|  | Схема теплоснабжения Муниципального образования городской округ сургут ханты-мансийского автономного округа югры (актуализация на 2024 год) Обосновывающие материалы Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Разделы 1 - 5) |
| --- | --- |

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-15)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Сургута на период до 2035года

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	7

Перечень рисунков	12

1.	Функциональная структура теплоснабжения	17

1.1.	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	18

1.2.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	18

1.3.	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	23

1.4.	Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны действия ЕТО	26

1.5.	Зоны действия производственных котельных	26

1.6.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	26

1.7.	Объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и которые переданы ЕТО на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества и (или) концессионного соглашения	28

2.	Источники тепловой энергии	30

2.1.	Источники комбинированной выработки	30

2.1.1.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	30

2.1.2.	Структура и технические характеристики основного оборудования	30

2.1.2.1.	СГРЭС-1	30

2.1.2.2.	СГРЭС-2	33

2.1.3.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	35

2.1.4.	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	35

2.1.5.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»	36

2.1.6.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	37

2.1.7.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	41

2.1.7.1.	СГРЭС-1	41

2.1.7.2.	СГРЭС-2	44

2.1.8.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	47

2.1.9.	Среднегодовая загрузка оборудования	50

2.1.10.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	50

2.1.11.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	51

2.1.12.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	52

2.1.13.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	53

2.1.14.	Характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки и подпиточных устройств на источнике комбинированной выработки	53

2.1.15.	Описание проектного и установленного топливного режима источников комбинированной выработки	53

2.1.16.	Характеристики и состояние золоотвалов	54

2.1.17.	Описание эксплуатационных показателей функционирования источников комбинированной выработки г. Сургута	54

2.2.	Котельные	57

2.2.1.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	57

2.2.2.	Структура и технические характеристики основного оборудования	57

2.2.3.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	64

2.2.4.	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности;	66

2.2.5.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	67

2.2.6.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	70

2.2.7.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	70

2.2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	72

2.2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	74

2.2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	76

2.2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	76

2.2.12.	Проектный и установленный топливный режим котельных	76

2.2.13.	Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных	79

3.	Тепловые сети, сооружения на них	86

3.1.	Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	86

3.2.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	89

3.3.	Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	89

3.4.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	89

3.5.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	112

3.6.	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	119

3.7.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	120

3.8.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	134

3.9.	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	148

3.10.	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 2018-2022 гг.	181

3.11.	Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за 2018-2022 гг.	288

3.12.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	291

3.13.	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	296

3.14.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	301

3.15.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	305

3.16.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	308

3.17.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	308

3.18.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	315

3.19.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	317

3.20.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	318

3.21.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	116

3.22.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	116

3.23.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	137

4.	Зоны действия источников тепловой энергии	144

4.1.	Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	144

4.2.	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения	144

4.3.	Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	171

5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	172

5.1.	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	172

5.2.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	172

5.3.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	176

5.4.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	225

5.5.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	225

5.6.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	228

5.1.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	230

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 - Изменение численности населения муниципального образования за последние 10 лет	17

Таблица 1.2 - Число часов максимума тепловой нагрузки (спроса на тепловую мощность) отопления и вентиляции жилых зданий (таблица П31.1 МУ)	18

Таблица 1.3 - Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций в 2023 году	21

Таблица 1.4 - Тепловая нагрузка потребителей, обеспечиваемая от ИТГ	27

Таблица 1.5 - Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций с долей государственного или муниципального участия на 2023 год	29

Таблица 2.1 – Таблица П2.1. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов СГРЭС-1	31

Таблица 2.2 – Таблица П2.2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов СГРЭС-1	31

Таблица 2.3 – Таблица П2.1. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов СГРЭС-2	34

Таблица 2.4 – Таблица П2.2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов СГРЭС-2	34

Таблица 2.5 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность СГРЭС-1	35

Таблица 2.6 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность СГРЭС-2	35

Таблица 2.7 – Таблица П3.2. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто» СГРЭС-1	36

Таблица 2.8 – Таблица П3.2. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто» СГРЭС-2	36

Таблица 2.9 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов СГРЭС-1 в 2022 году	38

Таблица 2.10 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин СГРЭС-1 в 2022 году	38

Таблица 2.11 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов СГРЭС-2 в 2022 году	39

Таблица 2.12 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин СГРЭС-2 в 2022 году	40

Таблица 2.13 – Таблица П5.1. Состав и состояние оборудования теплофикационных установок СГРЭС-1 в 2022 году	41

Таблица 2.14 – Таблица П5.2. Характеристики теплообменников теплофикационных установок СГРЭС-1 за 2022 год	42

Таблица 2.15 – Таблица П5.3. Характеристики сетевых насосов СГРЭС-1 за 2022 год	42

Таблица 2.16 – Таблица П5.1. Состав и состояние оборудования теплофикационных установок СГРЭС-2 в 2022 году	45

Таблица 2.17 – Таблица П5.2. Характеристики теплообменников теплофикационных установок СГРЭС-2 за 2022 год	45

Таблица 2.18 – Таблица П5.3. Характеристики сетевых насосов СГРЭС за 2022 год	45

Таблица 2.19 – Утвержденный температурный график СГРЭС-1 и СГРЭС-2	49

Таблица 2.20 – Таблица П6.1. Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности СГРЭС-1	50

Таблица 2.21 – Таблица П6.1. Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности СГРЭС-2	50

Таблица 2.22 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов СГРЭС-1 за 2022 год	51

Таблица 2.23 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от СГРЭС-1 за 2018-2022 гг.	52

Таблица 2.24 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов СГРЭС-2 за 2022 год	52

Таблица 2.25 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от СГРЭС-2 за 2018-2022 гг.	52

Таблица 2.26 – Таблица П8.2. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на СГРЭС-1	53

Таблица 2.27 – Таблица П8.2. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на СГРЭС-2	54

Таблица 2.28 – Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели СГРЭС-1	55

Таблица 2.29 – Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели СГРЭС-2	56

Таблица 2.30 – Таблица П10.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в 2022 году актуализации схемы теплоснабжения	58

Таблица 2.31 – Таблица П10.2. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в 2022 году актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	64

Таблица 2.32 – Таблица П10.3. Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным за 2022 год актуализации схемы теплоснабжения	68

Таблица 2.33 - Способы регулирования и проектные температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельных г. Сургут	71

Таблица 2.34 – Таблица П10.4. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в 2022 году актуализации схемы теплоснабжения	73

Таблица 2.35 – Перечень приборов учёта, установленных на котельных	75

Таблица 2.36 – Таблица П10.7. Установленный топливный режим котельных в 2022 году актуализации схемы теплоснабжения	77

Таблица 2.37 – Таблица П10.8. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в 2022 году актуализации схемы теплоснабжения	79

Таблица 3.1 – Мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения г. Сургута, реализованные за период, предшествующий текущей актуализации	87

Таблица 3.2 - Общая характеристика магистральных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО	91

Таблица 3.3 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО	92

Таблица 3.4 - Общая характеристика сетей ГВС ТСО в зоне деятельности ЕТО	96

Таблица 3.5 - Способы прокладки магистральных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО	98

Таблица 3.6 - Способы прокладки распределительных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО	99

Таблица 3.7 - Способы прокладки сетей ГВС ТСО в зоне деятельности ЕТО	101

Таблица 3.8 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО	102

Таблица 3.9 - Общая характеристика тепловых сетей и сетей ГВС в системе теплоснабжения г. Сургута	105

Таблица 3.10 Общая характеристика муниципальных тепловых сетей и сетей ГВС в системе теплоснабжения г. Сургута, находящихся в эксплуатации ТСО	105

Таблица 3.11 – Количество арматуры на магистральных сетях СГМУП «ГТС»	112

Таблица 3.12 – Количество арматуры на распределительных сетях СГМУП «ГТС»	112

Таблица 3.13 – Запорно-регулирующая арматура ЦТП СГМУП «ГТС»	113

Таблица 3.14 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график СГРЭС-1) (П12.1 МУ)	120

Таблица 3.15 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе  в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график СГРЭС-2) (П12.1 МУ)	121

Таблица 3.16 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график ПКТС) (П12.1 МУ)	122

Таблица 3.17 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельных №№5,6,9,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34 СГМУП «ГТС», котельной СОК) (П12.1 МУ)	123

Таблица 3.18 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельных №№1,2,3 СГМУП «ГТС») (П12.1 МУ)	124

Таблица 3.19 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельных №№7,13 СГМУП «ГТС») (П12.1 МУ)	125

Таблица 3.20 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной №14 СГМУП «ГТС») (П12.1 МУ)	126

Таблица 3.21 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной №21 СГМУП «ГТС») (П12.1 МУ)	127

Таблица 3.22 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной №23 СГМУП «ГТС») (П12.1 МУ)	129

Таблица 3.23 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной ООО "Газпром энерго") (П12.1 МУ)	130

Таблица 3.24 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной ООО «ТВС-сервис») (П12.1 МУ)	131

Таблица 3.25 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной ООО «Технические системы») (П12.1 МУ)	132

Таблица 3.26 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной ООО УК "СЗТК") (П12.1 МУ)	133

Таблица 3.27 – Параметры гидравлического режима работы тепломагистралей СГРЭС-1 и СГРЭС-2	149

Таблица 3.28 – Характеристика оборудования насосных станций теплосетевой организации в зоне деятельности СМУП «ГТС»	150

Таблица 3.29 – Статистика отказов на тепловых сетях СГМУП «ГТС» за период 2016-2021 гг.	286

Таблица 3.30 – Статистика технологических нарушений на тепловых сетях СГМУП "ГТС" за 2021 год	287

Таблица 3.31 – Статистика технологических нарушений на сетях горячего водоснабжения СГМУП "ГТС" за 2021 год	287

Таблица 3.32 – Статистика восстановлений работы тепловой сети СГМУП "ГТС" за период 2016-2021 гг.	289

Таблица 3.33 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии за 2022 год	302

Таблица 3.34 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «СГЭС», г. Сургут на 2021 год	304

Таблица 3.35 – Фактические технологические потери при передаче тепловой энергии в тепловых сетях СГМУП «ГТС» за 2018-2022 гг.	305

Таблица 3.36 – Динамика изменения расчетных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя тепловых сетей СГМУП «ГТС»	306

Таблица 3.37 – Объем нереализованной тепловой энергии в результате применения понижающего коэффициента к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению	307

Таблица 3.38 – Объем нереализованной тепловой энергии в результате применения понижающего коэффициента к нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению	307

Таблица 3.39 – Объем нереализованной тепловой энергии в результате применения понижающего коэффициента к нормативу 0,1002 Гкал/м3 расхода тепловой энергии, на подогрев холодной воды за 2021 год	307

Таблица 3.40 – Перечень кожухотрубчатых теплообменников на ГВС	310

Таблица 3.41 – Перечень пластинчатых теплообменников	310

Таблица 3.42 – Оснащенность потребителей приборами учета тепловой энергии СГМУП «ГТС»	316

Таблица 3.43 – Оснащенность ЦТП, ПС СГМУП «ГТС» автоматизированными системами управления	96

Таблица 3.44 – Перечень выявленных бесхозяйных сетей по состоянию на 01.02.2022г. (ООО "СГЭС")	135

Таблица 3.45 – Расчетные потери сетевой воды на 2022 г. для работы водяных тепловых сетей от СГРЭС-1 в целом	138

Таблица 3.46 – Расчетные потери сетевой воды на 2022 г. для работы водяных тепловых сетей от СГРЭС-2 в целом	138

Таблица 3.47 – Результаты расчетов суммарных потерь тепловой энергии по тепловым сетям от котельной К-45 в целом	138

Таблица 3.48 – Результаты расчетов суммарных потерь тепловой энергии в водяных тепловых сетях от СГРЭС-1 в целом	139

Таблица 3.49 – Результаты расчетов суммарных потерь тепловой энергии в водяных тепловых сетях от СГРЭС-2 в целом	139

Таблица 3.50 – Расчетные потери сетевой воды на 2022 г, для работы водяных тепловых сетей от котельной К-45 в целом	140

Таблица 3.51 – Расчетные потери сетевой воды на 2022 г, для работы водяных тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу Нефтеюганское ш., 22, стр. 5	141

Таблица 3.52 – Расчетные потери тепловой энергии с потерями сетевой воды на 2022 г. для работы водяных тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу Нефтеюганское ш., 22, стр. 5	141

Таблица 3.53 –  Результаты расчетов суммарных потерь тепловой энергии по тепловым сетям от котельной, расположенной по адресу Нефтеюганское ш., 22, стр. 5	141

Таблица 3.54 – Динамика основных показателей	142

Таблица 4.1 – Перечень котельных находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	171

Таблица 5.1 – Распределение договорных нагрузок по элементам территориального деления – районам г. Сургут с разбивкой по видам теплопотребления	173

Таблица 5.2 – Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)	177

Таблица 5.3 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации и предшествующие периоды	221

Таблица 5.4 – Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии, по состоянию на 1 января 2023 года	223

Таблица 5.5 – Перечень жилых многоквартирных зданий с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	225

Таблица 5.6 – Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии за последние 3 года	226

Таблица 5.7 – Многоквартирные дома и жилые дома с закрытой системой отопления	228

Таблица 5.8 – Жилые дома и многоквартирные дома постройки до 1999 года включительно с отбором ГВС из систем отопления	229

Таблица 5.9 – Нормативы потребления коммунальных ресурсов по холодному, горячему водоснабжению и отведению сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты Мансийского автономного округа - Югры	229

Таблица 5.10 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	231

# Перечень рисунков

Рисунок 1.1 – Функциональная структура теплоснабжения города (структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями)	25

Рисунок 2.1 - Принципиальная тепловая схема СГРЭС-1	43

Рисунок 2.2 - Принципиальная тепловая схема СГРЭС-2	46

Рисунок 3.1 – Структура тепловых сетей СГМУП «ГТС» по длине	90

Рисунок 3.2 – Структура тепловых сетей СГМУП «ГТС» по мат. характеристике	90

Рисунок 3.3 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от СГРЭС-1 в 2022 г.	142

Рисунок 3.4 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от СГРЭС-2 в 2022 г.	142

Рисунок 3.5 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №1 СГМУП «ГТС» в 2022 г.	143

Рисунок 3.6 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №2 СГМУП «ГТС» в 2022 г.	143

Рисунок 3.7 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №3 СГМУП «ГТС» в 2022 г.	144

Рисунок 3.8 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №5 СГМУП «ГТС» в 2022 г.	144

Рисунок 3.9 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №6 СГМУП «ГТС» в 2022 г.	145

Рисунок 3.10 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №7 СГМУП «ГТС» в 2022 г.	145

Рисунок 3.11 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №9 СГМУП «ГТС» в 2022 г.	146

Рисунок 3.12 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №13 СГМУП «ГТС» в 2022 г.	146

Рисунок 3.13 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №14 СГМУП «ГТС» в 2022 г.	147

Рисунок 3.14 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №21 СГМУП «ГТС» в 2022 г.	147

Рисунок 3.15 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №22 «Олимпия» СГМУП «ГТС» в 2022 г.	148

Рисунок 3.16 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №23 «Ледовый дворец» СГМУП «ГТС» в 2022 г.	148

Рисунок 3.17 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №24 «Нефтяник» СГМУП «ГТС» в 2022 г.	149

Рисунок 3.18 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» в 2022 г.	149

Рисунок 3.19 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №26 «Набережный» СГМУП «ГТС» в 2022 г.	150

Рисунок 3.20 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №27 «Набережный» СГМУП «ГТС» в 2022 г.	150

Рисунок 3.21 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №28 п. Юность СГМУП «ГТС» в 2022 г.	151

Рисунок 3.22 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» в 2022 г.	151

Рисунок 3.23 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» в 2022 г.	152

Рисунок 3.24 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» в 2022 г.	152

Рисунок 3.25 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» в 2022 г.	153

Рисунок 4.1 – Зона действия комплекса СГРЭС-1 – ПКТС	145

Рисунок 4.2 – Зона действия СГРЭС-2-ВЖР	146

Рисунок 4.3 – Зона действия СГРЭС-2-Промзона	147

Рисунок 4.4 – Зона действия котельной №1 СГМУП «ГТС»	148

Рисунок 4.5 – Зона действия котельной №2 СГМУП «ГТС»	149

Рисунок 4.6 – Зона действия котельной №3 СГМУП «ГТС»	149

Рисунок 4.7 – Зона действия котельной №5 СГМУП «ГТС»	150

Рисунок 4.8 – Зона действия котельной №6 СГМУП «ГТС»	150

Рисунок 4.9 – Зона действия котельной №7 СГМУП «ГТС»	151

Рисунок 4.10 – Зона действия котельной №9 СГМУП «ГТС»	151

Рисунок 4.11 – Зона действия котельной №13 СГМУП «ГТС»	152

Рисунок 4.12 – Зона действия котельной №14 СГМУП «ГТС»	152

Рисунок 4.13 – Зона действия котельной №21 СГМУП «ГТС»	153

Рисунок 4.14 – Зона действия котельной №22 СГМУП «ГТС»	153

Рисунок 4.15 – Зона действия котельной №23 СГМУП «ГТС»	154

Рисунок 4.16 – Зона действия котельной №24 СГМУП «ГТС»	154

Рисунок 4.17 – Зона действия котельной №25 пос. Лесной СГМУП «ГТС»	155

Рисунок 4.18 – Зона действия котельной №26 и №27 пр. Набережный СГМУП «ГТС»	155

Рисунок 4.19 – Зона действия котельной №28 п. Юность СГМУП «ГТС»	156

Рисунок 4.20 – Зона действия котельной №29 п. Таежный СГМУП «ГТС»	156

Рисунок 4.21 – Зона действия котельной №30 п. Лунный СГМУП «ГТС»	157

Рисунок 4.22 – Зона действия котельной №32 и №33 п. Снежный СГМУП «ГТС»	157

Рисунок 4.23 – Зона действия котельной №34 СГМУП «ГТС»	158

Рисунок 4.24 – Зона действия котельной №1 ПАО «Сургутнефтегаз»	158

Рисунок 4.25 – Зона действия котельной №3 ПАО «Сургутнефтегаз»	159

Рисунок 4.26 – Зона действия котельной №5 ПАО «Сургутнефтегаз»	159

Рисунок 4.27 – Зона действия котельной №6 ПАО «Сургутнефтегаз»	160

Рисунок 4.28 – Зона действия котельной №7 ПАО «Сургутнефтегаз»	160

Рисунок 4.29 – Зона действия котельной №8 ПАО «Сургутнефтегаз»	161

Рисунок 4.30 – Зона действия котельной №9 ПАО «Сургутнефтегаз»	161

Рисунок 4.31 – Зона действия котельной №10 ПАО «Сургутнефтегаз»	162

Рисунок 4.32 – Зона действия котельной №12 ПАО «Сургутнефтегаз»	162

Рисунок 4.33 – Зона действия котельной №14 ПАО «Сургутнефтегаз»	163

Рисунок 4.34 – Зона действия котельной №15 ПАО «Сургутнефтегаз»	163

Рисунок 4.35 – Зона действия котельной №16 ПАО «Сургутнефтегаз»	164

Рисунок 4.36 – Зона действия котельной №17 ПАО «Сургутнефтегаз»	164

Рисунок 4.37 – Зона действия котельной №19 ПАО «Сургутнефтегаз»	165

Рисунок 4.38 – Зона действия котельной №22 ПАО «Сургутнефтегаз»	165

Рисунок 4.39 – Зона действия котельной К-45 ООО «СГЭС»	166

Рисунок 4.40 – Зона действия котельной «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» ООО «СГЭС»	166

Рисунок 4.41 – Зона действия котельной ООО «Газпром энерго»	167

Рисунок 4.42 – Зона действия котельной «Аэропорт Сургут»	167

Рисунок 4.43 – Зона действия котельной СГМУП «Сургутский Хлебозавод»	168

Рисунок 4.44 – Зона действия котельной ООО УК «СЗТК»	168

Рисунок 4.45 – Зона действия котельной ООО «ТВС-сервис»	169

Рисунок 4.46 – Зона действия котельной АО «Горремстрой»	169

Рисунок 4.47 – Зона действия котельной ООО «Технические системы»	170

Рисунок 4.48 – Зона действия котельной ООО «Скат-База»	170

Рисунок 5.1 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия СГРЭС-1 - ПКТС	179

Рисунок 5.2 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ПКТС	180

Рисунок 5.3 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия СГРЭС-2	181

Рисунок 5.4 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №1	182

Рисунок 5.5 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №2	183

Рисунок 5.6 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №3	184

Рисунок 5.7 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №5	185

Рисунок 5.8 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №6	186

Рисунок 5.9 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №7	187

Рисунок 5.10 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №9	188

Рисунок 5.11 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №13	189

Рисунок 5.12 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №14	190

Рисунок 5.13 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №21	191

Рисунок 5.14 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №22 «Олимпия»	192

Рисунок 5.15 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №23 «Ледовый Дворец»	193

Рисунок 5.16 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №24 «Нефтяник»	194

Рисунок 5.17 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №25 п. Лесной	195

Рисунок 5.18 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №26 «Набережный»	196

Рисунок 5.19 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №27 «Набережный»	197

Рисунок 5.20 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №28 п. Юность	198

Рисунок 5.21 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №29 п. Таежный	199

Рисунок 5.22 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №30 п. Лунный	200

Рисунок 5.23 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №32 п. Снежный	201

Рисунок 5.24 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №33 п. Снежный	202

Рисунок 5.25 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №34 Крылова, 40	203

Рисунок 5.26 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №1 ПАО «Сургутнефтегаз»	204

Рисунок 5.27 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №3 ПАО «Сургутнефтегаз»	205

Рисунок 5.28 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №4 ПАО «Сургутнефтегаз»	206

Рисунок 5.29 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №5 ПАО «Сургутнефтегаз»	207

Рисунок 5.30 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №6 ПАО «Сургутнефтегаз»	208

Рисунок 5.31 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №7 ПАО «Сургутнефтегаз»	209

Рисунок 5.32 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №8 ПАО «Сургутнефтегаз»	210

Рисунок 5.33 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №9 ПАО «Сургутнефтегаз»	211

Рисунок 5.34 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №10 ПАО «Сургутнефтегаз»	212

Рисунок 5.35 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №12 ПАО «Сургутнефтегаз»	213

Рисунок 5.36 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №14 ПАО «Сургутнефтегаз»	214

Рисунок 5.37 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №15 ПАО «Сургутнефтегаз»	215

Рисунок 5.38 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №16 ПАО «Сургутнефтегаз»	216

Рисунок 5.39 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №17 ПАО «Сургутнефтегаз»	217

Рисунок 5.40 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №19 ПАО «Сургутнефтегаз»	218

Рисунок 5.41 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №22 ПАО «Сургутнефтегаз»	219

Рисунок 5.42 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной К-45	220

Функциональная структура теплоснабжения

Здесь и в дальнейшем под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается проект Схемы теплоснабжения, утвержденный Постановлением Главы города № 81 от 10.08.2022 Об отверждении схемы теплоснабжения МО городской округ Сургут ХМАО - Югры (актуализация на 2023 год). При настоящей актуализации проекта за базовый год принят 2021 год.

Сургут — город в России, крупнейший и старейший город Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, административный центр Сургутского района.

Как административно-территориальная единица ХМАО имеет статус города окружного значения. В рамках местного самоуправления образует муниципальное образование город Сургут со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе. Один из немногих российских региональных городов, превосходящих административный центр своего субъекта федерации как по численности населения, так и по экономическому значению.

Динамика численности населения города с окончания 2012 г., представленная в таблице ниже, принята по данным Федеральной службы государственной статистики (https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=7187600020132014201520162017201820192020202120222023).

Таблица 1.1 - Изменение численности населения муниципального образования за последние 10 лет

| Показатель | Численность населения (к окончанию года), тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ИТОГО по городскому округу | 325,5 | 366,2 | 373,9 | 380,6 | 387,2 | 395,9 | 406,9 |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим годом, % |  | 1,6% | 2,1% | 1,8% | 1,7% | 2,2% | 2,8% |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) с 2012, % | 0,0% | 12,5% | 14,9% | 16,9% | 19,0% | 21,6% | 25,0% |
| Реализация Генерального плана | 325,5 | 353,7 | 359,1 | 364,4 | 369,8 | 375,1 | 380,5 |
| Разница между фактическим и приростом по ГП, % | 0,0% | 3,5% | 4,1% | 4,5% | 4,7% | 5,6% | 7,0% |

За последние 10 лет население города увеличилось на 81,4 тыс. чел. (25%), что приводит к превышению над показателями Генерального плана (как видно, на 31.12.2022 г. фактическая численность населения превышает показатели Генерального плана на 7,0% и ежегодно разница увеличивается).

Таблица 1.2 - Число часов максимума тепловой нагрузки (спроса на тепловую мощность) отопления и вентиляции жилых зданий (таблица П31.1 МУ)

| Городской округ | Продолжительность отопительного периода, сут. | Расчетная температура наружного воздуха средняя за самую холодную пятидневку с обеспеченностью 0,92, °С | Средняя температура отопительного периода, °С | Число часов максимума тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилых зданий, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сургут | 254 | -42 | -9,3 | 2896 |

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Нумерация изолированных систем теплоснабжения представлена в материалах Главы 15:

- в таблице 3.1 – по данным утвержденной версии проекта (таблица 4 Главы 15 утвержденной версии);

- в таблице 3.2 - утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа, учтённые при текущей актуализации Схемы теплоснабжения (по форме таблицы П49.1 МУ).

За период, предшествующий актуализации, в части изменений функциональной структуры теплоснабжения произошли следующие изменения:

- В эксплуатацию введена Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз», система теплоснабжения №50 и ЕТО №3.

- В проект добавлена ООО «ТехСтрой» осуществляющая деятельность в зоне собственной котельной (система теплоснабжения №49, ЕТО №12).

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей города Сургут осуществляется, в основном, от источников теплоснабжения следующих теплоснабжающих организаций (ТСО) для которых обоснован и установлен тариф на тепловую энергию (организации перечислены в порядке уменьшения объёмов теплоотпуска с коллекторов их источников):

• филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 (СГРЭС-1); • ПАО «Юнипро» - Сургутской ГРЭС-2 (СГРЭС-2);

• 24 котельных СГМУП «ГТС», включая: - единственную в городе крупную котельную (свыше 100 Гкал/ч) – ПКТС с установленной мощностью 350 Гкал/ч (данная котельная находится в аренде у СГМУП «ГТС», собственником является – ООО «СГЭС»);

• 16 котельных ПАО «Сургутнефтегаз»;

• 2 котельных ООО «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»);

• ряда локальных котельных, осуществляющих деятельность в одной изолированной системе теплоснабжения.

Перечень источников тепловой энергии с указанием эксплуатирующей организации представлен в таблице ниже. Основным балансодержателем тепловых сетей, обеспечивающим транспортировку теплоты до потребителей, являются ООО «СГЭС» и СГМУП «ГТС». При этом ООО «СГЭС» обеспечивает передачу теплоты потребителям города от СГРЭС-1 и СГРЭС-2, а СГМУП «ГТС» - от собственных теплоисточников и от СГРЭС-1, СГРЭС-2 через тепловые сети на балансе ООО «СГЭС». Часть распределительных и внутриквартальных сетей Сургута, присоединённых к сетям ООО «СГЭС» и СГМУП «ГТС» находится в ведении теплосетевой организации ООО «Сибпромстрой №18», не имеющей собственных источников теплоснабжения.

При этом требуется учитывать, что теплоснабжающими организациями, в соответствии с федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» являются организации, осуществляющие продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии, в то время, как теплосетевыми организациями являются организации, оказывающие услуги по передаче тепловой энергии.

Порядка 90 % тепловой энергии, отпускаемой ТСО в тепловые сети, производится на источниках трёх крупных ТСО – Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2, СГМУП «ГТС». При этом тепловая энергия от СГРЭС-1 и ГРЭС-2 транспортируется к потребителям по тепловым сетям СГМУП «ГТС» и ООО «СГЭС», которые объединяют в единую систему теплоснабжения наиболее мощные источники Сургута – СГРЭС-1, СГРЭС-2 и крупные котельные СГМУП «ГТС». СГРЭС-1 и СГРЭС-2 являются единственными источниками теплоснабжения города с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии. Отдельное место в системе теплоснабжении города занимает ТСО ООО «Сургутские городские электрические сети». Данная организация обеспечивает транспортировку тепловой энергии от крупнейших источников теплоснабжении Сургута – СГРЭС-1 и СГРЭС-2 по собственным магистральным сетям до тепловых сетей СГМУП «ГТС» и пиковой котельной тепловых сетей (принадлежащей ООО «СГЭС» и находящейся в аренде у СГМУП «ГТС»). Одновременно в ведение ООО «СГЭС» находится одна котельная средней мощности (60 Гкал/ч), которая работает на собственную зону теплоснабжения в Западном жилом районе. Также в III квартале 2017 года ООО «СГЭС» взял в аренду «Котельную для теплоснабжения» по адресу: г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5. Прочие ТСО Сургута обладают 1-2 источниками теплоснабжения мощностью до 50 Гкал/ч, которые работают на собственные локальные зоны теплоснабжения. Также в Сургуте имеется теплосетевая организация, не владеющая источниками теплоснабжения, но имеющая на своём балансе тепловые сети. Это ТСО ООО «Сибпромстрой №18», осуществляющая теплоснабжение потребителей по собственным распределительным тепловым сетям в микрорайонах № 38, № 40, № 20А, № 32, № 31. Распределительные сети ООО «Сибпромстрой №18» присоединены к магистральным тепловым сетям СГМУП "ГТС" и ООО "СГЭС". ТСО Сургута осуществляют теплоснабжение потребителей по «закрытой» схеме без отбора теплоносителя на нужды ГВС из системы. От ПС-1, 2 «открытая» схема отбора теплоносителя на нужды ГВС.

Таблица 1.3 - Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций в 2023 году

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |  | № ЕТО | ЕТО | № системы теплоснабжения (см. Главу 15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | техническое обслуживание | собственник | техническое обслуживание |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии + ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СГРЭС-1 | г. Сургут, ул. Электротехническая, 23/1 | филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 | филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | 1 | ООО «СГЭС» | 1 |
| 2 | Котельная ПКТС | г. Сургут, ул. Мира, д.41 | ООО «СГЭС» | СГМУП «ГТС» | 1) ООО «СГЭС» 2) муниципальная собственность, СГМУП «ГТС» 3) ООО «Сибпромстрой №18» | 1) ООО «СГЭС» 2) СГМУП «ГТС» 3) ООО «Сибпромстрой №18» | 1 2 | 1) ООО «СГЭС» 2) СГМУП «ГТС» | 1 |
| 3 | СГРЭС-2 | г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 | ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 | ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 | 1) ООО «СГЭС» 2) муниципальная собственность, СГМУП «ГТС» 3) ООО «Сибпромстрой №18» | 1) ООО «СГЭС» 2) СГМУП «ГТС» 3) ООО «Сибпромстрой №18» | 1 2 | 1) ООО «СГЭС» 2) СГМУП «ГТС» | 1 |
| Котельные СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №1 | г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 1 |
| 5 | Котельная №2 | г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр. 4 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 1 |
| 6 | Котельная №3 | г. Сургут ул. Майская д.10/2 стр.2 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 1 |
| 7 | Котельная №5 | п. Дорожный | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 6 |
| 8 | Котельная №6 | Заячий остров | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 7 |
| 9 | Котельная №7 | 8-ой пром.узел, ул.Индустриальная | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 8 |
| 10 | Котельная №9 | 8-ой пром.узел, ул.Буровая | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 9 |
| 11 | Котельная №13 | р-н ж/д,ул.Западная 1/1 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | 2 | СГМУП «ГТС» | 10 |
| 12 | Котельная №14 | р-н ж/д ул. Западная 1/1 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 10 |
| 13 | Котельная №21 | п. Звездный ул.Трубная | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 12 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | ГМУ СОЦ Олимпия п. Барсово | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 13 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | Ледовый дворец Югорский тракт, 40 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 14 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 (Поликлиника Нефтяник) | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 15 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | пос. Лесной | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 16 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | г. Сургут, Набережный пр. 17/2 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 17 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | г. Сургут, Набережный пр. 17 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 17 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | п. Юность | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 18 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | п. Таежный | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 19 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | п. Лунный | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 20 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | п. Снежный | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 21 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | п. Снежный | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 21 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | г. Сургут, ул. Крылова, 40 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 22 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | г. Сургут Спортивное ядро | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 23 |
| Котельные ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Аэропорт | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 24 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 56, соор. 19 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 1 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 10 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 50 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 8 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 26 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Буровая, 1, соор. 15 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 27 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Заячий остров, 6 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 28 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Андреевский заезд, 2, соор. 4 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 1 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Северный промрайон, Индустриальная, 56, соор. 19 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 30 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 7/1, соор. 4 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 31 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Промышленная, 20/1 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 32 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ш. Нефтеюганское, 54, соор. 1 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 33 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Югорский тракт, 6/1 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 34 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Промышленная, 2, соор. 9 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 35 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Андреевский заезд, 9 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 36 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Автомобилистов, 16 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 37 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Заячий остров, 6, соор. 19 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 38 |
| Котельные ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная К-45 | г. Сургут, ул. Крылова, 55/2 | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | 1 | ООО «СГЭС» | 1 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | 1 | ООО «СГЭС» | 40 |
| Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне деятельности ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | г. Сургут, ул. Производственная,17 | ООО «Газпром энерго» | ООО «Газпром энерго» | ООО «Газпром энерго» | ООО «Газпром энерго» | 4 | ООО «Газпром энерго» | 41 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 | АО «Аэропорт Сургут» | АО «Аэропорт Сургут» | АО «Аэропорт Сургут» | АО «Аэропорт Сургут» | 5 | АО «Аэропорт Сургут» | 42 |
| 47 | Котельная СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 2 (ПРОМЗОНА) | СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | 6 | СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | 43 |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | г. Сургут, ул. Автомобилистов, д. 3 | ООО «ОРИОН» | ООО «ОРИОН» | ООО «ОРИОН» | ООО «ОРИОН» | 7 | ООО «ОРИОН» | 44 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | г. Сургут ул. Инженерная 20 стр. 2 | ООО «ТВС-сервис» | ООО «ТВС-сервис» | ООО «ТВС-сервис» | ООО «ТВС-сервис» | 8 | ООО «ТВС-сервис» | 45 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 21 база АО «Горремстрой» | АО «Горремстрой» | АО «Горремстрой» | АО «Горремстрой» | АО «Горремстрой» | 9 | АО «Горремстрой» | 46 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 64/1 | ООО «Технические системы» | ООО «Технические системы» | ООО «Технические системы» | ООО «Технические системы» | 10 | ООО «Технические системы» | 47 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | г. Сургут, ул. Монтажная 4 | ООО «СКАТ-База» | ООО «СКАТ-База» | ООО «СКАТ-База» | ООО «СКАТ-База» | 11 | ООО «СКАТ-База» | 48 |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая | ООО «ТехСтрой» | ООО «ТехСтрой» | ООО «ТехСтрой» | ООО «ТехСтрой» | 12 | ООО «ТехСтрой» | 49 |

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

В соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 и утвержденной схемой теплоснабжения г Сургута до 2035 года по состоянию на 2023 год теплоснабжающими организациями в г. Сургуте являются 12 Единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), которые объединяют функции производства, передачи и сбыта тепловой энергии в границах зон своей деятельности. В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190- ФЗ поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения. Договорные отношения в системе централизованного теплоснабжения в г. Сургуте выстроены следующим образом:

1. Договоры теплоснабжения с потребителями заключают соответствующие службы сбыта ЕТО, т.е. потребители, находящиеся в границах зоны деятельности ЕТО независимо от точки подключения и источника теплоснабжения, заключают договоры с ЕТО. При этом условия договора должны соответствовать техническим условиям.

2. ЕТО заключает договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на объемы тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения с иным теплоснабжающим организациям, осуществляющими свою деятельность в границах зоны ЕТО.

3. Для реализации комплекса организационных и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через тепловые сети и устройства, ЕТО заключает договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче с теплосетевыми компаниями ведущих свою деятельность в границах зоны ЕТО.

На основании договоров на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя сетевые предприятия оказывают услуги ЕТО по передаче тепловой энергии и теплоносителя до конечного потребителя.

4. Отношения между теплоснабжающими организациями в рамках зоны деятельности ЕТО осуществляются на основе соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Это соглашение теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в границах зоны деятельности ЕТО, обязаны заключать между собой ежегодно до начала отопительного периода.

Предметом указанного соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона. Обязательными условиями указанного соглашения являются:

• определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

• порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

• порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

• порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Тариф на тепловую энергию для всех потребителей в зоне деятельности ЕТО устанавливается единым с дифференциацией по параметрам теплоносителя и точке подключения потребителя (потребитель на коллекторах источника, потребитель на тепловых сетях). Тарифы для конечных потребителей определяются как средневзвешенная стоимость производства и средневзвешенная стоимость транспортировки в зоне деятельности ЕТО, средневзвешенная стоимость теплоносителя. Схема организации производства и передачи тепловой энергии в городе Сургуте представлена на рисунке ниже. ООО «СГЭС» предоставляет тепловую энергию СГМУП «ГТС», ООО «Сибпромстрой №18», которую получает от источников комбинированной выработки тепловой энергии СГРЭС-1 и СГРЭС-2. ООО «Сибпромстрой №18» эксплуатирует тепловые сети от магистральных тепловых сетей СГМУП «ГТС» и ООО «СГЭС».

Рисунок 1.1 – Функциональная структура теплоснабжения города (структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями)

Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны действия ЕТО

В состав реестра ЕТО утвержденной версии не вошли системы теплоснабжения от котельных:

- ООО «ТехСтрой» (принято решение образовать новую ЕТО);

- №4 ПАО «Сургутнефтегаз» (принято решение включить сестему теплоснабжения в состав ЕТО №3.

Зоны действия производственных котельных

Помимо источников централизованного теплоснабжения ТСО в Сургуте имеется 104 индивидуальных котельных, которые не снабжают тепловой энергией сторонних потребителей. Совокупный теплоотпуск данных котельных находится на уровне 270,5 тыс. Гкал, что составляет порядка 6% от отпуска всех источников теплоснабжения города, а совокупная договорная тепловая нагрузка – 88,1 Гкал/ч (также 6% - соответственно). Индивидуальные котельные территориально расположены во всех районах города. Наибольшее количество индивидуальных котельных расположено в Северном промышленном и Северо-Восточном жилом районах.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальные жилые дома расположены во многих районах города. Такие здания (одно-, двухэтажные, в основном деревянные), как правило, не присоединены к системе централизованного теплоснабжения. В настоящее время для их теплоснабжения применяются индивидуальные теплогенераторы (ИТГ) – отопительные печи, газовые котлы. Кроме индивидуальных жилых домов индивидуальное теплоснабжение, в том числе электроотопление, применяется в некоторых многоквартирных домах. В целом по городу от ИТГ обеспечивается тепловая нагрузка в размере 11,2 Гкал/ч или около 0,7% от суммарной тепловой нагрузки в городе. В многоквартирных жилых домах от ИТГ обеспечивается нагрузка отопления и горячего водоснабжения. Тепловая нагрузка таких домов, расположенных в Центральном, Северо-Восточном и Восточном жилых районах, составила 6,3 Гкал/ч или 0,4% от суммарной тепловой нагрузки в городе. Тепловая нагрузка потребителей города, обеспечиваемая индивидуальными теплогенераторами по районам, представлена в таблице ниже.

Таблица 1.4 - Тепловая нагрузка потребителей, обеспечиваемая от ИТГ

Объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и которые переданы ЕТО на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества и (или) концессионного соглашения

В таблице ниже представлен перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с долей государственного и/или муниципального участия.

Таблица 1.5 - Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций с долей государственного или муниципального участия на 2023 год

| № п/п | ИНН | КПП | Наименование ЮЛ | Организационно-правовая форма | Вид деятельности организации | Наличие статуса ЕТО | Наличие нерегулируемых видов деятельности | Государственное и (или) муниципальное участие в ЮЛ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8602017038 | 860201001 | СГМУП «ГТС» | Муниципальное унитарное предприятие | Производство, передача тепловой энергии, сбыт | Да | Нет | 100% | Муниципальное |

Источники тепловой энергии

Источники комбинированной выработки

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, в составе оборудования источников комбинированной выработки изменения не зафиксированы.

Структура и технические характеристики основного оборудования

СГРЭС-1

Изменения в составе оборудования за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, не произошли. На 01.01.2023 г. в состав СГРЭС-1 входят 16 турбоагрегатов с установленной мощностью 3333 МВт и 16 энергетических котлоагрегатов с производительностью 10720 т/ч.

Используемый вид топлива на электростанции – природный газ. Резервное топливо – природный газ.

Состав основного оборудования СГРЭС-1 представлен в таблицах ниже.

Таблица 2.1 – Таблица П2.1. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов СГРЭС-1

| Турбоагрегат | Ст. N | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, град. °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/час | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |
| К-200-130-3 | 1 | ЛМЗ | 1972 | 215 | - | - | - | 130 | 540 |
| К-200-130-3 | 2 | ЛМЗ | 1973 | 215 | - | - | - | 130 | 540 |
| К-200-130-3 | 3 | ЛМЗ | 1973 | 215 | - | - | - | 130 | 540 |
| К-200-130-3 | 4 | ЛМЗ | 1974 | 215 | 20 | 20 | - | 130 | 540 |
| К-200-130-3 | 5 | ЛМЗ | 1975 | 215 | 20 | 20 | - | 130 | 540 |
| К-200-130-3 | 6 | ЛМЗ | 1975 | 215 | 20 | 20 | - | 130 | 540 |
| К-200-130-3 | 7 | ЛМЗ | 1977 | 215 | 20 | 20 | - | 130 | 540 |
| К-200-130-3 | 8 | ЛМЗ | 1978 | 215 | 20 | 20 | - | 130 | 540 |
| К-200-130-3 | 9 | ЛМЗ | 1978 | 215 | 20 | 20 | - | 130 | 540 |
| К-210-130-3 | 10 | ЛМЗ | 1979 | 215 | 20 | 20 | - | 130 | 540 |
| К-210-130-3 | 11 | ЛМЗ | 1979 | 215 | 20 | 20 | - | 130 | 540 |
| Т-178/210-130 | 12 | ЛМЗ | 1980 | 178 | 183 | 183 | - | 130 | 540 |
| К-210-130-3 | 13 | ЛМЗ | 1981 | 215 | 20 | 20 | - | 130 | 540 |
| Т-180/210-130 | 14 | ЛМЗ | 1982 | 180 | 260 | 260 | - | 130 | 540 |
| Т-180/210-130 | 15 | ЛМЗ | 1982 | 180 | 260 | 260 | - | 130 | 540 |
| К-210-130-3 | 16 | ЛМЗ | 1983 | 215 | 20 | 20 | - | 130 | 540 |
| ИТОГО |  |  |  | 3333 | 903 | 903 | - | - | - |

Таблица 2.2 – Таблица П2.2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов СГРЭС-1

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | температура, °C | основное | резервное |
| ТГМ-104 | 1 | 1972 | 670 | 140 | 545 | газ | газ |
| ТГМ-104 | 2 | 1973 | 670 | 140 | 545 | газ | газ |
| ТГ-104 | 3 | 1973 | 670 | 140 | 545 | газ | газ |
| ТГ-104 | 4 | 1974 | 670 | 140 | 545 | газ | газ |
| ТГ-104 | 5 | 1975 | 670 | 140 | 545 | газ | газ |
| ТГ-104 | 6 | 1975 | 670 | 140 | 545 | газ | газ |
| ТГ-104 | 7 | 1977 | 670 | 140 | 545 | газ | газ |
| ТГ-104 | 8 | 1978 | 670 | 140 | 545 | газ | газ |
| ТГ-104 | 9 | 1978 | 670 | 140 | 545 | газ | газ |
| ТГ-104 | 10 | 1979 | 670 | 140 | 545 | газ | газ |
| ТГ-104 | 11 | 1979 | 670 | 140 | 545 | газ | газ |
| ТГ-104 | 12 | 1980 | 670 | 140 | 545 | газ | газ |
| ТГ-104 | 13 | 1981 | 670 | 140 | 545 | газ | газ |
| ТГ-104 | 13 | 1982 | 670 | 140 | 545 | газ | газ |
| ТГ-104 | 15 | 1982 | 670 | 140 | 545 | газ | газ |
| ТГ-104 | 16 | 1983 | 670 | 140 | 545 | газ | газ |
| ИТОГО |  |  | 10720 | - | - | - | - |

В составе оборудования филиала отсутствуют ПВК и РОУ, используемые в схеме отпуска тепла потребителям.

СГРЭС-2

Изменения в составе оборудования за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не произошли. На 01.01.2023 г. в состав СГРЭС-2 входят 8 турбоагрегатов с установленной мощностью 5150 МВт и 8 энергетических котлоагрегатов с производительностью 16669 т/ч.

Состав основного оборудования СГРЭС-2 представлен в таблицах ниже.

Таблица 2.3 – Таблица П2.1. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов СГРЭС-2

| Турбоагрегат | Ст. N | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, град. °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/час | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |
| К-810-240-5 | 1 | ЛМЗ | 1985 | 810 | - | - | - | 240 | 540 |
| К-810-240-5 | 2 | ЛМЗ | 1985 | 810 | - | - | - | 240 | 540 |
| К-810-240-5 | 3 | ЛМЗ | 1986 | 810 | - | - | - | 240 | 540 |
| К-810-240-5 | 4 | ЛМЗ | 1987 | 810 | - | - | - | 240 | 540 |
| К-810-240-5 | 5 | ЛМЗ | 1987 | 810 | - | - | - | 240 | 540 |
| К-810-240-5 | 6 | ЛМЗ | 1988 | 810 | - | - | - | 240 | 540 |
| D-10 (ПТ-130) | 7 | GE | 2011 | 145 | - | - | - | 97 | 552 |
| D-10 (ПТ-130) | 8 | GE | 2011 | 145 | - | - | - | 97 | 552 |
| ИТОГО |  |  |  | 5150 | - | - | - | - | - |

Таблица 2.4 – Таблица П2.2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов СГРЭС-2

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | температура, °C | основное | резервное |
| ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 1 | 1985 | 2650 | 245 | 545 | газ | газ |
| ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 2 | 1985 | 2650 | 245 | 545 | газ | газ |
| ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 3 | 1986 | 2650 | 245 | 545 | газ | газ |
| ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 4 | 1985 | 2650 | 245 | 545 | газ | газ |
| ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 5 | 1985 | 2650 | 245 | 545 | газ | газ |
| ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 6 | 1986 | 2650 | 245 | 545 | газ | газ |
| Котел-утилизатор (HRSG) паровой, трехбарабанный водотрубный | 7 | 2011 | 385 | 99 | 556 | выхлопные газы | выхлопные газы |
| Котел-утилизатор (HRSG) паровой, трехбарабанный водотрубный | 8 | 2011 | 385 | 99 | 556 | выхлопные газы | выхлопные газы |
| ИТОГО |  |  | 16669 | - | - | - | - |

В составе оборудования филиала отсутствуют ПВК и РОУ, используемые в схеме отпуска тепла потребителям.

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В разделе 2.1.2 подробно рассмотрена структура основного теплогенерирующего оборудования источников комбинированной выработки и котельных, расположенных на территории города.

В таблицах ниже представлены сведения об установленной и располагаемой электрической, а также установленной тепловой мощности, в том числе теплофикационных отборов турбин СГРЭС.

Таблица 2.5 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность СГРЭС-1

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2018 | 3278,9 | 3278,9 | 903,0 | 703,0 |
| 2019 | 3333,0 | 3294,9 | 903,0 | 703,0 |
| 2020 | 3333,0 | 3294,9 | 903,0 | 703,0 |
| 2021 | 3333,0 | 3294,9 | 903,0 | 703,0 |
| 2022 | 3333,0 | 3294,9 | 903,0 | 703,0 |

Таблица 2.6 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность СГРЭС-2

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2018 | 4860,0 | 4860,0 | 840,0 | - |
| 2019 | 4860,0 | 4860,0 | 840,0 | - |
| 2020 | 4860,0 | 4860,0 | 840,0 | - |
| 2021 | 4860,0 | 4860,0 | 840,0 | - |
| 2022 | 4860,0 | 4860,0 | 840,0 | - |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

Расчетное потребление тепловой мощности по источникам комбинированной выработки на территории города Сургута и соответствующая тепловая мощность нетто для СГРЭС представлены в таблицах.

Таблица 2.7 – Таблица П3.2. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто» СГРЭС-1

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбо агрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |
| 2018 | 903,0 | - | 903,0 | - | 903,0 | 17,1 | 885,9 |
| 2019 | 903,0 | - | 903,0 | - | 903,0 | 15,2 | 887,8 |
| 2020 | 903,0 | - | 903,0 | - | 903,0 | 13,2 | 889,8 |
| 2021 | 903,0 | - | 903,0 | - | 903,0 | 18,4 | 884,6 |
| 2022 | 903,0 | - | 903,0 | - | 903,0 | 24,3 | 878,7 |

Таблица 2.8 – Таблица П3.2. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто» СГРЭС-2

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбо агрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |
| 2018 | - | 840 | 840 | - | 840 | 337 | 503 |
| 2019 | - | 840 | 840 | - | 840 | 337 | 503 |
| 2020 | - | 840 | 840 | - | 840 | 337 | 503 |
| 2021 | - | 840 | 840 | - | 840 | 337 | 503 |
| 2022 | - | 840 | 840 | - | 840 | 337 | 503 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин и энергетических котлов СГРЭС представлен в таблицах ниже.

Таблица 2.9 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов СГРЭС-1 в 2022 году

| Ст. N | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на конец 2022 года, час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТГМ-104 | 1972 | 200 000 | 364 837 | 1998 | 380 000 | 5 | 2023 |
| 2 | ТГМ-104 | 1973 | 200 000 | 375 336 | 2000 | 384 027 | 5 | 2023 |
| 3 | ТГ-104 | 1973 | 200 000 | 373 844 | 1998 | 409 272 | 6 | 2026 |
| 4 | ТГ-104 | 1974 | 200 000 | 367 364 | 2000 | 386 000 | 5 | 2026 |
| 5 | ТГ-104 | 1975 | 200 000 | 345 009 | 2001 | 370 454 | 6 | 2027 |
| 6 | ТГ-104 | 1975 | 200 000 | 339 656 | 2001 | 360 000 | 5 | 2023 |
| 7 | ТГ-104 | 1977 | 200 000 | 331 805 | 2004 | 352 000 | 3 | 2026 |
| 8 | ТГ-104 | 1978 | 200 000 | 317 761 | 2005 | 350 000 | 4 | 2025 |
| 9 | ТГ-104 | 1978 | 200 000 | 318 370 | 2005 | 329 688 | 3 | 2024 |
| 10 | ТГ-104 | 1979 | 200 000 | 310 612 | 2006 | 344 387 | 4 | 2027 |
| 11 | ТГ-104 | 1979 | 200 000 | 300 486 | 2007 | 322 000 | 4 | 2025 |
| 12 | ТГ-104 | 1980 | 200 000 | 302 173 | 2007 | 346 181 | 3 | 2027 |
| 13 | ТГ-104 | 1981 | 200 000 | 292 741 | 2008 | 305 000 | 4 | 2025 |
| 14 | ТГ-104 | 1982 | 200 000 | 291 983 | 2009 | 325 087 | 4 | 2026 |
| 15 | ТГ-104 | 1982 | 200 000 | 298 095 | 2009 | 346 905 | 4 | 2029 |
| 16 | ТГ-104 | 1983 | 200 000 | 284 519 | 2010 | 300 000 | 3 | 2025 |

Таблица 2.10 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин СГРЭС-1 в 2022 году

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.23, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-200-130-3 | 1972 | 220 000 | 364 837 | 2000 | 5 | 6 | 377 954 | 3 | 2024 |
| 2 | К-200-130-3 | 1973 | 220 000 | 375 336 | 2002 | 6 | 7 | 384 027 | 4 | 2024 |
| 3 | К-200-130-3 | 1973 | 220 000 | 373 844 | 2001 | 8 | 10 | 409 272 | 5 | 2027 |
| 4 | К-200-130-3 | 1974 | 220 000 | 367 364 | 2002 | 5 | 7 | 386 000 | 4 | 2026 |
| 5 | К-200-130-3 | 1975 | 220 000 | 345 009 | 2004 | 6 | 6 | 370 454 | 3 | 2027 |
| 6 | К-200-130-3 | 1975 | 220 000 | 339 656 | 2004 | 4 | 4 | 350 000 | 4 | 2023 |
| 7 | К-200-130-3 | 1977 | 220 000 | 331 805 | 2006 | 7 | 7 | 352 000 | 3 | 2026 |
| 8 | К-200-130-3 | 1978 | 220 000 | 317 761 | 2007 | 6 | 9 | 330 748 | 3 | 2024 |
| 9 | К-200-130-3 | 1978 | 220 000 | 318 370 | 2007 | 6 | 6 | 329 688 | 3 | 2024 |
| 10 | К-210-130-3 | 1979 | 220 000 | 310 612 | 2009 | 4 | 4 | 344 387 | 3 | 2027 |
| 11 | К-210-130-3 | 1979 | 220 000 | 300 486 | 2010 | 7 | 10 | 316 988 | 2 | 2024 |
| 12 | Т-178/210-130 | 1980 | 220 000 | 302 173 | 2010 | 8 | 10 | 346 181 | 2 | 2027 |
| 13 | К-210-130-3 | 1981 | 220 000 | 292 741 | 2011 | 8 | 10 | 334 393 | 3 | 2027 |
| 14 | Т-180/210-130 | 1982 | 220 000 | 291 983 | 2012 | 4 | 4 | 325 087 | 3 | 2027 |
| 15 | Т-180/210-130 | 1982 | 220 000 | 298 095 | 2011 | 6 | 6 | 346 905 | 3 | 2029 |
| 16 | К-210-130-3 | 1983 | 220 000 | 284 519 | 2012 | 6 | 6 | 291 462 | 2 | 2024 |

Таблица 2.11 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов СГРЭС-2 в 2022 году

| Ст. N | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на конец 2022 года час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 1985 | 350 640 | 250 366 | 2043 | 220 000 | - | 2024 |
| 2 | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 1985 | 350 640 | 248 492 | 2043 | 220 000 | - | 2026 |
| 3 | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 1986 | 350 640 | 244 896 | 2044 | 220 000 | - | 2021 |
| 4 | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 1985 | 350 640 | 246 278 | 2042 | 220 000 | - | 2020 |
| 5 | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 1985 | 350 640 | 243 278 | 2042 | 220 000 | - | 2024 |
| 6 | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 1986 | 350 640 | 241 392 | 2028 | 220 000 | - | 2021 |
| 7 | Котел-утилизатор (HRSG) паровой, трехбарабанный водотрубный | 2011 | 200 000 | 80 500 | 2038 | - | - | - |
| 8 | Котел-утилизатор (HRSG) паровой, трехбарабанный водотрубный | 2011 | 200 000 | 85 778 | 2038 | - | - | - |

Таблица 2.12 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин СГРЭС-2 в 2022 году

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.23, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-810-240-5 | 1985 | 100 000 | 250 366 | - | - | 396 | 200 000 | 5 | 2052 |
| 2 | К-810-240-5 | 1985 | 100 000 | 248 492 | 2000 | 198 | 357 | 288 338 | 5 | 2029 |
| 3 | К-810-240-5 | 1986 | 100 000 | 244 896 | 2001 | 198 | 359 | 262 548 | 4 | 2026 |
| 4 | К-810-240-5 | 1987 | 100 000 | 246 278 | 2001 | 189 | 327 | 263000 | 4 | 2026 |
| 5 | К-810-240-5 | 1987 | 100 000 | 243 278 | 2001 | 152 | 271 | 267 922 | 4 | 2026 |
| 6 | К-810-240-5 | 1988 | 100 000 | 241 392 | 2002 | 155 | 273 | 263 196 | 4 | 2026 |
| 7 | D-10 (ПТ-130) | 2011 | 200 000 | 80 500 | 2035 | - | - | - | 0 | - |
| 8 | D-10 (ПТ-130) | 2011 | 200 000 | 85 778 | 2035 | - | - | - | 0 | - |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

СГРЭС-1

Выдачу тепловой мощности СГРЭС-1 осуществляет от теплофикационных блоков ст. №№ 12, 14, 15.

Энергоблок № 12 оснащен одним подогревателем ПСГ-4600-3,5-12-2. Энергоблок ст. № 14 оснащен двумя подогревателями ПСГ-5000-3,5-8 и одним подогревателем ПСВ- 90-7-15, включенным параллельно двум предыдущим. Блок ст. № 15 идентичен блоку ст. № 14.

Перед подогревателями установлено 7 сетевых насосов 6-СЭ-2500-60 и 1-СЭ-1250- 70, после подогревателей – 6 повысительных сетевых насосов СЭ-2500-180.

Восполнение потерь теплоносителя в тепловых сетях потребителей в пределах нормативной утечки производится насосами подпитки теплосети, сверх нормативной (аварийная подпитка) – через регулятор насосами осветленной воды.

В схеме теплоснабжения города предусмотрена подача тепловой мощности по резервному тепловыводу от СГРЭС-2. Однако в настоящее время схема резервирования не работоспособна, так как не испытана и её использование не регламентировано какими-либо документами.

Отпуск тепловой энергии от теплофикационных установок СГРЭС-1 производится по тепловому выводу 2Ду 1200 мм.

В таблицах ниже представлены краткие технические характеристики теплофикационных установок, теплообменного и насосного оборудования.

Таблица 2.13 – Таблица П5.1. Состав и состояние оборудования теплофикационных установок СГРЭС-1 в 2022 году

| N п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | ПСВ-200-7-15 - основной бойлер. ПСВ-90-70-15 - пиковый бойлер. | Саратовский завод тяжелого машиностроения | 1974 |
| 2 | 5 |  |  | 1975 |
| 3 | 6 |  |  | 1975 |
| 4 | 7 |  |  | 1977 |
| 5 | 8 |  |  | 1978 |
| 6 | 9 |  |  | 1978 |
| 7 | 10 |  |  | 1979 |
| 8 | 11 |  |  | 1979 |
| 9 | 13 |  |  | 1981 |
| 10 | 16 |  |  | 1983 |
| 11 | 12 | ПСГ-4600-0,75-1,2-2 - горизонтальный сетевой подогреватель | ЛМЗ | 1980 |
| 12 | 14 | ПСГ-5000-0,35-8 - горизонтальный сетевой подогреватель (ПСГ-1 и ПСГ-2) | ЛМЗ | 1982 |
| 13 | 15 | ПСГ-5000-0,35-8 - горизонтальный сетевой подогреватель (ПСГ-1 и ПСГ-2) | ЛМЗ | 1982 |

Таблица 2.14 – Таблица П5.2. Характеристики теплообменников теплофикационных установок СГРЭС-1 за 2022 год

| Тип | Мощность, Гкал/ч (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| ПСВ-200-7-15 - основной бойлер. ПСВ-90-70-15 - пиковый бойлер. | 20 | 400/175 (т/ч) |
| ПСГ-4600-0,75-1,2-2 - горизонтальный сетевой подогреватель | 183 | 8000 |
| ПСГ-5000-0,35-8 - горизонтальный сетевой подогреватель (ПСГ-1 и ПСГ-2) | 260 | 7200 |

Таблица 2.15 – Таблица П5.3. Характеристики сетевых насосов СГРЭС-1 за 2022 год

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, м3/ч | Напор, м в. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой зимний | СЭ-2500-180 | 2500 | 180 | 1380 | 6 |
| Насос сетевой летний | СЭ-2500-60 | 2500 | 60 | 422 | 6 |
| Насос сетевой летний | СЭ-1250-70-11 | 1250 | 70 | 255 | 1 |
| Сетевой насос бойлеров | СЭ-500-70-16 | 500 | 70 | 160 | 8 |

На рисунке ниже приведена принципиальная тепловая схема СГРЭС-1.

Рисунок 2.1 - Принципиальная тепловая схема СГРЭС-1

СГРЭС-2

Выдачу тепловой мощности СГРЭС-2 осуществляет от отборов паросиловых блоков ст. № 1-6. На каждом энергоблоке ст. № 1-6 имеется бойлерная установка мощностью 140 Гкал/ч, которая включает в себя два основных сетевых подогревателя типа ПСВ-500-3-23 и один пиковый - типа ПСВ-500-14-23-1.

Выдача  тепловой  энергии  внешним  потребителям  осуществляется  следующим образом:

- по двум тепловыводам Ду 800 мм с последующим присоединением к магистральной сети 2 Ду 1000мм «СГРЭС-2 - ВЖР» для теплоснабжения Восточного жилого района города;

- по тепловыводу Ду 800 мм тепломагистраль  «СГРЭС-2 - Промзона» для теплоснабжения промышленного района города.

В таблицах ниже представлены краткие технические характеристики теплофикационных установок, теплообменного и насосного оборудования.

На рисунке ниже приведена принципиальная тепловая схема СГРЭС-2.

Таблица 2.16 – Таблица П5.1. Состав и состояние оборудования теплофикационных установок СГРЭС-2 в 2022 году

| N п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ПСВ-500-3-23 (12 шт) |  |  |
| 2 |  | ПСВ-500-14-23-1 (6 шт) |  |  |

Таблица 2.17 – Таблица П5.2. Характеристики теплообменников теплофикационных установок СГРЭС-2 за 2022 год

| Тип | Мощность, Гкал/ч (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| ПСВ-500-3-23 (12 шт) | 43,75 | 875 |
| ПСВ-500-14-23-1 (6 шт) | 52,5 | 1750 |

Таблица 2.18 – Таблица П5.3. Характеристики сетевых насосов СГРЭС за 2022 год

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, м3/ч | Напор, м в. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН (сетевой насос первого подъема) | СЭ-2500-60 | 2500 | 60 | 500 | 7 |
| ПСН (повысительный сетевой насос второго подъема Промзоны) | СЭ-1250-45 | 1250 | 45 | 250 | 5 |
| ПСН (повысительный сетевой насос второго подъема ВЖР) | СЭ-1250-140 | 1250 | 140 | 630 | 8 |

Рисунок 2.2 - Принципиальная тепловая схема СГРЭС-2

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии с СГРЭС-1 производится согласно диспетчерского графика в соответствии с «Инструкцией по гидравлическому и температурному режимам системы централизованного теплоснабжения г. Сургута от теплоисточника СГРЭС-1 по тепломагистралям «СГРЭС-1-ПКТС» и «СГРЭС-1 - ВЖР», согласованный с СГМУП «ГТС».

В инструкции определены режимы работы тепловых сетей в различные периоды года: отопительный, летний и переходный.

Регулирование отпуска тепла осуществляется качественно-количественным способом.

Регулирование отпуска теплоты от СГРЭС-1 производится по отопительному температурному графику 150-70°С с верхней срезкой на 112°С и двумя нижними срезками на 82°С и 75°С. Максимальная температура для верхней срезки равная 112°С обусловлена конструктивными особенностями горизонтального подогревателя типа ПСГ-5000-3,5-8-1 с параметрами Рпара рабочее = 3,0 кгс/см2 (абс.) и Тмакс.на выходе = 115°С.

Подогрев сетевой воды, при температурах наружного воздуха ниже минус 23 С, производится в пиковой котельной тепловых сетей (ПКТС) ООО «СГЭС»

Обоснованность выбранного температурного графика с нижней срезкой на 82°С подтверждается проведенными в феврале - марте 2017 года испытаниями по определению максимальной пропускной способности тепломагистрали «СГРЭС-1 – ПКТС» и внутреннего тракта сетевой воды ПКТС до выхода из коллекторных №1 и №2, а также тепломагистрали

«СГРЭС-2 – Восточный жилой район» и внутреннего тракта сетевой воды перекачивающей насосной станции ПНС-1, которые наглядно продемонстрировали, что понижение температуры теплоносителя Т1 СГРЭС-1 и Т1 СГРЭС-2 менее 82°С на выходе с СГРЭС-1 и СГРЭС-2 в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в. = - 7,66…0,0°С недопустимо, т.к. это однозначно приводит к полному «обвалу» гидравлического режима тепломагистралей и СЦТ Центрального жилого района и Восточного жилого района города Сургута и превышению давлений Р4 в обратных трубопроводах местных отопительных систем более максимально допустимого по условиям механической прочности отопительных приборов (Р4_макс ≤ 6,0 кгс/см2) у значительной части потребителей. Однако, вынужденная корректировка температурного графика центрального качественного регулирования СГРЭС-1 и СГРЭС-2 с 75°С до 82°С (соответствует tн.в. - минус 7,66°С), что приводит к «перетопу» потребителей, подключенных через элеваторные узлы.

Для Восточного жилого района регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественно-количественным	способом.	По 		тепломагистрали	«СГРЭС-2		-	Промзона» регулирование 	отпуска 	тепловой 	энергии	 осуществляется	 качественным	способом.	Для осуществления количественного регулирования шесть сетевых насосов оснащены гидромуфтами. Системы теплоснабжения, подключенные к тепловым сетям СГРЭС-2, проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график 150/700С выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения города в 80-х годах прошлого века и действует до настоящего времени. На этот график выполнены проекты

тепловых сетей и наладка зависимых систем отопления.

В настоящее время отпуск тепла осуществляется по температурному графику 150/70°С с вынужденной верхней срезкой по температуре теплоносителя в подающем трубопроводе на уровне 142°С.

Максимальное значение температуры в подающем трубопроводе 142°С обусловлено неравномерностью распределения сетевой воды между бойлерными установками, а также из условия невскипания теплоносителя в верхних точках тепломагистрали при более высоких температурах. В летний период температура в подающем трубопроводе составляет 75°С. Данная температура также является нижней срезкой температурного графика.

Регулирование отпуска тепловой энергии на СГРЭС-2 производится согласно диспетчерского графика в соответствии с «Инструкцией по гидравлическому и температурному режимам системы централизованного теплоснабжения г. Сургута от теплоисточника СГРЭС-2 по тепломагистралям «СГРЭС-2 - ВЖР» и «СГРЭС-2 - промзона», согласованной с СГМУП «ГТС».

В инструкции определены режимы работы тепловых сетей в различные периоды года: отопительный, летний и переходный.

Температурные графики отпуска тепловой энергии СГРЭС приведены на рисунке ниже.

Таблица 2.19 – Утвержденный температурный график СГРЭС-1 и СГРЭС-2

| Температура наружного воздуха, tнв, ⁰С | Температура сетевой воды, ⁰С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СГРЭС-1 |  | СГРЭС-2 |  |
|  | T1 | T2 | T1 | T2 |
| 8 | 75 | 37 | 75 | 43,4 |
| 7 | 75 | 37,7 | 75 | 43,2 |
| 6 | 75 | 38,4 | 75 | 43 |
| 5 | 75 | 39,1 | 75 | 42,8 |
| 4 | 75 | 39,8 | 75 | 42,6 |
| 3 | 75 | 40,4 | 75 | 42,4 |
| 2 | 75 | 41,1 | 75 | 42,2 |
| 1 | 75 | 41,7 | 75 | 42 |
| 0 | 82 | 42,4 | 82 | 41,8 |
| -1 | 82 | 43 | 82 | 42,1 |
| -2 | 82 | 43,6 | 82 | 42,8 |
| -3 | 82 | 44,2 | 82 | 43,6 |
| -3,82 | 82 | 44,7 | - | - |
| -4 | 82 | 45,4 | 82 | 44,4 |
| -5 | 82 | 46 | 82 | 45,2 |
| -6 | 82 | 46,6 | 82 | 45,9 |
| -7 | 82 | 47,1 | 82 | 46,7 |
| -7,23 | 82 | 47,3 | - | - |
| -8 | 83,6 | 47,9 | 83,6 | 47,4 |
| -9 | 85,6 | 48,6 | 85,6 | 48,2 |
| -10 | 87,6 | 49,3 | 87,6 | 48,9 |
| -11 | 89,6 | 50,1 | 89,6 | 49,6 |
| -12 | 91,7 | 50,8 | 91,7 | 50,4 |
| -13 | 93,7 | 51,5 | 93,7 | 51,1 |
| -14 | 95,7 | 52,2 | 95,7 | 51,8 |
| -15 | 97,7 | 52,9 | 97,7 | 52,5 |
| -16 | 99,9 | 53,6 | 99,7 | 53,2 |
| -17 | 101,6 | 54,3 | 101,6 | 53,9 |
| -18 | 103,6 | 55 | 103,6 | 54,6 |
| -19 | 105,6 | 55,7 | 105,6 | 55,3 |
| -20 | 107,6 | 56,4 | 107,6 | 56 |
| -21 | 109,5 | 57 | 109,5 | 56,6 |
| -22 | 111,5 | 57,7 | 111,5 | 57,3 |
| -23 | 112 | 58,4 | 113,5 | 58 |
| -24 | 112 | 59,1 | 115,4 | 58,6 |
| -25 | 112 | 59,5 | 117,4 | 59,3 |
| -26 | 112 | 60 | 119,3 | 59,9 |
| -27 | 112 | 60,5 | 121,2 | 60,6 |
| -28 | 112 | 61 | 123,2 | 61,3 |
| -29 | 112 | 61,5 | 125,1 | 61,9 |
| -30 | 112 | 61,9 | 127,1 | 62,5 |
| -31 | 112 | 62,4 | 129 | 63,2 |
| -32 | 112 | 62,9 | 130,9 | 63,8 |
| -33 | 112 | 63,4 | 132,8 | 64,4 |
| -34 | 112 | 63,9 | 134,8 | 65,1 |
| -35 | 112 | 64,3 | 136,7 | 65,7 |
| -36 | 112 | 64,8 | 138,6 | 66,3 |
| -37 | 112 | 65,3 | 140,5 | 66,9 |
| -38 | 112 | 65,8 | 142 | 67,6 |
| -39 | 112 | 66,3 | 142 | 68,2 |
| -40 | 112 | 66,7 | 142 | 68,8 |
| -41 | 112 | 67,2 | 142 | 69,4 |
| -42 | 112 | 67,7 | 142 | 70 |

Среднегодовая загрузка оборудования

В таблице ниже приведены данные о структуре фактической выработке электрической и тепловой энергии от ГРЭС г. Сургута за период 2018-2022 гг. На протяжении периода резких изменений значений КИУ не было.

Таблица 2.20 – Таблица П6.1. Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности СГРЭС-1

| Годы (ретроспективный период) | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 24,37 | 64,90 |
| 2019 | 22,42 | 63,88 |
| 2020 | 21,00 | 54,63 |
| 2021 | 24,03 | 56,46 |
| 2022 | 22,14 | 57,78 |

Таблица 2.21 – Таблица П6.1. Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности СГРЭС-2

| Годы (ретроспективный период) | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 13,13 | 59,09 |
| 2019 | 12,41 | 56,33 |
| 2020 | 10,97 | 50,85 |
| 2021 | 12,89 | 53,47 |
| 2022 | 11,87 | 58,18 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

СГРЭС-1

Коммерческий учет тепловой энергии, отпускаемой внешним потребителям, осуществляется с помощью узла учёта тепловой энергии, состоящего из комплекса приборов и устройств, обеспечивающих учет тепловой энергии, контроль и регистрацию параметров теплоносителя, расположенном на расстоянии 200 м от границы балансовой принадлежности. Конструктивно он представляет собой набор модулей, которые врезаются в трубопроводы.

Узел учета тепловой энергии включает в себя:

-	тепловычислитель СПТ-961.2;

-	счетчики ультразвуковые ДРК-4 (на трубопроводах прямой и обратной сетевой воды) Класс точности +-2%;

-	преобразователи давления Сапфир 22М-ДИ, Метран-100-ДИ (на трубопроводах прямой и обратной сетевой воды);

-	преобразователи температуры КТСПР001;

-	приборы регистрации температуры и давления.

СГРЭС-2

Для учета тепловой энергии, поступающей в систему централизованного теплоснабжения города и теплосеть Промзоны, установлены на границах балансовой принадлежности в полном соотвествии с требованиями «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства от 18.11.2013г. №1034, узлы учета тепловой энергии и контроля параметров теплоносителя, включающие в себя:

Теплосчетчик «Взлёт» ТСР-043 в составе:

-	измерительные участки ИУ-082, Dy1000, приварной, Py 2,5 Мпа и Dy500, приварной, Py 2,5 Мпа

-	ультразвуковые расходомеры-счетчики ВЗЛЕТ МР исп. УРСВ-544ц (модуль универсальных выходов 4-х канальный, количество контролируемых трубопроводов -1 в составе с преобразователями электроакустическими, врезными Z - схема установки «по хордам»).

Класс точности ±1%.

-	комплекты термопреобразователей сопротивления КТСП -1088/1 ООО НПП «Элемер», диапазон измеряемых разностей температур от 3 до 1800С, НСХ Pt500/0,00385;

-	датчики давления СДВ-ВТ2-И-2,5-4-20мА АО «НПК ВИП».

Также автоматизированной системой контроля и учета (АС-КУТ) на базе приборов серии ТЭКОН-20 производства ЗАО «ИВП КРЕИТ», г. Екатеринбург осуществляется контрольный учет параметров теплоносителя и количества отпускаемой тепловой энергии.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

За период 2018 – 2022 гг. в г. Сургуте в системе источников тепловой энергии отказов в работе оборудования, влияющих на надежность теплоснабжения потребителей, не происходило.

Технологические нарушения, произошедшие на электростанциях за рассматриваемый период, не приводили к ограничению отпуска тепловой энергии и снижению качества теплоносителя. После выяснения причин в сжатые сроки принимались меры для устранения нарушений и дальнейшее восстановление заданного режима.

Таблица 2.22 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов СГРЭС-1 за 2022 год

| № п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - | - | 0 |

Таблица 2.23 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от СГРЭС-1 за 2018-2022 гг.

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0 | - | - |
| 2019 | 0 | - | - |
| 2020 | 0 | - | - |
| 2021 | 0 | - | - |
| 2022 | 0 | - | - |

Таблица 2.24 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов СГРЭС-2 за 2022 год

| № п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - | - | 0 |

Таблица 2.25 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от СГРЭС-2 за 2018-2022 гг.

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0 | - | - |
| 2019 | 0 | - | - |
| 2020 | 0 | - | - |
| 2021 | 0 | - | - |
| 2022 | 0 | - | - |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии г. Сургута ни одной из теплоснабжающих организаций по состоянию на 2023 г. не выдавались.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

СГРЭС-1 не относится к источникам тепловой энергии, отнесенным к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

В зимнее время СГРЭС-2 задействует минимум 4 энергоблока для поддержания температуры теплоносителя для обеспечения надежного теплоснабжения.

Характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки и подпиточных устройств на источнике комбинированной выработки

Описание и характеристики водоподготовительных установок Сургутских ГРЭС приведено в разделе 7.2.

Описание проектного и установленного топливного режима источников комбинированной выработки

В качестве проектного топлива на ГРЭС г. Сургута используется природный газ с теплотворной способностью Qri 7 955 – 8 080 ккал/нм3.

Калорийность природного газа изменяется в незначительных пределах, не более 1,5%, относительно паспортных значений поставщика.

Характеристики и расход природного газа по Сургутским ГРЭС представлен в таблицах ниже.

Таблица 2.26 – Таблица П8.2. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на СГРЭС-1

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Qнр, ккал/м3 | Приход, тыс. м3 | Расход на производство, тыс. м3 | Расход на сторону, тыс. м3 |
| 2018 | 8059 | 5249538 | 5249538 | - |
| 2019 | 8067 | 5224097 | 5224097 | - |
| 2020 | 8019 | 4500243 | 4500243 | - |
| 2021 | 8013 | 4649831 | 4649831 | - |
| 2022 | 8036 | 4737124 | 4737124 | - |

Таблица 2.27 – Таблица П8.2. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на СГРЭС-2

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Qнр, ккал/м3 | Приход, тыс. м3 | Расход на производство, тыс. м3 | Расход на сторону, тыс. м3 |
| 2018 | 8074 | 6658328 | 6654061 | 4267 |
| 2019 | 8087 | 6315623 | 6310203 | 5420 |
| 2020 | 8076 | 5722743 | 5715193 | 7551 |
| 2021 | 8084 | 6040872 | 6035756 | 5117 |
| 2022 | 8084 | 6544774 | 6536339 | 8435 |

Характеристики и состояние золоотвалов

Проектом Сургутских ГРЭС наличие золоотвалов не предусмотрено.

Описание эксплуатационных показателей функционирования источников комбинированной выработки г. Сургута

Эксплуатационные показатели СГРЭС-1 и СГРЭС-2 представлены в таблицах ниже.

Таблица 2.28 – Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели СГРЭС-1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 18641,880 | 18652,078 | 15994,243 | 16483,801 | 16870,241 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 879,593 | 875,176 | 766,982 | 808,795 | 810,619 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 41,880 | 42,886 | 40,171 | 41,249 | 35,139 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 17762,287 | 17776,902 | 15227,260 | 15675,005 | 16059,622 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 1866,014 | 1725,984 | 1557,341 | 1771,557 | 1751,693 |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 1866,014 | 1725,984 | 1557,341 | 1771,557 | 1716,302 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из ПВК, и прочих | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,391 |
| из РОУ | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 2016,00 | 2017,00 | 2013,00 | 2006,00 | 2008,00 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| с паром | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 37582,030 | 37621,242 | 32196,410 | 33066,504 | 33875,444 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 150,066 | 133,069 | 116,073 | 160,890 | 213,064 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 326,1 | 324,0 | 323,1 | 322,4 | 322,1 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 0,987 | 0,986 | 0,984 | 0,982 | 0,980 |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу; | млн кВт-ч | 1157,95 | 1099,91 | 1005,18 | 1117,49 | 1114,46 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 17483,93 | 17552,17 | 14989,06 | 15366,31 | 15755,78 |
| Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 326,11 | 323,95 | 323,09 | 322,44 | 322,11 |
| по теплофикационному циклу; | г/кВт-ч | 201,95 | 187,96 | 187,88 | 199,63 | 188,59 |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | 334,10 | 332,18 | 331,85 | 331,08 | 331,22 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 134,64 | 151,33 | 151,09 | 151,56 | 151,50 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 6043,734 | 6020,108 | 5155,094 | 5322,673 | 5438,421 |

Таблица 2.29 – Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели СГРЭС-2

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 25155,449 | 23981,314 | 21708,220 | 22828,064 | 24830,640 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 661,861 | 626,228 | 583,034 | 601,182 | 644,143 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 12,132 | 12,548 | 11,313 | 11,313 | 12,983 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 24493,587 | 23355,085 | 21125,186 | 22226,883 | 24186,498 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 966,297 | 913,444 | 809,289 | 948,186 | 873,474 |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 966,297 | 913,444 | 809,289 | 948,186 | 873,474 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из ПВК, и прочих | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нагрев в сетевых насосах | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 1867,77 | 1870,30 | 1876,90 | 1876,90 | 1877,83 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| с паром | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 46984,589 | 44852,224 | 40744,223 | 40744,223 | 46627,721 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 219,907 | 175,952 | 159,455 | 162,851 | 191,070 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 306,9 | 305,7 | 305,8 | 306,6 | 306,2 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | - | - | - | - | - |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу; | млн кВт-ч | 436,31 | 416,15 | 360,21 | 415,68 | 393,13 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 24719,14 | 23565,16 | 21348,01 | 22412,38 | 22412,38 |
| Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 306,85 | 305,69 | 305,85 | 306,59 | 306,18 |
| по теплофикационному циклу; | г/кВт-ч | 162,12 | 161,59 | 161,39 | 161,43 | 160,57 |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | 309,31 | 308,14 | 305,85 | 306,42 | 308,44 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 165,05 | 164,63 | 164,27 | 164,41 | 164,03 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 7675,392 | 7289,799 | 6594,035 | 6970,444 | 7548,693 |

Котельные

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В проект добавлена котельная ООО "ТехСтрой". Из проекта исключена котельная №31 п. Медвежий угол.

Структура и технические характеристики основного оборудования

Теплоснабжение потребителей города Сургута осуществляется от 5 групп источников тепловой энергии:

- источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (2 ГРЭС);

- котельные СГМУП «ГТС»;

- котельные ПАО «Сургутнефтегаз»;

- котельные ООО «СГЭС»;

- котельные ведомственных организаций.

Таблица 2.30 – Таблица П10.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в 2022 году актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ПКТС | КВ-ГМ-50М | 1 | 1999 | 50,000 | 350,000 | 154,40 | 92,50 | 154,24 | 01.06.2022 |
|  |  | КВ-ГМ-50М | 1 | 1982 | 50,000 |  | 154,17 | 92,66 |  | 01.06.2021 |
|  |  | КВ-ГМ-50М | 1 | 1998 | 50,000 |  | 153,71 | 92,94 |  | 01.06.2022 |
|  |  | КВ-ГМ-100М | 1 | 1998 | 100,000 |  | 152,70 | 93,50 |  | 01.06.2022 |
|  |  | КВ-ГМ-100М | 1 | 1989 | 100,000 |  | 156,24 | 91,43 |  | 01.06.2021 |
| 4 | Котельная №1 | Buderus Logano S825M | 1 | 2009 | 16,500 | 66,000 | 156,18 | 91,47 | 156,43 | 01.06.2021 |
|  |  | Buderus Logano S825M | 1 | 2009 | 16,500 |  | 156,16 | 91,48 |  | 01.06.2021 |
|  |  | Buderus Logano S825M | 1 | 2009 | 16,500 |  | 156,88 | 91,06 |  | 01.06.2021 |
|  |  | Buderus Logano S825M | 1 | 2009 | 16,500 |  | 156,50 | 91,28 |  | 01.06.2021 |
| 5 | Котельная №2 | ПТВМ-30М | 1 | 2008 | 30,000 | 90,000 | 155,41 | 91,92 | 155,84 | 01.06.2020 |
|  |  | ПТВМ-30М | 1 | 2006 | 30,000 |  | 156,57 | 91,24 |  | 01.06.2021 |
|  |  | ПТВМ-30М | 1 | 2006 | 30,000 |  | 155,55 | 91,84 |  | 01.06.2021 |
| 6 | Котельная №3 | ПТВМ-30М | 1 | 2007 | 30,000 | 90,000 | 157,44 | 90,74 | 156,11 | 01.08.2019 |
|  |  | ПТВМ-30М | 1 | 2007 | 30,000 |  | 155,41 | 91,92 |  | 01.07.2022 |
|  |  | ПТВМ-30М | 1 | 2008 | 30,000 |  | 155,50 | 91,90 |  | 01.06.2020 |
| 7 | Котельная №5 | КВ-ГМ-1-115Н | 1 | 2012 | 0,860 | 10,320 | 154,65 | 92,37 | 154,81 | 01.06.2022 |
|  |  | КВ-ГМ-1-115Н | 1 | 2012 | 0,860 |  | 154,50 | 92,46 |  | 01.06.2022 |
|  |  | КВЖ-5-115-Г | 1 | 2002 | 4,300 |  | 155,20 | 92,00 |  | 01.07.2021 |
|  |  | КВЖ-5-115-Г | 1 | 2002 | 4,300 |  | 154,90 | 92,20 |  | 01.07.2021 |
| 8 | Котельная №6 | ВКГМ-4 | 1 | 1984 | 4,000 | 9,560 | 153,48 | 93,08 | 153,43 | 01.07.2021 |
|  |  | ВКГМ-4 | 1 | 1984 | 4,000 |  | 151,99 | 93,99 |  | 01.07.2021 |
|  |  | Vitoplex 100LS | 1 | 2018 | 0,780 |  | 154,06 | 92,73 |  | 01.07.2021 |
|  |  | Vitoplex 100LS | 1 | 2018 | 0,780 |  | 154,20 | 92,64 |  | 01.07.2021 |
| 9 | Котельная №7 | ВВД-1,8 | 1 | 1996 | 1,800 | 21,600 | 163,95 | 87,13 | 168,63 | 01.06.2022 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1997 | 1,800 |  | 169,97 | 84,05 |  | 01.06.2022 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1997 | 1,800 |  | 164,47 | 86,86 |  | 01.06.2022 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1997 | 1,800 |  | 176,24 | 81,06 |  | 01.06.2022 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1997 | 1,800 |  | 164,80 | 86,69 |  | 01.06.2022 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1997 | 1,800 |  | 167,76 | 85,15 |  | 01.06.2022 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1997 | 1,800 |  | 171,10 | 83,50 |  | 01.06.2022 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1996 | 1,800 |  | 170,93 | 83,58 |  | 01.06.2022 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1997 | 1,800 |  | 169,20 | 84,50 |  | 01.06.2022 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1997 | 1,800 |  | 168,40 | 84,80 |  | 01.07.2021 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1997 | 1,800 |  | 170,81 | 83,64 |  | 01.07.2021 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1996 | 1,800 |  | 166,00 | 86,10 |  | 01.07.2021 |
| 10 | Котельная №9 | Термотехник ТТ100 | 1 | 2019 | 1,720 | 6,020 | 155,58 | 91,82 | 156,42 | 28.12.2021 |
|  |  | Термотехник ТТ100 | 1 | 2019 | 2,150 |  | 156,41 | 91,34 |  | 28.12.2021 |
|  |  | Термотехник ТТ100 | 1 | 2019 | 2,150 |  | 157,28 | 90,83 |  | 28.12.2021 |
| 11 | Котельная №13 | ДКВР 20/13 | 1 | 1979 | 12,000 | 24,000 | 150,00 | 95,20 | 149,70 | 01.07.2021 |
|  |  | ДКВР 20/13 | 1 | 1979 | 12,000 |  | 149,40 | 95,60 |  | 01.07.2021 |
| 12 | Котельная №14 | ПТВМ-30М | 1 | 2007 | 30,000 | 90,000 | 157,59 | 90,65 | 158,00 | 01.08.2019 |
|  |  | ПТВМ-30М | 1 | 2007 | 30,000 |  | 157,59 | 90,65 |  | 01.06.2022 |
|  |  | ПТВМ-30М | 1 | 2014 | 30,000 |  | 158,90 | 89,90 |  | 01.06.2022 |
| 13 | Котельная №21 | Vitoplex 100 SX10125 | 1 | 2009 | 1,505 | 4,515 | 155,99 | 91,58 | 155,93 | 01.06.2022 |
|  |  | Vitoplex 100 SX10125 | 1 | 2009 | 1,505 |  | 156,13 | 91,50 |  | 01.06.2022 |
|  |  | Vitoplex 100 SX10125 | 1 | 2009 | 1,505 |  | 155,69 | 91,76 |  | 01.06.2022 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | Ygnis FBG 2500 | 1 | 2005 | 2,150 | 6,450 | 156,22 | 91,45 | 156,37 | 28.12.2021 |
|  |  | Ygnis FBG 2500 | 1 | 2005 | 2,150 |  | 157,44 | 90,74 |  | 28.12.2021 |
|  |  | Ygnis FBG 2500 | 1 | 2005 | 2,150 |  | 155,45 | 91,90 |  | 28.12.2021 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | КСВ-2,5 | 1 | 2011 | 2,150 | 5,160 | 153,67 | 92,97 | 156,04 | 28.12.2021 |
|  |  | КСВ-2,5 | 1 | 2011 | 2,150 |  | 155,80 | 91,70 |  | 28.12.2021 |
|  |  | КСВ-1,0 | 1 | 2011 | 0,860 |  | 158,65 | 90,04 |  | 28.12.2021 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | Vitomax 200 | 1 | 2010 | 2,750 | 5,500 | 155,53 | 91,85 | 155,57 | 28.12.2021 |
|  |  | Vitomax 200 | 1 | 2010 | 2,750 |  | 155,61 | 91,80 |  | 28.12.2021 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | Vitoplex 100 SX1 | 1 | 2008 | 0,620 | 1,240 | 158,50 | 90,10 | 159,60 | 01.07.2021 |
|  |  | Vitoplex 100 SX1 | 1 | 2008 | 0,620 |  | 160,70 | 88,90 |  | 01.07.2021 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | Vitoplex 100 SX1 | 1 | 2006 | 1,200 | 2,400 | 157,90 | 90,50 | 158,35 | 01.07.2021 |
|  |  | Vitoplex 100 SX1 | 1 | 2006 | 1,200 |  | 158,80 | 90,00 |  | 01.07.2021 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | КВЗГ-4,64 | 1 | 2004 | 4,000 | 16,000 | 158,90 | 89,90 | 158,27 | 01.07.2021 |
|  |  | КВЗГ-4,64 | 1 | 2004 | 4,000 |  | 158,20 | 90,30 |  | 01.07.2021 |
|  |  | КВЗГ-4,64 | 1 | 2006 | 4,000 |  | 158,10 | 90,40 |  | 01.07.2021 |
|  |  | КВЗГ-4,64 | 1 | 2006 | 4,000 |  | 157,90 | 90,50 |  | 01.07.2021 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | Unicon 2,0 | 1 | 2000 | 1,720 | 5,160 | 155,27 | 92,01 | 155,27 | 01.07.2021 |
|  |  | Unicon 2,0 | 1 | 2000 | 1,720 |  | 154,89 | 92,23 |  | 01.07.2021 |
|  |  | Unicon 2,0 | 1 | 2000 | 1,720 |  | 155,67 | 91,77 |  | 01.07.2021 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | Vitoplex 100 PV1 | 1 | 2009 | 1,720 | 10,320 | 154,85 | 92,26 | 154,16 | 01.06.2022 |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1 | 2009 | 1,720 |  | 156,29 | 91,40 |  | 28.12.2021 |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1 | 2009 | 1,720 |  | 152,86 | 93,46 |  | 28.12.2021 |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1 | 2009 | 1,720 |  | 153,52 | 93,05 |  | 28.12.2021 |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1 | 2009 | 1,720 |  | 153,52 | 93,05 |  | 28.12.2021 |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1 | 2009 | 1,720 |  | 153,97 | 92,78 |  | 28.12.2021 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | Турботерм 1100 | 1 | 2003 | 0,950 | 1,900 | 161,30 | 87,90 | 162,05 | 01.07.2020 |
|  |  | Турботерм 1100 | 1 | 2003 | 0,950 |  | 162,80 | 87,70 |  | 01.07.2020 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | Турботерм 3150 | 1 | 2005 | 2,710 | 5,420 | 153,20 | 93,25 | 152,59 | 01.07.2021 |
|  |  | Турботерм 3150 | 1 | 2005 | 2,710 |  | 151,99 | 93,99 |  | 01.07.2021 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | Vitoplex 100 SX1 | 1 | 2008 | 0,770 | 1,540 | 157,04 | 90,97 | 157,69 | 01.06.2022 |
|  |  | Vitoplex 100 SX1 | 1 | 2008 | 0,770 |  | 158,35 | 90,22 |  | 01.06.2022 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | Vitoplex 200 SX2 | 1 | 2011 | 0,600 | 1,976 | - | 91,40 | - | - |
|  |  | Vitoplex 200 SX2 | 1 | 2011 | 1,376 |  | - | 91,70 |  | - |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | WESSE X-400 | 1 | 2002 | 0,344 | 1,376 | 155,12 | 92,00 | 155,70 | 10.02.2022 |
|  |  | WESSE X-400 | 1 | 2002 | 0,344 |  | 155,26 | 92,02 |  | 10.02.2022 |
|  |  | WESSE X-400 | 1 | 2002 | 0,344 |  | 155,25 | 92,00 |  | 10.02.2022 |
|  |  | WESSE X-400 | 1 | 2002 | 0,344 |  | 155,28 | 92,10 |  | 10.02.2022 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2 | 1 | 2007 | 1,720 | 5,160 | 138,10 | 91,13 | 138,30 | 15.04.2022 |
|  |  | КСВ-2 | 1 | 2007 | 1,720 |  | 138,50 | 91,13 |  | 15.04.2022 |
|  |  | КСВ-2 | 1 | 2007 | 1,720 |  | 138,50 | 91,26 |  | 15.04.2022 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-3 | 1 | 2022 | 2,580 | 5,160 | 155,78 | 92,00 | 155,74 | 01.09.2022 |
|  |  | КСВ-3 | 1 | 2022 | 2,580 |  | 155,69 | 92,00 |  | 01.09.2022 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-3 | 1 | 2008 | 2,580 | 10,320 | 161,90 | 88,30 | 162,30 | 01.09.2020 |
|  |  | КСВ-3 | 1 | 2008 | 2,580 |  | 155,28 | 92,10 |  | 01.09.2020 |
|  |  | КСВ-3 | 1 | 2008 | 2,580 |  | 159,60 | 89,50 |  | 01.09.2020 |
|  |  | КСВ-3 | 1 | 2008 | 2,580 |  | 160,60 | 89,00 |  | 01.09.2020 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2 | 1 | 2008 | 1,720 | 3,440 | 152,90 | 93,40 | 150,40 | 30.01.2020 |
|  |  | КСВ-2 | 1 | 2008 | 1,720 |  | 153,60 | 93,00 |  | 30.01.2020 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2,5 | 1 | 2009 | 2,150 | 4,300 | 157,30 | 90,80 | 158,60 | 15.03.2021 |
|  |  | КСВ-2,5 | 1 | 2009 | 2,150 |  | 156,10 | 91,50 |  | 15.03.2021 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2,5 | 1 | 2009 | 2,150 | 4,300 | 154,69 | 92,35 | 157,20 | 01.12.2021 |
|  |  | КСВ-2,5 | 1 | 2009 | 2,150 |  | 155,54 | 91,85 |  | 01.12.2021 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-3,0 | 1 | 2016 | 2,580 | 7,740 | 155,50 | 91,90 | 155,80 | 01.07.2022 |
|  |  | КСВ-3,0 | 1 | 2016 | 2,580 |  | 166,90 | 85,60 |  | 01.07.2022 |
|  |  | КСВ-3,0 | 1 | 2016 | 2,580 |  | 155,27 | 92,01 |  | 01.07.2022 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | КВ-8 | 1 | 2008 | 6,879 | 27,516 | 167,29 | 85,40 | 165,10 | 30.08.2020 |
|  |  | КВ-8 | 1 | 2008 | 6,879 |  | 157,74 | 90,56 |  | 30.08.2020 |
|  |  | КВ-8 | 1 | 2008 | 6,879 |  | 156,94 | 91,02 |  | 30.08.2020 |
|  |  | КВ-8 | 1 | 2008 | 6,879 |  | 157,92 | 90,46 |  | 30.08.2020 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-5 | 1 | 2016 | 4,299 | 36,456 | 161,01 | 88,72 | 160,00 | 20.01.2022 |
|  |  | КСВ-5 | 1 | 2016 | 4,299 |  | 157,30 | 90,80 |  | 20.01.2022 |
|  |  | КСВ-5 | 1 | 2016 | 4,299 |  | 156,10 | 91,50 |  | 20.01.2022 |
|  |  | КСВ-5 | 1 | 2016 | 4,299 |  | 152,90 | 93,40 |  | 20.01.2022 |
|  |  | Логано | 1 | 2008 | 9,630 |  | 158,60 | 89,70 |  | 20.01.2022 |
|  |  | Логано | 1 | 2008 | 9,630 |  | 156,80 | 90,10 |  | 20.01.2022 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2 | 1 | 2007 | 1,720 | 5,160 | 157,74 | 90,56 | 161,10 | 01.04.2022 |
|  |  | КСВ-2 | 1 | 2007 | 1,720 |  | 156,10 | 91,52 |  | 01.04.2022 |
|  |  | КСВ-2 | 1 | 2007 | 1,720 |  | 159,11 | 89,76 |  | 01.04.2022 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | VITOMAX-2,5 | 1 | 2012 | 2,150 | 7,740 | 155,41 | 91,93 | 157,80 | 10.12.2021 |
|  |  | VITOMAX-2,5 | 1 | 2012 | 2,150 |  | 157,74 | 90,56 |  | 10.12.2021 |
|  |  | VITOMAX-2,5 | 1 | 2012 | 2,150 |  | 156,94 | 91,02 |  | 10.12.2021 |
|  |  | VITOMAX-1,5 | 1 | 2012 | 1,290 |  | 156,10 | 91,52 |  | 10.12.2021 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | ASC-300 | 1 | 2013 | 0,258 | 1,290 | 161,48 | 88,47 | 161,50 | 22.01.2020 |
|  |  | ASC-300 | 1 | 2013 | 0,258 |  | 169,27 | 84,40 |  | 22.01.2020 |
|  |  | ASC-300 | 1 | 2013 | 0,258 |  | 156,70 | 91,16 |  | 22.01.2020 |
|  |  | ASC-300 | 1 | 2013 | 0,258 |  | 157,85 | 90,50 |  | 22.01.2020 |
|  |  | ASC-300 | 1 | 2013 | 0,258 |  | 156,94 | 91,02 |  | 22.01.2020 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2,5 | 1 | 2009 | 2,150 | 4,300 | 156,11 | 91,51 | 158,90 | 20.01.2021 |
|  |  | КСВ-2,5 | 1 | 2009 | 2,150 |  | 156,30 | 91,40 |  | 20.01.2021 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДЕ-4/14 | 1 | 2002 | 2,264 | 29,432 | 158,20 | 90,30 | 158,60 | 10.06.2020 |
|  |  | ДЕ-16/14 | 1 | 2002 | 9,056 |  | 157,74 | 90,56 |  | 10.06.2020 |
|  |  | ДЕ-16/14 | 1 | 2002 | 9,056 |  | 156,94 | 91,02 |  | 10.06.2020 |
|  |  | ДЕ-16/14 | 1 | 2002 | 9,056 |  | 155,80 | 91,70 |  | 10.06.2020 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | Booster BSS- 1000G | 1 | 2020 | 0,645 | 1,290 | 162,57 | 87,87 | 161,50 | 05.12.2020 |
|  |  | Booster BSS- 1000G | 1 | 2020 | 0,645 |  | 157,55 | 90,67 |  | 05.12.2020 |
| 43 | Котельная К-45 | Eurotherm- 17/150 | 1 | 2015 | 15,000 | 60,000 | 154,34 | 92,65 | 154,60 | 01.11.2022 |
|  |  | Eurotherm- 17/150 | 1 | 2015 | 15,000 |  | 155,05 | 92,73 |  | 01.11.2022 |
|  |  | Eurotherm- 17/150 | 1 | 2015 | 15,000 |  | 152,96 | 93,49 |  | 01.11.2022 |
|  |  | Eurotherm- 17/150 | 1 | 2015 | 15,000 |  | 156,03 | 91,65 |  | 01.11.2022 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | REX 95 | 1 | 2010 | 0,817 | 1,917 | 156,00 | 91,60 | 156,50 | 01.10.2022 |
|  |  | REX 130 | 1 | 2014 | 1,100 |  | 157,00 | 91,00 |  | 01.10.2022 |
| Основное топливо - электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | Эдисон | 1 | 2019 | 0,210 | 0,840 | - | 98,00 | - | - |
|  |  | Эдисон | 1 | 2019 | 0,210 |  | - | 98,00 |  | - |
|  |  | Эдисон | 1 | 2019 | 0,210 |  | - | 98,00 |  | - |
|  |  | ИКН-250 | 1 | 2019 | 0,210 |  | - | 98,00 |  | - |
| Итого по зоне ЕТО №1-3 |  | - | 141 | - | 1042,818 | 1042,818 | - | - | - | - |
| ЕТО №4 ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | ТТ-100 | 1 | 2014 | 4,299 | 38,691 | 155,93 | 91,63 | 153,27 | 01.12.2022 |
|  |  | ТТ-100 | 1 | 2014 | 4,299 |  | 154,50 | 92,43 |  | 01.12.2022 |
|  |  | ТТ-100 | 1 | 2013 | 4,299 |  | 155,30 | 92,00 |  | 01.12.2022 |
|  |  | ТТ-100 (выведен в консервацию) | 1 | 2013 | 4,299 |  | - | - |  | - |
|  |  | ТТ-100 | 1 | 2013 | 4,299 |  | 154,17 | 92,67 |  | 01.12.2022 |
|  |  | ТТ-100 | 1 | 2013 | 4,299 |  | 154,30 | 92,57 |  | 01.12.2022 |
|  |  | ТТ-100 | 1 | 2012 | 4,299 |  | 155,57 | 91,83 |  | 01.12.2022 |
|  |  | ТТ-100 | 1 | 2012 | 4,299 |  | 154,37 | 92,53 |  | 01.12.2022 |
|  |  | ТТ-100 | 1 | 2012 | 4,299 |  | 155,67 | 91,77 |  | 01.12.2022 |
| Итого по зоне ЕТО №4 |  | - | 9 | - | 38,691 | 38,691 | - | - | - | - |
| ЕТО №5 ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | ДКВР 6,5/13 | 1 | 1975 | 3,388 | 17,200 | 163,54 | 92,00 | 156,50 | 01.03.2022 |
|  |  | ДКВР 6,5/13 | 1 | 1975 | 3,388 |  | 161,71 | 91,00 |  | 01.03.2022 |
|  |  | ДКВР 10/13 | 1 | 1981 | 5,212 |  | 140,48 | 92,00 |  | 01.03.2022 |
|  |  | ДКВР 10/13 | 1 | 1981 | 5,212 |  | 160,48 | 87,00 |  | 01.03.2022 |
| Итого по зоне ЕТО №5 |  | - | 4 | - | 17,200 | 17,200 | - | - | - | - |
| ЕТО №6 СГМУП «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" | VITOPLEX 100 | 1 | 2007 | 1,200 | 10,080 | 172,69 | 90,70 | 172,69 | 01.06.2022 |
|  |  | VITOPLEX 100 | 1 | 2007 | 1,200 |  | 172,69 | 90,70 |  | 02.06.2022 |
|  |  | VITOPLEX 100 | 1 | 2007 | 1,200 |  | 172,69 | 90,70 |  | 03.06.2022 |
|  |  | VITOMAX 200 HS | 1 | 2007 | 2,160 |  | 172,69 | 90,70 |  | 01.06.2022 |
|  |  | VITOMAX 200 HS | 1 | 2007 | 2,160 |  | 172,69 | 90,70 |  | 02.06.2022 |
|  |  | VITOMAX 200 HS | 1 | 2007 | 2,160 |  | 172,69 | 90,70 |  | 03.06.2022 |
| Итого по зоне ЕТО №6 |  | - | 6 | - | 10,080 | 10,080 | - | - | - | - |
| ЕТО №7 ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДЕ-25-14 | 1 | 1982 | 15,000 | 15,000 | 167,85 | 88,00 | 167,85 | 24.06.2021 |
|  |  | ДЕ-25-14 (не используется) | 1 | 1982 | - |  | - | - |  | 01.06.2014 |
| Итого по зоне ЕТО №7 |  | - | 2 | - | 15,000 | 15,000 | - | - | - | - |
| ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | НР-18 | 1 | 1985 | 0,688 | 2,750 | 152,94 | 84,90 | 153,87 | 25.05.2021 |
|  |  | НР-18 | 1 | 1985 | 0,688 |  | 152,63 | 84,90 |  | 25.05.2021 |
|  |  | НР-18 | 1 | 1985 | 0,688 |  | 154,24 | 84,90 |  | 25.05.2021 |
|  |  | НР-18 | 1 | 1985 | 0,688 |  | 153,27 | 84,90 |  | 25.05.2021 |
| Итого по зоне ЕТО №8 |  | - | 4 | - | 2,750 | 2,750 | - | - | - | - |
| ЕТО №9 АО "Горремстрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | Vitoplex 100 РV1 | 1 | 2006 | 0,963 | 1,927 | 155,49 | 94,00 | 155,49 | 30.03.2020 |
|  |  | Vitoplex 100 РV1 | 1 | 2006 | 0,963 |  | 155,49 | 94,00 |  | 30.03.2020 |
| Итого по зоне ЕТО №9 |  | - | 2 | - | 1,927 | 1,927 | - | - | - | - |
| ЕТО №10 ООО "Технические системы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | ВВД-1,8 | 1 | 1988 | 1,800 | 9,000 | 156,70 | 80,00 | 161,20 | 25.08.2021 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1988 | 1,800 |  | 156,70 | 80,00 |  | 25.08.2021 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1988 | 1,800 |  | 156,70 | 80,00 |  | 25.08.2021 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1988 | 1,800 |  | 156,70 | 80,00 |  | 25.08.2021 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1988 | 1,800 |  | 156,70 | 80,00 |  | 25.08.2021 |
| Итого по зоне ЕТО №10 |  | - | 5 | - | 9,000 | 9,000 | - | - | - | - |
| ЕТО №11 ООО «СКАТ-База |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | ТФ-16 | 1 | 1997 | 2,730 | 5,460 | 158,59 | 92,00 | 158,59 | 01.05.2017 |
|  |  | ТФ-16 | 1 | 1997 | 2,730 |  | 158,59 | 92,00 |  | 01.05.2017 |
| Итого по зоне ЕТО №11 |  | - | 2 | - | 5,460 | 5,460 | - | - | - | - |
| ЕТО №12 ООО "ТехСтрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | Vitoplex 100 PV1 | 1 | 2020 | 1,161 | 2,322 | 201,60 | 92,00 | 201,60 | 01.09.2022 |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1 | 2020 | 1,161 |  | 201,60 | 92,00 |  | 01.09.2022 |
| Итого по зоне ЕТО №12 |  | - | 2 | - | 2,322 | 2,322 | - | - | - | - |
| Итого по МО |  | - | 177 | - | 1145,248 | 1145,248 | - | - | - | - |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Сведения об установленной тепловой мощности, ограничениях, располагаемой тепловой мощности и мощности «нетто» городских котельных представлены в таблицах ниже.

Таблица 2.31 – Таблица П10.2. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в 2022 году актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1-3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ПКТС | 350,000 | 53,341 | 296,659 | 0,084 | 296,575 |
| 4 | Котельная №1 | 66,000 | 0,359 | 65,641 | 0,173 | 65,468 |
| 5 | Котельная №2 | 90,000 | 2,260 | 87,740 | 0,324 | 87,416 |
| 6 | Котельная №3 | 90,000 | 0,340 | 89,660 | 0,451 | 89,210 |
| 7 | Котельная №5 | 10,320 | 0,062 | 10,258 | 0,131 | 10,127 |
| 8 | Котельная №6 | 9,560 | 0,326 | 9,234 | 0,134 | 9,100 |
| 9 | Котельная №7 | 21,600 | 11,575 | 10,025 | 0,057 | 9,968 |
| 10 | Котельная №9 | 6,020 | 0,486 | 5,534 | 0,000 | 5,534 |
| 11 | Котельная №13 | 24,000 | 3,100 | 20,900 | 0,000 | 20,900 |
| 12 | Котельная №14 | 90,000 | 0,281 | 89,719 | 0,366 | 89,353 |
| 13 | Котельная №21 | 4,515 | 0,054 | 4,461 | 0,016 | 4,445 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 6,450 | 1,283 | 5,167 | 0,040 | 5,127 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 5,160 | 0,494 | 4,666 | 0,026 | 4,640 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | 5,500 | 0,550 | 4,950 | 0,030 | 4,920 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | 0,840 | 0,000 | 0,840 | 0,001 | 0,839 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | 1,240 | 0,040 | 1,200 | 0,019 | 1,181 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | 2,400 | 0,050 | 2,350 | 0,016 | 2,334 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | 16,000 | 1,900 | 14,100 | 0,082 | 14,018 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | 5,160 | 0,371 | 4,789 | 0,011 | 4,778 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | 10,320 | 2,661 | 7,659 | 0,070 | 7,589 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | 1,900 | 0,000 | 1,900 | 0,016 | 1,884 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | 5,420 | 0,660 | 4,760 | 0,029 | 4,731 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | 1,540 | 0,457 | 1,083 | 0,009 | 1,074 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | 1,976 | 0,022 | 1,954 | 0,000 | 1,954 |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,376 | 0,160 | 1,216 | 0,014 | 1,203 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5,160 | 0,180 | 4,980 | 0,073 | 4,907 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5,160 | 0,000 | 5,160 | 0,000 | 5,160 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 10,320 | -0,020 | 10,340 | 0,017 | 10,323 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3,440 | 0,020 | 3,420 | 0,027 | 3,393 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,300 | 0,110 | 4,190 | 0,061 | 4,129 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,300 | 0,290 | 4,010 | 0,041 | 3,969 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 7,740 | 0,440 | 7,300 | 0,103 | 7,197 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 27,516 | 0,860 | 26,656 | 0,272 | 26,384 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 36,456 | -0,370 | 36,826 | 0,307 | 36,520 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5,160 | 0,070 | 5,090 | 0,058 | 5,032 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 7,740 | 0,300 | 7,440 | 0,110 | 7,330 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,290 | 0,010 | 1,280 | 0,014 | 1,266 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,300 | 0,100 | 4,200 | 0,056 | 4,144 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 29,432 | 0,000 | 29,432 | 0,000 | 29,432 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,290 | 0,000 | 1,290 | 0,012 | 1,278 |
| 43 | Котельная К-45 | 60,000 | 0,000 | 60,000 | 0,951 | 59,049 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 1,917 | 0,510 | 1,407 | 0,000 | 1,407 |
| Итого по зоне ЕТО №1-3 |  | 1042,818 | 83,332 | 959,486 | 4,200 | 955,286 |
| ЕТО №4 ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | 38,691 | 5,561 | 33,130 | 1,293 | 31,837 |
| Итого по зоне ЕТО №4 |  | 38,691 | 5,561 | 33,130 | 1,293 | 31,837 |
| ЕТО №5 ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 17,200 | 2,550 | 14,650 | 0,250 | 14,400 |
| Итого по зоне ЕТО №5 |  | 17,200 | 2,550 | 14,650 | 0,250 | 14,400 |
| ЕТО №6 СГМУП «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | 10,080 | 0,000 | 10,080 | 0,140 | 9,940 |
| Итого по зоне ЕТО №6 |  | 10,080 | 0,000 | 10,080 | 0,140 | 9,940 |
| ЕТО №7 ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | 15,000 | 2,000 | 13,000 | 0,369 | 12,631 |
| Итого по зоне ЕТО №7 |  | 15,000 | 2,000 | 13,000 | 0,369 | 12,631 |
| ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 2,750 | 0,500 | 2,250 | 0,074 | 2,176 |
| Итого по зоне ЕТО №8 |  | 2,750 | 0,500 | 2,250 | 0,074 | 2,176 |
| ЕТО №9 АО "Горремстрой" |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 1,927 | 0,116 | 1,811 | 0,001 | 1,810 |
| Итого по зоне ЕТО №9 |  | 1,927 | 0,116 | 1,811 | 0,001 | 1,810 |
| ЕТО №10 ООО "Технические системы" |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 9,000 | 3,600 | 5,400 | 0,090 | 5,310 |
| Итого по зоне ЕТО №10 |  | 9,000 | 3,600 | 5,400 | 0,090 | 5,310 |
| ЕТО №11 ООО «СКАТ-База |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 5,460 | 2,760 | 2,700 | 0,012 | 2,688 |
| Итого по зоне ЕТО №11 |  | 5,460 | 2,760 | 2,700 | 0,012 | 2,688 |
| ЕТО №12 ООО "ТехСтрой" |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | 2,322 | 1,161 | 1,161 | 0,038 | 1,123 |
| Итого по зоне ЕТО №12 |  | 2,322 | 1,161 | 1,161 | 0,038 | 1,123 |
| Итого по МО |  | 1145,248 | 101,580 | 1043,668 | 6,467 | 1037,201 |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности;

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Существующие ограничения тепловой мощности на котельных представлены в таблицах раздела 2.2.3. Ограничения преимущественно выявлены по результатам режимной наладки и связаны с избытком воздуха на переменных режимах горения.

Для большинства городских и ведомственных котельных регулярно проводится режимная наладка. В таблицах раздела 2.2.3. представлена установленная и располагаемая мощность оборудования, последняя представлена с учетом технически возможного максимума в соответствии с разработанными режимными картами.

Сведения о располагаемой мощности каждого котла, входящего в состав энергоисточника, представлена в разделе 2.2.2. Основными причинами ограничений являются:

- конструктивные особенности котлов;

- ограничения производительности тяго-дутьевых устройств;

- ветхое состояние эксплуатируемого оборудования.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Значительную долю тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды энергоисточников, потребляет водоподготовка. Тепловая энергия в виде пара и горячей воды используется на подогрев исходной холодной воды для подпитки паровых котлов и тепловых сетей, а также используется на прочие хозяйственные нужды.

Величина собственных нужд зависит от многих факторов:

- вида сжигаемого на теплоисточнике топлива – природный газ, мазут, уголь;

- срока эксплуатации котельного оборудования;

- вида теплоносителя – пар, горячая вода.

Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на котельных отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды котельных, по которым отсутствовали сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды, принята в соответствии с п. 2.12 Методики определении потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения (МДК 4-05.2004).

В общем случае нормативная величина собственных нужд котельной варьируется от 2% до 5%. Фактически величина собственных нужд может быть значительно больше.

Параметры тепловой мощности «нетто» каждого источника представлены в таблицах раздела 2.2.3.

В таблицах ниже представлены объемы выработки и потребления тепловой энергии на собственные нужды котельных, а также вид и расход топлива.

Таблица 2.32 – Таблица П10.3. Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным за 2022 год актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1-3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ПКТС | 38911,00 | 1019,00 | 37892,00 | газ | 5964,86 |
| 4 | Котельная №1 | 71504,00 | 1830,00 | 69674,00 | газ | 11153,31 |
| 5 | Котельная №2 | 126076,00 | 3158,00 | 122918,00 | газ | 19527,79 |
| 6 | Котельная №3 | 172805,00 | 4376,00 | 168429,00 | газ | 25852,48 |
| 7 | Котельная №5 | 18178,00 | 547,00 | 17631,00 | газ | 2512,81 |
| 8 | Котельная №6 | 10850,00 | 349,00 | 10501,00 | газ | 1805,23 |
| 9 | Котельная №7 | 10548,00 | 311,00 | 10237,00 | газ | 1939,10 |
| 10 | Котельная №9 | 8074,00 | 183,00 | 7891,00 | газ | 1206,75 |
| 11 | Котельная №13 | 16396,00 | 453,00 | 15943,00 | газ | 1967,69 |
| 12 | Котельная №14 | 132589,00 | 3573,00 | 129016,00 | газ | 21875,05 |
| 13 | Котельная №21 | 9101,00 | 223,00 | 8878,00 | газ | 1339,75 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 4586,00 | 134,00 | 4452,00 | газ | 596,50 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 7564,00 | 193,00 | 7371,00 | газ | 1170,55 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | 2481,00 | 86,00 | 2395,00 | газ | 365,27 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | 591,00 | 3,00 | 588,00 | ЭЭ | 90,19 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | 3966,19 | 135,00 | 3831,19 | газ | 633,31 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | 1685,81 | 0,00 | 1685,81 | газ | 269,19 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | 16706,00 | 449,00 | 16257,00 | газ | 2459,60 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | 5655,00 | 147,00 | 5508,00 | газ | 746,03 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | 11914,00 | 327,00 | 11587,00 | газ | 1906,33 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | 479,11 | 13,13 | 465,98 | газ | 72,37 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | 5550,89 | 157,87 | 5393,02 | газ | 838,50 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | 883,00 | 28,00 | 855,00 | газ | 138,40 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | газ | 0,00 |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1521,00 | 32,00 | 1489,00 | газ | 232,22 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 7727,00 | 171,00 | 7556,00 | газ | 1160,22 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2844,00 | 64,00 | 2780,00 | газ | 448,76 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 16099,00 | 356,00 | 15743,00 | газ | 2429,40 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3098,00 | 68,00 | 3030,00 | газ | 477,01 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 6524,00 | 143,00 | 6381,00 | газ | 1031,20 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4195,00 | 93,00 | 4102,00 | газ | 661,48 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 11646,00 | 258,00 | 11388,00 | газ | 1774,02 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 30482,00 | 673,00 | 29809,00 | газ | 4646,89 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 32711,00 | 724,00 | 31987,00 | газ | 5146,10 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5911,00 | 129,00 | 5782,00 | газ | 924,67 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 12182,00 | 269,00 | 11913,00 | газ | 1852,49 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1462,00 | 33,00 | 1429,00 | газ | 220,77 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 6014,00 | 134,00 | 5880,00 | газ | 940,78 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 28516,00 | 646,00 | 27870,00 | газ | 4535,03 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4536,00 | 106,00 | 4430,00 | газ | 699,23 |
| 43 | Котельная К-45 | 152227,70 | 1585,00 | 150642,70 | газ | 22975,48 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 2268,10 | 0,00 | 2268,10 | газ | 346,59 |
| Итого по зоне ЕТО №1-3 |  | 1007057,80 | 23179,00 | 983878,80 | - | 154933,38 |
| ЕТО №4 ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | 38722,10 | 2078,94 | 36643,16 | газ | 5935,00 |
| Итого по зоне ЕТО №4 |  | 38722,10 | 2078,94 | 36643,16 | - | 5935,00 |
| ЕТО №5 ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 14845,11 | 356,28 | 14488,83 | газ | 2368,97 |
| Итого по зоне ЕТО №5 |  | 14845,11 | 356,28 | 14488,83 | - | 2368,97 |
| ЕТО №6 СГМУП «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | 18640,00 | 1019,00 | 17621,00 | газ | 3010,00 |
| Итого по зоне ЕТО №6 |  | 18640,00 | 1019,00 | 17621,00 | - | 3010,00 |
| ЕТО №7 ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | 8430,77 | 198,54 | 8232,23 | газ | 1998,94 |
| Итого по зоне ЕТО №7 |  | 8430,77 | 198,54 | 8232,23 | - | 1998,94 |
| ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 5118,00 | 97,00 | 5021,00 | газ | 875,61 |
| Итого по зоне ЕТО №8 |  | 5118,00 | 97,00 | 5021,00 | - | 875,61 |
| ЕТО №9 АО "Горремстрой" |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 1607,00 | 32,00 | 1575,00 | газ | 259,67 |
| Итого по зоне ЕТО №9 |  | 1607,00 | 32,00 | 1575,00 | - | 259,67 |
| ЕТО №10 ООО "Технические системы" |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 2235,45 | 10,00 | 2225,45 | газ | 357,11 |
| Итого по зоне ЕТО №10 |  | 2235,45 | 10,00 | 2225,45 | - | 357,11 |
| ЕТО №11 ООО «СКАТ-База |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 4694,00 | 88,00 | 4606,00 | газ | 719,68 |
| Итого по зоне ЕТО №11 |  | 4694,00 | 88,00 | 4606,00 | - | 719,68 |
| ЕТО №12 ООО "ТехСтрой" |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | 1289,22 | 71,75 | 1217,47 | газ | 249,20 |
| Итого по зоне ЕТО №12 |  | 1289,22 | 71,75 | 1217,47 | - | 249,20 |
| Итого по МО |  | 1102639,45 | 27130,51 | 1075508,94 | - | 170707,56 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Год ввода основного оборудования каждой котельной представлен в таблице раздела 2.2.2.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

От котельных г. Сургута осуществляется центральное качественное и качественно-количественное регулирование отпуска тепла в тепловые сети. Графики изменения температур теплоносителя определены при проектировании и строительстве систем теплоснабжения.

В таблице ниже представлены Способы регулирования и проектные температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельных г. Сургут

Таблица 2.33 - Способы регулирования и проектные температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельных г. Сургут

| № п/п | Наименование источника | Способ регулирования | Температурный график проектный | Температурный график фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Котельная ПКТС | качественно-количественное | 150-70 | 150-70 |
| 4 | Котельная №1 | качественно-количественное | 150-70 | 150-70 |
| 5 | Котельная №2 | качественно-количественное | 150-70 | 150-70 |
| 6 | Котельная №3 | качественно-количественное | 150-70 | 150-70 |
| 7 | Котельная №5 | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 8 | Котельная №6 | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 9 | Котельная №7 | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 10 | Котельная №9 | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 11 | Котельная №13 | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 12 | Котельная №14 | качественно-количественное | 130-70 | 130-70 |
| 13 | Котельная №21 | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | качественное | 100-80 | 100-80 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | - | - | - |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 110-70 | 110-70 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 110-70 | 110-70 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 110-70 | 110-70 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | пар | - | - |
| 43 | Котельная К-45 | качественно-количественное | 150-70 | 150-70 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 47 | Котельная СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | качественное | 95-70 | 95-70 |

Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

Среднегодовая загрузка оборудования котельных представлена в таблицах ниже.

В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования (малому ЧЧИУТМ).

Таблица 2.34 – Таблица П10.4. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в 2022 году актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1-3 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ПКТС | 350,000 | 38911,00 | 111 |
| 4 | Котельная №1 | 66,000 | 71504,00 | 1083 |
| 5 | Котельная №2 | 90,000 | 126076,00 | 1401 |
| 6 | Котельная №3 | 90,000 | 172805,00 | 1920 |
| 7 | Котельная №5 | 10,320 | 18178,00 | 1761 |
| 8 | Котельная №6 | 9,560 | 10850,00 | 1135 |
| 9 | Котельная №7 | 21,600 | 10548,00 | 488 |
| 10 | Котельная №9 | 6,020 | 8074,00 | 1341 |
| 11 | Котельная №13 | 24,000 | 16396,00 | 683 |
| 12 | Котельная №14 | 90,000 | 132589,00 | 1473 |
| 13 | Котельная №21 | 4,515 | 9101,00 | 2016 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 6,450 | 4586,00 | 711 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 5,160 | 7564,00 | 1466 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | 5,500 | 2481,00 | 451 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | 0,840 | 591,00 | 704 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | 1,240 | 3966,19 | 3199 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | 2,400 | 1685,81 | 702 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | 16,000 | 16706,00 | 1044 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | 5,160 | 5655,00 | 1096 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | 10,320 | 11914,00 | 1154 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | 1,900 | 479,11 | 252 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | 5,420 | 5550,89 | 1024 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | 1,540 | 883,00 | 573 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | 1,976 | 0,00 | 0 |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,376 | 1521,00 | 1105 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5,160 | 7727,00 | 1497 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5,160 | 2844,00 | 551 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 10,320 | 16099,00 | 1560 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3,440 | 3098,00 | 901 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,300 | 6524,00 | 1517 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,300 | 4195,00 | 976 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 7,740 | 11646,00 | 1505 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 27,516 | 30482,00 | 1108 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 36,456 | 32711,00 | 897 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5,160 | 5911,00 | 1146 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 7,740 | 12182,00 | 1574 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,290 | 1462,00 | 1133 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,300 | 6014,00 | 1399 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 29,432 | 28516,00 | 969 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,290 | 4536,00 | 3516 |
| 43 | Котельная К-45 | 60,000 | 152227,70 | 2537 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 1,917 | 2268,10 | 1183 |
| Итого по зоне ЕТО №1-3 |  | 1042,818 | 1007057,80 | 966 |
| ЕТО №4 ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | 38,691 | 38722,10 | 1001 |
| Итого по зоне ЕТО №4 |  | 38,691 | 38722,10 | 1001 |
| ЕТО №5 ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 17,200 | 14845,11 | 863 |
| Итого по зоне ЕТО №5 |  | 17,200 | 14845,11 | 863 |
| ЕТО №6 СГМУП «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |
| 47 | Котельная СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | 10,080 | 18640,00 | 1849 |
| Итого по зоне ЕТО №6 |  | 10,080 | 18640,00 | 1849 |
| ЕТО №7 ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | 15,000 | 8430,77 | 562 |
| Итого по зоне ЕТО №7 |  | 15,000 | 8430,77 | 562 |
| ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 2,750 | 5118,00 | 1861 |
| Итого по зоне ЕТО №8 |  | 2,750 | 5118,00 | 1861 |
| ЕТО №9 АО "Горремстрой" |  |  |  |  |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 1,927 | 1607,00 | 834 |
| Итого по зоне ЕТО №9 |  | 1,927 | 1607,00 | 834 |
| ЕТО №10 ООО "Технические системы" |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 9,000 | 2235,45 | 248 |
| Итого по зоне ЕТО №10 |  | 9,000 | 2235,45 | 248 |
| ЕТО №11 ООО «СКАТ-База |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 5,460 | 4694,00 | 860 |
| Итого по зоне ЕТО №11 |  | 5,460 | 4694,00 | 860 |
| ЕТО №12 ООО "ТехСтрой" |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | 2,322 | 1289,22 | 555 |
| Итого по зоне ЕТО №12 |  | 2,322 | 1289,22 | 555 |
| Итого по МО |  | 1145,248 | 1102639,45 | 963 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Перечень приборов учёта, установленных на котельных представлен в таблице ниже.

Таблица 2.35 – Перечень приборов учёта, установленных на котельных

| № п/п | Наименование источника | Наименования измерительных приборов |
| --- | --- | --- |
| 2 | Котельная ПКТС | УРЖК-2-КМ |
| 4 | Котельная №1 | УВП-280Б |
| 5 | Котельная №2 | УВП-280Б.01 |
| 6 | Котельная №3 | УВП-280Б |
| 7 | Котельная №5 | УВП-280Б |
| 8 | Котельная №6 | УВП-280Б |
| 9 | Котельная №7 | УВП-280Б |
| 10 | Котельная №9 | УВП-280Б.01 |
| 11 | Котельная №13 | УВП-280Б.01 |
| 12 | Котельная №14 | УВП-280Б.01 |
| 13 | Котельная №21 | УВП-280Б |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | УВП-280Б.01 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | УВП-280Б.01 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | пу имеется |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | УВП-280А.01 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | УВП-280Б.01 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | УВП-280Б.01 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | УВП-280Б.01 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | УВП-280Б.01 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | УВП-280Б.01 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | УВП-280Б |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | УВП-280Б |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | УВП-280Б |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | пу имеется |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ВСТ-100 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-150 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-150 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-150 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-100 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-100 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-100 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-150 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ВЭПС-250ПБ-1-01 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ВЗЛЕТ ЭР-300 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-150 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-50, ПРИМ-150 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-80 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-100 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-50, ВЭПС-ПБ1-300 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ДРГМ-1600 |
| 43 | Котельная К-45 | СТУ-1 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | пу имеется |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | СПТ-961 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | ИМ-2300Т |
| 47 | Котельная СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | ИМ-2300 |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | пу отсутствует |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | ИМ-2300 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | КС-202 "Прима-С" |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | ИМ-2300, КТПТР-0,5, ВЭПС-200 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | ИМ-2300Н |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | ВСТН-125, ИМ-2300 |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Энергетические объекты характеризуются различными состояниями: рабочим, работоспособным, резервным, отказа, аварийного ремонта, простоя, предупредительного ремонта.

Отказ (повреждение) – это нарушение работоспособности объекта, т.е. система или элемент перестает выполнять целиком или частично свои функции. Приведенное определение отказа является качественным.

Отказом называется событие, заключающееся в переходе объекта с одного уровня работоспособности или функционирования на другой, более низкий, или в полностью неработоспособное состояние.

Нарушением работоспособного состояния называется выход хотя бы одного заданного параметра за установленный допуск.

По условию работы потребителей допускается определенное отклонение параметров от их номинальных значений

Авария – это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте определённой территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.

На котельных г. Сургут за последние 5 лет аварий не происходило.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельных в г. Сургута ни одной из теплоснабжающих организаций по состоянию на начало 2022 г. не выдавались.

Проектный и установленный топливный режим котельных

Данные об установленном топливном режиме, предусмотренные Приложением 10.7 методических указаний к разработке и актуализации схем теплоснабжения, представлены в таблицах ниже.

Таблица 2.36 – Таблица П10.7. Установленный топливный режим котельных в 2022 году актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Вид топлива | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т |
| ЕТО №1-3 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ПКТС | газ | 8050 | 5964,86 |
| 4 | Котельная №1 | газ | 8050 | 11153,31 |
| 5 | Котельная №2 | газ | 8050 | 19527,79 |
| 6 | Котельная №3 | газ | 8050 | 25852,48 |
| 7 | Котельная №5 | газ | 8050 | 2512,81 |
| 8 | Котельная №6 | газ | 8050 | 1805,23 |
| 9 | Котельная №7 | газ | 8050 | 1939,10 |
| 10 | Котельная №9 | газ | 8050 | 1206,75 |
| 11 | Котельная №13 | газ | 8050 | 1967,69 |
| 12 | Котельная №14 | газ | 8050 | 21875,05 |
| 13 | Котельная №21 | газ | 8050 | 1339,75 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | газ | 8050 | 596,50 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | газ | 8050 | 1170,55 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | газ | 8050 | 365,27 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | ЭЭ | 860 | 90,19 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | газ | 8050 | 633,31 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | газ | 8050 | 269,19 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | газ | 8050 | 2459,60 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | газ | 8050 | 746,03 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | газ | 8050 | 1906,33 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | газ | 8050 | 72,37 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | газ | 8050 | 838,50 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | газ | 8050 | 138,40 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | газ | 0 | 0,00 |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8012 | 232,22 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8012 | 1160,22 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8020 | 448,76 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8010 | 2429,40 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8012 | 477,01 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8012 | 1031,20 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8012 | 661,48 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8012 | 1774,02 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8012 | 4646,89 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8012 | 5146,10 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8012 | 924,67 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8015 | 1852,49 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8012 | 220,77 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8012 | 940,78 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8012 | 4535,03 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8031 | 699,23 |
| 43 | Котельная К-45 | газ | 8034 | 22975,48 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | газ | 8034 | 346,59 |
| Итого по зоне ЕТО №1-3 |  | - | - | 154933,38 |
| ЕТО №4 ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | газ | 8075 | 5935,00 |
| Итого по зоне ЕТО №4 |  | - | - | 5935,00 |
| ЕТО №5 ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | газ | 8050 | 2368,97 |
| Итого по зоне ЕТО №5 |  | - | - | 2368,97 |
| ЕТО №6 СГМУП «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |
| 47 | Котельная СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | газ | 8051 | 3010,00 |
| Итого по зоне ЕТО №6 |  | - | - | 3010,00 |
| ЕТО №7 ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | газ | 8050 | 1998,94 |
| Итого по зоне ЕТО №7 |  | - | - | 1998,94 |
| ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | газ | 8050 | 875,61 |
| Итого по зоне ЕТО №8 |  | - | - | 875,61 |
| ЕТО №9 АО "Горремстрой" |  |  |  |  |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | газ | 8050 | 259,67 |
| Итого по зоне ЕТО №9 |  | - | - | 259,67 |
| ЕТО №10 ООО "Технические системы" |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | газ | 8071 | 357,11 |
| Итого по зоне ЕТО №10 |  | - | - | 357,11 |
| ЕТО №11 ООО «СКАТ-База |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | газ | 8050 | 719,68 |
| Итого по зоне ЕТО №11 |  | - | - | 719,68 |
| ЕТО №12 ООО "ТехСтрой" |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | газ | 8190 | 249,20 |
| Итого по зоне ЕТО №12 |  | - | - | 249,20 |
| Итого по МО |  | - | - | 170707,56 |

Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных

Динамика изменений эксплуатационных показателей котельных представлена в таблице ниже.

Таблица 2.37 – Таблица П10.8. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в 2022 году актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1-3 |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 154,27 | 153,11 | 153,35 | 154,08 | 153,85 |
| Собственные нужды | % | 2,60 | 2,54 | 2,34 | 2,31 | 2,30 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 158,39 | 157,10 | 157,02 | 157,72 | 157,47 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 21,35 | 21,38 | 22,51 | 21,10 | 22,05 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 13,10 | 12,72 | 11,19 | 13,80 | 12,29 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 48,65 | 53,18 | 53,18 | 57,14 | 57,14 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вид резервного топлива | - | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №4 ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | - | - | 7 | 8 | 9 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | - | - | 153,26 | 153,26 | 153,27 |
| Собственные нужды | % | - | - | 5,14 | 3,03 | 5,37 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | - | - | 161,56 | 158,05 | 161,97 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | - | - | 20,15 | 19,87 | 20,66 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | 11,84 | 14,59 | 12,73 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вид резервного топлива | - | - | - | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №5 ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 160,83 | 152,67 | 160,74 | 158,97 | 159,58 |
| Собственные нужды | % | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 164,79 | 156,42 | 164,69 | 162,88 | 163,50 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 19,87 | 20,01 | 20,41 | 19,99 | 21,05 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11,91 | 10,86 | 9,20 | 12,38 | 10,98 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №6 СГМУП «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 169,12 | 159,22 | 157,48 | 169,71 | 161,48 |
| Собственные нужды | % | 7,47 | 6,90 | 6,63 | 6,62 | 5,47 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 182,77 | 171,01 | 168,66 | 181,75 | 170,82 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 19,77 | 20,14 | 20,03 | 19,86 | 20,08 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18,69 | 20,61 | 20,61 | 24,02 | 23,53 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №7 ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 227,01 | 237,43 | 200,84 | 214,83 | 237,10 |
| Собственные нужды | % | 3,42 | 3,05 | 2,59 | 2,31 | 2,35 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 235,04 | 244,90 | 206,18 | 219,91 | 242,82 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 21,14 | 20,79 | 20,88 | 20,34 | 21,02 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 8,83 | 8,06 | 6,97 | 8,59 | 7,15 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | - | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | - | 172,47 | 172,47 | 172,47 | 171,08 |
| Собственные нужды | % | - | 0,76 | 0,53 | 1,05 | 1,90 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | - | 173,79 | 173,39 | 174,30 | 174,39 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | - | 20,45 | 20,05 | 20,34 | 19,87 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 26,32 | 28,00 | 28,69 | 23,68 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вид резервного топлива | - | - | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №9 АО "Горремстрой" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 128,92 | 138,00 | 145,78 | 153,43 | 161,59 |
| Собственные нужды | % | 2,54 | 2,30 | 1,98 | 1,59 | 1,99 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 132,27 | 141,25 | 148,73 | 155,90 | 164,87 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 20,16 | 19,95 | 20,23 | 20,34 | 19,96 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11,72 | 14,37 | 12,31 | 14,99 | 10,61 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №10 ООО "Технические системы" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | - | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | - | 159,75 | 159,75 | 159,75 | 159,75 |
| Собственные нужды | % | - | 0,00 | 0,46 | 0,39 | 0,45 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | - | 159,75 | 160,48 | 160,37 | 160,47 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | - | 19,85 | 20,01 | 20,04 | 20,18 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | - | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 3,40 | 3,10 | 3,65 | 3,16 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вид резервного топлива | - | - | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №11 ООО «СКАТ-База |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | - | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | - | 157,97 | 140,29 | 162,00 | 153,32 |
| Собственные нужды | % | - | 1,88 | 1,84 | 1,89 | 1,87 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | - | 161,00 | 142,93 | 165,12 | 156,25 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | - | 21,45 | 21,12 | 20,99 | 21,05 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | - | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 11,14 | 11,37 | 12,95 | 10,94 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | - | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | - | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 3,00 | 0,50 | 2,00 | 1,00 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вид резервного топлива | - | - | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №12 ООО "ТехСтрой" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | - | - | - | - | 2 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | - | - | - | - | 193,30 |
| Собственные нужды | % | - | - | - | - | 5,57 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | - | - | - | - | 204,69 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | 20,08 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | - | - | - | - | 0,14 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - | 7,06 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | - | - | - | - | 100,00 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | - | - | - | - | 100,00 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | - | - | - | - | 100,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | - | - | - | - | 100,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | - | - | - | 100,00 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | - | 0,00 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | - | 0,00 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | 0,00 |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - | - | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | 0,00 |

Тепловые сети, сооружения на них

Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (2021 г.), произошли следующие изменения технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них:

- Изменение объемов и материальных характеристик тепловых сетей за счет прироста тепловой нагрузки;

Мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения г. Сургута, реализованные за период, предшествующий текущей актуализации, представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения г. Сургута, реализованные за период, предшествующий текущей актуализации

| № п/п | Шифр проекта | Наименование мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, предусмотренных в схеме теплоснабжения | Период реализации мероприятия согласно утвержденной схеме теплоснабжения |  | Фактический период реализации мероприятия |  | Процент реализации мероприятия (накопленным итогом), % | Ожидаемый процент выполнения мероприятия на конец 2022 г. | Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятия согласно утвержденной схеме теплоснабжения, тыс. руб. без учета НДС (в ценах на дату реализации) | Фактические капитальные вложения (накопленным итогом) в реализацию мероприятия, тыс. руб. без учета НДС (в ценах на дату реализации) | Причина невыполнения или комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание | 2022 |  |  | 2022 |  |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 |
| 137 | ТС-05.72 | Сооружение: Сети тепловодоснабжения от ТК5-3 до ж.д. Гагарина, 30 в мкр. 9 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |  | 2 631,0 |  |  |
| 138 |  | Участок сетей тепловодоснабжения от ТК5-3 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ТС-05.73 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-6 в мкр. "А" | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |  | 7 671 |  |  |
| 140 |  | Участок сетей тепловодоснабжения от ж/д Дзержинского, 12 до ввода в ж/д Дзержинского, 10, ж/д Дзержинского, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ТС-05.74 | Сети тепловодоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул. Островского, 4 в 14 мкр. | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |  | 6 585 |  |  |
| 142 |  | Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 34 до ввода в ж.д. ул. Островского, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | ТС-05.75 | Сети теплоснабжения | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |  | 1 951,0 |  |  |
| 144 |  | Устройство отводящего дренажа от КД-16 (сущ) до ЛК-10 по ул. Маяковского в мкр. 16А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ТС-05.76 | Наружные сети тепловодоснабжения | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |  | 11219 |  |  |
| 146 |  | Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-4 - УТ-5 до т."А"(УП-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Сети тепловодоснабжения от ЦТП-38 до УТ-4, УТ-5, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Маяковского, 30, 32 в мкр. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-38 до УТ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | ТС-05.77 | Внутриплощадочные сети тепловодоснабжения от УТ-1 до первого фланца отключающего устройства хирургического корпуса | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |  | 2 848 |  |  |
| 150 |  | Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-99-3 (УТ-3) до ввода в Хирургический корпус №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | ТС-05.78 | Сооружение: Внутриплощадочные сети ТВС МГБ 1 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |  | 5 871,0 |  |  |
| 152 |  | Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-99-3 (УТ-3) до ввода в Хирургический корпус №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | ТС-05.79 | Сети тепловодоснабжения от ЦТП-30 в мкр. 5А (с 2021 г.) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |  | 24 854 |  |  |
| 154 |  | Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-30 до ТК- 1, ТК-2, ТК-3,ТК-4 до ввода в ж.д. пр-т. Ленина, 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | ТС-05.80 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |  | 3 767 |  |  |
| 156 |  | Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-29 до ввода в ж.д. ул. Крылова, 5, 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | ТС-05.81 | Сооружение: Сети теплоснабжения к жилым домам № 4,4а,6,7,7а,9а,12,18,20,24,22 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |  | 2 144 |  |  |
| 158 |  | Участок сетей теплоснабжения от т. "А" (ТК-88-28) до ТК-88-28-1 с ответвлениями к ж.д. ул. Затонская, 7, 7А, 9, 9А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ТС-05.82 | Сооружение: Сети теплоснабжения к жилым домам № 5а,7,9,10,12,14,16,18,20 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |  | 3 112,0 |  |  |
| 160 |  | Участок сетей теплоснабжения от ТК-88-24 до ТК-88 24-1 с ответвлениями к ж.д. ул. Пионерская, 7, 9, 10, 12, 14, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | Замена сетей тепловодоснабжения от ЦТП-2 до ТК-1 в мкр. 17 |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сети тепловодоснабжения от ЦТП-2 до ТК-1 в мкр. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 653,0 | 0,0 |  |

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

В городе   Сургуте   основными   теплоснабжающими   организациями   являются ООО «Сургутские городские электрические сети» и СГМУП «ГТС» Указанные организации снабжают тепловой энергией более 80% всех потребителей г. Сургут. Остальные 20% подключены к тепловым сетям: ООО «Газпром энерго», ООО «Скат-База», СГМУП «Сургутский хлебозавод», АО «Горремстрой», ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания», АО «Аэропорт Сургут», ООО «Скат-База», ООО «Технические системы», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «ТВС-Сервис».

На основании полученных данных о величине договорных тепловых нагрузок города по состоянию на 2022 г., схем и характеристик тепловых сетей теплоснабжающих организаций в рамках настоящей работы разработана электронная модель системы теплоснабжения г. Сургута с использованием графической геоинформационной системы «ГИС ZULU».

Анализ структуры тепловых сетей, а также их гидравлические расчеты выполнены с использованием электронной модели.

Подробные данные о гидравлических режимах, структуре, характеристиках тепловых сетей и нагрузках потребителей представлены в разработанной электронной модели, являющейся неотъемлемой частью настоящей Схемы.

Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Карта-схема тепловых сетей города Сургута в зонах действия источников тепловой энергии представлены на рисунке ниже. В Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения г. Сургута» зоны действия источников теплоснабжения рассмотрены более подробно.

Электронная схема систем теплоснабжения города Сургута разработана в ГИС Zulu 8.0 с использованием расчетного модуля ZuluThermo.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

.

Технологические параметры тепловых сетей по каждому участку, включая материальную характеристику, в разрезе источников, определены согласно паспортам тепловых сетей системы теплоснабжения г. Сургута

Компенсация температурных расширений решена радиальным способом с помощью углов поворота теплотрассы, а также осевых и П-образных компенсаторов.

Тип грунта в г. Сургуте в местах подземной прокладки трубопроводов тепловых сетей – влажные глина, суглинок с прослойками песка. Во многих местах прокладки возможен сезонный подъем грунтовых вод до уровня залегания трубопроводов. Участки, обладающие наименьшей надежностью относительно характеристик грунтов, не выявлены.

Общие характеристики тепловых сетей в разрезе ТСО и ЕТО г. Сургута тепловой энергии представлены в таблицах ниже.

Таблица 3.2 - Общая характеристика магистральных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Условный диаметр, мм | Протяженность в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |
| ТСО: | ООО «СГЭС» |  |
| # 350 | # 426,8 | # 160,9 |
| # 400 | # 6 549,0 | # 2 789,9 |
| # 500 | # 5 098,6 | # 2 697,2 |
| # 800 | # 22 806,2 | # 18 701,1 |
| # 1000 | # 13 318,4 | # 13 584,8 |
| # 1200 | # 10 447,0 | # 12 745,3 |
| Итого по ООО «СГЭС» | 58 646,0 | 50 679,1 |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| # 350 | # 544,0 | # 205,1 |
| # 400 | # 14 019,9 | # 5 972,5 |
| # 500 | # 27 029,7 | # 14 298,7 |
| # 600 | # 5 709,6 | # 3 597,0 |
| # 700 | # 8 581,1 | # 6 178,4 |
| # 800 | # 3 328,6 | # 2 729,5 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 59 212,9 | 32 981,2 |
| # 350 | # 970,8 | # 366,0 |
| # 400 | # 20 568,9 | # 8 762,4 |
| # 500 | # 32 128,3 | # 16 995,9 |
| # 600 | # 5 709,6 | # 3 597,0 |
| # 700 | # 8 581,1 | # 6 178,4 |
| # 800 | # 26 134,8 | # 21 430,5 |
| # 1000 | # 13 318,4 | # 13 584,8 |
| # 1200 | # 10 447,0 | # 12 745,3 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» | 117 858,9 | 83 660,3 |
| ЕТО: | ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| # 350 | # 133,5 | # 50,3 |
| # 400 | # 14 011,0 | # 5 968,7 |
| # 500 | # 8 945,0 | # 4 731,9 |
| # 600 | # 115,7 | # 72,9 |
| # 700 | # 356,2 | # 256,5 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 23 561,3 | 11 080,2 |
| # 350 | # 133,5 | # 50,3 |
| # 400 | # 14 011,0 | # 5 968,7 |
| # 500 | # 8 945,0 | # 4 731,9 |
| # 600 | # 115,7 | # 72,9 |
| # 700 | # 356,2 | # 256,5 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» | 23 561,3 | 11 080,2 |
| ЕТО: | ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
| ТСО: | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
| # 400 | # 246,0 | # 104,8 |
| # 1000 | # 3 177,0 | # 3 240,5 |
| Итого по ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 423,0 | 3 345,3 |
| # 400 | # 246,0 | # 104,8 |
| # 1000 | # 3 177,0 | # 3 240,5 |
| Итого по ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 423,0 | 3 345,3 |
| ЕТО: | ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |
| ТСО: | ООО «Газпром энерго» |  |
| # 400 | # 318,0 | # 135,5 |
| # 500 | # 1 694,0 | # 896,1 |
| Итого по ООО «Газпром энерго» | 2 012,0 | 1 031,6 |
| # 400 | # 318,0 | # 135,5 |
| # 500 | # 1 694,0 | # 896,1 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» | 2 012,0 | 1 031,6 |
| ЕТО: | ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |
| ТСО: | АО «Аэропорт Сургут» |  |
| # 400 | # 66,8 | # 28,5 |
| Итого по АО «Аэропорт Сургут» | 66,8 | 28,5 |
| # 400 | # 66,8 | # 28,5 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» | 66,8 | 28,5 |
|  | Система теплоснабжения г. Сургута |  |
| # 350 | # 1 104,3 | # 416,3 |
| # 400 | # 35 210,7 | # 14 999,8 |
| # 450 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 500 | # 42 767,2 | # 22 623,9 |
| # 600 | # 5 825,3 | # 3 669,9 |
| # 700 | # 8 937,3 | # 6 434,9 |
| # 800 | # 26 134,8 | # 21 430,5 |
| # 900 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1000 | # 16 495,4 | # 16 825,3 |
| # 1100 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1200 | # 10 447,0 | # 12 745,3 |
| Итого Система теплоснабжения г. Сургута | 146 922,0 | 99 145,9 |

Таблица 3.3 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Условный диаметр, мм | Протяженность в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |
| ТСО: | ООО «СГЭС» |  |
| # 1 | # 7 | # 18 |
| # 25 | # 117,7 | # 3,8 |
| # 50 | # 305,5 | # 17,4 |
| # 70 | # 692,0 | # 52,6 |
| # 80 | # 1 409,6 | # 125,5 |
| # 100 | # 7 092,3 | # 766,0 |
| # 125 | # 4 422,2 | # 588,2 |
| # 150 | # 12 178,9 | # 1 936,4 |
| # 200 | # 9 476,3 | # 2 075,3 |
| # 250 | # 9 801,0 | # 2 675,7 |
| # 300 | # 5 188,6 | # 1 686,3 |
| Итого по ООО «СГЭС» | 50 684,0 | 9 927,0 |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| # 1 | # 7 | # 18 |
| # 15 | # 496,0 | # 8,9 |
| # 20 | # 2 802,8 | # 70,1 |
| # 25 | # 2 598,9 | # 83,2 |
| # 32 | # 1 528,2 | # 58,1 |
| # 40 | # 27 065,0 | # 1 326,2 |
| # 70 | # 37 750,5 | # 2 869,0 |
| # 80 | # 40 935,4 | # 3 643,3 |
| # 100 | # 62 862,3 | # 6 789,1 |
| # 125 | # 490,5 | # 65,2 |
| # 150 | # 74 101,4 | # 11 782,1 |
| # 200 | # 52 756,0 | # 11 553,6 |
| # 250 | # 26 254,9 | # 7 167,6 |
| # 300 | # 18 019,7 | # 5 856,4 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 347 661,7 | 51 272,8 |
| # 1 | # 7 | # 18 |
| # 15 | # 496,0 | # 8,9 |
| # 20 | # 2 802,8 | # 70,1 |
| # 25 | # 2 716,6 | # 86,9 |
| # 32 | # 1 528,2 | # 58,1 |
| # 40 | # 27 065,0 | # 1 326,2 |
| # 50 | # 305,5 | # 17,4 |
| # 70 | # 38 442,5 | # 2 921,6 |
| # 80 | # 42 345,0 | # 3 768,7 |
| # 100 | # 69 954,6 | # 7 555,1 |
| # 125 | # 4 912,7 | # 653,4 |
| # 150 | # 86 280,3 | # 13 718,6 |
| # 175 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 200 | # 62 232,3 | # 13 628,9 |
| # 250 | # 36 055,9 | # 9 843,3 |
| # 300 | # 23 208,3 | # 7 542,7 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» | 398 345,7 | 61 199,8 |
| ЕТО: | ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| # 1 | # 7 | # 18 |
| # 15 | # 1 181,8 | # 21,3 |
| # 20 | # 741,8 | # 18,5 |
| # 25 | # 1 567,6 | # 50,2 |
| # 32 | # 606,8 | # 23,1 |
| # 40 | # 8 279,0 | # 405,7 |
| # 50 | # 1 770,7 | # 100,9 |
| # 70 | # 9 721,0 | # 738,8 |
| # 80 | # 17 395,4 | # 1 548,2 |
| # 100 | # 29 986,4 | # 3 238,5 |
| # 125 | # 1 632,1 | # 217,1 |
| # 150 | # 37 960,4 | # 6 035,7 |
| # 200 | # 20 456,7 | # 4 480,0 |
| # 250 | # 9 724,9 | # 2 654,9 |
| # 300 | # 3 224,9 | # 1 048,1 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 144 249,5 | 20 580,9 |
| # 1 | # 7 | # 18 |
| # 15 | # 1 181,8 | # 21,3 |
| # 20 | # 741,8 | # 18,5 |
| # 25 | # 1 567,6 | # 50,2 |
| # 32 | # 606,8 | # 23,1 |
| # 40 | # 8 279,0 | # 405,7 |
| # 50 | # 1 770,7 | # 100,9 |
| # 70 | # 9 721,0 | # 738,8 |
| # 80 | # 17 395,4 | # 1 548,2 |
| # 100 | # 29 986,4 | # 3 238,5 |
| # 125 | # 1 632,1 | # 217,1 |
| # 150 | # 37 960,4 | # 6 035,7 |
| # 200 | # 20 456,7 | # 4 480,0 |
| # 250 | # 9 724,9 | # 2 654,9 |
| # 300 | # 3 224,9 | # 1 048,1 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» | 144 249,5 | 20 580,9 |
| ЕТО: | ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
| ТСО: | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
| # 1 | # 7 | # 18 |
| # 15 | # 348,0 | # 6,3 |
| # 20 | # 869,0 | # 21,7 |
| # 25 | # 1 196,0 | # 38,3 |
| # 32 | # 1 511,0 | # 57,4 |
| # 50 | # 8 832,0 | # 503,4 |
| # 80 | # 5 173,0 | # 460,4 |
| # 100 | # 13 246,0 | # 1 430,6 |
| # 125 | # 931,0 | # 123,8 |
| # 150 | # 21 782,0 | # 3 463,3 |
| # 200 | # 6 923,0 | # 1 516,1 |
| # 250 | # 6 498,0 | # 1 774,0 |
| # 300 | # 9 180,0 | # 2 983,5 |
| Итого по ПАО «Сургутнефтегаз» | 76 489,0 | 12 378,8 |
| # 1 | # 7 | # 18 |
| # 15 | # 348,0 | # 6,3 |
| # 20 | # 869,0 | # 21,7 |
| # 25 | # 1 196,0 | # 38,3 |
| # 32 | # 1 511,0 | # 57,4 |
| # 50 | # 8 832,0 | # 503,4 |
| # 80 | # 5 173,0 | # 460,4 |
| # 100 | # 13 246,0 | # 1 430,6 |
| # 125 | # 931,0 | # 123,8 |
| # 150 | # 21 782,0 | # 3 463,3 |
| # 200 | # 6 923,0 | # 1 516,1 |
| # 250 | # 6 498,0 | # 1 774,0 |
| # 300 | # 9 180,0 | # 2 983,5 |
| Итого по ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» | 76 489,0 | 12 378,8 |
| ЕТО: | ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |
| ТСО: | ООО «Газпром энерго» |  |
| # 1 | # 7 | # 18 |
| # 25 | # 579,0 | # 18,5 |
| # 40 | # 170,0 | # 8,3 |
| # 50 | # 338,2 | # 19,3 |
| # 70 | # 148,0 | # 11,2 |
| # 80 | # 68,0 | # 6,1 |
| # 100 | # 1 763,0 | # 190,4 |
| # 150 | # 1 178,0 | # 187,3 |
| # 200 | # 4 142,0 | # 907,1 |
| # 250 | # 1 754,0 | # 478,8 |
| # 300 | # 4 976,8 | # 1 617,5 |
| Итого по ООО «Газпром энерго» | 15 117,0 | 3 444,5 |
| # 1 | # 7 | # 18 |
| # 25 | # 579,0 | # 18,5 |
| # 40 | # 170,0 | # 8,3 |
| # 50 | # 338,2 | # 19,3 |
| # 70 | # 148,0 | # 11,2 |
| # 80 | # 68,0 | # 6,1 |
| # 100 | # 1 763,0 | # 190,4 |
| # 150 | # 1 178,0 | # 187,3 |
| # 200 | # 4 142,0 | # 907,1 |
| # 250 | # 1 754,0 | # 478,8 |
| # 300 | # 4 976,8 | # 1 617,5 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» | 15 117,0 | 3 444,5 |
| ЕТО: | ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |
| ТСО: | АО «Аэропорт Сургут» |  |
| # 1 | # 7 | # 18 |
| # 15 | # 20,0 | # 0,4 |
| # 25 | # 60,0 | # 1,9 |
| # 40 | # 112,5 | # 5,5 |
| # 50 | # 1 071,8 | # 61,1 |
| # 70 | # 40,0 | # 3,0 |
| # 80 | # 1 311,6 | # 116,7 |
| # 100 | # 1 548,8 | # 167,3 |
| # 125 | # 824,0 | # 109,6 |
| # 150 | # 1 677,0 | # 266,6 |
| # 200 | # 1 061,0 | # 232,4 |
| # 250 | # 353,7 | # 96,6 |
| # 300 | # 124,0 | # 40,3 |
| Итого по АО «Аэропорт Сургут» | 8 204,4 | 1 101,4 |
| # 1 | # 7 | # 18 |
| # 15 | # 20,0 | # 0,4 |
| # 25 | # 60,0 | # 1,9 |
| # 40 | # 112,5 | # 5,5 |
| # 50 | # 1 071,8 | # 61,1 |
| # 70 | # 40,0 | # 3,0 |
| # 80 | # 1 311,6 | # 116,7 |
| # 100 | # 1 548,8 | # 167,3 |
| # 125 | # 824,0 | # 109,6 |
| # 150 | # 1 677,0 | # 266,6 |
| # 200 | # 1 061,0 | # 232,4 |
| # 250 | # 353,7 | # 96,6 |
| # 300 | # 124,0 | # 40,3 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» | 8 204,4 | 1 101,4 |
| ЕТО: | ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |
| ТСО: | СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |
| # 1 | # 7 | # 18 |
| # 150 | # 1 396,0 | # 222,0 |
| Итого по СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | 1 396,0 | 222,0 |
| # 1 | # 7 | # 18 |
| # 150 | # 1 396,0 | # 222,0 |
| Итого по ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | 1 396,0 | 222,0 |
| ЕТО: | ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |
| ТСО: | ООО «ОРИОН» |  |
| # 1 | # 7 | # 18 |
| # 150 | # 1 900,0 | # 302,1 |
| # 250 | # 2 200,0 | # 600,6 |
| # 300 | # 648,0 | # 210,6 |
| Итого по ООО «ОРИОН» | 4 748,0 | 1 113,3 |
| # 150 | # 1 900,0 | # 302,1 |
| # 250 | # 2 200,0 | # 600,6 |
| # 300 | # 648,0 | # 210,6 |
| Итого по ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» | 4 748,0 | 1 113,3 |
| ЕТО: | ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |
| ТСО: | ООО «ТВС-сервис» |  |
| # 1 | # 7 | # 18 |
| # 150 | # 1 710,0 | # 271,9 |
| Итого по ООО «ТВС-сервис» | 1 710,0 | 271,9 |
| Итого по ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО: | ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |
| ТСО: | АО «Горремстрой» |  |
| # 1 | # 7 | # 18 |
| # 100 | # 215,0 | # 23,2 |
| # 150 | # 64,0 | # 10,2 |
| # 200 | # 177,0 | # 38,8 |
| Итого по АО «Горремстрой» | 456,0 | 72,2 |
| # 100 | # 215,0 | # 23,2 |
| # 150 | # 64,0 | # 10,2 |
| # 200 | # 177,0 | # 38,8 |
| Итого по ЕТО №9 - АО «Горремстрой» | 456,0 | 72,2 |
| ЕТО: | ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |
| ТСО: | ООО «Технические системы» |  |
| # 1 | # 7 | # 18 |
| # 200 | # 3 400,0 | # 744,6 |
| Итого по ООО «Технические системы» | 3 400,0 | 744,6 |
| # 200 | # 3 400,0 | # 744,6 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «Технические системы» | 3 400,0 | 744,6 |
| ЕТО: | ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |
| ТСО: | ООО «СКАТ-База» |  |
| # 1 | # 7 | # 18 |
| # 150 | # 3 408,0 | # 541,9 |
| Итого по ООО «СКАТ-База» | 3 408,0 | 541,9 |
| # 150 | # 3 408,0 | # 541,9 |
| Итого по ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» | 3 408,0 | 541,9 |
|  | Система теплоснабжения г. Сургута |  |
| # 1 | # 7 | # 18 |
| # 15 | # 2 045,8 | # 36,8 |
| # 20 | # 4 413,6 | # 110,3 |
| # 25 | # 6 119,2 | # 195,8 |
| # 32 | # 3 646,0 | # 138,5 |
| # 40 | # 35 626,4 | # 1 745,7 |
| # 50 | # 12 318,2 | # 702,1 |
| # 70 | # 48 351,5 | # 3 674,7 |
| # 80 | # 66 293,1 | # 5 900,1 |
| # 100 | # 116 713,8 | # 12 605,1 |
| # 125 | # 8 299,8 | # 1 103,9 |
| # 150 | # 157 355,7 | # 25 019,6 |
| # 175 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 200 | # 98 392,0 | # 21 547,8 |
| # 250 | # 56 586,5 | # 15 448,1 |
| # 300 | # 41 362,0 | # 13 442,6 |
| Итого Система теплоснабжения г. Сургута | 657 523,5 | 101 671,3 |

Таблица 3.4 - Общая характеристика сетей ГВС ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Условный диаметр, мм | Протяженность в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| # 1 | # 12 | # 23 |
| # 15 | # 1 211,6 | # 21,8 |
| # 20 | # 265,0 | # 6,6 |
| # 25 | # 897,4 | # 28,7 |
| # 32 | # 733,1 | # 27,9 |
| # 40 | # 42 772,0 | # 2 095,8 |
| # 70 | # 40 902,8 | # 3 108,6 |
| # 80 | # 28 379,4 | # 2 525,8 |
| # 100 | # 51 240,9 | # 5 534,0 |
| # 125 | # 3 611,9 | # 480,4 |
| # 150 | # 24 869,9 | # 3 954,3 |
| # 200 | # 4 990,2 | # 1 092,9 |
| # 250 | # 191,5 | # 52,3 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 200 065,8 | 18 929,1 |
| # 1 | # 12 | # 23 |
| # 15 | # 1 211,6 | # 21,8 |
| # 20 | # 265,0 | # 6,6 |
| # 25 | # 897,4 | # 28,7 |
| # 32 | # 733,1 | # 27,9 |
| # 40 | # 42 772,0 | # 2 095,8 |
| # 70 | # 40 902,8 | # 3 108,6 |
| # 80 | # 28 379,4 | # 2 525,8 |
| # 100 | # 51 240,9 | # 5 534,0 |
| # 125 | # 3 611,9 | # 480,4 |
| # 150 | # 24 869,9 | # 3 954,3 |
| # 200 | # 4 990,2 | # 1 092,9 |
| # 250 | # 191,5 | # 52,3 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» | 200 065,8 | 18 929,1 |
| ЕТО: | ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| # 1 | # 12 | # 23 |
| # 15 | # 504,9 | # 9,1 |
| # 20 | # 432,2 | # 10,8 |
| # 25 | # 714,5 | # 22,9 |
| # 32 | # 705,3 | # 26,8 |
| # 40 | # 16 342,9 | # 800,8 |
| # 70 | # 15 267,9 | # 1 160,4 |
| # 80 | # 8 995,4 | # 800,6 |
| # 100 | # 16 592,6 | # 1 792,0 |
| # 125 | # 1 017,2 | # 135,3 |
| # 150 | # 7 092,1 | # 1 127,7 |
| # 200 | # 1 794,7 | # 393,0 |
| # 250 | # 0,0 | # 0,0 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 69 459,7 | 6 279,3 |
| # 1 | # 12 | # 23 |
| # 15 | # 504,9 | # 9,1 |
| # 20 | # 432,2 | # 10,8 |
| # 25 | # 714,5 | # 22,9 |
| # 32 | # 705,3 | # 26,8 |
| # 40 | # 16 342,9 | # 800,8 |
| # 70 | # 15 267,9 | # 1 160,4 |
| # 80 | # 8 995,4 | # 800,6 |
| # 100 | # 16 592,6 | # 1 792,0 |
| # 125 | # 1 017,2 | # 135,3 |
| # 150 | # 7 092,1 | # 1 127,7 |
| # 200 | # 1 794,7 | # 393,0 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» | 69 459,7 | 6 279,3 |
|  | Система теплоснабжения г. Сургута |  |
| # 1 | # 12 | # 23 |
| # 15 | # 1 716,5 | # 30,9 |
| # 20 | # 697,2 | # 17,4 |
| # 25 | # 1 611,9 | # 51,6 |
| # 32 | # 1 438,4 | # 54,7 |
| # 40 | # 59 115,0 | # 2 896,6 |
| # 70 | # 56 170,7 | # 4 269,0 |
| # 80 | # 37 374,8 | # 3 326,4 |
| # 100 | # 67 833,4 | # 7 326,0 |
| # 125 | # 4 629,1 | # 615,7 |
| # 150 | # 31 962,1 | # 5 082,0 |
| # 200 | # 6 784,9 | # 1 485,9 |
| # 250 | # 191,5 | # 52,3 |
| Итого Система теплоснабжения г. Сургута | 269 525,5 | 25 208,4 |

Тепловые сети города выполнены преимущественно надземным канальным и бесканальным способами прокладки (45,0%, 3,3% и 51,7% соответственно). Надземная прокладка характерна для трубопроводов, примыкающих к источникам теплоснабжения, а также трубопроводов, проложенных на территории или около промышленных предприятий.

Таблица 3.5 - Способы прокладки магистральных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |
| ТСО: | ООО «СГЭС» |  |
| Надземная | 50 260,6 | 46 223,3 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 8 385,4 | 4 455,8 |
| Итого по ООО «СГЭС» | 58 646,0 | 50 679,1 |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| Надземная | 8 195,2 | 3 905,0 |
| Канальная | 4 496,8 | 2 476,8 |
| Бесканальная | 46 520,9 | 26 599,3 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 59 212,9 | 32 981,2 |
| Надземная | 58 455,8 | 50 128,3 |
| Канальная | 4 496,8 | 2 476,8 |
| Бесканальная | 54 906,3 | 31 055,1 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» | 117 858,9 | 83 660,3 |
| ЕТО: | ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| Надземная | 4 124,4 | 2 093,0 |
| Канальная | 1 314,7 | 591,6 |
| Бесканальная | 18 122,2 | 8 395,6 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 23 561,3 | 11 080,2 |
| Надземная | 4 124,4 | 2 093,0 |
| Канальная | 1 314,7 | 591,6 |
| Бесканальная | 18 122,2 | 8 395,6 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» | 23 561,3 | 11 080,2 |
| ЕТО: | ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
| ТСО: | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 3 423,0 | 3 345,3 |
| Итого по ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 423,0 | 3 345,3 |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 3 423,0 | 3 345,3 |
| Итого по ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 423,0 | 3 345,3 |
| ЕТО: | ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |
| ТСО: | ООО «Газпром энерго» |  |
| Надземная | 2 012,0 | 1 031,6 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ООО «Газпром энерго» | 2 012,0 | 1 031,6 |
| Надземная | 2 012,0 | 1 031,6 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» | 2 012,0 | 1 031,6 |
| ЕТО: | ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |
| ТСО: | АО «Аэропорт Сургут» |  |
| Надземная | 66,8 | 28,5 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по АО «Аэропорт Сургут» | 66,8 | 28,5 |
| Надземная | 66,8 | 28,5 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» | 66,8 | 28,5 |
| Система теплоснабжения г. Сургута |  |  |
| Надземная | 64 659,1 | 53 281,4 |
| Канальная | 5 811,5 | 3 068,4 |
| Бесканальная | 76 451,5 | 42 796,1 |
| Итого Система теплоснабжения г. Сургута | 146 922,0 | 99 145,9 |

Таблица 3.6 - Способы прокладки распределительных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |
| ТСО: | ООО «СГЭС» |  |
| Надземная | 28 032,8 | 5 173,8 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 22 651,2 | 4 753,2 |
| Итого по ООО «СГЭС» | 50 684,0 | 9 927,0 |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| Надземная | 150 884,1 | 18 378,3 |
| Канальная | 11 596,4 | 2 598,0 |
| Бесканальная | 185 181,2 | 30 296,4 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 347 661,7 | 51 272,8 |
| Надземная | 178 916,9 | 23 552,1 |
| Канальная | 11 596,4 | 2 598,0 |
| Бесканальная | 207 832,4 | 35 049,7 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» | 398 345,7 | 61 199,8 |
| ЕТО: | ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| Надземная | 64 635,2 | 8 162,0 |
| Канальная | 6 368,9 | 1 117,2 |
| Бесканальная | 73 245,4 | 11 301,7 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 144 249,5 | 20 580,9 |
| Надземная | 64 635,2 | 8 162,0 |
| Канальная | 6 368,9 | 1 117,2 |
| Бесканальная | 73 245,4 | 11 301,7 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» | 144 249,5 | 20 580,9 |
| ЕТО: | ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
| ТСО: | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 76 489,0 | 12 378,8 |
| Итого по ПАО «Сургутнефтегаз» | 76 489,0 | 12 378,8 |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 76 489,0 | 12 378,8 |
| Итого по ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» | 76 489,0 | 12 378,8 |
| ЕТО: | ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |
| ТСО: | ООО «Газпром энерго» |  |
| Надземная | 15 117,0 | 3 444,5 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ООО «Газпром энерго» | 15 117,0 | 3 444,5 |
| Надземная | 15 117,0 | 3 444,5 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» | 15 117,0 | 3 444,5 |
| ЕТО: | ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |
| ТСО: | АО «Аэропорт Сургут» |  |
| Надземная | 8 204,4 | 1 101,4 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по АО «Аэропорт Сургут» | 8 204,4 | 1 101,4 |
| Надземная | 8 204,4 | 1 101,4 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» | 8 204,4 | 1 101,4 |
| ЕТО: | ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |
| ТСО: | СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |
| Надземная | 1 396,0 | 222,0 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | 1 396,0 | 222,0 |
| Надземная | 1 396,0 | 222,0 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | 1 396,0 | 222,0 |
| ЕТО: | ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |
| ТСО: | ООО «ОРИОН» |  |
| Надземная | 4 748,0 | 1 113,3 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ООО «ОРИОН» | 4 748,0 | 1 113,3 |
| Надземная | 4 748,0 | 1 113,3 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» | 4 748,0 | 1 113,3 |
| ЕТО: | ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |
| ТСО: | ООО «ТВС-сервис» |  |
| Надземная | 1 710,0 | 271,9 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ООО «ТВС-сервис» | 1 710,0 | 271,9 |
| Надземная | 1 710,0 | 271,9 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» | 1 710,0 | 271,9 |
| ЕТО: | ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |
| ТСО: | АО «Горремстрой» |  |
| Надземная | 456,0 | 72,2 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по АО «Горремстрой» | 456,0 | 72,2 |
| Надземная | 456,0 | 72,2 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №9 - АО «Горремстрой» | 456,0 | 72,2 |
| ЕТО: | ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |
| ТСО: | ООО «Технические системы» |  |
| Надземная | 3 400,0 | 744,6 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ООО «Технические системы» | 3 400,0 | 744,6 |
| Надземная | 3 400,0 | 744,6 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «Технические системы» | 3 400,0 | 744,6 |
| ЕТО: | ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |
| ТСО: | ООО «СКАТ-База» |  |
| Надземная | 3 408,0 | 541,9 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ООО «СКАТ-База» | 3 408,0 | 541,9 |
| Надземная | 3 408,0 | 541,9 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» | 3 408,0 | 541,9 |
| Система теплоснабжения г. Сургута |  |  |
| Надземная | 281 991,5 | 39 225,9 |
| Канальная | 17 965,3 | 3 715,2 |
| Бесканальная | 357 566,7 | 58 730,1 |
| Итого Система теплоснабжения г. Сургута | 657 523,5 | 101 671,3 |

Таблица 3.7 - Способы прокладки сетей ГВС ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| Надземная | 86 651,6 | 7 242,9 |
| Канальная | 3 675,3 | 499,0 |
| Бесканальная | 109 837,9 | 11 258,5 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 200 164,8 | 19 000,4 |
| Надземная | 86 651,6 | 7 242,9 |
| Канальная | 3 675,3 | 499,0 |
| Бесканальная | 109 837,9 | 11 258,5 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» | 200 164,8 | 19 000,4 |
| ЕТО: | ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| Надземная | 25 175,6 | 1 988,6 |
| Канальная | 2 719,8 | 277,5 |
| Бесканальная | 41 564,3 | 4 013,2 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 69 459,7 | 6 279,3 |
| Надземная | 25 175,6 | 1 988,6 |
| Канальная | 2 719,8 | 277,5 |
| Бесканальная | 41 564,3 | 4 013,2 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» | 69 459,7 | 6 279,3 |
| Система теплоснабжения г. Сургута |  |  |
| Надземная | 111 827,2 | 9 231,6 |
| Канальная | 6 395,1 | 776,4 |
| Бесканальная | 151 402,2 | 15 271,6 |
| Итого Система теплоснабжения г. Сургута | 269 624,5 | 25 279,6 |

Основными видами изоляции тепловых сетей г. Сургута является минеральная вата.

Для компенсации тепловых расширений сетей применяются П-образные, сильфонные и сальниковые компенсаторы. Кроме того, на тепловых сетях имеются участки самокомпенсации.

Около 41,6% тепловых сетей в Сургуте проложены до 1990 г.

Таблица 3.8 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |
| ТСО: | ООО «СГЭС» |  |
| До 1990 | 109 330,0 | 60 606,2 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ООО «СГЭС» | 109 330,0 | 60 606,2 |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| До 1990 | 103 253,8 | 14 663,3 |
| С 1991 по 1998 | 117 370,8 | 13 868,8 |
| С 1999 по 2003 | 80 450,6 | 17 474,8 |
| С 2004 | 317 050,1 | 59 965,7 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 618 125,2 | 105 972,7 |
| До 1990 | 212 583,8 | 75 269,5 |
| С 1991 по 1998 | 117 370,8 | 13 868,8 |
| С 1999 по 2003 | 80 450,6 | 17 474,8 |
| С 2004 | 317 050,1 | 59 965,7 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» | 727 455,2 | 166 578,9 |
| ЕТО: | ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| До 1990 | 35 106,0 | 4 717,4 |
| С 1991 по 1998 | 58 881,3 | 7 068,5 |
| С 1999 по 2003 | 30 812,8 | 5 330,7 |
| С 2004 | 122 929,5 | 21 838,7 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 247 729,5 | 38 955,3 |
| До 1990 | 35 106,0 | 4 717,4 |
| С 1991 по 1998 | 58 881,3 | 4 717,4 |
| С 1999 по 2003 | 30 812,8 | 5 330,7 |
| С 2004 | 122 929,5 | 21 838,7 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» | 247 729,5 | 36 604,2 |
| ЕТО: | ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
| ТСО: | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
| До 1990 | 79 912,0 | 15 724,2 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ПАО «Сургутнефтегаз» | 79 912,0 | 15 724,2 |
| До 1990 | 79 912,0 | 15 724,2 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» | 79 912,0 | 15 724,2 |
| ЕТО: | ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |
| ТСО: | ООО «Газпром энерго» |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 17 129,0 | 4 476,1 |
| Итого по ООО «Газпром энерго» | 17 129,0 | 4 476,1 |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 17 129,0 | 4 476,1 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» | 17 129,0 | 4 476,1 |
| ЕТО: | ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |
| ТСО: | АО «Аэропорт Сургут» |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 8 271,2 | 1 129,8 |
| Итого по АО «Аэропорт Сургут» | 8 271,2 | 1 129,8 |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 8 271,2 | 1 129,8 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» | 8 271,2 | 1 129,8 |
| ЕТО: | ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |
| ТСО: | СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 1 396,0 | 222,0 |
| Итого по СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | 1 396,0 | 222,0 |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 1 396,0 | 222,0 |
| Итого по ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | 1 396,0 | 222,0 |
| ЕТО: | ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |
| ТСО: | ООО «ОРИОН» |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 4 748,0 | 1 113,3 |
| Итого по ООО «ОРИОН» | 4 748,0 | 1 113,3 |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 4 748,0 | 1 113,3 |
| Итого по ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» | 4 748,0 | 1 113,3 |
| ЕТО: | ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |
| ТСО: | ООО «ТВС-сервис» |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 1 710,0 | 271,9 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ООО «ТВС-сервис» | 1 710,0 | 271,9 |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 1 710,0 | 271,9 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» | 1 710,0 | 271,9 |
| ЕТО: | ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |
| ТСО: | АО «Горремстрой» |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 456,0 | 72,2 |
| Итого по АО «Горремстрой» | 456,0 | 72,2 |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 456,0 | 72,2 |
| Итого по ЕТО №9 - АО «Горремстрой» | 456,0 | 72,2 |
| ЕТО: | ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |
| ТСО: | ООО «Технические системы» |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 3 400,0 | 744,6 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ООО «Технические системы» | 3 400,0 | 744,6 |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 3 400,0 | 744,6 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «Технические системы» | 3 400,0 | 744,6 |
| ЕТО: | ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |
| ТСО: | ООО «СКАТ-База» |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 3 408,0 | 541,9 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ООО «СКАТ-База» | 3 408,0 | 541,9 |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 3 408,0 | 541,9 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» | 3 408,0 | 541,9 |
| Система теплоснабжения г. Сургута |  |  |
| До 1990 | 327 601,7 | 95 711,0 |
| С 1991 по 1998 | 184 770,0 | 22 495,6 |
| С 1999 по 2003 | 111 263,4 | 22 805,6 |
| С 2004 | 471 979,7 | 88 817,8 |
| Итого Система теплоснабжения г. Сургута | 1 095 614,9 | 229 830,1 |

Таблица 3.9 - Общая характеристика тепловых сетей и сетей ГВС в системе теплоснабжения г. Сургута

| Условный диаметр, мм | Протяженность в 1-трубном исчислении, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого ТС и ГВС, м | Материальная характеристика, м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого ТС и ГВС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловые сети |  |  |  |  | Сети ГВС |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  | Сети ГВС |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  | Надземная | Итого | Подземная |  |  | Надземная | Итого |  | Подземная |  |  | Надземная | Итого | Подземная |  |  | Надземная | Итого |  |
|  | канальная | бесканальная | всего |  |  | канальная | бесканальная | всего |  |  |  | канальная | бесканальная | всего |  |  | канальная | бесканальная | всего |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 15 | 0,0 | 1 281,4 | 1 281,4 | 764,4 | 2 045,8 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 1 686,5 | 1 716,5 | 3 762,3 | 0,0 | 23,1 | 23,1 | 13,8 | 36,8 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 30,4 | 30,9 | 67,7 |
| 20 | 0,0 | 3 160,8 | 3 160,8 | 1 252,8 | 4 413,6 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 649,2 | 697,2 | 5 110,8 | 0,0 | 79,0 | 79,0 | 31,3 | 110,3 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 16,2 | 17,4 | 127,8 |
| 25 | 0,0 | 2 587,5 | 2 587,5 | 3 531,7 | 6 119,2 | 0,0 | 263,3 | 263,3 | 1 348,6 | 1 611,9 | 7 731,1 | 0,0 | 82,8 | 82,8 | 113,0 | 195,8 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | 43,2 | 51,6 | 247,4 |
| 32 | 0,0 | 2 656,7 | 2 656,7 | 989,3 | 3 646,0 | 41,0 | 178,1 | 219,1 | 1 219,3 | 1 438,4 | 5 084,4 | 0,0 | 101,0 | 101,0 | 37,6 | 138,5 | 1,6 | 6,8 | 8,3 | 46,3 | 54,7 | 193,2 |
| 40 | 63,6 | 14 278,5 | 14 342,1 | 21 284,3 | 35 626,4 | 435,2 | 26 160,0 | 26 595,1 | 32 519,8 | 59 115,0 | 94 741,4 | 3,1 | 699,6 | 702,8 | 1 042,9 | 1 745,7 | 21,3 | 1 281,8 | 1 303,2 | 1 593,5 | 2 896,6 | 4 642,3 |
| 50 | 0,0 | 8 832,0 | 8 832,0 | 3 486,2 | 12 318,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 318,2 | 0,0 | 503,4 | 503,4 | 198,7 | 702,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 702,1 |
| 70 | 427,4 | 18 350,5 | 18 777,9 | 29 573,7 | 48 351,5 | 695,9 | 32 478,0 | 33 173,9 | 22 996,8 | 56 170,7 | 104 522,3 | 32,5 | 1 394,6 | 1 427,1 | 2 247,6 | 3 674,7 | 52,9 | 2 468,3 | 2 521,2 | 1 747,8 | 4 269,0 | 7 943,7 |
| 80 | 748,7 | 30 632,9 | 31 381,6 | 34 911,4 | 66 293,1 | 995,9 | 16 433,3 | 17 429,2 | 19 945,6 | 37 374,8 | 103 667,9 | 66,6 | 2 726,3 | 2 793,0 | 3 107,1 | 5 900,1 | 88,6 | 1 462,6 | 1 551,2 | 1 775,2 | 3 326,4 | 9 226,4 |
| 100 | 2 180,4 | 60 293,3 | 62 473,7 | 54 240,0 | 116 713,8 | 2 394,4 | 44 305,4 | 46 699,8 | 21 133,6 | 67 833,4 | 184 547,2 | 235,5 | 6 511,7 | 6 747,2 | 5 857,9 | 12 605,1 | 258,6 | 4 785,0 | 5 043,6 | 2 282,4 | 7 326,0 | 19 931,1 |
| 125 | 125,6 | 3 123,7 | 3 249,3 | 5 050,5 | 8 299,8 | 274,6 | 4 243,5 | 4 518,1 | 111,0 | 4 629,1 | 12 928,9 | 16,7 | 415,5 | 432,2 | 671,7 | 1 103,9 | 36,5 | 564,4 | 600,9 | 14,8 | 615,7 | 1 719,5 |
| 150 | 3 987,6 | 90 063,2 | 94 050,7 | 63 305,0 | 157 355,7 | 1 232,3 | 21 470,9 | 22 703,2 | 9 258,9 | 31 962,1 | 189 317,8 | 634,0 | 14 320,0 | 14 954,1 | 10 065,5 | 25 019,6 | 195,9 | 3 413,9 | 3 609,8 | 1 472,2 | 5 082,0 | 30 101,5 |
| 175 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 200 | 3 713,8 | 53 682,8 | 57 396,6 | 40 995,3 | 98 392,0 | 226,9 | 5 600,2 | 5 827,1 | 957,8 | 6 784,9 | 105 176,9 | 813,3 | 11 756,5 | 12 569,9 | 8 978,0 | 21 547,8 | 49,7 | 1 226,4 | 1 276,1 | 209,8 | 1 485,9 | 23 033,7 |
| 250 | 5 191,2 | 42 039,7 | 47 230,8 | 9 355,6 | 56 586,5 | 0,0 | 191,5 | 191,5 | 0,0 | 191,5 | 56 778,0 | 1 417,2 | 11 476,8 | 12 894,0 | 2 554,1 | 15 448,1 | 0,0 | 52,3 | 52,3 | 0,0 | 52,3 | 15 500,4 |
| 300 | 1 527,0 | 26 583,8 | 28 110,8 | 13 251,2 | 41 362,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 362,0 | 496,3 | 8 639,7 | 9 136,0 | 4 306,6 | 13 442,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 442,6 |
| 350 | 133,5 | 502,8 | 636,3 | 468,0 | 1 104,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 104,3 | 50,3 | 189,6 | 239,9 | 176,4 | 416,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416,3 |
| 400 | 1 007,9 | 25 685,3 | 26 693,2 | 8 517,5 | 35 210,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 210,7 | 429,4 | 10 941,9 | 11 371,3 | 3 628,5 | 14 999,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 999,8 |
| 450 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 500 | 3 595,3 | 28 925,6 | 32 520,9 | 10 246,4 | 42 767,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 767,2 | 1 901,9 | 15 301,6 | 17 203,5 | 5 420,3 | 22 623,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 623,9 |
| 600 | 967,0 | 4 742,6 | 5 709,6 | 115,7 | 5 825,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 825,3 | 609,2 | 2 987,8 | 3 597,0 | 72,9 | 3 669,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 669,9 |
| 700 | 107,8 | 8 683,6 | 8 791,4 | 145,9 | 8 937,3 | 99,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 99,0 | 9 036,3 | 77,6 | 6 252,2 | 6 329,8 | 105,0 | 6 434,9 | 71,3 | 0,0 | 71,3 | 0,0 | 71,3 | 6 506,1 |
| 800 | 0,0 | 4 734,6 | 4 734,6 | 21 400,2 | 26 134,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 134,8 | 0,0 | 3 882,4 | 3 882,4 | 17 548,2 | 21 430,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 430,5 |
| 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1000 | 0,0 | 3 177,0 | 3 177,0 | 13 318,4 | 16 495,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 495,4 | 0,0 | 3 240,5 | 3 240,5 | 13 584,8 | 16 825,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 825,3 |
| 1100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 447,0 | 10 447,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 447,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 745,3 | 12 745,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 745,3 |
| Итого | 23 776,8 | 434 018,2 | 457 795,0 | 346 650,5 | 804 445,5 | 6 395,1 | 151 402,2 | 157 797,3 | 111 827,2 | 269 624,5 | 1 074 070,0 | 6 783,7 | 101 526,2 | 108 309,9 | 92 507,3 | 200 817,2 | 776,4 | 15 271,6 | 16 048,1 | 9 231,6 | 25 279,6 | 226 096,8 |

Таблица 3.10 Общая характеристика муниципальных тепловых сетей и сетей ГВС в системе теплоснабжения г. Сургута, находящихся в эксплуатации ТСО

| Условный диаметр, мм | Протяженность в 1-трубном исчислении, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого ТС и ГВС, м | Материальная характеристика, м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого ТС и ГВС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловые сети |  |  |  |  | Сети ГВС |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  | Сети ГВС |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  | Надземная | Итого | Подземная |  |  | Надземная | Итого |  | Подземная |  |  | Надземная | Итого | Подземная |  |  | Надземная | Итого |  |
|  | канальная | бесканальная | всего |  |  | канальная | бесканальная | всего |  |  |  | канальная | бесканальная | всего |  |  | канальная | бесканальная | всего |  |  |  |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 |
| # 15 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 20 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 25 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 117,7 | # 117,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 117,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3,8 | # 3,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3,8 |
| # 32 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 40 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 50 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 305,5 | # 305,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 305,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 17,4 | # 17,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 17,4 |
| # 70 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 692,0 | # 692,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 692,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 52,6 | # 52,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 52,6 |
| # 80 | # 0,0 | # 1 123,8 | # 1 123,8 | # 285,8 | # 1 409,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 409,6 | # 0,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 25,4 | # 125,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 125,5 |
| # 100 | # 0,0 | # 2 608,0 | # 2 608,0 | # 4 484,3 | # 7 092,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 7 092,3 | # 0,0 | # 281,7 | # 281,7 | # 484,3 | # 766,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 766,0 |
| # 125 | # 0,0 | # 1 728,0 | # 1 728,0 | # 2 694,2 | # 4 422,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 4 422,2 | # 0,0 | # 229,8 | # 229,8 | # 358,3 | # 588,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 588,2 |
| # 150 | # 0,0 | # 4 146,6 | # 4 146,6 | # 8 032,3 | # 12 178,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 12 178,9 | # 0,0 | # 659,3 | # 659,3 | # 1 277,1 | # 1 936,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 936,4 |
| # 175 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 200 | # 0,0 | # 3 819,3 | # 3 819,3 | # 5 657,0 | # 9 476,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 9 476,3 | # 0,0 | # 836,4 | # 836,4 | # 1 238,9 | # 2 075,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 075,3 |
| # 250 | # 0,0 | # 6 775,0 | # 6 775,0 | # 3 026,0 | # 9 801,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 9 801,0 | # 0,0 | # 1 849,6 | # 1 849,6 | # 826,1 | # 2 675,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 675,7 |
| # 300 | # 0,0 | # 2 450,6 | # 2 450,6 | # 2 738,0 | # 5 188,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5 188,6 | # 0,0 | # 796,4 | # 796,4 | # 889,9 | # 1 686,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 686,3 |
| # 350 | # 0,0 | # 426,8 | # 426,8 | # 0,0 | # 426,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 426,8 | # 0,0 | # 160,9 | # 160,9 | # 0,0 | # 160,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 160,9 |
| # 400 | # 0,0 | # 3 149,0 | # 3 149,0 | # 3 400,0 | # 6 549,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 6 549,0 | # 0,0 | # 1 341,5 | # 1 341,5 | # 1 448,4 | # 2 789,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 789,9 |
| # 450 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 500 | # 0,0 | # 3 403,6 | # 3 403,6 | # 1 695,0 | # 5 098,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5 098,6 | # 0,0 | # 1 800,5 | # 1 800,5 | # 896,7 | # 2 697,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 697,2 |
| # 600 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 700 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 800 | # 0,0 | # 1 406,0 | # 1 406,0 | # 21 400,2 | # 22 806,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 22 806,2 | # 0,0 | # 1 152,9 | # 1 152,9 | # 17 548,2 | # 18 701,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 18 701,1 |
| # 900 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1000 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 13 318,4 | # 13 318,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 13 318,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 13 584,8 | # 13 584,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 13 584,8 |
| # 1100 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10 447,0 | # 10 447,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10 447,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 12 745,3 | # 12 745,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 12 745,3 |
| Итого по ООО «СГЭС» | 0,0 | 31 036,6 | 31 036,6 | 78 293,4 | 109 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 330,0 | 0,0 | 9 209,0 | 9 209,0 | 51 397,1 | 60 606,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 606,2 |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 |
| # 15 | # 0,0 | # 453,4 | # 453,4 | # 42,6 | # 496,0 | # 0,0 | # 30,0 | # 30,0 | # 1 181,6 | # 1 211,6 | # 1 707,6 | # 0,0 | # 8,2 | # 8,2 | # 0,8 | # 8,9 | # 0,0 | # 0,5 | # 0,5 | # 21,3 | # 21,8 | # 30,7 |
| # 20 | # 0,0 | # 2 163,6 | # 2 163,6 | # 639,2 | # 2 802,8 | # 0,0 | # 30,0 | # 30,0 | # 235,0 | # 265,0 | # 3 067,8 | # 0,0 | # 54,1 | # 54,1 | # 16,0 | # 70,1 | # 0,0 | # 0,8 | # 0,8 | # 5,9 | # 6,6 | # 76,7 |
| # 25 | # 0,0 | # 1 020,5 | # 1 020,5 | # 1 578,4 | # 2 598,9 | # 0,0 | # 156,0 | # 156,0 | # 741,4 | # 897,4 | # 3 496,3 | # 0,0 | # 32,7 | # 32,7 | # 50,5 | # 83,2 | # 0,0 | # 5,0 | # 5,0 | # 23,7 | # 28,7 | # 111,9 |
| # 32 | # 0,0 | # 1 025,7 | # 1 025,7 | # 502,5 | # 1 528,2 | # 22,0 | # 136,2 | # 158,2 | # 574,9 | # 733,1 | # 2 261,3 | # 0,0 | # 39,0 | # 39,0 | # 19,1 | # 58,1 | # 0,8 | # 5,2 | # 6,0 | # 21,8 | # 27,9 | # 85,9 |
| # 40 | # 63,6 | # 9 784,0 | # 9 847,6 | # 17 217,4 | # 27 065,0 | # 160,6 | # 17 326,2 | # 17 486,8 | # 25 285,2 | # 42 772,0 | # 69 837,0 | # 3,1 | # 479,4 | # 482,5 | # 843,7 | # 1 326,2 | # 7,9 | # 849,0 | # 856,9 | # 1 239,0 | # 2 095,8 | # 3 422,0 |
| # 50 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 70 | # 285,0 | # 13 324,3 | # 13 609,3 | # 24 141,3 | # 37 750,5 | # 332,1 | # 22 576,5 | # 22 908,6 | # 17 994,2 | # 40 902,8 | # 78 653,4 | # 21,7 | # 1 012,6 | # 1 034,3 | # 1 834,7 | # 2 869,0 | # 25,2 | # 1 715,8 | # 1 741,1 | # 1 367,6 | # 3 108,6 | # 5 977,7 |
| # 80 | # 152,9 | # 17 204,6 | # 17 357,5 | # 23 578,0 | # 40 935,4 | # 347,7 | # 11 916,9 | # 12 264,6 | # 16 114,8 | # 28 379,4 | # 69 314,9 | # 13,6 | # 1 531,2 | # 1 544,8 | # 2 098,4 | # 3 643,3 | # 30,9 | # 1 060,6 | # 1 091,5 | # 1 434,2 | # 2 525,8 | # 6 169,0 |
| # 100 | # 1 309,0 | # 29 408,2 | # 30 717,2 | # 32 145,1 | # 62 862,3 | # 1 436,7 | # 33 962,8 | # 35 399,5 | # 15 841,4 | # 51 240,9 | # 114 103,1 | # 141,4 | # 3 176,1 | # 3 317,5 | # 3 471,7 | # 6 789,1 | # 155,2 | # 3 668,0 | # 3 823,1 | # 1 710,9 | # 5 534,0 | # 12 323,1 |
| # 125 | # 111,6 | # 0,0 | # 111,6 | # 378,9 | # 490,5 | # 274,6 | # 3 226,3 | # 3 500,9 | # 111,0 | # 3 611,9 | # 4 102,4 | # 14,8 | # 0,0 | # 14,8 | # 50,4 | # 65,2 | # 36,5 | # 429,1 | # 465,6 | # 14,8 | # 480,4 | # 545,6 |
| # 150 | # 1 519,0 | # 44 878,6 | # 46 397,6 | # 27 703,9 | # 74 101,4 | # 807,6 | # 16 171,5 | # 16 979,2 | # 7 890,7 | # 24 869,9 | # 98 971,4 | # 241,5 | # 7 135,7 | # 7 377,2 | # 4 404,9 | # 11 782,1 | # 128,4 | # 2 571,3 | # 2 699,7 | # 1 254,6 | # 3 954,3 | # 15 736,4 |
| # 175 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 200 | # 2 566,7 | # 33 085,6 | # 35 652,3 | # 17 103,7 | # 52 756,0 | # 194,9 | # 4 114,0 | # 4 308,9 | # 681,3 | # 4 990,2 | # 57 746,2 | # 562,1 | # 7 245,7 | # 7 807,9 | # 3 745,7 | # 11 553,6 | # 42,7 | # 901,0 | # 943,7 | # 149,2 | # 1 092,9 | # 12 646,4 |
| # 250 | # 4 163,6 | # 20 940,5 | # 25 104,1 | # 1 150,9 | # 26 254,9 | # 0,0 | # 191,5 | # 191,5 | # 0,0 | # 191,5 | # 26 446,4 | # 1 136,7 | # 5 716,7 | # 6 853,4 | # 314,2 | # 7 167,6 | # 0,0 | # 52,3 | # 52,3 | # 0,0 | # 52,3 | # 7 219,9 |
| # 300 | # 1 425,0 | # 11 892,4 | # 13 317,4 | # 4 702,4 | # 18 019,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 18 019,7 | # 463,1 | # 3 865,0 | # 4 328,1 | # 1 528,3 | # 5 856,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5 856,4 |
| # 350 | # 0,0 | # 76,0 | # 76,0 | # 468,0 | # 544,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 544,0 | # 0,0 | # 28,7 | # 28,7 | # 176,4 | # 205,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 205,1 |
| # 400 | # 196,2 | # 10 107,3 | # 10 303,5 | # 3 716,4 | # 14 019,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 14 019,9 | # 83,6 | # 4 305,7 | # 4 389,3 | # 1 583,2 | # 5 972,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5 972,5 |
| # 450 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 500 | # 3 225,8 | # 19 917,0 | # 23 142,7 | # 3 886,9 | # 27 029,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 27 029,7 | # 1 706,4 | # 10 536,1 | # 12 242,5 | # 2 056,2 | # 14 298,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 14 298,7 |
| # 600 | # 967,0 | # 4 742,6 | # 5 709,6 | # 0,0 | # 5 709,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5 709,6 | # 609,2 | # 2 987,8 | # 3 597,0 | # 0,0 | # 3 597,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 597,0 |
| # 700 | # 107,8 | # 8 349,4 | # 8 457,2 | # 123,9 | # 8 581,1 | # 99,0 | # 0,0 | # 99,0 | # 0,0 | # 99,0 | # 8 680,1 | # 77,6 | # 6 011,6 | # 6 089,2 | # 89,2 | # 6 178,4 | # 71,3 | # 0,0 | # 71,3 | # 0,0 | # 71,3 | # 6 249,7 |
| # 800 | # 0,0 | # 3 328,6 | # 3 328,6 | # 0,0 | # 3 328,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 328,6 | # 0,0 | # 2 729,5 | # 2 729,5 | # 0,0 | # 2 729,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 729,5 |
| # 900 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1000 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1100 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 16 093,2 | 231 702,1 | 247 795,3 | 159 079,3 | 406 874,6 | 3 675,3 | 109 837,9 | 113 513,2 | 86 651,6 | 200 164,8 | 607 039,4 | 5 074,9 | 56 895,7 | 61 970,6 | 22 283,3 | 84 253,9 | 499,0 | 11 258,5 | 11 757,4 | 7 242,9 | 19 000,4 | 103 254,3 |
| # 1 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 |
| # 15 | # 0,0 | # 453,4 | # 453,4 | # 42,6 | # 496,0 | # 0,0 | # 30,0 | # 30,0 | # 1 181,6 | # 1 211,6 | # 1 707,6 | # 0,0 | # 8,2 | # 8,2 | # 0,8 | # 8,9 | # 0,0 | # 0,5 | # 0,5 | # 21,3 | # 21,8 | # 30,7 |
| # 20 | # 0,0 | # 2 163,6 | # 2 163,6 | # 639,2 | # 2 802,8 | # 0,0 | # 30,0 | # 30,0 | # 235,0 | # 265,0 | # 3 067,8 | # 0,0 | # 54,1 | # 54,1 | # 16,0 | # 70,1 | # 0,0 | # 0,8 | # 0,8 | # 5,9 | # 6,6 | # 76,7 |
| # 25 | # 0,0 | # 1 020,5 | # 1 020,5 | # 1 696,2 | # 2 716,6 | # 0,0 | # 156,0 | # 156,0 | # 741,4 | # 897,4 | # 3 614,0 | # 0,0 | # 32,7 | # 32,7 | # 54,3 | # 86,9 | # 0,0 | # 5,0 | # 5,0 | # 23,7 | # 28,7 | # 115,6 |
| # 32 | # 0,0 | # 1 025,7 | # 1 025,7 | # 502,5 | # 1 528,2 | # 22,0 | # 136,2 | # 158,2 | # 574,9 | # 733,1 | # 2 261,3 | # 0,0 | # 39,0 | # 39,0 | # 19,1 | # 58,1 | # 0,8 | # 5,2 | # 6,0 | # 21,8 | # 27,9 | # 85,9 |
| # 40 | # 63,6 | # 9 784,0 | # 9 847,6 | # 17 217,4 | # 27 065,0 | # 160,6 | # 17 326,2 | # 17 486,8 | # 25 285,2 | # 42 772,0 | # 69 837,0 | # 3,1 | # 479,4 | # 482,5 | # 843,7 | # 1 326,2 | # 7,9 | # 849,0 | # 856,9 | # 1 239,0 | # 2 095,8 | # 3 422,0 |
| # 50 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 305,5 | # 305,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 305,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 17,4 | # 17,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 17,4 |
| # 70 | # 285,0 | # 13 324,3 | # 13 609,3 | # 24 833,3 | # 38 442,5 | # 332,1 | # 22 576,5 | # 22 908,6 | # 17 994,2 | # 40 902,8 | # 79 345,3 | # 21,7 | # 1 012,6 | # 1 034,3 | # 1 887,3 | # 2 921,6 | # 25,2 | # 1 715,8 | # 1 741,1 | # 1 367,6 | # 3 108,6 | # 6 030,2 |
| # 80 | # 152,9 | # 18 328,4 | # 18 481,3 | # 23 863,8 | # 42 345,0 | # 347,7 | # 11 916,9 | # 12 264,6 | # 16 114,8 | # 28 379,4 | # 70 724,5 | # 13,6 | # 1 631,2 | # 1 644,8 | # 2 123,9 | # 3 768,7 | # 30,9 | # 1 060,6 | # 1 091,5 | # 1 434,2 | # 2 525,8 | # 6 294,5 |
| # 100 | # 1 309,0 | # 32 016,2 | # 33 325,2 | # 36 629,4 | # 69 954,6 | # 1 436,7 | # 33 962,8 | # 35 399,5 | # 15 841,4 | # 51 240,9 | # 121 195,5 | # 141,4 | # 3 457,8 | # 3 599,1 | # 3 956,0 | # 7 555,1 | # 155,2 | # 3 668,0 | # 3 823,1 | # 1 710,9 | # 5 534,0 | # 13 089,1 |
| # 125 | # 111,6 | # 1 728,0 | # 1 839,6 | # 3 073,1 | # 4 912,7 | # 274,6 | # 3 226,3 | # 3 500,9 | # 111,0 | # 3 611,9 | # 8 524,6 | # 14,8 | # 229,8 | # 244,7 | # 408,7 | # 653,4 | # 36,5 | # 429,1 | # 465,6 | # 14,8 | # 480,4 | # 1 133,8 |
| # 150 | # 1 519,0 | # 49 025,2 | # 50 544,2 | # 35 736,1 | # 86 280,3 | # 807,6 | # 16 171,5 | # 16 979,2 | # 7 890,7 | # 24 869,9 | # 111 150,2 | # 241,5 | # 7 795,0 | # 8 036,5 | # 5 682,0 | # 13 718,6 | # 128,4 | # 2 571,3 | # 2 699,7 | # 1 254,6 | # 3 954,3 | # 17 672,9 |
| # 175 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 200 | # 2 566,7 | # 36 904,9 | # 39 471,6 | # 22 760,7 | # 62 232,3 | # 194,9 | # 4 114,0 | # 4 308,9 | # 681,3 | # 4 990,2 | # 67 222,5 | # 562,1 | # 8 082,2 | # 8 644,3 | # 4 984,6 | # 13 628,9 | # 42,7 | # 901,0 | # 943,7 | # 149,2 | # 1 092,9 | # 14 721,7 |
| # 250 | # 4 163,6 | # 27 715,4 | # 31 879,0 | # 4 176,9 | # 36 055,9 | # 0,0 | # 191,5 | # 191,5 | # 0,0 | # 191,5 | # 36 247,4 | # 1 136,7 | # 7 566,3 | # 8 703,0 | # 1 140,3 | # 9 843,3 | # 0,0 | # 52,3 | # 52,3 | # 0,0 | # 52,3 | # 9 895,5 |
| # 300 | # 1 425,0 | # 14 342,9 | # 15 767,9 | # 7 440,4 | # 23 208,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 23 208,3 | # 463,1 | # 4 661,4 | # 5 124,6 | # 2 418,1 | # 7 542,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 7 542,7 |
| # 350 | # 0,0 | # 502,8 | # 502,8 | # 468,0 | # 970,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 970,8 | # 0,0 | # 189,6 | # 189,6 | # 176,4 | # 366,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 366,0 |
| # 400 | # 196,2 | # 13 256,3 | # 13 452,5 | # 7 116,4 | # 20 568,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 20 568,9 | # 83,6 | # 5 647,2 | # 5 730,8 | # 3 031,6 | # 8 762,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 8 762,4 |
| # 450 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 500 | # 3 225,8 | # 23 320,6 | # 26 546,3 | # 5 581,9 | # 32 128,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 32 128,3 | # 1 706,4 | # 12 336,6 | # 14 043,0 | # 2 952,8 | # 16 995,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 16 995,9 |
| # 600 | # 967,0 | # 4 742,6 | # 5 709,6 | # 0,0 | # 5 709,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5 709,6 | # 609,2 | # 2 987,8 | # 3 597,0 | # 0,0 | # 3 597,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 597,0 |
| # 700 | # 107,8 | # 8 349,4 | # 8 457,2 | # 123,9 | # 8 581,1 | # 99,0 | # 0,0 | # 99,0 | # 0,0 | # 99,0 | # 8 680,1 | # 77,6 | # 6 011,6 | # 6 089,2 | # 89,2 | # 6 178,4 | # 71,3 | # 0,0 | # 71,3 | # 0,0 | # 71,3 | # 6 249,7 |
| # 800 | # 0,0 | # 4 734,6 | # 4 734,6 | # 21 400,2 | # 26 134,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 26 134,8 | # 0,0 | # 3 882,4 | # 3 882,4 | # 17 548,2 | # 21 430,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 21 430,5 |
| # 900 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1000 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 13 318,4 | # 13 318,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 13 318,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 13 584,8 | # 13 584,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 13 584,8 |
| # 1100 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10 447,0 | # 10 447,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10 447,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 12 745,3 | # 12 745,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 12 745,3 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» | 16 093,2 | 262 738,7 | 278 831,9 | 237 372,7 | 516 204,6 | 3 675,3 | 109 837,9 | 113 513,2 | 86 651,6 | 200 164,8 | 716 369,4 | 5 074,9 | 66 104,8 | 71 179,6 | 73 680,5 | 144 860,1 | 499,0 | 11 258,5 | 11 757,4 | 7 242,9 | 19 000,4 | 163 860,5 |
| ЕТО: | ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 |
| # 15 | # 0,0 | # 480,0 | # 480,0 | # 701,8 | # 1 181,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 504,9 | # 504,9 | # 1 686,7 | # 0,0 | # 8,6 | # 8,6 | # 12,6 | # 21,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 9,1 | # 9,1 | # 30,4 |
| # 20 | # 0,0 | # 128,2 | # 128,2 | # 613,6 | # 741,8 | # 0,0 | # 18,0 | # 18,0 | # 414,2 | # 432,2 | # 1 174,0 | # 0,0 | # 3,2 | # 3,2 | # 15,3 | # 18,5 | # 0,0 | # 0,5 | # 0,5 | # 10,4 | # 10,8 | # 29,4 |
| # 25 | # 0,0 | # 371,0 | # 371,0 | # 1 196,6 | # 1 567,6 | # 0,0 | # 107,3 | # 107,3 | # 607,2 | # 714,5 | # 2 282,1 | # 0,0 | # 11,9 | # 11,9 | # 38,3 | # 50,2 | # 0,0 | # 3,4 | # 3,4 | # 19,4 | # 22,9 | # 73,0 |
| # 32 | # 0,0 | # 120,0 | # 120,0 | # 486,8 | # 606,8 | # 19,0 | # 41,9 | # 60,9 | # 644,4 | # 705,3 | # 1 312,1 | # 0,0 | # 4,6 | # 4,6 | # 18,5 | # 23,1 | # 0,7 | # 1,6 | # 2,3 | # 24,5 | # 26,8 | # 49,9 |
| # 40 | # 0,0 | # 4 494,5 | # 4 494,5 | # 3 784,5 | # 8 279,0 | # 274,6 | # 8 833,7 | # 9 108,3 | # 7 234,6 | # 16 342,9 | # 24 621,9 | # 0,0 | # 220,2 | # 220,2 | # 185,4 | # 405,7 | # 13,5 | # 432,9 | # 446,3 | # 354,5 | # 800,8 | # 1 206,5 |
| # 50 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 770,7 | # 1 770,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 770,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 100,9 | # 100,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 100,9 |
| # 70 | # 142,4 | # 5 026,2 | # 5 168,6 | # 4 552,4 | # 9 721,0 | # 363,8 | # 9 901,5 | # 10 265,3 | # 5 002,7 | # 15 267,9 | # 24 989,0 | # 10,8 | # 382,0 | # 392,8 | # 346,0 | # 738,8 | # 27,6 | # 752,5 | # 780,2 | # 380,2 | # 1 160,4 | # 1 899,2 |
| # 80 | # 595,8 | # 7 131,5 | # 7 727,4 | # 9 668,1 | # 17 395,4 | # 648,2 | # 4 516,4 | # 5 164,7 | # 3 830,7 | # 8 995,4 | # 26 390,8 | # 53,0 | # 634,7 | # 687,7 | # 860,5 | # 1 548,2 | # 57,7 | # 402,0 | # 459,7 | # 340,9 | # 800,6 | # 2 348,8 |
| # 100 | # 871,4 | # 15 031,1 | # 15 902,5 | # 14 083,8 | # 29 986,4 | # 957,6 | # 10 342,7 | # 11 300,3 | # 5 292,3 | # 16 592,6 | # 46 578,9 | # 94,1 | # 1 623,4 | # 1 717,5 | # 1 521,1 | # 3 238,5 | # 103,4 | # 1 117,0 | # 1 220,4 | # 571,6 | # 1 792,0 | # 5 030,5 |
| # 125 | # 14,0 | # 464,7 | # 478,7 | # 1 153,4 | # 1 632,1 | # 0,0 | # 1 017,2 | # 1 017,2 | # 0,0 | # 1 017,2 | # 2 649,3 | # 1,9 | # 61,8 | # 63,7 | # 153,4 | # 217,1 | # 0,0 | # 135,3 | # 135,3 | # 0,0 | # 135,3 | # 352,4 |
| # 150 | # 2 468,6 | # 19 256,0 | # 21 724,6 | # 16 235,8 | # 37 960,4 | # 424,6 | # 5 299,3 | # 5 724,0 | # 1 368,2 | # 7 092,1 | # 45 052,6 | # 392,5 | # 3 061,7 | # 3 454,2 | # 2 581,5 | # 6 035,7 | # 67,5 | # 842,6 | # 910,1 | # 217,5 | # 1 127,7 | # 7 163,4 |
| # 175 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 200 | # 1 147,1 | # 9 854,9 | # 11 002,0 | # 9 454,7 | # 20 456,7 | # 32,0 | # 1 486,2 | # 1 518,2 | # 276,5 | # 1 794,7 | # 22 251,4 | # 251,2 | # 2 158,2 | # 2 409,4 | # 2 070,6 | # 4 480,0 | # 7,0 | # 325,5 | # 332,5 | # 60,5 | # 393,0 | # 4 873,1 |
| # 250 | # 1 027,6 | # 7 826,3 | # 8 853,8 | # 871,1 | # 9 724,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 9 724,9 | # 280,5 | # 2 136,6 | # 2 417,1 | # 237,8 | # 2 654,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 654,9 |
| # 300 | # 102,0 | # 3 060,9 | # 3 162,9 | # 62,0 | # 3 224,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 224,9 | # 33,2 | # 994,8 | # 1 027,9 | # 20,2 | # 1 048,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 048,1 |
| # 350 | # 133,5 | # 0,0 | # 133,5 | # 0,0 | # 133,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 133,5 | # 50,3 | # 0,0 | # 50,3 | # 0,0 | # 50,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 50,3 |
| # 400 | # 811,7 | # 12 183,0 | # 12 994,7 | # 1 016,3 | # 14 011,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 14 011,0 | # 345,8 | # 5 189,9 | # 5 535,7 | # 432,9 | # 5 968,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5 968,7 |
| # 450 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 500 | # 369,5 | # 5 605,0 | # 5 974,5 | # 2 970,4 | # 8 945,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 8 945,0 | # 195,5 | # 2 965,1 | # 3 160,5 | # 1 571,3 | # 4 731,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 4 731,9 |
| # 600 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 115,7 | # 115,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 115,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 72,9 | # 72,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 72,9 |
| # 700 | # 0,0 | # 334,2 | # 334,2 | # 22,0 | # 356,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 356,2 | # 0,0 | # 240,6 | # 240,6 | # 15,8 | # 256,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 256,5 |
| # 800 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 900 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1000 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1100 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 7 683,6 | 91 367,5 | 99 051,2 | 68 759,6 | 167 810,8 | 2 719,8 | 41 564,3 | 44 284,1 | 25 175,6 | 69 459,7 | 237 270,5 | 1 708,8 | 19 697,3 | 21 406,1 | 10 255,1 | 31 661,2 | 277,5 | 4 013,2 | 4 290,6 | 1 988,6 | 6 279,3 | 37 940,4 |
| # 1 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 |
| # 15 | # 0,0 | # 480,0 | # 480,0 | # 701,8 | # 1 181,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 504,9 | # 504,9 | # 1 686,7 | # 0,0 | # 8,6 | # 8,6 | # 12,6 | # 21,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 9,1 | # 9,1 | # 30,4 |
| # 20 | # 0,0 | # 128,2 | # 128,2 | # 613,6 | # 741,8 | # 0,0 | # 18,0 | # 18,0 | # 414,2 | # 432,2 | # 1 174,0 | # 0,0 | # 3,2 | # 3,2 | # 15,3 | # 18,5 | # 0,0 | # 0,5 | # 0,5 | # 10,4 | # 10,8 | # 29,4 |
| # 25 | # 0,0 | # 371,0 | # 371,0 | # 1 196,6 | # 1 567,6 | # 0,0 | # 107,3 | # 107,3 | # 607,2 | # 714,5 | # 2 282,1 | # 0,0 | # 11,9 | # 11,9 | # 38,3 | # 50,2 | # 0,0 | # 3,4 | # 3,4 | # 19,4 | # 22,9 | # 73,0 |
| # 32 | # 0,0 | # 120,0 | # 120,0 | # 486,8 | # 606,8 | # 19,0 | # 41,9 | # 60,9 | # 644,4 | # 705,3 | # 1 312,1 | # 0,0 | # 4,6 | # 4,6 | # 18,5 | # 23,1 | # 0,7 | # 1,6 | # 2,3 | # 24,5 | # 26,8 | # 49,9 |
| # 40 | # 0,0 | # 4 494,5 | # 4 494,5 | # 3 784,5 | # 8 279,0 | # 274,6 | # 8 833,7 | # 9 108,3 | # 7 234,6 | # 16 342,9 | # 24 621,9 | # 0,0 | # 220,2 | # 220,2 | # 185,4 | # 405,7 | # 13,5 | # 432,9 | # 446,3 | # 354,5 | # 800,8 | # 1 206,5 |
| # 50 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 770,7 | # 1 770,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 770,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 100,9 | # 100,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 100,9 |
| # 70 | # 142,4 | # 5 026,2 | # 5 168,6 | # 4 552,4 | # 9 721,0 | # 363,8 | # 9 901,5 | # 10 265,3 | # 5 002,7 | # 15 267,9 | # 24 989,0 | # 10,8 | # 382,0 | # 392,8 | # 346,0 | # 738,8 | # 27,6 | # 752,5 | # 780,2 | # 380,2 | # 1 160,4 | # 1 899,2 |
| # 80 | # 595,8 | # 7 131,5 | # 7 727,4 | # 9 668,1 | # 17 395,4 | # 648,2 | # 4 516,4 | # 5 164,7 | # 3 830,7 | # 8 995,4 | # 26 390,8 | # 53,0 | # 634,7 | # 687,7 | # 860,5 | # 1 548,2 | # 57,7 | # 402,0 | # 459,7 | # 340,9 | # 800,6 | # 2 348,8 |
| # 100 | # 871,4 | # 15 031,1 | # 15 902,5 | # 14 083,8 | # 29 986,4 | # 957,6 | # 10 342,7 | # 11 300,3 | # 5 292,3 | # 16 592,6 | # 46 578,9 | # 94,1 | # 1 623,4 | # 1 717,5 | # 1 521,1 | # 3 238,5 | # 103,4 | # 1 117,0 | # 1 220,4 | # 571,6 | # 1 792,0 | # 5 030,5 |
| # 125 | # 14,0 | # 464,7 | # 478,7 | # 1 153,4 | # 1 632,1 | # 0,0 | # 1 017,2 | # 1 017,2 | # 0,0 | # 1 017,2 | # 2 649,3 | # 1,9 | # 61,8 | # 63,7 | # 153,4 | # 217,1 | # 0,0 | # 135,3 | # 135,3 | # 0,0 | # 135,3 | # 352,4 |
| # 150 | # 2 468,6 | # 19 256,0 | # 21 724,6 | # 16 235,8 | # 37 960,4 | # 424,6 | # 5 299,3 | # 5 724,0 | # 1 368,2 | # 7 092,1 | # 45 052,6 | # 392,5 | # 3 061,7 | # 3 454,2 | # 2 581,5 | # 6 035,7 | # 67,5 | # 842,6 | # 910,1 | # 217,5 | # 1 127,7 | # 7 163,4 |
| # 175 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 200 | # 1 147,1 | # 9 854,9 | # 11 002,0 | # 9 454,7 | # 20 456,7 | # 32,0 | # 1 486,2 | # 1 518,2 | # 276,5 | # 1 794,7 | # 22 251,4 | # 251,2 | # 2 158,2 | # 2 409,4 | # 2 070,6 | # 4 480,0 | # 7,0 | # 325,5 | # 332,5 | # 60,5 | # 393,0 | # 4 873,1 |
| # 250 | # 1 027,6 | # 7 826,3 | # 8 853,8 | # 871,1 | # 9 724,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 9 724,9 | # 280,5 | # 2 136,6 | # 2 417,1 | # 237,8 | # 2 654,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 654,9 |
| # 300 | # 102,0 | # 3 060,9 | # 3 162,9 | # 62,0 | # 3 224,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 224,9 | # 33,2 | # 994,8 | # 1 027,9 | # 20,2 | # 1 048,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 048,1 |
| # 350 | # 133,5 | # 0,0 | # 133,5 | # 0,0 | # 133,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 133,5 | # 50,3 | # 0,0 | # 50,3 | # 0,0 | # 50,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 50,3 |
| # 400 | # 811,7 | # 12 183,0 | # 12 994,7 | # 1 016,3 | # 14 011,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 14 011,0 | # 345,8 | # 5 189,9 | # 5 535,7 | # 432,9 | # 5 968,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5 968,7 |
| # 450 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 500 | # 369,5 | # 5 605,0 | # 5 974,5 | # 2 970,4 | # 8 945,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 8 945,0 | # 195,5 | # 2 965,1 | # 3 160,5 | # 1 571,3 | # 4 731,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 4 731,9 |
| # 600 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 115,7 | # 115,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 115,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 72,9 | # 72,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 72,9 |
| # 700 | # 0,0 | # 334,2 | # 334,2 | # 22,0 | # 356,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 356,2 | # 0,0 | # 240,6 | # 240,6 | # 15,8 | # 256,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 256,5 |
| # 800 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 900 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1000 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1100 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» | 7 683,6 | 91 367,5 | 99 051,2 | 68 759,6 | 167 810,8 | 2 719,8 | 41 564,3 | 44 284,1 | 25 175,6 | 69 459,7 | 237 270,5 | 1 708,8 | 19 697,3 | 21 406,1 | 10 255,1 | 31 661,2 | 277,5 | 4 013,2 | 4 290,6 | 1 988,6 | 6 279,3 | 37 940,4 |
| ЕТО: | ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 |
| # 15 | # 0,0 | # 348,0 | # 348,0 | # 0,0 | # 348,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 348,0 | # 0,0 | # 6,3 | # 6,3 | # 0,0 | # 6,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 6,3 |
| # 20 | # 0,0 | # 869,0 | # 869,0 | # 0,0 | # 869,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 869,0 | # 0,0 | # 21,7 | # 21,7 | # 0,0 | # 21,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 21,7 |
| # 25 | # 0,0 | # 1 196,0 | # 1 196,0 | # 0,0 | # 1 196,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 196,0 | # 0,0 | # 38,3 | # 38,3 | # 0,0 | # 38,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 38,3 |
| # 32 | # 0,0 | # 1 511,0 | # 1 511,0 | # 0,0 | # 1 511,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 511,0 | # 0,0 | # 57,4 | # 57,4 | # 0,0 | # 57,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 57,4 |
| # 40 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 50 | # 0,0 | # 8 832,0 | # 8 832,0 | # 0,0 | # 8 832,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 8 832,0 | # 0,0 | # 503,4 | # 503,4 | # 0,0 | # 503,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 503,4 |
| # 70 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 80 | # 0,0 | # 5 173,0 | # 5 173,0 | # 0,0 | # 5 173,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5 173,0 | # 0,0 | # 460,4 | # 460,4 | # 0,0 | # 460,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 460,4 |
| # 100 | # 0,0 | # 13 246,0 | # 13 246,0 | # 0,0 | # 13 246,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 13 246,0 | # 0,0 | # 1 430,6 | # 1 430,6 | # 0,0 | # 1 430,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 430,6 |
| # 125 | # 0,0 | # 931,0 | # 931,0 | # 0,0 | # 931,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 931,0 | # 0,0 | # 123,8 | # 123,8 | # 0,0 | # 123,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 123,8 |
| # 150 | # 0,0 | # 21 782,0 | # 21 782,0 | # 0,0 | # 21 782,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 21 782,0 | # 0,0 | # 3 463,3 | # 3 463,3 | # 0,0 | # 3 463,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 463,3 |
| # 175 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 200 | # 0,0 | # 6 923,0 | # 6 923,0 | # 0,0 | # 6 923,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 6 923,0 | # 0,0 | # 1 516,1 | # 1 516,1 | # 0,0 | # 1 516,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 516,1 |
| # 250 | # 0,0 | # 6 498,0 | # 6 498,0 | # 0,0 | # 6 498,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 6 498,0 | # 0,0 | # 1 774,0 | # 1 774,0 | # 0,0 | # 1 774,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 774,0 |
| # 300 | # 0,0 | # 9 180,0 | # 9 180,0 | # 0,0 | # 9 180,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 9 180,0 | # 0,0 | # 2 983,5 | # 2 983,5 | # 0,0 | # 2 983,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 983,5 |
| # 350 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 400 | # 0,0 | # 246,0 | # 246,0 | # 0,0 | # 246,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 246,0 | # 0,0 | # 104,8 | # 104,8 | # 0,0 | # 104,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 104,8 |
| # 450 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 500 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 600 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 700 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 800 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 900 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1000 | # 0,0 | # 3 177,0 | # 3 177,0 | # 0,0 | # 3 177,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 177,0 | # 0,0 | # 3 240,5 | # 3 240,5 | # 0,0 | # 3 240,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 240,5 |
| # 1100 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| Итого по ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,0 | 79 912,0 | 79 912,0 | 0,0 | 79 912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 912,0 | 0,0 | 15 724,2 | 15 724,2 | 0,0 | 15 724,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 724,2 |
| # 1 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 |
| # 15 | # 0,0 | # 348,0 | # 348,0 | # 0,0 | # 348,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 348,0 | # 0,0 | # 6,3 | # 6,3 | # 0,0 | # 6,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 6,3 |
| # 20 | # 0,0 | # 869,0 | # 869,0 | # 0,0 | # 869,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 869,0 | # 0,0 | # 21,7 | # 21,7 | # 0,0 | # 21,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 21,7 |
| # 25 | # 0,0 | # 1 196,0 | # 1 196,0 | # 0,0 | # 1 196,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 196,0 | # 0,0 | # 38,3 | # 38,3 | # 0,0 | # 38,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 38,3 |
| # 32 | # 0,0 | # 1 511,0 | # 1 511,0 | # 0,0 | # 1 511,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 511,0 | # 0,0 | # 57,4 | # 57,4 | # 0,0 | # 57,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 57,4 |
| # 40 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 50 | # 0,0 | # 8 832,0 | # 8 832,0 | # 0,0 | # 8 832,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 8 832,0 | # 0,0 | # 503,4 | # 503,4 | # 0,0 | # 503,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 503,4 |
| # 70 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 80 | # 0,0 | # 5 173,0 | # 5 173,0 | # 0,0 | # 5 173,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5 173,0 | # 0,0 | # 460,4 | # 460,4 | # 0,0 | # 460,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 460,4 |
| # 100 | # 0,0 | # 13 246,0 | # 13 246,0 | # 0,0 | # 13 246,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 13 246,0 | # 0,0 | # 1 430,6 | # 1 430,6 | # 0,0 | # 1 430,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 430,6 |
| # 125 | # 0,0 | # 931,0 | # 931,0 | # 0,0 | # 931,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 931,0 | # 0,0 | # 123,8 | # 123,8 | # 0,0 | # 123,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 123,8 |
| # 150 | # 0,0 | # 21 782,0 | # 21 782,0 | # 0,0 | # 21 782,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 21 782,0 | # 0,0 | # 3 463,3 | # 3 463,3 | # 0,0 | # 3 463,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 463,3 |
| # 175 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 200 | # 0,0 | # 6 923,0 | # 6 923,0 | # 0,0 | # 6 923,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 6 923,0 | # 0,0 | # 1 516,1 | # 1 516,1 | # 0,0 | # 1 516,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 516,1 |
| # 250 | # 0,0 | # 6 498,0 | # 6 498,0 | # 0,0 | # 6 498,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 6 498,0 | # 0,0 | # 1 774,0 | # 1 774,0 | # 0,0 | # 1 774,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 774,0 |
| # 300 | # 0,0 | # 9 180,0 | # 9 180,0 | # 0,0 | # 9 180,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 9 180,0 | # 0,0 | # 2 983,5 | # 2 983,5 | # 0,0 | # 2 983,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 983,5 |
| # 350 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 400 | # 0,0 | # 246,0 | # 246,0 | # 0,0 | # 246,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 246,0 | # 0,0 | # 104,8 | # 104,8 | # 0,0 | # 104,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 104,8 |
| # 450 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 500 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 600 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 700 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 800 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 900 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1000 | # 0,0 | # 3 177,0 | # 3 177,0 | # 0,0 | # 3 177,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 177,0 | # 0,0 | # 3 240,5 | # 3 240,5 | # 0,0 | # 3 240,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 240,5 |
| # 1100 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| Итого по ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,0 | 79 912,0 | 79 912,0 | 0,0 | 79 912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 912,0 | 0,0 | 15 724,2 | 15 724,2 | 0,0 | 15 724,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 724,2 |
| ЕТО: | ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 |
| # 15 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 20 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 25 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 579,0 | # 579,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 579,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 18,5 | # 18,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 18,5 |
| # 32 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 40 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 170,0 | # 170,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 170,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 8,3 | # 8,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 8,3 |
| # 50 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 338,2 | # 338,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 338,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 19,3 | # 19,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 19,3 |
| # 70 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 148,0 | # 148,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 148,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 11,2 | # 11,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 11,2 |
| # 80 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 68,0 | # 68,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 68,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 6,1 | # 6,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 6,1 |
| # 100 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 763,0 | # 1 763,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 763,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 190,4 | # 190,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 190,4 |
| # 125 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 150 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 178,0 | # 1 178,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 178,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 187,3 | # 187,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 187,3 |
| # 175 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 4 142,0 | # 4 142,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 4 142,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 907,1 | # 907,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 907,1 |
| # 250 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 754,0 | # 1 754,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 754,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 478,8 | # 478,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 478,8 |
| # 300 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 4 976,8 | # 4 976,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 4 976,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 617,5 | # 1 617,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 617,5 |
| # 350 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 400 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 318,0 | # 318,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 318,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 135,5 | # 135,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 135,5 |
| # 450 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 500 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 694,0 | # 1 694,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 694,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 896,1 | # 896,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 896,1 |
| Итого по ООО «Газпром энерго» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 129,0 | 17 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 476,1 | 4 476,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 476,1 |
| # 1 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 |
| # 15 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 20 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 25 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 579,0 | # 579,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 579,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 18,5 | # 18,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 18,5 |
| # 32 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 40 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 170,0 | # 170,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 170,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 8,3 | # 8,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 8,3 |
| # 50 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 338,2 | # 338,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 338,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 19,3 | # 19,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 19,3 |
| # 70 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 148,0 | # 148,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 148,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 11,2 | # 11,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 11,2 |
| # 80 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 68,0 | # 68,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 68,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 6,1 | # 6,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 6,1 |
| # 100 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 763,0 | # 1 763,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 763,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 190,4 | # 190,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 190,4 |
| # 125 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 150 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 178,0 | # 1 178,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 178,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 187,3 | # 187,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 187,3 |
| # 175 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 4 142,0 | # 4 142,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 4 142,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 907,1 | # 907,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 907,1 |
| # 250 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 754,0 | # 1 754,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 754,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 478,8 | # 478,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 478,8 |
| # 300 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 4 976,8 | # 4 976,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 4 976,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 617,5 | # 1 617,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 617,5 |
| # 350 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 400 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 318,0 | # 318,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 318,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 135,5 | # 135,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 135,5 |
| # 450 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 500 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 694,0 | # 1 694,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 694,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 896,1 | # 896,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 896,1 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 129,0 | 17 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 476,1 | 4 476,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 476,1 |
| ЕТО: | ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 |
| # 15 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 20,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,4 |
| # 20 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 25 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 60,0 | # 60,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 60,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1,9 | # 1,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1,9 |
| # 32 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 40 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 112,5 | # 112,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 112,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5,5 | # 5,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5,5 |
| # 50 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 071,8 | # 1 071,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 071,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 61,1 | # 61,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 61,1 |
| # 70 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 40,0 | # 40,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 40,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3,0 | # 3,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3,0 |
| # 80 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 311,6 | # 1 311,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 311,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 116,7 | # 116,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 116,7 |
| # 100 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 548,8 | # 1 548,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 548,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 167,3 | # 167,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 167,3 |
| # 125 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 824,0 | # 824,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 824,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 109,6 | # 109,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 109,6 |
| # 150 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 677,0 | # 1 677,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 677,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 266,6 | # 266,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 266,6 |
| # 175 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 061,0 | # 1 061,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 061,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 232,4 | # 232,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 232,4 |
| # 250 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 353,7 | # 353,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 353,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 96,6 | # 96,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 96,6 |
| # 300 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 124,0 | # 124,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 124,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 40,3 | # 40,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 40,3 |
| # 350 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 400 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 66,8 | # 66,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 66,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 28,5 | # 28,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 28,5 |
| Итого по АО «Аэропорт Сургут» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 271,2 | 8 271,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 271,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 129,8 | 1 129,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 129,8 |
| # 1 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 |
| # 15 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 20,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,4 | # 0,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,4 |
| # 20 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 25 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 60,0 | # 60,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 60,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1,9 | # 1,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1,9 |
| # 32 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 40 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 112,5 | # 112,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 112,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5,5 | # 5,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5,5 |
| # 50 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 071,8 | # 1 071,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 071,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 61,1 | # 61,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 61,1 |
| # 70 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 40,0 | # 40,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 40,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3,0 | # 3,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3,0 |
| # 80 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 311,6 | # 1 311,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 311,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 116,7 | # 116,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 116,7 |
| # 100 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 548,8 | # 1 548,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 548,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 167,3 | # 167,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 167,3 |
| # 125 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 824,0 | # 824,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 824,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 109,6 | # 109,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 109,6 |
| # 150 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 677,0 | # 1 677,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 677,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 266,6 | # 266,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 266,6 |
| # 175 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 061,0 | # 1 061,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 061,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 232,4 | # 232,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 232,4 |
| # 250 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 353,7 | # 353,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 353,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 96,6 | # 96,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 96,6 |
| # 300 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 124,0 | # 124,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 124,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 40,3 | # 40,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 40,3 |
| # 350 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 400 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 66,8 | # 66,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 66,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 28,5 | # 28,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 28,5 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 271,2 | 8 271,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 271,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 129,8 | 1 129,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 129,8 |
| ЕТО: | ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 150 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 396,0 | # 1 396,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 396,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 222,0 | # 222,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 222,0 |
| Итого по СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 396,0 | 1 396,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 396,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,0 | 222,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,0 |
| # 150 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 396,0 | # 1 396,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 396,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 222,0 | # 222,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 222,0 |
| Итого по ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 396,0 | 1 396,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 396,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,0 | 222,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,0 |
| ЕТО: | ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 150 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 900,0 | # 1 900,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 900,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 302,1 | # 302,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 302,1 |
| # 250 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 200,0 | # 2 200,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 200,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 600,6 | # 600,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 600,6 |
| # 300 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 648,0 | # 648,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 648,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 210,6 | # 210,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 210,6 |
| Итого по ООО «ОРИОН» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 748,0 | 4 748,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 748,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 113,3 | 1 113,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 113,3 |
| # 150 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 900,0 | # 1 900,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 900,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 302,1 | # 302,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 302,1 |
| # 250 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 200,0 | # 2 200,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 200,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 600,6 | # 600,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 600,6 |
| # 300 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 648,0 | # 648,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 648,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 210,6 | # 210,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 210,6 |
| Итого по ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 748,0 | 4 748,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 748,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 113,3 | 1 113,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 113,3 |
| ЕТО: | ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 150 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 710,0 | # 1 710,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 710,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 271,9 | # 271,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 271,9 |
| Итого по ООО «ТВС-сервис» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 710,0 | 1 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,9 | 271,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,9 |
| # 150 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 710,0 | # 1 710,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 710,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 271,9 | # 271,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 271,9 |
| Итого по ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 710,0 | 1 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,9 | 271,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,9 |
| ЕТО: | ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 100 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 215,0 | # 215,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 215,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 23,2 | # 23,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 23,2 |
| # 150 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 64,0 | # 64,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 64,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10,2 | # 10,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10,2 |
| # 200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 177,0 | # 177,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 177,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 38,8 | # 38,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 38,8 |
| Итого по АО «Горремстрой» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,0 | 456,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,2 | 72,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,2 |
| # 100 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 215,0 | # 215,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 215,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 23,2 | # 23,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 23,2 |
| # 150 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 64,0 | # 64,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 64,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10,2 | # 10,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10,2 |
| # 200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 177,0 | # 177,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 177,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 38,8 | # 38,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 38,8 |
| Итого по ЕТО №9 - АО «Горремстрой» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,0 | 456,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,2 | 72,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,2 |
| ЕТО: | ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 400,0 | # 3 400,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 400,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 744,6 | # 744,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 744,6 |
| Итого по ООО «Технические системы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744,6 | 744,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744,6 |
| # 200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 400,0 | # 3 400,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 400,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 744,6 | # 744,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 744,6 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «Технические системы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744,6 | 744,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744,6 |
| ЕТО: | ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 150 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 408,0 | # 3 408,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 408,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 541,9 | # 541,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 541,9 |
| Итого по ООО «СКАТ-База» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 408,0 | 3 408,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 408,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 541,9 | 541,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 541,9 |
| # 150 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 408,0 | # 3 408,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 408,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 541,9 | # 541,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 541,9 |
| Итого по ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 408,0 | 3 408,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 408,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 541,9 | 541,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 541,9 |
|  | Система теплоснабжения г. Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 |
| # 15 | # 0,0 | # 1 281,4 | # 1 281,4 | # 764,4 | # 2 045,8 | # 0,0 | # 30,0 | # 30,0 | # 1 686,5 | # 1 716,5 | # 3 762,3 | # 0,0 | # 23,1 | # 23,1 | # 13,8 | # 36,8 | # 0,0 | # 0,5 | # 0,5 | # 30,4 | # 30,9 | # 67,7 |
| # 20 | # 0,0 | # 3 160,8 | # 3 160,8 | # 1 252,8 | # 4 413,6 | # 0,0 | # 48,0 | # 48,0 | # 649,2 | # 697,2 | # 5 110,8 | # 0,0 | # 79,0 | # 79,0 | # 31,3 | # 110,3 | # 0,0 | # 1,2 | # 1,2 | # 16,2 | # 17,4 | # 127,8 |
| # 25 | # 0,0 | # 2 587,5 | # 2 587,5 | # 3 531,7 | # 6 119,2 | # 0,0 | # 263,3 | # 263,3 | # 1 348,6 | # 1 611,9 | # 7 731,1 | # 0,0 | # 82,8 | # 82,8 | # 113,0 | # 195,8 | # 0,0 | # 8,4 | # 8,4 | # 43,2 | # 51,6 | # 247,4 |
| # 32 | # 0,0 | # 2 656,7 | # 2 656,7 | # 989,3 | # 3 646,0 | # 41,0 | # 178,1 | # 219,1 | # 1 219,3 | # 1 438,4 | # 5 084,4 | # 0,0 | # 101,0 | # 101,0 | # 37,6 | # 138,5 | # 1,6 | # 6,8 | # 8,3 | # 46,3 | # 54,7 | # 193,2 |
| # 40 | # 63,6 | # 14 278,5 | # 14 342,1 | # 21 284,3 | # 35 626,4 | # 435,2 | # 26 160,0 | # 26 595,1 | # 32 519,8 | # 59 115,0 | # 94 741,4 | # 3,1 | # 699,6 | # 702,8 | # 1 042,9 | # 1 745,7 | # 21,3 | # 1 281,8 | # 1 303,2 | # 1 593,5 | # 2 896,6 | # 4 642,3 |
| # 50 | # 0,0 | # 8 832,0 | # 8 832,0 | # 3 486,2 | # 12 318,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 12 318,2 | # 0,0 | # 503,4 | # 503,4 | # 198,7 | # 702,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 702,1 |
| # 70 | # 427,4 | # 18 350,5 | # 18 777,9 | # 29 573,7 | # 48 351,5 | # 695,9 | # 32 478,0 | # 33 173,9 | # 22 996,8 | # 56 170,7 | # 104 522,3 | # 32,5 | # 1 394,6 | # 1 427,1 | # 2 247,6 | # 3 674,7 | # 52,9 | # 2 468,3 | # 2 521,2 | # 1 747,8 | # 4 269,0 | # 7 943,7 |
| # 80 | # 748,7 | # 30 632,9 | # 31 381,6 | # 34 911,4 | # 66 293,1 | # 995,9 | # 16 433,3 | # 17 429,2 | # 19 945,6 | # 37 374,8 | # 103 667,9 | # 66,6 | # 2 726,3 | # 2 793,0 | # 3 107,1 | # 5 900,1 | # 88,6 | # 1 462,6 | # 1 551,2 | # 1 775,2 | # 3 326,4 | # 9 226,4 |
| # 100 | # 2 180,4 | # 60 293,3 | # 62 473,7 | # 54 240,0 | # 116 713,8 | # 2 394,4 | # 44 305,4 | # 46 699,8 | # 21 133,6 | # 67 833,4 | # 184 547,2 | # 235,5 | # 6 511,7 | # 6 747,2 | # 5 857,9 | # 12 605,1 | # 258,6 | # 4 785,0 | # 5 043,6 | # 2 282,4 | # 7 326,0 | # 19 931,1 |
| # 125 | # 125,6 | # 3 123,7 | # 3 249,3 | # 5 050,5 | # 8 299,8 | # 274,6 | # 4 243,5 | # 4 518,1 | # 111,0 | # 4 629,1 | # 12 928,9 | # 16,7 | # 415,5 | # 432,2 | # 671,7 | # 1 103,9 | # 36,5 | # 564,4 | # 600,9 | # 14,8 | # 615,7 | # 1 719,5 |
| # 150 | # 3 987,6 | # 90 063,2 | # 94 050,7 | # 63 305,0 | # 157 355,7 | # 1 232,3 | # 21 470,9 | # 22 703,2 | # 9 258,9 | # 31 962,1 | # 189 317,8 | # 634,0 | # 14 320,0 | # 14 954,1 | # 10 065,5 | # 25 019,6 | # 195,9 | # 3 413,9 | # 3 609,8 | # 1 472,2 | # 5 082,0 | # 30 101,5 |
| # 175 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 200 | # 3 713,8 | # 53 682,8 | # 57 396,6 | # 40 995,3 | # 98 392,0 | # 226,9 | # 5 600,2 | # 5 827,1 | # 957,8 | # 6 784,9 | # 105 176,9 | # 813,3 | # 11 756,5 | # 12 569,9 | # 8 978,0 | # 21 547,8 | # 49,7 | # 1 226,4 | # 1 276,1 | # 209,8 | # 1 485,9 | # 23 033,7 |
| # 250 | # 5 191,2 | # 42 039,7 | # 47 230,8 | # 9 355,6 | # 56 586,5 | # 0,0 | # 191,5 | # 191,5 | # 0,0 | # 191,5 | # 56 778,0 | # 1 417,2 | # 11 476,8 | # 12 894,0 | # 2 554,1 | # 15 448,1 | # 0,0 | # 52,3 | # 52,3 | # 0,0 | # 52,3 | # 15 500,4 |
| # 300 | # 1 527,0 | # 26 583,8 | # 28 110,8 | # 13 251,2 | # 41 362,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 41 362,0 | # 496,3 | # 8 639,7 | # 9 136,0 | # 4 306,6 | # 13 442,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 13 442,6 |
|  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| # 350 | # 133,5 | # 502,8 | # 636,3 | # 468,0 | # 1 104,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 104,3 | # 50,3 | # 189,6 | # 239,9 | # 176,4 | # 416,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 416,3 |
| # 400 | # 1 007,9 | # 25 685,3 | # 26 693,2 | # 8 517,5 | # 35 210,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 35 210,7 | # 429,4 | # 10 941,9 | # 11 371,3 | # 3 628,5 | # 14 999,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 14 999,8 |
| # 450 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 500 | # 3 595,3 | # 28 925,6 | # 32 520,9 | # 10 246,4 | # 42 767,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 42 767,2 | # 1 901,9 | # 15 301,6 | # 17 203,5 | # 5 420,3 | # 22 623,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 22 623,9 |
| # 600 | # 967,0 | # 4 742,6 | # 5 709,6 | # 115,7 | # 5 825,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5 825,3 | # 609,2 | # 2 987,8 | # 3 597,0 | # 72,9 | # 3 669,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 669,9 |
| # 700 | # 107,8 | # 8 683,6 | # 8 791,4 | # 145,9 | # 8 937,3 | # 99,0 | # 0,0 | # 99,0 | # 0,0 | # 99,0 | # 9 036,3 | # 77,6 | # 6 252,2 | # 6 329,8 | # 105,0 | # 6 434,9 | # 71,3 | # 0,0 | # 71,3 | # 0,0 | # 71,3 | # 6 506,1 |
| # 800 | # 0,0 | # 4 734,6 | # 4 734,6 | # 21 400,2 | # 26 134,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 26 134,8 | # 0,0 | # 3 882,4 | # 3 882,4 | # 17 548,2 | # 21 430,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 21 430,5 |
| # 900 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1000 | # 0,0 | # 3 177,0 | # 3 177,0 | # 13 318,4 | # 16 495,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 16 495,4 | # 0,0 | # 3 240,5 | # 3 240,5 | # 13 584,8 | # 16 825,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 16 825,3 |
| # 1100 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10 447,0 | # 10 447,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10 447,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 12 745,3 | # 12 745,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 12 745,3 |
| Итого Система теплоснабжения г. Сургута | 23 776,8 | 434 018,2 | 457 795,0 | 346 650,5 | 804 445,5 | 6 395,1 | 151 402,2 | 157 797,3 | 111 827,2 | 269 624,5 | 1 074 070,0 | 6 783,7 | 101 526,2 | 108 309,9 | 92 507,3 | 200 817,2 | 776,4 | 15 271,6 | 16 048,1 | 9 231,6 | 25 279,6 | 226 096,8 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях СГМУП «ГТС» используются шаровые краны. Секционирующие задвижки находятся в тепловых камерах. На отводах к потребителям установлена отключающая арматура.

Таблица 3.11 – Количество арматуры на магистральных сетях СГМУП «ГТС»

| Диаметр | Секущая арматура, отпайки |  | Дренажная арматура |  | Воздушники |  |  | Перемычки |  | Байпас |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | задвижка кол. шт. | кран шар кол. шт. | задвижка кол. шт. | кран шар кол. шт. | задвижка кол. шт. | кран шар кол. шт. | вентиль кол. шт. | задвижка кол. шт. | кран шар кол. шт. | задвижка кол. шт. | кран шар кол. шт. |
| 15 |  |  |  | 29 |  | 616 | 122 |  | 15 |  |  |
| 20 |  |  |  | 32 |  | 68 | 42 |  | 4 |  |  |
| 25 |  |  |  | 73 |  | 221 | 27 |  | 8 |  | 2 |
| 32 |  | 2 |  | 23 |  | 85 | 21 |  | 1 |  | 2 |
| 40 |  | 2 |  | 120 |  | 70 | 21 |  | 10 |  |  |
| 50 | 18 | 45 | 33 | 154 | 8 | 49 | 13 | 10 | 38 | 11 | 119 |
| 65 |  | 4 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 108 | 20 | 198 | 3 | 7 |  | 2 | 38 |  |  |
| 100 | 32 | 118 | 26 | 152 | 1 |  |  | 8 | 37 | 2 |  |
| 125 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 26 | 141 | 16 | 89 | 5 | 3 |  | 15 | 202 |  | 4 |
| 200 | 15 | 90 | 2 | 32 |  | 2 |  | 1 | 42 | 1 |  |
| 250 | 12 | 172 |  | 4 |  |  |  |  | 22 |  |  |
| 300 | 25 | 89 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 350 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 51 | 94 |  |  |  |  |  | 2 | 6 |  |  |
| 500 | 13 | 108 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 600 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 196 | 101 1 | 97 | 915 | 17 | 112 1 | 246 | 43 | 425 | 14 | 127 |

Таблица 3.12 – Количество арматуры на распределительных сетях СГМУП «ГТС»

| Условный диаметр, мм | Задви жка | Шаровый кран | Балансировочны й клапан | Дренажная арматура | Арматура для выпуска воздуха | Перем ычки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 5 | 52 |  | 371 | 2618 | 46 |
| 20 | 27 | 166 | 44 | 868 | 501 | 41 |
| 25 | 11 | 170 | 94 | 1926 | 210 | 26 |
| 32 | 15 | 168 | 49 | 339 | 57 | 3 |
| 40 | 26 | 97 | 76 | 310 | 26 | 1 |
| 50 | 620 | 2140 | 34 | 394 | 40 | 20 |
| 65 |  | 219 | 2 | 5 | 4 |  |
| 80 | 361 | 2028 | 1 | 74 | 3 | 4 |
| 100 | 265 | 1471 | 2 | 41 |  | 11 |
| 125 |  | 7 |  |  |  |  |
| 150 | 95 | 1149 |  | 4 |  | 23 |
| 200 | 47 | 342 |  |  |  | 2 |
| 250 | 12 | 49 |  |  |  |  |
| 300 | 7 | 11 |  |  |  |  |
| 35 |  | 2 |  |  |  |  |
| 400 | 14 | 12 |  |  |  |  |
| 500 | 2 | 14 |  |  |  |  |
| 800 |  | 1 |  |  |  |  |
| Всего | 1507 | 8098 | 302 | 4332 | 3459 | 177 |

Таблица 3.13 – Запорно-регулирующая арматура ЦТП СГМУП «ГТС»

| № № п.п. | № ЦТП | Место установки электроприво да | Количество однотипных электропривод ов, (шт.) | Установленна я мощность электроприво да , (кВт) | КПД электроприво да | Годовое число часов работы электроприво да, (ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | СО ГВС | 1 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 2 | 2 | ГВС | 4 | 0,015 | 0,8 | 8424 |
| 3 | 4 | СО ГВС | 1 4 | 0,26 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 4 | 5 | СО ГВС | 1 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 5 | 6 | СО ГВС | 1 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 6 | 7 | ГВС СО | 4 2 | 0,015 0,012 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 7 | 8 | ГВС СО | 4 2 | 0,015 0,012 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 8 | 9 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,015 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 9 | 10 | СО ГВС | 1 2 | 0,0105 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 10 | 11 | СО ГВС | 1 4 | 0,012 0,012 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 11 | 12 | ГВС СО | 1 2 | 0,26 0,43 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 12 | 13 | СО | 2 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 13 | 14 | СО ГВС СО | 1 4 1 | 0,012 0,015 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 8424 6552 |
| 14 | 15 | СО ГВС | 1 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 15 | 16 | ГВС СО | 4 2 | 0,015 0,012 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 16 | 17 | СО ГВС | 2 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 17 | 18 | СО ГВС | 2 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 18 | 19 | ГВС СО | 4 1 | 0,015 0,012 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 19 | 20 | СО ГВС | 1 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 20 | 21 | ГВС СО | 4 1 | 0,015 0,012 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 21 | 22 | ГВС СО | 4 2 | 0,015 0,012 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 22 | 23 | ГВС СО | 4 2 | 0,015 0,012 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 23 | 24 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,019 0,0195 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 24 | 25 | ГВС | 1 | 0,26 | 0,8 | 8424 |
| 25 | 26 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,26 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 26 | 27 | СО ГВС | 1 4 | 0,019 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 27 | 28 | СО ГВС | 2 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 28 | 29 | СО | 2 | 0,43 | 0,8 | 6552 |

| № № п.п. | № ЦТП | Место установки электроприво да | Количество однотипных электропривод ов, (шт.) | Установленна я мощность электроприво да , (кВт) | КПД электроприво да | Годовое число часов работы электроприво да, (ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГВС | 4 | 0,015 | 0,8 | 8424 |
| 29 | 30 | СО ГВС | 1 1 | 0,012 0,26 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 30 | 31 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,26 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 31 | 32 | СО ГВС | 1 4 | 0,019 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 32 | 33 | СО ГВС | 2 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 33 | 34 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,019 0,012 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 34 | 35 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,019 0,012 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 35 | 36 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,019 0,012 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 36 | 37 | СО ГВС СО | 1 4 1 | 0,012 0,015 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 8424 6552 |
| 37 | 38 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,26 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 38 | 39 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,26 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 39 | 40 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,26 0,015 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 40 | 41 | СО ГВС | 1 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 41 | 42 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,015 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 42 | 43 | СО ГВС | 1 4 | 0,019 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 43 | 45 | СО СО ГВС | 1 1 2 | 0,012 0,012 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 44 | 46 | СО ГВС | 1 4 | 0,019 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 45 | 47 | СО ГВС | 1 4 | 0,015 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 46 | 48 | СО ГВС СО | 1 4 1 | 0,012 0,015 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 8424 6552 |
| 47 | 49 | ГВС СО | 4 2 | 0,015 0,012 | 0,8 0,8 | 6552 6552 |
| 48 | 50 | СО ГВС | 1 4 | 0,019 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 49 | 51 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,0195 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 50 | 52 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,019 0,012 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |

| № № п.п. | № ЦТП | Место установки электроприво да | Количество однотипных электропривод ов, (шт.) | Установленна я мощность электроприво да , (кВт) | КПД электроприво да | Годовое число часов работы электроприво да, (ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 53 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,019 0,012 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 52 | 54 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,0195 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 53 | 55 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,0195 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 54 | 56 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,015 0,0195 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 55 | 57 | ГВС СО | 4 2 | 0,015 0,015 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 56 | 58 | СО ГВС СО | 1 4 1 | 0,012 0,012 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 8424 6552 |
| 57 | 59 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,0195 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 58 | 60 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,0195 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 59 | 61 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,012 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 60 | 62 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,012 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 61 | 63 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,0195 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 62 | 64 | СО ГВС | 1 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 63 | 65 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,015 0,012 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 64 | 66 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,015 0,0195 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 65 | 67 | СО ГВС | 1 4 | 0,015 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 66 | 68 | СО ГВС | 1 4 | 0,015 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 67 | 69 | СО ГВС | 1 4 | 0,015 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 68 | 70 | СО ГВС | 1 4 | 0,015 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 69 | 71 | СО ГВС | 1 4 | 0,015 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 70 | 72 | СО ГВС | 1 4 | 0,015 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 71 | 73 | ГВС | 1 | 0,16 | 0,8 | 8424 |
| 72 | 74 | ГВС | 4 | 0,015 | 0,8 | 8424 |
| 73 | 75 | СО ГВС | 2 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 74 | 76 | СО ГВС | 2 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |

| № № п.п. | № ЦТП | Место установки электроприво да | Количество однотипных электропривод ов, (шт.) | Установленна я мощность электроприво да , (кВт) | КПД электроприво да | Годовое число часов работы электроприво да, (ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 77 | СО ГВС | 2 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 76 | 78 | СО ГВС | 1 4 | 0,019 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 77 | 79 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,015 0,26 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 78 | 80 | ГВС СО | 4 1 | 0,015 0,012 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 79 | 81 | ГВС СО | 4 2 | 0,015 0,012 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 80 | 82 | СО ГВС | 2 1 | 0,012 0,26 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 81 | 83 | СО ГВС | 2 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 82 | 84 | подпитка | 1 | 0,43 | 0,8 | 6192 |
| 83 | 85 | ГВС СО СО | 4 2 1 | 0,015 0,43 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 8424 6552 6552 |
| 84 | 86 | подпитка | 1 | 0,43 | 0,8 | 6552 |
| 85 | 87 | подпитка | 1 | 0,43 | 0,8 | 6552 |
| 86 | 88 | подпитка СО | 1 4 | 0,012 0,012 | 0,8 0,8 | 6552 6552 |
| 87 | 89 | подпитка | 1 | 0,43 | 0,8 | 6552 |
| 88 | 90 | подпитка СО | 1 6 | 0,43 0,26 | 0,8 0,8 | 6552 6552 |
| 89 | 91 | подпитка | 1 | 0,43 | 0,8 | 6192 |
| 90 | 92 | подпитка | 1 | 0,43 | 0,8 | 6192 |
| 91 | 93 | ГВС | 1 | 0,015 | 0,8 | 8424 |
| 92 | 94 | СО ГВС | 1 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 93 | 95 | СО ГВС | 1 2 | 0,012 0,012 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 94 | 96 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,0105 0,0195 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 95 | 97 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,015 0,0195 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 96 | 100 | СО ГВС | 1 4 | 0,015 0,015 | 0,8 0,8 | 6192 8424 |
| 97 | Госснаб | СО | 3 | 0,015 | 0,8 | 6192 |
| 98 | 99 | СО ГВС СО | 1 4 1 | 0,012 0,012 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 8424 6552 |
| 99 | 98 | СО СО ГВС | 1 1 2 | 0,012 0,26 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 100 | ПС-1 | СО | 1 | 0,012 | 0,8 | 6552 |
| 101 | ПС-2 | СО | 1 | 0,012 | 0,8 | 6552 |
| 102 | ПС-3 |  |  |  |  |  |
| 103 | ПС-4 |  |  |  |  |  |
| 104 | ПС-5 |  |  |  |  |  |
| 106 | ПС-7 | СО | 1 | 0,43 | 0,8 | 6552 |
| 107 | ПС-КСК | СО | 1 | 0,012 | 0,8 | 6192 |
| 108 | КРП-1 |  |  |  |  |  |
| 109 | КРП-2 |  |  |  |  |  |

| № № п.п. | № ЦТП | Место установки электроприво да | Количество однотипных электропривод ов, (шт.) | Установленна я мощность электроприво да , (кВт) | КПД электроприво да | Годовое число часов работы электроприво да, (ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 102 | ГВС СО | 4 1 | 0,012 0,012 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 111 | 101 | ГВС СО | 4 2 | 0,015 0,015 | 0,8 0,8 | 8424 6192 |
| 112 | ИТП Майская,10 | СО ГВС | 1 1 | 0,00215 0,00215 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 113 | ИТП Республики ,83 | СО ГВС | 1 1 | 0,00215 0,007 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 114 | ИТП Энергетиков, 31 | СО ГВС | 1 2 | 0,00215 0,007 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 115 | ИТП Ленина, 26 | СО | 2 | 0,007 | 0,8 | 6552 |
| 116 | ЦТП-103 | ГВС СО | 4 2 | 0,015 | 0,8 | 8424 6552 |
| 117 | ЦТП-104 | СО ГВС | 1 1 | 0,012 | 0,8 | 6552 8424 |
| 118 | ПС-4 | СО | 1 | 0,027 | 0,8 | 6552 |
| 119 | КРП-3 | нет |  |  |  |  |
| 120 | КРП-4 | нет |  |  |  |  |
| 121 | ПС-9 | нет |  |  |  |  |
| 122 | ПС-10 | нет |  |  |  |  |

При подземной прокладке запорная арматура на тепловых сетях ООО «СГЭС» установлена в тепловых камерах. Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или отказах величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.

Регулирующие клапаны расположены в коллекторной № 1 и № 2 на ПКТС. В качестве регулирующих клапанов используются поворотные запорно-регулирующие дисковые затворы Vexve BFG 800W2 с электроприводом (в коллекторной №2) и запорно- регулирующий дисковый затвор HOGFORS 31300CS ZG5 (в коллекторной №1).

Также в ПКТС установлен регулирующий клапан РК3 на общем напорном коллекторе насосов ПН-7-ПН-12 - поворотный запорно-регулирующий дисковый затвор HOGFORS 31300CS 1000 ZG5 DN1000 RN с электроприводом.

Секционирующие задвижки находятся на прямом и обратном трубопроводах на тепломагистрали СГРЭС-1-ПКТС в павильоне П3 2 Ду 800 мм с электроприводом и на тепломагистрали СГРЭС-1-ВЖР в камере 3ТК-2 2 Ду600 мм - шаровые краны с червячной передачей.

В основном режиме в отопительный период все задвижки открыты, кроме задвижек в павильоне П-12 (закрыты секущие задвижки № 12-6 и № 2-5 и задвижки на перемычке № 13-3 и № 12-4).

Секционирующие задвижки на СГРЭС-2 находятся: в павильонах П-1 (задвижка с электроприводом 2 Ду 1000 мм), П-3 (по прямому трубопроводу задвижка с электроприводом 2 Ду 800 мм), ПНС (по обратному трубопроводу), П- 5, П-6 (задвижка с электроприводом 2 Ду 800 мм), П-8(задвижка с электроприводом 2 Ду 800 мм), П-9; П-11; П-12 (задвижка с электроприводом 4 Ду 800 мм).

На тепломагистрали «СГРЭС-2-Промзона» секционирующие клиновые задвижки установлены в ТП-1: задвижка с электроприводом Ду 800 и Ду 400 без электропривода.

Положение задвижек при основном режиме работы систем теплоснабжения от СГРЭС-2:

  - т/м «СГРЭС-2 - Промзона»: на выходе с СГРЭС-2 (С-1, С-2, С-65, С-66, С-75, С-76) в павильоне ТП-1, у НО-10, у НО-17 (ответвление на ТМБ) и в ТП-3 - все задвижки открыты; С-1 и С-2 в нормальном режиме работы закрыты, регулирование выполняется регуляторами С-66, С-75;

  - т/м «СГРЭС-2 - ВЖР»: на выходе с СГРЭС-2 (Первый тепловывод: С-61, С- 62, С-54, второй тепловывод: С-96, С-97, С-100, С-101), в павильонах П-1, П-3, П-5, П-6, П- 7, П-8, П-9, П-10, П-11, П-12 (задвижки № П 12-1 и № П 12-2; № П 12-7 и № П 12-8) и ПНС

- все задвижки открыты;

  - задвижки закрыты: в павильоне П-12 (№ П 12-5 и № П 12-6; № П 12-3 и № П

12-4).

На обратном трубопроводе тепломагистрали «СГРЭС-2 - ВЖР» в районе павильона

П-3 находится перекачивающая насосная станция ПНС-1, оборудованная насосами WILO SCP/470HA-355/4-T4-CO/EO (4 шт.). В летний период оборудование ПНС-1 выводится из работы, в отопительный период запускается поочередно 2 перекачивающих насоса по мере увеличения расхода воды до расчетного (2 насоса в резерве).

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены тепловые камеры.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены, в основном, в подземном исполнении и имеют следующие конструктивное исполнение:

    - монолитные;

    - из блоков ФБС;

    - необслуживаемые колодцы (коверы) вместе с предизолированными шаровыми кранами с удлиненным штоком

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Утвержденные температурные графики отпуска тепла от источников тепловой энергии г. Сургута приведены в таблицах ниже.

Таблица 3.14 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график СГРЭС-1) (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 75,0 | 37,0 |
| 7 | 75,0 | 37,7 |
| 6 | 75,0 | 38,4 |
| 5 | 75,0 | 39,1 |
| 4 | 75,0 | 39,8 |
| 3 | 75,0 | 40,4 |
| 2 | 75,0 | 41,1 |
| 1 | 75,0 | 41,7 |
| 0 | 82,0 | 42,4 |
| -1 | 82,0 | 43,0 |
| -2 | 82,0 | 43,6 |
| -3 | 82,0 | 44,2 |
| -4 | 82,0 | 45,4 |
| -5 | 82,0 | 46,0 |
| -6 | 82,0 | 46,6 |
| -7 | 82,0 | 47,1 |
| -8 | 83,6 | 47,9 |
| -9 | 85,6 | 48,6 |
| -10 | 87,6 | 49,3 |
| -11 | 89,6 | 50,1 |
| -12 | 91,7 | 50,8 |
| -13 | 93,7 | 51,5 |
| -14 | 95,7 | 52,2 |
| -15 | 97,7 | 52,9 |
| -16 | 99,7 | 53,6 |
| -17 | 101,6 | 54,3 |
| -18 | 103,6 | 55,0 |
| -19 | 105,6 | 55,7 |
| -20 | 107,6 | 56,4 |
| -21 | 109,5 | 57,0 |
| -22 | 111,5 | 57,7 |
| -23 | 112,0 | 58,4 |
| -24 | 112,0 | 59,1 |
| -25 | 112,0 | 59,5 |
| -26 | 112,0 | 60,0 |
| -27 | 112,0 | 60,5 |
| -28 | 112,0 | 61,0 |
| -29 | 112,0 | 61,5 |
| -30 | 112,0 | 61,9 |
| -31 | 112,0 | 62,4 |
| -32 | 112,0 | 62,9 |
| -33 | 112,0 | 63,4 |
| -34 | 112,0 | 63,9 |
| -35 | 112,0 | 64,3 |
| -36 | 112,0 | 64,8 |
| -37 | 112,0 | 65,3 |
| -38 | 112,0 | 65,8 |
| -39 | 112,0 | 66,3 |
| -40 | 112,0 | 66,7 |
| -41 | 112,0 | 67,2 |
| -42 | 112,0 | 67,7 |

Таблица 3.15 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе  в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график СГРЭС-2) (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 75,0 | 43,4 |
| 7 | 75,0 | 43,2 |
| 6 | 75,0 | 43,0 |
| 5 | 75,0 | 42,8 |
| 4 | 75,0 | 42,6 |
| 3 | 75,0 | 42,4 |
| 2 | 75,0 | 42,2 |
| 1 | 75,0 | 42,0 |
| 0 | 82,0 | 41,8 |
| -1 | 82,0 | 42,1 |
| -2 | 82,0 | 42,8 |
| -3 | 82,0 | 43,6 |
| -4 | 82,0 | 44,4 |
| -5 | 82,0 | 45,2 |
| -6 | 82,0 | 45,9 |
| -7 | 82,0 | 46,7 |
| -8 | 83,6 | 47,4 |
| -9 | 85,6 | 48,2 |
| -10 | 87,6 | 48,9 |
| -11 | 89,6 | 49,6 |
| -12 | 91,7 | 50,4 |
| -13 | 93,7 | 51,1 |
| -14 | 95,7 | 51,8 |
| -15 | 97,7 | 52,5 |
| -16 | 99,7 | 53,2 |
| -17 | 101,6 | 53,9 |
| -18 | 103,6 | 54,6 |
| -19 | 105,6 | 55,3 |
| -20 | 107,6 | 56,0 |
| -21 | 109,5 | 56,6 |
| -22 | 111,5 | 57,3 |
| -23 | 113,5 | 58,0 |
| -24 | 115,4 | 58,6 |
| -25 | 117,4 | 59,3 |
| -26 | 119,3 | 59,9 |
| -27 | 121,2 | 60,6 |
| -28 | 123,2 | 61,3 |
| -29 | 125,1 | 61,9 |
| -30 | 127,1 | 62,5 |
| -31 | 129,0 | 63,2 |
| -32 | 130,9 | 63,8 |
| -33 | 132,8 | 64,4 |
| -34 | 134,8 | 65,1 |
| -35 | 136,7 | 65,7 |
| -36 | 138,6 | 66,3 |
| -37 | 140,5 | 66,9 |
| -38 | 142,0 | 67,6 |
| -39 | 142,0 | 68,2 |
| -40 | 142,0 | 68,8 |
| -41 | 142,0 | 69,4 |
| -42 | 142,0 | 70,0 |

Таблица 3.16 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график ПКТС) (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 75,0 | 37,0 |
| 7 | 75,0 | 37,7 |
| 6 | 75,0 | 38,4 |
| 5 | 75,0 | 39,1 |
| 4 | 75,0 | 39,8 |
| 3 | 75,0 | 40,4 |
| 2 | 75,0 | 41,1 |
| 1 | 75,0 | 41,7 |
| 0 | 82,0 | 42,4 |
| -1 | 82,0 | 43,0 |
| -2 | 82,0 | 43,6 |
| -3 | 82,0 | 44,2 |
| -4 | 82,0 | 45,4 |
| -5 | 82,0 | 46,0 |
| -6 | 82,0 | 46,6 |
| -7 | 82,0 | 47,1 |
| -8 | 83,6 | 47,9 |
| -9 | 85,6 | 48,6 |
| -10 | 87,6 | 49,3 |
| -11 | 89,6 | 50,1 |
| -12 | 91,7 | 50,8 |
| -13 | 93,7 | 51,5 |
| -14 | 95,7 | 52,2 |
| -15 | 97,7 | 52,9 |
| -16 | 99,7 | 53,6 |
| -17 | 101,6 | 54,3 |
| -18 | 103,6 | 55,0 |
| -19 | 105,6 | 55,7 |
| -20 | 107,6 | 56,4 |
| -21 | 109,5 | 57,0 |
| -22 | 111,5 | 57,7 |
| -23 | 113,5 | 58,4 |
| -24 | 115,4 | 59,0 |
| -25 | 117,4 | 59,7 |
| -26 | 119,3 | 60,4 |
| -27 | 121,2 | 61,0 |
| -28 | 123,2 | 61,7 |
| -29 | 125,1 | 62,3 |
| -30 | 127,1 | 62,9 |
| -31 | 129,0 | 63,6 |
| -32 | 130,9 | 64,2 |
| -33 | 132,8 | 64,9 |
| -34 | 134,8 | 65,5 |
| -35 | 136,7 | 66,1 |
| -36 | 138,6 | 66,7 |
| -37 | 140,5 | 67,4 |
| -38 | 142,0 | 67,7 |
| -39 | 142,0 | 67,2 |
| -40 | 142,0 | 66,7 |
| -41 | 142,0 | 66,2 |
| -42 | 142,0 | 65,7 |

Таблица 3.17 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельных №№5,6,9,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34 СГМУП «ГТС», котельной СОК) (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 39,2 | 34,4 |
| 7 | 40,5 | 35,3 |
| 6 | 41,8 | 36,2 |
| 5 | 43,1 | 37,1 |
| 4 | 44,4 | 37,9 |
| 3 | 45,6 | 38,8 |
| 2 | 46,9 | 39,6 |
| 1 | 48,1 | 40,4 |
| 0 | 49,3 | 41,2 |
| -1 | 50,5 | 42,1 |
| -2 | 51,7 | 42,8 |
| -3 | 52,9 | 43,6 |
| -4 | 54,1 | 44,4 |
| -5 | 55,3 | 45,2 |
| -6 | 56,4 | 45,9 |
| -7 | 57,6 | 46,7 |
| -8 | 58,7 | 47,4 |
| -9 | 59,9 | 48,2 |
| -10 | 61,0 | 48,9 |
| -11 | 62,1 | 49,6 |
| -12 | 63,3 | 50,4 |
| -13 | 64,4 | 51,1 |
| -14 | 65,5 | 51,8 |
| -15 | 66,6 | 52,5 |
| -16 | 67,7 | 53,2 |
| -17 | 68,8 | 53,9 |
| -18 | 69,9 | 54,6 |
| -19 | 71,0 | 55,3 |
| -20 | 72,1 | 56,0 |
| -21 | 73,2 | 56,6 |
| -22 | 74,2 | 57,3 |
| -23 | 75,3 | 58,0 |
| -24 | 76,4 | 58,6 |
| -25 | 77,4 | 59,3 |
| -26 | 78,5 | 59,9 |
| -27 | 79,6 | 60,6 |
| -28 | 80,6 | 61,3 |
| -29 | 81,7 | 61,9 |
| -30 | 82,7 | 62,5 |
| -31 | 83,7 | 63,2 |
| -32 | 84,8 | 63,8 |
| -33 | 85,8 | 64,4 |
| -34 | 86,8 | 65,1 |
| -35 | 87,9 | 65,7 |
| -36 | 88,9 | 66,3 |
| -37 | 89,9 | 66,9 |
| -38 | 90,9 | 67,6 |
| -39 | 92,0 | 68,2 |
| -40 | 93,0 | 68,8 |
| -41 | 94,0 | 69,4 |
| -42 | 95,0 | 70,0 |

Таблица 3.18 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельных №№1,2,3 СГМУП «ГТС») (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 75,0 | 50,0 |
| 7 | 75,0 | 50,0 |
| 6 | 75,0 | 49,0 |
| 5 | 75,0 | 49,0 |
| 4 | 75,0 | 48,0 |
| 3 | 75,0 | 48,0 |
| 2 | 75,0 | 47,0 |
| 1 | 75,0 | 47,0 |
| 0 | 75,0 | 46,0 |
| -1 | 75,0 | 45,6 |
| -2 | 75,0 | 45,2 |
| -3 | 75,0 | 44,7 |
| -4 | 75,0 | 44,4 |
| -5 | 77,4 | 45,0 |
| -6 | 79,5 | 46,0 |
| -7 | 81,5 | 47,0 |
| -8 | 83,6 | 47,4 |
| -9 | 85,6 | 48,0 |
| -10 | 87,6 | 49,0 |
| -11 | 89,6 | 50,0 |
| -12 | 91,7 | 50,4 |
| -13 | 93,7 | 51,0 |
| -14 | 95,7 | 51,8 |
| -15 | 97,7 | 52,5 |
| -16 | 99,7 | 53,0 |
| -17 | 101,6 | 54,0 |
| -18 | 103,6 | 55,0 |
| -19 | 105,6 | 55,3 |
| -20 | 107,6 | 56,0 |
| -21 | 109,5 | 57,0 |
| -22 | 111,5 | 57,3 |
| -23 | 113,5 | 58,0 |
| -24 | 115,4 | 59,0 |
| -25 | 117,4 | 59,3 |
| -26 | 119,3 | 60,0 |
| -27 | 121,2 | 61,0 |
| -28 | 123,2 | 61,3 |
| -29 | 125,1 | 62,0 |
| -30 | 127,1 | 62,5 |
| -31 | 129,0 | 63,0 |
| -32 | 130,9 | 64,0 |
| -33 | 132,8 | 64,4 |
| -34 | 134,8 | 65,0 |
| -35 | 136,7 | 66,0 |
| -36 | 138,6 | 66,3 |
| -37 | 140,5 | 67,0 |
| -38 | 142,0 | 67,3 |
| -39 | 142,0 | 68,0 |
| -40 | 142,0 | 69,0 |
| -41 | 142,0 | 69,4 |
| -42 | 142,0 | 70,0 |

Таблица 3.19 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельных №№7,13 СГМУП «ГТС») (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 50,0 | 43,5 |
| 7 | 50,0 | 43,3 |
| 6 | 50,0 | 43,1 |
| 5 | 50,0 | 42,9 |
| 4 | 50,0 | 42,6 |
| 3 | 50,0 | 42,4 |
| 2 | 50,0 | 42,2 |
| 1 | 50,0 | 42,0 |
| 0 | 50,0 | 41,8 |
| -1 | 50,5 | 42,1 |
| -2 | 51,7 | 42,8 |
| -3 | 52,9 | 43,6 |
| -4 | 54,1 | 44,4 |
| -5 | 55,3 | 45,2 |
| -6 | 56,4 | 45,9 |
| -7 | 57,6 | 46,7 |
| -8 | 58,7 | 47,4 |
| -9 | 59,9 | 48,2 |
| -10 | 61,0 | 48,9 |
| -11 | 62,1 | 49,6 |
| -12 | 63,3 | 50,4 |
| -13 | 64,4 | 51,1 |
| -14 | 65,5 | 51,8 |
| -15 | 66,6 | 52,5 |
| -16 | 67,7 | 53,2 |
| -17 | 68,8 | 53,9 |
| -18 | 69,9 | 54,6 |
| -19 | 71,0 | 55,3 |
| -20 | 72,1 | 56,0 |
| -21 | 73,2 | 56,6 |
| -22 | 74,2 | 57,3 |
| -23 | 75,3 | 58,0 |
| -24 | 76,4 | 58,6 |
| -25 | 77,4 | 59,3 |
| -26 | 78,5 | 59,9 |
| -27 | 79,6 | 60,6 |
| -28 | 80,6 | 61,3 |
| -29 | 81,7 | 61,9 |
| -30 | 82,7 | 62,5 |
| -31 | 83,7 | 63,2 |
| -32 | 84,8 | 63,8 |
| -33 | 85,8 | 64,4 |
| -34 | 87,0 | 65,1 |
| -35 | 88,0 | 65,7 |
| -36 | 89,0 | 66,3 |
| -37 | 90,0 | 66,9 |
| -38 | 91,0 | 67,6 |
| -39 | 92,0 | 68,2 |
| -40 | 93,0 | 68,8 |
| -41 | 94,0 | 69,4 |
| -42 | 95,0 | 70,0 |

Таблица 3.20 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной №14 СГМУП «ГТС») (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 75,0 | 34,4 |
| 7 | 75,0 | 35,3 |
| 6 | 75,0 | 36,2 |
| 5 | 75,0 | 37,1 |
| 4 | 75,0 | 37,9 |
| 3 | 75,0 | 38,8 |
| 2 | 75,0 | 39,6 |
| 1 | 75,0 | 40,4 |
| 0 | 75,0 | 41,2 |
| -1 | 75,0 | 42,1 |
| -2 | 75,0 | 42,8 |
| -3 | 75,0 | 43,6 |
| -4 | 75,0 | 44,4 |
| -5 | 75,0 | 45,2 |
| -6 | 75,0 | 45,9 |
| -7 | 75,0 | 46,7 |
| -8 | 75,0 | 47,4 |
| -9 | 76,0 | 48,2 |
| -10 | 78,0 | 48,9 |
| -11 | 79,6 | 49,6 |
| -12 | 81,3 | 50,4 |
| -13 | 83,0 | 51,1 |
| -14 | 84,7 | 51,8 |
| -15 | 86,4 | 52,5 |
| -16 | 88,0 | 53,2 |
| -17 | 89,7 | 53,9 |
| -18 | 91,4 | 54,6 |
| -19 | 93,0 | 55,3 |
| -20 | 94,7 | 56,0 |
| -21 | 96,3 | 56,6 |
| -22 | 97,9 | 57,3 |
| -23 | 99,6 | 58,0 |
| -24 | 101,2 | 58,6 |
| -25 | 102,8 | 59,3 |
| -26 | 104,5 | 59,9 |
| -27 | 106,1 | 60,6 |
| -28 | 107,7 | 61,3 |
| -29 | 109,3 | 61,9 |
| -30 | 110,9 | 62,5 |
| -31 | 112,5 | 63,2 |
| -32 | 114,1 | 63,8 |
| -33 | 115,0 | 64,4 |
| -34 | 115,0 | 65,1 |
| -35 | 115,0 | 65,7 |
| -36 | 115,0 | 66,3 |
| -37 | 115,0 | 66,9 |
| -38 | 115,0 | 67,6 |
| -39 | 115,0 | 68,2 |
| -40 | 115,0 | 68,8 |
| -41 | 115,0 | 69,4 |
| -42 | 115,0 | 70,0 |

Таблица 3.21 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной №21 СГМУП «ГТС») (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 75,0 | 34,4 |
| 7 | 75,0 | 35,3 |
| 6 | 75,0 | 36,2 |
| 5 | 75,0 | 37,1 |
| 4 | 75,0 | 37,9 |
| 3 | 75,0 | 38,8 |
| 2 | 75,0 | 39,6 |
| 1 | 75,0 | 40,4 |
| 0 | 75,0 | 41,2 |
| -1 | 75,0 | 42,1 |
| -2 | 75,0 | 42,8 |
| -3 | 75,0 | 43,6 |
| -4 | 75,0 | 44,4 |
| -5 | 75,0 | 45,2 |
| -6 | 75,0 | 45,9 |
| -7 | 75,0 | 46,7 |
| -8 | 75,0 | 47,4 |
| -9 | 75,0 | 48,2 |
| -10 | 75,0 | 48,9 |
| -11 | 75,0 | 49,6 |
| -12 | 75,0 | 50,4 |
| -13 | 75,0 | 51,1 |
| -14 | 75,0 | 51,8 |
| -15 | 75,0 | 52,5 |
| -16 | 75,0 | 53,2 |
| -17 | 75,0 | 53,9 |
| -18 | 75,0 | 54,6 |
| -19 | 75,0 | 55,3 |
| -20 | 75,0 | 56,0 |
| -21 | 75,0 | 56,6 |
| -22 | 75,0 | 57,3 |
| -23 | 75,3 | 58,0 |
| -24 | 76,4 | 58,6 |
| -25 | 77,4 | 59,3 |
| -26 | 78,5 | 59,9 |
| -27 | 79,6 | 60,6 |
| -28 | 80,6 | 61,3 |
| -29 | 81,7 | 61,9 |
| -30 | 82,7 | 62,5 |
| -31 | 83,7 | 63,2 |
| -32 | 84,8 | 63,8 |
| -33 | 85,8 | 64,4 |
| -34 | 86,8 | 65,1 |
| -35 | 88,0 | 65,7 |
| -36 | 89,0 | 66,3 |
| -37 | 90,0 | 66,9 |
| -38 | 91,0 | 67,6 |
| -39 | 92,0 | 68,2 |
| -40 | 93,0 | 68,8 |
| -41 | 94,0 | 69,4 |
| -42 | 95,0 | 70,0 |

Таблица 3.22 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной №23 СГМУП «ГТС») (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 70,0 | 55,0 |
| 7 | 70,0 | 55,0 |
| 6 | 70,0 | 55,0 |
| 5 | 70,0 | 55,0 |
| 4 | 70,0 | 55,0 |
| 3 | 71,0 | 55,0 |
| 2 | 71,5 | 55,5 |
| 1 | 72,0 | 56,0 |
| 0 | 72,5 | 56,5 |
| -1 | 73,0 | 57,0 |
| -2 | 73,5 | 57,5 |
| -3 | 74,0 | 58,0 |
| -4 | 74,5 | 58,5 |
| -5 | 75,0 | 59,0 |
| -6 | 76,0 | 60,0 |
| -7 | 76,5 | 60,5 |
| -8 | 77,0 | 61,0 |
| -9 | 77,5 | 61,5 |
| -10 | 78,0 | 62,0 |
| -11 | 78,5 | 62,5 |
| -12 | 80,0 | 63,0 |
| -13 | 80,5 | 63,5 |
| -14 | 81,0 | 64,0 |
| -15 | 81,5 | 64,5 |
| -16 | 82,0 | 65,0 |
| -17 | 82,5 | 65,5 |
| -18 | 83,0 | 66,0 |
| -19 | 83,5 | 66,5 |
| -20 | 84,0 | 67,0 |
| -21 | 84,5 | 67,5 |
| -22 | 86,0 | 68,0 |
| -23 | 86,5 | 68,5 |
| -24 | 87,0 | 69,0 |
| -25 | 87,5 | 69,5 |
| -26 | 88,0 | 70,0 |
| -27 | 88,5 | 71,5 |
| -28 | 89,0 | 72,0 |
| -29 | 89,5 | 72,5 |
| -30 | 90,0 | 73,0 |
| -31 | 90,5 | 73,5 |
| -32 | 92,0 | 74,0 |
| -33 | 93,5 | 74,5 |
| -34 | 94,0 | 75,0 |
| -35 | 95,5 | 75,5 |
| -36 | 96,0 | 76,0 |
| -37 | 96,3 | 76,5 |
| -38 | 97,0 | 77,0 |
| -39 | 97,5 | 77,5 |
| -40 | 98,0 | 78,0 |
| -41 | 99,0 | 79,0 |
| -42 | 100,0 | 80,0 |

Таблица 3.23 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной ООО "Газпром энерго") (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 38,9 | 34,2 |
| 7 | 40,2 | 35,1 |
| 6 | 41,5 | 36,0 |
| 5 | 42,8 | 36,9 |
| 4 | 44,0 | 37,7 |
| 3 | 45,2 | 38,5 |
| 2 | 46,5 | 39,4 |
| 1 | 47,7 | 40,2 |
| 0 | 48,9 | 41,0 |
| -1 | 50,1 | 41,8 |
| -2 | 51,3 | 42,6 |
| -3 | 52,4 | 43,3 |
| -4 | 53,6 | 44,1 |
| -5 | 54,8 | 44,9 |
| -6 | 55,9 | 45,6 |
| -7 | 57,1 | 46,4 |
| -8 | 58,2 | 47,1 |
| -9 | 59,4 | 47,9 |
| -10 | 60,5 | 48,6 |
| -11 | 61,6 | 49,3 |
| -12 | 62,7 | 50,0 |
| -13 | 63,8 | 50,7 |
| -14 | 64,9 | 51,4 |
| -15 | 66,0 | 52,1 |
| -16 | 67,1 | 52,8 |
| -17 | 68,2 | 53,5 |
| -18 | 69,2 | 54,1 |
| -19 | 70,3 | 54,8 |
| -20 | 71,4 | 55,5 |
| -21 | 72,5 | 56,2 |
| -22 | 73,5 | 56,8 |
| -23 | 74,6 | 57,5 |
| -24 | 75,6 | 58,1 |
| -25 | 76,7 | 58,8 |
| -26 | 77,7 | 59,4 |
| -27 | 78,8 | 60,1 |
| -28 | 79,8 | 60,7 |
| -29 | 80,9 | 61,4 |
| -30 | 81,9 | 62,0 |
| -31 | 82,9 | 62,6 |
| -32 | 83,9 | 63,3 |
| -33 | 85,0 | 63,9 |
| -34 | 86,0 | 64,6 |
| -35 | 87,0 | 65,2 |
| -36 | 88,0 | 65,8 |
| -37 | 89,0 | 66,4 |
| -38 | 90,0 | 67,0 |
| -39 | 91,0 | 67,6 |
| -40 | 92,0 | 68,2 |
| -41 | 93,0 | 68,8 |
| -42 | 94,0 | 69,4 |
| -43 | 95,0 | 70,0 |
| -44 | 95,0 | 70,0 |
| -45 | 95,0 | 70,0 |
| -46 | 95,0 | 70,0 |
| -47 | 95,0 | 70,0 |

Таблица 3.24 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной ООО «ТВС-сервис») (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 10 | 36,3 | 32,4 |
| 9 | 37,5 | 33,3 |
| 8 | 38,5 | 34,2 |
| 7 | 39,7 | 35,0 |
| 6 | 41,0 | 36,0 |
| 5 | 42,8 | 36,9 |
| 4 | 43,7 | 37,8 |
| 3 | 44,9 | 38,5 |
| 2 | 46,2 | 39,2 |
| 1 | 47,5 | 40,0 |
| 0 | 48,9 | 41,0 |
| -1 | 50,0 | 41,8 |
| -2 | 51,3 | 42,5 |
| -3 | 52,5 | 43,3 |
| -4 | 53,7 | 44,1 |
| -5 | 54,8 | 44,9 |
| -6 | 56,0 | 45,6 |
| -7 | 57,0 | 46,4 |
| -8 | 58,2 | 47,1 |
| -9 | 59,4 | 47,9 |
| -10 | 60,5 | 48,6 |
| -11 | 61,6 | 49,3 |
| -12 | 62,7 | 50,0 |
| -13 | 63,8 | 50,7 |
| -14 | 64,9 | 51,4 |
| -15 | 66,0 | 52,1 |
| -16 | 67,0 | 52,7 |
| -17 | 68,1 | 53,3 |
| -18 | 69,2 | 54,0 |
| -19 | 70,3 | 54,7 |
| -20 | 71,4 | 55,5 |
| -21 | 72,5 | 56,2 |
| -22 | 73,5 | 56,8 |
| -23 | 74,6 | 57,5 |
| -24 | 75,6 | 58,1 |
| -25 | 76,7 | 58,8 |
| -26 | 77,7 | 59,4 |
| -27 | 78,8 | 60,0 |
| -28 | 79,8 | 60,7 |
| -29 | 80,9 | 61,4 |
| -30 | 81,9 | 62,0 |
| -31 | 82,9 | 62,6 |
| -32 | 83,9 | 63,3 |
| -33 | 84,9 | 63,9 |
| -34 | 86,0 | 64,5 |
| -35 | 87,0 | 65,2 |
| -36 | 88,0 | 65,8 |
| -37 | 89,0 | 66,4 |
| -38 | 90,0 | 67,0 |
| -39 | 91,0 | 67,6 |
| -40 | 92,0 | 68,2 |
| -41 | 93,0 | 69,0 |
| -42 | 94,0 | 69,5 |
| -43 | 95,0 | 70,0 |

Таблица 3.25 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной ООО «Технические системы») (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 10 | 50,0 | 44,0 |
| 9 | 50,0 | 43,5 |
| 8 | 50,0 | 43,5 |
| 7 | 50,0 | 43,5 |
| 6 | 50,0 | 43,0 |
| 5 | 50,0 | 43,0 |
| 4 | 50,0 | 42,5 |
| 3 | 50,0 | 42,5 |
| 2 | 50,0 | 42,5 |
| 1 | 50,0 | 42,0 |
| 0 | 50,0 | 42,0 |
| -1 | 50,0 | 42,0 |
| -2 | 51,5 | 42,5 |
| -3 | 52,5 | 43,5 |
| -4 | 53,5 | 44,0 |
| -5 | 55,0 | 45,0 |
| -6 | 56,0 | 45,5 |
| -7 | 57,0 | 46,5 |
| -8 | 58,0 | 47,0 |
| -9 | 59,5 | 48,0 |
| -10 | 60,5 | 48,5 |
| -11 | 61,5 | 49,5 |
| -12 | 62,5 | 50,0 |
| -13 | 64,0 | 50,5 |
| -14 | 65,0 | 51,5 |
| -15 | 66,0 | 52,0 |
| -16 | 67,0 | 52,5 |
| -17 | 68,0 | 53,0 |
| -18 | 69,0 | 54,0 |
| -19 | 70,5 | 55,0 |
| -20 | 71,5 | 55,5 |
| -21 | 72,5 | 56,0 |
| -22 | 73,5 | 57,0 |
| -23 | 74,5 | 57,5 |
| -24 | 75,5 | 58,0 |
| -25 | 76,5 | 59,0 |
| -26 | 77,5 | 59,5 |
| -27 | 79,0 | 60,0 |
| -28 | 80,0 | 60,5 |
| -29 | 81,0 | 61,5 |
| -30 | 82,0 | 62,0 |
| -31 | 83,0 | 62,5 |
| -32 | 84,0 | 63,5 |
| -33 | 85,0 | 64,0 |
| -34 | 86,0 | 64,5 |
| -35 | 87,0 | 65,0 |
| -36 | 88,0 | 66,0 |
| -37 | 89,0 | 66,5 |
| -38 | 90,0 | 67,0 |
| -39 | 91,0 | 67,5 |
| -40 | 92,0 | 68,0 |
| -41 | 93,0 | 69,0 |
| -42 | 94,0 | 69,5 |
| -43 | 95,0 | 70,0 |

Таблица 3.26 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной ООО УК "СЗТК") (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 50,0 | 42,3 |
| 7 | 50,0 | 41,7 |
| 6 | 50,0 | 41,0 |
| 5 | 50,0 | 40,5 |
| 4 | 50,0 | 39,8 |
| 3 | 50,0 | 39,2 |
| 2 | 50,0 | 38,5 |
| 1 | 50,0 | 37,9 |
| 0 | 50,0 | 37,3 |
| -1 | 51,9 | 39,0 |
| -2 | 53,5 | 40,4 |
| -3 | 54,9 | 41,2 |
| -4 | 56,5 | 42,1 |
| -5 | 57,9 | 42,8 |
| -6 | 59,4 | 43,7 |
| -7 | 60,9 | 44,5 |
| -8 | 62,3 | 45,3 |
| -9 | 63,6 | 46,1 |
| -10 | 65,2 | 48,6 |
| -11 | 66,6 | 47,6 |
| -12 | 68,1 | 48,4 |
| -13 | 69,5 | 49,2 |
| -14 | 71,0 | 50,0 |
| -15 | 72,4 | 50,7 |
| -16 | 73,5 | 51,4 |
| -17 | 75,1 | 52,2 |
| -18 | 76,5 | 52,9 |
| -19 | 77,9 | 53,7 |
| -20 | 79,3 | 54,4 |
| -21 | 80,6 | 55,1 |
| -22 | 82,1 | 55,9 |
| -23 | 83,4 | 56,6 |
| -24 | 84,6 | 57,3 |
| -25 | 86,2 | 58,0 |
| -26 | 87,5 | 58,7 |
| -27 | 88,9 | 59,3 |
| -28 | 91,5 | 60,0 |
| -29 | 92,9 | 60,7 |
| -30 | 94,2 | 61,4 |
| -31 | 95,0 | 61,7 |
| -32 | 95,0 | 61,9 |
| -33 | 95,0 | 61,3 |
| -34 | 95,0 | 60,7 |
| -35 | 95,0 | 60,0 |
| -36 | 95,0 | 59,4 |
| -37 | 95,0 | 58,8 |
| -38 | 95,0 | 58,1 |
| -39 | 95,0 | 57,5 |
| -40 | 95,0 | 56,9 |
| -41 | 95,0 | 56,3 |
| -42 | 95,0 | 55,6 |
| -43 | 95,0 | 55,0 |

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115):

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см².

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется».

На рисунках ниже представлено сравнение фактического графика изменения температуры теплоносителя от источников за 2022 г. и расчетного температурного графика.

Рисунок 3.1 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от СГРЭС-1 в 2022 г.

Рисунок 3.2 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от СГРЭС-2 в 2022 г.

Рисунок 3.3 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №1 СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Рисунок 3.4 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №2 СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Рисунок 3.5 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №3 СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Рисунок 3.6 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №5 СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Рисунок 3.7 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №6 СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Рисунок 3.8 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №7 СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Рисунок 3.9 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №9 СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Рисунок 3.10 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №13 СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Рисунок 3.11 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №14 СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Рисунок 3.12 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №21 СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Рисунок 3.13 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №22 «Олимпия» СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Рисунок 3.14 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №23 «Ледовый дворец» СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Рисунок 3.15 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №24 «Нефтяник» СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Рисунок 3.16 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Рисунок 3.17 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №26 «Набережный» СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Рисунок 3.18 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №27 «Набережный» СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Рисунок 3.19 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №28 п. Юность СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Рисунок 3.20 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Рисунок 3.21 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Рисунок 3.22 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Рисунок 3.23 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» в 2022 г.

Как показано в разделе 5.7, расчетные нагрузки, уточненные по фактическим данным учета отпуска тепловой энергии (для источников, имеющих приборы учета отпущенной теплоты), значительно отличаются от договорных: для большинства источников расчётная нагрузка меньше и находится в диапазоне 60% - 80% от договорной нагрузки. В то же время расход теплоносителя в тепловой сети для большинства источников близок к тому, что должен соответствовать договорной нагрузке при проектном температурном графике и даже превышает его. Это говорит о необходимости пересмотра графиков изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха практически для всех источников тепловой энергии г. Сургута. При сохранении (в целом) сложившегося уровня расхода теплоносителя на источниках (что, разумеется, не снимает необходимости наладки тепловых сетей, корректировки потокораспределения по отдельным ответвлениям) факт меньших нагрузок при договорных расходах требует снижения температурных графиков.

Выводы по результатам сравнения утвержденных графиков отпуска тепловой энергии с фактическими режимами отпуска тепловой энергии сделаем для характерных диапазонов значений температуры наружного воздуха:

•	диапазон низких значений наружной температуры с фактическими (не утвержденными) срезками температурного графика;

•	диапазон нижнего спрямления температурного графика;

•	диапазон изменения температуры прямого теплоносителя между нижним спрямлением и фактической верхней срезкой температурного графика.

Прежде всего следует указать, что, как правило, при фактических срезках температурных графиков системных жалоб на недотопы после наступления срезки не возникает.

Решающее значение для выводов о фактическом состоянии отапливаемых объектов и о фактически требуемых для них температурных графиках имеет то обстоятельство, что при наступлении срезки и далее при более низких значениях наружной температуры фактичекская разность температуры прямого теплоносителя не увеличивается, графики не расходятся, как это рисуется на основании априорных теоретических зависимостей. То, что графики фактически не расходятся, означает, что теплопотребление при уменьшении наружной температуры не увеличивается. Это происходит потому, что жители прикрывают окна, отвечая на уменьшение наружной температуры адекватным уменьшением теплопередачи ограждающих конструкций (уменьшением воздухообмена). Причем параллельность фактических значений линий, аппроксимирующих значения температуры прямого и обратного теплоносителя, говорит о том, что сохранение теплоотпуска происходит при сохранении средней температуры отопительных приборов, а следовательно, и средней температуры в отапливаемых помещениях.

В самом первом приближении визуальный анализ графиков говорит о том, что избыток подачи тепловой энергии на отопление зданий происходит практически во всем диапазоне значений наружной температуры, а значит – график может быть снижен (без срезки) с температурой теплоносителя в расчетном режиме не более фактически достигнутого максимума (повторим, что это лишь предварительный вывод, который необходимо проверить и «оцифровать» с применением соответствующих методик, алгоритмов и программного обеспечения).

Анализируя диапазон нижнего спрямления утвержденных температурных графиков, можно также констатировать огромное влияние фактора изменяемого коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций при изменяющемся за счет проветривания воздухообмене. Линии, которыми можно аппроксимировать фактические значения температуры прямого и обратного теплоносителя не сходятся как в утвержденных графиках, потому что жители реагируют на увеличивающийся перетоп большим открытием окон.

Явное несоответствие изменения фактического состояния отапливаемых зданий трафаретным зависимостям видно по графикам с нижним спрямлением температуры прямого теплоносителя для обеспечения ГВС. Трафаретная зависимость отражает повышение температуры обратного теплоносителя при сохранении температуры прямого теплоносителя на одном уровне и повышении температуры наружного воздуха (нижнее спрямление), снижение температуры обратного теплоносителя при сохранении температуры прямого теплоносителя на одном уровне и снижении температуры наружного воздуха (верхняя срезка). Таким образом, адекватные модели управления должны учитывать не только фактические параметры ограждающих конструкций, отопительных приборов, тепловых сетей, но и поведение жителей, активность которых существенным образом определяет режимы теплоснабжения.

Получение более точных и аргументированных выводов относительно пересмотра температурных графиков можно ожидать только по результатам статистической идентификации теплотехнических параметров существующих потребителей, сетей и оборудования по данным приборов учета отпуска тепловой энергии с учетом данных измерений фактической температуры воздуха в отапливаемых помещениях. Работы по пересмотру, - адаптации к фактическому состоянию потребителей и тепловых сетей, - температурных графиков централизованного отпуска тепловой энергии целесообразно выполнить параллельно с разработкой очередного проекта актуализации. С учетом адаптированных графиков выполнить наладочные расчеты для предписаний управляющим компаниям.

Подчеркнем, что управление режимом централизованного отпуска тепловой энергией, адекватное фактическим характеристикам потребителей и тепловых сетей, не может быть получено с применением традиционных подходов к расчету температурных графиков, воспроизводящих трафаретные зависимости, отличающиеся только расчетной температурой теплоносителя при расчетной температуре наружного воздуха и никак не отражающие фактические особенности объекта управления. Современное решение этой задачи требует применения методов идентификации фактических параметров потребителей и тепловых сетей.

  - Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический расчет магистральных и квартальных тепловых сетей выполнен с использованием ГИС Zulu 8.0 и ПРК ZuluThermo. Для произведения расчета была разработана электронная модель первого уровня (потребитель - ЦТП, прямой абонентский ввод) и второго уровня (потребитель – абонентский ввод). Была произведена калибровка электронной модели под реальную схему теплоснабжения методом сравнения результатов расчетов гидравлических режимов и фактических гидравлических режимов – более 150 точек сравнения (ЦТП и абонентские вводы). Для приведения в электронной модели расходов теплоносителя на источниках теплоснабжения к фактическим значениям телеметрического оборудования, договорные расходы (нагрузки) потребителей были расчетным образом приведены к фактическим, путем их редуцирования. При этом был  произведен расчет основных гидравлических режимов тепловых сетей:

- Расчетный гидравлический режим работы тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха;

- Переходный гидравлический режим работы тепловой сети при максимальных расходах сетевой воды в точке излома температурных графиков;

- Летний гидравлический режим работы тепловой сети при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период;

- Тестовый аварийный гидравлический режим работы тепловой сети с отказом одного из теплоисточников.

Результаты расчетов представлены в электронной модели тепловых сетей разработанной на базе программного комплекса ГИС «Zulu», являющейся неотъемлемой частью настоящей работы.

Перечень насосного оборудования, установленного на ЦТП/КРП/ПС представлено в таблицах ниже.

Таблица 3.27 – Параметры гидравлического режима работы тепломагистралей СГРЭС-1 и СГРЭС-2

| магистраль | Отопительный период, давление на выходе из котельной, кгс/см2 |  | Летний период, давление на выходе из котельной, кгс/см2 |  | Переходный период, давление на выходе из котельной, кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в прямом трубопровод е | в обратном трубопровод е | в прямом трубопровод е | в обратном трубопровод е | в прямом трубопровод е | в обратном трубопровод е |
| Тепломагистраль №9 от СГРЭС-2 ВЖР |  |  |  |  |  |  |
| П-5 | 10,5 | 1,7 |  |  | 10,2 | 1,7 |
| П-10 | 10,1 | 2 |  |  | 10,5 | 1,9 |
| П-7 | 9,9 | 2,6 | 6,6 | 3,5 | 10,5 | 2,05 |
| П-11 | 9,8 | 2,8 | 6,5 | 3,6 | 10,7 | 2,16 |
| П-12 | 9,6 | 2,6 | 6,5 | 3,2 | 10,1 | 1,9 |
| Тепломагистраль №1, 2, 3, 7, 8, 9 от СГРЭС-1 ПКТС |  |  |  |  |  |  |
| ПКТС Город (К- 1) | 8 | 2 | 8,14 | 3,15 | 7,9 | 1,9 |
| ПКТС ВЖР (К- 2) | 7 | 2 | 7 | 3,1 | 7 | 1,9 |

Таблица 3.28 – Характеристика оборудования насосных станций теплосетевой организации в зоне деятельности СМУП «ГТС»

| Насосная станция | Адрес | Марка насоса | количеств о насосов,ш т | Расход насоса, м3/ч | Давлени е на входе,ат м | Давление на выходе,ат м | Схема присоединения насосов к магистральны м трубопроводам | состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| системы отоплени я | ЦТП -1 ул.Энтузиастов | Кор IL 100/160-18.5/2 | 2 | G=160 м3/ч | 7,7/3,3 | 6,2/3,9 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-4 ул.Нефтяников,29а | Кор IL 80-160-11/2 | 2 | G= 95м3/ч | 7,2/3,1 | 5,7/3,6 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-5 ул.Губкина,5 | Кор IL 100/160-18,5/2 | 2 | G=177 м3/ч | 7,6/3,8 | 5,5/3,9 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-6 ул.Дзержинского,12 | Кор IL 100/150-15/2 | 2 | G=185 м3/ч | 7,2/3,5 | 6,1/3,9 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-7 ул.Бахилова,4 | Кор. IL 125/300-18,5/4 | 2 | G=146 м3/ч | 8,2/3,0 | 6,2/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-8 ул.Майская,8/1 | Кор. IL 100/190-30/2 | 2 | G=200 м3/ч | 8,3/3,4 | 6,4/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-9 ул.Бажова,15 | Кор.IL 100/165-22/2 | 2 | G=221 м3/ч | 7,9/3,1 | 6,2/3,8 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |

| Насосная станция | Адрес | Марка насоса | количеств о насосов,ш т | Расход насоса, м3/ч | Давлени е на входе,ат м | Давление на выходе,ат м | Схема присоединения насосов к магистральны м трубопроводам | состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| системы отоплени я | ЦТП-10 ул.Кукуевицкого,12 | Кор. IPg 200/295-30/4 | 2 | G=240 м3/ч | 7,0/3,6 | 5,3/3,5 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-11 ул.Магистральная,22 | Кор.IL 100/150-15/ 2 | 2 | G=185 м3/ч | 6,8/3,6 | 5,5/3,7 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-12 ул.Пушкина,3 | Кор. К160/30 | 2 | G=160 м3/ч | 7,8/4,0 | 6,0/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-13 ул.Мира,33 | Кор.IL 125/300-18,5/ 4 | 2 | G=228,6 м3/ч | 7,5/2,6 | 5,7/3,8 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-14 ул.Пушкина,25 | Кор.IL 100/270-11/ 4 | 2 | G=84,8 м3/ч | 7,5/2,7 | 6,0/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-15 ул.Губкина,15 | Кор. IL 100/160-18,5/2 | 2 | G=150 м3/ч | 7,2/3,2 | 6,0/3,7 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-16 ул.Магистральная,32 | Кор. IL 125/300-18,5/2 | 2 | G=160 м3/ч | 8,0/3,3 | 5,7/3,9 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-17 ул.Магистральная,32 | Кор. IL 80/160-11/4 | 2 | G=105,8 м3/ч | 7,6/2,4 | 6,0/4,2 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |

| Насосная станция | Адрес | Марка насоса | количеств о насосов,ш т | Расход насоса, м3/ч | Давлени е на входе,ат м | Давление на выходе,ат м | Схема присоединения насосов к магистральны м трубопроводам | состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| системы отоплени я | ЦТП-18 ул.Лермонтова,4/1 | Кор. IL 100/270-11/4 | 2 | G=84,8 м3/ч | 8,5/3,0 | 5,7/3,9 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-19 ул.Профсоюзов,40 | Кор. IL 100/270-11/4 | 2 | G=85 м3/ч | 7,3/2,7 | 5,6/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-20 ул.Островского | Кор. IL 80/150-7,5/2 | 2 | G=100 м3/ч | 7,8/3,0 | 5,1/3,8 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-21 ул.Дзержинского,16а | Кор. К90/35 | 1 | G=90 м3/ч | 7,9/3,1 | 6,1/3,9 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
|  |  | К90/35 | 1 | G=90 м3/ч |  |  |  | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-22 ул.Декабристов,9 | Кор. КМ80-50-200 | 2 | G=50 м3/ч | 8,3/3,3 | 5,5/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-23 ул.Бульвар Писателей21/1 | Кор. К100-65-200-22квт. | 1 | G=100 м3/ч | 7,3/2,8 | 5,6/3,8 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
|  |  | К100-65-200-18,5 | 1 | G=100 м3/ч |  |  |  | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-24 ул.Ленина,72 | Кор. IL 100-260-11/4 | 2 | G= 100м3/ч | 7,2/2,7 | 5,8/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-25 ул.Ленинградская,15 | Кор. К100-80-160 – 15квт. | 2 | G=100 м3/ч | 7,0/3,9 | 6,4/3,9 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |

| Насосная станция | Адрес | Марка насоса | количеств о насосов,ш т | Расход насоса, м3/ч | Давлени е на входе,ат м | Давление на выходе,ат м | Схема присоединения насосов к магистральны м трубопроводам | состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| системы отоплени я | ЦТП-26 ул.Мира.1 | Кор.IL 100/160-18,5/2 | 2 | G=184,2м3/ч | 8,0/3,0 | 5,7/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-27 ул.Нефтяников.11 | Кор. IL 100/270-11/4 | 2 | G=68,7 м3/ч | 7,0/3,1 | 5,0/3,3 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-28 ул.Губкина,23 | Кор. IL 125/340-30/4 | 2 | G=230,8м3/ч | 6,7/3,1 | 5,9/3,8 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-29 ул.Нефтяников,6/1 | Кор. К160/30 – 30квт | 2 | G=160 м3/ч | 6,9/3,4 | 5,8/3,8 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-30 ул.Ленина,69 | Кор. IL 125-340-30/4 | 2 | G=227 м3/ч | 7,0/3,0 | 5,5/3,9 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-31 ул.Лермонтова,11 | Кор.IL 100/160-18,5/2 | 2 | G=155,8 м3/ч | 7,2/2,5 | 6,0/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-32 ул.Лермонтова,3 | Кор. IL 125-340-30/4 т. | 2 | G=174м3/ч | 7,6/3,4 | 6,0/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-33 ул.Бажова,29 | Кор. IL80/160-11/2 | 2 | G=134м3/ч | 8,1/3,0 | 5,9/4,1 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |

| Насосная станция | Адрес | Марка насоса | количеств о насосов,ш т | Расход насоса, м3/ч | Давлени е на входе,ат м | Давление на выходе,ат м | Схема присоединения насосов к магистральны м трубопроводам | состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| системы отоплени я | ЦТП-34 ул.Бахилова,3 | Кор. IL125-270-15/4 | 2 | G= 149м3/ч | 8,0/3,3 | 6,3/4,3 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-35 ул.Декабристов,2 | Кор. IL 65-140-7,5/2 | 2 | G= 65м3/ч | 8,1/3,1 | 5,6/4,1 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-36 ул.Декабристов,2 | Кор. IL 65-160-7,5/2 | 2 | G= 65м3/ч | 7,7/3,1 | 6,1/4,1 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-37 ул.50лет ВЛКСМ,10 | Кор.IL 100/160-18,5/2 | 2 | G=155,8м3/ч | 8,1/2,9 | 6,0/4,2 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-38 ул.Маяковского,28 | Кор. IL125-270-11/4 | 2 | G= 73м3/ч | 7,6/2,6 | 5,8/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-39 ул.Маяковского,20 | Кор. IL125-270-11/4 | 2 | G= 70м3/ч | 7,1/2,6 | 5,4/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-40 ул.Мира,40 | Кор. IL 65/140-7,5/2 | 2 | G=63м3/ч | 8,0/2,6 | 5,8/4,2 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-41 у редакции Сургутская Трибуна | Кор. К 45/55 – 15квт | 2 | G=45 м3/ч | 8,2/2,7 | 5,8/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |

| Насосная станция | Адрес | Марка насоса | количеств о насосов,ш т | Расход насоса, м3/ч | Давлени е на входе,ат м | Давление на выходе,ат м | Схема присоединения насосов к магистральны м трубопроводам | состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| системы отоплени я | ЦТП-42 ул.Маяковского,21 | Кор. IL65-160-7,5/2 | 2 | G=65м3/ч | 7,9/2,6 | 5,6/3,8 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-43 ул.30 лет Победы,37/1 | Кор. IL 125/300-18,5/4 | 2 | G=68,6м3/ч | 7,2/2,6 | 6,2/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-45 ул.Маяковского,37 | Кор. IL 125/320-18.5/4 | 2 | G=136м3/ч | 7,4/2,5 | 6,1/4,2 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-46 ул.Привокзальная,28 | Кор. IL 125/300 -18,5/4 | 2 | G=68,6м3/ч | 7,7/3,9 | 5,4/3,6 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я |  | Откачив. IL150-270 18,5/4 | 2 | G= 200 м3/ч |  |  | паралелльная схема контур теплоносителя Т2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-47 ул.Трубная,5/2 | Кор. IL 100/220 5,5/4 | 2 | G=95,7м3/ч | 7,7/3,9 | 5,4/3,6 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-48 ул.Пушкина,12 | Кор. IL 80-160-11/2 | 2 | G= 68м3/ч | 8,0/2,8 | 5,7/3,8 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-49 ул.Киртбая,17 | Кор. IL 150/325- 37/4 | 2 | G=200 м3/ч | 7,4/3,2 | 5,9/3,9 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |

| Насосная станция | Адрес | Марка насоса | количеств о насосов,ш т | Расход насоса, м3/ч | Давлени е на входе,ат м | Давление на выходе,ат м | Схема присоединения насосов к магистральны м трубопроводам | состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| системы отоплени я | ЦТП-50 ул.Быстринская,24/1 | Кор. IL 125/300- 18,5/4 | 2 | G=68,6 м3/ч | 7,0/2,7 | 5,8/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-51 ул.М.Карамова,76а | Кор. IPg 250/365 -75/4 | 2 | G= 297м3/ч | 10,0/2,5 | 5,1/3,2 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-52 ул.Федорова,59 | Кор.IL 250/420 - 110/4 | 2 | G=287,5м3/ч | 10,2/2,8 | 5,0/3,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-53 пр.Комсомольский,1 2 | Кор.IL 250/420 - 110/4 | 2 | G=287,5м3/ч | 10,3/2,7 | 6,0/3,4 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-54 ул..М.Карамова 25/1 | Кор. IL100/170- 30/2 | 2 | G=180м3/ч | 10,0/2,8 | 5,3/3,2 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-55 ул..Геологическая,21 | Кор. IL100/165-22/2 | 2 | G=213 м3/ч | 9,8/2,5 | 4,8/3,5 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-56 ул..Югорская.5 | Кор. IL80-190-18,5/2 | 1 | G= 108м3/ч | 10,1/2,6 | 5,6/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-57 ул..Югорская.7 | Кор. IL100/165-22/2 | 2 | G=200 м3/ч | 10,2/2,7 | 5,7/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |

| Насосная станция | Адрес | Марка насоса | количеств о насосов,ш т | Расход насоса, м3/ч | Давлени е на входе,ат м | Давление на выходе,ат м | Схема присоединения насосов к магистральны м трубопроводам | состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| системы отоплени я | ЦТП-58 ул..М.Карамова 28/2 | Кор. IPg 250/415 -90/4 | 2 | G=246м3/ч | 10,0/2,3 | 5,7/3,4 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-59 ул..Взлетный,11 | Кор. IL 100/170-30/2 | 2 | G=180 м3/ч | 10,2/2,8 | 6,0/3,5 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-60 пр.Комсомольский,4 4 | Кор. IPg 125/205-37/2 | 2 | G=180 м3/ч | 10,1/2,6 | 5,8/3,8 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-61 ул.Первопроходцев,1 | Кор. IPg 250/365-75/4 | 2 | G=297м3/ч | 9,9/2,4 | 4,9/3,2 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-62 пр.Комсомольский,2 1 | Кор. IPg 250/365-75/4 | 2 | G=305м3/ч | 10,3/2,7 | 5,4/3,2 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-63 пр.Комсомольский,2 7 | Кор. IPg 250/365-75/4 -2шт. | 2 | G=305м3/ч | 10,2/2,8 | 5,1/3,2 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-64 в районе уч.комбината по ул.30лет Победы | Кор. IL 100/160-18,5/2 | 2 | G=167 м3/ч | 7,6/3,1 | 6,0/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-65 ул.Просвещения,33 | Кор. IPg 200/295-30/4 | 2 | G=240м3/ч | 6,5/3,0 | 5,4/3,6 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |

| Насосная станция | Адрес | Марка насоса | количеств о насосов,ш т | Расход насоса, м3/ч | Давлени е на входе,ат м | Давление на выходе,ат м | Схема присоединения насосов к магистральны м трубопроводам | состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| системы отоплени я | ЦТП-66 ул.Энергетиков,5 | Кор.IL 250/400-75/4 | 2 | G=235 м3/ч | 7,1/3,3 | 5,8/3,8 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-67 ул.Энергетиков,21 | Кор. IPn 100/335-15/4 | 1 | G=90 м3/ч | 7,2/3,7 | 6,4/3,9 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
|  |  | Кор. IPn 100/360-15/4 | 1 | G=90 м3/ч |  |  |  | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-68 ул.Просвещения,49 | Кор. IPg 200/295-30/4 | 2 | G=300м3/ч | 7,0/3,7 | 5,7/3,8 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-69 ул.Энергетиков,25 | Кор. IPn 125/315-18,5/4 | 2 | G=150 м3/ч | 7,4/3,6 | 5,4/3,9 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-70 ул.Майская,3 | Кор. IPg 200/295-30 /4 | 2 | G=300м3/ч | 8,4/3,3 | 5,0/3,6 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-71 ул.Республики,82 | Кор. CLM 200/285-30/4 | 2 | G=300м3/ч | 8,4/3,4 | 4,9/3,5 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-72 ул.Энергетиков,14а | Кор. CLM 200/285-30/4 | 2 | G=300м3/ч | 7,2/3,5 | 4,7/3,5 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-73 пр.Набережный | Кор. К 20/30 -4квт | 2 | G=20 м3/ч | 8,9/3,2 | 4,2/3,4 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |

| Насосная станция | Адрес | Марка насоса | количеств о насосов,ш т | Расход насоса, м3/ч | Давлени е на входе,ат м | Давление на выходе,ат м | Схема присоединения насосов к магистральны м трубопроводам | состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| системы отоплени я | ЦТП-74 ул.Республики,71 | Кор. КМ 100-65-200 – 30квт | 2 | G=100 м3/ч | 6,6/3,2 | 5,8/4,3 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я |  | Подм. LP 65/160-7,5/3 | 1 | G=60 м3/ч |  |  |  | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-75 ул.Мира,34/1 | Кор. IL80-160-11/2 | 2 | G= 100м3/ч | 8,7/3,0 | 6,1/4,5 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-76 ул.Свободы,2 | Кор. IL 100-160-18,5/2 | 2 | G= 124м3/ч | 7,9/3,0 | 5,9/4,3 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-77 ул.Ленина,25 | Кор.IL 80-160-11/2 | 2 | G= 126м3/ч | 8,3/3,0 | 5,8/4,1 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-78 пр.Пролетарский,1 | Кор.IL 80/160 - 7,5/2 | 2 | G=78,9 м3/ч | 7,0/2,8 | 6,0/4,2 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-79 30 лет Победы 56/1 | Кор. IL80-160-11/2 | 2 | G=126м3/ч | 7,0/2,8 | 5,6/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП-80 ул.Крылова,43 | Кор. IL150-335-45/2 | 2 | G=360м3/ч | 7,5/3,3 | 4,6/3,4 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
|  |  | Откачив. Ipg 200/295-30/4 | 2 | G=400 м3/ч |  |  | паралелльная схема контур | удовлетворительно е |

| Насосная станция | Адрес | Марка насоса | количеств о насосов,ш т | Расход насоса, м3/ч | Давлени е на входе,ат м | Давление на выходе,ат м | Схема присоединения насосов к магистральны м трубопроводам | состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| системы отоплени я |  |  |  |  |  |  | теплоносителя Т2 |  |
|  | ЦТП 81 Привокзальная,10 | Кор. IL150-335-45/2 | 2 | G=406 м3/ч | 8,0/3,0 | 5,4/4,1 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП 82 Привокзальная,2 | Кор. IL150-335-45/4 | 2 | G=406м3/ч | 7,8/3,0 | 5,8/3,9 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП 83 Привокзальная,16 | Кор. IL200-335-45/4 | 2 | G=360м3/ч | 7,4/2,8 | 5,1/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП 85 Привокзальная,16 | Кор. IL100-165-22/2 | 2 | G=150 м3/ч | 7,4/3,4 | 6,2/3,5 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП 86 пр.Комсомрльский,6 Б | Сетев. Д 315/71 -90квт | 3 | G=315 м3/ч | 9,9/2,8 | 5,2/3,1 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
|  |  | Сетев. NL 150/400-55/4 | 3 | G=315 м3/ч |  |  |  | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП 87 Озерная,25 | Сет. IL 200/345-45/4 | 2 | G=360м3/ч | 10,1/2,9 | 4,5/3,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП 88 Береговая,1 | Сетев. NP 100/250V-75/2 | 3 | G=300м3/ч | 10,3/2,2 | 3,1/2,2 | паралелльная схема на трубопроводе Т2 | удовлетворительно е |
|  |  | Подп. IL 50/160-5,5/2 | 2 | G=40 м3/ч |  |  | паралелльная схема контур | удовлетворительно е |

| Насосная станция | Адрес | Марка насоса | количеств о насосов,ш т | Расход насоса, м3/ч | Давлени е на входе,ат м | Давление на выходе,ат м | Схема присоединения насосов к магистральны м трубопроводам | состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | отопления потребителей Т2 |  |
| системы отоплени я | ЦТП 89 Береговая,1 | Откач. IL 100/190-30/2 | 3 | G=160 м3/ч | 5,5/5,9 | 3,5/1,9 | паралелльная схема контур теплоносителя Т2 | удовлетворительно е |
|  |  | Сетев. IL 150/400-45/2 | 2 | G=240 м3/ч |  |  | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
|  |  | Д 315/71 - 75квт | 1 | G=315 м3/ч |  |  |  | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП 90 Сосновая,13 | Отк. IL 250/380-75/4 | 3 | G =369 м3/ч | 10,4/2,1 | 3,5/1,6 | паралелльная схема контур теплоносителя Т2 | удовлетворительно е |
|  |  | Подп. IL 40/150-3/2 | 2 | G =23 м3/ч |  |  | паралелльная схема контур отопления потребителей Т2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП 94 Артема,13 | Кор. IPg-125/174-22/2 | 2 | G=130 м3/ч | 6,8/3,3 | 5,9/3,7 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП 95 Киртбая,17 | Кор. IL 100/160-18,5/2 | 2 | G=149 м3/ч | 7,2/3,3 | 6,2/4,1 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП 96 Ленина,74 | Кор IPn 150/300-18,5/4 | 2 | G=200 м3/ч | 7,6/3,0 | 5,8/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |

| Насосная станция | Адрес | Марка насоса | количеств о насосов,ш т | Расход насоса, м3/ч | Давлени е на входе,ат м | Давление на выходе,ат м | Схема присоединения насосов к магистральны м трубопроводам | состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| системы отоплени я | ЦТП 97 Геологическая,15/1 | Кор. IPn 150/315-22/4 | 1 | G=230 м3/ч | 10,1/2,4 | 4,7/3,4 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП 98 Быстринская,20/3 | Кор. LР 100-200/210 -30/2 | 2 | G=130 м3/ч | 7,1/2,7 | 5,8/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП 99 Губкина,1 | Кор. IL 100/160-18,5/2 | 2 | G=149 м3/ч | 7,8/3,3 | 5,7/4,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП 100 ул.Рационализаторов | Кор . CLM 200/282 – 30/2 | 2 | G=300м3/ч | 10,5/2,2 | 3,8/3,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП 101 п.ПСО | Кор. IL 150/340-37/4 | 2 | G=135 м3/ч | 6,5/4,8 | 4,7/2,1 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я |  | Откачив.IL 125/340-30/4 | 2 | G=130 м3/ч |  |  | паралелльная схема контур теплоносителя Т2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП 102 ул.Университетская, 39/1 | Кор. IL 100/165-22/2 | 2 | G=163 м3/ч | 7,3/3,2 | 5,6/4,1 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП 103 Киртбая | Кор. IL 50/170-7,5/2 | 2 | G=42 м3/ч | 7,3/3,1 | 6,0/5,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |

| Насосная станция | Адрес | Марка насоса | количеств о насосов,ш т | Расход насоса, м3/ч | Давлени е на входе,ат м | Давление на выходе,ат м | Схема присоединения насосов к магистральны м трубопроводам | состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| системы отоплени я | ЦТП 104 Кедровый,2 | Кор. IL 65/200-15/2 | 2 | G=40 м3/ч | 5,0/2,8 | 3,4/2,8 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП 105 Медвежий угол | Кор. IL 100/350-11/4 | 2 | G=66 м3/ч | 7,0/2,9 | 4,0/2,7 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ЦТП Госснаб | Сет. IPn 65/180-9/2 | 1 | G=30м3/ч | 10,0/2,9 | 3,7/3,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
|  |  | TOP-S 50/7 | 2 | G=39м3/ч |  |  |  | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ПС-1 Энтузиастов,17 | Кор. IPn 65/180-9/2 | 2 | G=30м3/ч | 7,0/3,4 | 4,4/3,4 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ПС-2 М.Поливановой,13 | Кор. IPg-125/183-30/2 | 2 | G= 130 м3/ч | 6,5/3,5 | 5,1/3,5 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ПС-3 Набережный | Сет. IL 50/160-5,5/2 | 2 | G=53м3/ч | 7,5/3,5 | 5,0/3,7 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ПС-4 Нефтеюганское шоссе, | Сет. IL 200/380-75/4 | 3 | G=400 м3/ч | 10,6/4,0 | 5,7/3,7 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
|  |  | Откач. IPn150/360-37/4 | 4 | G=320 м3/ч |  |  | паралелльная схема контур теплоносителя Т2 | удовлетворительно е |

| Насосная станция | Адрес | Марка насоса | количеств о насосов,ш т | Расход насоса, м3/ч | Давлени е на входе,ат м | Давление на выходе,ат м | Схема присоединения насосов к магистральны м трубопроводам | состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| системы отоплени я | ПС-5 Профсоюзов,69/1 | Сет. К100-65-200а –18,5квт | 1 | G=90 м3/ч | не работает |  | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
|  |  | Сет. К100-65-200а –22квт | 1 | G=90 м3/ч |  |  |  | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ПС-7 30лет Победы,28 | Сет. IL 200/380-75/4 | 3 | G=400 м3/ч | 8,3/3,4 | 5,6/3,2 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ПС-9 Кедровый,1 | Кор. IL 40/140-2,2/2 | 2 | G=17 м3/ч | 4,5/2,4 | 2,9/2,4 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ПС-10 Кедровый,1 | Кор. IL 40/140-2,2/2 | 2 | G=17м3/ч | 4,6/2,4 | 3,1/2,5 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ПС КСК Геолог | Кор. IL 40/160-4/2 | 2 | G=38м3/ч | 9,4/2,0 | 4,0/2,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | БПТП8 ТК5 ул.Маяковского | Кор. IL 65/140-7,5/2 | 2 | G=54м3/ч | 9,2/5,4 | 4,4/3,0 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
|  |  | Цир.ТС IL 80/160-11/2 | 2 | G=80м3/ч |  |  | паралелльная схема циркуляция теплоносителя | удовлетворительно е |
| системы отоплени я | ИТП Ленина,26 | Цирк. ТС ТР-80-240/4 | 1 | G=68м3/ч | 7,8/3,6 | 5,4/4,2 | паралелльная схема на перемычке Т1иТ2 | удовлетворительно е |
|  |  | IL 65/160-5,5/2 | 1 | G=53м3/ч |  |  |  | удовлетворительно е |

| Насосная станция | Адрес | Марка насоса | количеств о насосов,ш т | Расход насоса, м3/ч | Давлени е на входе,ат м | Давление на выходе,ат м | Схема присоединения насосов к магистральны м трубопроводам | состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| система отоплени я | ИТП Майская,10 | Цирк.ТС ТОР -S 65/10 | 2 | G=50м3/ч | 8,4/3,4 | 4,7/4,0 | паралелльная схема циркуляция теплоносителя | удовлетворительно е |
| система отоплени я | ИТП-50 Маяковского11 | Цирк.ТС UPSD 65-180/F | 1 | G=50м3/ч |  |  | паралелльная схема циркуляция теплоносителя | удовлетворительно е |
| система отоплени я | АУУ АБК РТС-2 | Цирк.СО Yonos Maxa 25/0,5- 10 | 1 | G=2,31м3/ч |  |  | на перемычке между Т1и Т2 | удовлетворительно е |
| система отоплени я | АУУ Здание ОДС | Цирк.СО Yonos Maxa 25/0,5- 10 | 1 | G=4,62м3/ч |  |  | на перемычке между Т1и Т2 | удовлетворительно е |
| система отоплени я | АУУ Спорт Зал | Цирк.СО Yonos Maxa 25/0,5- 10 | 1 | G=2,31м3/ч |  |  | на перемычке между Т1и Т2 | удовлетворительно е |

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 2018-2022 гг.

Функциональными отказами (инцидентами) в тепловых сетях считаются нарушения режима, не вызвавшие последствий, а также отключение горячего водоснабжения, осуществляемое для сохранения режима отпуска тепла на отопление при ограничениях в подаче топлива, электро- и водоснабжении.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей:

- трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных

швов;

- задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки, искривление или падение

дисков, неплотность фланцевых соединений, засоры, приводящие к негерметичности отключения участков;

- сальниковых компенсаторов: коррозия стакана, выход из строя грундбуксы.

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. По статистике количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве.

Причины повреждения задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, падение клиньев, расстройства фланцевых соединений).

За период 2017-2021 гг. в зоне эксплуатационной ответственности:

СГМУП «ГТС» за 2021 год можно выделить 464 функциональных отказов тепловой сети, включая функциональные отказы на тепловых сетях в зоне действия источников Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 и ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2. За период 2017-2021 гг. произошло 2163 функциональных отказов тепловых сетей. Подавляющее большинство отказов происходило на абонентских вводах. При этом в зону отключения попадали единичные потребители.

Таблица 3.29 – Статистика отказов на тепловых сетях СГМУП «ГТС» за период 2016-2021 гг.

| № п/п | Теплоисточник | Зона действия источника | Число функциональных отказов, шт. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 |
| 1 | Сургутская ГРЭС-1 - ПКТС - Город | Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 | 36 | 86 | 47 | 300 | 153 | 190 | 776 |
| ИТОГО по СЦТ на базе теплоисточника Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 |  |  | 36 | 86 | 47 | 300 | 153 | 190 | 776 |
| 2 | Сургутская ГРЭС-2 | ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 | 42 | 133 | 20 | 240 | 107 | 125 | 625 |
| ИТОГО по СЦТ на базе теплоисточника ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 |  |  | 42 | 133 | 20 | 240 | 107 | 125 | 625 |
| 5 | Котельная № 1 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 2 | 4 | 1 | 16 | 6 | 18 | 45 |
| 6 | Котельная № 2 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 12 | 28 | 5 | 68 | 57 | 34 | 192 |
| 7 | Котельная № 3 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 10 | 5 | 3 | 31 | 9 | 20 | 68 |
| 8 | Котельная № 5 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | Котельная № 6 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная № 7 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |
| 11 | Котельная № 9 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Котельная № 13 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 13 | Котельная № 14 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 1 | 2 | 1 | 20 | 17 | 10 | 50 |
| 14 | Котельная № 21 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Котельная № 22 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная №23Ледовый дворец (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная №24 Пол-ка Нефтяник (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная №25 пос. Лесной | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная № 28 п. Юность | СГМУП «ГТС» | 15 | 90 | 70 | 0 | 35 | 10 | 205 |
| 20 | Котельная № 29 п. Таёжный | СГМУП «ГТС» | 3 | 12 | 16 | 0 | 2 | 1 | 31 |
| 21 | Котельная № 30 пос. Лунный | СГМУП «ГТС» | 9 | 49 | 37 | 0 | 6 | 5 | 97 |
| 22 | Котельная № 31 п. Медвежий угол | СГМУП «ГТС» | 5 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 23 | Котельная № 33 п. Снежный | СГМУП «ГТС» | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 24 | Котельная № 34 ул.Крылова,40 ПЧ- 49 | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Котельная № 26 пр.Набережный д.17/2 | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная№ 27 р.Набережный д.17 | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе теплоисточников СГМУП «ГТС» |  |  | 58 | 216 | 150 | 140 | 135 | 121 | 762 |

За 2021 год по данным исходной информации о технологических нарушениях на тепловых сетях СГМУП "ГТС" произошло 193 нарушения, из которых:

- 24 без отключения

- 42 с отключением

- 127 с понижением параметров

На сетях ГВС СГМУП "ГТС" произошло 243 нарушения, из которых:

- 28 без отключения

- 32 с отключением

- 183 с понижением параметров.

Всего за 2021 год на сетях СГМУП "ГТС" произошло 436 нарушений.

Таблица 3.30 – Статистика технологических нарушений на тепловых сетях СГМУП "ГТС" за 2021 год

| № п/п | Теплоисточник | Зона действия источника | 2021 год, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Без отключения | Отключение | Понижение параметров |
| 1 | СГРЭС-1 | Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 | 8 | 1 | 54 |
| 2 | СГРЭС-2 | ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 | 12 | 29 | 50 |
| 3 | Котельная № 1 | СГМУП «ГТС» |  |  | 5 |
| 4 | Котельная № 2 | СГМУП «ГТС» | 1 | 4 | 8 |
| 5 | Котельная № 3 | СГМУП «ГТС» | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Котельная № 9 | СГМУП «ГТС» | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 13 | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Котельная № 14 | СГМУП «ГТС» | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Котельная № 28 п. Юность | СГМУП «ГТС» | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Котельная № 29 | СГМУП «ГТС» | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Котельная № 30 пос. Лунный | СГМУП «ГТС» | 0 | 5 | 0 |
|  | Всего |  | 24 | 42 | 127 |

Таблица 3.31 – Статистика технологических нарушений на сетях горячего водоснабжения СГМУП "ГТС" за 2021 год

| № п/п | Теплоисточник | Зона действия источника | 2021 год, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Без отключения | Отключение | Понижение параметров |
| 1 | СГРЭС-1 | Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 | 19 | 10 | 98 |
| 2 | СГРЭС-2 | ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 | 4 | 2 | 28 |
| 3 | Котельная № 1 | СГМУП «ГТС» | 3 | 4 | 6 |
| 4 | Котельная № 2 | СГМУП «ГТС» | 0 | 11 | 10 |
| 5 | Котельная № 3 | СГМУП «ГТС» | 1 | 2 | 12 |
| 6 | Котельная № 5 | СГМУП «ГТС» | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Котельная № 13 | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 14 |
| 8 | Котельная № 14 | СГМУП «ГТС» | 0 | 2 | 5 |
| 9 | Котельная № 28 п. Юность | СГМУП «ГТС» | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Котельная № 33 п. Снежный | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 3 |
|  | Всего |  | 28 | 32 | 183 |

Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за 2018-2022 гг.

Статистика восстановлений тепловых сетей представлена в таблице ниже. Среднее время восстановления работоспособности сети СГМУП «ГТС» составляет:

- от ГРЭС-1 – 3,4ч;

- от ГРЭС-2 – 3,0ч;

- от собственных источников – 2,9ч.

Суммарное время восстановления тепловых сетей СГМУП «ГТС» за 2021 год составило 1370 часов, из которых 692 часа – время восстановления на тепловых сетях отопления, 678 часов – на сетях ГВС.

Таблица 3.32 – Статистика восстановлений работы тепловой сети СГМУП "ГТС" за период 2016-2021 гг.

| № п/п | Теплоисточник | Зона действия источника | Число функциональных отказов, шт. |  |  |  |  |  |  | Суммарное время восстановления, ч |  |  |  |  |  |  | Среднее время восстановления, ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017- 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017- 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017- 2021 |
| 1 | Сургутская ГРЭС-1 - ПКТС - Город | Филиал ПАО «ОГК- 2» - Сургутская ГРЭС-1 | 36 | 86 | 47 | 300 | 153 | 190 | 776 | 205,0 | 181,7 | 125,6 | 1091,8 | 615,3 | 596,0 | 2610,3 | 5,7 | 2,1 | 2,7 | 3,6 | 4,0 | 3,1 | 3,4 |
| ИТОГО по СЦТ на базе теплоисточника Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 |  |  | 36 | 86 | 47 | 300 | 153 | 190 | 776 | 205,0 | 181,7 | 125,6 | 1091,8 | 615,3 | 596,0 | 2610,3 | 5,7 | 2,1 | 2,7 | 3,6 | 4,0 | 3,1 | 3,4 |
| 2 | Сургутская ГРЭС-2 | ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 | 42 | 133 | 20 | 240 | 107 | 125 | 625 | 139,0 | 296,7 | 53,4 | 805,2 | 357,6 | 355,5 | 1868,4 | 3,3 | 2,2 | 2,7 | 3,4 | 3,3 | 2,8 | 3,0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе теплоисточника ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 |  |  | 42 | 133 | 20 | 240 | 107 | 125 | 625 | 139,0 | 296,7 | 53,4 | 805,2 | 357,6 | 355,5 | 1868,4 | 3,3 | 2,2 | 2,7 | 3,4 | 3,3 | 2,8 | 3,0 |
| 5 | Котельная № 1 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 2 | 4 | 1 | 16 | 6 | 18 | 45 | 6,0 | 10,8 | 2,7 | 53,8 | 16,9 | 71,5 | 155,7 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 2,8 | 4,0 | 3,5 |
| 6 | Котельная № 2 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 12 | 28 | 5 | 68 | 57 | 34 | 192 | 40,0 | 80,2 | 13,4 | 223,8 | 196,8 | 122,1 | 636,2 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,3 |
| 7 | Котельная № 3 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 10 | 5 | 3 | 31 | 9 | 20 | 68 | 38,0 | 4,8 | 8,0 | 69,3 | 34,2 | 52,3 | 168,7 | 3,8 | 1,0 | 2,7 | 2,2 | 3,8 | 2,6 | 2,5 |
| 8 | Котельная № 5 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 7,4 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 3,8 |
| 9 | Котельная № 6 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная № 7 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 |
| 11 | Котельная № 9 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 |
| 12 | Котельная № 13 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 57,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
| 13 | Котельная № 14 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 1 | 2 | 1 | 20 | 17 | 10 | 50 | 3,0 | 5,4 | 2,7 | 77,8 | 76,8 | 31,8 | 194,5 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 3,9 | 4,5 | 3,2 | 3,9 |
| 14 | Котельная № 21 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| 15 | Котельная № 22 (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная №23Ледовый дворец (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная №24 Пол-ка Нефтяник (СГМУП «ГТС») | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная №25 пос. Лесной | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Котельная № 28 п. Юность | СГМУП «ГТС» | 15 | 90 | 70 | 0 | 35 | 10 | 205 | 16,0 | 201,9 | 187,0 | 0,0 | 111,4 | 25,1 | 525,4 | 1,1 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 3,2 | 2,5 | 2,6 |
| 20 | Котельная № 29 п. Таёжный | СГМУП «ГТС» | 3 | 12 | 16 | 0 | 2 | 1 | 31 | 3,2 | 26,9 | 42,8 | 0,0 | 5,5 | 6,3 | 81,5 | 1,1 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 2,8 | 6,3 | 2,6 |
| 21 | Котельная № 30 пос. Лунный | СГМУП «ГТС» | 9 | 49 | 37 | 0 | 6 | 5 | 97 | 9,6 | 109,9 | 98,9 | 0,0 | 12,9 | 33,0 | 254,7 | 1,1 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 2,2 | 6,6 | 2,6 |
| 22 | Котельная № 31 п. Медвежий угол | СГМУП «ГТС» | 5 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5,4 | 56,1 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,2 | 1,1 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| 23 | Котельная № 33 п. Снежный | СГМУП «ГТС» | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1,1 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 9,7 | 10,2 | 25,2 | 1,1 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 4,8 | 3,4 | 3,6 |
| 24 | Котельная № 34 ул.Крылова,40 ПЧ- 49 | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Котельная № 26 пр.Набережный д.17/2 | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Котельная№ 27 р.Набережный д.17 | СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе теплоисточников СГМУП «ГТС» |  |  | 58 | 216 | 150 | 140 | 135 | 121 | 762 | 122,2 9 | 501,5 3 | 400,7 8 | 440,13 | 466,2 5 | 418,8 3 | 2227,52 | 2,11 | 2,32 | 2,67 | 3,14 | 3,45 | 3,46 | 2,92 |

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Трубопроводы тепловых сетей — это важный элемент систем теплоснабжения городов. С течением времени в процессе эксплуатации в основном за счет процессов коррозии происходит ухудшение технического состояния трубопроводов. Это служит причиной нарушения сплошности металла труб, сопровождающегося истечением теплоносителя - образование течей.

Наиболее эффективным способом предотвращения течей является своевременная замена ветхих участков трубопровода - перекладка.

Перед теплоснабжающими организациями стоит нелегкая задача, как в условиях ограниченного, а точнее крайне недостаточного, финансирования, повысить экономическую эффективность эксплуатации тепловых сетей и, в первую очередь, сократить число аварий - течей.

Однако методов и средств замера толщины стенки трубы без вскрытия теплотрассы не существует. Для нефте- и газопроводов используются внутритрубные снаряды, оснащенные устройствами замера толщины, но, для трубопроводов тепловых сетей они не подходят.

Решить данную проблему можно используя некоторые косвенные методы оценки состояния тепловых сетей:

  - Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

  - Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

  - Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

  - Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март- апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

  - Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

  - Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок тепловых сетей.

  - Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики, и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

  - За последнее время наибольшее распространение среди организаций эксплуатации тепловых сетей получил акустический метод, в первую очередь в силу доступности самостоятельного его применения. Этим методом диагностируются трубопроводы наземной и подземной, канальной и бесканальной прокладки диаметром от 80 мм и более, находящиеся в режиме эксплуатации. Длина единичного участка от 40 до 300 м. Точность определения дефекта - 1% от базы постановки датчиков. Достоверность идентификации дефектов по параметру аварийно- опасности - 80%.

Осуществив диагностику и определив участки, требующие капитального ремонта, ресурсоснабжающим организациям предоставляется возможность выбора участков для первоочередной перекладки, которые характеризуются наибольшей вероятностью образования течи. Для участков, которые вынужденно оставлены в эксплуатации, организации имеют информацию о месте расположения наибольших дефектов (критические) и возможность осуществить профилактические ремонтные работы по предотвращению образования течей.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

  - Гидравлические испытания на плотность и прочность – проводятся силами эксплуатирующей организации ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требованиям ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Правил устройства, и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

  - Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 5 лет) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

  - Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери

- проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления, а также планируются работы по проведению гидропневматической промывки участков тепловых сетей с повышенными коэффициентами гидравлического трения, по ревизии запорно-регулирующей арматуры при повышенных местных сопротивлениях. При повышенных коэффициентах гидравлического трения производится анализ качества водоподготовки, режимов работы тепловых сетей, случаев подпитки сырой неумягченной водой.

  - Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся силами эксплуатирующей организации 1 раз в 5 лет или специализированной организации (при пересмотре энергетических характеристик работы тепловых сетей) с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию.

  - Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

  - Контрольные шурфовки – проводятся силами эксплуатирующей или подрядной организации ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

  - Ниже приведена оценка интенсивности процесса внутренней коррозии – проводится силами эксплуатирующей организации с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Ниже приведена оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (РД 153-34.0-20.507-98). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется степень интенсивности (скорость) внутренней коррозии мм/год. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы, неплотности подогревателей горячей воды) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

  - Техническое освидетельствование – проводится эксплуатирующей организацией в части наружного осмотра и гидравлических испытаний и специализированной организацией в части технического диагностирования:

  - наружный осмотр – ежегодно;

  - гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта, связанного со сваркой;

  - техническое диагностирование – по истечении назначенного срока службы

  - (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, магнитопорошковый контроль, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов:

  - На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

  - На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

  - Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

  - Годовой график ремонтов согласовывается до 1 апреля текущего года с Администрацией. С выходом «Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ №889 от 06.09.2012 года сводный план ремонта разрабатывается органом местного самоуправления на основании рассмотрения заявок от ресурсоснабжающих организаций.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень	подготовительных,	организационных	и	технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий. Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся

в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил

устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90°С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

  - отопительные системы детских и лечебных учреждений;

  - неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

  - системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

  - отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

  - калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

  - подготовка технического обслуживания и ремонтов;

  - вывод оборудования в ремонт;

  - оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

  - проведение технического обслуживания и ремонта;

  - приемка оборудования из ремонта;

  - контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации.

Процедуры летних ремонтов, параметры и методы испытаний тепловых сетей (гидравлических, температурных, на тепловые потери), проводимые СГМУП «ГТС», ООО

«СГЭС», ООО «Газпром энерго», СГМУП «Сургутский хлебозавод», АО «Горремстрой», ООО УК  «Северо-Западная Тепловая Компания», ООО «Технические системы», ООО

«Скат-База», АО «Аэропорт Сургут», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «ТВС-Сервис», соответствуют нормативно-технической документации.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов регламентируется приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года (с изменениями от 1 февраля 2010 г., 10 августа 2012 г.) «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

  - потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм;

  - потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

  - затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

  - технологические   сливы    теплоносителя    средствами    автоматического

регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

  - технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

Таблица 3.33 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии за 2022 год

| Вид потерь | Фактические потери тепловой энергии, Гкал/год | Расчетные потери тепловой энергии (утверженные РСТ), Гкал |
| --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии при передаче СГМУП «ГТС» | 466031 | 244415 |

Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов регламентируется приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года (с изменениями от 1 февраля 2010 г., 10 августа 2012 г.) «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические	сливы	теплоносителя	средствами	автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически	обоснованные	затраты	теплоносителя	на	плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически

неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Сургутские городские электрические сети» на 2021 год представлены в таблице ниже.

Таблица 3.34 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «СГЭС», г. Сургут на 2021 год

| ПОТЕРИ, тыс Гкал | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Утверждено ДепЖКК на 2019г №29-нп | РСТ 2019 г. | Факт 2019г. | Утверждено ДепЖКК на 2020г № 24-нп | РСТ 2020г. | Факт 2020г. | Утверждено ДепЖКК на 2021г № 3-нп | РСТ 2021г. | Факт 2021 |
| всего, в т.ч. | 150,497 | 149,45 | 172,782 | 158,93 | 153,94 | 136,26 | 164,62 | 149,77 | 144,05 |
| Полезный отпуск | 2542,98 | 2692,16 | 2637,20 | 2715,13 | 2754,21 | 2398,85 | 2681,23 | 2675,77 | 2848,71 |
| ГРЭС-1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери т/э в сетях | 142,14 | 142,14 | 160,007 | 149,18 | 144,15 | 127,44 | 154,33 | 139,66 | 137,12 |
| Полезный отпуск | 2420,32 | 2567,41 | 2434,134 | 2581,95 | 2606,84 | 2202,66 | 2525,64 | 2519,85 | 2548,20 |
| Котельная К-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери т/э в сетях | 7,32 | 6,27 | 4,57 | 8,12 | 8,12 | 6,07 | 8,62 | 8,12 | 3,93 |
| Полезный отпуск | 95,56 | 95,56 | 111,705 | 105,94 | 103,63 | 108,41 | 103,63 | 103,63 | 145,85 |
| Передача 30мкр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери т/э в сетях | 0,97 | 0,97 | 7,868 | 1,56 | 1,63 | 2,68 | 1,60 | 1,95 | 2,90 |
| Полезный отпуск | 24,5 | 24,50 | 89,38 | 24,50 | 41,11 | 85,91 | 49,33 | 49,33 | 152,37 |
| Котельная Н-Ш 22 стр.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери т/э в сетях | 0,07 | 0,07 | 0,337 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,10 |
| Полезный отпуск | 2,6 | 4,71 | 1,976 | 2,74 | 2,63 | 1,87 | 2,63 | 2,96 | 2,28 |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Тепловые потери в тепловых сетях, находящихся в эксплуатации СГМУП «ГТС» за последние три года, представлены в таблицах ниже

Таблица 3.35 – Фактические технологические потери при передаче тепловой энергии в тепловых сетях СГМУП «ГТС» за 2018-2022 гг.

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Фактические потери в тепловых сетях, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019* | 2020 | 2021** |
| 1 | Котельная №1 | 23752,00 | 20171,00 | 15101,57 | -4 680,00 |
| 2 | Котельная №2 | 18297,00 | 16034,00 | 12988,29 | 14 434,00 |
| 3 | Котельная №3 | 4846,00 | 10152,00 | 15056,84 | -2 960,00 |
| 4 | Котельная №5 | 5798,00 | 4344,00 | 4468,18 | 7 326,00 |
| 5 | Котельная №6 | 0,00 | 45,00 | 667,56 | 416,00 |
| 6 | Котельная №7 | 1630,00 | 1271,00 | 1581,46 | 1 901,00 |
| 7 | Котельная №9 | -1,00 | -283,00 | 740,82 | 146,00 |
| 8 | Котельные №13 | 2346,00 | 3668,00 | 8018,44 | 4 527,00 |
| 9 | Котельные №14 | 18082,00 | 18353,00 | 11830,52 | 15 666,00 |
| 10 | Котельная №21 | 2264,00 | 1671,00 | 824,95 | 966,00 |
| 11 | Котельная №22 | -86,00 | 122,00 | 134,32 | 309,00 |
| 12 | Котельная №23 "Ледовый дворец" | -28,00 | 2,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13 | Котельная №24 "Поликлиника Нефтяник" | 32,00 | -92,00 | 1,11 | 80,00 |
| 14 | Котельная №25 п. Лесной | 913,53 | 68,00 | 391,70 | 594,00 |
| 15 | Котельная №26 | 0,00 | 0,00 | 1184,76 | 762,00 |
| 16 | Котельная №27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Котельная №28 | 8206,88 | 6774,00 | 5943,42 | 7 080,00 |

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Фактические потери в тепловых сетях, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019* | 2020 | 2021** |
| 18 | Котельная №29 | 853,68 | 1973,00 | 1581,95 | 1 990,00 |
| 19 | Котельная №30 | 3985,10 | 3856,00 | 3366,38 | 3 157,00 |
| 20 | Котельная №31 | 1058,07 | 1208,00 | 635,08 |  |
| 21 | Котельная №32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,00 |
| 22 | Котельная №33 | 1403,05 | 1228,00 | 423,53 |  |
| 23 | Котельная №34 | 0,00 | 42,00 | -13,91 | -57,00 |
| Итого от собственных котельных |  | 93352,31 | 90607,00 | 84926,99 | 52 943,00 |
| 1 | Котельная ПКТС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | СГРЭС-1 (ООО «СГЭС») | 168714,00 | 138703,00 | 141169,29 | 238 560,00 |
| 3 | СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») | 170698,15 | 192295,00 | 210648,40 | 169 650,00 |
| 4 | сети теплоснабжения поселок Кедровый-1 (источник теплоснабжения Сургутская ГРЭС-2) | 5163,36 | 3457,00 | 2377,98 | 2 078,00 |
| 5 | сети теплоснабжения поселок Кедровый-2, поселок Финский (источник теплоснабжения - Сургутская ГРЭС-2) | 849,92 | -73,00 | 666,70 | 1 698,00 |
| 6 | сети теплоснабжения п. Медвежий угол (источник котельная К-45 ООО "СГЭС") |  |  | 142,32 | 1 103,00 |
| Итого по предприятию |  | 438777,74 | 424989,00 | 439931,67 | 466 031,00 |

*В потери тепловой энергии за 2019 год включены объемы нереализованной тепловой энергии в результате применения понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению и к нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению согласно Приказа Департамента жилищно- коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 22.12.2017 N 11-нп (ред. от 07.02.2020) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" и Приказа Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО

- Югры от 07.02.2020 N 1-нп "О внесении изменений в некоторые приказы Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

**По ряду котельных в 2021 году наблюдаются отрицательные тепловые потери в сетях. Это связано с повышенным объемом полезного отпуска за счет доплнительного выставления счетов, перерасчетов объема потребления тепловой энергии потребителями.

Таблица 3.36 – Динамика изменения расчетных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя тепловых сетей СГМУП «ГТС»

| Год актуализации (разработки) | Фактические потери тепловой энергии, Гкал/год | Отпущенная тепловая энергия в тепловые сети | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети | Расчетные потери тепловой энергии (утверженные РСТ), Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 507 534,48 | 2 919 075,95 | 17,39 | 200 014 |
| 2018 | 428 908,37 | 3 047 137,50 | 14,08 | 199 360 |
| 2019 | 406 046,01 | 2 852 523,92 | 14,23 | 238 074 |
| 2020 | 461 499,09 | 2 601 659,12 | 17,74 | 247 530 |
| 2021 | 466 030,99 | 3 039 293,76 | 15,33 | 244 415 |

Таблица 3.37 – Объем нереализованной тепловой энергии в результате применения понижающего коэффициента к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению

| Источник | Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| ООО "СГЭС" (источник ГРЭС-1) | 1 994 | 3826,0775 | 4091,59 |
| ООО "СГЭС" (источник ГРЭС-2) | 3 392 | 5708,0036 | 4362,82 |
| ООО "СГЭС" п. Кедровый-2, п. Финский (источник ГРЭС-2) |  | 2254,7814 | 2669,84 |
| ООО "СГЭС" п. Кедровый-1 (источник ГРЭС-2) |  | 161,4180 | 334,1 |
| Котельная №2 | 2 830 | 5226,7338 | 6085,17 |
| Котельная №3 | 122 | 409,2342 | 136,4 |
| Котельная №5 | 1 869 | 3349,3096 | 3749,38 |
| Котельная №14 | 123 | 1111,5249 | 2364,89 |
| Котельная №25 |  | 40,4325 | 116,37 |
| Котельная №25 |  | 0,9105 |  |
| Котельная №28 |  | 3585,4368 | 3343,93 |
| Котельная №29 |  | 288,7093 | 514,72 |
| Котельная №30 |  | 717,7783 | 689,27 |
| Котельная №31 |  | 139,2901 | 130,08 |
| ВСЕГО | 10 330 | 26819,6405 | 28588,56 |

Таблица 3.38 – Объем нереализованной тепловой энергии в результате применения понижающего коэффициента к нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

| Источник | Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| ГРЭС-1 | 10 785 | 70201,2746 | 114732,44 |
| ГРЭС-2 | 5 192 | 22853,4306 | 38582,95 |
| ПК ТС | 82 | 3956,7779 | 4466,39 |
| Котельная №1 | 1 032 | 3004,9166 | 9173,80 |
| Котельная №2 | 421 | 3218,6230 | 5379,58 |
| Котельная №3 | 1 270 | 6428,2763 | 13353,43 |
| Котельная №5 | 87 | 429,6000 | 775,90 |
| Котельная №13+14 | 1 311 | 7605,7667 | 15406,73 |
| Котельная №21 | 68 | 387,3716 | 788,99 |
| Котельная №26 |  | 315,9212 | 589,31 |
| Котельная №27 |  | 178,9001 | 360,17 |
| Котельная №28 |  | 333,2915 | 288,01 |
| Котельная №30 |  | 348,3631 | 600,29 |
| п. Кедровый-2 |  | 157,5031 | 165,93 |
| ВСЕГО | 20 248 | 119420,0163 | 204663,94 |

Таблица 3.39 – Объем нереализованной тепловой энергии в результате применения понижающего коэффициента к нормативу 0,1002 Гкал/м3 расхода тепловой энергии, на подогрев холодной воды за 2021 год

| Источник | Гкал |
| --- | --- |
|  | 2021 |
| ГРЭС-1 | 69167,19 |
| ГРЭС-2 | 22993,16 |
| ПК ТС | 2562,49 |
| Котельная №1 | 5362,71 |
| Котельная №2 | 3354,78 |
| Котельная №3 | 7986,79 |
| Котельная №5 | 462,66 |
| Котельная №13+14 | 9082,45 |
| Котельная №21 | 462,30 |
| Котельная №26 | 356,93 |
| Котельная №27 | 213,22 |
| Котельная №28 | 114,94 |
| Котельная №30 | 328,29 |
| п. Кедровый-2 | 52,79 |
| ВСЕГО | 122500,71 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания	надзорных	органов	по   запрещению	дальнейшей	эксплуатации участков тепловых сетей СГМУП «ГТС» - отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Для системы централизованного теплоснабжения г. Сургута в зоне эксплуатационной ответственности СГМУП «ГТС» характерны следующие типы присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям:

- ЦТП с зависимой схемой присоединения систем отопления (вентиляции) и подготовкой воды для горячего водоснабжения потребителей по двухступенчатой схеме смешанной схеме;

- ЦТП с независимой схемой присоединения систем отопления (вентиляции);

- КРП с зависимой схемой присоединения систем теплопотребления;

- ПС – зависимая насосная схема присоединения систем отопления (вентиляции) потребителей;

- Подключение абонентов от тепломагистралей.

ЦТП с зависимой схемой присоединения систем отопления включает в состав своего оборудования группу смесительных насосов (работают в течение всего отопительного периода), либо корректирующих насосов (работают в зоне излома графика температур в переходный осенне-весенний период). С помощью смесительных насосов охлажденная сетевая вода из обратной линии отопительного контура подается на смешение с перегретой водой, поступающей из подающей линии магистральной тепловой сети. После смешения вода с пониженными температурными параметрами подается по тепловым сетям второго контура на отопительные установки абонентов. Корректирующие насосы выполняют аналогичную функцию в зоне излома (в переходный осенне-весенний период), при достижении температуры наружного воздуха точки излома графика температур в осенний период отключаются (в весенний – включаются).

Подготовка воды для горячего водоснабжения потребителей в ЦТП осуществляется по двухступенчатой смешанной схеме. Холодная вода из водопровода поступает в двухступенчатые ВВП ГВС, где нагревается сетевой водой из магистральных тепловых сетей, смешивается с циркуляционной водой и подается потребителям. Циркуляция горячей воды осуществляется принудительным способом, циркуляционными насосами ГВС.

Системы отопления потребителей в зоне действия тепловых сетей СГМУП «ГТС» подключены по зависимой схеме с элеваторным смешением, посредством ИТП, либо АУУ. 98% всех системы горячего водоснабжения подключены по закрытой схеме.

К котельной №1 потребители подключены через ЦТП: № 6, 10, 11.

Все системы отопления в зоне теплоснабжения котельной № 1 подключены по зависимой схеме, система горячего водоснабжения - по двухступенчатой смешанной.

В зоне теплоснабжения котельной № 2 расположены ЦТП № 4, 15, 25, 27, 28, 29, 94, ПС-1, ПС-2, ПС-3.

На всех ЦТП и ПС системы отопления подключены по зависимой схеме, а системы горячего водоснабжения на всех тепловых пунктах, кроме ПС-1 и ПС-2 подключены по закрытой смешанной схеме. Системы горячего водоснабжения потребителей ПС-1 и ПС-2 подключены по открытой схеме. В целом нагрузка горячего водоснабжения ПС-1 и ПС-2 не превышает 6 % от суммарной нагрузки ГВС, подключенной к котельной № 2 и не оказывает существенного влияния на режимы регулирования отпуска тепла от котельной.

Большая часть потребителей котельной №3 подключена через ЦТП 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74. Системы отопления практически всех потребителей в зоне теплоснабжения котельной подключены по зависимой схеме, системы горячего водоснабжения - по двухступенчатой смешанной схеме.

Исключение составляют схема присоединения отопления ИТП ул. Энергетиков, 31 - зависимая; ИТП ул. Республики, 83 и ИТП ул. Майская, 10 - независимая, горячего водоснабжения - параллельная.

Потребители котельной №5 подключены к системе теплоснабжения от котельной без ЦТП или ИТП. Теплоснабжение потребителей осуществляется по зависимой безэлеваторной схеме, горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме, теплобменники ГВС установлены на котельной.

Потребительские установки подключены непосредственно к тепловым сетям котельной №6,7,9 по зависимой безэлеваторной схеме.

В зоне теплоснабжения котельной №13 системы отопления подключены по зависимой безэлеваторной схеме. Сети горячего водоснабжения от котельной №13 отсутствуют. Котельная №13 работает в межотопительный сезон на централизованное ГВС в период остановки теплофикационного оборудования котельной №14.

В зоне теплоснабжения котельной №14 93% потребителей подключены через ЦТП (ЦТП-46, 80, 81, 82, 83) по зависимой непосредственной (без смешения) схеме, системы горячего водоснабжения присоединены через ЦТП по двухступенчатой смешанной схеме. Остальная часть потребителей подключена по зависимой схеме с элеваторным смешением, посредством ИТП, либо АУУ, при этом системы горячего водоснабжения – по параллельной, либо двухступенчатой смешанной схеме в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжение и максимального потока теплоты на отопление.

В зоне теплоснабжения котельной № 21 все потребительские системы отопления подключены по зависимой безэлеваторной схеме, горячего водоснабжения - по двухступенчатой смешанной. Подготовка горячей воды осуществляется на ЦТП-47.

В зоне теплоснабжения котельной № 22 преобладают зависимые безэлеваторные схемы подключения систем отопления и систем горячего водоснабжения - по параллельной схеме.

В зоне теплоснабжения котельной № 23 единственный потребитель, Ледовый дворец. Системы отопления, вентиляции, технологические нужды подключены по независимой схеме, система горячего водоснабжения - по закрытой, параллельной схеме.

Потребитель котельной №24 (Поликлиника Нефтяник) подключен к системе теплоснабжения непосредственно от котельной без ЦТП или ИТП.

Перечень установленных теплообменников на ЦТП/КРП/ПС представлен в таблицах ниже.

Таблица 3.40 – Перечень кожухотрубчатых теплообменников на ГВС

| № ЦТП | Мкр. кварт. | Темп ер. граф ик | Энерго источник | Водонагреватели | Обозначение | Площа дь Пов.на гр секции . т/о, м2 | Кол-во Т/ о, шт. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 8 пром.узе л | 95-70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Водоподогреватель | 16ОСТ 34-558- 68 | 28 | 4 | 01.06.00г |
| 81 | Ж.Д. | 95-70 | Кот.№13 | Водоподогреватель | ТТАИ-19-1595 |  | 2 | 2020 |
|  |  |  |  |  | ТТАИ-19-1595- 2 |  | 2 |  |
| 73 | Пож.деп о | 95-70 | Кот.№3 | Водоподогреватель | ТТАИ-20-254-2 |  | 2 | 2020 |
|  |  |  |  |  | ТТАИ-20-255 |  | 2 |  |

Таблица 3.41 – Перечень пластинчатых теплообменников

| № ЦТП | Мкр. кварт. | Тем пер. граф ик | Энерго источни к | Водонагреватели пластинчатые | Обозначение | Пло ща дь Пов .наг р сек ции . т/о м2 | Кол -во Т/ о Шт. | Кол- во пласт ин. на пл. т/о шт. | V – т. о. Л | Год ввода в эксплу ат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мкр.3 | 150- 70 | котельна я №2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | CT160-GP237- 2V | 56.4 | 2 | 238 | 77,9 | 2003г |
| 2 | 17 мкр. | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | HH-65 | 149, 6 | 2 | 224 | 0,37 | 2014 |
| 4 | мкр.4 | 150- 70 | котельна я№2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М 15-МFG | 74,4 | 2 | 121 | 302,5 | 2005г |
| 5 | мкр.5 | 150- 70 | котельна я №2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | CT160-GP225- 2V | 53,5 | 2 | 226 | 73,9 | 2003г |
| 6 | мкр."А" | 150- 70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | DX-146H-1P- 202 | 124 | 2 | 202 | 450 | 2004г |
| 7 | 12мкр. | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | 2NT№150SНV/ CD 16/51/65 | 63,8 4 | 2 | 116 | 0,2 | 2013 |
| 8 | мкр.7 | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | 2NT 150 S HV/CD- 16/50-64 | 57,2 | 2 | 114 | 0,19 | 2012 |
| 9 | мкр.13 | 150- 70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | CT160-GP258 | 61,2 | 2 | 258 | 84,5 | 2003г |
| 10 | мкр."А" | 150- 70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М 15-МFG8 | 60,7 6 | 2 | 100 | 247,5 | 2002г |
| 11 | мкр."А" | 150- 70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | DX-146H-1P- 202 | 124 | 2 | 202 | 450 | 2004г |
| 12 | 15 А | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | 2NT№100МНV / CDН 10/24/60 | 38 | 2 | 84 | 0,1 | 2015 |
| 13 | мкр.15А | 150- 70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М-15 МFG | 68,8 2 | 2 | 158 | 408 | 2007г |
| 14 | мкр.15 А | 150- 70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М-15 МFG | 65,1 0 | 2 | 107 | 408 | 2007г |
| 15 | мкр.6 | 150- 70 | котельна я №2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | CT160-GP145 | 34,3 | 2 | 146 | 47 | 2003г |
| 16 | квартал «А» | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | 2NT 150 S HV/CD- 16/44-60 | 52 | 2 | 104 | 285 | 2012 |
| 17 | мкр.13 А | 150- 70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М-15 МFG | 42,8 | 2 | 71 | 175 | 2007г |
| 18 | мкр.13 А | 150- 70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М-15 МFG | 79,9 8 | 2 | 131 | 408 | 2007г |
| 19 | 13 А мкр. | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | 2NT№150SНV/ CD 16/35/47 | 60,4 2 | 2 | 110 |  | 2013 |
| 20 | Травмато л. | 150- 70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | CT160-GP150 | 35,3 | 2 | 150 | 48.8 | 2003г |
| 21 | А | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | 2NT№150SНV/ CD 16/45/65 | 60,4 2 | 2 | 110 |  | 2013 |
| 22 | 7 мкр. | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | HH-19 | 17,8 2 | 2 | 85 | 180 | 2014 |
| 23 | мкр.13А | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | 2NT 150 S HV/CD- 16/35-39 | 36.4 | 2 | 74 | 202 | 2012 |
| 24 | мкр.11Б | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М 15-МFG | 68,2 | 2 | 111 | 277,5 | 2005г |
| 25 | А | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | 2NT№100МНV / CDН- 10/ 32/57 | 40,3 8 | 2 | 89 |  | 2015 |
| 26 | мкр.11"А " | 150- 70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М-15 МFG | 99,8 | 2 | 161 | 407,5 | 2007г |
| 27 | мкр.4 | 150- 70 | котельна я №2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М-10 ВFG | 51,1 0 | 2 | 215 | 142.4 | 2007г |
| 28 | мкр.6 | 150- 70 | котельна я №2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М-15 МFG | 74,4 0 | 2 | 122 | 306 | 2007г |
| 29 | 5 А | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | 2NT№100ТНV/ CDL 10/36/46 | 21,0 6 | 2 | 82 |  | 2017 |
| 30 | 5 А | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | ТИ 52-137 | 69,6 8 | 2 | 137 |  | 2018 |
| 31 | мкр.11А | 150- 70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М-15 МFG | 81,7 6 | 2 | 150 | 408 | 2007г |
| 32 | мкр.11А | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М 15-МFG | 76,8 8 | 2 | 125 | 312,5 | 2005г |
| 33 | мкр.11 | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М 15-МFG | 62 | 2 | 101 | 252,5 | 2005г |
| 34 | мкр.11 | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М 15-МFG | 67 | 2 | 109 | 272 | 2005г |
| 35 | мкр.7А | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М15-BFG | 36,6 | 2 | 61 | 150 | 2005г |
| 36 | мкр.7А | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М10-BFG | 47 | 2 | 197 | 130 | 2005г |
| 37 | мкр.14 | 150- 70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М-15 МFG | 93 | 2 | 140 | 408 | 2007г |
| 38 | мкр.34 | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М10-BFG | 45,1 2 | 2 | 189 | 124,7 | 2005г |
| 39 | мкр.34 | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М10-BFG | 45,1 2 | 2 | 189 | 124,7 | 2005г |
| 40 | мкр.15 | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М10-BFG | 36,4 8 | 2 | 153 | 100,9 8 | 2005г |
| 41 | хоз.зона | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | ЭТ-021-16-106 | 24,4 8 | 2 | 106 |  | 2019 |
| 42 | мкр.17 | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М10-BFG | 39,3 6 | 2 | 165 | 108,9 | 2005г |
| 43 | мкр.33 | 150- 70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М10-BFG | 51,1 2 | 2 | 215 | 142,2 | 2007г |
| 45 | мкр.16"А " | 150- 70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М 15-МFG8 | 43,2 | 2 | 182 | 119,5 | 2002г |
| 46 | П.ПИКС | 95- 70 | кот №13 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М-15 МFG | 60,7 8 | 2 | 100 | 402 | 2007г |
| 47 | П.Звездн ый |  |  | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М10-BFG | 19,2 | 2 | 81 | 53,46 | 2005г |
| 48 | мкр.16А | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М 15-МFG | 54,6 | 2 | 91 | 222 | 2005г |
| 49 | 33 | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | 2NT№150SНV/ В16/47/79 | 69,5 4 | 2 | 126 |  | 2017 |
| 50 | мкр.33 | 150- 70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М-10 ВFG | 51,1 2 | 2 | 215 | 142.4 | 2007г |
| 51 | мкр.23 | 95- 70 | ГРЭС-2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | DX-22H-1P-254 | 55,4 | 2 | 254 | 310 | 2004г |
| 52 | мкр.23 | 95- 70 | ГРЭС-2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М-15 МFG | 83,0 8 | 2 | 136 | 344 | 2007г |
| 53 | мкр.23 | 95- 70 | ГРЭС-2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М-10 МFG | 55,1 8 | 2 | 91 | 228 | 2007г |
| 54 | мкр.23 | 95- 70 | ГРЭС-2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | DX-22H-1P-130 | 28,2 | 2 | 130 | 160 | 2004г |
| 55 | мкр.24 | 150- 70 | ГРЭС-2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | CT160-GР-254 | 60,2 | 2 | 254 | 100 | 2003г |
| 56 | мкр.26 | 150- 70 | ГРЭС-2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М 15-МFG | 58,2 8 | 2 | 95 | 237,5 | 2005г |
| 57 | 26 | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | 2NT№100ХНV/ CDL 16/29/44 | 18,6 3 | 2 | 73 |  | 2017 |
| 58 | мкр.28А | 95- 70 | ГРЭС-2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | DX-22H-1P-178 | 55.4 | 2 | 254 | 310 | 2004г |
| 59 | мкр.27 | 150- 70 | ГРЭС-2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | DX-146H-1P- 188 | 115, 3 | 2 | 188 | 420 | 2004г |
| 60 | мкр.27 | 150- 70 | ГРЭС-2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | DX-146H-1P- 214 | 131, 4 | 2 | 214 | 480 | 2004г |
| 61 | мкр.25 | 95- 70 | ГРЭС-2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | DX-146H-1P- 148 | 90,5 2 | 2 | 148 | 330 | 2004г |
| 62 | мкр.25 | 95- 70 | ГРЭС-2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | DX-146H-1P- 188 | 115, 32 | 2 | 188 | 420 | 2004г |
| 63 | мкр.25 | 95- 70 | ГРЭС-2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | DX-146H-1P- 188 | 115, 32 | 2 | 188 | 420 | 2004г |
| 64 | мкр.20А | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | CT160-GP230 | 54,5 | 2 | 230 | 75,2 | 2003г |
| 65 | мкр.10 | 95- 70 | котельна я № 3 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М10-BFG | 30.4 8 | 2 | 153 | 101 | 2001г |
| 66 | мкр.10 | 95- 70 | котельна я № 3 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М10-BFG | 36,4 8 | 2 | 153 | 101 | 2001г |
| 67 | мкр.9"А" | 150- 70 | котельна я № 3 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М10-МFG | 33 | 2 | 153 | 150 | 2001 |
| 68 | мкр.9 | 95- 70 | котельна я № 3 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М10-BFG | 28,3 2 | 2 | 118 | 78.5 | 2002г |
| 69 | Квартал "А" | 150- 70 | котельна я № 3 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М10-BFG | 28,3 2 | 2 | 119 | 78.5 | 2002г |
| 70 | мкр.8 | 95- 70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М10-BFG | 33 | 2 | 153 | 150 | 2001г |
| 71 | мкр.8 | 95- 70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М10 BFC | 36,4 8 | 2 | 153 | 101 | 2000г |
| 72 | квартал 6 | 95- 70 | котельна я № 3 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М10 BFC | 36,4 8 | 2 | 154 | 101 | 2000г |
| 74 |  | 150- 70 | кот.№3 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | HH-47 | 44,5 | 2 | 93 |  | 2014 |
| 75 | мкр.16 | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М 15-МFG | 63,2 4 | 2 | 105 | 257 | 2005г |
| 76 | Централь н | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М 15-МFG | 79,4 | 2 | 129 | 322,5 | 2005г |
| 77 | Централь н | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М 15-МFG | 80,6 | 2 | 131 | 325,5 | 2005г |
| 78 | мкр.32 | 150- 70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М-10 ВFG | 39,6 | 2 | 165 | 109,6 | 2007г |
| 79 | мкр.32 | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М 10-МFG-8 | 44,1 6 | 2 | 185 | 122,1 | 2005г |
| 80 | Пикс | 130- 70 | кот.№13 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | 2NT 150 S HV/CD- 16/54- 70 | 62,4 | 2 | 124 | 340 | 2012 |
| 81 | пос. ЖД | 95- 70 | кот.№13 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | HH-41 | 112, 95 | 2 | 255 |  | 2014 |
| 82 | пос. ЖД | 95- 70 | Кот.№13 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | HH-62 | 89,7 6 | 2 | 136 |  | 2016 |
| 83 | п. Пикс | 95- 70 | Кот.№13 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | 2NT№150SНV/ CDН 10/39/77 | 69,4 4 | 2 | 116 |  | 2015 |
| 85 | мкр.18 | 150- 70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | HH-62 | 78,8 8 | 2 | 120 |  | 2016 |
| 86 | мкр.23 | 95- 70 | ГРЭС-2 | Пластинчатый т\о СО одноступенчатый | М10- BFC | 25,4 | 5 | 108 | 71 | 2001 |
| 87 | мкр.28 | 95- 70 | ГРЭС-2 | Пластинчатый т\о СО одноступенчатый | DX-22H-1P-141 | 30.5 8 | 2 | 141 | 180 | 2005г |
| 88 | Речпорт | 95- 70 | ГРЭС-2 | Пластинчатые т\о СО одноступенчатые | DX-140H-1P-96 М-6 APV | 58,2 8 8,14 86,5 | 3 1 1 | 96 30 103 | 220 50 250 | 2004г 2004г |
| 89 | п.Гидром ех. | 95- 70 | ГРЭС-2 | Пластинчатые т\о СО одноступенчатые | М15-BFG8 APV | 60,1 4 86,5 | 3 1 | 99 103 | 152 250 | 2000 |
| 90 | Черн. мыс | 95- 70 | ГРЭС-2 | Пластинчатый т\о СО одноступенчатый | М10-BFG | 25,4 | 6 | 141 | 0,071 | переда но в 2007г |
| 94 | мкр. 2 | 150- 70 | котельна я№2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М10-BFG | 44.2 | 2 | 186 | 122 | 2003 |
| 95 | мкр.5А |  | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М 15-МFG-8 | 75,6 4 | 2 | 124 | 297,5 | 2005 |
| 96 | мкр.11Б |  | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М 15-МFG/120 | 73.2 | 2 | 122 | 300 | 2004 |
| 97 | мкр.24 | 150- 70 | ГРЭС-2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М 10- MFG | 37.8 4 | 2 | 173 | 173 | 2003 |
| 98 | мкр.33 | 150- 70 | ПКТС- ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М 10- MFG | 37.8 4 | 2 | 174 | 173 | 2003 |
| 99 | МКР-5 | 150- 70 | Кот.№2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | FP31/16-89 | 13,5 | 2 | 89 | 69,6 |  |
| 100 | П.Черны й Мыс | 95- 70 | ГРЭС-2 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М-10 МFG | 33 | 2 | 151 | 151 |  |
| 101 | ПСО-34 | 95- 70 | ГРЭС-2 | Пластичный т/о СО одноступенчатый | М 15- ВFM | 0,12 2 | 2 | 78 | 0,122 | 2011 |
|  |  |  |  | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | М 10- ВFM | 0,03 3 | 2 | 49 | 0,033 |  |
|  |  |  |  | Пластичный т/о СО одноступенчатый | Т5- МFG | 0,00 5 | 1 | 16 | 0,005 |  |
| 102 | 31 мкр. | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | Funke FP 205/16-113 | 39,8 | 2 | 113 | 300 | 2010г. |
| 103 | 37 мкр. | 150- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый. | 2NT№50MНV/ COS 16/20/29 | 18,3 6 | 2 | 49 | 0,033 |  |
|  |  |  |  | Пластинчатый т\о СО одноступенчатый | NT 100 TH/CBД-10/52 | 13,5 | 2 | 52 | 69,6 |  |
| БПТ П 8ТК 5 | Ул.Маяк овского | 95- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т\о СО одноступенчатый | DX-22-1P-141 | 30.5 8 | 2 | 141 | 180 |  |
| ЦТП Госс наб | п.Госсна б | 95 - 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т\о СО одноступенчатый | М6- МFC М10- BFC | 6,44 10,3 6 | 1 2 | 17 71 | 20,2 32,2 | 2006г |
| ИТП | Майская, 10 | 95- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т\о СО одноступенчатый Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый | FP 14/16-53 FP 14/16-37 | 4,95 | 2 2 | 53 37 | 0,011 2 | 2006г |
| ИТП | Республи ки, 83 | 95- 70 | Кот. №3 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый Пластинчатый т\о СО одноступенчатый | 2NT50MHV/C DS-16/16-22 ETSS 58/1 | 5,55 | 1 1 | 22 58 | 0,017 5 | 2004г |
| ИТП | Ленина, 26 | 95- 70 | ГРЭС-1 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый | РИДАН НН № 21 | 12,2 | 2 | 43 | 0,05 | 2013г |
| ИТП | Энергети ков, 31 | 95- 70 | Кот. №3 | Пластинчатый т/о ГВС- двухступенчатый Пластинчатый т\о СО одноступенчатый | NT 50M79367211- 20 2VTO4PHK(C DS-16/24/34 | 14,5 9 | 1 1 | 20 34 | 0,033 1 | 2019г |
| ИТП -50 | Маяковс кого,11 | 150- 70 | СГРЭС-1 | Пластичный т/о ГВС- двухступенчатый. Пластичный т/о СО – одноступенчатый. | РИДАН НН№14 РИДАН НН№14 |  | 1 1 | 30 49 |  | переда ли 2019 |
| ЦТП 104 | п.Кедров ый,2 | 95- 70 | СГРЭС-2 | Пластичный т/о ГВС- двухступенчатый. | FP 20/16-105 | 9,8 | 2 | 105 |  | переда ли 2020 |
| ЦТП Мед вежи й угол | п.Медве жий угол | 95- 70 | КК-45 | Пластичный т/о СО – одноступенчатый. | S31-41-1-E | 11.7 | 2 | 41 |  | 2020 |
| БПТ П 25 |  | 95- 70 | СГРЭС-2 | Пластичный т/о СО – одноступенчатый. | РИДАН НН№19 | 12,2 | 2 | 43 | 25,2 | 2020 |
| АУ Здан ие ОДС | Нефтяни ков,24 | 95- 70 | Кот.№1 | Пластичный т/о СО – одноступенчатый | НХ25- М79974211-10 |  |  |  |  | 2020 |
| АУ АБК РТС -2 | Нефтяни ков,24 | 95- 70 | Кот.№1 | Пластичный т/о СО – одноступенчатый | CLP 008M 5SI10 |  |  |  |  | 2020 |

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Учет количества отпускаемой тепловой энергии осуществляется посредством приборов технологического учёта на ЦТП (не являются коммерческими) и узлов коммерческого учёта у потребителей (на абонентских вводах). ЦТП также оснащены средствами автоматического регулирования.

Узлы учёта тепловой энергии включают в себя:

- тепловычислитель;

- датчики-преобразователи расхода (расходомеры) на подающем и обратном трубопроводах сетевой воды;

- датчики-преобразователи давления на подающем и обратном трубопроводах сетевой воды;

- датчики-преобразователи	температуры	на	подающем	и	обратном трубопроводах сетевой воды.

Данные об оснащённости технологическими приборами учёта тепловой энергии на потребителях приведены ниже.

Таблица 3.42 – Оснащенность потребителей приборами учета тепловой энергии СГМУП «ГТС»

| Зона теплоснабжения | Потребители, имеющие приборы учета | Потребители, у которых отсутствуют приборы учета | % оснащенности приборами учета |
| --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 | 1984 | 78 | 96,22% |
| СГРЭС-2 | 798 | 347 | 69,69% |
| Котельная №1 | 110 | 10 | 91,67% |
| Котельная №2 | 193 | 107 | 64,33% |
| Котельная №3 | 282 | 23 | 92,46% |
| Котельная №5 | 42 | 31 | 57,53% |
| Котельная №6 | 37 | 1 | 97,37% |
| Котельная №7 | 14 | 4 | 77,78% |
| Котельная №9 | 16 | 2 | 88,89% |
| Котельная №13 | 67 | 5 | 93,06% |
| Котельная №14 | 167 | 9 | 94,89% |
| Котельная №21 | 11 | 0 | 100,00% |
| Котельная №22 | 21 | 5 | 80,77% |
| Котельная №23 | 3 | 0 | 100,00% |
| Котельная №24 | 1 | 0 | 100,00% |
| Котельная №25 пос. Лесной | 1 | 12 | 7,69% |
| Котельная №26 пр.Набережный д.17/2 | 2 | 0 | 100,00% |
| Котельная №27 р.Набережный д.17 | 1 | 0 | 100,00% |
| Котельная №28 п. Юность | 24 | 56 | 30,00% |
| Котельная №29 п. Таёжный | 19 | 37 | 33,93% |

| Зона теплоснабжения | Потребители, имеющие приборы учета | Потребители, у которых отсутствуют приборы учета | % оснащенности приборами учета |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №30 пос. Лунный | 32 | 50 | 39,02% |
| Котельная №31 п. Медвежий угол | 4 | 4 | 50,00% |
| Котельная №32 п. Снежный | 2 | 0 | 100,00% |
| Котельная №33 п. Снежный | 5 | 1 | 83,33% |
| Котельная №34 ул.Крылова,40 ПЧ- 49 | 1 | 0 | 100,00% |
| Всего | 3837 | 782 | 83,07% |

На период 2021-2024 гг. по Программе производственного развития СГМУП «ГТС»

- «Установка узлов учёта тепловой энергии и горячей воды с выводом в систему «Телескоп

+» запланированы мероприятия по установке приборов учета на 28 ЦТП:

  - 2021г.: на ЦТП №8, 16, 25, 29, 30, 41, 57» – 7 ЦТП;

  - 2022г.: на ЦТП №49, 73, 74, 80, 81, 82, 86» – 7 ЦТП;

  - 2023г.: на ЦТП №87, 90, 7, 93, 10, 20» – 7 ЦТП;

  - 2024г.: на ЦТП №45,55,64,94,96,97,98» – 7 ЦТП.

Вновь устанавливаемые ИТП у абонентов автоматизированы и оснащены приборами коммерческого учета.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На предприятиях СГМУП «ГТС» организована круглосуточная диспетчерская служба, которая координирует работу котельных и тепловых сетей. Координация осуществляется по телефонной связи. Диспетчерская служба и система автоматики отпуска тепла справляются с поставленными задачами.

Диспетчерская служба ООО «Сургутские городские электрические сети» выполняет следующие функции:

- управление гидравлическими режимами магистральной тепловой сети;

- регулирование температуры в подающем трубопроводе тепломагистралей.

Диспетчерская служба осуществляет сбор, обработку и архивацию данных о гидравлических параметрах работы тепловой сети. Связь с центральной диспетчерской осуществляется по телефонной связи.

ОАО «Тюменьэнерго», когда теплоисточники и тепловые сети были в его ведении, был разработан проект по оснащению системы централизованного теплоснабжения города (СГРЭС-1, СГРЭС-2, ПКТС) распределенной автоматизированной системой управления (РАСУ ТП).

Основными задачами распределенной автоматизированной системы управления г.

Сургута было:

- осуществление централизованного регулирования температур теплоносителя в подающих трубопроводах на выходе из теплоисточников (СГРЭС-1, СГРЭС-2, ПКТС) по температурам наружного воздуха в пяти точках СЦТ города Сургута с учетом поправок на скорость ветра и инерционность зон систем теплоснабжения для осуществления качественного регулирования отпуска тепловой энергии для системы отопления СЦТ города Сургута;

- обеспечение централизованного функционально-группового управления гидравлическими режимами теплоисточников, магистральных тепловых сетей и перекачивающей насосной станции с учетом суточных и сезонных изменений расходов циркуляции с корректировкой (обратной связью) по фактическим гидравлическим режимам в распределительных тепловых сетях города (в связи с переводом ЦТП города на качественно-количественное потребление тепловой энергии).

В настоящее время проект не реализован

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Оснащенность	ЦТП,	ПС	СГМУП	«ГТС»	автоматизированными	системами управления представлена в таблице ниже.

В количестве 117 объектов из них:

  - Телескоп+ - 61 ЦТП, ПС, КРП – 53 %;

  - Vista – 51 ЦТП, ПС, КРП – 45 %;

  - Автоматизировано 100% - 70 объектов – 60 %;

  - Автоматизировано частично – 47 объектов – 40 %.

ЦТП-104 в поселке Кедровый-2, а также ПС-9 и ПС-10 в поселке Кедровый-1 обслуживаются без присутствия постоянного обслуживающего персонала. В качестве устройств автоматического регулирования давления и температуры используются регуляторы с электроприводом.

Таблица 3.43 – Оснащенность ЦТП, ПС СГМУП «ГТС» автоматизированными системами управления

| № п.п | Номер ЦТП, ПС. | Система автоматизации, дистанционного контроля (диспетчеризации) | ГВС. |  |  | ТС. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  |
|  |  |  | Температура ГВС. | Циркуляция ГВС. | Вид управления. | Температура ТС. | Перепад ТС. | Вид управления. |
| 1. | 1. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 2. | 2. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | Нет. | Нет. | Нет. |
| 3. | 4. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 4. | 5. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 5. | 6. | Телескоп + | По температуре. | По перепаду | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 6. | 7. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 7. | 8. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 8. | 9. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 9. | 10 | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 10. | 11. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 11. | 12. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное | По температурному | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное |

| № п.п | Номер ЦТП, ПС. | Система автоматизации, дистанционного контроля (диспетчеризации) | ГВС. |  |  | ТС. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  |
|  |  |  | Температура ГВС. | Циркуляция ГВС. | Вид управления. | Температура ТС. | Перепад ТС. | Вид управления. |
|  |  |  |  |  | (диспетчер). | графику. |  | (диспетчер). |
| 12. | 13. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 13. | 14. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 14. | 15. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 15. | 16 | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 16. | 17. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 17. | 18. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 18. | 19. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 19. | 20. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 20. | 21. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 21. | 22. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 22. | 23. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |

| № п.п | Номер ЦТП, ПС. | Система автоматизации, дистанционного контроля (диспетчеризации) | ГВС. |  |  | ТС. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  |
|  |  |  | Температура ГВС. | Циркуляция ГВС. | Вид управления. | Температура ТС. | Перепад ТС. | Вид управления. |
| 23. | 24. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 24. | 25. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 25. | 26. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 26. | 27. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 27. | 28. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 28. | 29. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | 30. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 30. | 31. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 31. | 32. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 32. | 33. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 33. | 34. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 34. | 35. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |

| № п.п | Номер ЦТП, ПС. | Система автоматизации, дистанционного контроля (диспетчеризации) | ГВС. |  |  | ТС. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  |
|  |  |  | Температура ГВС. | Циркуляция ГВС. | Вид управления. | Температура ТС. | Перепад ТС. | Вид управления. |
| 35.. | 36. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 36. | 37. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 37. | 38. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 38. | 39. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 39. | 40. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 40. | 41. |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | 42. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 42. | 43. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 43. | 45. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 44. | 46. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 45. | 47. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 46. | 48. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |

| № п.п | Номер ЦТП, ПС. | Система автоматизации, дистанционного контроля (диспетчеризации) | ГВС. |  |  | ТС. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  |
|  |  |  | Температура ГВС. | Циркуляция ГВС. | Вид управления. | Температура ТС. | Перепад ТС. | Вид управления. |
| 47. | 49. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 48. | 50. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 49. | 51. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 50. | 52. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 51. | 53. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 52. | 54. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 53. | 55. | Vista. | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 54. | 56. | Vista. | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 55. | 57. |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | 58. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 57. | 59. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 58. | 60. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |

| № п.п | Номер ЦТП, ПС. | Система автоматизации, дистанционного контроля (диспетчеризации) | ГВС. |  |  | ТС. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  |
|  |  |  | Температура ГВС. | Циркуляция ГВС. | Вид управления. | Температура ТС. | Перепад ТС. | Вид управления. |
| 59. | 61. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 60. | 62. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 61. | 63. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 62. | 64. | Vista. | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 63. | 65. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 64. | 66. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 65. | 67. | Vista. | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 66. | 68. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 67. | 69. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 68. | 70. | Vista. | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 69. | 71. | Vista. | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 70. | 72. | Vista. | По | Нет. | Автоматическое, ручное, | По | По перепаду. | Автоматическое, ручное, |

| № п.п | Номер ЦТП, ПС. | Система автоматизации, дистанционного контроля (диспетчеризации) | ГВС. |  |  | ТС. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  |
|  |  |  | Температура ГВС. | Циркуляция ГВС. | Вид управления. | Температура ТС. | Перепад ТС. | Вид управления. |
|  |  |  | температуре. |  | дистанционное (диспетчер). | температурному графику. |  | дистанционное (диспетчер). |
| 71. | 73. |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | 74. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 73. | 75. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 74. | 76. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 75. | 77. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 76. | 78. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 77. | 79. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 78. | 80. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 79. | 81. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 80. | 82. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 81. | 83. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 82. | 84. | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По | По перепаду. | Автоматическое, ручное, |

| № п.п | Номер ЦТП, ПС. | Система автоматизации, дистанционного контроля (диспетчеризации) | ГВС. |  |  | ТС. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  |
|  |  |  | Температура ГВС. | Циркуляция ГВС. | Вид управления. | Температура ТС. | Перепад ТС. | Вид управления. |
|  |  |  |  |  |  | температурному графику. |  | дистанционное (диспетчер). |
| 83. | 85. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 84. | 86. | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 85. | 87. | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 86. | 88. | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 87. | 89. | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 88. | 90. | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 89. | 91. | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 90. | 92. | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 91. | 93. | Телескоп + | По температуре. | . |  |  |  |  |
| 92. | 94. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 93. | 95. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |

| № п.п | Номер ЦТП, ПС. | Система автоматизации, дистанционного контроля (диспетчеризации) | ГВС. |  |  | ТС. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  |
|  |  |  | Температура ГВС. | Циркуляция ГВС. | Вид управления. | Температура ТС. | Перепад ТС. | Вид управления. |
| 94. | 96. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 95. | 97. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 96. | 98. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 97. | 99. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 98. | 100. | Vista. | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 99. | 101. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 100. | 102 | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 101. | Госснаб. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 102. | ПС-1 | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 103. | ПС-2 | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 104. | ПС-3 | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 105. | ПС-4 | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По | По перепаду. | Автоматическое, ручное, |

| № п.п | Номер ЦТП, ПС. | Система автоматизации, дистанционного контроля (диспетчеризации) | ГВС. |  |  | ТС. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  |
|  |  |  | Температура ГВС. | Циркуляция ГВС. | Вид управления. | Температура ТС. | Перепад ТС. | Вид управления. |
|  |  |  |  |  |  | температурному графику. |  | дистанционное (диспетчер). |
| 106. | ПС-5 | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 108. | ПС-7 | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 109. | ПС-8 | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. |
| 110. | ПС-КСК | Vista. | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | Нет. | Нет. |
| 111. | КРП-1 | Vista. | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. |
| 112. | КРП-2 | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. |
| 113. | КРП-4 | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. |
| 114. | ИТП Энерге тиков 31 | Телескоп + | По температуре. | По перепаду. | Нет. | По температуре. | По перепаду. | Нет. |
| 115. | ИТП Республики 83 | Телескоп + | По температуре. | По перепаду. | Нет. | По температуре. | По перепаду. | Нет. |
| 116. | ИТП Майская 10 | Телескоп + | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температуре. | По перепаду. | Нет. |
| 117. | ИТП Ленина 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | ЦТП-103 | Телескоп+ | по температуре | по перепаду | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер) | по температуре | по перепаду | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер) |

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита оборудования источников, тепловой сети и потребителей от повышения давления осуществляется сбросными клапанами.

Для защиты теплопотребляющего оборудования абонентов от недопустимого превышения давления в ЦТП устанавливаются устройства для сброса давления - предохранительные клапаны

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Перечень бесхозяйных сетей приведен ниже в таблице.

| № п/п | Наименование имущества | Адрес | Протяженность трассы/площадь(факт), м/м2 | Протяженность трубопроводов, м | МПА и выписка из ЕГРП о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества | назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сети теплоснабжения от вторых фланцевых соединений запорной арматуры в ТК-92-2 до до первых фланцевых соединений запорнойарматуры в тепловом узле здания учебного медико-биологического центра бюджетногоучреждения высшего образования ХМАО-Югры "Сургутский государственный университет" | мкр.30 ул. Иосифа Каролинского,2 | 431,00 | 862,00 | - Распоряжение №1432 от 22.08.2017г. - Выписка 86:10:0101062:2091 от 23.06.2021 г. принято на учёт бесхозяйное имущество | тс |
| 2 | Сети теплоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская,8, жилого дома по улице Майская,6 (транзит по техподполью) | мкр.7 | 224,00 | 448,00 | - Распоряжение №2187 от 30.11.2018г. - Выписка 86:10:0101020:2064 от 05.02.2021 г. принято на учёт бесхозяйное имущество | тс |
| 3 | Сети горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская,8, жилого дома по улице Майская,6 (транзит по техподполью) | мкр.7 | 204,00 | 408,00 | - Распоряжение №2187 от 30.11.2018г. - Выписка 86:10:0101020.2061 от 12.12.2020 г. принято на учёт бесхозяйное имущество | гвс |
| 4 | Сети теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) | мкр.20А | 27,00 | 54,00 | - Распоряжение №2213 от 06.12.2018г.; Распоряжение №472 от 18.03.2019г. - Выписка 86:10:0101035:2836 от 18.03.2021 г. принято на учёт бесхозяйное имущество | тс |
| 5 | Сети горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК- 6) до ТК64-7 (ТК-7)до ТК64-7 (ТК-7) | мкр.20А | 27,00 | 54,00 | 1)Распоряжение №2213 от 06.12.2018г.; Распоряжение №472 от | гвс |

| № п/п | Наименование имущества | Адрес | Протяженность трассы/площадь(факт), м/м2 | Протяженность трубопроводов, м | МПА и выписка из ЕГРП о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества | назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | 18.03.2019г. 2)Выписка 86:10:0101035:2901 от 18.03.2021 г. принято на учёт бесхозяйное имущество |  |
| 6 | Сети теплоснабжения от ТК-32 (ТК-27-32) до точки врезки в жилой дом по улице Энтузиастов,6 (закольцовка между ЦТП-27 и ЦТП-4) | мкр.4 | 77,00 | 154,00 | - Распоряжение №2214 от 06.12.2018г. - Выписка 86:10:0101106.1658 от 12.12.2020 г. принято на учёт бесхозяйное имущество | тс |
| 7 | Сети теплоснабжения от ИТП-50 до второго фланцевого соединения запорной арматуры на вводе в ж.д. по ул.Маяковского,11 блок Б (выход №1) | мкр.19 | 41,00 | 82,00 | 1Распоряжение №405 от 12.03.2019г. 2)Выписка 86:10:0101031.4582 от 9.12.2020 г. принято на учёт бесхозяйное имущество | тс |
| 8 | Сети горячего водоснабжения от ИТП-50 до второго фланцевого соединения запорной арматуры на вводе в ж.д. по ул.Маяковского,11 блок Б (выход №1) | мкр.19 | 41,00 | 82,00 | 1)Распоряжение №405 от 12.03.2019г.; 2)Выписка от 24.08.2020 №86:10:0101031:4576 принято на учёт как бесхозяйное имущество | гвс |
| 9 | Сети теплоснабжения от ИТП-50 до второго фланцевого соединения запорной арматуры на вводе в ж.д. по ул.Маяковского,11 блок А (выход №2) | мкр.19 | 43,00 | 86,00 | 1)Распоряжение №405 от 12.03.2019г.; 2)Выписка от 24.08.2020 №86:10:0101031:4574 принято на учёт как бесхозяйное имущество | тс |
| 10 | Сети горячего водоснабжения от ИТП-50 до второго фланцевого соединения запорной арматуры на вводе в ж.д. по ул.Маяковского,11 блок А (выход №2) | мкр.19 | 43,00 | 86,00 | 1)Распоряжение №405 от 12.03.2019г.; 2)Выписка от 24.08.2020 №86:10:0101031:4573 | гвс |

| № п/п | Наименование имущества | Адрес | Протяженность трассы/площадь(факт), м/м2 | Протяженность трубопроводов, м | МПА и выписка из ЕГРП о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества | назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | принято на учёт как бесхозяйное имущество |  |
| 11 | Сети теплоснабжения от ТК18 до ТК20, у ж.д. по ул.Дружбы,3 | мкр.17 | 134,00 | 268,00 | 1)Распоряжение №850 от 16.05.2019г.; 2)Выписка от 24.08.2020 №86:10:0101030:12059 принято на учёт как бесхозяйное имущество | тс |
| 12 | Сети горячего водоснабжения от ТК18 до ТК20, у ж.д. по ул.Дружбы,3 | мкр.17 | 134,00 | 268,00 | 1)Распоряжение №850 от 16.05.2019г. 2)Выписка от 24.08.2020 №86:10:0101030:12079 принято на учёт бесхозяйное имущество | гвс |
| 13 | Сети теплоснабжения от УТ-2 до внешней стены многоквартирного жилого дома №40/1 по улице Югорской | мкр. 27А | 70,00 | 140,00 | - Распоряжение №851 от 16.05.2019г. - Выписка 86:10:0101027:1577 от 05.02.2021 г. принято на учёт бесхозяйное имущество | тс |
| 14 | Сети теплоснабжения от УТ-7Д до границы земельного участка ж.д. Боровая,10 (кв.6) | кв.6 | 45,00 | 90,00 | 1)Распоряжение №852 от 16.05.2019г. 2)Выписка 86:10:0101027:472 от 17.03.2021 г. принято на учёт бесхозяйное имущество | тс |
| 15 | Сети горячего водоснабжения от УТ-7Д до границы земельного участка ж.д. Боровая,10 (кв.6) | кв.6 | 45,00 | 90,00 | 1)Распоряжение №852 от 16.05.2019г. 2)Выписка 86:10:0101027:473 от 18.03.2021 г. принято на учёт бесхозяйное имущество | гвс |
| 16 | Сети теплоснабжения от ТК2-30Б до границы земельного участка ж.д. Юности,1а | мкр.Строитель | 51,00 | 102,00 | 1)Распоряжение №956 от 30.05.2019г. 2)Выписка от 12.12.2020 №86:10:0101200:11997 | тс |

| № п/п | Наименование имущества | Адрес | Протяженность трассы/площадь(факт), м/м2 | Протяженность трубопроводов, м | МПА и выписка из ЕГРП о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества | назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | принято на учёт бесхозяйное имущество |  |
| 17 | Сети теплоснабжения от точки врезки до границы земельного участка ж.д. Учебная,18 | мкр.Строитель | 109,00 | 218,00 | 1)Распоряжение №956 от 30.05.2019г.; 2)Выписка от 24.08.2020 №86:10:0101200:11988 принято на учёт как бесхозяйное имущество | тс |
| 18 | Сети теплоснабжения на участке 4ТК42Б(УТ-1) - 4ТК42В(УТ-2) - 4ТК42Г(УТ-3), расположенные в районе здания по проспекту Набережному, 13/2 | п.ЦПКРС | 65,00 | 130,00 | 1)Распоряжение №1603 от 09.08.2019г. 2) В процессе постановки на учет как б/х | тс |
| 19 | Сети теплоснабжения от 4ТК42Г(УТ-3) до внешней границы стены нежилого здания по проспекту Набережному, 13/2 | п.ЦПКРС | 77,00 | 154,00 | 1)Распоряжение №1603 от 09.08.2019г. 2)Выписка от 09.12.2020 №86:10:0101142:446 принято на учёт бесхозяйное имущество | тс |
| 20 | Сети теплоснабжения от УТ-14а до УТ-14в, от УТ-14в до пожарной ёмкости | п.Дорожный | 89,00 | 178,00 | 1)Распоряжение №1235 от 26.06.2019г.; Распоряжение №2205 от 22.10.2019г. 2)Выписка от 24.09.2020 №86:10:0101199:1766 принято на учёт как бесхозяйное имущество | тс |
| 21 | Сети теплоснабжения от 9ТК2-7(УТ-5) до КРП | мкр.31Б | 234,00 | 468,00 | 1)Распоряжение от 20.07.2020 № 1038 2)Выписка от 27.05.2021 №86:10:0101250:3602принято на учёт как бесхозяйное имущество | тс |
| 22 | КРП | мкр.31Б | 102,00 |  | Распоряжение от 20.07.2020 № 1038; Распоряжение от | здание |

| № п/п | Наименование имущества | Адрес | Протяженность трассы/площадь(факт), м/м2 | Протяженность трубопроводов, м | МПА и выписка из ЕГРП о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества | назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | 31.05.2021 №797 2) в процессе постановки на учет как б/х |  |
| 23 | Сети теплоснабжения от КРП до тепловой камеры УТ-4, тепловой камеры УТ-3 | мкр.31Б | 233,00 | 466,00 | - Распоряжение от 20.07.2020 № 1038 - В процессе постановки на учет как б/х | тс |
| 24 | Сети отводящего дренажа от колодца №49(у тепловой камеры 9ТК2-7(УТ-5) до ЛК сущ. по ул.Университетской | мкр.31Б | 26,00 | 26,00 | 1)Распоряжение от 20.07.2020 № 1038 2)Выписка от 18.05.2021 №86:10:0101250:3600 | тс |
| 25 | Сети попутного дренажа от колодца №34(у КРП) до колодца №49(у тепловой камеры 9ТК2-7 (УТ-5) по ул.Университетской | мкр.31Б | 228,00 | 228,00 | 1)Распоряжение от 20.07.2020 № 1038 2)Выписка от 18.05.2021 №86:10:0101250:3601 | тс |
| 26 | Сети попутного дренажа от колодца №14 (у тепловой камеры УТ-3) до колодца №34 (у КРП) | мкр.31Б | 168,00 | 168,00 | 1)Распоряжение от 20.07.2020 № 1038 2)Выписка от 18.05.2021 №86:10:0101250:3599 | тс |
| 27 | Сети теплоснабжения от ИТП-50 до ТК- 1,ТК-2,ТК-3 в микрорайоне 20 | мкр.20 | 143,00 | 286,00 | 1)Распоряжение от 20.07.2020 № 1039 2)Выписка от 18.03.2021 №86:10:00000000:22365 | тс |
| 28 | Сети теплоснабжения от ТК-2 до внешней стены жилого дома № 9 по улице Маяковского (ввод №1) | мкр.20 | 16,00 | 32,00 | 1)Распоряжение от 20.07.2020 № 1039 2)Выписка от 17.03.2021 №86:10:00000000:22366 | тс |
| 29 | Сети теплоснабжения от ТК-2 до внешней стены жилого дома № 9 по улице Маяковского (ввод №2) | мкр.20 | 27,00 | 54,00 | 1)Распоряжение от 20.07.2020 № 1039 2)Выписка от 17.03.2021 №86:10:00000000:22367 | тс |
| 30 | Сети теплоснабжения от ТК-2 до внешней стены жилого дома № 9/1 по улице Маяковского | мкр.20 | 16,00 | 32,00 | 1)Распоряжение от 20.07.2020 № 1039 | тс |

| № п/п | Наименование имущества | Адрес | Протяженность трассы/площадь(факт), м/м2 | Протяженность трубопроводов, м | МПА и выписка из ЕГРП о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества | назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | 2)Выписка от 18.03.2021 №86:10:00000000:22364 |  |
| 31 | Сети теплоснабжения от ТК-3 до внешней стены жилого дома № 7 по улице Маяковского | мкр.20 | 38,00 | 76,00 | 1)Распоряжение от 20.07.2020 № 1039 2)Выписка от 18.05.2021 №86:10:0101031:4595 | тс |
| 32 | Сети теплоснабжения от точки присоединения в ЦТП-8 до первого сварного соединения перед узлом учёта в административном здании по улице Майская, 8/1 | мкр.7 | 19,00 | 38,00 | 1)Распоряжение от 27.07.2020 № 1079 2)Выписка от 18.05.2021 №86:10:0101020:2066 | тс |
| 33 | Сети горячего водоснабжения от точки присоединения в ЦТП-8 до первого сварного соединения перед узлом учёта в административном здании по улице Майская, 8/1 | мкр.7 | 33,00 | 66,00 | 1)Распоряжение от 27.07.2020 № 1079 2)Выписка от 12.05.2021 №86:10:0101020:2068 | гвс |
| 34 | Сооружение "Сети теплоснабжения от 3ТК27-3ТК27А до внешней границы стены здания ИТП-61 в районе МКД по улице Университетской | ул.Университетская | 170,00 | 340,00 | - Распоряжение от 11.08.2020 № 1156 - Выписка №86:10:0101031:4581 от 09.12.20 | тс |
| 35 | Сети теплоснабжения от ТК56-9, ТК56-10 до ТК56-10* (мкр.26) | мкр.26 | 367,00 | 734,00 | 1)Постановление от 14.08.2020 №5587 2)Выписка от 27.05.2021 №86:10:0000000:22409 | тс |
| 36 | Сети горячего водоснабжения от ТК56-9, ТК56-10 до ТК56-10* (мкр.26) | мкр.26 | 367,00 | 734,00 | 1)Постановление от 14.08.2020 №5587 2)Выписка от 08.06.2021 №86:10:0000000:22419 | гвс |
| 37 | Сети теплоснабжения от ТК56-10* до ж.д.Озёрная, 22/1 (мкр.26) | мкр.26 | 93,00 | 186,00 | 1)Постановление от 14.08.2020 №5587 2)Выписка от 24.05.2021 №86:10:0000000:22405 | тс |

| № п/п | Наименование имущества | Адрес | Протяженность трассы/площадь(факт), м/м2 | Протяженность трубопроводов, м | МПА и выписка из ЕГРП о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества | назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | Сети горячего водоснабжения от ТК56-10* до ж.д. Озёрная, 22/1 (мкр.26) | мкр.26 | 93,00 | 186,00 | 1)Постановление от 14.08.2020 №5587 2)Выписка от 21.05.2021 №86:10:0000000:22404 | гвс |
| 39 | Сети теплоснабжения от ТК56-10* до границы земельного участка ж.д. Озёрная, 19/1 (мкр.26) | мкр.26 | 69,00 | 138,00 | 1)Постановление от 14.08.2020 №5587 2)Выписка от 21.05.2021 №86:10:0101055:273 | тс |
| 40 | Сети горячего водоснабжения от ТК56-10* до границы земельного участка ж.д. Озёрная, 19/1 (мкр.26) | мкр.26 | 69,00 | 138,00 | 1)Постановление от 14.08.2020 №5587 2)выписка от 27.05.2021 №86:10:0101055:274 | гвс |
| 41 | Сети теплоснабжения от ТК-1 до нежилого здания, расположенного по адресу: город Сургут,улица Профсоюзов,33 | р-н Травматологии | 185,00 | 370,00 | 1)Постановление от 08.09.2020 №6271 2)Выписка от 27.05.2021 №86:10:0101214:9202 | тс |
| 42 | Сети горячего водоснабжения от ТК-1 до нежилого здания, расположенного по адресу: город Сургут,улица Профсоюзов,33 | р-н Травматологии | 185,00 | 370,00 | 1)Постановление от 08.09.2020 №6272 2)Выписка от 27.05.2021 №86:10:0101214:9203 | гвс |
| 43 | Сети тепловодоснабжения, улица Маяковского,12, 7ТК-3 | Хоззона | 255,00 | 765,00 | 1)Постановление от 23.09.2020 №6638 2)Выписка от 17.11.2020 №86:10:0101192:4199 | твс (Т1Т2В) |
| 44 | Сети теплоснабжения от котельной №29 до ТК1-ТК2-ТК3-ТК13-ТК10, внешней стены ж.д. ул. Аэрофлотская, 37А, 50 пос. Таёжный | п. Таёжный | 295,00 | 590,00 | - Постановления Администрации города от 11.11.2020 № 8112 - В процессе постановки на учет как б/х | тс |
| 45 | Сети теплоснабжения от ТК5-ТК6-ТК7-ТК8 до внешней стены ж.д. ул. Аэрофлотская, 38, ТК11 - ТК12 до внешней стены ж.д. по ул.Пилотов,9, до ТК16 пос. Таёжный | п. Таёжный | 537,00 | 1074,00 | 1)Постановления Администрации города от 11.11.2020 № 8112 | тс |

| № п/п | Наименование имущества | Адрес | Протяженность трассы/площадь(факт), м/м2 | Протяженность трубопроводов, м | МПА и выписка из ЕГРП о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества | назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | 2)В процессе постановки на учет как б/х |  |
| 46 | Сети теплоснабжения от ТК1 до внешней стены ж.д. ул. Березовская 28, 26, 25, 21, 23/2, до внешней стены ж.д. ул. Аэрофлотская, 23А, до внешней стены ж.д. по ул. Пилотов, 45, 44, 40, 36, 37, 29, 19, 15, до внешней стены ж.д. по ул. Авиаторов, 4/1 пос. Таёжный | п. Таёжный | 1063,00 | 2126,00 | - Постановления Администрации города от 11.11.2020 № 8112 - В процессе постановки на учет как б/х | тс |
| 47 | Сеть теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27(микрорайон 20А) | мкр.20А | 39,00 | 78,00 | - Распоряжение Администрации от 27.11.2020 №1923 - В процессе постановки на учет как б/х | тс |
| 48 | Сети горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК- 6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27(микрорайон 20А) | мкр.20А | 39,00 | 78,00 | - Распоряжение Администрации от 27.11.2020 №1923 - В процессе постановки на учет как б/х | гвс |
| 49 | Сети теплоснабжения от 7ТК-4 до офисного здания по адресу:Манты-Мансийский автономный округ -Югра, город Сургут, улица 30лет Победы,21 | Хоззона | 61,00 | 122,00 | - Распоряжение Администрации от 02.12.2020 №1956 - В процессе постановки на учет как б/х | тс |
| 50 | Сети теплоснабжения от тепловой камеры УТ-1(9ТК4б) до ввода в ж.д.пр.Пролетарский,10/2(мкр.24) | мкр.24 | 37,00 | 74,00 | - Распоряжение Администрации от 16.12.2020 №2048 - Выписка от 9.06.21 №86:10:0101066:3039 | тс |
| 51 | Внутриквартальные сети теплоснабжения, ХМАО-Югра,город Сургут,улица Югорская, дом 40 | мкр.27А | 124,00 | 248,00 | - Распоряжение Администрации от 13.01.2021 №08 - В процессе постановки на учет как б/х | тс |

| № п/п | Наименование имущества | Адрес | Протяженность трассы/площадь(факт), м/м2 | Протяженность трубопроводов, м | МПА и выписка из ЕГРП о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества | назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 52 | Сети теплоснабжения, ХМАО-Югра,город Сургут | мкр.27А | 28,00 | 56,00 | - Распоряжение Администрации от 13.01.2021 №08 - В процессе постановки на учет как б/х | тс |
| 53 | Сети теплоснабжения от ТК88-35* до внешней стены ж.д.ул.Рыбников,24А | Чёрный Мыс | 123,00 | 246,00 | - Распоряжение Администрации от 13.01.2021 №09 - В процессе постановки на учет как б/х | тс |
| 54 | Сети теплоснабжения от т.А до УТ 1.1 ул.Замятинская | п.Дорожный | 146,00 | 292,00 | - Распоряжение Администрации от 13.01.2021 №10 - В процессе постановки на учет как б/х | тс |
| 55 | Сети теплоснабжения от ТК-2А(УТ-10) до второго фланцевого соединения запорной арматуры перед узлом учёта тепловой энергии жилого дома №7 по ул.Генерала Иванова(мкр.34) | мкр.34 | 142,00 | 284,00 | - Распоряжение Администрации от 05.04.2021 №488 - В процессе постановки на учет как б/х | тс |
| 56 | Сети теплоснабжения от объекта недвижимости расположенного по адресу: город Сургут, улица Мелик-Карамова,47А до точки подключения к внутридомовым сетямтеплоснабжения жилого дома №39 по улице Мелик - Карамова", расположенное по адресу : ХМАО-Югра, город Сургут. | мкр.27а | 130,00 | 260,00 | 1)Распоряжение Администрации от 15.04.2021 №532 2) В процессе постановки на учет как б/х | тс |
| 57 | Сети теплоснабжения от 2ТК-10 до ТК, расположенное по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, улица Островского, дом 37/1 | Северный пром.район | 106,00 | 212,00 | - Распоряжение Администрации от 15.04.2021 №533 - В процессе постановки на учет как б/х | тс |
| 58 | Нежилое здание в поселке Таёжном | п.Таёжный | 10,00 |  | 1)Распоряжение Администрации от | здание |

| № п/п | Наименование имущества | Адрес | Протяженность трассы/площадь(факт), м/м2 | Протяженность трубопроводов, м | МПА и выписка из ЕГРП о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества | назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | 20.07.2021 №1142 2)В процессе постановки на учет как б/х |  |
| 59 | Нежилое здание в поселке Лунном | п.Лунный | 10,00 |  | - Распоряжение Администрации от 20.07.2021 №1142 - В процессе постановки на учет как б/х | здание |
| 60 | Сети теплоснабжения от котельной №30 до ТК-1 п.Лунный | п.Лунный | 37,20 | 148,80 | - Распоряжение Администрации от 16.08.2021 №1323 - В процессе постановки на учет как б/х | твс (Т1Т2Т3Т4) |
| 61 | Сети теплоснабжения от ТК 53-5* до второго фланцевого соединения запорной арматуры в здании АБК РТС-2, Ханты- Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, проспект Комсомольский, дом 6б, микрорайон 23 | мкр.23 | 42,00 | 84,00 | Распоряжения Администрации города от 04.10.2021 №1647 | тс |
| 62 | Сети горячего водоснабжения от ТК 53-5* до второго фланцевого соединения запорной арматуры в здании АБК РТС-2, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город Сургут, проспект Комсомольский, дом 6б, микрорайон 23 | мкр.23 | 42,00 | 84,00 | Распоряжения Администрации города от 04.10.2021 №1647 | гвс |
| 63 | Сети теплоснабжения от УТ-1сущ. до УТ- 1,Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город Сургут, микрорайон 31Б | мкр. 31Б | 65 | 130 | Распоряжения Администрации города от 07.10.2021 №1678 | тс |
| 64 | Сети теплоснабжения в составе проекта «Жилой дом №4 в микрорайоне 31Б г.Сургута», кадастровый номер 86:10:0101061:166 | мкр. 31Б | 160 | 320 | Распоряжения Администрации города от 07.10.2021 №1678 | тс |

| № п/п | Наименование имущества | Адрес | Протяженность трассы/площадь(факт), м/м2 | Протяженность трубопроводов, м | МПА и выписка из ЕГРП о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества | назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 65 | Сети теплоснабжения от ТК90-3 к зданию ООО «СИБИНКООП» ул. Сосновая 6/2, ФБУ «Тюменский ЦСМ ул. Декабристов 3в, магазин «Сад -Огород» ул. Сосновая 6/1» | в районе ул. Сосновой | 232,00 | 232,00 | Распоряжения Администрации города от 04.10.2021 №1645 | тс |
| Назначение |  | Протяженность трассы/ площадь, м/м2 |  |  |  |  |
| ТС |  | 6947,20 |  |  |  |  |
| ГВС |  | 1378,20 |  |  |  |  |
| дренаж |  | 422,00 |  |  |  |  |
| здания |  | 122,00 |  |  |  |  |

Таблица 3.44 – Перечень выявленных бесхозяйных сетей по состоянию на 01.02.2022г. (ООО "СГЭС")

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение | Хар-ка теплотрассы | Организация | МПА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № | дата |
| 1 | Наружные сети теплоснабжения между НО 33 - НО 34 от секущих задвижек СП7, СО8 до СП9, СО10 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, зона теплоснабжения «СГРЭС - 1 – ПКТС» | 600 м. | ООО "СГЭС" | ПАГ № 3468, изменения от 15.12.2017 № 11078 | 28.04.2017 |
| 2 | Наружные сети теплоснабжения между НО 21 - НО 22 от секущих задвижек СП7 - 1, СО7 - 2 до СП7 - 11, СО7 - 12 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, зона теплоснабжения «СГРЭС - 2 – Промзона» | 292 м. | ООО "СГЭС" |  | 28.04.2017 |
| 3 | Наружные сети теплоснабжения между НО 7 - НО 8 от секущих задвижек СП1 - 1, СО1 - 2 до СП1 - 3, СО1 - 4 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, зона теплоснабжения «СГРЭС - 2 – Промзона» | 32 м. | ООО "СГЭС" |  | 28.04.2017 |
| 4 | Наружные сети теплоснабжения НО 1 - 2 от секущих задвижек СП18 - 1, СО18 - 2 до СП18 - 11, СО18 - 12 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, зона теплоснабжения «СГРЭС - 2 – Промзона» | 1222м. | ООО "СГЭС" |  | 28.04.2017 |
| 5 | Наружные тепловые сети от точки врезки в ТП-3 (СГРЭС-2- Промзона) до объектов ООО «Север» по улице Рационализаторов | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, зона теплоснабжения «СГРЭС-2-Промзона» | 1490 м. | ООО "СГЭС" | ПАГ № 6048 с изменениями от 17.10.2018 № 7909 | 10.08.2018 |

«Тепловые сети от КРП-1 до первого фланца после запорной арматуры на вводе в жилом доме №4/2 по пр.Пролетарский»; «Тепловые сети от жилого дома №4/2 по пр.Пролетарский до первого фланца после запорной арматуры на вводе в жилом доме №2А по пр.Пролетарский» переданы в ответственную эксплуатацию администрацией города ООО «СГЭС» распоряжение

№615 от 11.04.2022г.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии (тепловых сетей) представляют собой совокупность зависимостей технико-экономических показателей работы основного оборудования в абсолютных или относительных величинах в оптимальных режимах, принятой тепловой схеме и фиксированных значениях параметров окружающей среды.

Энергетические характеристики систем траспорта тепловой энергии (тепловых сетей) предназначены для оценки эффективности работы тепловых сетей и анализа работы оборудования, режимов работы системы теплоснабжения в целом.

Энергетические характеристики тепловых сетей СГМУП «ГТС» отсутствуют.

Энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии (тепловых сетей) представляют собой совокупность зависимостей технико-экономических показателей работы основного оборудования в абсолютных или относительных величинах в оптимальных режимах, принятой тепловой схеме и фиксированных значениях параметров окружающей среды.

Энергетические характеристики систем траспорта тепловой энергии (тепловых сетей) предназначены для оценки эффективности работы тепловых сетей и анализа работы оборудования, режимов работы системы теплоснабжения в целом.

В 2018 году были разработаны энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии ООО «Сургутские городские электрические сети» от следующих источников:

- от СГРЭС-1 и СГРЭС-2;

- от котельной КК-45;

- от котельной, расположенной по адресу Нефтеюганское шоссе 22, строение 5.

Энергетические характеристики транспорта тепловой энергии разработаны по следующим показателям:

- «потери сетей воды»;

- «тепловые потери»;

- «удельный расход сетей воды»;

- «разность температур сетей воды в подающих и обратных трубопроводах»;

- «удельный расход электроэнергии».

В таблицах ниже представлены сводные данные по энергетическим характеристикам тепловых сетей ООО «СГЭС»

Таблица 3.45 – Расчетные потери сетевой воды на 2022 г. для работы водяных тепловых сетей от СГРЭС-1 в целом

| Месяцы | Число часов работы ТС |  | Потери сетевой воды, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопит, период | летний период | с нормативной утечкой | пусковое заполнение | регламент, испытания | сливы из САРЗ | Всего |
| .Январь | 744 |  | 32 131,96 |  |  |  | 32 131,96 |
| Февраль | 672 |  | 29 022,42 |  |  |  | 29 022,42 |
| Март | 744 |  | 32 131,96 |  |  |  | 32 131,96 |
| Апрель | 720 |  | 31 095,45 |  |  |  | 31 095,45 |
| Май | 672 | 72 | 32 119,53 |  | 34,52 |  | 32 154,06 |
| Июнь |  | 720 | 30 971,16 |  |  |  | 30 971,16 |
| Июль |  | 408 | 17 550,33 |  | 8 603,10 |  | 26 153,43 |
| Август |  | 744 | 32 003,53 |  |  |  | 32 003,53 |
| Сентябрь | 408 | 312 | 31 041,59 | 25 912,87 |  |  | 56 954,46 |
| Октябрь | 744 |  | 32 131,96 |  |  |  | 32 131,96 |
| Ноябрь | 720 |  | 31 095,45 |  |  |  | 31 095,45 |
| Декабрь | 744 |  | 32 131,96 |  |  |  | 32 131,96 |
| Год | 6168 | 2256 | 363 427,30 | 25 912,87 | 8 637,62 |  | 397 977,80 |

Таблица 3.46 – Расчетные потери сетевой воды на 2022 г. для работы водяных тепловых сетей от СГРЭС-2 в целом

| Месяцы | Число часов работы ТС |  | Потери сетевой воды, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТОПИТ, период | летний период | с нормативной утечкой | пусковое заполнение | регламент, испытания | сливы из САРЗ | Всего |
| Январь | 744 |  | 33 412,52 |  |  |  | 33 412,52 |
| Февраль | 672 |  | 30 179,05 |  |  |  | 30 179,05 |
| Март | 744 |  | 33 412,52 |  |  |  | 33 412,52 |
| Апрель | 720 |  | 32 334,70 |  |  |  | 32 334,70 |
| Май | 672 | 72 | 33 411,62 |  | 2,52 |  | 33 414,14 |
| Июнь |  | 720 | 32 325,63 |  |  |  | 32 325,63 |
| Июль |  | 408 | 18 317,86 |  | 8 979,34 |  | 27 297,20 |
| Август |  | 744 | 33 403,15 |  |  |  | 33 403,15 |
| Сентябрь | 408 | 312 | 32 330,77 | 26 945,58 |  |  | 59 276,35 |
| Октябрь | 744 |  | 33 412,52 |  |  |  | 33 412,52 |
| Ноябрь | 720 |  | 32 334,70 |  |  |  | 32 334,70 |
| Декабрь | 744 |  | 33 412,52 |  |  |  | 33 412,52 |
| Год | 6168 | 2256 | 378 287,57 | 26 945,58 | 8 981,86 |  | 414 215,02 |

Таблица 3.47 – Результаты расчетов суммарных потерь тепловой энергии по тепловым сетям от котельной К-45 в целом

| Месяц | Месячные тепловые потери через изоляцию ТС, Г кал |  | Месячные ТП через изоляцию, Гкал | Месячные ТП с | Месячные суммарные ТП всей ТС, Г кал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подземная прокладка | Надземная прокладка |  | ПСВ, Г кал |  |
| Январь | 920,11 | 186,02 | 1 106,13 | 239,82 | 1 345,95 |
| Февраль | 805,93 | 159,27 | 965,20 | 207,99 | 1 173,19 |
| Март | 815,68 | 151,34 | 967,02 | 208,24 | 1 175,26 |
| Апрель | 647,97 | 107,59 | 755,56 | 160,10 | 915,65 |
| Май | 692,37 | 86,68 | 779,05 | 165,31 | 944,37 |
| Июнь | 664,33 | 45,11 | 709,44 | 137,65 | 847,09 |
| Июль | 353,26 | 23,63 | 376,88 | 95,59 | 472,48 |
| Август | 608,73 | 45,71 | 654,44 | 142,24 | 796,68 |
| Сентябрь | 590,45 | 65,18 | 655,63 | 282,09 | 937,71 |
| Октябрь | 609,12 | 105,42 | 714,54 | 165,91 | 880,45 |
| Ноябрь | 756,17 | 146,14 | 902,30 | 201,65 | 1 103,95 |
| Декабрь | 885,23 | 179,18 | 1 064,40 | 233,09 | 1 297,49 |
| Год | 8 349,34 | 1 301,26 | 9 650,59 | 2 239,68 | 11 890,28 |

Таблица 3.48 – Результаты расчетов суммарных потерь тепловой энергии в водяных тепловых сетях от СГРЭС-1 в целом

| Месяц | Месячные тепловые потери через изоляцию ТС, Г кал |  | Месячные ТП через изоляцию, Гкал | Месячные ТП с ПСВ, Г кал | Месячные суммарные ТП всей ТС, Г кал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подземная прокладка | Надземная прокладка |  |  |  |
| Январь | 316,30 | 5 541,42 | 5 857,72 | 2 866,98 | 8 724,69 |
| Февраль | 277,11 | 4 748,54 | 5 025,64 | 2 485,49 | 7511,13 |
| Март | 276,72 | 4 507,45 | 4 784,17 | 2 444,43 | 7 228,60 |
| Апрель | 234,52 | 3 436,50 | 3 671,02 | 2 080,33 | 5 751,34 |
| Май | 217,21 | 3 041,26 | 3 258,47 | 1 968,59 | 5 227,06 |
| Июнь | 203,38 | 2 651,36 | 2 854,73 | 1 670,18 | 4 524,91 |
| Июль | 108,20 | 1 385,36 | 1 493,56 | 1 159,85 | 2 653,40 |
| Август | 186,53 | 2 684,99 | 2 871,53 | 1 725,85 | 4 597,38 |
| Сентябрь | 176,31 | 2 833,60 | 3 009,90 | 3 360,35 | 6 370,26 |
| Октябрь | 212,98 | 3 418,53 | 3 631,51 | 2 111,79 | 5 743,30 |
| Ноябрь | 255,71 | 4 350,25 | 4 605,96 | 2 360,49 | 6 966,45 |
| Декабрь | 304,24 | 5 335,07 | 5 639,31 | 2 784,24 | 8 423,55 |
| Год | 2 769,20 | 43 934,31 | 46 703,51 | 27 018,57 | 73 722,08 |

Таблица 3.49 – Результаты расчетов суммарных потерь тепловой энергии в водяных тепловых сетях от СГРЭС-2 в целом

| Месяц | Месячные тепловые потери через изоляцию ТС, Г кал |  | Месячные ТП через изоляцию, Гкал | Месячные ТП с ПСВ, Г кал | Месячные суммарные ТП всей ТС, Г кал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подземная прокладка | Надземная прокладка |  |  |  |
| Январь | 36,91 | 7 697,80 | 7 734,71 | 2 974,63 | 10 709,35 |
| Февраль | 32,32 | 6 586,33 | 6 618,65 | 2 579,03 | 9 197,68 |
| Март | 32,27 | 6 226,98 | 6 259,25 | 2 532,49 | 8 791,74 |
| Апрель | 27,59 | 4 728,12 | 4 755,71 | 2 150,59 | 6 906,30 |
| Май | 27,66 | 4 202,29 | 4 229,96 | 2 045,45 | 6 275,41 |
| Июнь | 26,76 | 3 677,33 | 3 704,09 | 1 743,22 | 5 447,31 |
| Июль | 14,23 | 1 925,49 | 1 939,72 | 1 210,57 | 3 150,29 |
| Август | 24,52 | 3 725,88 | 3 750,39 | 1 801,33 | 5 551,72 |
| Сентябрь | 23,72 | 3 945,04 | 3 968,76 | 3 501,99 | 7 470,75 |
| Октябрь | 25,48 | 4 672,37 | 4 697,86 | 2 179,08 | 6 876,94 |
| Ноябрь | 29,83 | 6 009,54 | 6 039,37 | 2 445,51 | 8 484,88 |
| Декабрь | 35,50 | 7 410,40 | 7 445,90 | 2 890,47 | 10 336,37 |
| Год | 336,78 | 60 807,58 | 61 144,36 | 28 054,37 | 89 198,73 |

Таблица 3.50 – Расчетные потери сетевой воды на 2022 г, для работы водяных тепловых сетей от котельной К-45 в целом

| Месяцы | Число часов работы ТС |  | Потери сетевой воды, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопит, период | летний период | с нормативной утечкой | пусковое заполнение | регламент, испытания | СЛИВЫ из САРЗ | Всего |
| Январь | 744 |  | 2 717,36 |  |  |  | 2 717,36 |
| Февраль | 672 |  | 2 454,39 |  |  |  | 2 454,39 |
| Март | 744 |  | 2 717,36 |  |  |  | 2 717,36 |
| Апрель | 720 |  | 2 629,71 |  |  |  | 2 629,71 |
| Май | 672 | 72 | 2 709,65 |  | 21,43 |  | 2 731,08 |
| Июнь |  | 720 | 2 552,55 |  |  |  | 2 552,55 |
| Июль |  | 408 | 1 446,45 |  | 709,04 |  | 2 155,49 |
| Август |  | 744 | 2 637,64 |  |  |  | 2 637,64 |
| Сентябрь | 408 | 312 | 2 596,27 | 2 191,42 |  |  | 4 787,69 |
| Октябрь | 744 |  | 2 717,36 |  |  |  | 2 717,36 |
| Ноябрь | 720 |  | 2 629,71 |  |  |  | 2 629,71 |
| Декабрь | 744 |  | 2 717,36 |  |  |  | 2 717,36 |
| Год | 6168 | 2256 | 30 525,81 | 2 191,42 | 730,47 |  | 33 447,70 |

Таблица 3.51 – Расчетные потери сетевой воды на 2022 г, для работы водяных тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу Нефтеюганское ш., 22, стр. 5

| Месяцы | Число часов работы ТС |  | Потери сетевой воды, м³ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопит, период | летний период | с нормативной утечкой | пусковое заполнение | регламент, испытания | сливы из САРЗ | Всего |
| Январь | 744 |  | 8,11 | - | - | - | 8,11 |
| Февраль | 672 |  | 7,33 | - | - | - | 7,33 |
| Март | 744 |  | 8,11 | - | - | - | 8,11 |
| Апрель | 720 |  | 7,85 | - | - | - | 7,85 |
| Май | 672 | 72 | 8,11 | - |  | - | 8,11 |
| Июнь |  | 720 | 7,85 | - | - | - | 7,85 |
| Июль |  | 408 | 4,45 | - | 2,18 | - | 6,63 |
| Август |  | 744 | 8,11 | - | - | - | 8,11 |
| Сентябрь | 408 | 312 | 7,85 | 6,54 | - | - | 14,39 |
| Октябрь | 744 |  | 8,11 | - | - | - | 8,11 |
| Ноябрь | 720 |  | 7,85 | - | - | - | 7,85 |
| Декабрь | 744 |  | 8,11 | - | - | - | 8,11 |
| Год | 6168 | 2256 | 91,83 | 6,54 | 2,18 | - | 100,55 |

Таблица 3.52 – Расчетные потери тепловой энергии с потерями сетевой воды на 2022 г. для работы водяных тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу Нефтеюганское ш., 22, стр. 5

| Месяцы | Число часов работы ТС |  | Тепловые потери с потерями сетевой воды, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопит, период | летний период | с нормативной утечкой | пусковое заполнение | регламентные испытания | сливы из САРЗ | Всего |
| Январь | 744 |  | 0,51 | - | - |  | 0,51 |
| Февраль | 672 |  | 0,45 | - | - |  | 0,45 |
| Март | 744 |  | 0,45 | - | - |  | 0,45 |
| Апрель | 720 |  | 0,36 | - | - |  | 0,36 |
| Май | 672 | 72 | 0,31 | - |  |  | 0,31 |
| Июнь |  | 720 | 0,36 | - | - |  | 0,36 |
| Июль |  | 408 | 0,20 | - | 0,05 |  | 0,26 |
| Август |  | 744 | 0,37 | - | - |  | 0,37 |
| Сентябрь | 408 | 312 | 0,30 | 0,39 | - |  | 0,69 |
| Октябрь | 744 |  | 0,35 | - | - |  | 0,35 |
| Ноябрь | 720 |  | 0,43 | - | - |  | 0,43 |
| Декабрь | 744 |  | 0,50 | - | - |  | 0,50 |
| Год | 6168 | 2256 | 4,57 | 0,39 | 0,05 |  | 5,01 |

Таблица 3.53 –  Результаты расчетов суммарных потерь тепловой энергии по тепловым сетям от котельной, расположенной по адресу Нефтеюганское ш., 22, стр. 5

| Месяц | Месячные тепловые потери через изоляцию ТС, Гкал |  | Месячные ТП через изоляцию, Гкал | Месячные ТП с ПСВ, Гкал | Месячные суммарные ТП всей ТС, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подземная прокладка | Надземная прокладка |  |  |  |
| Январь | 1,49 | 6,69 | 8,18 | 0,51 | 8,69 |
| Февраль | 1,31 | 5,73 | 7,04 | 0,45 | 7,49 |
| Март | 1,33 | 5,44 | 6,77 | 0,45 | 7,22 |
| Апрель | 1,09 | 3,85 | 4,94 | 0,36 | 5,30 |
| Май | 0,97 | 2,93 | 3,91 | 0,31 | 4,21 |
| Июнь | 1,20 | 3,30 | 4,50 | 0,36 | 4,86 |
| Июль | 0,63 | 1,70 | 2,34 | 0,26 | 2,60 |
| Август | 1,08 | 3,33 | 4,42 | 0,37 | 4,79 |
| Сентябрь | 0,82 | 2,81 | 3,62 | 0,69 | 4,31 |
| Октябрь | 0,94 | 3,66 | 4,60 | 0,35 | 4,95 |
| Ноябрь | 1,22 | 5,25 | 6,47 | 0,43 | 6,90 |
| Декабрь | 1,43 | 6,45 | 7,88 | 0,50 | 8,38 |
| Год | 13,53 | 51,14 | 64,67 | 5,01 | 69,69 |

Таблица 3.54 – Динамика основных показателей

| №№ пп. | Показатели | 2019 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 509 492,00 | - | 832 724,92 | 842 998,58 | 842 199,26 | 845 741,07 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 36 111,23 | 36 461,88 | 36 111,23 | 36 461,88 | 36 526,44 | 36 704,28 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 1 410,90 | - | 2 306,00 | 2 312,00 | 2 305,72 | 2 304,20 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 0,1611 | - | 0,2632 | 0,2632 | 0,2632 | 0,2630 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, Гкал: | 169473,00 | 133596,53 | 150497,69 | 158928,28 | 164614,96 | 174880,77 |
|  | пар | - | - | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 169 473,00 | 133 596,53 | 150 497,69 | 158 928,28 | 164 614,96 | 174 880,77 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 54 111,65 | 56 400,85 | 54 111,65 | 56 400,85 | 56 718,83 | 64 901,93 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 2 809,62 | 2 446,51 | 2 693,48 | 2 875,62 | 2 845,85 | 2 812,79 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 1041,89 | 1062,41 | 1041,89 | 1062,41 | 1073,59 | 1142,89 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 3,1319 | 2,3687 | 2,7812 | 2,8178 | 2,9023 | 2,6945 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 6,03 | 5,46 | 5,59 | 5,53 | 5,78 | 6,22 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | 12 329,33 | 11 325,03 | 12 674,18 | 12 562,64 | 12 466,45 | 12 466,45 |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | ЦТП | - | - | - | - | - | - |

Зоны действия источников тепловой энергии

Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменение зон теплоснабжения за 2022 г. связано с подключением новых потребителей, источник теплоснабжения которых определен утвержденным проектом. Как правило, потребители тепловой энергии, введенные в эксплуатацию в 2022 г., расположены в границах существующих кварталов – уплотнительная застройка.

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Сургутская ГРЭС -1

На балансе Филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 значится один источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

СГРЭС-1 имеет общую зону действия с Пиковой котельной СГМУП «ГТС». Зона действия комплекса СГРЭС-1 – ПКТС представлена на рисунке ниже.

СГРЭС-1 – ПКТС обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

•	Жилой район Нефтяников (микрорайоны: 3, 5, 5А, 6, 37);

•	Северный жилой район (микрорайоны: 11Б, 11А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 15А, 16А, IV, XX);

•	Центральный жилой район (микрорайоны: А, 7А, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 20А, Центральный, Хоззона, Ядро центра);

•	Северо-восточный жилой район (микрорайоны: 34, 33, 32, 31А, 30, 30А, 31, 31Б, КК1, КК2, КК2А);

•	Северный промышленный район (микрорайоны: XXV, X, XI, XII, XVII, XXI).

Рисунок 4.1 – Зона действия комплекса СГРЭС-1 – ПКТС

Сургутская ГРЭС -2

На балансе Филиала ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 значится один источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

СГРЭС-2 имеет два тепловывода «СГРЭС-2 – ВЖР» и «СГРЭС-2 – Промзона». Зона действия СГРЭС-2 представлена на рисунке ниже.

СГРЭС-2  обеспечивают  тепловой  энергией потребителей  в  следующих  районах города:

•	Центральный планировочный район (промплощадка СГРЭС);

•	Северо-восточный жилой район (микрорайоны: КК5, КК7, КК8, 30, 30Б, 30А);

•	Южный район (микрорайон 23А);

•	Восточный жилой район (микрорайоны: 29, 26, 28, 28А, 25, 24, 27, 27А, 23, 21-22, ВЖ1);

•	Восточный рекреационный район (микрорайоны: XXIV);

•	Восточный промышленный район (микрорайоны: XVIII, XIX, XVII, XI, XII, XIII, XV, XXII, XVIII, п. Кедровый, п. Финский, СМП, ПСО-34).

Рисунок 4.2 – Зона действия СГРЭС-2-ВЖР

Рисунок 4.3 – Зона действия СГРЭС-2-Промзона

СГМУП «ГТС»

На балансе СГМУП «ГТС» значится 25 источников тепловой энергии.

Зона  действия  котельной  №1  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №1 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

•	Жилой район Нефтяников (квартал 3);

•	Центральный жилой район (микрорайон А).

Рисунок 4.4 – Зона действия котельной №1 СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №2  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №2 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

•	Жилой район Нефтяников (микрорайоны: 1, 2, 3, 4, 6, квартал 3);

•	Центральный жилой район (Микрорайоны: А, ЦЖ1, ЦЖ2).

Рисунок 4.5 – Зона действия котельной №2 СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №3  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №3 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

• Центральный жилой район (микрорайоны: 8, 9, 10, ЦЖ5).

Рисунок 4.6 – Зона действия котельной №3 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №5 представлена на рисунке ниже.

Котельная №5 обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Дорожный

Рисунок 4.7 – Зона действия котельной №5 СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №6  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №6 обеспечивают тепловой энергией потребителей Заячего острова.

Рисунок 4.8 – Зона действия котельной №6 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №7 представлена на рисунке ниже.

Котельная №7 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

• Северный промышленный район (микрорайоны: IX, XXIV, VI).

Рисунок 4.9 – Зона действия котельной №7 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №9 представлена на рисунке ниже. Котельная №9 обеспечивают тепловой энергией потребителей в микрорайоне VI.

Рисунок 4.10 – Зона действия котельной №9 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №13 представлена на рисунке ниже. Котельная №13 имеет общую зону действия с котельной №14 СГМУП «ГТС». Зоны действия котельных разделяются перемычками и задвижками.

Котельная №13 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

• Западный промышленный район (микрорайоны: ЗП1);

• Северо-западный жилой район (микрорайоны: 47).

Рисунок 4.11 – Зона действия котельной №13 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №14 представлена на рисунке ниже. Котельная №14 имеет общую зону действия с котельной №13 СГМУП «ГТС». Зоны действия котельных разделяются перемычками и задвижками.

Котельная №14 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

•	 Западный промышленный район (микрорайоны: ЗП1);

•	 Северо-западный жилой район (микрорайоны: Железнодорожников, ПИКС).

Рисунок 4.12 – Зона действия котельной №14 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №21 представлена на рисунке ниже. Котельная №21 обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Звездный.

Рисунок 4.13 – Зона действия котельной №21 СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №22  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №22 обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Барсово.

Рисунок 4.14 – Зона действия котельной №22 СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №23  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №23 обеспечивает тепловой энергией потребителя «Ледовый дворец спорта»

Рисунок 4.15 – Зона действия котельной №23 СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №24  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №24 обеспечивает тепловой энергией потребителя «Поликлиника «Нефтяник»

Рисунок 4.16 – Зона действия котельной №24 СГМУП «ГТС»

Зона действия Котельной №25 пос. Лесной представлена на рисунке ниже. Котельная №25 пос. Лесной обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Лесной

Рисунок 4.17 – Зона действия котельной №25 пос. Лесной СГМУП «ГТС»

Котельные №26 и №27 пр. Набережный имеют общую зону действия. Зона действия котельной №26 и №27 представлена на рисунке ниже. Котельная №26 и №27 обеспечивают тепловой энергией потребителей по адресу пр. Набережный 17, 17/2.

Рисунок 4.18 – Зона действия котельной №26 и №27 пр. Набережный СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №28 п. Юность представлена на рисунке ниже. Котельная №28 п. Юность обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Юность

Рисунок 4.19 – Зона действия котельной №28 п. Юность СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №29 п. Таежный 	представлена на рисунке ниже. Котельная №29 п. Таежный обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Таёжный.

Рисунок 4.20 – Зона действия котельной №29 п. Таежный СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №30 п. Лунный представлена на рисунке ниже. Котельная №30 п. Лунный обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Лунный

Рисунок 4.21 – Зона действия котельной №30 п. Лунный СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №32 п. Снежный и котельной №33 п. Снежный представлена на рисунке ниже. Котельные №32 и №33 обеспечивают тепловой энергией потребителей в районе Геронтологического центра.

Рисунок 4.22 – Зона действия котельной №32 и №33 п. Снежный СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №34 представлена на рисунке ниже. Котельная №34, ул Крылова, 40 обеспечивает тепловой энергией пожарную часть №49.

Рисунок 4.23 – Зона действия котельной №34 СГМУП «ГТС»

ПАО «Сургутнефтегаз»

ПАО «Сургутнефтегаз» осуществляет производство тепловой энергии на пятнадцати котельных. Все потребители ПАО «Сургутнефтегаз» расположены в промышленных районах это объекты производственной и деловой застройки. Все источники теплоснабжения работают на собственные локальные зоны теплоснабжения.

Зона действия котельной №1 представлена на рисунке ниже. Котельная №1 обеспечивают тепловой энергией потребителей ПАО «Сургутнефтегаз» в зоне Аэропорта.

Рисунок 4.24 – Зона действия котельной №1 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №3 представлена на рисунке ниже. Котельная №3 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне КК2А.

Рисунок 4.25 – Зона действия котельной №3 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №5 представлена на рисунке ниже. Котельная №5 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне X.

Рисунок 4.26 – Зона действия котельной №5 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №6 представлена на рисунке ниже. Котельная №6 обеспечивают тепловой энергией производственную базу в п. Лунный.

Рисунок 4.27 – Зона действия котельной №6 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №7 представлена на рисунке ниже. Котельная №7 обеспечивают тепловой энергией потребителей ПАО «Сургутнефтегаз» в районе Заячего острова.

Рисунок 4.28 – Зона действия котельной №7 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №8 представлена на рисунке ниже. Котельная №8 обеспечивают тепловой энергией производственную базу в микрорайоне XXV.

Рисунок 4.29 – Зона действия котельной №8 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №9 представлена на рисунке ниже. Котельная №9 обеспечивают тепловой энергией потребителей ПАО «Сургутнефтегаз» в микрорайонах: XII, XV, XIII.

Рисунок 4.30 – Зона действия котельной №9 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №10 представлена на рисунке ниже. Котельная №10 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне III.

Рисунок 4.31 – Зона действия котельной №10 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №12 представлена на рисунке ниже. Котельная №12 обеспечивают тепловой энергией потребителей ПА «Сургутнефтегаз» в микрорайонах: VIII, VI, VIII, VII.

Рисунок 4.32 – Зона действия котельной №12 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №14 представлена на рисунке ниже. Котельная №14 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне КК2А.

Рисунок 4.33 – Зона действия котельной №14 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №15 представлена на рисунке ниже. Котельная №15 обеспечивают тепловой энергией потребителя «ДИ Нефтяник».

Рисунок 4.34 – Зона действия котельной №15 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона  действия  котельной  №16  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №16 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне VI.

Рисунок 4.35 – Зона действия котельной №16 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона  действия  котельной  №17  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №17 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне IX.

Рисунок 4.36 – Зона действия котельной №17 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №19 представлена на рисунке ниже. Котельная №19 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне СЗП1, ЗП1.

Рисунок 4.37 – Зона действия котельной №19 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №22 представлена на рисунке ниже. Котельная №22 обеспечивают тепловой энергией потребителей ПАО «Сургутнефтегаз» в районе Заячего острова.

Рисунок 4.38 – Зона действия котельной №22 ПАО «Сургутнефтегаз»

ООО «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»)

На балансе ООО «СГЭС» значится 2 источника тепловой энергии.

Зона действия котельной  К-45 представлена на рисунке ниже. Котельная К-45 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

• Северо-западный жилой район (микрорайоны: 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45);

• Западный жилой район (микрорайон 35, 35А).

Рисунок 4.39 – Зона действия котельной К-45 ООО «СГЭС»

Зона действия котельной «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» представлена на рисунке ниже. Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» обеспечивают тепловой энергией потребителей в микрорайоне XX.

Рисунок 4.40 – Зона действия котельной «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» ООО «СГЭС»

ООО «Газпром энерго»

На балансе ООО «Газпром энерго» значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной «Газпром энерго» представлена на рисунке ниже. Котельная «Газпром энерго» обеспечивают тепловой энергией потребителей в микрорайонах: XIII, XIV, VIII.

Рисунок 4.41 – Зона действия котельной ООО «Газпром энерго»

АО «Аэропорт Сургут»

На балансе АО «Аэропорт Сургут» значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной «Аэропорт Сургут» представлена на рисунке ниже. Котельная «Аэропорт Сургут» обеспечивают тепловой энергией потребителей Аэропорта г. Сургута.

Рисунок 4.42 – Зона действия котельной «Аэропорт Сургут»

СГМУП «Сургутский хлебозавод»

На балансе СГМУП «Сургутский Хлебозавод» значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной СГМУП «Сургутский Хлебозавод» представлена на рисунке ниже. Котельная СГМУП «Сургутский Хлебозавод» обеспечивают тепловой энергией потребителей Хлебозавода.

Рисунок 4.43 – Зона действия котельной СГМУП «Сургутский Хлебозавод»

ООО УК «СЗТК»

На балансе ООО УК «СЗТК» значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной ООО УК «СЗТК» представлена на рисунке ниже. Котельная ООО УК «СЗТК» обеспечивают тепловой энергией потребителей в микрорайоне ЗП1.

Рисунок 4.44 – Зона действия котельной ООО УК «СЗТК»

ООО «ТВС-Сервис»

На балансе ООО «ТВС-сервис». значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной ООО «ТВС-сервис» представлена на рисунке ниже. Котельная ООО «ТВС-сервис» обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне XVIII.

Рисунок 4.45 – Зона действия котельной ООО «ТВС-сервис»

АО «Горремстрой»

На балансе АО «Горремстрой» значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной АО «Горремстрой» представлена на рисунке ниже. Котельная АО «Горремстрой» обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне XXV.

Рисунок 4.46 – Зона действия котельной АО «Горремстрой»

ООО «Технические системы»

На балансе ООО «Технические системы» значится 1 источник тепловой энергии. Зона действия котельной ООО «Технические системы» представлена на рисунке ниже.   Котельная ООО «Технические системы» обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне КК3А.

Рисунок 4.47 – Зона действия котельной ООО «Технические системы»

ООО «Скат-База»

На балансе ООО «Скат-База» значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной ООО «Скат-База» представлена на рисунке ниже. Котельная ООО «Скат-База» обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне XI.

Рисунок 4.48 – Зона действия котельной ООО «Скат-База»

Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В таблице ниже представлен перечень источников входящих в зону радиуса эффективного теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Таблица 4.1 – Перечень котельных находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Наименование предприятия | Наименование источника |
| --- | --- |
| В зоне радиуса эффективного теплоснабжения СГРЭС-1 |  |
| ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 | Сургутская ГРЭС-2, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 |
| ООО «СГЭС» | Котельная ООО «СГЭС», г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 |
| ООО «СКАТ-База» | Котельная ООО «СКАТ-База», ул. Монтажная, 4 |
| ООО «Технические системы» | Котельная ООО «Технические системы», ш.Нефтеюганское, д.64 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | Котельная СГМУП «Сургутский хлебозавод», г. Сургут, ш Нефтеюганское 2 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | Котельная №3, База производственная УТТ-6, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, 56 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | Котельная №5, г.Сургут, заезд Андреевский, 14 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | Котельная №8, г.Сургут, заезд Андреевский, 2 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | Котельная №9, г.Сургут, ул. Индустриальная, 56 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | Котельная №14, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, 54 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | Котельная №17, г.Сургут, заезд Андреевский, 9 |
| СГМУП «ГТС» | Пиковая котельная тепловых сетей (ПКТС), г. Сургут ул. Мира д.40 |
| СГМУП «ГТС» | Котельная №1, г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 |
| СГМУП «ГТС» | Котельная №2, г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр. 4 |
| СГМУП «ГТС» | Котельная №3, г. Сургут ул. Майская д.10/2 стр.2 |
| СГМУП «ГТС» | Котельная № 6, Заячий остров, промзона ГВК |
| СГМУП «ГТС» | Котельная 24, Поликлиника Нефтяник г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 |
| СГМУП «ГТС» | Котельная №26, Набережный пр. 17 |
| СГМУП «ГТС» | Котельная №27, Набережный пр. 17/2 |
| В зоне радиуса эффективного теплоснабжения СГРЭС-2 |  |
| ООО «ТВС-Сервис» | Котельная ООО «ТВС-Сервис» Инженерная,20 |

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения произошли следующие ключевые изменения в части тепловых нагрузок потребителей:

- Развитие города, ввод площадей при развитии города приводит к увеличению потребности в тепловой мощности, т.е. к увеличению договорных нагрузок.

В таблице ниже представлены изменения спроса на тепловую мощность за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (с 01.01.2022 по 01.01.2023).

- При актуализации на 2024 год была определена расчетная нагрузка на коллекторах с учетом показаний среднесуточного теплоотпуска за 2022 год (в соответствии с Приложением 14 МУ). Ранее расчетные нагрузки в соответствии с требованиями МУ в схеме теплоснабжения не определялись.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

В соответствии с действующим Генеральным планом, в состав муниципального образования входит следующие единицы территориального деления:

- Восточный жилой район;

- Восточный планировочный район, Восточный коммунальный район, п. Дорожный;

- Восточный промышленный район;

- Восточный рекреационный район;

- Жилой район Нефтяников

- Западный жилой район;

- Западный планировочный район, п. Таежный;

- Западный промышленный район;

- Северный жилой район;

- Северный планировочный район;

- Северный промышленный район;

- Северо-восточный жилой район;

- Северо-западный жилой район;

- Центральный жилой район;

- Центральный планировочный район;

- Юго-западный район;

- Южный планировочный район;

- Южный район;

- п. Снежный;

- п. Юность;

- пос. Лесной;

- п. Барсово;

- Прочие территории.

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблицах ниже:

– в разрезе источников тепловой энергии;

– в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Существенное влияние на величину спроса оказывают следующие факторы:

- плотность постоянно проживающего населения;

- оснащенность объектами общественно-деловой застройки;

- наличие промышленных предприятий.

Таблица 5.1 – Распределение договорных нагрузок по элементам территориального деления – районам г. Сургут с разбивкой по видам теплопотребления

| Единица территориального деления | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление и Вентиляция | ГВС | Пар | Всего |
| Восточный жилой район |  |  |  |  |
| ГРЭС-2 через сети СГМУП "ГТС" | 109,530 | 42,166 | 0,000 | 142,903 |
| ГРЭС-2 через сети ООО "СГЭС" | 9,167 | 4,335 | 0,000 | 14,465 |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 1,750 |
| ИТГ | 3,530 | 0,270 | 0,000 | 3,800 |
| Итого Восточный жилой район | 123,978 | 46,771 | 0,000 | 162,918 |
| Восточный планировочный район, Восточный коммунальный район, п. Дорожный |  |  |  |  |
| Котельная №5 СГМУП "ГТС" | 3,232 | 0,662 | 0,000 | 3,094 |
| Индивидуальные котельные | 0,830 | 0,000 | 0,000 | 0,830 |
| Итого Восточный планировочный район | 4,062 | 0,662 | 0,000 | 3,924 |
| Восточный промышленный район |  |  |  |  |
| ГРЭС-2 через сети СГМУП "ГТС" | 5,065 | 0,034 | 0,000 | 5,496 |
| ГРЭС-2 через сети ООО "СГЭС" | 42,896 | 1,811 | 0,000 | 50,736 |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1,2, Финский | 1,529 | 1,019 | 0,000 | 2,046 |
| Индивидуальные котельные | 4,780 | 0,000 | 0,000 | 4,780 |
| ИТГ | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,210 |
| Итого Восточный промышленный район | 54,480 | 2,864 | 0,000 | 63,268 |
| Восточный рекреационный район |  |  |  |  |
| ГРЭС-2 через сети СГМУП "ГТС" | 9,133 | 0,000 | 0,000 | 9,111 |
| Итого Восточный рекреационный район | 9,133 | 0,000 | 0,000 | 9,111 |
| Жилой район Нефтяников |  |  |  |  |
| ГРЭС-1 - ПКТС | 64,687 | 15,803 | 0,000 | 103,996 |
| Котельная №1 СГМУП "ГТС" | 1,870 | 0,020 | 0,000 | 1,808 |
| Котельная №2 СГМУП "ГТС" | 50,779 | 9,075 | 0,000 | 60,051 |
| Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП "ГТС" | 1,653 | 1,271 | 0,000 | 2,924 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная №15 | 6,037 | 3,780 | 0,000 | 9,817 |
| Индивидуальные котельные | 3,280 | 0,000 | 0,000 | 3,280 |
| Итого Жилой район Нефтяников | 63,619 | 14,146 | 0,000 | 77,880 |
| Западный жилой район |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СГЭС» К-45 | 50,710 | 3,510 | 0,020 | 54,240 |
| Индивидуальные котельные | 12,930 | 0,000 | 0,000 | 12,930 |
| ИТГ | 0,840 | 0,000 | 0,000 | 0,840 |
| Итого Западный жилой район | 64,480 | 3,510 | 0,020 | 68,010 |
| Западный планировочный район, п. Таежный |  |  |  |  |
| Котельная №29 п. Таёжный | 2,153 | 0,106 | 0,000 | 2,259 |
| АО «Аэропорт Сургут» | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,690 |
| ИТГ | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| Итого Западный планировочный район, п. Таежный | 2,903 | 0,106 | 0,000 | 3,009 |
| Западный промышленный район |  |  |  |  |
| Котельная №13 СГМУП "ГТС" | 6,726 | 0,328 | 0,000 | 7,054 |
| Котельная №14 СГМУП "ГТС" | 41,894 | 4,129 | 0,163 | 46,186 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная №19 | 12,141 | 2,555 | 0,000 | 14,696 |
| ООО УК «Северо-Западная тепловая компания» котельная ул. Автомобилистов 3 | 3,840 | 0,000 | 0,000 | 3,840 |
| Индивидуальные котельные | 1,140 | 0,000 | 0,000 | 1,140 |
| Итого Западный промышленный район | 65,741 | 7,012 | 0,163 | 72,916 |
| Северный жилой район |  |  |  |  |
| ГРЭС-1 - ПКТС | 233,917 | 37,206 | 0,000 | 253,534 |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» ООО "СГЭС" | 2,120 | 0,620 | 0,000 | 2,740 |
| Котельная СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | 2,760 | 0,000 | 0,000 | 2,760 |
| Индивидуальные котельные | 0,490 | 0,000 | 0,000 | 0,490 |
| Итого Северный жилой район | 5,370 | 0,620 | 0,000 | 5,990 |
| Северный планировочный район |  |  |  |  |
| ПАО «Сургутнефтегаз» котельная №1 | 0,850 | 0,425 | 0,000 | 1,275 |
| АО «Аэропорт Сургут» | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
| Итого Северный планировочный район | 3,850 | 0,425 | 0,000 | 4,275 |
| Северный промышленный район |  |  |  |  |
| ГРЭС-1 - ПКТС | 26,350 | 1,309 | 0,000 | 25,354 |
| ГРЭС-1 через сети ООО "СГЭС" | 31,985 | 4,359 | 0,000 | 37,112 |
| Котельная №7 СГМУП "ГТС" | 4,067 | 0,000 | 0,000 | 4,067 |
| Котельная №9 СГМУП "ГТС" | 4,332 | 0,063 | 0,000 | 4,395 |
| Котельная №21 СГМУП "ГТС" | 2,892 | 0,050 | 0,000 | 2,942 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная №4 | 3,120 | 0,533 | 0,000 | 3,653 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная №5 | 5,854 | 1,084 | 0,000 | 6,938 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная №6 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 1,300 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная №8 | 2,080 | 0,430 | 0,000 | 2,510 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная №9 | 5,022 | 0,318 | 0,000 | 5,340 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная №10 | 15,227 | 5,043 | 0,000 | 20,270 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная №12 | 15,418 | 3,098 | 0,000 | 18,516 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная №16 | 0,648 | 0,222 | 0,000 | 0,870 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная №17 | 2,703 | 0,553 | 0,000 | 3,256 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная №22 | 0,000 | 0,000 | 0,450 | 0,450 |
| Котельная ООО "Газпром энерго" | 21,540 | 1,270 | 0,000 | 22,810 |
| Котельная АО «Горремстрой» | 1,610 | 0,000 | 0,000 | 1,610 |
| Котельная ООО «СКАТ-База» | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 1,700 |
| Котельная №30 п. Лунный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индивидуальные котельные | 30,590 | 0,000 | 0,000 | 30,590 |
| ИТГ | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,130 |
| Итого Северный промышленный район | 176,568 | 18,332 | 0,450 | 193,813 |
| Северо-восточный жилой район |  |  |  |  |
| ГРЭС-1 - ПКТС | 98,303 | 23,929 | 0,000 | 117,186 |
| ГРЭС-2 через сети СГМУП "ГТС" | 6,165 | 2,909 | 0,000 | 8,170 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» котельная №3 | 4,024 | 1,349 | 0,000 | 5,373 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» котельная №14 | 2,543 | 0,147 | 0,000 | 2,690 |
| Котельная ООО «Технические системы» | 0,760 | 0,000 | 0,000 | 0,760 |
| Индивидуальные котельные | 6,280 | 0,000 | 0,000 | 6,280 |
| ИТГ | 2,110 | 0,320 | 0,000 | 2,430 |
| Итого Северо-восточный жилой район | 120,184 | 28,654 | 0,000 | 142,889 |
| Северо-западный жилой район |  |  |  |  |
| Котельная №14 СГМУП "ГТС" | 39,410 | 10,340 | 0,000 | 49,750 |
| Котельная ООО «СГЭС» К-45 | 55,110 | 16,970 | 0,000 | 72,390 |
| Котельная №34 Крылова, 40 | 1,120 | 0,620 | 0,000 | 1,740 |
| Котельная ООО "ТехСтрой" | 1,970 | 0,000 | 0,000 | 1,970 |
| Итого Северо-западный жилой район | 97,610 | 27,930 | 0,000 | 125,850 |
| Центральный жилой район |  |  |  |  |
| ГРЭС-1 - ПКТС | 176,003 | 35,943 | 0,000 | 214,306 |
| Котельная №1 СГМУП "ГТС" | 26,339 | 2,476 | 0,000 | 29,060 |
| Котельная №2 СГМУП "ГТС" | 8,813 | 2,831 | 0,000 | 11,447 |
| Котельная №3 | 72,974 | 13,501 | 0,000 | 86,475 |
| Котельная №26 "Набережный" | 1,087 | 0,000 | 0,000 | 1,087 |
| Котельная №27 "Набережный" | 0,529 | 0,000 | 0,000 | 0,529 |
| Индивидуальные котельные | 4,630 | 0,000 | 0,000 | 4,630 |
| ИТГ | 2,360 | 0,260 | 0,000 | 2,620 |
| Итого Центральный жилой район | 292,735 | 55,010 | 0,000 | 350,154 |
| Центральный планировочный район |  |  |  |  |
| Котельная №5 СГМУП "ГТС" | 2,260 | 0,280 | 0,000 | 3,340 |
| Итого Центральный планировочный район | 2,260 | 0,280 | 0,000 | 3,340 |
| Юго-западный район |  |  |  |  |
| Котельная №6 | 5,628 | 0,125 | 0,000 | 5,753 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 4,603 | 3,500 | 0,000 | 8,103 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» котельная №7 | 2,807 | 0,509 | 0,000 | 3,316 |
| Итого Юго-западный район | 13,038 | 4,134 | 0,000 | 17,172 |
| Южный планировочный район |  |  |  |  |
| ГРЭС-2 через сети СГМУП "ГТС" | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,067 |
| Итого Южный планировочный район | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,067 |
| Южный район |  |  |  |  |
| ГРЭС-2 через сети СГМУП "ГТС" | 13,353 | 7,426 | 0,000 | 23,606 |
| ИТГ | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,180 |
| Итого Южный район | 13,533 | 7,426 | 0,000 | 23,786 |
| п. Снежный |  |  |  |  |
| Котельная №32 п. Снежный | 0,980 | 0,540 | 0,000 | 1,520 |
| Котельная №33 п. Снежный | 3,263 | 2,520 | 0,000 | 5,783 |
| Индивидуальные котельные | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |
| Итого п. Снежный | 4,313 | 3,060 | 0,000 | 7,373 |
| п. Юность |  |  |  |  |
| Котельная №28 п. Юность | 4,757 | 0,012 | 0,000 | 4,769 |
| Индивидуальные котельные | 1,690 | 0,000 | 0,000 | 1,690 |
| ИТГ | 0,580 | 0,000 | 0,000 | 0,580 |
| Итого п. Юность | 7,027 | 0,012 | 0,000 | 7,039 |
| пос. Лесной |  |  |  |  |
| Котельная №25 пос. Лесной | 0,095 | 0,000 | 0,000 | 0,095 |
| ИТГ | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,370 |
| Итого пос. Лесной | 0,465 | 0,000 | 0,000 | 0,465 |
| п. Барсово |  |  |  |  |
| Котельная №22 "Олимпия" | 1,404 | 0,167 | 0,000 | 1,571 |
| Итого п. Барсово | 1,404 | 0,167 | 0,000 | 1,571 |
| Прочие территории |  |  |  |  |
| Индивидуальные котельные | 21,360 | 0,000 | 0,000 | 21,360 |
| Итого Прочие территории | 21,360 | 0,000 | 0,000 | 21,360 |
| Итого по городу Сургуту | 1148,175 | 221,121 | 0,633 | 1366,180 |
| В том числе по централизованным зонам ТСО | 1049,735 | 220,271 | 0,633 | 1266,890 |
| В том числе по децентрализованным зонам индивидуальных котельных и ИТГ | 98,440 | 0,850 | 0,000 | 99,290 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска в диапазоне температур наружного воздуха от +8 до -42 с исключением данных с приборов учета, отражающих "спрямления" и "срезки" температурного графика, что обусловлено П. 14.2.1 и 14.2.3 Приложения 14 Методических указаний.

В соответствии с П. 14.2.5 Приложения 14 Методических указаний должна находиться приближенная функциональная линейная зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии). По расчетной регрессии определяется расчетная тепловая нагрузки при расчетной температуре для проектирования систем отопления (-42 оС).

Коэффициенты регрессии, вычисленные на основе показаний технических приборов учета тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 5.2 – Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Параметры регрессии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдвиг линейной функции относительно начала координат, b0 | наклон прямой, b1 |
| 1 | СГРЭС-1 | 205,01 | -8,0362 |
| 2 | Котельная ПКТС | 194,89 | -7,3326 |
| 3 | СГРЭС-2 | 93,63 | -4,6762 |
| 4 | Котельная №1 | 8,3843 | -0,3608 |
| 5 | Котельная №2 | 16,227 | -0,8779 |
| 6 | Котельная №3 | 21,274 | -1,0827 |
| 7 | Котельная №5 | 2,0418 | -0,0918 |
| 8 | Котельная №6 | 1,2944 | -0,0707 |
| 9 | Котельная №7 | 1,3017 | -0,0649 |
| 10 | Котельная №9 | 0,9378 | -0,0559 |
| 11 | Котельная №13 | 2,4598 | -0,1134 |
| 12 | Котельная №14 | 14,898 | -0,5422 |
| 13 | Котельная №21 | 1,0598 | -0,0455 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 3,0323 | -0,023 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 2,9416 | -0,0248 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | 0,2731 | -0,0158 |
| 17 | Котельная №25 пос. Лесной | 0,0753 | -0,0034 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | 0,2054 | -0,0089 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | 0,4408 | -0,0173 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | 1,9892 | -0,0842 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | 0,7048 | -0,0322 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | 1,3716 | -0,0651 |
| 23 | Котельная №31 п. Медвежий угол (переведена в режим ЦТП) | - | - |
| 24 | Котельная №32 п. Снежный | 0,5942 | -0,0194 |
| 25 | Котельная №33 п. Снежный | 0,6968 | -0,028 |
| 26 | Котельная №34 Крылова, 40 | 0,0654 | -0,0008 |
| 27 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | - | - |
| 28 | Котельная №1 | 0,1994 | -0,0064 |
| 29 | Котельная №3 | 0,8456 | -0,0594 |
| 30 | Котельная №4 | 0,8114 | -0,0541 |
| 31 | Котельная №5 | 1,6307 | -0,1092 |
| 32 | Котельная №6 | 0,3844 | -0,019 |
| 33 | Котельная №7 | 0,7636 | -0,0452 |
| 34 | Котельная №8 | 0,5292 | -0,0347 |
| 35 | Котельная №9 | 1,3378 | -0,0833 |
| 36 | Котельная №10 | 3,3973 | -0,198 |
| 37 | Котельная №12 | 3,5793 | -0,2479 |
| 38 | Котельная №14 | 0,6803 | -0,0419 |
| 39 | Котельная №15 | 1,3517 | -0,0668 |
| 40 | Котельная №16 | 0,1703 | -0,0102 |
| 41 | Котельная №17 | 0,6919 | -0,0423 |
| 42 | Котельная №19 | 3,3587 | -0,1924 |
| 43 | Котельная №22 | 0,4813 | -0,0015 |
| 44 | Котельная К-45 | 15,663 | -0,9272 |
| 45 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | - | - |
| 46 | Котельная ООО "Газпром энерго" | - | - |
| 47 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | - | - |
| 48 | Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" | - | - |
| 49 | Котельная ООО УК "СЗТК" | - | - |
| 50 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | - | - |
| 51 | Котельная АО «Горремстрой» | - | - |
| 52 | Котельная ООО «Технические системы» | - | - |
| 53 | Котельная ООО «СКАТ-База» | - | - |
| 54 | Котельная ООО "ТехСтрой" | - | - |

Расчетные нагрузки, вычисленные на основе полученных коэффициентов регрессии, представлены в таблице и на рисунках 5.1 - 5.42.

Поскольку котельная ПКТС включается в работу только при достижении температуры наружного воздуха в -22 оС, для источников тепловой энергии СГРЭС-1 и котельная ПКТС на графиках также приведены значения расчетных нагрузкок при этой температуре. Разница расчетных нагрузкок СГРЭС-1 и котельной ПКТС при температуре наружного воздуха -22 оС будет равна тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к сетям теплоснабжения до котельной ПКТС, при этой температуре.

Рисунок 5.1 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия СГРЭС-1 - ПКТС

Рисунок 5.2 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ПКТС

Рисунок 5.3 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия СГРЭС-2

Рисунок 5.4 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №1

Рисунок 5.5 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №2

Рисунок 5.6 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №3

Рисунок 5.7 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №5

Рисунок 5.8 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №6

Рисунок 5.9 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №7

Рисунок 5.10 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №9

Рисунок 5.11 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №13

Рисунок 5.12 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №14

Рисунок 5.13 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №21

Рисунок 5.14 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №22 «Олимпия»

Рисунок 5.15 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №23 «Ледовый Дворец»

Рисунок 5.16 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №24 «Нефтяник»

Рисунок 5.17 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №25 п. Лесной

Рисунок 5.18 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №26 «Набережный»

Рисунок 5.19 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №27 «Набережный»

Рисунок 5.20 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №28 п. Юность

Рисунок 5.21 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №29 п. Таежный

Рисунок 5.22 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №30 п. Лунный

Рисунок 5.23 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №32 п. Снежный

Рисунок 5.24 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №33 п. Снежный

Рисунок 5.25 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №34 Крылова, 40

Рисунок 5.26 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №1 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.27 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №3 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.28 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №4 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.29 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №5 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.30 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №6 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.31 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №7 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.32 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №8 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.33 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №9 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.34 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №10 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.35 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №12 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.36 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №14 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.37 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №15 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.38 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №16 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.39 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №17 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.40 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №19 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.41 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №22 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.42 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной К-45

Для источников тепловой энергии, по которым не представленны данные в таблице выше, показания приборов учета отсутствуют, либо не могут быть предоставлены ввиду:

- отсутствия учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети;

- состояния приборов, не удовлетворяющих требований к ним (в соответствии с п. 14.2.2 Приложения 14 Методических указаний, такие данные не должны рассматриваться).

Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях. Для целей Схемы теплоснабжения принято допущение, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 80% от договорных значений.

Таблица 5.3 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации и предшествующие периоды

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | СГРЭС-1 | 326,016 | 326,016 | 326,016 | 333,473 | 344,807 |
| 2 | Котельная ПКТС | 185,766 | 185,766 | 185,766 | 190,016 | 197,693 |
| 3 | СГРЭС-2 | 273,939 | 273,939 | 273,939 | 273,939 | 290,030 |
| 4 | Котельная №1 | 22,686 | 22,686 | 22,686 | 22,701 | 23,538 |
| 5 | Котельная №2 | 58,434 | 58,434 | 58,434 | 58,344 | 53,099 |
| 6 | Котельная №3 | 67,291 | 67,291 | 67,291 | 68,951 | 66,747 |
| 7 | Котельная №5 | 6,173 | 6,173 | 6,173 | 6,290 | 5,897 |
| 8 | Котельная №6 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,273 | 4,264 |
| 9 | Котельная №7 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,427 | 4,028 |
| 10 | Котельная №9 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,284 | 3,286 |
| 11 | Котельная №13 | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,223 |
| 12 | Котельная №14 | 35,927 | 35,927 | 35,927 | 35,905 | 35,810 |
| 13 | Котельная №21 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,971 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 3,998 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 3,983 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 0,937 |
| 17 | Котельная №25 пос. Лесной | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,184 | 0,218 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,285 | 0,579 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | 1,866 | 1,866 | 1,866 | 1,163 | 1,167 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | 5,649 | 5,649 | 5,649 | 5,596 | 5,526 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,141 | 2,057 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,043 | 4,106 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,409 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,898 | 1,873 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,099 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | - | - | - | - | - |
| 27 | Котельная №1 | 0,429 | 0,429 | 0,430 | 0,489 | 0,468 |
| 28 | Котельная №3 | 2,723 | 2,723 | 3,227 | 3,104 | 3,340 |
| 29 | Котельная №4 | - | - | - | - | 3,084 |
| 30 | Котельная №5 | 9,143 | 9,143 | 9,659 | 9,656 | 6,217 |
| 31 | Котельная №6 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,218 | 1,182 |
| 32 | Котельная №7 | 2,386 | 2,386 | 2,534 | 2,727 | 2,662 |
| 33 | Котельная №8 | 1,938 | 1,938 | 1,887 | 1,819 | 1,987 |
| 34 | Котельная №9 | 5,529 | 5,529 | 4,872 | 4,854 | 4,836 |
| 35 | Котельная №10 | 11,074 | 11,074 | 11,006 | 10,894 | 11,713 |
| 36 | Котельная №12 | 14,493 | 14,493 | 15,211 | 14,543 | 13,991 |
| 37 | Котельная №14 | 2,526 | 2,526 | 2,519 | 2,519 | 2,440 |
| 38 | Котельная №15 | 4,732 | 4,732 | 4,720 | 4,677 | 4,157 |
| 39 | Котельная №16 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,601 | 0,599 |
| 40 | Котельная №17 | 2,047 | 2,047 | 2,293 | 2,613 | 2,469 |
| 41 | Котельная №19 | 11,917 | 11,917 | 11,529 | 11,556 | 11,440 |
| 42 | Котельная №22 |  |  | 0,440 | 0,468 | 0,544 |
| 43 | Котельная К-45 | 54,447 | 54,447 | 54,447 | 54,447 | 54,605 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | 17,360 | 17,360 | 17,360 | 18,208 | 17,233 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 |
| 47 | Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,400 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,288 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | - | - | - | - | 1,576 |

Для определения расчетной нагрузки конечных потребителей (а не на коллекторах) необходимо иметь достаточно достоверную статистику значений потребления тепловой мощности у всех потребителей, что в настоящее время невозможно, ввиду отсутствия 100%-ой оснащенности потребителей приборами учета (фактическая оснащенность представлена в разделе 3 Главы 1 «Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя»). Следовательно, расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей определены пропорционально разделению тепловых нагрузок в структуре договорных нагрузок, на основе п. 36 Требований и П. 14.2.9 Методических указаний.

Таким образом, расчетная нагрузка отопления потребителей определена по следующей формуле:

(1)

где	QОД – договорная нагрузка отопления, Гкал/ч;

QВД – договорная нагрузка вентиляции, Гкал/ч;

QГВСД – среднечасовая договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч;

QколР – расчетная нагрузка на коллекторах, полученная путем пересчета достигнутого максимума на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления, Гкал/ч;

Qпот – нормируемая (нормативная) величина потерь тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха (-22 °C), Гкал/ч.

Расчетная нагрузка вентиляции потребителей определена по следующей формуле:

(2)

Расчетная среднечасовая нагрузка ГВС потребителей определена по следующей формуле:

(3)

Значения принятых расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 5.4 – Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии, по состоянию на 1 января 2023 года

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (без учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях), Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВСср | ГВСмакс | технология в паре | СУММА с учетом ГВСср |
| 1 | СГРЭС-1 | 259,200 | 49,300 | 118,320 | 0,000 | 308,500 |
| 2 | Котельная ПКТС | 138,106 | 26,280 | 63,072 | 1,219 | 165,605 |
| 3 | СГРЭС-2 | 153,800 | 27,200 | 65,280 | 0,000 | 181,000 |
| 4 | Котельная №1 | 18,183 | 2,775 | 6,660 | 0,000 | 20,958 |
| 5 | Котельная №2 | 43,229 | 8,027 | 19,265 | 0,000 | 51,256 |
| 6 | Котельная №3 | 54,954 | 9,562 | 22,949 | 0,000 | 64,516 |
| 7 | Котельная №5 | 4,874 | 0,518 | 1,243 | 0,000 | 5,392 |
| 8 | Котельная №6 | 4,140 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 4,155 |
| 9 | Котельная №7 | 3,793 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,793 |
| 10 | Котельная №9 | 3,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,162 |
| 11 | Котельная №13 | 3,741 | 0,133 | 0,319 | 0,000 | 3,874 |
| 12 | Котельная №14 | 29,488 | 6,206 | 14,894 | 0,000 | 35,694 |
| 13 | Котельная №21 | 2,553 | 0,320 | 0,768 | 0,000 | 2,873 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 2,907 | 0,959 | 2,302 | 0,000 | 3,866 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 3,262 | 0,712 | 1,709 | 0,000 | 3,974 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | 0,806 | 0,121 | 0,290 | 0,000 | 0,927 |
| 17 | Котельная №25 пос. Лесной | 0,148 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,148 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | 0,266 | 0,136 | 0,326 | 0,000 | 0,402 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | 0,702 | 0,377 | 0,905 | 0,000 | 1,079 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | 4,437 | 0,398 | 0,955 | 0,000 | 4,835 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | 1,784 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 1,807 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | 3,541 | 0,156 | 0,374 | 0,000 | 3,697 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | 0,899 | 0,472 | 1,133 | 0,000 | 1,371 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | 1,371 | 0,026 | 0,062 | 0,000 | 1,397 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | Котельная №1 | 0,456 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,469 |
| 28 | Котельная №3 | 3,245 | 0,095 | 0,228 | 0,000 | 3,340 |
| 29 | Котельная №4 | 2,829 | 0,255 | 0,612 | 0,000 | 3,084 |
| 30 | Котельная №5 | 6,137 | 0,079 | 0,190 | 0,000 | 6,216 |
| 31 | Котельная №6 | 1,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,182 |
| 32 | Котельная №7 | 2,398 | 0,266 | 0,638 | 0,000 | 2,664 |
| 33 | Котельная №8 | 1,902 | 0,084 | 0,202 | 0,000 | 1,986 |
| 34 | Котельная №9 | 4,793 | 0,044 | 0,106 | 0,000 | 4,837 |
| 35 | Котельная №10 | 11,018 | 0,696 | 1,670 | 0,000 | 11,714 |
| 36 | Котельная №12 | 13,539 | 0,452 | 1,085 | 0,000 | 13,991 |
| 37 | Котельная №14 | 2,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,440 |
| 38 | Котельная №15 | 3,646 | 0,510 | 1,224 | 0,000 | 4,156 |
| 39 | Котельная №16 | 0,546 | 0,053 | 0,127 | 0,000 | 0,599 |
| 40 | Котельная №17 | 2,347 | 0,121 | 0,290 | 0,000 | 2,468 |
| 41 | Котельная №19 | 11,182 | 0,258 | 0,619 | 0,000 | 11,440 |
| 42 | Котельная №22 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,544 | 0,544 |
| 43 | Котельная К-45 | 41,454 | 12,206 | 29,294 | 0,020 | 53,680 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 1,639 | 0,100 | 0,240 | 0,000 | 1,739 |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | 16,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,558 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 2,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,212 |
| 47 | Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" | 2,208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,208 |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 1,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,168 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 0,518 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,518 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 1,355 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,355 |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | 1,576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,576 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Применение отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии имеют место в зоне действия СГРЭС-1 и СГРЭС-2. В качестве индивидуальных поквартирных источников используются электрические конвекторы.

Перечень жилых многоквартирных зданий, в которых используются электрические конвекторы приведён в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Перечень жилых многоквартирных зданий с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

| Адрес многоквартирного дома | Общая площадь жилых помещений, м2 | Количество проживающих, человек | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т. ч. |  |
|  |  |  |  | отопление | ГВС |
| ул. Щепеткина,14 | 12675,1 | 534 | 1,29 | 1,14 | 0,15 |
| ул. Щепеткина, 20Б | 13619,3 | 449 | 1,34 | 1,22 | 0,12 |
| ул. 30 лет Победы,42/1 | 27197,6 | 954 | 2,70 | 2,44 | 0,26 |
| ул. Генерала Иванова, 3/1 | 9257,2 | 469 | 0,96 | 0,83 | 0,13 |
| ул. Крылова 47/1 | 11985,9 | 904 | 0,5986 | 0,5986 | - |

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величина потребления тепловой энергии за последние 3 года представлена в таблицах ниже:

- в разрезе источников тепловой энергии;

- в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Таблица 5.6 – Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии за последние 3 года

| Номер | Наименование | Реализация тепловой энергии потребителям, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |
|  |  | Вего, в т.ч.: | На отопление и вентиляцию | На нужды ГВС | Вего, в т.ч.: | На отопление и вентиляцию | На нужды ГВС | Вего, в т.ч.: | На отопление и вентиляцию | На нужды ГВС |
| 1 | СГРЭС-1 | 1343811,3 | 1129062,8 | 214748,5 | 1472526,9 | 1237209,0 | 235317,9 | 1440303,2 | 1210134,8 | 230168,4 |
| 2 | Котельная ПКТС | 43090,0 | 35934,8 | 6838,0 | 99527,0 | 83000,4 | 15794,0 | 37973,0 | 31667,5 | 6026,0 |
| 3 | СГРЭС-2 | 585147,9 | 497214,1 | 87933,8 | 761077,0 | 646705,2 | 114371,8 | 661366,2 | 561978,6 | 99387,6 |
| 4 | Котельная №1 | 54321,0 | 47128,5 | 7192,5 | 61126,0 | 53032,4 | 8093,6 | 53744,0 | 46627,9 | 7116,1 |
| 5 | Котельная №2 | 104093,0 | 87791,4 | 16301,6 | 123186,0 | 103894,3 | 19291,7 | 113583,0 | 95795,2 | 17787,8 |
| 6 | Котельная №3 | 138322,0 | 117821,1 | 20500,9 | 188164,0 | 160276,0 | 27888,0 | 151789,0 | 129292,2 | 22496,8 |
| 7 | Котельная №5 | 10789,0 | 9752,5 | 1036,5 | 13110,0 | 11850,5 | 1259,5 | 11877,0 | 10736,0 | 1141,0 |
| 8 | Котельная №6 | 9625,0 | 9590,3 | 34,7 | 11867,0 | 11824,2 | 42,8 | 10203,0 | 10166,2 | 36,8 |
| 9 | Котельная №7 | 8491,0 | 8491,0 | 0,0 | 10273,0 | 10273,0 | 0,0 | 8075,0 | 8075,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная №9 | 5888,0 | 5888,0 | 0,0 | 8197,0 | 8197,0 | 0,0 | 7507,0 | 7507,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная №13 | 9064,0 | 8752,8 | 311,2 | 10969,0 | 10592,4 | 376,6 | 14594,0 | 14093,0 | 501,0 |
| 12 | Котельная №14 | 109582,0 | 90529,3 | 19052,7 | 128064,0 | 105797,9 | 22266,1 | 113545,0 | 93803,3 | 19741,7 |
| 13 | Котельная №21 | 7233,0 | 6427,4 | 805,6 | 8373,0 | 7440,4 | 932,6 | 7652,0 | 6799,7 | 852,3 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 3594,0 | 2702,5 | 891,5 | 4291,0 | 3226,6 | 1064,4 | 3919,0 | 2946,9 | 972,1 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 6573,0 | 5395,4 | 1177,6 | 7343,0 | 6027,4 | 1315,6 | 7480,0 | 6139,8 | 1340,2 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | 1822,0 | 1584,2 | 237,8 | 2241,0 | 1948,5 | 292,5 | 2284,0 | 1985,9 | 298,1 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | 141,0 | 141,0 | 0,0 | 94,0 | 94,0 | 0,0 | 86,0 | 86,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | 3136,8 | 2075,6 | 1061,2 | 3552,0 | 2350,3 | 1201,7 | 3411,1 | 2257,1 | 1154,0 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | 1380,2 | 898,0 | 482,2 | 1563,0 | 1016,9 | 546,1 | 1500,9 | 976,5 | 524,4 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | 8970,0 | 8231,6 | 738,4 | 8838,0 | 8110,5 | 727,5 | 7984,0 | 7326,8 | 657,2 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | 3989,0 | 3938,2 | 50,8 | 4253,0 | 4198,9 | 54,1 | 4561,0 | 4502,9 | 58,1 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | 6285,0 | 6019,8 | 265,2 | 7568,0 | 7248,7 | 319,3 | 7786,0 | 7457,5 | 328,5 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | 390,4 | 256,0 | 134,4 | 348,2 | 228,3 | 119,9 | 402,9 | 264,2 | 138,7 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | 4335,6 | 4254,9 | 80,7 | 4741,8 | 4653,5 | 88,3 | 4662,1 | 4575,3 | 86,8 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | 1008,0 | 1008,0 | 0,0 | 1067,0 | 1067,0 | 0,0 | 915,0 | 915,0 | 0,0 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Котельная №1 | 1312,0 | 1275,6 | 36,4 | 1592,0 | 1547,9 | 44,1 | 1489,0 | 1447,7 | 41,3 |
| 28 | Котельная №3 | 7013,0 | 6813,5 | 199,5 | 8554,0 | 8310,7 | 243,3 | 7556,0 | 7341,1 | 214,9 |
| 29 | Котельная №4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2780,0 | 2550,1 | 229,9 |
| 30 | Котельная №5 | 15929,0 | 15726,6 | 202,4 | 19962,0 | 19708,3 | 253,7 | 15743,0 | 15542,9 | 200,1 |
| 31 | Котельная №6 | 2710,0 | 2710,0 | 0,0 | 3264,0 | 3264,0 | 0,0 | 3030,0 | 3030,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная №7 | 5758,0 | 5183,1 | 574,9 | 7222,0 | 6500,9 | 721,1 | 6381,0 | 5743,9 | 637,1 |
| 33 | Котельная №8 | 3640,0 | 3486,0 | 154,0 | 4839,0 | 4634,3 | 204,7 | 4102,0 | 3928,5 | 173,5 |
| 34 | Котельная №9 | 10153,0 | 10060,6 | 92,4 | 12101,0 | 11990,9 | 110,1 | 11388,0 | 11284,4 | 103,6 |
| 35 | Котельная №10 | 26543,0 | 24965,9 | 1577,1 | 32080,0 | 30173,9 | 1906,1 | 29809,0 | 28037,9 | 1771,1 |
| 36 | Котельная №12 | 28937,0 | 28002,1 | 934,9 | 36113,0 | 34946,3 | 1166,7 | 31987,0 | 30953,6 | 1033,4 |
| 37 | Котельная №14 | 5377,0 | 5377,0 | 0,0 | 6688,0 | 6688,0 | 0,0 | 5782,0 | 5782,0 | 0,0 |
| 38 | Котельная №15 | 11168,0 | 9797,5 | 1370,5 | 12988,0 | 11394,2 | 1593,8 | 11913,0 | 10451,1 | 1461,9 |
| 39 | Котельная №16 | 1256,0 | 1144,9 | 111,1 | 1596,0 | 1454,8 | 141,2 | 1429,0 | 1302,6 | 126,4 |
| 40 | Котельная №17 | 4825,0 | 4588,4 | 236,6 | 6466,0 | 6149,0 | 317,0 | 5880,0 | 5591,7 | 288,3 |
| 41 | Котельная №19 | 23633,0 | 23100,0 | 533,0 | 27752,0 | 27126,1 | 625,9 | 27870,0 | 27241,5 | 628,5 |
| 42 | Котельная №22 | 711,0 | 0,0 | 0,0 | 3959,0 | 0,0 | 0,0 | 4430,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Котельная К-45 | 108406,9 | 83716,5 | 24650,0 | 145893,1 | 112664,9 | 33173,8 | 139715,0 | 107893,9 | 31769,0 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 1867,2 | 1759,8 | 107,4 | 2283,7 | 2152,4 | 131,3 | 2209,3 | 2082,3 | 127,0 |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | 30438,2 | 30438,2 | 0,0 | 39237,7 | 39237,7 | 0,0 | 32930,8 | 32930,8 | 0,0 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 11526,3 | 11526,3 | 0,0 | 15524,3 | 15524,3 | 0,0 | 13764,4 | 13764,4 | 0,0 |
| 47 | Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" | 15061,0 | 15061,0 | 0,0 | 17601,0 | 17601,0 | 0,0 | 17452,0 | 17452,0 | 0,0 |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | 8004,4 | 8004,4 | 0,0 | 9891,8 | 9891,8 | 0,0 | 8232,2 | 8232,2 | 0,0 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 6021,0 | 6021,0 | 0,0 | 6136,0 | 6136,0 | 0,0 | 5021,0 | 5021,0 | 0,0 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 1636,0 | 1636,0 | 0,0 | 2086,0 | 2086,0 | 0,0 | 1523,0 | 1523,0 | 0,0 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 2095,6 | 2095,6 | 0,0 | 2481,6 | 2481,6 | 0,0 | 2136,5 | 2136,5 | 0,0 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 4311,0 | 4311,0 | 0,0 | 4906,0 | 4906,0 | 0,0 | 4146,0 | 4146,0 | 0,0 |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217,5 | 1217,5 | 0,0 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив потребления коммунальной услуги – это объём потребления соответствующего коммунального ресурса, предъявляемый к оплате при отсутствии приборов учёта коммунального ресурса.

Нормативы установлены в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 декабря 2013 года N 536-п "Об установлении порядка расчета платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах" и на основании Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2012 года N 164.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на территории г. Сургута утверждены приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 9 декабря 2013 года № 26-нп (в редакции приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 30.12.2013 № 32-нп, от 30.06.2014 № 32-нп, от 11.08.2014 № 39-нп, от 29.08.2014 № 47-нп, от 05.11.2014 № 56-нп, от 13.01.2015 № 2-нп, от 16.05.2016 N№ 11-нп) и представлены в таблицах 5.5.1 – 5.5.3.

Таблица 5.7 – Многоквартирные дома и жилые дома с закрытой системой отопления

| Категории жилых домов | Для жилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| --- | --- |
| Жилые дома из панельных, блочных, монолитных конструкций | 0,0227 |
| Жилые дома из кирпича | 0,0191 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа | 0,0246 |
| Жилые дома из деревянных конструкций | 0,0221 |

Таблица 5.8 – Жилые дома и многоквартирные дома постройки до 1999 года включительно с отбором ГВС из систем отопления

| Категории жилых домов | Капитальные жилые дома | Деревянные жилые дома |
| --- | --- | --- |
|  | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0454 | 0,0595 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0421 | 0,0553 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0254 | - |

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению потребителями в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах города Сургут утверждены приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2013 № 22-нп (с изменениями от 26 мая 2017 года №4-нп).

Таблица 5.9 – Нормативы потребления коммунальных ресурсов по холодному, горячему водоснабжению и отведению сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты Мансийского автономного округа - Югры

| № п/п | Категории жилищного фонда | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив отведения сточных вод целях содержания общего имущества в многоквартирных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 1-5 | 0,032 | 0,032 | 0,064 |
|  |  | 6-9 | 0,026 | 0,026 | 0,052 |
|  |  | 10-16 | 0,022 | 0,022 | 0,044 |
|  |  | более 16 | 0,016 | 0,016 | 0,032 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и производством горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах при закрытых системах горячего водоснабжения и в автономных крышных котельных, с водоотведением | 1-5 | 0,036 | 0,036 | 0,072 |
|  |  | 6-9 | 0,024 | 0,024 | 0,048 |
|  |  | 10-16 | 0,018 | 0,018 | 0,036 |
|  |  | более 16 | 0,013 | 0,013 | 0,026 |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | 1-5 | 0,045 | х | 0,045 |
|  |  | 6-9 | 0,035 | х | 0,035 |
|  |  | 10-16 | 0,019 | х | 0,019 |
|  |  | более 16 | 0,039 | х | 0,039 |
| 4. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 1-5 | 0,034 | х | 0,034 |
|  |  | 6-9 | 0,023 | х | 0,023 |
|  |  | 10-16 | 0,035 | х | 0,035 |
|  |  | более 16 | 0,02 | х | 0,02 |
| 5. | Многоквартирные дома с централизованным холодным, без централизованного водоотведения | 1-5 | 0,019 | х | х |
|  |  | 6-9 | - | х | х |
|  |  | 10-16 | - | х | х |
|  |  | более 16 | - | х | х |
| 6. | Многоквартирные дома с централизованным | 1-5 | 0,041 | 0,041 | х |
|  |  | 6-9 | - | - | х |
|  |  | 10-16 | - | - | х |
|  | холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения | более 16 | - | - | х |
|  | Дополнительные категории: |  |  |  |  |
| 7. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения с водонагревателями | 1-5 | 0,031 | 0,031 | х |
|  |  | 6-9 | - | - | х |
|  |  | 10-16 | - | - | х |
|  |  | более 16 | - | - | х |
| 8. | Многоквартирные дома коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением (бывшие общежития) | 1-5 | 0,014 | х | 0,014 |

  - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха минус 42ºC, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий).

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в городе отсутствуют. Возникающие жалобы связаны с локальными проблемами зон и отапливаемых объектов, а не с систематическим снижением проектного температурного графика централизованного отпуска теплоты, что даёт право заключить, что фактический, заниженный по сравнению с договорным, отпуск теплоты, оцененный по приборам учёта на коллекторах источников, в целом соответствует фактическим потребностям.

Методология определения и величины расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей представлены в разделе 5.3.

В таблице ниже представлено сравнение величины расчетной нагрузки и фактической потребности в тепловой мощности конечных потребителей по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Таблица 5.10 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Нагрузка конечных потребителей, в том числе в паре (с учетом ГВСср), Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | договорная | расчетная | отношение расчетной к договорной, % |
| 1 | СГРЭС-1 | 478,620 | 308,500 | 64,5% |
| 2 | Котельная ПКТС | 274,442 | 165,605 | 60,3% |
| 3 | СГРЭС-2 | 256,672 | 181,000 | 70,5% |
| 4 | Котельная №1 | 32,672 | 20,958 | 64,1% |
| 5 | Котельная №2 | 70,660 | 51,256 | 72,5% |
| 6 | Котельная №3 | 85,672 | 64,516 | 75,3% |
| 7 | Котельная №5 | 6,076 | 5,392 | 88,7% |
| 8 | Котельная №6 | 5,648 | 4,155 | 73,6% |
| 9 | Котельная №7 | 4,067 | 3,793 | 93,3% |
| 10 | Котельная №9 | 4,332 | 3,162 | 73,0% |
| 11 | Котельная №13 | 6,965 | 3,874 | 55,6% |
| 12 | Котельная №14 | 50,677 | 35,694 | 70,4% |
| 13 | Котельная №21 | 3,254 | 2,873 | 88,3% |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 1,867 | 3,866 | 207,1% |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 5,608 | 3,974 | 70,9% |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | 1,901 | 0,927 | 48,8% |
| 17 | Котельная №25 пос. Лесной | 0,095 | 0,148 | 155,8% |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | 1,646 | 0,402 | 24,4% |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | 0,813 | 1,079 | 132,7% |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | 5,184 | 4,835 | 93,3% |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | 2,181 | 1,807 | 82,9% |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | 3,392 | 3,697 | 109,0% |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | 1,494 | 1,371 | 91,8% |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | 3,325 | 1,397 | 42,0% |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | 1,120 | 0,099 | 8,8% |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) |  | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| 27 | Котельная №1 | 0,874 | 0,469 | 53,6% |
| 28 | Котельная №3 | 4,143 | 3,340 | 80,6% |
| 29 | Котельная №4 | 3,400 | 3,084 | 90,7% |
| 30 | Котельная №5 | 5,929 | 6,216 | 104,8% |
| 31 | Котельная №6 | 1,300 | 1,182 | 90,9% |
| 32 | Котельная №7 | 3,118 | 2,664 | 85,5% |
| 33 | Котельная №8 | 2,172 | 1,986 | 91,5% |
| 34 | Котельная №9 | 5,068 | 4,837 | 95,4% |
| 35 | Котельная №10 | 16,188 | 11,714 | 72,4% |
| 36 | Котельная №12 | 15,932 | 13,991 | 87,8% |
| 37 | Котельная №14 | 2,543 | 2,440 | 95,9% |
| 38 | Котельная №15 | 6,882 | 4,156 | 60,4% |
| 39 | Котельная №16 | 0,710 | 0,599 | 84,3% |
| 40 | Котельная №17 | 2,843 | 2,468 | 86,8% |
| 41 | Котельная №19 | 12,421 | 11,440 | 92,1% |
| 42 | Котельная №22 | 0,450 | 0,544 | 120,9% |
| 43 | Котельная К-45 | 65,664 | 53,680 | 81,7% |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 2,256 | 1,739 | 77,1% |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | 21,541 | 16,558 | 76,9% |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 3,690 | 2,212 | 59,9% |
| 47 | Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" | 2,760 | 2,208 | 80,0% |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | 3,840 | 3,000 | 78,1% |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 1,750 | 1,400 | 80,0% |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 1,610 | 1,168 | 72,5% |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 0,760 | 0,518 | 68,2% |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 1,700 | 1,355 | 79,7% |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | 1,970 | 1,576 | 80,0% |