Схема теплоснабжения

Муниципального образования городской округ сургут

ханты-мансийского автономного округа - югры

(актуализация на 2024 год)

Обосновывающие материалы

Глава 3

ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-15)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Содержание

Перечень таблиц	5

Перечень рисунков	6

1.	Общие сведения	8

2.	Описание изменений в электронной модели системы теплоснабжения г. Сургута за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	10

3.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топологической основе	36

3.1.	Геоинформационная система (ГИС) Zulu	36

3.1.1.	Организация графических данных	38

3.1.2.	Организация семантических данных	40

3.1.3.	Представление данных на карте	40

3.1.4.	Организация карт	41

3.1.5.	Редактирование объектов	41

3.1.6.	Векторные оверлейные операции	42

3.1.7.	Корректировка растров	42

3.1.8.	Моделирование сетей и топологические задачи на сетях	42

3.2.	Модуль ZuluThermo	43

3.2.1.	Построение расчетной модели тепловой сети	44

3.2.2.	Наладочный расчет тепловой сети	56

3.2.3.	Поверочный расчет тепловой сети	56

3.2.4.	Конструкторский расчет тепловой сети	57

3.2.5.	Расчет требуемой температуры на источнике	57

3.2.6.	Коммутационные задачи	58

3.2.7.	Пьезометрический график	58

3.2.8.	Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию	59

3.2.9.	Сервер геоинформационной системы Zulu	59

3.2.10.	Особенности ZuluServer	60

3.3.	Электронная модель существующей системы теплоснабжения	62

3.3.1.	Адресный план города	63

3.3.2.	Расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения города	63

4.	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	66

5.	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	92

6.	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	94

6.1.	Электронная модель существующей системы теплоснабжения	94

6.2.	Пьезометрические графики существующего гидравлического режима системы теплоснабжения г. Сургута	100

7.	Рекомендации по организации внедрения и использования электронной модели	101

7.1.	Организация механизмов информационного взаимодействия	101

7.2.	Требования к квалификации персонала	102

8.	Рекомендации по организации внедрения и использования электронной модели	103

9.	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	104

10.	Расчет показателей надежности теплоснабжения	105

11.	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	106

12.	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	108

12.1.	Расчёт переходного гидравлического режима работы тепловой сети при максимальных расходах сетевой воды в точке излома температурных графиков	109

12.2.	Расчёт летнего гидравлического режима работы тепловой сети при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период	55

12.3.	Расчёт аварийного гидравлического режима работы тепловой сети с отказом одного из основных теплоисточников	59

# Перечень таблиц

Таблица 2.1 - Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период актуализации (П33.1 МУ)	11

Таблица 2.2 - Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку (П33.2 МУ)	11

Таблица 4.1 - Паспортизация объекта источник тепловой сети	66

Таблица 4.2 - Паспортизация объекта участок тепловой сети	69

Таблица 4.3 - Паспортизация объекта потребитель тепловой сети	73

Таблица 4.4 - Паспортизация объекта обобщенный потребитель тепловой сети	79

Таблица 4.5 - Паспортизация объекта ЦТП тепловой сети	81

Таблица 4.6 - Паспортизация объекта узел тепловой сети	86

Таблица 4.7 - Паспортизация объекта насосная станция	87

Таблица 4.8 - Паспортизация объекта запорная арматура	89

# Перечень рисунков

Рисунок 3.1 - Условное изображение источника	45

Рисунок 3.2 - Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимами	45

Рисунок 3.3 - Условное изображение узловых объектов	46

Рисунок 3.4 - Изображение ЦТП	46

Рисунок 3.5 - Подключение трубопровода ГВС	47

Рисунок 3.6 - Условное изображение потребителя	47

Рисунок 3.7 - Изображение обобщенного потребителя	48

Рисунок 3.8 - Варианты включение обобщенных потребителей	48

Рисунок 3.9 - Условное изображение задвижки	49

Рисунок 3.10 - Однолинейное и внутренне представление задвижки Перемычка	49

Рисунок 3.11 - Условное представление перемычки	50

Рисунок 3.12 – Перемычка	50

Рисунок 3.13 - Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка	50

Рисунок 3.14 - Насосная станция	51

Рисунок 3.15 - Пьезометрические графики	51

Рисунок 3.16 - Напорно-расходная характеристика насоса	53

Рисунок 3.17 - Дросселирующие устройства	53

Рисунок 3.18 - Условное представление шайбы	54

Рисунок 3.19 - Характеристики дроссельных шайб Регулятор давления	54

Рисунок 3.20 - Регулятор давления	55

Рисунок 3.21 - Условное представление регуляторов напора	55

Рисунок 3.22 - Условное представление регуляторов расхода	56

Рисунок 3.23 - Пьезометрический график	59

Рисунок 3.24 - Встроенный клиент ГИС Zulu – ZuluServer	60

Рисунок 3.25 - Фрагмент адресного плана	63

Рисунок 3.26 - Фрагмент схемы тепловых сетей	64

Рисунок 4.1 - Пример отображения данных базы паспорта объектов тепловой сети г. Сургута	91

Рисунок 5.1 - Разграничение – кадастровые кварталы	93

Рисунок 9.1 - Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	104

Рисунок 12.1 - Пример пьезометрического графика	108

Рисунок 12.2 - Пьезометрический график переходного гидравлического режима от Котельной №1 СГМУП «ГТС» до удаленного потребителя	110

Рисунок 12.3 - График падения температур теплоносителя переходного гидравлического режима от Котельной №1 СГМУП «ГТС» до удаленного потребителя	110

Рисунок 12.4 - Схема №2 «ЦТП с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ»	56

Рисунок 12.5 - Схема №5 «ЦТП с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и непосредственным присоединением СО»	56

Рисунок 12.6 - Схемы №26 «Потребитель с открытым водоразбором и циркуляционной линией»	56

Рисунок 12.7 - Схема №27 «Потребитель с подогревателями ГВС»	57

Рисунок 12.8 - Пьезометрический график гидравлического режима летнего неотопительного периода от Котельной №1 СГМУП «ГТС» до удаленного потребителя	58

Рисунок 12.9 - Команда «Задачи-найти отключающее устройство»	59

Рисунок 12.10 - Список открытых запорных устройств на сетях выбранного источника	59

- Общие сведения

Система централизованного теплоснабжения – одна из наиболее сложных отраслей жилищно-коммунального хозяйства с точки зрения инженерной инфраструктуры, что требует применения системного комплексного подхода для решения текущих задач и планирования.

Создаваемая в процессе разработки схемы теплоснабжения «Электронная модель системы теплоснабжения» позволяет проводить на ее основе анализ существующего положения в сфере теплоснабжения г. Сургута.

Электронная модель системы теплоснабжения создана на базе программно- расчетного комплекса «Zulu 2021».

Руководство пользователя программно-расчетным комплексом Zulu 2021 находится по ссылкам:

- ГИС Zulu: https://www.politerm.com/download/zulu/ZuluHelp.pdf

- ZuluThermo: https://www.politerm.com/download/zulu/ZuluThermo.pdf

Цели разработки электронной модели:

- создания единой информационной платформы по системам теплоснабжения города;

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города;

- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения города;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития города;

- разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения города;

- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания общегородской электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения г. Сургута, привязанных к топооснове города;

- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);

- оперативного моделирования обеспечения тепловой энергией потребителей при аварийных ситуациях;

- оперативного получения информационных выборок, справок, отчетов по системе в целом по системе теплоснабжения города и по отдельным ее элементам.

- Описание изменений в электронной модели системы теплоснабжения г. Сургута за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год в части изменений в электронной модели системы теплоснабжения г. Сургута необходимо отметить следующее:

- Учтены реализованные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей.

- Учтены потребители тепловой энергии, подключившиеся к существующим тепловым сетям за период актуализации (2022-2023 гг.).

Таблица 2.1 - Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период актуализации (П33.1 МУ)

| № п/п | Название объекта | Адресная привязка | Планировочный район | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | Дата акта включения | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключенная нагрузка ГВС, Гкал/ч |  | Подключенная суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средняя | максимальная | с учетом средней ГВС | с учетом максимальной ГВС |
| 1 | ООО"Капитал-Групп" Нежилое помещение | ул.Крылова,47 | ПИКС | кот.№14, ЦТП-80 | техподполье ж/д Крылова 47 | 10.01.2022 | 0,01535 |  | 0,0079 |  | 0,02325 |
| 2 | Соколов В.Б. Частный жилой дом | ул.Сургутская 15 | Черный мыс | ГРЭС-2 ЦТП-88 | ТК88-25-3 | 20.01.2022 | 0,012 |  | 0 |  | 0,012 |
| 3 | Жилой дом №40 | ул.И.Захарова 11/1 | 30 | ГРЭС-1 т/м 9 | УТ-11 | 14.03.2022 | 0,8917 |  | 0,3666 |  | 1,2583 |
| 4 | Многоэтажный жилой комплекс №4 | Маяковского 8 | 20А | ГРЭС-1 КРП-5 | ТК4 | 07.04.2022 | 2,019 |  | 0 |  | 2,019 |
| 5 | ООО "Брусника" 16 ти этажный жилой дом | пр.Комсомольский 52 | 28 | ГРЭС-2 т/м 9 | 9ТК-19* | 08.04.2022 | 0,426 |  | 0,298 |  | 0,724 |
| 6 | 9-ти этажный жилой дом №304.3 бл.Б в 24 мкр | пр.Комсомольский 11/2 | 24 | ГРЭС-2 т/м 9 | УТ-1а проект. | 12.05.2022 | 0,536 |  | 0,2984 |  | 0,8344 |
| 7 | ПАО СНГ, СМТ-1 | ул.Профсоюзов 11/3 | Северный Промрайон | ГРЭС-1 т/м 2 | 2ТК-28 промежут. ТК | 20.09.2022 | 0,774 |  | 0,251 |  | 1,025 |
| 8 | ИП Кузнецова Н.В. Производственная база | ул.Профсоюзов | Северный Промрайон | ГРЭС-1 т/м 2 | ТК-4 внутриплощадочные сети "Горсвет" | 26.09.2022 | 0,1193 |  | 0 |  | 0,1193 |
| 9 | Жилой дом №17/2 | ул.И.Захарова 9/2 | 30 | ГРЭС-2 КРП-6 | УТ-5 | 15.10.2022 | 0,4147 |  | 0,2622 |  | 0,6769 |
| 10 | ООО "СпецИнвест" Спортивный магазин | ул.Югорская 1/4 | 26 | ГРЭС-2 ЦТП-56 | ТК56-4 | 17.10.2022 | 0,072 |  | 0,016 |  | 0,088 |
| 11 | Ким Нелли Борисовна продольственный магазин | ул.Югорская 5а | 26 | ГРЭС-2 ЦТП-56 | ТК56-9 | 25.10.2022 | 0,0232 |  | 0 |  | 0,0232 |
| 12 | Хусаинов Р.М. зимняя теплица | ул.Сосновая, 4, корпус 6 | Черный мыс | ГРЭС-2 ЦТП-90 | ТК-4 (ТК-3) | 02.11.2022 | 0,215 |  | 0 |  | 0,2015 |
| 13 | Жилой комплекс 304.2 | пр.Комсомольский 11/1 | 24 | ГРЭС-2 т/м 9 | УТ проект. | 03.11.2022 | 0,66 |  | 0 |  | 0,66 |
| 14 | ИП Хамхоев Р.Б. Торговый центр | ул.Югорская 3/1 | 26 | ГРЭС-2 ЦТП-56 | ТК56-6 | 10.11.2022 | 0,079 |  | 0 |  | 0,079 |
| 15 | Жилой дом №24 | ул.И.Захарова 5/1 | 30 | ГРЭС-2 КРП-6 | УТ-4 | 16.11.2022 | 0,946 |  | 0 |  | 0,946 |
| 16 | ПАО "СНГ" ТПУ Здание производственное административное | ул.Г.Кукуевицкого 16 | микрорайон А | кот.2 т/м 4 | 4ТК40а | 08.11.2022 | 0,545 |  | 0,236 |  | 0,781 |
| 17 | ООО "Сургутобувьторг" магазин "Березка" | ул.Кукуевицкого 15/1 | Хоззона нефт. | кот.1 т/м 10 | 10ТК-5 | 29.11.2022 | 0,0292 |  | 0 |  | 0,0292 |
| 18 | ИП Сердюк М.И. | ул.Профсоюзов 15/1 | промзона | ГРЭС-1 т/м 2 | ТК проект. | 01.12.2022 | 0,0345 |  | 0,049 |  | 0,0835 |
| 19 | ПАО "СНГ" ТПУ Гаражи УКРиПНП. СУТТ-2 | ул.Г.Кукуевицкого 16 | микрорайон А | кот.2 т/м 4 | 4ТК40а | 15.12.2022 | 0,06 |  | 0 |  | 0,06 |
| 20 | Ип Дадашов С.Г. магазин "Промтовары" | ул. Энтузиастов 27 | 1 | кот.2 т/м 4 | 4ТК-13 | 16.12.2022 | 0,0303 |  | 0 |  | 0,0303 |
| 21 | Холмурзаев Х.Н. жилой дом | п.Кедровый-1 ул.Линия 5 д.220а | п.Кедровый | ГРЭС-2 ПС-9 | УТ проект. | 01.12.2022 | 0,0083 |  | 0 |  | 0,0083 |
| 22 | Агабабян Л.П. Склад №5 | ул.Сосновая 12/1 | Черный мыс | ГРЭС-2 ЦТП-90 | УТ проект. | 16.12.2022 | 0,0379 |  | 0 |  | 0,0379 |
| 23 | ООО "Транспортное управление 86" СКЛАД | Сосновая 32 | Черный мыс | ГРЭС-2 ЦТП-89 | УТ проект. | 16.12.2022 | 0,04 |  | 0 |  | 0,04 |

Таблица 2.2 - Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку (П33.2 МУ)

| Уникальный номер абонента в электронной модели | Адресная привязка | РЭТД | № теплоисточника | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | ГВС (максимальная) | технология | сумма с учетом средней ГВС | сумма с учетом максимальной ГВС |
| 1 | Организация дополнительного образования на 500 мест | ВЖ1. | 3 | СГРЭС-2 | 2032 | 0,460 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,473 | 0,490 |
| 2 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2871 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 135 м2) | ВЖ1. | 3 | СГРЭС-2 | 2033 | 0,280 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,293 | 0,310 |
| 3 | 8-этажный жилой дом со встроенными объектами соцкульбыта и гостиничным комплексом на 154 места ЗАО "Аркада" | Квартал 28А | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 1,016 | 0,296 | 0,710 | 0,000 | 1,312 | 1,726 |
| 4 | Гаджигаибов Г.А (Абдулазизов Э.И.) 14-17 этажный жилой дом со встроенными помещениями | Квартал 28А | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,207 | 0,053 | 0,127 | 0,000 | 0,260 | 0,334 |
| 5 | ООО "Коралл Плюс" Административное здание с выставочными залами | Квартал 28А | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,000 | 0,065 | 0,157 | 0,000 | 0,065 | 0,157 |
| 6 | Калашников Э.В. Комплекс апартаментов гостиничного типа | Квартал 28А | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,460 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,631 | 0,870 |
| 7 | Детский сад на 200 мест | Квартал 28А | 3 | СГРЭС-2 | 2025 | 0,345 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,355 | 0,369 |
| 8 | Детский сад на 200 мест | Квартал 29Б | 3 | СГРЭС-2 | 2029 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 9 | Жилой дом на 124 кв со встр. Помещениями и гаражом на 124 м/м в цокольной части и подземной части п. 1А | Микрорайон 21-22. | 3 | СГРЭС-2 | 2027 | 1,763 | 0,212 | 0,509 | 0,000 | 1,975 | 2,272 |
| 10 | 6- секционный жилой дом на 94 кв. со встр. Пристр. Помещениями и гаражом на 74 м/м в цокольной части п.2А | Микрорайон 21-22. | 3 | СГРЭС-2 | 2029 | 1,015 | 0,131 | 0,314 | 0,000 | 1,146 | 1,329 |
| 11 | 8-секционный жилой дом на 154 кв. со встр. Прист. Помещениями и гаражом на 114 м/м в цокольной части п. 3А | Микрорайон 21-22. | 3 | СГРЭС-2 | 2030 | 0,893 | 0,148 | 0,355 | 0,000 | 1,041 | 1,248 |
| 12 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1188 м2 | Микрорайон 21-22. | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,410 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,423 | 0,440 |
| 13 | Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест) | Микрорайон 21-22. | 3 | СГРЭС-2 | 2028 | 0,445 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,445 | 0,445 |
| 16 | Организация дополнительного образования на 100 мест | Микрорайон 24. | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,090 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,093 | 0,096 |
| 17 | Городская поликлиника в мкр. "Геолог" на 250 посещений в смену | Микрорайон 24. | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,070 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,072 | 0,075 |
| 18 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 24. | 3 | СГРЭС-2 | 2027 | 2,358 | 0,996 | 2,390 | 0,000 | 3,354 | 4,748 |
| 19 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2907 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 216 м2, 315 м2) | Микрорайон 24. | 3 | СГРЭС-2 | 2028 | 0,400 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,412 | 0,429 |
| 20 | Хореографичесчкая школа на 300 мест | Микрорайон 24. | 3 | СГРЭС-2 | 2034 | 0,350 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,361 | 0,376 |
| 21 | МБОУ СОШ №13, пр. Комсомольский, 10 | Микрорайон 25. | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,406 | -0,017 | -0,041 | 0,000 | 0,389 | 0,365 |
| 22 | МКУ "УКС". Детская школа искусств | Микрорайон 25. | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,480 | 0,135 | 0,323 | 0,000 | 0,615 | 0,803 |
| 23 | МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14А | Микрорайон 25. | 3 | СГРЭС-2 | 2028 | -0,007 | 0,300 | 0,719 | 0,000 | 0,293 | 0,712 |
| 24 | Жилой дом и баня, ул. Зеленая, 20 | Микрорайон 26. | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,033 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,041 | 0,053 |
| 28 | ООО "Сургутская База Комплектации". Встроено- пристроенный магазин продовольственных и промышленных товаров | Микрорайон 27. | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,328 | 0,029 | 0,070 | 0,000 | 0,357 | 0,398 |
| 29 | Поликлиника на 1000 мест | Микрорайон 27. | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 30 | Жилой дом №2 с подземной автостоянкой ООО "СеверТрансСтрой" | Микрорайон 27А | 3 | СГРЭС-2 | 2025 | 0,323 | 0,099 | 0,237 | 0,000 | 0,422 | 0,560 |
| 31 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом–стоянкой | Микрорайон 27А | 3 | СГРЭС-2 | 2028 | 0,845 | 0,040 | 0,097 | 0,000 | 0,885 | 0,941 |
| 32 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом стоянкой | Микрорайон 27А | 3 | СГРЭС-2 | 2028 | 0,496 | 0,024 | 0,057 | 0,000 | 0,520 | 0,553 |
| 33 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом-стоянкой | Микрорайон 27А | 3 | СГРЭС-2 | 2028 | 0,496 | 0,024 | 0,057 | 0,000 | 0,520 | 0,553 |
| 34 | Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой | Микрорайон 27А | 3 | СГРЭС-2 | 2028 | 0,308 | 0,015 | 0,035 | 0,000 | 0,323 | 0,343 |
| 35 | Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой | Микрорайон 27А | 3 | СГРЭС-2 | 2031 | 0,329 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,344 | 0,366 |
| 36 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1- уровневой автостоянкой | Микрорайон 27А | 3 | СГРЭС-2 | 2029 | 0,329 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,344 | 0,366 |
| 37 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1- уровневой автостоянкой | Микрорайон 27А | 3 | СГРЭС-2 | 2030 | 0,428 | 0,020 | 0,049 | 0,000 | 0,448 | 0,477 |
| 38 | Жилой дом со встроенными помещ. общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой | Микрорайон 27А | 3 | СГРЭС-2 | 2031 | 0,416 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,436 | 0,464 |
| 39 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 2х- уровневой автостоянкой | Микрорайон 27А | 3 | СГРЭС-2 | 2029 | 0,814 | 0,039 | 0,093 | 0,000 | 0,853 | 0,907 |
| 40 | Школа искусств на 400 мест с концертным залом на 30 0мест | Микрорайон 27А | 3 | СГРЭС-2 | 2027 | 0,239 | 0,007 | 0,018 | 0,000 | 0,247 | 0,257 |
| 41 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27 А г. Сургуте (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 27А | 3 | СГРЭС-2 | 2028 | 2,387 | 0,346 | 0,831 | 0,000 | 2,733 | 3,218 |
| 42 | Детский сад на 350 мест | Микрорайон 27А | 3 | СГРЭС-2 | 2035 | 0,319 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,327 | 0,339 |
| 43 | Детский сад на 70 мест | Микрорайон 27А | 3 | СГРЭС-2 | 2032 | 0,095 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,096 | 0,097 |
| 44 | ООО "Сибпромстрой-Югория" Детский сад | Микрорайон 28. | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,640 | 0,100 | 0,240 | 0,000 | 0,740 | 0,880 |
| 46 | Средняя общеобразовательная школа № 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2 | Микрорайон 28. | 3 | СГРЭС-2 | 2028 | 1,759 | 0,754 | 1,810 | 0,000 | 2,513 | 3,569 |
| 47 | Жилой дом со встр. СКБО | Микрорайон 28. | 3 | СГРЭС-2 | 2032 | 0,321 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,334 | 0,353 |
| 48 | Жилой дом | Микрорайон 28. | 3 | СГРЭС-2 | 2033 | 0,217 | 0,009 | 0,022 | 0,000 | 0,226 | 0,239 |
| 49 | Жилой дом со встр. СКБО | Микрорайон 28. | 3 | СГРЭС-2 | 2034 | 0,192 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,200 | 0,212 |
| 50 | Школа на 990 мест | Микрорайон 28. | 3 | СГРЭС-2 | 2033 | 0,724 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,746 | 0,777 |
| 51 | Мирошпиченко В. В. Баня | Микрорайон 29. | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,079 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,079 | 0,079 |
| 52 | Спортивный комплекс общей площадью 4914 м2 (648 м2, 648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 315 м2, 135 м2) | Микрорайон 29. | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,680 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,701 | 0,730 |
| 64 | Заиатдинов Радик Вазыхович. Жилой дом г. Сургут, пос. Кедровый-1, ул. Линия 12, д.136 | поселок Кедровый-1. | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,008 |
| 65 | Жорова О.А., Жоров Ф.И. Жилой дом пос.Кедровый-1, линия 13 | поселок Кедровый-1. | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
| 66 | Люзович Ольга Николаевна. Жилой дом г. Сургут, пос. Кедровый-1, ул. Линия 7, д.55 | поселок Кедровый-1. | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,008 |
| 67 | Новрузов Склад-арочник | Промышленный район XVIII | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 0,034 |
| 68 | ООО "Спецзапчасть" Торговый центр по ул. Тюменской | СМП | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,183 | 0,183 |
| 69 | ДаиГ. Административно-бытовой корпус, автостоянка, благоустройство территории | СМП | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,142 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,142 | 0,142 |
| 70 | ООО "Югорские Закрома" Торгово-офисное здание, ул.Сосновая,3 | Восточный промышленный район | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 0,028 |
| 71 | ООО"Сибпромстрой-Югория" Начальная школа- детский сад, расположенный по адресу: г. Сургут, тер.Восточный промрайон | Восточный промышленный район | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,586 | 0,178 | 0,426 | 0,000 | 0,764 | 1,012 |
| 72 | Проектируемые здания и сооружения | поселок Кедровый-1. | 3 | СГРЭС-2 | 2032 | 0,300 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,321 | 0,350 |
| 73 | Капитальное строение заявитель ООО "Сибпромстрой-Югория" | Промышленный район XXII | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 1,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,577 | 1,577 |
| 74-1 | мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) | Промышленный район XXII | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 2,617 | 0,424 | 1,018 | 0,000 | 3,041 | 3,635 |
| 74-2 | мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) | Промышленный район XXII | 3 | СГРЭС-2 | 2025 | 2,617 | 0,424 | 1,018 | 0,000 | 3,041 | 3,635 |
| 74-3 | мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) | Промышленный район XXII | 3 | СГРЭС-2 | 2026 | 2,617 | 0,424 | 1,018 | 0,000 | 3,041 | 3,635 |
| 74-4 | мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) | Промышленный район XXII | 3 | СГРЭС-2 | 2027 | 2,617 | 0,424 | 1,018 | 0,000 | 3,041 | 3,635 |
| 75 | мкрн Марьина гора. Социальные и торговоразвлекательные объекты в том числе (Торгово-развлекательный центр (реконструкция) | Промышленный район XXII | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,690 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,780 | 0,908 |
| 76 | Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном (реконструкция) | Промышленный район XXII | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,690 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,780 | 0,908 |
| 77 | Центр дополнительного образования(муз. школа, школа искусств) | Промышленный район XXII | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,690 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,780 | 0,908 |
| 78 | Детский сад - 2 шт. | Промышленный район XXII | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,690 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,780 | 0,908 |
| 79 | Центр детского творчества (с библиотекой) | Промышленный район XXII | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,690 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,780 | 0,908 |
| 80 | Торговый центр | Промышленный район XXII | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,690 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,780 | 0,908 |
| 81 | Магазин товаров повседневного спроса | Промышленный район XXII | 3 | СГРЭС-2 | 2025 | 0,690 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,780 | 0,908 |
| 82 | Гостиница) | Промышленный район XXII | 3 | СГРЭС-2 | 2025 | 0,690 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,780 | 0,908 |
| 83 | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | Промышленный район XXII | 3 | СГРЭС-2 | 2025 | 0,724 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,746 | 0,777 |
| 84 | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | Промышленный район XXII | 3 | СГРЭС-2 | 2025 | 0,235 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,242 | 0,252 |
| 85 | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | Промышленный район XXII | 3 | СГРЭС-2 | 2025 | 0,235 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,242 | 0,252 |
| 86 | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | Промышленный район XXII | 3 | СГРЭС-2 | 2028 | 0,724 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,746 | 0,777 |
| 87 | Детская школа искусств на 400 мест | ПСО-34. | 3 | СГРЭС-2 | 2028 | 0,370 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,381 | 0,397 |
| 88 | Многофункциональный культурный центр на 500 мест | ПСО-34. | 3 | СГРЭС-2 | 2028 | 0,180 | 0,006 | 0,013 | 0,000 | 0,186 | 0,193 |
| 89 | Плавательный бассейн площадью зеркала 400 м2 | ПСО-34. | 3 | СГРЭС-2 | 2028 | 0,620 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,639 | 0,666 |
| 90 | Библиотека | ПСО-34. | 3 | СГРЭС-2 | 2033 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,031 | 0,032 |
| 91 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) | ПСО-34. | 3 | СГРЭС-2 | 2034 | 0,140 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,144 | 0,150 |
| 92 | Библиотека | СМП | 3 | СГРЭС-2 | 2035 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,031 | 0,032 |
| 93 | Шадеркин Александр Васильевич Индивидуальный жилой дом | Восточный рекреационный район | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,013 |
| 94 | Кондаков Борис Валентинович Жилой дом | Восточный рекреационный район | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |
| 95 | Гавриленко Д.В. Нежилое здание (диспетчерская) | Восточный рекреационный район | 3 | СГРЭС-2 | 2025 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,016 |
| 96 | Хусаинов Р.М. (Турсунова Юлия Иванова) Зимняя теплица | Восточный рекреационный район | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,215 | 0,215 |
| 97 | Агабабян Л. П. Склад №5 по ул. Сосновой, 12/1 | Восточный рекреационный район | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,038 | 0,038 |
| 98 | Гавриленко Д.В. Часть нежилого здания: теплый склад (гараж) 462,2 кв.м., часть нежилого здания: гараж 280,9 кв.м. | Восточный рекреационный район | 3 | СГРЭС-2 | 2025 | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | 0,164 |
| 99 | ООО "Сургутская База Комплектации" Автоматизированный склад | Восточный рекреационный район | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 |
| 100 | ООО "Трест Запсибгидрострой" Склад | Восточный рекреационный район | 3 | СГРЭС-2 | 2025 | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | 0,164 |
| 101 | Жилой дом заявитель Куницына Татьяна Николаевна | Черный Мыс | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
| 102 | Лобасенко И.М. Индивидуальный жилой дом , ул.Сургутская,7 | Черный Мыс | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0,018 |
| 103 | Прудников Андрей Михайлович Жилой дом по ул. Октябрьская, 31 | Черный Мыс | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,038 | 0,038 |
| 104 | ООО ПСП"Сургутгазстрой" Нежилые здания: Склад №4, склад №6 по ул. Сосновая, 12 | Черный Мыс | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,207 | 0,207 |
| 105 | СТО заявитель Мельник Сергей Михайлович | Черный Мыс | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,037 | 0,037 |
| 106 | Исакова Наталья Владимировна Здание предоставления услуг связи | Черный Мыс | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,026 |
| 107 | Гостинично-развлекательный центр поз. 4. | Квартал общественной застройки П-9. | 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 0,663 | 0,020 | 0,049 | 0,000 | 0,683 | 0,712 |
| 108 | Общественно-деловой центр поз. 5. | Квартал общественной застройки П-9. | 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 0,662 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,682 | 0,710 |
| 109 | Торговый комплекс №1 поз. 7. | Квартал общественной застройки П-9. | 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 0,662 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,682 | 0,710 |
| 110 | Торговый комплекс №2 поз. 9. | Квартал общественной застройки П-9. | 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 0,662 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,682 | 0,710 |
| 111 | Мойка автотранспорта поз. 1. | Квартал общественной застройки П-9. | 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 0,033 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,034 | 0,035 |
| 112 | СТО поз. 2. | Квартал общественной застройки П-9. | 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 0,056 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,058 | 0,060 |
| 113 | Магазин запчастей поз. 3. | Квартал общественной застройки П-9. | 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 0,106 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,109 | 0,114 |
| 114 | Торгово-выставочный центр поз. 6. | Квартал общественной застройки П-9. | 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 0,662 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,682 | 0,710 |
| 115 | АЗС поз. 8. | Квартал общественной застройки П-9. | 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 2028 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,009 |
| 116 | Многоэтажный жилой дом из 2-х корпусов со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой" АО "Завод промышленных деталей" | Микрорайон 1. | 5 | Котельная №2 | 2025 | 1,329 | 0,326 | 0,782 | 0,000 | 1,655 | 2,111 |
| 117 | Жилой дом со встроенно-пристроенными, пристроенными и встроенными помещениями общественных учреждений на 1-х, 2-х этажах | Микрорайон 1. | 5 | Котельная №2 | 2023 | 0,060 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,067 | 0,077 |
| 118 | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами на 140 м/м | Микрорайон 1. | 5 | Котельная №2 | 2030 | 0,100 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,111 | 0,126 |
| 119 | Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | Микрорайон 1. | 5 | Котельная №2 | 2031 | 0,429 | 0,047 | 0,113 | 0,000 | 0,476 | 0,542 |
| 120 | Жилой дом с подземным гаражом | Микрорайон 1. | 5 | Котельная №2 | 2029 | 0,060 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,066 | 0,075 |
| 121 | Детский сад "Ёлочка" | Микрорайон 1. | 5 | Котельная №2 | 2025 | 0,320 | 0,025 | 0,059 | 0,000 | 0,344 | 0,379 |
| 122 | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | Микрорайон 1. | 5 | Котельная №2 | 2030 | 0,197 | 0,023 | 0,056 | 0,000 | 0,221 | 0,254 |
| 123 | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Микрорайон 1. | 5 | Котельная №2 | 2030 | 0,082 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,092 | 0,106 |
| 124 | Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | Микрорайон 2. | 5 | Котельная №2 | 2031 | 0,910 | 0,100 | 0,240 | 0,000 | 1,010 | 1,150 |
| 125 | Детский сад | Микрорайон 2. | 5 | Котельная №2 | 2025 | 0,279 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,287 | 0,299 |
| 126 | Организация дополнительного образования на 50 мест | Микрорайон 2. | 5 | Котельная №2 | 2032 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 127 | МБОУ средняя общеобразовательная школа №6 (пристрой) | Микрорайон 3. | 5 | Котельная №2 | 2023 | 0,558 | 0,025 | 0,060 | 0,000 | 0,583 | 0,618 |
| 128-1 | ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте | Микрорайон 37. | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 1,533 | 0,163 | 0,392 | 0,000 | 1,697 | 1,925 |
| 128-2 | ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте | Микрорайон 37. | 1 | СГРЭС-1 | 2027 | 1,533 | 0,163 | 0,392 | 0,000 | 1,697 | 1,925 |
| 128-3 | ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте | Микрорайон 37. | 1 | СГРЭС-1 | 2029 | 1,533 | 0,163 | 0,392 | 0,000 | 1,697 | 1,925 |
| 129 | 12-секционный жилой дом со встроенными помещениями | Микрорайон 37. | 1 | СГРЭС-1 | 2027 | 0,960 | 0,049 | 0,117 | 0,000 | 1,009 | 1,077 |
| 130 | 3-секционный жилой дом со встроенными помещениями | Микрорайон 37. | 1 | СГРЭС-1 | 2027 | 0,303 | 0,015 | 0,037 | 0,000 | 0,319 | 0,340 |
| 131 | 3-секционный жилой дом | Микрорайон 37. | 1 | СГРЭС-1 | 2027 | 0,195 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,205 | 0,219 |
| 132 | 3-секционный жилой дом | Микрорайон 37. | 1 | СГРЭС-1 | 2027 | 0,195 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,205 | 0,219 |
| 133 | Молодежный центр | Микрорайон 37. | 1 | СГРЭС-1 | 2025 | 0,070 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,072 | 0,075 |
| 134 | Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами | Микрорайон 4. | 5 | Котельная №2 | 2030 | 0,153 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,159 | 0,169 |
| 135 | Школа на 1500 учащихся | Микрорайон 4. | 5 | Котельная №2 | 2025 | 1,380 | 0,038 | 0,090 | 0,000 | 1,418 | 1,470 |
| 136 | Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами | Микрорайон 4. | 5 | Котельная №2 | 2031 | 0,135 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,141 | 0,149 |
| 137 | Жилой дом с встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | Микрорайон 4. | 5 | Котельная №2 | 2029 | 0,292 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,305 | 0,322 |
| 145 | ДАиГ. Автовокзал в районе Грибоедовской развязки | Микрорайон 35. | 43 | Котельная К-45 | 2025 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 |
| 146 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 35. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2025 | 0,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,927 | 0,927 |
| 147 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 35. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2025 | 0,569 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,569 | 0,569 |
| 148 | ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-5 | Микрорайон 35. | 43 | Котельная К-45 | 2025 | 2,890 | 0,400 | 0,960 | 0,000 | 3,290 | 3,850 |
| 149 | ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-6 | Микрорайон 35. | 43 | Котельная К-45 | 2026 | 2,080 | 0,288 | 0,690 | 0,000 | 2,368 | 2,770 |
| 150 | ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-7 | Микрорайон 35. | 43 | Котельная К-45 | 2026 | 2,080 | 0,288 | 0,690 | 0,000 | 2,368 | 2,770 |
| 151 | ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-8 | Микрорайон 35. | 43 | Котельная К-45 | 2028 | 2,080 | 0,288 | 0,690 | 0,000 | 2,368 | 2,770 |
| 152 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 35. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2026 | 0,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,927 | 0,927 |
| 153 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 35. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2026 | 0,569 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,569 | 0,569 |
| 154 | Средняя общеобразовательная школа на территории "Университетского городка" (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 35. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 3,038 | 0,075 | 0,180 | 0,000 | 3,113 | 3,218 |
| 155 | Бизнес-центр класса Б | Микрорайон 35. | 56 | Новая котельная Бизнес-центра мкр. 35 | 2029 | 2,809 | 0,086 | 0,206 | 0,000 | 2,895 | 3,015 |
| 156 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 35. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,927 | 0,927 |
| 157 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 35. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,769 | 0,769 |
| 158 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 35. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2032 | 0,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,769 | 0,769 |
| 159 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 35. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2033 | 0,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,769 | 0,769 |
| 160 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 35. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2034 | 0,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,769 | 0,769 |
| 161 | ООО "Аврора Рус" Детский сад на 280 мест | Микрорайон 35. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,306 | 0,306 |
| 162 | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | Микрорайон 35. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,541 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,541 | 0,541 |
| 163 | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | Микрорайон 35. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 0,541 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,541 | 0,541 |
| 164 | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | Микрорайон 35. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,541 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,541 | 0,541 |
| 165 | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | Микрорайон 35. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,541 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,541 | 0,541 |
| 166 | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | Микрорайон 35. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 0,541 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,541 | 0,541 |
| 167 | Детский сад на 350 мест | Микрорайон 35. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2033 | 0,320 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,328 | 0,340 |
| 168 | АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №3 | Микрорайон 35А | 43 | Котельная К-45 | 2023 | 0,914 | 0,168 | 0,402 | 0,000 | 1,082 | 1,316 |
| 169 | АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №11 | Микрорайон 35А | 43 | Котельная К-45 | 2023 | 0,915 | 0,168 | 0,402 | 0,000 | 1,083 | 1,317 |
| 170 | Жилой дом №6 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 69 | Котельная К-45 | 2023 | 0,597 | 0,131 | 0,315 | 0,000 | 0,728 | 0,912 |
| 171 | Жилой дом №13 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 69 | Котельная К-45 | 2023 | 0,598 | 0,131 | 0,315 | 0,000 | 0,729 | 0,913 |
| 172 | Жилой дом №12 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,598 | 0,131 | 0,315 | 0,000 | 0,729 | 0,913 |
| 173 | Блок А. Жилой дом №14А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,212 | 0,074 | 0,178 | 0,000 | 0,286 | 0,390 |
| 174 | Блок Б. Жилой дом №14Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,160 | 0,059 | 0,141 | 0,000 | 0,219 | 0,301 |
| 175 | Блок А. Жилой дом №15А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,160 | 0,059 | 0,141 | 0,000 | 0,219 | 0,301 |
| 176 | Блок Б. Жилой дом №15Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2025 | 0,212 | 0,074 | 0,178 | 0,000 | 0,286 | 0,390 |
| 177 | Блок А. Жилой дом №19А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2025 | 0,244 | 0,095 | 0,227 | 0,000 | 0,339 | 0,471 |
| 178 | Блок Б. Жилой дом №19Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2026 | 0,244 | 0,095 | 0,227 | 0,000 | 0,339 | 0,471 |
| 179 | Блок В. Жилой дом №19В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2026 | 0,244 | 0,094 | 0,226 | 0,000 | 0,338 | 0,470 |
| 180 | Школьная образовательная организация на 900 учащихся | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,990 | 0,025 | 0,060 | 0,000 | 1,015 | 1,050 |
| 181 | Спортивное ядро в микрорайоне №35А | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 |
| 182 | Жилой дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м помещение ЖЭК 6 сотрудников, гараж на 34 места, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2026 | 0,788 | 0,142 | 0,340 | 0,000 | 0,930 | 1,128 |
| 183 | Жилой дом №2 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2026 | 0,786 | 0,142 | 0,340 | 0,000 | 0,928 | 1,126 |
| 184 | Жилой дом №7 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м кафе на 20 пос. мест, гараж на 15 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2027 | 0,324 | 0,066 | 0,159 | 0,000 | 0,390 | 0,483 |
| 185 | Жилой дом №8 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2027 | 0,697 | 0,125 | 0,299 | 0,000 | 0,822 | 0,996 |
| 186 | Жилой дом №9 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2027 | 0,788 | 0,142 | 0,340 | 0,000 | 0,930 | 1,128 |
| 187 | Жилой дом №16 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2028 | 0,788 | 0,142 | 0,340 | 0,000 | 0,930 | 1,128 |
| 188 | Жилой дом №17 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2028 | 0,697 | 0,125 | 0,299 | 0,000 | 0,822 | 0,996 |
| 189 | Блок А. Жилой дом №18А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2028 | 0,310 | 0,068 | 0,162 | 0,000 | 0,378 | 0,472 |
| 190 | Блок Б. Жилой дом №18Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 0,310 | 0,068 | 0,162 | 0,000 | 0,378 | 0,472 |
| 191 | Блок В. Жилой дом №18В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,310 | 0,067 | 0,161 | 0,000 | 0,377 | 0,471 |
| 192 | Дошкольная общеобразовательная организация на 300 мест | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 0,340 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,348 | 0,360 |
| 193 | Жилой дом со №20 встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,765 | 0,148 | 0,354 | 0,000 | 0,913 | 1,119 |
| 194 | Блок А. Жилой дом №21А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,233 | 0,062 | 0,148 | 0,000 | 0,295 | 0,381 |
| 195 | Блок Б. Жилой дом №21Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,233 | 0,062 | 0,148 | 0,000 | 0,295 | 0,381 |
| 196 | Блок А. Жилой дом №22А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,233 | 0,062 | 0,148 | 0,000 | 0,295 | 0,381 |
| 197 | Блок Б. Жилой дом №22Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,233 | 0,062 | 0,148 | 0,000 | 0,295 | 0,381 |
| 198 | Жилой дом №23 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 40 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,762 | 0,148 | 0,354 | 0,000 | 0,910 | 1,116 |
| 199 | Жилой дом №24 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Микрорайон 35А | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,762 | 0,148 | 0,354 | 0,000 | 0,910 | 1,116 |
| 203 | 4-5-6-9-этажная жилая застройка со встроенными и встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания | Микрорайон 50. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 2,230 | 0,104 | 0,250 | 0,000 | 2,334 | 2,480 |
| 204 | Общеобразовательная школа на 11 классов (422 учащихся) | Микрорайон 50. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,676 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,697 | 0,726 |
| 205 | Детский сад на 150 мест | Микрорайон 50. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,163 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,168 | 0,175 |
| 206 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 | Микрорайон 51. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,135 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,141 | 0,149 |
| 207 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 | Микрорайон 51. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,214 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,223 | 0,236 |
| 208 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 3 | Микрорайон 51. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,137 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,143 | 0,152 |
| 209 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 4 | Микрорайон 51. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,120 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,125 | 0,133 |
| 210 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 5 | Микрорайон 51. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,120 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,125 | 0,133 |
| 211 | Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 | Микрорайон 51. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,057 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,059 | 0,063 |
| 212 | Многоквартирный жилой дом №3. Блок 2 | Микрорайон 51. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2024 | 0,049 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,051 | 0,054 |
| 213 | Общеобразовательная школа на 11 классов (650 мест) | Микрорайон 51. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 0,550 | 0,017 | 0,040 | 0,000 | 0,567 | 0,590 |
| 214 | Психо-наркологический диспансер | Микрорайон 51. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,499 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,520 | 0,549 |
| 215 | Хоспис | Микрорайон 51. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,070 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,074 | 0,080 |
| 216 | Многоквартирный жилой дом №3. Блок 1 | Микрорайон 51. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2025 | 0,142 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,148 | 0,157 |
| 217 | Детский сад на 250 мест | Микрорайон 51. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 0,190 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,198 | 0,210 |
| 218 | Больница здание 2 | Микрорайон 51. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2030 | 0,322 | 0,014 | 0,033 | 0,000 | 0,335 | 0,354 |
| 219 | Больница здание 3 | Микрорайон 51. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2031 | 0,310 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,323 | 0,342 |
| 220 | Больница здание 1 | Микрорайон 51. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2029 | 0,749 | 0,032 | 0,076 | 0,000 | 0,781 | 0,825 |
| 221 | Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 | Микрорайон 51. | 55 | Новая котельная мкр. 51 | 2035 | 0,148 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,155 | 0,164 |
| 222 | Многофункциональный культурный центр на 250 мест | поселок Таежный | 21 | Котельная №29 п. Таежный | 2028 | 0,230 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,237 | 0,247 |
| 223 | Организация дополнительного образования на 200 мест | поселок Таежный | 21 | Котельная №29 п. Таежный | 2028 | 0,180 | 0,006 | 0,013 | 0,000 | 0,186 | 0,193 |
| 224 | Библиотека | поселок Таежный | 21 | Котельная №29 п. Таежный | 2033 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,031 | 0,032 |
| 225 | Свердловская дирекция по капитальному строительству ОАО "РЖД" Реконструкция ПТОЛ Сургут | Железнодорожный район | 11 | Котельная №13 | 2023 | 1,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,716 | 1,716 |
| 226 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) | ЗП1 | 12 | Котельная №14 | 2028 | 0,540 | 0,041 | 0,099 | 0,000 | 0,581 | 0,639 |
| 227 | Крытый стадион обшей площадью 20000 м2 | ЗП1 | 12 | Котельная №14 | 2034 | 3,670 | 0,280 | 0,673 | 0,000 | 3,950 | 4,343 |
| 228 | Пождепо | Квартал Ю.2-1 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,024 |
| 229 | Многоэтажный гараж на 60 м\мест | Квартал Ю.2-1 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 230 | Хореографическая школа на 300 учащихся | Квартал Ю.3 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,281 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,281 | 0,281 |
| 231 | Подстанция скорой помощи на 10 постов | Квартал Ю.3 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 |
| 232 | Информационно-библотченый центр на 50 тысяч единиц хранения. Музей | Квартал Ю.3 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 |
| 233 | Офис-центр | Квартал Ю.3 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2032 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 |
| 234 | Офис-центр | Квартал Ю.3 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2033 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 |
| 235 | Застройка предприятиями коммунального назначения | Квартал Ю.3 П.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 |
| 236 | Застройка предприятиями коммунального назначения | Квартал Ю.3 П.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,012 |
| 237 | Застройка предприятиями коммунального назначения | Квартал Ю.3 П.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,012 |
| 238 | ООО "Североуральская транспортная компания" | Квартал Ю.3 П.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,004 |
| 239 | Строительство железнодорожного тупика | Квартал Ю.3 П.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2033 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,024 |
| 240 | Материальный склад | Квартал Ю.3 П.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,004 |
| 241 | Гараж | Квартал Ю.3 П.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 242 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже | Квартал Ю.4 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| 243 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже | Квартал Ю.4 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| 244 | Предприятия коммунального назначения ООО "Югорские традиции" | Квартал Ю.4 П.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | 0,036 |
| 245 | МБУ ЦСП "Олимпия" Здание спортивно-досугового комплекса МБУ "Олимпия" | пгт. Барсово | 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 2023 | 0,269 | 0,024 | 0,057 | 0,000 | 0,293 | 0,326 |
| 246 | Здание столовой МБУ ЦСП "Сибирский легион" | пгт. Барсово | 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 2026 | 0,259 | 0,084 | 0,202 | 0,000 | 0,343 | 0,461 |
| 247 | Здание спального корпуса МБУ ЦСП "Сибирский легион" | пгт. Барсово | 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 2026 | 0,234 | 0,040 | 0,097 | 0,000 | 0,274 | 0,331 |
| 248 | Здание спортивно-оздоровительного комплекса МБУ ЦСП "Сибирский легион" | пгт. Барсово | 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 2026 | 0,621 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,641 | 0,669 |
| 249 | Музей "Барсово Гора" | пгт. Барсово | 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 2025 | 0,393 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,399 | 0,407 |
| 262 | ООО"СтройГарант". МКД с офисными помещениями г. Сургут, на пересечении улиц Контейнерной и Привокзальной | поселок Юность | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2026 | 0,318 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,318 | 0,318 |
| 263 | ООО"Вторчермет". АБК, Общежитие г. Сургут, пос. Юность, ул. Саянская 18 | поселок Юность | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2025 | 0,143 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,143 | 0,143 |
| 264 | 5-9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,325 | 0,015 | 0,037 | 0,000 | 0,340 | 0,362 |
| 265 | 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,325 | 0,015 | 0,037 | 0,000 | 0,340 | 0,362 |
| 266 | 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,406 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,425 | 0,452 |
| 267 | 17-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2032 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,298 | 0,316 |
| 268 | 13-14-ти этажный жилой дом | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2033 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,298 | 0,316 |
| 269 | 9-12-ти этажный жилой дом | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,298 | 0,316 |
| 270 | 5-ти этажный жилой дом | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,081 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,085 | 0,090 |
| 271 | 5-7-ти этажный жилой дом | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2032 | 0,325 | 0,015 | 0,037 | 0,000 | 0,340 | 0,362 |
| 272 | 4-5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр. | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2033 | 0,203 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,213 | 0,226 |
| 273 | Детский сад на 300 мест | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2033 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,240 |
| 274 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,203 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,213 | 0,226 |
| 275 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,650 | 0,031 | 0,074 | 0,000 | 0,680 | 0,723 |
| 276 | 9-12-ти этажный жилой дом | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2032 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,298 | 0,316 |
| 277 | 13-14-ти этажный жилой дом | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2033 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,298 | 0,316 |
| 278 | Обшеобразовательная школа на 1000 учащихся (пристрой к существующей школе) | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,601 | 0,601 |
| 279 | Детский сад на 300 мест | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,241 | 0,241 |
| 280 | 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,298 | 0,316 |
| 281 | 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,298 | 0,316 |
| 282 | 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м. | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2032 | 0,690 | 0,033 | 0,078 | 0,000 | 0,723 | 0,768 |
| 283 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (3 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2033 | 0,609 | 0,029 | 0,069 | 0,000 | 0,638 | 0,678 |
| 284 | 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,447 | 0,021 | 0,051 | 0,000 | 0,468 | 0,497 |
| 285 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,203 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,213 | 0,226 |
| 286 | Многоэтажный гараж на 300 м/м | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2032 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| 287 | Многоэтажный гараж на 300 м/м | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2033 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| 288 | Многоэтажный гараж на 300 м/м | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| 289 | Многоэтажный гараж на 300 м/м | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| 290 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников | Жилой квартал Ю.1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2032 | 0,406 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,425 | 0,452 |
| 291 | Клуб на 150 мест и выстовычный зал общей площадью 300 кв.м | Жилой квартал Ю.1. ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2032 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 |
| 297 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Жилой квартал Ю.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,122 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,128 | 0,136 |
| 298 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Жилой квартал Ю.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2033 | 0,122 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,128 | 0,136 |
| 299 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Жилой квартал Ю.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,122 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,128 | 0,136 |
| 300 | Поликлиника на 300 пос. в смену | Жилой квартал Ю.2. ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,240 |
| 301 | Комплекс общественных зданий с предприятиями общественного назначения: офисы на 15 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м, многоэтажная стоянка (2эт.) на 70 м/м | Жилой квартал Ю.6-1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 |
| 302 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Жилой квартал Ю.6-1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,081 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,085 | 0,090 |
| 303 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Жилой квартал Ю.6-1. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2032 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,170 | 0,181 |
| 304 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Жилой квартал Ю.7. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,170 | 0,181 |
| 305 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Жилой квартал Ю.7. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,325 | 0,015 | 0,037 | 0,000 | 0,340 | 0,362 |
| 306 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Жилой квартал Ю.7. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,170 | 0,181 |
| 307 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Жилой квартал Ю.7. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,170 | 0,181 |
| 308 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Жилой квартал Ю.7. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,365 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,383 | 0,407 |
| 309 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Жилой квартал Ю.7. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,203 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,213 | 0,226 |
| 310 | Детский сад на 71 мест | Жилой квартал Ю.7. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,241 | 0,241 |
| 311 | Торговый центр, торг.пл. - 600 кв.м | Жилой квартал Ю.7. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 |
| 312 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Жилой квартал Ю.7. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,170 | 0,181 |
| 313 | 5-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м. | Жилой квартал Ю.8. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,975 | 0,046 | 0,111 | 0,000 | 1,021 | 1,085 |
| 314 | Детский сад на 350 мест | Жилой квартал Ю.8. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,281 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,281 | 0,281 |
| 315 | Торговый центр, торг. Пл. - 600 м2 | Жилой квартал Ю.8. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,052 |
| 316 | Многоэтажный гараж на 300 м\мест | Жилой квартал Ю.8. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| 317 | 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), предприятие общественного питания на 50 пост. Мест | Жилой квартал Ю.9. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,650 | 0,031 | 0,074 | 0,000 | 0,680 | 0,723 |
| 318 | 6-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятие общественного питания на 50 пост. Мест, помещения медицинского назначения на 100 посещений, предприятия торговой торг. Пл. 100 кв.м. | Жилой квартал Ю.9. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,812 | 0,038 | 0,092 | 0,000 | 0,850 | 0,904 |
| 319 | 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), фитнес- центра на 150 мест | Жилой квартал Ю.9. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,893 | 0,042 | 0,101 | 0,000 | 0,935 | 0,995 |
| 320 | 12-ти этажный жилой дом башенного типа | Жилой квартал Ю.9. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,122 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,128 | 0,136 |
| 321 | 14-ти этажный жилой дом башенного типа | Жилой квартал Ю.9. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,170 | 0,181 |
| 322 | 16-ти этажный жилой дом башенного типа | Жилой квартал Ю.9. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,170 | 0,181 |
| 323 | 14-ти этажный жилой дом башенного типа | Жилой квартал Ю.9. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,162 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,170 | 0,181 |
| 324 | 12-ти этажный жилой дом башенного типа | Жилой квартал Ю.9. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,122 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,128 | 0,136 |
| 325 | 9-ти этажный жилой дом башенного типа | Жилой квартал Ю.9. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,284 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,298 | 0,316 |
| 326 | 9-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта) | Жилой квартал Ю.9. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,487 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,510 | 0,542 |
| 327 | Общеобразовательная школа на 844 учащихся | Жилой квартал Ю.9. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,561 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,561 | 0,561 |
| 328 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест | Жилой квартал Ю.9. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,016 |
| 329 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест с подземным гаражом на 80 м\мест | Жилой квартал Ю.9. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 330 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест | Жилой квартал Ю.9. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,016 |
| 331 | Гостиничный комплекс | Жилой квартал Ю.9. ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 |
| 332 | Автомагазин | Жилой квартал Ю.9. ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 0,032 |
| 333 | Многоэтажный гараж на 80 м\мест | Квартал Ю.10 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,160 |
| 334 | Многоэтажный гараж на 80 м\мест | Квартал Ю.10 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,321 | 0,321 |
| 335 | Многоэтажный гараж на 250 м\мест с подземным гаражом на 50 м\м | Квартал Ю.10 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,241 | 0,241 |
| 336 | Приходской храмовый комплекс на 300 человек | Квартал Ю.11 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,084 |
| 337 | Офис-центр | Квартал Ю.5 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,241 | 0,241 |
| 338 | Офис-центр | Квартал Ю.5 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,281 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,281 | 0,281 |
| 339 | Торгово-развлекательный комплекс | Квартал Ю.5 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,361 | 0,361 |
| 340 | Магазин торговой площадью 250 м2 | Квартал Ю.5 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2030 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 |
| 341 | Магазин торговой площадью 50 м2 | Квартал Ю.5 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,012 |
| 342 | Молодежно-подростковый центр | Квартал Ю.5 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2029 | 0,281 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,281 | 0,281 |
| 343 | Магазин торговой площадью 150 м2 | Квартал Ю.5 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| 344 | Магазин торговой площадью 90 м2 | Квартал Ю.5 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,016 |
| 345 | Торговый комплекс | Квартал Ю.5 ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2032 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 |
| 346 | Офис-центр | Квартал Ю.6. ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2033 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,160 |
| 347 | Спортивный центр на 450 мест | Квартал Ю.6. ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2034 | 0,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,361 | 0,361 |
| 348 | Дворец спорта | Квартал Ю.6. ОД.2. | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2035 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,160 |
| 352 | Кулаженко Юлия Ивановна Амбулаторно- поликлинический центр | Микрорайон 11. | 1 | СГРЭС-1 | 2025 | 0,247 | 0,040 | 0,095 | 0,000 | 0,287 | 0,342 |
| 353 | БУ "Сургутский реабилитационный центр" Здание нежилое (Центр реабилитции детей с ограниченными возможностяси "Добрый волшебник") | Микрорайон 11. | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,061 |
| 355 | МБОУ СОШ №32 | Микрорайон 11А | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,854 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,854 | 0,854 |
| 356 | ООО "ИнвестТорг". Комерчиский банный комплекс | Микрорайон 13А. | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,275 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,275 | 0,275 |
| 357 | ООО "Газпром трансгаз Сургут". Спортивно- оздоровительный комплекс | Микрорайон 15А | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,301 | 0,079 | 0,190 | 0,000 | 0,380 | 0,491 |
| 358 | Спортивный центр с универсальным игровым залом №9 (СОШ №5, мкр. 15А) | Микрорайон 15А | 1 | СГРЭС-1 | 2025 | 0,238 | 0,009 | 0,022 | 0,000 | 0,248 | 0,260 |
| 359 | Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 16А | 1 | СГРЭС-1 | 2027 | 1,759 | 0,754 | 1,810 | 0,000 | 2,513 | 3,569 |
| 360 | ООО "Навистар" Нежилое здание магазина "Автомир". Блок "Б" | Промышленный район IV | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,294 | 0,010 | 0,025 | 0,000 | 0,304 | 0,319 |
| 361 | ИП Аглямов Ф.Г. Нежилое здание магазина . Блок "А" | Промышленный район IV | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,075 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,081 | 0,090 |
| 362 | Мебельный центр "Виктория" | Промышленный район IV | 1 | СГРЭС-1 | 2025 | 0,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,155 | 0,155 |
| 363 | ООО "Автомаг" ул Профсоюзов,60 | - € | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 364 | Центр медицины катастроф | Северный планировочный район | 71 | Котельная К-45 | 2030 | 0,340 | 0,010 | 0,025 | 0,000 | 0,350 | 0,365 |
| 366 | Пефтиев Иван Дмитриевич. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Лесная , дом 18 | поселок Лунный | 22 | Котельная №30 п. Лунный | 2023 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 |
| 367 | Тишина Ольга Андреевна. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 7, д.16 | поселок Лунный | 22 | Котельная №30 п. Лунный | 2023 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | 0,029 |
| 368 | Горобец Андрей Михайлович. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 6, д.12 | поселок Лунный | 22 | Котельная №30 п. Лунный | 2023 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 |
| 369 | Сиротюк Ирина Владимировна. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 7, д. 11 | поселок Лунный | 22 | Котельная №30 п. Лунный | 2023 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,011 |
| 370 | ООО "Газпром переработка" Производственный корпус | поселок Лунный | 22 | Котельная №30 п. Лунный | 2023 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,129 | 0,129 |
| 371 | ООО "СПЕЦГЛАВСНАБ" Склад | Промышленный район IX | 9 | Котельная №7 | 2023 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,117 | 0,117 |
| 372 | ООО "Строймашдеталь" Магазин автозапчастей. Теплая стоянка | Промышленный район IX | 9 | Котельная №7 | 2023 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 0,054 |
| 373 | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | поселок Лунный | 22 | Котельная №30 п. Лунный | 2028 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 374 | АУ ХМАО-Югры "Социально-оздоровительный центр "Сыновья" Лечебный профилакторий. Спортивно-оздоровительный комплекс | Промышленный район VI | 10 | Котельная №9 | 2023 | 0,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,158 | 0,158 |
| 375 | Кардымон Дмитрий Викторович Склад Нефтеюганское шоссе 27/1 | Промышленный район X | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,477 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,484 | 0,494 |
| 376 | Попов Игорь Евгеньевич Склад | Промышленный район X | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,105 | 0,105 |
| 377 | Организация дополнительного образования на 300 мест (мкр. X) | Промышленный район X | 1 | СГРЭС-1 | 2032 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 378 | Нежилое здание заявитель Попов Игорь Евгеньевич | Северный промышленный район | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 |
| 379 | АО "Мостострой-11". Нежилое здание производственного назначения, АБК | Северный промышленный район | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,399 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,399 | 0,399 |
| 380 | ОАО "СПОПАТ". Корпус капитального ремонта автобусов | Северный промышленный район | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 1,100 |
| 381 | ОАО "СПОПАТ". Корпус механизированной мойки автобусов | Северный промышленный район | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,180 |
| 382 | Здание производственное административное трест "Сургутремстрой" ПАО "Сургутнефтегаз" | Северный промышленный район | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,774 | 0,105 | 0,251 | 0,000 | 0,879 | 1,025 |
| 383 | ИП Ковальчук М.Д. Кафе "Батьковская хата" | Северный промышленный район | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,180 |
| 384 | Детский сад на 198 мест с начальной школой на 90 учащихся | Жилой квартал 30Б, 30В, 30Г | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,744 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,744 | 0,744 |
| 385 | Магазин повседневного спроса | Жилой квартал 30Б, 30В, 30Г | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,251 | 0,251 |
| 387 | Учебно-производственный центр "Сургутской районной оборонной спортивно-технической организации" | КК2А | 1 | СГРЭС-1 | 2033 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 388 | Административные здания | КК3А | 1 | СГРЭС-1 | 2028 | 0,080 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,083 | 0,086 |
| 389 | Многофункциональный культурный центр на 1000 мест | КК4. | 1 | СГРЭС-1 | 2034 | 0,370 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,381 | 0,397 |
| 390 | Плавательный бассейн площадь зеркала 1050 м2 | КК4. | 1 | СГРЭС-1 | 2035 | 2,200 | 0,067 | 0,161 | 0,000 | 2,267 | 2,361 |
| 391 | Многофункциональный комплекс «Югра» площадью 12000 кв.м. | КК4. | 1 | СГРЭС-1 | 2032 | 1,100 | 0,034 | 0,081 | 0,000 | 1,134 | 1,181 |
| 392 | Административно-бытовой корпус со складскими помещениями, ремонтная мастерская | КК5. | 3 | СГРЭС-2 | 2025 | 0,278 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,278 | 0,278 |
| 393 | Асликян Т. М., Гарибян А. Р. РММ-1, РММ-2 | КК8. | 3 | СГРЭС-2 | 2025 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 |
| 397 | ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс" Жилой дом № 24 в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона № 30 г.Сургута | Микрорайон 30. | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,946 | 0,191 | 0,459 | 0,000 | 1,137 | 1,405 |
| 398 | Городская поликлиника в мкр. "Взлетный" на 250 посещений в смену | Микрорайон 30. | 3 | СГРЭС-2 | 2028 | 0,070 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,072 | 0,075 |
| 399 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 30. | 3 | СГРЭС-2 | 2028 | 2,358 | 0,996 | 2,390 | 0,000 | 3,354 | 4,748 |
| 400 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 30. | 3 | СГРЭС-2 | 2028 | 2,387 | 0,346 | 0,831 | 0,000 | 2,733 | 3,218 |
| 401 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 30А | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 2,919 | 0,346 | 0,831 | 0,000 | 3,265 | 3,750 |
| 402 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | Микрорайон 30А | 1 | СГРЭС-1 | 2025 | 0,170 | 0,097 | 0,232 | 0,000 | 0,267 | 0,402 |
| 403 | Дворец боевых искусств | Микрорайон 30А | 1 | СГРЭС-1 | 2025 | 0,150 | 0,081 | 0,195 | 0,000 | 0,231 | 0,345 |
| 404 | ДАиГ. Жилой дом на 237 кв. переменной этажности от 9 до 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (поз 5 по генплану мкр. 30А) | Микрорайон 30А | 1 | СГРЭС-1 | 2027 | 1,781 | 0,177 | 0,424 | 0,000 | 1,958 | 2,205 |
| 405 | ДАиГ. Жилой дом на 149 кв. переменной этажности от 7 до 14 этажей со встроенно-пристроенными | Микрорайон 30А | 1 | СГРЭС-1 | 2025 | 2,197 | 0,507 | 1,217 | 0,000 | 2,704 | 3,414 |
| 406 | Жилой дом на 165 кв. | Микрорайон 30А | 1 | СГРЭС-1 | 2028 | 1,259 | 0,096 | 0,231 | 0,000 | 1,355 | 1,490 |
| 407 | Молодежный центр | Микрорайон 30А | 1 | СГРЭС-1 | 2033 | 2,800 | 0,138 | 0,330 | 0,000 | 2,938 | 3,130 |
| 408 | Детский образовательный центр со станцией юннатов и зоосадом на 300 мест | Микрорайон 30А | 1 | СГРЭС-1 | 2034 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 409 | Детский сад на 300 мест | Микрорайон 30А | 1 | СГРЭС-1 | 2035 | 0,987 | 0,177 | 0,424 | 0,000 | 1,164 | 1,411 |
| 410 | Жилой дом | Микрорайон 31. | 1 | СГРЭС-1 | 2030 | 0,828 | 0,063 | 0,152 | 0,000 | 0,891 | 0,980 |
| 411 | Подземная автостоянка | Микрорайон 31. | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,022 |
| 412 | Акуев Осман Харонович. Центр реабилитации и профилактики инвалидов | Микрорайон 31А | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,259 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,280 | 0,309 |
| 413 | Вспомогательный корпус центра реабилитации и профилактики инвалидов | Микрорайон 31А | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 |
| 414 | Объект медицинского обслуживания | Микрорайон 31А | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 1,160 | 0,046 | 0,110 | 0,000 | 1,206 | 1,270 |
| 415 | Кожно-венерологический диспансер | Микрорайон 31А | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 0,990 | 0,038 | 0,090 | 0,000 | 1,028 | 1,080 |
| 416 | Поликлиника | Микрорайон 31А | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 1,460 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 1,464 | 1,470 |
| 417 | Патолого-анатомический корпус с отделением судмедэкспертизы | Микрорайон 31А | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 1,010 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 1,014 | 1,020 |
| 418 | Автомойка | Микрорайон 31А | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| 419 | Стоматологический комплекс с аптекой | Микрорайон 31А | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 0,380 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,381 | 0,383 |
| 420 | Межбольничная аптека | Микрорайон 31А | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| 421 | Больница восстановительного лечения | Микрорайон 31А | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 2,300 | 0,092 | 0,220 | 0,000 | 2,392 | 2,520 |
| 422 | АЗС | Микрорайон 31А | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 423 | Детская больница | Микрорайон 31А | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 1,080 | 0,042 | 0,100 | 0,000 | 1,122 | 1,180 |
| 424 | СТО | Микрорайон 31А | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,008 |
| 425 | Объект торговли | Микрорайон 31А | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 426 | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры (ранее ООО "Дорожно- эксплуатационное предприятие"). Многоквартирный жилой дом №1 со встроенными помещениями | Микрорайон 31Б | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,677 | 0,185 | 0,445 | 0,000 | 0,862 | 1,122 |
| 427 | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры (ранее ООО "Дорожно- эксплуатационное предприятие") Многоквартирный жилой дом №2 | Микрорайон 31Б | 1 | СГРЭС-1 | 2024 | 0,699 | 0,186 | 0,447 | 0,000 | 0,885 | 1,146 |
| 428 | ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №6 | Микрорайон 31Б | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,410 | 0,078 | 0,186 | 0,000 | 0,488 | 0,596 |
| 429 | ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №5 со встроенными предприятиями общественного назначения | Микрорайон 31Б | 1 | СГРЭС-1 | 2024 | 0,385 | 0,159 | 0,381 | 0,000 | 0,544 | 0,766 |
| 430 | Многоквартирный жилой дом №7 | Микрорайон 31Б | 1 | СГРЭС-1 | 2024 | 0,578 | 0,170 | 0,407 | 0,000 | 0,748 | 0,985 |
| 431 | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | Микрорайон 31Б | 1 | СГРЭС-1 | 2028 | 1,759 | 0,754 | 1,810 | 0,000 | 2,513 | 3,569 |
| 432 | Детский сад на 280 мест | Микрорайон 31Б | 1 | СГРЭС-1 | 2032 | 0,445 | 0,102 | 0,245 | 0,000 | 0,547 | 0,690 |
| 433 | Городской молодежный многофункциональный центр с концертным залом | Микрорайон 31В | 1 | СГРЭС-1 | 2032 | 0,920 | 0,025 | 0,060 | 0,000 | 0,945 | 0,980 |
| 434 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 450 м2 (315 м2, 135 м2) | Микрорайон 31В | 1 | СГРЭС-1 | 2033 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 435 | Общество с ограниченной ответственностью "Брусника". Специализированный застройщик" Многоквартирный жилой дом со встроено- пристроенными помещениями и подземной автостоянкой в границах жилой застройки в мкр. 32 в г.Сургуте | Микрорайон 32. | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 1,300 | 0,083 | 0,200 | 0,000 | 1,383 | 1,500 |
| 436 | МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2 | Микрорайон 32. | 1 | СГРЭС-1 | 2025 | 0,640 | 0,071 | 0,170 | 0,000 | 0,711 | 0,810 |
| 437 | Общеобразовательная школа на 90 учащихся | п. СУ-4. | 3 | СГРЭС-2 | 2034 | 0,080 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,084 | 0,090 |
| 438 | Дошкольная образовательная организация на 198 мест | п. СУ-4. | 3 | СГРЭС-2 | 2035 | 0,180 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,184 | 0,190 |
| 442 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 38. | 72 | Котельная К-45 | 2031 | 1,156 | 0,088 | 0,212 | 0,000 | 1,244 | 1,368 |
| 446 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон 39. | 43 | Котельная К-45 | 2023 | 0,948 | 0,221 | 0,531 | 0,000 | 1,169 | 1,479 |
| 447 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №3 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.1) | Микрорайон 39. | 43 | Котельная К-45 | 2026 | 0,683 | 0,135 | 0,325 | 0,000 | 0,818 | 1,008 |
| 448 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.2) | Микрорайон 39. | 43 | Котельная К-45 | 2026 | 0,683 | 0,135 | 0,325 | 0,000 | 0,818 | 1,008 |
| 449 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.1) | Микрорайон 39. | 43 | Котельная К-45 | 2027 | 0,683 | 0,135 | 0,325 | 0,000 | 0,818 | 1,008 |
| 450 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.2) | Микрорайон 39. | 43 | Котельная К-45 | 2027 | 0,683 | 0,135 | 0,325 | 0,000 | 0,818 | 1,008 |
| 451 | Детский сад на 350 мест | Микрорайон 39. | 73 | Котельная К-45 | 2029 | 0,964 | 0,116 | 0,278 | 0,000 | 1,080 | 1,242 |
| 452 | Учреждение культуры клубного типа на 500 мест | Микрорайон 39. | 73 | Котельная К-45 | 2030 | 0,495 | 0,034 | 0,082 | 0,000 | 0,529 | 0,577 |
| 453 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.3) | Микрорайон 39. | 43 | Котельная К-45 | 2027 | 0,683 | 0,135 | 0,325 | 0,000 | 0,818 | 1,008 |
| 454 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.4) | Микрорайон 39. | 43 | Котельная К-45 | 2028 | 0,683 | 0,135 | 0,325 | 0,000 | 0,818 | 1,008 |
| 455 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.1) | Микрорайон 39. | 43 | Котельная К-45 | 2028 | 0,949 | 0,221 | 0,531 | 0,000 | 1,170 | 1,480 |
| 456 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.2) | Микрорайон 39. | 43 | Котельная К-45 | 2028 | 0,315 | 0,074 | 0,177 | 0,000 | 0,389 | 0,492 |
| 457 | ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже | Микрорайон 39. | 43 | Котельная К-45 | 2026 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| 458 | ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже | Микрорайон 39. | 43 | Котельная К-45 | 2026 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| 459 | Общеобразовательная дошкольная организация на 350 учащихся | Микрорайон 39. | 73 | Котельная К-45 | 2031 | 0,971 | 0,113 | 0,270 | 0,000 | 1,083 | 1,241 |
| 460 | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | Микрорайон 39. | 73 | Котельная К-45 | 2029 | 3,070 | 0,096 | 0,230 | 0,000 | 3,166 | 3,300 |
| 461 | Спортивный комплекс | Микрорайон 39. | 73 | Котельная К-45 | 2030 | 0,375 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,396 | 0,425 |
| 463 | 23-х этажный жилой дом башенного типа | Микрорайон 39. | 73 | Котельная К-45 | 2031 | 0,267 | 0,037 | 0,088 | 0,000 | 0,304 | 0,356 |
| 464 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 540 м2 | Микрорайон 39. | 73 | Котельная К-45 | 2031 | 0,750 | 0,094 | 0,225 | 0,000 | 0,844 | 0,975 |
| 465 | Специализированный центр по торговле шинами | Микрорайон 39. | 73 | Котельная К-45 | 2029 | 0,149 | 0,021 | 0,049 | 0,000 | 0,169 | 0,198 |
| 466 | Торгово-развлекательный комплекс для обслуживания микрорайонов прилегающих территорий | Микрорайон 39. | 57 | Новая котельная торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 | 2030 | 2,341 | 0,323 | 0,776 | 0,000 | 2,665 | 3,118 |
| 467 | Многоквартирный жилой дом №24, со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории в микрорайоне 41 г. Сургута | Микрорайон 41. | 43 | Котельная К-45 | 2023 | 1,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,710 | 1,710 |
| 468 | Торговый комплекс | Микрорайон 41. | 43 | Котельная К-45 | 2025 | 0,339 | 0,025 | 0,060 | 0,000 | 0,364 | 0,399 |
| 469 | Нежилые помещения для размещения "Билдинг- сада" | Микрорайон 41. | 74 | Котельная К-45 | 2031 | 0,070 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,072 | 0,075 |
| 470 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 42. | 43 | Котельная К-45 | 2023 | 2,792 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,792 | 2,792 |
| 471 | Многоквартирный жилой дом №3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2 | Микрорайон 42. | 43 | Котельная К-45 | 2029 | 0,391 | 0,018 | 0,043 | 0,000 | 0,409 | 0,434 |
| 474 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | 75 | Котельная К-45 | 2025 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 475 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | 75 | Котельная К-45 | 2025 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 476 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | 75 | Котельная К-45 | 2025 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 477 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | 75 | Котельная К-45 | 2033 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 478 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | 75 | Котельная К-45 | 2034 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 479 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | 75 | Котельная К-45 | 2035 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 480 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | 75 | Котельная К-45 | 2032 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 481 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | 75 | Котельная К-45 | 2033 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 482 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | 75 | Котельная К-45 | 2034 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 483 | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | Микрорайон 43. | 75 | Котельная К-45 | 2032 | 2,498 | 0,182 | 0,436 | 0,000 | 2,680 | 2,934 |
| 484 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | 75 | Котельная К-45 | 2035 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 485 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | 75 | Котельная К-45 | 2032 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 486 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | 75 | Котельная К-45 | 2033 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 487 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | 75 | Котельная К-45 | 2034 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 488 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | 75 | Котельная К-45 | 2035 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 489 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | 75 | Котельная К-45 | 2032 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 490 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | 75 | Котельная К-45 | 2033 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 491 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | 75 | Котельная К-45 | 2034 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 492 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 43. | 75 | Котельная К-45 | 2035 | 0,508 | 0,171 | 0,410 | 0,000 | 0,679 | 0,918 |
| 493 | Детский сад на 300 мест | Микрорайон 43. | 75 | Котельная К-45 | 2033 | 0,918 | 0,048 | 0,116 | 0,000 | 0,966 | 1,034 |
| 494 | Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №6 в 44 микрорайне г.Сургута (Блок Б) | Микрорайон 44. | 43 | Котельная К-45 | 2028 | 1,727 | 0,240 | 0,576 | 0,000 | 1,967 | 2,303 |
| 495 | Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут.Корректировка» Секции 2.1,2.2,2.3,2.4. | Микрорайон 44. | 43 | Котельная К-45 | 2028 | 2,370 | 0,329 | 0,790 | 0,000 | 2,699 | 3,160 |
| 496 | ДАиГ - Спортивное сооружение (Микрорайон №44) | Микрорайон 44. | 43 | Котельная К-45 | 2028 | 0,194 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,208 | 0,228 |
| 505 | ФОК | Микрорайон 48. | 58 | Новая БМК 48 мкр. | 2029 | 0,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,720 | 0,720 |
| 506 | Торговый центр мкр. 48 | Микрорайон 48. | 58 | Новая БМК 48 мкр. | 2030 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,360 |
| 507 | Учереждения торговли, питания и бытового обслуживания | Микрорайон 48. | 58 | Новая БМК 48 мкр. | 2031 | 0,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,560 | 0,560 |
| 508 | Общеобразовательная школа на 540 учащихся | Микрорайон 48. | 58 | Новая БМК 48 мкр. | 2029 | 0,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,660 | 0,660 |
| 509 | Детский сад на 210 мест | Микрорайон 48. | 58 | Новая БМК 48 мкр. | 2030 | 0,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,330 | 0,330 |
| 510 | ДАиГ. Спортивный центр с универсальным игровым залом МБОУ "СОШ №29" | Микрорайон ПИКС | 12 | Котельная №14 | 2023 | 0,168 | 0,035 | 0,084 | 0,000 | 0,203 | 0,252 |
| 511 | Ворникова О.В. Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и гостиницей | мкр. Железнодорожников | 12 | Котельная №14 | 2023 | 0,260 | 0,057 | 0,136 | 0,000 | 0,317 | 0,396 |
| 512 | Библиотека | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,031 | 0,032 |
| 513 | Многофункциональный культурный центр на 500 мест | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 0,180 | 0,006 | 0,013 | 0,000 | 0,186 | 0,193 |
| 514 | Организация дополнительного образования на 400 мест | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 0,370 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,381 | 0,397 |
| 515 | Организация дополнительного образования на 300 мест | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 516 | Плавательный бассейн | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 0,550 | 0,017 | 0,040 | 0,000 | 0,567 | 0,590 |
| 517 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 0,070 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,072 | 0,075 |
| 518 | Библиотека | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,031 | 0,032 |
| 519 | Библиотека | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,031 | 0,032 |
| 520 | Библиотека | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,031 | 0,032 |
| 521 | Детский сад на 300 мест | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 522 | Детский сад на 250 мест | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 0,320 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,330 | 0,344 |
| 523 | Детский сад на 300 мест | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 524 | Детский сад на 300 мест | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 525 | Детский сад на 300 мест | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 526 | Детский сад на 300 мест | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 527 | Детский сад на 250 мест | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 0,230 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,237 | 0,247 |
| 528 | Многофункциональный культурный центр на 250 мест | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 0,110 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,113 | 0,118 |
| 529 | Общеобразовательная школа на 1100 учащихся | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 1,010 | 0,031 | 0,074 | 0,000 | 1,041 | 1,084 |
| 530 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 0,920 | 0,028 | 0,068 | 0,000 | 0,948 | 0,988 |
| 531 | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 1,380 | 0,042 | 0,101 | 0,000 | 1,422 | 1,481 |
| 532 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 0,920 | 0,028 | 0,068 | 0,000 | 0,948 | 0,988 |
| 533 | Общеобразовательная школа на 1200 учащихся | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 1,110 | 0,034 | 0,081 | 0,000 | 1,144 | 1,191 |
| 534 | Общественный центр | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 |
| 535 | Организация дополнительного образования на 400 мест | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 0,370 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,381 | 0,397 |
| 536 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 495 м2 (360 м2, 135 м2) | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 537 | Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 538 | Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2032 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 539 | Центр технического творчества на 400 мест | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 0,140 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,144 | 0,150 |
| 540 | Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителей | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2034 | 0,070 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,072 | 0,075 |
| 541 | Территориальный центр социальной помощи семье и детям | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2035 | 0,370 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,381 | 0,397 |
| 542 | Жилая застройка | СЗП1, СЗП2. | 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 2033 | 41,410 | 1,813 | 4,350 | 0,000 | 43,223 | 45,760 |
| 543 | ООО "Сургутстройтрест". Ресторан быстрого питания с ночным клубом и встроенным общественным туалетом | Квартал А | 1 | СГРЭС-1 | 2025 | 0,443 | 0,108 | 0,258 | 0,000 | 0,551 | 0,701 |
| 544 | Универсальный блок поз. 1. | Квартал общественной застройки П-5. | 1 | СГРЭС-1 | 2031 | 0,582 | 0,018 | 0,043 | 0,000 | 0,600 | 0,625 |
| 545 | Дилерский центр поз. 2. | Квартал общественной застройки П-5. | 1 | СГРЭС-1 | 2029 | 0,762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,762 | 0,762 |
| 546 | Торговый центр поз. 3. | Квартал общественной застройки П-5. | 1 | СГРЭС-1 | 2030 | 5,812 | 0,178 | 0,426 | 0,000 | 5,990 | 6,238 |
| 547 | Гостиница поз. 5. | Квартал общественной застройки П-5. | 1 | СГРЭС-1 | 2031 | 0,368 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,379 | 0,395 |
| 548 | Офис поз. 6. | Квартал общественной застройки П-5. | 1 | СГРЭС-1 | 2029 | 0,702 | 0,022 | 0,052 | 0,000 | 0,724 | 0,754 |
| 549 | Подземная стоянка на 1675 м/м поз. 4. | Квартал общественной застройки П-5. | 1 | СГРЭС-1 | 2030 | 0,855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,855 | 0,855 |
| 550 | Административное здание МКУ "УКС" | Микрорайон 17. | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,150 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,167 | 0,191 |
| 551 | Городская клиническая стоматологическая поликлиника на 300 посещений | Микрорайон 19. | 1 | СГРЭС-1 | 2028 | 0,070 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,072 | 0,075 |
| 552 | Молодежный центр (во встроенном помещении) | Микрорайон 19. | 1 | СГРЭС-1 | 2032 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 553 | Детский сад на 300 мест | Микрорайон 19. | 1 | СГРЭС-1 | 2033 | 0,207 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,213 | 0,222 |
| 554 | Общеобразовательная школа на 1934 учащихся | Микрорайон 19. | 1 | СГРЭС-1 | 2034 | 0,984 | 0,030 | 0,072 | 0,000 | 1,014 | 1,056 |
| 555 | Дом культуры | Микрорайон 19. | 1 | СГРЭС-1 | 2035 | 0,367 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,379 | 0,394 |
| 556 | Многоэтажный гаражный комплекс на 300 м\мест | Микрорайон 19. | 1 | СГРЭС-1 | 2032 | 0,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,560 | 0,560 |
| 557 | ООО Специализированный застройщик "СТХ-ИПОТЕКА" Жилой комплекс № 2 со встроенными помещениями административного и общественного назначения, инженерными сетями (поз.2 по ППТ) | Микрорайон 20А | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 2,256 | 0,480 | 1,152 | 0,000 | 2,736 | 3,408 |
| 558 | Административно-гостиничный комплекс на 120 номеров (п.8) | Микрорайон 20А | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 0,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,721 | 0,721 |
| 559 | Здание общественного назначения (п.11) | Микрорайон 20А | 1 | СГРЭС-1 | 2025 | 0,168 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,187 | 0,214 |
| 560 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Микрорайон 20А | 1 | СГРЭС-1 | 2027 | 2,358 | 0,996 | 2,390 | 0,000 | 3,354 | 4,748 |
| 561 | Дмитрищак О.П. Гостиница | Микрорайон 7А | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,109 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,132 | 0,164 |
| 562 | ООО "Максимум" Торгово-офисный центр с котельной по ул.Энгельса | Микрорайон 8. | 6 | Котельная №3 | 2024 | 2,051 | 0,073 | 0,175 | 0,000 | 2,124 | 2,226 |
| 563 | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского" Нежилое здание | Микрорайон 8. | 1 | СГРЭС-1 | 2025 | 0,255 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,263 | 0,275 |
| 564 | МБОУ "Гимназия №4" | Микрорайон 9, 10. | 6 | Котельная №3 | 2024 | 0,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,258 | 0,258 |
| 565 | Полякова Людмила Дмитриевна Нежилое здание | Микрорайон А | 5 | Котельная №2 | 2023 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,013 |
| 566 | Районный диспетчерский пункт с узлом связи АО "Транснефть-Сибирь" | Микрорайон А | 5 | Котельная №2 | 2024 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 |
| 568 | ДАиГ. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом №12 МБОУ "СОШ№12" МКУ "УКС" | Микрорайон А | 4 | Котельная №1 | 2025 | 0,170 | 0,097 | 0,232 | 0,000 | 0,267 | 0,402 |
| 569 | ООО "Спортмастер" Магазин "Спорттовары" | Микрорайон Центральный | 1 | СГРЭС-1 | 2024 | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | 0,164 |
| 570 | Спортивный центр с универсальным игровым залом общей площадью 1452 м2 | Микрорайон Центральный | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 0,200 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,206 | 0,215 |
| 571 | Нежилое здание Заманов О.С. Оглы, Аллабергенов Я.К. | Хоззона | 1 | СГРЭС-1 | 2024 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0,018 |
| 572 | ООО "МКМ" Сервисный комплекс по обслуживанию автомобилей | Хоззона | 1 | СГРЭС-1 | 2024 | 0,597 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,605 | 0,617 |
| 573 | Крытый ледовый корт с трибунами на 72 посадочных места залом | Хоззона | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 0,540 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,560 | 0,588 |
| 574 | Спортивный центр с универсальным игровым залом | Хоззона | 1 | СГРЭС-1 | 2033 | 0,541 | 0,025 | 0,061 | 0,000 | 0,566 | 0,602 |
| 575 | Корнеев Н.С. Гостиничный комплекс | Центральный жилой район | 6 | Котельная №3 | 2024 | 0,303 | 0,041 | 0,099 | 0,000 | 0,344 | 0,402 |
| 576 | Бурков Станислав Викторович Деловое управление | Центральный жилой район | 1 | СГРЭС-1 | 2024 | 0,291 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,304 | 0,321 |
| 577 | Детский сад на 300 мест | Центральный жилой район | 4 | Котельная №1 | 2034 | 0,280 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,288 | 0,300 |
| 578 | Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) | Центральный жилой район | 1 | СГРЭС-1 | 2035 | 0,090 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,094 | 0,100 |
| 579 | Жилая застройка | ЦЖ1. | 60 | Новая котельная ЦЖ-1,1 | 2030 | 8,000 | 0,610 | 1,465 | 0,000 | 8,610 | 9,465 |
| 580 | Детский сад на 140 мест (ЦЖ1) | ЦЖ1. | 60 | Новая котельная ЦЖ-1,1 | 2031 | 0,800 | 0,025 | 0,059 | 0,000 | 0,825 | 0,859 |
| 581 | Общеобразовательная организация на 1100 мест (ЦЖ1) | ЦЖ1. | 60 | Новая котельная ЦЖ-1,1 | 2029 | 1,010 | 0,031 | 0,074 | 0,000 | 1,041 | 1,084 |
| 582 | Жилая застройка | ЦЖ2. | 60 | Новая котельная ЦЖ-1,1 | 2034 | 8,000 | 0,610 | 1,465 | 0,000 | 8,610 | 9,465 |
| 583 | Детский сад на 300 мест (ЦЖ2) | ЦЖ2. | 60 | Новая котельная ЦЖ-1,1 | 2032 | 0,800 | 0,025 | 0,059 | 0,000 | 0,825 | 0,859 |
| 584 | Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) | ЦЖ2. | 1 | СГРЭС-1 | 2033 | 0,090 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,093 | 0,096 |
| 585 | Инвестиционная площадка № 54. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями (ЦЖ5) | ЦЖ5. | 1 | СГРЭС-1 | 2034 | 1,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,020 | 1,020 |
| 586 | Офисное здание с учреждениями обслуживания | Ядро центра | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 1,238 | 0,154 | 0,370 | 0,000 | 1,392 | 1,608 |
| 587 | Офисное здание с учреждениями обслуживания | Ядро центра | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 2,133 | 0,175 | 0,420 | 0,000 | 2,308 | 2,553 |
| 588 | Офисное здание с учреждениями обслуживания | Ядро центра | 1 | СГРЭС-1 | 2027 | 1,017 | 0,154 | 0,370 | 0,000 | 1,171 | 1,387 |
| 589 | ООО "Газпромпереработка" | Ядро центра | 1 | СГРЭС-1 | 2026 | 3,500 | 0,293 | 0,702 | 0,000 | 3,793 | 4,202 |
| 590 | Многофункциональный концертный комплекс | Ядро центра | 1 | СГРЭС-1 | 2027 | 0,623 | 0,075 | 0,180 | 0,000 | 0,698 | 0,803 |
| 591 | Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями | Ядро центра | 1 | СГРЭС-1 | 2027 | 1,424 | 0,104 | 0,250 | 0,000 | 1,528 | 1,674 |
| 592 | Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями | Ядро центра | 1 | СГРЭС-1 | 2027 | 0,732 | 0,104 | 0,250 | 0,000 | 0,836 | 0,982 |
| 593 | Многоуровневая автостоянка на 426 м\м | Ядро центра | 1 | СГРЭС-1 | 2027 | 1,536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,536 | 1,536 |
| 594 | Гостиница высшего разряда | Ядро центра | 1 | СГРЭС-1 | 2028 | 2,088 | 0,442 | 1,060 | 0,000 | 2,530 | 3,148 |
| 595 | Конференц-центр | Ядро центра | 1 | СГРЭС-1 | 2028 | 0,907 | 0,146 | 0,350 | 0,000 | 1,053 | 1,257 |
| 596 | Центр перспективного развития СУРГУ | Ядро центра | 1 | СГРЭС-1 | 2028 | 1,337 | 0,275 | 0,660 | 0,000 | 1,612 | 1,997 |
| 597 | Музейно-выставочный центр | Ядро центра | 1 | СГРЭС-1 | 2028 | 0,830 | 0,113 | 0,270 | 0,000 | 0,943 | 1,100 |
| 598 | Центр социально-культурного назначения | Ядро центра | 1 | СГРЭС-1 | 2028 | 0,738 | 0,146 | 0,350 | 0,000 | 0,884 | 1,088 |
| 599 | Инвестиционная площадка № 23. Подземная автостоянка | Ядро центра | 1 | СГРЭС-1 | 2035 | 0,017 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,030 | 0,049 |
| 600 | Инвестиционная площадка № 24. Подземная автостоянка | Ядро центра | 1 | СГРЭС-1 | 2032 | 0,017 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,030 | 0,049 |
| 601 | Инвестиционная площадка № 25. Подземная автостоянка | Ядро центра | 1 | СГРЭС-1 | 2033 | 0,017 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,030 | 0,049 |
| 602 | Инвестиционная площадка № 26. Подземная автостоянка | Ядро центра | 1 | СГРЭС-1 | 2034 | 0,017 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,030 | 0,049 |
| 603 | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница Терапевтический корпус (Энергетиков 20) | Ядро центра, Квартал 6. | 6 | Котельная №3 | 2025 | 0,839 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,839 | 0,839 |
| 604 | ООО "Газпром трансгаз Сургут" Учебно- производственный центр по ул. Энергетиков, 16/1 | Ядро центра, Квартал 7. | 6 | Котельная №3 | 2024 | 0,224 | -0,025 | -0,060 | 0,000 | 0,199 | 0,164 |
| 605 | Социально-оздоровительный центр | ЦПЛ1. | 7 | Котельная №5 | 2035 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 606 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | ЦПЛ1. | 7 | Котельная №5 | 2032 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 607 | Здание комплексного назначения поз. 4. | Квартал общественной застройки П-10. | 61 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 2030 | 0,082 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,085 | 0,088 |
| 608 | Кафе-мороженое на 25 посадочных мест поз. 5. | Квартал общественной застройки П-10. | 61 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 2031 | 0,128 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,132 | 0,137 |
| 609 | Картинг-центр поз. 6. | Квартал общественной застройки П-10. | 61 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 2029 | 0,067 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,069 | 0,072 |
| 610 | Производственно-торговый комплекс поз. 2. | Квартал общественной застройки П-10. | 61 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 2030 | 1,620 | 0,050 | 0,119 | 0,000 | 1,670 | 1,739 |
| 611 | Подземная стоянка на 400 м/м поз. 3. | Квартал общественной застройки П-10. | 61 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 2031 | 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,204 | 0,204 |
| 612 | Организация дополнительного образования на 1000 мест | Квартал общественной застройки П-4. | 62 | Новая котельная НТЦ №1 | 2029 | 0,920 | 0,028 | 0,068 | 0,000 | 0,948 | 0,988 |
| 613 | УВД | Коммунальный квартал П-4. | 62 | Новая котельная НТЦ №1 | 2030 | 3,340 | 0,138 | 0,330 | 0,000 | 3,478 | 3,670 |
| 614 | Коммерческое жилье | Микрорайон Пойма реки Объ | 62 | Новая котельная НТЦ №1 | 2031 | 7,200 | 1,208 | 2,900 | 0,000 | 8,408 | 10,100 |
| 615 | Университет | Микрорайон Пойма реки Объ | 62 | Новая котельная НТЦ №1 | 2031 | 12,900 | 0,083 | 0,200 | 0,000 | 12,983 | 13,100 |
| 616 | Студенческие общежития | Микрорайон Пойма реки Объ | 62 | Новая котельная НТЦ №1 | 2029 | 2,000 | 0,208 | 0,500 | 0,000 | 2,208 | 2,500 |
| 617 | Технопарк | Микрорайон Пойма реки Объ | 62 | Новая котельная НТЦ №1 | 2030 | 1,900 | 0,083 | 0,200 | 0,000 | 1,983 | 2,100 |
| 618 | Компании НТЦ в здании Технопарка | Микрорайон Пойма реки Объ | 62 | Новая котельная НТЦ №1 | 2031 | 0,500 | 0,042 | 0,100 | 0,000 | 0,542 | 0,600 |
| 619 | Центр высоких биомедицинских технологий | Микрорайон Пойма реки Объ | 62 | Новая котельная НТЦ №1 | 2029 | 1,700 | 0,083 | 0,200 | 0,000 | 1,783 | 1,900 |
| 620 | Школа | Микрорайон Пойма реки Объ | 62 | Новая котельная НТЦ №1 | 2030 | 2,300 | 0,042 | 0,100 | 0,000 | 2,342 | 2,400 |
| 621 | 2 детских сада | Микрорайон Пойма реки Объ | 62 | Новая котельная НТЦ №1 | 2031 | 2,300 | 0,125 | 0,300 | 0,000 | 2,425 | 2,600 |
| 622 | Спортивный центр | Микрорайон Пойма реки Объ | 62 | Новая котельная НТЦ №1 | 2029 | 1,400 | 0,042 | 0,100 | 0,000 | 1,442 | 1,500 |
| 623 | ЦОД | Микрорайон Пойма реки Объ | 62 | Новая котельная НТЦ №1 | 2030 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 |
| 624 | Жилье для НТЦ | Микрорайон Пойма реки Объ | 63 | Новая котельная НТЦ №2 | 2029 | 8,800 | 1,208 | 2,900 | 0,000 | 10,008 | 11,700 |
| 625 | Компании НТЦ в отдельных зданиях | Микрорайон Пойма реки Объ | 63 | Новая котельная НТЦ №2 | 2031 | 3,700 | 0,125 | 0,300 | 0,000 | 3,825 | 4,000 |
| 626 | Выставочный центр | Микрорайон Пойма реки Объ | 63 | Новая котельная НТЦ №2 | 2029 | 2,700 | 0,083 | 0,200 | 0,000 | 2,783 | 2,900 |
| 627 | Культурно-досуговый центр | Микрорайон Пойма реки Объ | 63 | Новая котельная НТЦ №2 | 2030 | 0,700 | 0,042 | 0,100 | 0,000 | 0,742 | 0,800 |
| 628 | Коммерция | Микрорайон Пойма реки Объ | 63 | Новая котельная НТЦ №2 | 2031 | 1,400 | 0,042 | 0,100 | 0,000 | 1,442 | 1,500 |
| 629 | Дом детского творчества | Микрорайон Пойма реки Объ | 63 | Новая котельная НТЦ №2 | 2029 | 0,800 | 0,042 | 0,100 | 0,000 | 0,842 | 0,900 |
| 630 | Поликлиника | Микрорайон Пойма реки Объ | 63 | Новая котельная НТЦ №2 | 2030 | 1,000 | 0,042 | 0,100 | 0,000 | 1,042 | 1,100 |
| 631 | Отель | Микрорайон Пойма реки Объ | 63 | Новая котельная НТЦ №2 | 2031 | 0,700 | 0,167 | 0,400 | 0,000 | 0,867 | 1,100 |
| 632 | Башня СУРГУТ | Микрорайон Пойма реки Объ | 63 | Новая котельная НТЦ №2 | 2029 | 2,200 | 0,125 | 0,300 | 0,000 | 2,325 | 2,500 |
| 634 | СГМУП "ГВК" Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150000 м3/ч | Остров Заячий | 8 | Котельная №6 | 2025 | 0,747 | 0,745 | 1,787 | 0,000 | 1,492 | 2,534 |
| 635 | СГМУП "ГВК" Оновый блок сточныхх вод | Остров Заячий | 8 | Котельная №6 | 2025 | 0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,094 | 0,094 |
| 639 | Арена ледовая (пр.объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 64 | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2031 | 15,184 | 0,551 | 1,323 | 0,000 | 15,735 | 16,507 |
| 640 | Многофункциональный спортивный комплекс (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 64 | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2029 | 5,808 | 0,397 | 0,952 | 0,000 | 6,205 | 6,760 |
| 641 | Общежитие гостиничного типа (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 64 | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2030 | 5,186 | 0,421 | 1,011 | 0,000 | 5,607 | 6,197 |
| 642 | Арена тренировочная (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 64 | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2030 | 2,823 | 0,155 | 0,372 | 0,000 | 2,978 | 3,194 |
| 643 | Арена тренировочная (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 64 | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2031 | 2,858 | 0,138 | 0,330 | 0,000 | 2,996 | 3,188 |
| 644 | Центр ледовых видов спорта(пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 64 | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2029 | 3,506 | 0,141 | 0,339 | 0,000 | 3,648 | 3,845 |
| 645 | Арена волейбольная (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 64 | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2030 | 6,273 | 0,345 | 0,828 | 0,000 | 6,617 | 7,100 |
| 646 | Арена теннисная (проектируемый объект ) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 64 | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2031 | 1,803 | 0,138 | 0,330 | 0,000 | 1,941 | 2,133 |
| 647 | Арена тренировочная (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 64 | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2029 | 2,858 | 0,138 | 0,330 | 0,000 | 2,996 | 3,188 |
| 648 | Торговый центр (пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 64 | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2030 | 4,579 | 0,375 | 0,899 | 0,000 | 4,953 | 5,478 |
| 649 | Гостинично-административный комплекс(пр. объект) | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | 64 | Новая котельная кв. Пойма-2 | 2031 | 2,446 | 0,192 | 0,462 | 0,000 | 2,638 | 2,907 |
| 650 | Дом ветеранов | Квартал общественной застройки П-12. | 65 | Новая котельная кв. П-12 | 2029 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,031 | 0,032 |
| 651 | Центр народного творчества и ремесел | Квартал общественной застройки П-12. | 65 | Новая котельная кв. П-12 | 2030 | 0,280 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,289 | 0,300 |
| 652 | Дом дружбы народов | Квартал общественной застройки П-12. | 65 | Новая котельная кв. П-12 | 2031 | 0,070 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,074 | 0,080 |
| 653 | Планетарий | Квартал общественной застройки П-12. | 65 | Новая котельная кв. П-12 | 2029 | 0,110 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,113 | 0,118 |
| 655 | Плавательный бассейн | Квартал общественной застройки П-12. | 65 | Новая котельная кв. П-12 | 2034 | 0,410 | 0,017 | 0,040 | 0,000 | 0,427 | 0,450 |
| 671 | "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | Микрорайон 23А | 3 | СГРЭС-2 | 2027 | 0,320 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,328 | 0,340 |
| 672 | 11-ти секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 3 | СГРЭС-2 | 2031 | 0,418 | 0,103 | 0,248 | 0,000 | 0,521 | 0,666 |
| 673 | 7-ми секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 3 | СГРЭС-2 | 2029 | 0,319 | 0,079 | 0,189 | 0,000 | 0,398 | 0,508 |
| 674 | 10-ти секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 3 | СГРЭС-2 | 2030 | 0,403 | 0,099 | 0,237 | 0,000 | 0,502 | 0,640 |
| 675 | 7-ми секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 3 | СГРЭС-2 | 2031 | 0,205 | 0,051 | 0,121 | 0,000 | 0,256 | 0,327 |
| 676 | 10-ти секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 3 | СГРЭС-2 | 2029 | 0,402 | 0,099 | 0,237 | 0,000 | 0,501 | 0,639 |
| 677 | 5-ти секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 3 | СГРЭС-2 | 2030 | 0,098 | 0,024 | 0,058 | 0,000 | 0,122 | 0,156 |
| 678 | 7-ми секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 3 | СГРЭС-2 | 2031 | 0,313 | 0,077 | 0,184 | 0,000 | 0,390 | 0,497 |
| 679 | 10-ти секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 3 | СГРЭС-2 | 2029 | 0,337 | 0,083 | 0,200 | 0,000 | 0,420 | 0,536 |
| 680 | 15-ти секционный жилой дом | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 3 | СГРЭС-2 | 2030 | 0,556 | 0,137 | 0,328 | 0,000 | 0,693 | 0,885 |
| 681 | Спортивный комплекс с игровыми залами | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 3 | СГРЭС-2 | 2027 | 1,170 | 0,050 | 0,120 | 0,000 | 1,220 | 1,290 |
| 682 | Организация дополнительного образования на 400 мест | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 3 | СГРЭС-2 | 2028 | 0,370 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,381 | 0,397 |
| 683 | Детский сад на 350 мест | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 3 | СГРЭС-2 | 2034 | 0,319 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,327 | 0,339 |
| 684 | Общеобразовательная школа на 1200 учащихся | Пойма-4 (район потоки р. Черная) | 3 | СГРЭС-2 | 2035 | 1,109 | 0,029 | 0,070 | 0,000 | 1,138 | 1,179 |
| 685 | ООО "Творческие технологии. Сургут" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) в мкр.5А | мкр. 5А | 1 | СГРЭС-1 | 2024 | 2,555 | 0,207 | 0,498 | 0,000 | 2,762 | 3,052 |
| 686 | ООО "СтройИнвест" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1500 уч мкр.34 | мкр. 34 | 1 | СГРЭС-1 | 2024 | 3,120 | 0,475 | 1,140 | 0,000 | 3,595 | 4,260 |
| 687 | КУ "УКС Югры" Станция скорой медецинской помощи | мкр.31А | 1 | СГРЭС-1 | 2025 | 1,171 | 0,205 | 0,491 | 0,000 | 1,376 | 1,662 |
| 688 | КУ "УКС Югры" Станция переливания крови | мкр.31А | 1 | СГРЭС-1 | 2025 | 1,148 | 0,153 | 0,368 | 0,000 | 1,301 | 1,516 |
| 689 | Жилой дом Лука СН | п. Кедровый-1, линия 16, дом 10А | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | 0,029 |
| 690 | МКУ "УКС" МАУ "Городской культурный центр. Реконструкция" ул.Сибирская, 2 | мкр. 19 | 1 | СГРЭС-1 | 2027 | 1,019 | 0,042 | 0,100 | 0,000 | 1,061 | 1,119 |
| 691 | ООО СЗ "СТХ-Девелопмент" Жилой комплекс №304 в мкр. 24 г. Сургута. Многоквартирный жилой дом №1 | мкр. 24 | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,505 | 0,162 | 0,389 | 0,000 | 0,667 | 0,894 |
| 693 | Поправкин Д.П. Индивидуальный жилой дом | п. Кедровый-1 | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| 694 | Беух А.С. Индивидуальный жилой дом, линия 16, д.11А | п. Кедровый-1 | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 0,028 |
| 695 | Патрон Л.А., Патрон Ю.А Индивидуальный жилой дом, ул.Пилотов, 13 | п.Таёжный | 21 | Котельная №29 п. Таежный | 2023 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,014 |
| 696 | Иванова Н.Л. Индивидуальный жилой дом ул.Полевая, д.11, | п. Кедровый-1 | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
| 697 | ООО «Газпром трансгаз Сургут» Часть нежилого здания: Гаражи, Крытая школьная площадка спортивная ул.50 лет ВЛКСМ, 3/1 | мкр. 17 | 1 | СГРЭС-1 | 2025 | 0,413 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,413 | 0,413 |
| 698 | ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс Жилой дом №30 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | мкр. 30 | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,825 | 0,163 | 0,390 | 0,000 | 0,988 | 1,215 |
| 699 | ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс Жилой дом №29 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | мкр. 30 | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,424 | 0,117 | 0,281 | 0,000 | 0,541 | 0,705 |
| 700 | ИП Мухутдинов А.С. Нежилое здание г. Сургут, Энгельса,12 | мкр. 8 | 6 | Котельная №3 | 2023 | 0,052 | -0,002 | -0,004 | 0,000 | 0,050 | 0,048 |
| 701 | Вафин Р.Ф. АБК ул. С. Безверхова, 2 | набережная поймы Бардыковкм | 6 | Котельная №3 | 2024 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
| 702 | Шаула Б.А. Жилой дом, ул. Рыбников, 24А | Черный Мыс | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
| 703 | Аракелян Г.А. Семейное кафе с комплексной инфра-структурой по ул.Мелик-Карамова, 18, строение 1, г.Сургут | Черный Мыс | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,297 | 0,297 |
| 704 | Аскеров Э.В. Оглы Автомойка | Черный Мыс | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,060 |
| 705 | Хусаинов Э.Ю. Жилой дом по ул. Школьная, 8/1 | Черный Мыс | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| 706 | УФНС России по ХМАО-Югре Административное здание ИФНС | мкр. 27 | 3 | СГРЭС-2 | 2025 | 0,404 | 0,035 | 0,085 | 0,000 | 0,439 | 0,489 |
| 707 | Воинова Н.Н. Жилой дом п.Кедровый, линия 12, дом 140 | п. Кедровый-1 | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| 708 | ООО "Зори" Общежитие, заезд Андреевский, д.10, корп.1 | Северный промышленный район | 1 | СГРЭС-1 | 2028 | 0,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,185 | 0,185 |
| 709 | Ганеев О.Р. Станция технического обслуживания, Нефтеюганское шоссе, 27/1 | Северный промышленный район | 1 | СГРЭС-1 | 2024 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,093 |
| 710 | ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс" Жилой дом №25/1 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | мкр. 30 | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,716 | 0,166 | 0,399 | 0,000 | 0,882 | 1,115 |
| 711 | Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №1, ул.Саянская, дом 48 | п. Юность | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2028 | 0,679 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,679 | 0,679 |
| 712 | Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №2, ул.Саянская, дом 48 | п. Юность | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2025 | 0,679 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,679 | 0,679 |
| 713 | Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №3, ул.Саянская, дом 48 | п. Юность | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2027 | 0,616 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,616 | 0,616 |
| 714 | Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №4, ул.Саянская, дом 48 | п. Юность | 20 | Котельная №28 п. Юность | 2031 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,225 | 0,225 |
| 715 | Мачулин Д.В. Жилой дом , Пилотов, 49 | п.Таёжный | 21 | Котельная №29 п. Таежный | 2023 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,033 |
| 716 | ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс"Жилой дом №25/2 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | мкр. 30 | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,716 | 0,166 | 0,399 | 0,000 | 0,882 | 1,115 |
| 717 | ЧерныхД.А. Нежилое здание ул. Энтузиастов,21 | мкр.1 | 5 | Котельная №2 | 2025 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,119 | 0,119 |
| 718 | ООО СеверСтрой Детский сад 8 этап строительства ИТП№9 | кв. 23А | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 0,047 | 0,033 | 0,078 | 0,000 | 0,080 | 0,125 |
| 719 | ООО СеверСтрой Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения ИТП№20 | кв. 23А | 3 | СГРЭС-2 | 2024 | 2,411 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,411 | 2,411 |
| 720 | Магазин "Книги", пр-т Ленина, 49/3 ООО Атлант- Металик | Восточный промрайон | 1 | СГРЭС-1 | 2024 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| 721 | Теплый склад, гараж, ул. Сосновая, 6 строение 4 Кошкаров Д.Л. | Восточный промрайон | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,016 |
| 722 | Диспетчерская, ул. Сосновая, 6 строение 29 Кошкаров Д.Л. | Восточный промрайон | 3 | СГРЭС-2 | 2023 | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | 0,164 |
| 723 | Центр высоких биомедицинских технологий ООО "Швабе-Москва | Югорский тракт | 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 2025 | 1,228 | 0,081 | 0,194 | 0,000 | 1,309 | 1,422 |
| 724 | Жилой дом №7 (1этап) ООО СЗ "Столица" | мкр. 31Б | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,439 | 0,077 | 0,186 | 0,000 | 0,516 | 0,625 |
| 725 | Жилой дом №7.1 (2этап) ООО СЗ "Столица" | мкр. 31Б | 1 | СГРЭС-1 | 2023 | 0,291 | 0,059 | 0,141 | 0,000 | 0,350 | 0,432 |
| 726 | Жилой дом №8 (1 этап) ООО СЗ "Столица" | мкр. 31Б | 1 | СГРЭС-1 | 2024 | 0,439 | 0,077 | 0,186 | 0,000 | 0,516 | 0,625 |
| 727 | Жилой дом №8.1. (2 этап) | мкр. 31Б | 1 | СГРЭС-1 | 2024 | 0,291 | 0,059 | 0,141 | 0,000 | 0,350 | 0,432 |

- Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топологической основе

В качестве базового программного обеспечения для реализации электронной модели системы теплоснабжения г. Сургута был выбран программно- расчетный комплекс Zulu 2021. При работе с программой не требуются глубокие знания по программированию, достаточно четко и грамотно сформулировать цели и с помощью имеющихся инструментов решить поставленные задачи.

Ниже представлено краткое описание функциональных возможностей основных модулей РПК, необходимых для создания и дальнейшей эксплуатации ЭМ:

    - геоинформационная система ГИС Zulu;

    - пакет расчетов сетей теплоснабжения ZuluThermo;

    - При необходимости создания нескольких рабочих мест и работы через Интернет - сервер геоинформационной системы Zulu Server;

По окончании внедрения Заказчик самостоятельно определяет целесообразность развития данной системы и необходимость приобретения и внедрения дополнительных модулей.

  - Геоинформационная система (ГИС) Zulu

ГИС Zulu – геоинформационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных, позволяющих осуществлять моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

Геоинформационная система Zulu предназначена для создания ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

ГИС Zulu позволяет импортировать данные из таких программ как Maplnfo, AutoCAD Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др., будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в Zulu.

Помимо импорта Zulu позволяет экспортировать графические данные в такие форматы как: .DXF, .MIF/.MID, .BMP, Shape .SHP. Экспорт семантических данных возможен в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML.

Руководство пользователя электронной модели разработано на основании руководств по ГИС Zulu (8.0) и ZuluThermo, представленных производителем.

Система обладает следующими возможностями:

    - Создавать карты местности в различных географических системах координат и картографических проекциях, отображать векторные графические данные со сглаживанием и без;

    - Осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, JPG, GIF, PNG при помощи встроенного графического редактора;

    - Пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);

    - С помощью создаваемых векторных слоев с собственным бинарным форматом, обеспечивающим высокую скорость работы, векторизовать растровые изображения;

    - При векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;

    - Работать с семантическими данными, подключаемыми к слою из внешних источников BDE, ODBC или ADO через описатели баз данных (получать данные можно из таблиц Paradox, dBase, FoxPro; Microsoft Access; Microsoft SQL Server; ORACLE и других источников ODBC или ADO);

    - Выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);

    - Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;

    - Создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;

    - Экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;

    - Программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов;

    - Выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно;

    - Отображать объекты слоя в формате псевдо-3D, позволяющем визуализировать относительные высоты объектов (например, высоты зданий);

    - Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем теплоснабжения и режимов их функционирования;

    - Создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;

    - Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;

    - Решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец);

    - Для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки (закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения и закладка на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся по карте));

    - С помощью проектов раскрывать структуру того или иного объекта, изображенного на карте схематично;

    - Создавать макеты печати;

    - Импортировать	графические	данные	из	MapInfo	(MIF/MID), AutoCAD Release 12 (DXF) и ArcView (SHP);

    - Экспортировать графические данные в MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 (DXF), ArcView (SHP) и Windows Bimmap (BMP);

    - Создавать макросы на языках VB Script или Java Script;

    - Осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров;

    - Создавать  собственные  приложения,  работающие  под  управлением Zulu.

Организация графических данных

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). В программе применяются следующие типы слоев:

    - векторные слои;

    - растровые слои;

    - слои рельефа;

    - слои с серверов WMS (Web Map Service).

Векторные слои

Объекты	векторного  слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты).

Примитивы могут быть:

    - точечные (пиктограммы или «символы»);

    - текстовые;

    - линейные (линии, полилинии);

    - площадные (контуры, поликонтуры).

Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных.

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название и задают различные способы отображения данного типового объекта.

Типовые объекты могут быть:

    - точечные (пиктограммы или «символы»);

    - линейные (линии, полилинии);

    - площадные (контуры, поликонтуры).

Атрибутивные или семантические данные векторного слоя хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты - собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу).

Растровые слои

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп. Число растров в слое ограничено лишь дисковым пространством (Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров).

Поддерживаемые форматы растров - BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.

Работа с системами координат и картографическими проекциями.

Графические данные могут храниться в различных системах координат и отображаться в различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций.

В частности, эта возможность позволяет при известных параметрах (ключах перехода, привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

Организация семантических данных

Семантические данные подключаются к слою из внешних источников Borland Database Engine (BDE), Open Database Connectivity (ODBC) или ActiveX Data Objects (ADO) через описатели баз данных.

Получать данные можно из:

- Таблиц Paradox, dBase, FoxPro;

- Microsoft Access;

- Microsoft SQL Server;

- ORACLE;

- другие источники ODBC или ADO.

Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы:

- MapInfo MIF/MID;

- AutoCAD DXF;

- Shape SHP;

- Экспорт карты (Windows Bitmap (BMP));

- Экспорт семантических данных (Microsoft Excel, HTML, текстовый формат).

Представление данных на карте

Карта может содержать произвольное число графических слоев.Одни и те же графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками отображения. Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и масштабной сетки.

Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из картографических проекций. При  этом  пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении "на лету".

Примитивы могут иметь индивидуальные стили отображения (цвет, стиль, толщина линий; цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста). Типовые объекты имеют стиль в зависимости от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов слоя. Стиль примитивов может переопределять картой, для всех примитивов можно принудительно задать один стиль.

Стиль объектов можно менять с помощью тематических раскрасок. При этом раскраска может быть создана по семантическим данным или программно.

Есть возможность выводить для всех объектов слоя надписи или  бирки. Текст надписи может браться из семантической базы данных. Текст надписи также может переопределяться программно. Бирки генерируются автоматически, но могут потом расставляться пользователем в нужное расположение и в нужной ориентации.

Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки. Закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения.

Карту можно печатать с различными опциями (на одной странице или нескольких страницах, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, на страницах для последующей склейки и т.д.).

Организация карт

Имеется возможность удобно организовать карты, объединенные общей тематикой. Совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется, набором иерархических связей между этими картами, представляет собой проект.

В рамках проекта карты можно связывать между собой с помощью гиперссылок. Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой карте с указанием месторасположения и масштаба.

Редактирование объектов

Для редактирования и ввода объектов предусмотрены:

Возможности ввода и редактирования:

- ввод с экрана мышкой

- ввод по координатам с клавиатуры

- трассировка линий

- автозамыкание контуров

- вырезка/копирование/вставка - дублирование

- поворот объекта.

- операции отмены/возврата действия (Undo / Redo).

Редактирование группы объектов:

- удаление - перемещение;

- дублирование;

- поворот - вырезка/копирование/вставка.

- редактирование элементов объекта:

- перемещение/удаление/вставка узлов;

- перемещение/удаление ребер;

- разбиение участка символьным объектом;

- трансформация.

Векторные оверлейные операции

Оверлей - операция наложения друг на друга двух или более слоев, в результате которой образуется один производный слой, содержащий композицию пространственных объектов исходных слоев, топологию этой композиции и атрибуты, арифметически или логически производные от значений атрибутов исходных объектов.

Поддерживаются следующие векторные оверлейные операции:

- объединение объектов с наследованием ID (уникального идентификатора);

- разъединение объектов;

- разделение одного объекта группой объектов;

- вырезка из одного объекта области группы объектов;

- отрезание объекта вне области группы других объектов;

- узлование;

- буферные зоны;

- построение контуров по сети.

Корректировка растров

В системе реализована корректировка растровых файлов, содержащих сканированную с планшетов топооснову. Корректировка искажений сканирования производится по точкам растра, координаты которых известны. Как минимум должны быть известны четыре точки, определяющие углы планшета.

Процедура корректировки создает новый растр, углы которого совпадают с углами планшета, т.е. процедура корректировки обрезает отсканированные, но лишние поля.

Моделирование сетей и топологические задачи на сетях

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, комбинированные контуры, комбинированные ломаные, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные сети.

Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.).

Топологический редактор создает математическую модель графа сети непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации. Используя модель сети можно решать ряд топологических задач, поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д. Можно менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния всей сети (например, включение/выключение задвижки трубопровода), выполнять поиск отключающих устройств (формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все выбранные объекты.

Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных типовыми линейными объектами, имеющими признак «участок». Информация о топологии формируется автоматически , если «потянуть» за узел или ребро, связанные объекты также перемещаются. Объекты сети можно откреплять и заново прикреплять друг к другу одним движением мышки.

Модель сети Zulu является основой для работы модуля расчетов инженерных сетей ZuluThermo.

  - Модуль ZuluThermo

Модуль ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десятками схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Состав задач:

- построение расчетной модели тепловой сети;

- паспортизация объектов сети;

- наладочный расчет тепловой сети;

- поверочный расчет тепловой сети;

- конструкторский расчет тепловой сети;

- расчет требуемой температуры на источнике;

- коммутационные задачи;

- построение пьезометрического графика;

- расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Построение расчетной модели тепловой сети

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. После графического изображения системы теплоснабжения необходимо задать расчетные параметры объектов и  выполнить соответствующие расчеты.

Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок (трубопроводы), потребитель и узлы: центральные тепловые пункты (ЦТП), насосные, запорную и регулирующую арматуру, камеры и другие  элементы.

Источник

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе. Условное обозначение  источника в зависимости от режима работы представлено на рисунке. При работе нескольких источников на одну сеть один из них может выступать в качестве пиковой котельной.

Рисунок 3.1 - Условное изображение источника

Участок

Участок - это линейный объект, на котором не меняются:

    - диаметр трубопровода;

    - тип прокладки;

    - вид изоляции;

    - расход теплоносителя.

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и может, в зависимости от желания пользователя, соответствовать или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ 21-605-82.

Как любой объект сети, участок имеет разные режимы работы, например, «отключен подающий» или «отключен обратный», см. рис. «Режимы изображения участка» Эти режимы позволяют смоделировать многотрубные схемы тепловых сетей.

Рисунок 3.2 - Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимами

Узел

Узел - это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы представлены на рисунке 3.

Рисунок 3.3 - Условное изображение узловых объектов

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.

Центральные тепловые пункты

Центральный тепловой пункт (ЦТП) - это узел дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть с индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет к конечным потребителям. Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой элеватор, групповой насос смешения, независимое подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 28 схем присоединения ЦТП.

Рисунок 3.4 - Изображение ЦТП

Вспомогательный участок

Вспомогательный участок - указывает начало трубопроводов горячего водоснабжения при четырѐхтрубной тепловой сети после ЦТП. Это небольшой участок заканчивается простым узлом, к которому подключается трубопровод горячего водоснабжения, как показано на рис 5. «Подключение трубопровода ГВС».

Рисунок 3.5 - Подключение трубопровода ГВС

Потребитель

Потребитель – это конечный объект участка, в который входит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание.

Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 - Условное изображение потребителя

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.

В однолинейном представлении потребитель - это узловой элемент, который может быть связан только с одним участком.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 46 схем присоединения потребителей.

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

Обобщенный потребитель

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.

Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке 7.

Рисунок 3.7 - Изображение обобщенного потребителя

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети.

В однолинейном изображении не требуется подключать обобщенный потребитель на отдельном отводящем участке, как в случае простого  потребителя. То есть в этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. Это позволяет быстро и удобно, с минимальным количеством исходных данных.

Рисунок 3.8 - Варианты включение обобщенных потребителей

Задвижка

Задвижка - это символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью еѐ закрытия. Промежуточное состояние задвижки должно определяться при ее режиме работы

Рисунок 3.9 - Условное изображение задвижки

Условное обозначение запорно-регулирующего устройства в зависимости от режима работы:

Задвижка в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах рис

Рисунок 3.10 - Однолинейное и внутренне представление задвижки Перемычка

Перемычка - это символьный объект тепловой сети, моделирующий участок между подающим и обратным трубопроводами.

Условное обозначение перемычки в зависимости от режима работы представлено на рисунке 3.11.

Рисунок 3.11 - Условное представление перемычки

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков.

Рисунок 3.12 – Перемычка

Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще два участка: один только подающий, другой - только обратный.

Рисунок 3.13 - Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка

Насосная станция

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.

Рисунок 3.14 - Насосная станция

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.

Рисунок 3.15 - Пьезометрические графики

На рисунке 3.15 видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из насоса в сочетании с разными знаками напора, влияют на результат расчета, отображенный на пьезометрических графиках.

Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не зависимо от проходящего через насос расхода.

Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует задать расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса.

Рисунок 3.16 - Напорно-расходная характеристика насоса

По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует отметить, что характеристика, задаваемая таким образом, может отличаться от реальной характеристики насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически совпадают.

Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их количество, и результирующая характеристика будет определена при расчете автоматически.

Так как напоры на границах рабочей области насоса берутся из справочника и всегда положительны, то направление действия такого насоса будет определяться только направлением входящего в узел участка.

Дросселирующие устройства

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во внутренней кодировке - это дополнительные участки с постоянным или переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и только один участок из узла должен выходить.

Рисунок 3.17 - Дросселирующие устройства

Дроссельная шайба

Дроссельная шайба - это символьный объект тепловой сети, характеризуемый фиксированным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы. Дроссельная шайба имеет два режима работы: вычисляемая и устанавливаемая. Устанавливаемая шайба это нерегулируемое сопротивление,  то величина гасимого шайбой напора зависит от квадрата, проходящего через шайбу расхода.

Рисунок 3.18 - Условное представление шайбы

На рисунке видно, как меняются потери на шайбе, установленной на подающем трубопроводе, при увеличении расхода через нее в два раза.

Рисунок 3.19 - Характеристики дроссельных шайб Регулятор давления

Регулятор давления - устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

Рисунок 3.20 - Регулятор давления

На рисунке 3.20 показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается постоянным.

Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый дросселирующий узел.

Регулятор располагаемого напора

Регулятор располагаемого напора - это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданный располагаемый напор после себя.

Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого напора.

Рисунок 3.21 - Условное представление регуляторов напора

Регулятор расхода

Регулятор расхода – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданным пользователем расход теплоносителя.

Регулятор можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

Рисунок 3.22 - Условное представление регуляторов расхода

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения. В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике

Целью задачи является определение минимально необходимой  температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. Пьезометр представляет собой графический документ, на котором изображены линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также профиль рельефа местности вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя. На пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы теплоносителя, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры  и т.д.

Рисунок 3.23 - Пьезометрический график

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Фактические пьезометрические графики приведены в Приложении 1 к Главе 3.

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

Сервер геоинформационной системы Zulu

ZuluServer - сервер ГИС Zulu, предоставляющий возможность совместной многопользовательской работы с геоданными в локальной сети и глобальной сети Интернет.

Доступ к серверу осуществляется через протокол TCP/IP. Сервер ZuluServer дает возможность исключить файловый доступ клиента к данным на сервере. Клиенту недоступна информация о физическом хранении данных и отсутствует возможность их несанкционированного изменения.

Также есть возможность разграничить доступ к данным между пользователями. Система паролей и прав позволяет предоставлять разным пользователям различные возможности и ограничения для доступа и работы с данными.

ГИС Zulu, сохраняя все возможности настольной версии ГИС, имеет встроенный клиент ZuluServer и может открывать карты, слои, проекты и другие данные Zulu как с локальной машины, так и с удаленного компьютера, где установлен ZuluServer.

Для того, чтобы подключиться к серверу ZuluServer достаточно указать его IP адрес, либо имя компьютера в локальной сети или же имя домена, если сервер расположен в сети Интернет.

Рисунок 3.24 - Встроенный клиент ГИС Zulu – ZuluServer

Особенности ZuluServer

Адресация данных

ГИС Zulu в своей работе с данными использует путь к файлам слоев, карт, проектов и других, эти данные представляющим. Путь к файлу может быть локальным типа «C:\Zulu\Buildings.b00» или сетевым вида «\\server\C\Zulu\Buildings.b00». Для доступа же к данным на сервере, Zulu пользуется адресом ресурса URL (uniform resource location) вида «zulu://server/buildings.zl». Подобно тому как веб-браузер использует URL для доступа к страницам веб-сайта, ГИС Zulu использует свой тип URL для адресации к данным на сервере ZuluServer.

Наложение слоев с разных серверов

ГИС Zulu дает возможность работать одновременно с картами и слоями с разных серверов и накладывать в одной карте слои с локальной машины и слои с сервера друг на друга в произвольном порядке.

Например, на карту местности в виде слоев, загруженных с удаленного сервера (допустим, из Интернета), можно наложить план предприятия с сервера данного предприятия, а поверх расположить схему инженерных коммуникаций, расположенную на клиентской машине.

Многопользовательское редактирование

ZuluServer дает возможность одновременного редактирования одних и тех же графических и табличных данных несколькими пользователями. При этом ведется независимый для каждого пользователя журнал отката.

Автоматическое обновление карты

При изменении данных одним из клиентов сервер оповещает всех клиентов, пользующихся в данный момент этими данными, что приводит к автоматическому обновлению данных на карте.

Публикация данных

ZuluServer спланирован так, чтобы дать возможность быстро и просто опубликовать данные, созданные с помощью настольной версии ГИС Zulu. Физический формат данных при этом не меняется. Достаточно с помощью утилиты подготовки данных или вручную настроить ссылки для сервера ZuluServer, и данные становятся доступными в сети. Подобно веб-серверу, сервер Zulu по запросу с клиентского места нужного ресурса предоставит данные, сопоставленные с этим ресурсом.

Администрирование данных

ZuluServer предоставляет возможность разграничить доступ к данным и назначить различные правила и права доступа к ним. Можно предоставить как анонимный доступа к данным для широкой публики, так и ограничить его для узкого круга пользователей, определив для каждого из них какие операции с данными ему разрешены.

Web-службы WMS и WFS

ZuluServer позволяет работать с данными сервера по спецификациям WMS 1.1.1, WMS 1.3.0 (Web Map Service) и WFS 1.0.0 (Web Feature Service), разработанными OGC (Open Geospatial Consortium).

Web-служба WMS позволяет отображать слои и карты сервера на клиентах, поддерживающих спецификации WMS, в частности, Zulu, Google Earth, Google Api, Open Layers, Yandex Map, MapInfo, ArcGIS и др.

Web-служба WFS обеспечивает доступ к векторной и семантической информации сервера для клиентов, поддерживающих данную спецификацию.

Пространственный фильтр к данным

Права доступа к серверным данным для пользователя или группы пользователей можно ограничить областью, заданной простым или составным полигоном.

Если введено такое ограничение, то пользователь сможет отображать слои и оперировать данными только в пределах указанной области.

  - Электронная модель существующей системы теплоснабжения

В качестве методической основы для разработки «Электронной модели системы теплоснабжения г. Сургута» использованы требования к процедурам разработки    автоматизированной    информационно-аналитической     системы.

«Электронная модель системы теплоснабжения города, населенного пункта», изложенные в Постановлении Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. и в СТО НП «Российское теплоснабжение» «Автоматизированные информационно - аналитические системы «Электронные модели систем теплоснабжения городов» Общие требования».

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения города в слоях ЭМ представлены графическим представлением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топооснове города и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения города.

После завершения ввода информации об объектах системы теплоснабжения (изображений и паспортов энергоисточников, участков трубопроводов тепловых сетей, теплосетевых объектов, потребителей) была выполнена процедура калибровки электронной  модели  с  целью  обеспечения  соответствия  расходов теплоносителя в модели реальным расходам базового отопительного периода разработки схемы теплоснабжения.

Адресный план города

На адресном плане города изображены:

    - уличная сеть;

    - границы водных объектов;

    - зеленая зона;

    - мосты, эстакады, путепроводы;

    - здания;

    - строения;

    - железнодорожные пути.

Фрагмент адресного плана, представленного в ЭМ – см. на Рисунок 3.25.

Рисунок 3.25 - Фрагмент адресного плана

Расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения города

Общегородская электронная схема существующих тепловых сетей г. Сургута, привязанных к топооснове города, представлена отдельными (расчетными) слоями ZULU, содержащими данные по сети, необходимые для выполнения теплогидравлических расчетов:

- магистральные	тепловые	сети	по	зонам	теплоснабжения	(зоны теплоснабжения)

- квартальные	сети	– городские	распределительные	сети	до потребителей города;

Фрагмент расчетного слоя электронной схемы существующих тепловых сетей г. Сургута представлен на рисунке 3.26.

Рисунок 3.26 - Фрагмент схемы тепловых сетей

К объектам расчетных слоев относятся:

    - Источники;

    - Тепловая камера;

    - Потребитель;

    - Насосная станция;

    - Задвижки;

    - Участки;

    - Дросселирующий узел;

    - ЦТП;

    - Граница балансовой принадлежности;

    - Узел учета;

    - Обобщенный потребитель;

    - Вспомогательный участок.

В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные характеристики по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения.

Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер (например: для источников - наименование предприятия, наименование источника, для потребителей - адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.д.), так и необходимый для функционирования расчетной модели (например: для источников - геодезическая отметка, расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холодной воды). Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных, предоставленных Заказчиком и опрошенными субъектами системы теплоснабжения города.

При желании пользователя в существующие базы данных по объектам сети можно добавить дополнительные поля.

- Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Таблица 4.1 - Паспортизация объекта источник тепловой сети

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерени я | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия | - | Д |  |
| 2 | Наименование источника | - | Д |  |
| 3 | Номер источника | - | Д | Задается пользователем цифрой, например, 1, 2, 3 и т.д. по количеству источников на предприятии. После выполнения расчетов присвоенный номер источника будет прописан у всех объектов, которые будут запитаны от данного источника. |
| 4 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | Д |  |
| 6 | Расчетная температура холодной воды | °С | Д |  |
| 7 | Расчетная температура наружного воздуха | °С | Д |  |
| 8 | Текущая температура воды в подающем трубопроводе | °С | Д | Задается текущая температура воды в подающем трубопроводе (на выходе из источника), например, 70, 100, 120, 150 °С и т.д. Данное значение должно обязательно задаваться при выполнении поверочного расчета системы централизованного теплоснабжения. |
| 9 | Текущая температура наружного воздуха | °С | Д | Задается текущая температура наружного воздуха, например, +8, -5, -10, -20 °С и т.д. Данное значение должно обязательно задаваться при выполнении поверочного расчета системы централизованного теплоснабжения. |
| 10 | Расчетный располагаемый напор на выходе из источника | м | Д |  |
| 11 | Расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике | м | Д |  |
| 12 | Режим работы источника | - | Д | Задается пользователем режим работы источника: 0 - источник будет определяющим при работе на сеть. В этом случае данный источник будет характеризоваться расчетным располагаемым напором, расчетным напором в обратном трубопроводе и максимальной подпиткой сети, которую он может обеспечить. 1 - источник не имеет своей подпитки, располагаемый напор на этом источнике поддерживается постоянным, а напор в обратном трубопроводе зависит от режима работы сети и определяющего источника; 2 - источник не имеет своей подпитки, но поддерживает напор в обратном трубопроводе на заданном уровне, при этом располагаемый напор меняется в зависимости от режима работы сети и определяющего источника; 3 - источник, имеющий подпитку с заданным расчетным располагаемым напором и расчетным напором в обратном трубопроводе. 4 - источник, имеющий фиксированную подпитку с заданным расчетным располагаемым напором. Напор в обратном трубопроводе на источнике будет зависеть от величины этой подпитки, режима работы системы и соседних источников, включенных в сеть. |
| 13 | Максимальный расход на подпитку | т/ч | Д |  |
| 14 | Текущий располагаемый напор на выходе из источника | м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины. |
| 15 | Напор в подающем трубопроводе, м | м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины. |
| 16 | Давление в подающем трубопроводе, м | м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины. |
| 17 | Текущий напор в обратном трубопроводе на источнике | м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины. |
| 18 | Давление в обратном трубопроводе, м | м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины. |
| 19 | Продолжительность работы системы теплоснабжения (1-2) | ч | Д | Задается пользователем число часов работы системы теплоснабжения в год: 1 - менее 5000 часов; 2 - более 5000 часов. |
| 20 | Среднегодовая температура воды в подающем трубопроводе | °С | Д |  |
| 21 | Среднегодовая температура воды в обратном трубопроводе | °С | Д |  |
| 22 | Среднегодовая температура грунта | °С | Д |  |
| 23 | Среднегодовая температура наружного воздуха | °С | Д |  |
| 24 | Среднегодовая температура воздуха в подвалах | °С | Д |  |
| 25 | Текущая температура грунта | °С | Д |  |
| 26 | Текущая температура воздуха в подвалах | °С | Д |  |
| 27 | Расчетная нагрузка на отопление | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на отопление, подключенных к данному источнику. |
| 28 | Расчетная нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на вентиляцию, подключенных к данному источнику. |
| 29 | Расчетная нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на горячее водоснабжение, подключенных к данному источнику |
| 30 | Текущая нагрузка на отопление | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на отопление, подключенных к данному источнику. |
| 31 | Текущая нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на вентиляцию, подключенных к данному источнику. |
| 32 | Текущая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на горячее водоснабжение, подключенных к данному источнику. |
| 33 | Суммарная тепловая нагрузка | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 34 | Текущая температура воды в обратном трубопроводе | °С | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 35 | Расход сетевой воды на СО | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 36 | Расход сетевой воды на СВ | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 37 | Расход сетевой воды на ГВС | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 38 | Суммарный расход сетевой воды в подающем трубопроводе | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 39 | Расход воды на утечку из системы теплопотребления | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 40 | Расход воды на подпитку | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 41 | Расход сетевой воды на утечку из подающем трубопроводе | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 42 | Расход сетевой воды на утечку из обратного тр. | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 43 | Тепловые потери в тепловых сетях | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 44 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 45 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 46 | Установленная тепловая мощность | Гкал | Д | Для поверочного расчета задается, если необходимо, значение тепловой нагрузки, больше которой выработать не может. При достижении предельного значения подключенной нагрузки в процессе расчета, будет соответственно снижена текущая температура на выходе из источника. |

Таблица 4.2 - Паспортизация объекта участок тепловой сети

| п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерени я | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер источника | - | Д | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3 и т.д., соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный участок тепловой сети. |
| 2 | Наименование начала участка | - | Д | Записывается наименование начала участка (наименование узла, тепловой камеры, с которой данный участок начинается), например, ТК-15. После заполнения наименований всех узлов возможно автоматическое заполнение названия начала и конца участка. |
| 3 | Наименование конца участка | - | Д | Записывается наименование конца участка (наименование узла, тепловой камеры, в которой данный участок заканчивается), например, ТК-16. После заполнения наименований всех узлов возможно автоматическое заполнение названия начала и конца участка. |
| 4 | Длина участка | м | Д | Задается длина участка в плане с учетом длины П-образных компенсаторов, например, 100, 150 м. Данное поле можно заполнить автоматически, сняв длину участка с карты в масштабе. |
| 5 | Внутренний диаметр подающего трубопровода | м | Д |  |
| 6 | Внутренний диаметр обратного трубопровода | м | Д |  |
| 7 | Сумма коэффициентов местных сопротивлений подающего трубопровода | - | Д |  |
| 8 | Местные сопротивления подающего трубопровода | - | Д |  |
| 9 | Сумма коэффициентов местных сопротивлений обратного трубопровода | - | Д |  |
| 10 | Местные сопротивления обратного трубопровода | - | Д |  |
| 11 | Шероховатость подающего трубопровода | мм | Д |  |
| 12 | Шероховатость обратного трубопровода | мм | Д |  |
| 13 | Зарастание подающего трубопровода | мм | Д |  |
| 14 | Зарастание обратного трубопровода | мм | Д |  |
| 15 | Коэффициент местного сопротивления подающего трубопровода | - | Д | Задается пользователем коэффициент местного сопротивления для подающего трубопровода, например, 1,1, 1,2. В этом случае действительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20 %. |
| 16 | Коэффициент местного сопротивления обратного трубопровода | - | Д | Задается пользователем коэффициент местного сопротивления для обратного трубопровода, например, 1,1, 1,2. В этом случае действительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20 %. |
| 17 | Сопротивление подающего трубопровода | м/(т/ч) *2 | Д | Задается пользователем величина сопротивления подающего трубопровода. Данная величина задается для уточнения математической модели в случае, если были проведены замеры расхода теплоносителя и давления в начале и конце участка сети. |
| 18 | Сопротивление обратного трубопровода | м/(т/ч) *2 | Д | Задается пользователем величина сопротивления обратного трубопровода. Данная величина задается для уточнения математической модели в случае, если были проведены замеры расхода теплоносителя и давления в начале и конце участка сети. |
| 19 | Тип прокладки тепловой сети | - | Д | Тип прокладки задается цифрой от 1 до 4. - прокладываемый трубопровод не имеет тепловой изоляции. - надземная; - канальная; - бесканальная; - подвальная |
| 20 | Нормативные потери в тепловой сети (1-3) | - | Д | Задается пользователем: 1 - нормируемые потери определяются по нормам 1959 г.; 2 - нормируемые потери определяются по нормам 1988 г.; 3 - нормируемые потери определяются по нормам 1997 г.; 4 - нормируемые потери определяются по нормам 2003 г. |
| 21 | Поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь для подающего трубопровода | - | Д |  |
| 22 | Поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь для обратного трубопровода | - | Д |  |
| 23 | Вид грунта | - | Д |  |
| 24 | Глубина заложения трубопровода | м | Д |  |
| 25 | Теплоизоляционный материал подающего трубопровода (1-39) | - | Д |  |
| 26 | Теплоизоляционный материал обратного трубопровода (1-39) | - | Д |  |
| 27 | Толщина изоляции подающего трубопровода | м | Д |  |
| 28 | Толщина изоляции обратного трубопровода | м | Д |  |
| 29 | Техническое состояние изоляции подающего трубопровода (1-8) | - | Д |  |
| 30 | Техническое состояние изоляции обратного трубопровода (1-8) | - | Д |  |
| 31 | Расстояние между осями трубопроводов | м | Д |  |
| 32 | Высота канала | м | Д |  |
| 33 | Ширина канала | м | Д |  |
| 34 | Дополнительные потери тепловой энергии подающего трубопровода | ккал | Д | Наряду с тепловыми потерями через изоляцию имеется возможность задавать дополнительные фиксированные тепловые потери. Эту возможность можно использовать, например, для моделирования отбора тепловой энергии в случае трубопроводов-спутников |
| 35 | Дополнительные потери тепловой энергии обратного трубопровода | ккал | Д | Наряду с тепловыми потерями через изоляцию имеется возможность задавать дополнительные фиксированные тепловые потери. Эту возможность можно использовать, например, для моделирования отбора тепловой энергии в случае трубопроводов-спутников |
| 36 | Расход воды в подающем трубопроводе | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 37 | Расход воды в обратном трубопроводе | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 38 | Потери напора в подающем трубопроводе | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 39 | Потери напора в обратном трубопроводе | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 40 | Удельные линейные потери напора в подающем трубопроводе | мм/м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 41 | Удельные линейные потери напора в обратном трубопроводе | мм/м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 42 | Скорость движения воды в подающем трубопроводе | м/с | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 43 | Скорость движения воды в обратном трубопроводе | м/с | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 44 | Величина утечки из подающего трубопровода | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. Процент утечки из тепловой сети задается перед выполнением расчетов в пункте меню "Настройка", по умолчанию процент утечки 0,25. |
| 45 | Величина утечки из обратного трубопровода | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. Процент утечки из тепловой сети задается перед выполнением расчетов в пункте меню "Настройка", по умолчанию процент утечки 0,25. |
| 46 | Тепловые потери в подающем трубопроводе | ккал/ч | Р | Значение фактических тепловых потерь в подающем трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 47 | Тепловые потери в обратном трубопроводе | ккал/ч | Р | Значение фактических тепловых потерь в обратном трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 48 | Среднегодовые удельные тепловые потери подающего трубопровода | ккал/ч*м | Р | Значение среднегодовых удельных потерь тепловой энергии подающего трубопровода, (ккал/ч) /м определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 49 | Среднегодовые удельные тепловые потери обратного трубопровода | ккал/ч*м | Р | Значение среднегодовых удельных потерь тепловой энергии обратного трубопровода, (ккал/ч) /м определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 50 | Нормативные эксплуатационные тепловые потери подающего трубопровода | ккал/час*м 2*С | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 51 | Нормативные эксплуатационные тепловые потери обратного трубопровода | ккал/час*м 2*С | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 52 | Температура в начале участка подающего трубопровода | °C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 53 | Температура в конце участка подающего трубопровода | °C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 54 | Температура в начале участка обратного трубопровода | °C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 55 | Температура в конце участка обратного трубопровода | °C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 56 | Диаметр подающего трубопровода (конструкторский) | м | Р | Значение данной величины определяется в результате конструкторского расчета. |
| 57 | Диаметр обратного трубопровода (конструкторский) | м | Р | Значение данной величины определяется в результате конструкторского расчета. |
| 58 | Шероховатость подающего трубопровода (конструкторский) | мм | Д |  |
| 59 | Шероховатость обратного трубопровода (конструкторский) | мм | Д |  |
| 60 | Оптимальная скорость в подающем трубопроводе (конструкторский) | м/с | Д |  |
| 61 | Оптимальная скорость в обратном трубопроводе (конструкторский) | м/с | Д |  |
| 62 | Разделитель зон статического напора |  | Д | Задается признак разделения данным участком сети на зоны c разным статическим напором: 1 - от начала участка начинается новая зона, 0 или пусто - разделение на зоны отсутствует. |

Таблица 4.3 - Паспортизация объекта потребитель тепловой сети

| п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерени я | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес узла ввода | - | Д |  |
| 2 | Наименование узла | - | Д |  |
| 3 | Номер источника | - | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3 и т.д., соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный потребитель |
| 4 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 5 | Высота здания потребителя | м | Д |  |
| 6 | Номер схемы подключения потребителя | - | Д | Задается схема присоединения узла ввода. |
| 7 | Расчетная температура сетевой воды на входе в потребителя | °C | Д |  |
| 8 | Расчетная нагрузка на отопление | Гкал/ч | Д |  |
| 9 | Расчетная нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | Д |  |
| 10 | Расчетная средняя нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Д |  |
| 11 | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Д |  |
| 12 | Число жителей | - | Д |  |
| 13 | Коэффициент изменения нагрузки отопления | - | Д |  |
| 14 | Коэффициент изменения нагрузки вентиляции | - | Д |  |
| 15 | Коэффициент изменения нагрузки ГВС | - | Д |  |
| 16 | Балансовый коэффициент закрытой ГВС | - | Д |  |
| 17 | Признак наличия регулятора на отопление | - | Д | Задается цифрой от 0 до 3. 0 - регулятора на систему отопления нет; 1 - установлен регулятор расхода; - - установлен регулятор отопления; - - установлен регулятор располагаемого напора на подающем трубопроводе |
| 18 | Признак наличия регулирующего клапана на СВ | - | Д | Задается цифрой от 0 до 1. 0 - нет регулирующего клапана на систему вентиляции; 1 - есть регулирующий клапан на систему вентиляции |
| 19 | Признак наличия регулятора температуры | - | Д | Задается цифрой от 1 до 5, где: 1 - регулятор температуры на систему горячего водоснабжения есть; 2 - весь водоразбор на ГВС осуществляется из подающего трубопровода; 3 - весь водоразбор на ГВС осуществляется из обратного трубопровода; 4 - весь водоразбор на горячее водоснабжение осуществляется из подающего трубопровода, расход воды на ГВС определяется на точку излома температурного графика по средней нагрузке Qgv_sred; 5 - весь водоразбор на горячее водоснабжение осуществляется из подающего трубопровода, расход воды на ГВС определяется на точку излома температурного графика по максимальной нагрузке Qgv_max |
| 20 | Расчетная температура воды на выходе из СО | °C | Д |  |
| 21 | Расчетная температура воды на входе в СО | °C | Д |  |
| 22 | Расчетная температура внутреннего воздуха для СО | °C | Д |  |
| 23 | Расчетный располагаемый напор в СО | м | Д |  |
| 24 | Расчетная температура внутреннего воздуха для СВ | °C | Д |  |
| 25 | Расчетная температура наружного воздуха для СВ | °C | Д |  |
| 26 | Расчетный располагаемый напор в СВ | м | Д |  |
| 27 | Доля циркуляции от расхода на ГВС | % | Д |  |
| 28 | Потери напора в системе ГВС | м | Д |  |
| 29 | Температура воды в циркуляционном контуре | °C | Д |  |
| 30 | Температура холодной воды для закрытой ГВС | °C | Д |  |
| 31 | Температура горячей воды для закрытой ГВС | °C | Д |  |
| 32 | Количество секций ТО на СО | шт. | Д |  |
| 33 | Потери напора в одной секции ТО на СО | м | Д |  |
| 34 | Количество параллельных групп ТО на СО | шт. | Д |  |
| 35 | Расчетная температура сетевой воды на выходе из ТО | °C | Д |  |
| 36 | Расчетная температура сетевой воды на выходе из потреб. | °C | Д |  |
| 37 | Температура воды на выходе из 2 контура ТО | °C | Д |  |
| 38 | Рекомендуемый номер элеватора | - | Р | Рекомендуемый номер элеватора определяется в результате наладочного расчета. |
| 39 | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора | мм | Р | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора определяется в результате наладочного расчета. |
| 40 | Расчетный коэффициент смешения | - | Р | Значение расчетного коэффициента смешения определяется в результате наладочного расчета. |
| 41 | Фактический коэффициент смешения | - | Р | Значение фактического коэффициента смешения определяется в результате расчета. |
| 42 | Номер установленного элеватора | - | Р | Задается номер фактически установленного элеватора. |
| 43 | Диаметр установленного сопла элеватора | мм | Д |  |
| 44 | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе | °C | Р | Значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 45 | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе | °C | Р | Значение температуры сетевой воды в обратном трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 46 | Расход сетевой воды на СО | т/ч | Р | Расход сетевой воды на систему отопления определяется в результате расчета. |
| 47 | Относительный расход воды на СО | - | Р | Относительный расход воды на систему отопления определяется в результате расчета. |
| 48 | Относительное количество теплоты на СО | - | Р | В результате расчета определяется относительная нагрузка на систему отопления (отношение текущей нагрузки к расчетной). |
| 49 | Температура воды на входе в СО | °C | Р | Температура воды на входе в систему отопления определяется в результате расчета. |
| 50 | Температура воды на выходе из СО | °C | Р | Температура воды на выходе из системы отопления определяется в результате расчета. |
| 51 | Температура внутреннего воздуха СО | °C | Р | Значение температуры внутреннего воздуха определяется в результате расчета. |
| 52 | Диаметр шайбы на подающем трубопроводе перед СО | мм | Р | Значение диаметра шайбы на подающем трубопроводе перед системой отопления определяется в результате наладочного расчета. |
| 53 | Количество шайб на подающем трубопроводе перед СО | шт. | Р | Количество шайб на подающем трубопроводе перед системой отопления определяется в результате наладочного расчета. |
| 54 | Диаметр шайбы на обратном трубопроводе после СО | мм | Р | Значение диаметра шайбы на обратном трубопроводе после системы отопления определяется в результате наладочного расчета. |
| 55 | Количество шайб на обратном трубопроводе после СО | шт. | Р | Количество шайб на обратном трубопроводе после системы отопления определяется в результате наладочного расчета. |
| 56 | Потери напора на шайбе подающего трубопровода перед СО | м | Р | Значение потерь напора на шайбе, установленной перед СО (подающий трубопровод) определяется в результате наладочного и поверочного расчетов. |
| 57 | Потери напора на шайбе обратного трубопровода после СО | м | Р | Значение потерь напора на шайбе, установленной после СО (обратный трубопровод) определяется в результате наладочного и поверочного расчетов. |
| 58 | Потери напора на сопле, м | м | Р | Значение потерь напора на сопле элеватора определяется в результате наладочного и поверочного расчетов. |
| 59 | Диаметр шайбы на вводе на подающем трубопроводе | мм | Р | Значение диаметра шайбы на вводе на подающем трубопроводе определяется в результате наладочного расчета. |
| 60 | Количество шайб на вводе на подающем трубопроводе | шт. | Р | Количество шайб на вводе на подающем трубопроводе определяется в результате наладочного расчета. |
| 61 | Диаметр шайбы на вводе на обратном трубопроводе | мм | Р | Значение диаметра шайбы на вводе на обратном трубопроводе определяется в результате наладочного расчета. |
| 62 | Количество шайб на вводе на обратном трубопроводе | шт. | Р | Количество шайб на вводе на обратном трубопроводе определяется в результате наладочного расчета. |
| 63 | Расход сетевой воды на СВ | т/ч | Р | Расход сетевой воды на систему вентиляции определяется в результате расчета. |
| 64 | Относительный расход воды на СВ | т/ч | Р | Относительный расход воды на систему вентиляции определяется в результате расчета. |
| 65 | Температура воды после системы вентиляции | °C | Р | Температура воды после системы вентиляции определяется в результате расчета. |
| 66 | Температура внутреннего воздуха СВ | °C | Р | Температура внутреннего воздуха в системе вентиляции определяется в результате расчета. |
| 67 | Диаметр шайбы на систему вентиляции | мм | Р | Значение диаметра шайбы на систему вентиляции определяется в результате наладочного расчета. |
| 68 | Количество шайб на систему вентиляции | шт. | Р | Количество шайб на систему вентиляции определяется в результате наладочного расчета. |
| 69 | Расход сетевой воды на ГВС | т/ч | Р | Расход сетевой воды на ГВС определяется в результате расчета. |
| 70 | Расход сетевой воды в циркуляционном трубопроводе | т/ч | Р | Расход сетевой воды в циркуляционном трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 71 | Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС | мм | Р | Диаметр шайбы на вводе ГВС определяется в результате наладочного расчета. |
| 72 | Количество шайб в циркуляционной линии ГВС | шт. | Р | Количество шайб на вводе ГВС определяется в результате наладочного расчета. |
| 73 | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС | мм | Р | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС определяется в результате наладочного расчета. |
| 74 | Количество циркуляционных шайб на ГВС | шт. | Р | Количество циркуляционных шайб на ГВС определяется в результате наладочного расчета. |
| 75 | Диаметр установленной шайбы на подающем трубопроводе перед СО | мм | Д |  |
| 76 | Количество установленных шайб на подающем трубопроводе перед СО | шт. | Д |  |
| 77 | Диаметр установленной шайбы на обратном трубопроводе после СО | мм | Д |  |
| 78 | Количество установленных шайб на обратном трубопроводе после СО | шт. | Д |  |
| 79 | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции | мм | Д |  |
| 80 | Количество установленных шайб на систему вентиляции | шт. | Д |  |
| 81 | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС | мм | Д |  |
| 82 | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС | шт | Д |  |
| 83 | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС | мм | Д |  |
| 84 | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС | шт. | Д |  |
| 85 | Количество секций ТО на ГВС I-я ступень | шт. | Д |  |
| 86 | Количество параллельных групп ТО на ГВС I-я ступень | шт. | Д |  |
| 87 | Потери напора в одной секции I-й ступени | м | Д |  |
| 88 | Исп. температура на входе 1-го контура I-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура. |
| 89 | Исп. температура на выходе 1-го контура I- й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура. |
| 90 | Исп. температура на входе 2-го контура I-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура. |
| 91 | Исп. температура на выходе 2-го контура I- й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура. |
| 92 | Исп. тепловая нагрузка I-й ступени | Гкал/ч, МВт | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 93 | Расход 1-го контура I- й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход сетевой воды, затек. в первую ступень ТО ГВС определяется в результате расчета. |
| 94 | Расход 2-го контура I- й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре, определяется в результате расчета. |
| 95 | Тепловая нагрузка I-й ступени | Гкал/ч, МВт | Р | Тепловая нагрузка I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 96 | Температура на входе 1-го контура I-й ступ | °C | Р | Температура на входе 1-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 97 | Температура на выходе 1-го контура I- й ступени | °C | Р | Температура на выходе 1-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 98 | Температура на входе 2-го контура I-й ступени | °C | Р | Температура на входе 2-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 99 | Температура на выходе 2-го контура I- й ступени | °C | Р | Температура на выходе 2-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 100 | Количество секций ТО на ГВС II-я ступень | шт. | Д |  |
| 101 | Количество параллельных групп ТО на ГВС II-я ступень | шт. | Д |  |
| 102 | Потери напора в одной секции II-й ступени | м | Д |  |
| 103 | Исп. температура на входе 1-го контура II- й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе 1-го контура II-й ступени. |
| 104 | Исп. температура на выходе 1-го контура II-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе 1-го контура II-й ступени. |
| 105 | Исп. температура на входе 2-го контура II- й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе 2-го контура II-й ступени. |
| 106 | Исп. температура на выходе 2-го контура II-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе 2-го контура II-й ступени. |
| 107 | Исп. тепловая нагрузка II-й ступени | Гкал/ч, МВт | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 108 | Температура на входе 1-го контура II- й ступени | °C | Р | Температура на входе 1-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 109 | Температура на выходе 1-го контура II-й ступени | °C | Р | Температура на выходе 1-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 110 | Температура на входе 2-го контура II- й ступени | °C | Р | Температура на входе 2-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 111 | Температура на выходе 2-го контура II-й ступени | °C | Р | Температура на выходе 2-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 112 | Расход 1-го контура II-й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход сетевой воды, во второй ступени ТО ГВС определяется в результате расчета. |
| 113 | Расход 2-го контура II-й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре II-й ступени, определяется в результате расчета. |
| 114 | Тепловая нагрузка II- й ступени | Гкал/ч, МВт | Р | Тепловая нагрузка II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 115 | Расход сетевой воды на СО после наладки | т/ч | Р | В результате расчета определяется расход сетевой воды на систему отопления после наладки. |
| 116 | Напор на регуляторе давления СО | м | Р | В результате расчета определяется необходимый располагаемый напор для системы отопления. |
| 117 | Коэффициент пропускной способности РД СО | - | Д |  |
| 118 | Суммарный расход сетевой воды | т/ч | Р | В результате расчетов определяется суммарный расход сетевой воды. |
| 119 | Располагаемый напор на вводе потребителя | м | Р | Значение располагаемого напора на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов. |
| 120 | Напор в подающем трубопроводе | м | Р | Значение напора в подающем трубопроводе на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов. |
| 121 | Напор в обратном трубопроводе | м | Р | Значение напора в обратном трубопроводе на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов. |
| 122 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Давление в подающем трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 123 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Давление в обратном трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 124 | Утечка из системы теплопотребления | т/ч | Р | Утечка из системы теплопотребления определяется в результате расчета. |
| 125 | Потери тепловой энергии от утечки | Ккал | Р | Потери тепловой энергии от утечки определяется в результате расчета. |
| 126 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | В результате расчетов определяется время прохождения воды от источника до потребителя. |
| 127 | Путь, пройденный от источника | м | Р | В результате расчетов определяется путь, пройденный от источника до потребителя. |
| 128 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 129 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 130 | Расчетный расход на СО (конструкторский) | т/ч | Д | Задается расчетный расход воды на систему отопления для выполнения конструкторского расчета. |
| 131 | Расчетный расход на СВ (конструкторский) | т/ч | Д | Задается расчетный расход воды на систему вентиляции для выполнения конструкторского расчета. |
| 132 | Расчетный расход на ГВС (конструкторский) | т/ч | Д | Задается расчетный расход воды на систему ГВС для выполнения конструкторского расчета. |
| 133 | Располагаемый напор на вводе (конструкторский) | м | Д | Задается располагаемый напор для выполнения конструкторского расчета. |

Таблица 4.4 - Паспортизация объекта обобщенный потребитель тепловой сети

| п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование узла | - | Д | Задается пользователем, например, ул. Федосеенко, д. 14. |
| 2 | Номер источника | - | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3 и т.д., соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный потребитель. |
| 3 | Геодезическая отметка, м | м | Д | Задается геодезическая отметка поверхности земли, на которой находится данный узел ввода. |
| 4 | Способ задания нагрузки | - | Д | Указывается способ задания нагрузки: 0 - задается расходом; 1 - задается сопротивлением. |
| 5 | Циркулирующий расход | т/ч | Д | Задается величина циркулирующего расхода необходимого для данного потребителя. Данное значение необходимо указывать только в том случае, если Способ задания нагрузки установлен и задается расходом. |
| 6 | Коэффициент изменения циркулирующего расхода | - | Д | Задается пользователем в случае необходимости увеличения циркуляционного расхода по сравнению с расчетным значением, например, 1,1, 1,2 и т.д. В этом случае расчетное значение будет увеличено соответственно на 10 или 20 %. |
| 7 | Расход на открытый водоразбор | т/ч | Д | Задается величина расхода на открытый водоразбор. |
| 8 | Коэффициент изменения расхода на водоразбор | - | Д | Задается пользователем в случае необходимости увеличения расхода на открытый водоразбор по сравнению с расчетным значением, например, 1,1, 1,2 и т.д. В этом случае расчетное значение будет увеличено соответственно на 10 или 20 %. |
| 9 | Доля водоразбора из подающего трубопровода | - |  | Указывается доля открытого водоразбора из подающего трубопровода, например, 0,4 – 40 % водоразбора из подающего трубопровода. |
| 10 | Расчетное обобщенное сопротивление | м/(т/ч) *2 | Д | Указывается величина предварительно рассчитанного обобщенного сопротивления. Данное значение необходимо указывать только в том случае, если Способ задания нагрузки установлен и задается сопротивлением. |
| 11 | Требуемый напор | м | Д | Задается требуемый располагаемый напор на обобщенном потребителе, например, 10, 15, 20 м и т.д. |
| 12 | Минимальный статический напор | м | Д | Задается минимальный статический напор на обобщенном потребителе, например, 10, 15, 20 м и т.д. |
| 13 | Располагаемый напор | м | Р | Значение располагаемого напора определяется в результате расчета. |
| 14 | Напор в подающем трубопроводе | м | Р | Значение напора в подающем трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 15 | Напор в обратном трубопроводе | м | Р | Значение напора в обратном трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 16 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Значение давления в подающем трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 17 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Значение давления в обратном трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 18 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | Значение определяется в результате расчета. |
| 19 | Путь, пройденный от источника | м | Р | Значение определяется в результате расчета. |
| 20 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 21 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 22 | Температура воды в подающем трубопроводе | °C | Р | Значение температуры воды в подающем трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 23 | Температура воды в обратном трубопроводе | °C | Р | Значение температуры воды в обратном трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 24 | Обобщенное сопротивление | м/(т/ч) *2 | Р | Значение определяется в результате расчета. |
| 2 | Расход воды на открытый водоразбор | т/ч | Р | Значение определяется в результате расчета. |
| 26 | Расход воды в подающем трубопроводе | т/ч | Р | Значение определяется в результате расчета. |
| 27 | Расход воды в обратном трубопроводе | т/ч | Р | Значение определяется в результате расчета. |
| 28 | Статический напор на выходе | м | Р | Определяется в результате расчета. |

Таблица 4.5 - Паспортизация объекта ЦТП тепловой сети

| п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес | - | Д |  |
| 2 | Наименование узла | - | Д |  |
| 3 | Номер источника | - | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3 и т.д., соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный объект |
| 4 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 5 | Номер схемы подключения узла | - | Д | Задается схема присоединения ЦТП. |
| 6 | Расчетная температура на входе 1-го контура | °C | Д |  |
| 7 | Расчетная температура на выходе 1-го контура | °C | Д |  |
| 8 | Расчетная температура на входе 2-го контура | °C | Д |  |
| 9 | Расчетная температура на выходе 2-го контура | °C | Д |  |
| 10 | Располагаемый напор 2-го контура | м | Д |  |
| 11 | Напор в обратном трубопроводе 2-го контура | м | Д |  |
| 12 | Количество секций ТО на СО | шт. | Д |  |
| 13 | Потери напора в одной секции ТО на СО | м | Д |  |
| 14 | Количество параллельных групп ТО на СО | шт. | Д |  |
| 15 | Рекомендуемый номер элеватора | - | Р | Определяется в результате расчета. |
| 16 | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора | мм | Р | Определяется в результате расчета. |
| 17 | Расчетный коэффициент смешения | - | Р | Определяется в результате расчета. |
| 18 | Фактический коэффициент смешения | - | Р | Определяется в результате расчета. |
| 19 | Номер установленного элеватора | - | Д |  |
| 20 | Диаметр установленного сопла элеватора | мм | Д |  |
| 21 | Потери напора в сопле элеватора | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 22 | Температура на входе 1-го контура | °C | Р | Определяется в результате расчета. |
| 23 | Температура на выходе 1-го контура | °C | Р | Определяется в результате расчета. |
| 24 | Температура на выходе 2-го контура | °C | Р | Определяется в результате расчета. |
| 25 | Температура на входе 2-го контура | °C | Р | Определяется в результате расчета. |
| 26 | Диаметр шайбы на подающем трубопроводе | мм | Р | Определяется в результате расчета. |
| 27 | Количество шайб на подающем трубопроводе | шт. | Р | Определяется в результате расчета. |
| 28 | Диаметр шайбы на обратном трубопроводе | мм | Р | Определяется в результате расчета. |
| 29 | Количество шайб на обратном трубопроводе | шт. | Р | Определяется в результате расчета. |
| 30 | Диаметр установленной шайбы на подающем трубопроводе | мм | Д |  |
| 31 | Количество установленных шайб на подающем трубопроводе | шт. | Д |  |
| 32 | Диаметр установленной шайбы на обратном трубопроводе | мм | Д |  |
| 33 | Количество установленных шайб на обратном трубопроводе | шт. | Д |  |
| 34 | Потери напора на шайбе в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 35 | Потери напора на шайбе в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 36 | Диаметр шайбы на ГВС | мм | Р | Определяется в результате расчета. |
| 37 | Количество шайб на ГВС | шт. | Р | Определяется в результате расчета. |
| 38 | Диаметр установленной шайбы на ГВС | мм | Д |  |
| 39 | Количество установленных шайб на ГВС | шт. | Д |  |
| 40 | Потери напора на шайбе ГВС | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 41 | Температура холодной воды | °C | Д |  |
| 42 | Температура воды на ГВС | °C | Д |  |
| 43 | Располагаемый напор 2-го контура ГВС | м | Д |  |
| 44 | Напор в обратном трубопроводе 2-го контура ГВС | м | Д |  |
| 45 | Количество секций ТО на ГВС I-я ступень | шт. | Д |  |
| 46 | Кол-во параллельных групп ТО на ГВС I-й ступень | шт. | Д |  |
| 47 | Потери напора в одной секции I-й ступени | м | Д |  |
| 48 | Исп. температура на входе 1-го контура I-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура. |
| 49 | Исп. температура на выходе 1-го контура I- й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура. |
| 50 | Исп. температура на входе 2-го контура I-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура. |
| 51 | Исп. температура на выходе 2-го контура I- й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура. |
| 52 | Исп. тепловая нагрузка I-й ступени | Гкал/ч, МВт | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 53 | Расход сетевой воды I-й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 54 | Расход 2-го контура I- й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре, определяется в результате расчета. |
| 55 | Тепловая нагрузка I-й ступени | Гкал/ч, МВт | Р | Тепловая нагрузка I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 56 | Температура на входе 1-го контура I-й ступени | °C | Р | Температура на входе 1-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 57 | Температура на выходе 1-го контура I- й ступени | °C | Р | Температура на выходе 1-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 58 | Температура на входе 2-го контура I-й ступени | °C | Р | Температура на входе 2-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 59 | Температура на выходе 2-го контура I- й ступени | °C | Р | Температура на выходе 2-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 60 | Количество секций ТО на ГВС II-я ступень | шт. | Д |  |
| 61 | Кол-во параллельных групп ТО на ГВС II-я ступень | шт. | Д |  |
| 62 | Потери напора в одной секции II-й ступени | м | Д |  |
| 63 | Исп. температура на входе 1-го контура II-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе 1-го контура II-й ступени. |
| 64 | Исп. температура на выходе 1-го контура II- й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе 1-го контура II-й ступени. |
| 65 | Исп. температура на входе 2-го контура II-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе 2-го контура II-й ступени. |
| 66 | Исп. температура на выходе 2-го контура II- й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе 2-го контура II-й ступени. |
| 67 | Исп. тепловая нагрузка II-й ступени | Гкал/ч, МВт | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 68 | Температура на входе 1-го контура II-й ступени | °C | Р | Температура на входе 1-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 69 | Температура на выходе 1-го контура II- й ступени | °C | Р | Температура на выходе 1-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 70 | Температура на входе 2-го контура II-й ступени | °C | Р | Температура на входе 2-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 71 | Температура на выходе 2-го контура II- й ступени | °C | Р | Температура на выходе 2-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 72 | Расход сетевой воды II-й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 73 | Расход 2-го контура II- й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре II-й ступени, определяется в результате расчета. |
| 74 | Тепловая нагрузка II-й ступени | Гкал/ч, МВт | Р | Тепловая нагрузка II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 75 | Расход сетевой воды на квартал после наладки | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 76 | Подключенная нагрузка на отопление | Гкал/ч | Р | Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала. |
| 77 | Подключенная нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | Р | Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала. |
| 78 | Подключенная нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Р | Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала. |
| 79 | Суммарный расход сетевой воды | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 80 | Располагаемый напор на вводе ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 81 | Напор в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 82 | Напор в обратном трубопроводе на вводе ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 83 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 84 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 85 | Располагаемый напор 2-го контура ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 86 | Напор в подающем трубопроводе ГВС | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 87 | Напор в обратном трубопроводе ГВС | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 88 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 89 | Давление в подающем трубопроводе ГВС | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 90 | Давление в обратном трубопроводе ГВС | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 91 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 92 | Напор в обратном трубопроводе 2-го контура ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 93 | Расход воды по перемычке | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 94 | Расчетная температура внутреннего. воздуха для СО | °C | Д |  |
| 95 | Расчетная средняя нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Д |  |
| 96 | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Д |  |
| 97 | Наличие регулятора на ГВС | - | Д | Указывается признак наличия регулятора температуры на систему горячего водоснабжения: - - отсутствует; - – установлен. |
| 98 | Балансовый коэффициент закрытой ГВС | - | Д |  |
| 99 | Способ дросселирования на ЦТП | - | Д | Указывается способ дросселирования на ЦТП цифрой от 0 до 6. - - дросселирование на ЦТП не производится, если это не является обязательным; - - дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба устанавливается всегда на подающем трубопроводе; - - дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба устанавливается всегда на обратном трубопроводе; - - дросселируется выход из ЦТП на отопление, места установки шайб определяются автоматически; - - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), места установки шайб определяются автоматически; - - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба устанавливается всегда на подающем трубопроводе; - - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба устанавливается всегда на обратном трубопроводе. |
| 100 | Запас напора при дросселировании | м | Д |  |
| 101 | Расчетная температура наружного воздуха | °C | Д |  |
| 102 | Текущая температура наружного воздуха | °C | Д |  |
| 103 | Среднегодовая температура воды в подающем трубопроводе | °C | Д |  |
| 104 | Среднегодовая температура воды в обратном трубопроводе | °C | Д |  |
| 105 | Среднегодовая температура грунта | °C | Д |  |
| 106 | Среднегодовая температура наружного воздуха | °C | Д |  |
| 107 | Среднегодовая температура воздуха в подвалах | °C | Д |  |
| 108 | Текущая температура грунта | °C | Д |  |
| 109 | Текущая температура воздуха в подвалах | °C | Д |  |
| 110 | Суммарный расход воды во 2-м контуре ЦТП | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 111 | Тепловая нагрузка верхней ступени ТО ГВС | Гкал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 112 | Тепловая нагрузка нижней ступени ТО ГВС | Гкал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 113 | Потери тепловой энергии от утечек в подающем трубопроводе | ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 114 | Потери тепловой энергии от утечек в обратном трубопроводе | ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 115 | Потери тепловой энергии от утечек в системе теплопотребления | ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 116 | Исп. температура воды на входе 1-го контура | °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 117 | Исп. температура воды на выходе 1-го контура | °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 118 | Исп. температура воды на входе 2-го контура | °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 119 | Исп. температура воды на выходе 2-го контура | °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 120 | Исп. расход 1-го контура | т/ч | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается равным 0. |
| 121 | Исп. расход 2-го контура | т/ч | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается равным 0. |
| 122 | Суммарная тепловая нагрузка на ЦТП | Гкал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 123 | Тепловые потери в подающем трубопроводе | ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 124 | Тепловые потери в обратном трубопроводе | ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 125 | Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 126 | Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 127 | Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 128 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | Определяется в результате расчета. |
| 129 | Путь, пройденный от источника | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 130 | Давление вскипания | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 131 | Давление вскипания на выходе ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 132 | Статический напор | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 133 | Статический напор на выходе ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета. |

Таблица 4.6 - Паспортизация объекта узел тепловой сети

| п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование узла | - | Д |  |
| 2 | Номер источника | - | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3 и т.д., соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный узел тепловой сети. |
| 3 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 4 | Слив из подающего трубопровода | т/ч | Д |  |
| 5 | Слив из обратного трубопровода | т/ч | Д |  |
| 6 | Располагаемый напор | м | Р | Значение располагаемого напора в узле определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 7 | Напор в подающем трубопроводе | м | Р | Значение напора в подающем трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 8 | Напор в обратном трубопроводе | м | Р | Значение напора в обратном трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 9 | Температура воды в подающем трубопроводе | °C | Р | Значение температуры в подающем трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 10 | Температура воды в обратном трубопроводе | °C | Р | Значение температуры в обратном трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 11 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Значение давления в подающем трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 12 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Значение давления в обратном трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 13 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | В результате расчетов определяется время прохождения воды от источника до узла. |
| 14 | Путь, пройденный от источника | м | Р | В результате расчетов определяется путь, пройденный от источника до узла. |
| 15 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 16 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 17 | Статический напор на выходе | м | Р | Определяется в результате расчета. |

Таблица 4.7 - Паспортизация объекта насосная станция

| п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование насосной станции | - | Д |  |
| 2 | Номер источника | - | Д |  |
| 3 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 4 | Марка насоса на подающем трубопроводе | - | Д | Пользователем указывается марка насоса, установленного на подающем трубопроводе. |
| 5 | Число насосов на подающем трубопроводе | шт. | Д |  |
| 6 | Марка насоса на обратном трубопроводе | - | Д | Пользователем указывается марка насоса, установленного на обратном трубопроводе. |
| 7 | Число насосов на обратном трубопроводе | шт. | Д |  |
| 8 | Напор насоса на подающем трубопроводе | м | Д |  |
| 9 | Напор насоса на обратном трубопроводе | м | Д |  |
| 10 | Напор на входе в насосную в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 11 | Напор на входе в насосную в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 12 | Напор на выходе из насосной в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 13 | Напор на выходе из насосной в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 14 | Расход воды в подающем трубопроводе | т/ч | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 15 | Расход воды в обратном трубопроводе | т/ч | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 16 | Температура воды в подающем трубопроводе | °C | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 17 | Температура воды в обратном трубопроводе | °C | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 18 | Давление в подающем трубопроводе перед узлом | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 19 | Давление в подающем трубопроводе после узла | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 20 | Давление в обратном трубопроводе перед узлом | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 21 | Давление в обратном трубопроводе после узла | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 22 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 23 | Путь, пройденный от источника | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 24 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 25 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 26 | Статический напор на выходе | м | Р | Определяется в результате расчета. |

Таблица 4.8 - Паспортизация объекта запорная арматура

| п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование арматуры | - | Д |  |
| 2 | Номер источника | - | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3 и т.д., соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный объект. |
| 3 | Наименование источника | - | Д |  |
| 4 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 5 | Марка задвижки на подающем трубопроводе | - | Д | Задается пользователем марка установленной запорной арматуры на подающем трубопроводе. |
| 6 | Условный диаметр на подающем трубопроводе | м | Д |  |
| 7 | Степень открытия на подающем трубопроводе | - | Д | Задается пользователем степень открытия арматуры, установленной на подающем трубопроводе. |
| 8 | Марка задвижки на обратном трубопроводе | - | Д | Задается пользователем марка установленной запорной арматуры на обратном трубопроводе. |
| 9 | Условный диаметр на обратном трубопроводе | м | Д |  |
| 10 | Степень открытия на обратном трубопроводе | - | Д | Задается пользователем степень открытия арматуры на обратном трубопроводе. |
| 11 | Место установки | - | Д |  |
| 12 | Тип трубопровода | - | Д |  |
| 13 | Располагаемый напор | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 14 | Располагаемый напор на выходе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 15 | Напор в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 16 | Напор после узла в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 17 | Напор в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 18 | Напор после узла в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 19 | Температура воды в подающем трубопроводе | °C | Р | Определяется в результате расчета. |
| 20 | Температура воды в обратном трубопроводе | °C | Р | Определяется в результате расчета. |
| 21 | Тип арматуры | - | Д |  |
| 22 | Марка арматуры | - | Д |  |
| 23 | Условный диаметр | мм | Д |  |
| 24 | Условное давление | кгс/см2 | Д |  |
| 25 | Дата изготовления | - | Д |  |
| 26 | Дата установки | - | Д |  |
| 27 | Материал | - | Д |  |
| 28 | Конструкция затвора | - | Д |  |
| 29 | Завод изготовитель | - | Д |  |
| 30 | Шифр арматуры | - | Д |  |
| 31 | Коэффициент местного сопротивления | - | Д |  |
| 32 | Пропускная способность | т/ч | Д |  |
| 33 | Тип привода | - | Д |  |
| 34 | Марка привода | - | Д |  |
| 35 | Дата последнего ремонта | - | Д |  |
| 36 | Вид ремонта | - | Д |  |
| 37 | Примечание | - | Д |  |
| 38 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 39 | Давление после узла в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 39 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 41 | Давление после узла в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 40 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | Определяется в результате расчета. |
| 41 | Путь, пройденный от источника | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 42 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 43 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 44 | Статический напор на выходе | м | Р | Определяется в результате расчета. |

Представленное наполнение паспорта объекта тепловой сети является базовым, при необходимости элементы базы данных паспорта могут быть заменены, убраны, добавлены и перегруппированы.

На рисунке ниже представлен вариант отображения данных базы паспорта объектов тепловой сети г. Сургута

Рисунок 4.1 - Пример отображения данных базы паспорта объектов тепловой сети г. Сургута

- Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Электронная модель позволяет наглядно на топографической основе города разграничить и паспортизировать единицы территориального деления.

Такими границами территориального деления могут являться:

      - кадастровые кварталы;

      - планировочные районы;

      - административные районы.

На рисунке ниже показан пример изображения в электронной модели расчетных единиц территориального деления.

Рисунок 5.1 - Разграничение – кадастровые кварталы

- Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети (количество колец в сети неограниченно), а также двух-, трех-, четырехтрубные или многотрубные системы теплоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников тепловой энергии.

Программа предусматривает выполнение тепло-гидравлического расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. Используются 34 схемных решения подключения потребителей, а также 29 схем присоединения ЦТП.

Расчеты существующих гидравлических режимов циркуляции теплоносителя с тепловыми нагрузками в отопительный период 2021 - 2022 гг. представлены ниже

  - Электронная модель существующей системы теплоснабжения

Калибровка модели - процесс идентификации и тонкой настройки наборов исходных данных таким образом, чтобы обеспечить максимальное приближение результатов гидравлического расчета к фактическим параметрам в определенных реперных узлах системы теплоснабжения. Для организации процесса калибровки ЭМ выбираются реперные узлы в каждой из систем теплоснабжения, такие как выводной коллектор на источнике, тепловые камеры, насосные станции, ЦТП, ИТП, по которым имеются фактические данные по расходам теплоносителя и располагаемым напорам за период, когда расходы теплоносителя были максимально приближены к номинальным.

Для выполнения калибровки использованы сгенерированные отчеты и справки об объектах из созданной базы данных, а также графическое представление параметров теплоносителя в виде пьезометрических графиков и следующих инструментов электронной модели.

  - результаты гидравлического расчета по участкам вдоль пути (данный отчет, представленный в табличном виде позволяет выполнить анализ гидравлического расчета системы теплоснабжения вдоль выделенного пути);

  - расчетные параметры участков тепловых сетей (по источнику), данный отчет, представленный в табличном виде, позволяет выполнить анализ гидравлического расчета всей системы теплоснабжения от определенного источника;

  - участки ТС с перекрещивающимся пьезометром (данный отчет позволяет определить участки с недопустимым располагаемым напором);

  - потребители с недостаточным располагаемым напором (данный отчет позволяет определить потребителей с недопустимым располагаемым напором);

  - справка о потребителе (нагрузки, дроссельные устройства);

  - гидравлическая справка о потребителе (данный отчет позволяет проанализировать гидравлические параметры по конкретному потребителю);

  - специальные раскраски тепловой сети по значениям различных характеристик гидравлического режима (данные режимы позволяют анализировать всю систему теплоснабжения по следующим параметрам: скорости, давлениям в подающей или обратной магистрали, удельным потерям напора на участках и т.п.);

  - графические выделения (выделения цветом или иным способом узлов и/или участков тепловой сети по некоторому критерию, например, потребители с превышением давления в обратной магистрали, тепловые камеры с "прижатыми" задвижками, узлы с располагаемым напором ниже заданного, участки с превышением заданной скорости потока, и т.п.);

  - расстановка на схеме тепловой сети значков-стрелок, указывающих направление движения теплоносителя по подающей или обратной магистрали (данный режим позволяет анализировать движение теплоносителя по подающей или обратной магистрали);

  - подпись на схеме тепловой сети значений расходов по участкам и давлений в узлах сети.

Параллельно работе с вышеописанным инструментарием проведена корректировка изначально введенных данных по шероховатости трубопроводов, значениям местных сопротивлений, состоянию запорно-регулирующей арматуры и пр. с целью получения максимального соответствия параметров расчетной модели с фактическими параметрами систем теплоснабжения.

Для калибровки электронной модели использовались исходные данные за декабрь 2022 г.

Исходными данными для калибровки расчетной модели существующего положения системы централизованного теплоснабжения объектов г. Сургута являлись:

    - эксплуатационная документация:

- схема тепловых сетей;

- расчетные температурные графики работы тепловой сети;

- режимные карты работы тепловых сетей на выводах источников тепловой энергии и в основных узлах (контрольных точках);

- данные по присоединенным тепловым нагрузкам;

    - статистические данные:

- суточные ведомости фактических режимов работы источников тепловой энергии: отпуск горячей воды, давления, располагаемые напоры, температуры сетевой воды, температуры наружного воздуха;

- журнал регистрации параметров (замеров) в контрольных точках (давление в подающих и обратных трубопроводах, располагаемые напоры);

  - конструктивные данные по видам прокладки и срокам эксплуатации тепловых

сетей.

Принцип определения сходимости построенного режима в электронной модели и фактического режима работы тепловой сети.

Для 	контроля  соответствия  режима,  построенного	в  электронной	 модели, с фактическим режимом теплоснабжения использовались такие критерии как:

- значение расхода на источнике, т/ч;

- давление в контрольных точках, м вод. ст.;

- отсутствие предупреждений о нарушении режима при проведении расчета в электронной модели.

Что касается выполнения наладочных расчетов в программном комплексе Zulu, то при ставшем общепринятым учете фактических нагрузок потребителей, существенно отличающихся от проектных, учете фактических расходов теплоносителя при калибровке моделей, существенно отличающихся от требуемых для фактических нагрузок при проектных температурных графиках, при фактических температурных графиках управления централизованным отпуском тепловой энергии, отличающихся как от проектных, так и от требуемых для обеспечения нормативного режима в отапливаемых помещениях во всем диапазоне изменения температуры наружного воздуха, при всех этих обстоятельствах заложенные в программном комплексе Zulu алгоритмы не могут дать результатов, адекватно отвечающих фактическим характеристикам потребителей и тепловых сетей.

Адекватные методы расчета режимов теплоснабжения (в частности – наладочных расчетов тепловых пунктов потребителей), соответствующие сложившимся потребностям и условиям эксплуатации, возможны только с применением методов статистической идентификации фактических параметров и состояния систем централизованного теплоснабжения. Методы статистической идентификации позволяют определить непротиворечивые, соответствующие факту и перспективным потребностям значения ключевых энергетических параметров тепловых сетей: максимальную расчетную температуру и удельный (на Гкал/ч расчетной нагрузки) расход теплоносителя, а также основные параметры потребителей: температуру теплоносителя, требующуюся на входе, и, соответственно, на выходе отопительных систем, соответствующие коэффициенты смешения в зависимости от определенной расчетной температуры в тепловой сети..

Традиционно для расчета температуры прямого и обратного теплоносителя при регулировании отопительной нагрузки в зависимости от температуры наружного воздуха используются формулы, переписанные ниже с выделением режимных (переменных) и условно постоянных параметров, обусловленных конструктивными свойствами ограждающих конструкций и отопительных систем, а также бытовых тепловыделений (которые часто игнорируются):

Tос3=(kзд×Tвн-Tн-Qбытkосном.ср)1n+1×(τосном)nn+1+Tвн+kзд×Tвн-Tн-Qбыт2×Gос

Tос2=(kзд×Tвн-Tн-Qбытkосном.ср)1n+1×(τосном)nn+1+Tвн-kзд×Tвн-Tн-Qбыт2×Gос

где

Tос3 - искомое значение температуры прямого теплоносителя (режимный управляющий параметр);

Tос2 - соответствующее значение температуры обратного теплоносителя (режимный параметр состояния);

kзд - обобщенный коэффициент теплопередачи здания (условно постоянный параметр);

kосном.ср - обобщенный коэффициент теплоотдачи отопительных систем, определенный при расчетном температурном напоре  τосном=Tос3пр+Tос2пр2-Tвнпр (условно постоянный параметр);

Gос - расход теплоносителя во внутренней системе отопления здания (режимный управляющий параметр);

n - параметр отопительных приборов (условно постоянный параметр);

Tвн - температура в отапливаемых помещениях теплоносителя (режимный параметр состояния);

Tн - температура наружного воздуха (параметр внешнего возмущения).

Qбыт - величина бытовых тепловыделений (и прочих теплопоступлений, условно постоянная величина для полностью заселенных жилых зданий, на которую уменьшается величина отопительно-вентиляционной нагрузки Qов относительно величины тепловых потерь через ограждающие конструкции Qзд,  Qов=Qзд -Qбыт).

Неадекватность результата факту в традиционных расчетах возникает из-за недостаточной определенности условно постоянных параметров модели, значения которых не соответствуют проектным значениям, изменяются от потребителя к потребителю и в течение жизненного цикла отапливаемого объекта.

В традиционном применении приведенной формулы коэффициенты теплопередачи зданий и теплоотдачи отопительных систем, расход через отопительную систему

kзд=QздпрTвнпр-Tнарпр

kосном.ср=Qовпрτосном

Gос=QовпрTос3пр-Tос2пр

заменяются соотношениями стандартных проектных режимов

Tос3пр+Tос2пр2-Tвнпр =  64,5 			(для большинства систем при Tвнпр =18);

Tвнпр-Tнпр =  40 				(при Tвнпр =18 и Tнпр = -27 (для г. Сургута));

Tос3пр-Tос2пр =  25 				 (для большинства систем).

После замены параметров, характеризующих физические свойства реальных объектов, параметрами проектных режимов традиционные формулы для температуры, подаваемой в систему и возвращаемой из системы отопления, без учета бытовых тепловыделений принимают вид:

Tос3=18-Tн401n+1×64,5+18+25×18-Tн(2 х 40)

Tос2=18-Tн401n+1×64,5+18-25×18-Tн(2 х 40)

В такой модели отсутствуют собственные свойства управляемого объекта, задача управления конкретным объектом заменяется трафаретным воспроизведением одинакового для всех объектов проектного соотношения.

Традиционный способ расчета температурного графика отпуска тепловой энергии на отопление жилых зданий подходит для проектирования и анализа свойств идеальных систем теплоснабжения, в которых нагрузка равна проектной по определению, теплоотдача отопительных систем при расчетной температуре совпадает с проектной нагрузкой, отопительная система пропускает требуемый расход и возвращает обратный теплоноситель с проектной температурой. Однако отличия от проектных соотношений фактических соотношений между такими параметрами как обобщенный коэффициент теплопередачи здания  kзд , обобщенный коэффициент теплоотдачи отопительных систем kосном.ср и  расход теплоносителя во внутренней системе отопления здания Gос - определяет потребность в индивидуализации температурных графиков, как для централизованного управления отпуском тепловой энергии, или для систем централизованного теплоснабжения в целом, так и отдельно для каждого отапливаемого здания.

Алгоритмы программного комплекса Zulu могут наладить режим только при адекватно определенных значениях режимных параметров в расчетном режиме. Запуск программы наладочного расчета с параметрами, одни из которых являются расчетными, другие фактическими, вызывает объяснимые сбои в работе программы, при которых решение не может быть найдено. Для адекватного определения диаметров сужающих устройств на потребителях должны быть заданы фактические нагрузки, для этих нагрузок при фактическом расходе через отопительные системы (параметр, который должен оставаться практически неизменным, чтобы избежать разналадки преобладающей в существующем фонде вертикальной однотрубной, последовательной схемы присоединения отопительных приборов) должны быть адаптированы расчетные параметры внутренней системы отопления (уже отличающиеся от стандартных 95/70), для фактической расчетной температуры в тепловой сети должен быть определен коэффициент смешения элеватора (уже отличающийся от 2,2). В противном случае расчет либо не пройдет, либо даст результат, неадекватный фактическому состоянию сети и налаживаемого потребителя.

Для проведения наладочных расчетов, адекватных фактическом состоянию систем централизованного теплоснабжения, в ООО «Научно-исследовательский и проектный институт перспективного развития энергетических систем» («НИПИ ПРЭС») разработано специальное программное обеспечение, работа с которым должна предварять выполнение наладочных расчетов в программном комплексе Zulu. Выполнение указанной работы выходит далеко за рамки стандартных технических требований к разработке схем теплоснабжения.

  - Пьезометрические графики существующего гидравлического режима системы теплоснабжения г. Сургута

Фактические пьезометрические графики приведены в разделе 12 настоящего документа.

- Рекомендации по организации внедрения и использования электронной модели

Необходимыми	условиями	для	реализации, внедрения и дальнейшей эксплуатации ЭМ в организации (держателе ЭМ) являются:

    - определение основных пользователей ЭМ;

    - назначение ответственно лица из числа ИТР;

    - организация сервера для установки ЭМ;

    - назначение администратора внедряемой системы;

    - организация мониторинга и актуализации ЭМ.

  - Организация механизмов информационного взаимодействия

Учитывая то, что система теплоснабжения - динамично развивающийся механизм, организация мониторинга и актуализации ЭМ являются необходимыми условием для поддержания данных ЭМ в актуальном состоянии.

Для организации мониторинга единой общегородской модели системы теплоснабжения необходима организация периодического поступления необходимой для мониторинга информации от предприятий, являющихся основными поставщиками данных, содержащихся в ЭМ:

    - данные по перспективному развитию города;

    - данные по запрашиваемым техническим условиям на присоединение к системам теплоснабжения;

    - данные планируемым к строительству или введенным в эксплуатацию объектам теплоснабжения;

    - данные адресного плана города;

    - данные по изменениям сеток районирования города и т. д.

Базы данных ЭМ должны актуализироваться только строго первичной информацией с максимально возможным технологическим обеспечением однократного ее ввода в систему.

Необходимо организовать системы информационного обмена с соответствующими организациями и департаментами города, теплогенерирующими и теплоснабжающими предприятиями города – владельцами вышеперечисленной информации, разработать механизмы информационного взаимодействия с теми системами, в которых данная информация ведется и актуализируется, разработать регламент обновления данных и утвердить его соответствующими службами на уровне города.

  - Требования к квалификации персонала

В функционировании системы должны участвовать следующие группы персонала:

- Эксплуатационный персонал системы – администратор системы, специалист обеспечивающий функционирование технических и программных средств, обслуживание и обеспечение рабочих мест пользователей, в обязанности которого также должно входить выполнение специальных технологических функций, таких как ведение списков пользователей, регулирование прав доступа пользователей к ЭМ и операциям над ней, а также контроль за целостностью и сохранностью информации в базах данных. Эксплуатационный персонал должен быть ознакомлен с Руководством для администратора системы, обладать навыками работы с необходимыми для обеспечения работы ЭМ программно-аппаратными средствами.

- Пользователи - сотрудники, непосредственно участвующие в работе с ЭМ и осуществляющие ее обработку на автоматизированных рабочих местах с помощью средств системы. Пользователи ЭМ должны обладать базовыми навыками работы с приложениями в операционной среде Microsoft Windows, а также иметь профильные навыки в зависимости от решаемых с помощью ЭМ задач. Пользователи должны пройти обучение правилам работы с ЭМ в соответствии со своими функциональными обязанностями и руководством пользователя.

- Рекомендации по организации внедрения и использования электронной модели

ПРК ZuluThermo имеет в своем составе гибкий инструмент групповых изменений, подсчета и сведения балансов характеристик объектов тепловой сети.

Группировка данных в электронной модели возможна по следующим типам:

- Тепловая сеть суммарно;

- Теплосетевые объекты теплотрассы отдельного источника;

- Зона действия источника, определенная граничными условиями;

- Тип объекта тепловой сети;

- Уникальное свойство группы объектов тепловой сети.

Помимо изменения характеристик групп объектов возможно изменение режима работы этих объектов.

Подробно расчет балансов рассмотрен в части 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» Главы 1.

- Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

ПРК ZuluThermo имеет в своем составе модуль для определения нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов. Потери тепловой энергии определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам (рисунок 9.1). Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому ЦТП. Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы потерь тепловой энергии.

Рисунок 9.1 - Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

- Расчет показателей надежности теплоснабжения

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в тепловых сетях систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя.

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений.

Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

Подробно расчет надежности теплоснабжения рассмотрен в главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения».

- Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Как уже было описано выше ПРК ZuluThermo имеет в своем составе гибкий инструмент групповых изменений характеристик объектов тепловой сети.

Изменение характеристик объектов тепловой сети может производиться по желанию пользователя по виду группировки:

- Тепловая сеть суммарно;

- Теплосетевые объекты теплотрассы отдельного источника;

- Зона действия источника, определенная граничными условиями;

- Тип объекта тепловой сети;

- Уникальное свойство группы объектов тепловой сети.

Помимо изменения характеристик групп объектов возможно изменение режима работы этих объектов.

Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение – калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом, это приводит к весьма значительным расхождением результатов гидравлического расчета по "проектным" значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки.

Как пример, для предварительного моделирования фактического режима с помощью вышеописанного инструмента можно изменить характеристику трубопроводов тепловой сети в части таких параметров как – зарастание и эквивалентная шероховатость. Так как за время эксплуатации значения этих характеристик изменились относительно проектных, можно изменить эти показатели относительно такого условия как год прокладки тепловой сети. Инструмент позволяет выделить в группу участки с совпадающим годом прокладки или промежутком лет прокладки и изменить характеристики только этой группы объектов.

Табличные и графические аналитические инструменты.

Электронная модель имеет в своем составе дополнительные средства для анализа состояния гидравлического режима и помощи при его отладке, а также калибровки фактического состояния гидравлики тепловой сети. К этим средствам относится:

- "гидравлическая" раскраска сети: разными цветами выделяются включенные, отключенные и тупиковые участки тепловых сетей;

- специальные раскраски тепловой сети по значениям различных характеристик гидравлического режима (по скорости, по зонам давлений в подающей или обратной магистрали, по удельным потерям напора на участках и т.п.);

- графические выделения (выделения цветом или иным способом узлов и/или участков тепловой сети по некоторому критерию), например, потребители с превышением давления в обратной магистрали, тепловые камеры с "прижатыми" задвижками, узлы с располагаемым напором ниже заданного, участки с превышением заданной скорости потока, и т.п.

- расстановка на схеме тепловой сети значков-стрелок, указывающих направление движения теплоносителя по подающей или обратной магистрали;

- подпись на схеме тепловой сети значений расходов по участкам и давлений в узлах сети;

- произвольные табличные аналитические документы, построенные по исходным данным и результатам гидравлического расчета тепловых сетей;

- гидравлические справки по отдельным узлам, участкам, источникам, насосным станциям и потребителям тепловой сети;

- произвольные запросы и выборки из базы данных, содержащие любые описанные функции от параметров режима, полученных в результате гидравлического расчета.

Набор раскрасок, графических выделений и аналитических документов ничем не органичен, кроме потребностей пользователя и соблюдения общего принципа: группировать, фильтровать и анализировать можно только те данные, которые в явном виде присутствуют в базе данных проекта либо вычислимы из последних.

- Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Настройка графика задается пользователем, при этом на экран может выводиться:

- линия давления в подающем трубопроводе;

- линия давления в обратном трубопроводе;

- линия поверхности земли;

- линия потерь напора на шайбе;

- высота здания;

- линия вскипания;

- линия статического напора.

Рисунок 12.1 - Пример пьезометрического графика

В таблице под графиком для каждого узла сети выводятся: наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. (рисунок 12.1). Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Пьезометрические графики, отражающие существующие гидравлические режимы наиболее крупных источников г. Сургута, приведены на рисунках ниже. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей представлены в Главе 4.

  - Расчёт переходного гидравлического режима работы тепловой сети при максимальных расходах сетевой воды в точке излома температурных графиков

Для расчёта гидравлического режима сети теплоснабжения при переходном периоде требуется задание соответствующих для данного режима значений:

- Источник:

- Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С

- Расчетная температура наружного воздуха, °С

- Текущая температура воды в подающем трубопроводе, °С

- Текущая температура наружного воздуха, °С

- Расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м

- Расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м

- ЦТП

- Расчетная температура на входе 1 контура, °C

- Расчетная температура на выходе 1 контура, °C

- Расчетная температура на входе 2 контура, °C

- Расчетная температура на выходе 2 контура, °С

- Располагаемый напор второго контура, м

- Напор в обратном трубопроводе второго контура, м

- Исп. температура воды на входе 1 контура, °C

- Исп. температура воды на выходе 1 контура, °C

- Исп. температура воды на входе 2 контура, °C

- Исп. температура воды на выходе 2 контура, °C

- Исп. расход 1 контура, т/ч

- Исп. расход 2 контура, т/ч

- Расчетная температура наружного воздуха, °C

- Текущая температура наружного воздуха, °C

- Потребитель:

- Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C

- Коэффициент изменения нагрузки отопления

- Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C

- Расчетная темп. воды на входе в СО,°C

- Расчетная темп. наружного воздуха для СВ,°C

Данные вносятся в соответствии с температурным графиком каждого Источника и ЦТП в отдельности, также потребителей, работающих на соответствующую Источнику или ЦТП сеть. Затем производится Наладочный и Поверочный расчёт для переопределения показателей гидравлического режима сети.

Пьезометрический график и график падения температуры теплоносителя в сетях теплоснабжения приведены на рисунках ниже

Рисунок 12.2 - Пьезометрический график переходного гидравлического режима от Котельной №1 СГМУП «ГТС» до удаленного потребителя

Рисунок 12.3 - График падения температур теплоносителя переходного гидравлического режима от Котельной №1 СГМУП «ГТС» до удаленного потребителя

  - Расчёт летнего гидравлического режима работы тепловой сети при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период

Для расчёта гидравлического режима сети теплоснабжения при переходном периоде требуется задание соответствующих для данного режима значений:

Для расчёта гидравлического режима сети теплоснабжения для летнего неотопительного периода требуется задание соответствующих для данного режима значений:

- Источник:

- Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С

- Расчетная температура наружного воздуха, °С

- Текущая температура воды в подающем трубопроводе, °С

- Текущая температура наружного воздуха, °С

- Расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м

- Расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м

- ЦТП

- Расчетная температура на входе 1 контура, °C

- Расчетная температура на выходе 1 контура, °C

- Расчетная температура на входе 2 контура, °C

- Расчетная температура на выходе 2 контура, °С

- Располагаемый напор второго контура, м

- Напор в обратном трубопроводе второго контура, м

- Исп. температура воды на входе 1 контура, °C

- Исп. температура воды на выходе 1 контура, °C

- Исп. температура воды на входе 2 контура, °C

- Исп. температура воды на выходе 2 контура, °C

- Исп. расход 1 контура, т/ч

- Исп. расход 2 контура, т/ч

- Расчетная температура наружного воздуха, °C

- Текущая температура наружного воздуха, °C

- Потребитель:

- Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C

- Коэффициент изменения нагрузки отопления

- Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C

- Расчетная темп. воды на входе в СО,°C

- Расчетная темп. наружного воздуха для СВ,°C

Данные вносятся в соответствии с температурным графиком каждого Источника и ЦТП в отдельности, также потребителей, работающих на соответствующую Источнику или ЦТП сеть.

Также для корректной работы требуются изменить «Номер схемы подключения узла» для ЦТП.

Для ЦТП нужно изменить номер схемы подключения с расчётом того, чтобы нагрузка на отопление и вентиляцию могла быть принята в расчёте при нулевых значениях. Например: схема №2 «ЦТП с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ» заменяется на схему №5

«ЦТП	с	двухступенчатым	смешанным	подключением	подогревателей	ГВС	и непосредственным присоединением СО».

Рисунок 12.4 - Схема №2 «ЦТП с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ»

Рисунок 12.5 - Схема №5 «ЦТП с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и непосредственным присоединением СО»

Убедиться, что на «сетях ГВС», отсутствуют потребители с иными схемами подключения, кроме схемы №26 «Потребитель с открытым водоразбором и циркуляционной линией» и №27 «Потребитель с подогревателями ГВС», также производится отключение потребителей, у которых отсутствует нагрузка на ГВС, у остальных производится замена схемы подключения потребителя на №26 или №27 в зависимости от наличия на потребителе теплообменного оборудования и снабжения потребителя горячей водой на нужды ГВС в неотопительный период.

Рисунок 12.6 - Схемы №26 «Потребитель с открытым водоразбором и циркуляционной линией»

Рисунок 12.7 - Схема №27 «Потребитель с подогревателями ГВС»

ЦТП,	не	работающие	в	неотопительный	период	отключаются	от	сети теплоснабжения.

Затем производится Наладочный и Поверочный расчёт для переопределения показателей гидравлического режима сети

Рисунок 12.8 - Пьезометрический график гидравлического режима летнего неотопительного периода от Котельной №1 СГМУП «ГТС» до удаленного потребителя

  - Расчёт аварийного гидравлического режима работы тепловой сети с отказом одного из основных теплоисточников

Для расчёта аварийных режимов при имитации отказа одного из источников производится отключение участков сети, открытие или закрытие запорной арматуры требующейся в предполагаемой ситуации. Закрытие запорной арматуры производится с помощью команды «Задачи-найти отключающее устройство».

Рисунок 12.9 - Команда «Задачи-найти отключающее устройство»

Рисунок 12.10 - Список открытых запорных устройств на сетях выбранного источника

Подробное описание аварийных режимов приведены в Главе 12 «Оценка надежности теплоснабжения» в Разделе №7 «Аварийные схемы покрытия тепловой нагрузки в аварийных (экстремальных) условиях при отказах на основных теплоисточниках, магистральных тепловых сетях или насосных станциях».