СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЮГРЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 5

МАСТЕР-ПЛАН

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	3

Перечень рисунков	4

1.	Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	5

2.	Снижение энергетических затрат и повышение операционной эффективности систем теплоснабжения	6

2.1.	Вариант 1	8

2.2.	Вариант 2	33

2.3.	Вариант 3	57

2.4.	Вариант 4	80

3.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	103

4.	Задачи мастер-плана	111

4.1.	Замечания о вариативности мероприятий, рассматриваемых в Мастер-плане	111

4.2.	Общее описание вариантов перспективного развития	112

# Перечень таблиц

Таблица 2.1 - Динамика изменения располагаемой тепловой мощности СГРЭС-1	6

Таблица 2.2 - Состав мероприятий по строительству тепловых сетей, Вариант 1	10

Таблица 2.3 - Состав мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, Вариант 1	13

Таблица 2.4 – Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения, Вариант 1	22

Таблица 2.5 - Состав мероприятий по строительству тепловых сетей, Вариант 2	35

Таблица 2.6 - Состав мероприятий по строительству источников тепловой энергии, Вариант 2	38

Таблица 2.7 – Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения, Вариант 2	47

Таблица 2.8 - Состав мероприятий по строительству тепловых сетей, Вариант 3	59

Таблица 2.9 - Состав мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, Вариант 3	61

Таблица 2.10 – Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения, Вариант 3	70

Таблица 2.11 - Состав мероприятий по строительству тепловых сетей, Вариант 4	82

Таблица 2.12 - Состав мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, Вариант 4	84

Таблица 2.13 – Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения, Вариант 4	93

Таблица 3.1 – Результаты расчета технико-экономической обоснованности мероприятий по организации теплоснабжения перспективных зон	106

Таблица 4.1 - источники теплоснабжения для каждого варианта и кластера	116

Таблица 4.2 - Средневзвешенный тариф для конечных потребителей по вариантам развития системы теплоснабжения г. Сургута	118

# Перечень рисунков

Рисунок 2.1 – Динамика изменения располагаемой тепловой мощности СГРЭС-1	7

Рисунок 2.2 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 1	9

Рисунок 2.3 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 1	18

Рисунок 2.4 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 1	19

Рисунок 2.5 –Динамика изменения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников по варианту 1	21

Рисунок 2.6 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 2	34

Рисунок 2.7 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону котельной №2 по варианту 2	43

Рисунок 2.8 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону котельной №2 по варианту 2	44

Рисунок 2.9 –Динамика изменения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников по варианту 2	46

Рисунок 2.10 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 3	58

Рисунок 2.11 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 3	66

Рисунок 2.12 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 3	67

Рисунок 2.13 –Динамика изменения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников по варианту 3	69

Рисунок 2.14 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 4	81

Рисунок 2.15 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону котельной К-45 по варианту 4	89

Рисунок 2.16 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону котельной К-45 по варианту 4	90

Рисунок 2.17 –Динамика изменения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников по варианту 4	92

Рисунок 3.1 – Сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	105

Рисунок 3.2 – Тарифные последствия по Варианту 0	108

Рисунок 3.3 – Тарифные последствия по Варианту 1	108

Рисунок 3.4 – Тарифные последствия по Варианту 2	109

Рисунок 3.5 – Тарифные последствия по Варианту 3	109

Рисунок 3.6 – Тарифные последствия по Варианту 4	110

- Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в 2021-2022 гг. были реализованы мероприятия на источниках тепловой энергии и тепловых сетях, рекомендованные утвержденной схемой теплоснабжения:

- Снижение энергетических затрат и повышение операционной эффективности систем теплоснабжения

Планируемая на период с 2023 по 2027 год масштабная поэтапная реконструкция Сургутской ГРЭС-1 (СГРЭС-1) и строительство 3-го теплового вывода станции даст возможность значительного увеличения выдачу тепловой мощности СГРЭС-1 в тепловые сети города. Динамика изменения располагаемой тепловой мощности СГРЭС-1 приведена в таблице 2.1 и на рисунке 2.1.

Таблица 2.1 - Динамика изменения располагаемой тепловой мощности СГРЭС-1

| Марка оборудования | № блока | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-200-130-3 | 1 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| К-200-130-3 | 2 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| К-215-130 |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| К-200-130-3 | 3 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| К-200-130-3 | 4 | Гкал/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| К-200-130-3 | 5 | Гкал/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| К-200-130-3 | 6 | Гкал/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| К-200-130-3 | 7 | Гкал/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| К-200-130-3 | 8 | Гкал/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| К-200-130-3 | 9 | Гкал/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| К-210-130-3 | 10 | Гкал/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| К-210-130-3 | 11 | Гкал/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Т-178/210-130 | 12 | Гкал/ч | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Т-190/225-130 |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| К-210-130-3 | 13 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Т-190/225-130 |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Т-180/210-130 | 14 | Гкал/ч | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Т-180/210-130 | 15 | Гкал/ч | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| К-210-130-3 | 16 | Гкал/ч | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО: |  | Гкал/ч | 863 | 863 | 868 | 868 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
|  | - вывод из эксплуатации оборудования с целью ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ввод в эксплуатацию оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - модернизация оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.1 – Динамика изменения располагаемой тепловой мощности СГРЭС-1

Перспектива появления нового и эффективного теплогенерирующего оборудования на СГРЭС-1 создает предпосылки для решения проблем повышения экономичности, устойчивости развития, надежности и экологичности теплоснабжения как существующих, так и перспективных потребителей г. Сургута за счет увеличения отпуска тепловой энергии от СГРЭС-1 с вытеснением выработки тепловой энергии городских котельных.

Рассматривается 5 вариантов развития:

- Вариант 1 – Строительство новой пиковой котельной и 3-го тепловывода СГРЭС-1 для переключения части зоны ПКТС на новую пиковую котельную.

- Вариант 2 - Строительство новой пиковой котельной и 3-го тепловывода СГРЭС-1 для переключения части зоны ПКТС на новую пиковую котельную. Продолжение 3-го тепловывода от СГРЭС-1 до существующих котельных №№ 1,2,3 с подключением перспективного района застройки южного и юго-западного планировочных районов поймы реки Обь.

- Вариант 3 - Строительство новой пиковой котельной и 3-го тепловывода СГРЭС-1 для переключения части зоны ПКТС на новую пиковую котельную. Подключение части перспективных потребителей мкр 35, 35а, 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1.

- Вариант 4 - Строительство новой пиковой котельной и 3-го тепловывода СГРЭС-1 для переключения части зоны ПКТС на новую пиковую котельную. Подключение существующих потребителей котельной К-45 и части перспективных потребителей мкр 35, 35а, 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1 с переводом котельной К-45 в пиковый режим.

  - Вариант 1

К достоинствам данного варианта относится возможность разгрузки котельной ПКТС в объеме договорной нагрузки около 194 Гкал/ч с подключением к 3-му выводу до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В.

Рисунок 2.2 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 1

Таблица 2.2 - Состав мероприятий по строительству тепловых сетей, Вариант 1

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |  |
| ЕТО №1 (ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Подготовка проектной документации) |  | 2023 | 2023 | 0 |  |  | ППУ | 28264,9 | 0,0 | 0,0 | 28264,9 | 33917,9 | 28264,9 | 0,0 | 0,0 | 28264,9 | 33917,9 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2023 год | 61 | 2023 | 2023 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 11194,7 | 0,0 | 11194,7 | 13433,7 | 0,0 | 11194,7 | 0,0 | 11194,7 | 13433,7 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2024 год | 168 | 2024 | 2024 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 29000,7 | 0,0 | 29000,7 | 34800,8 | 0,0 | 30740,7 | 0,0 | 30740,7 | 36888,8 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год | 284 | 2025 | 2025 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 46846,9 | 0,0 | 46846,9 | 56216,3 | 0,0 | 52000,1 | 0,0 | 52000,1 | 62400,1 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год | 271 | 2026 | 2026 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 42486,5 | 0,0 | 42486,5 | 50983,8 | 0,0 | 49709,2 | 0,0 | 49709,2 | 59651,0 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год | 383 | 2027 | 2027 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 57521,5 | 0,0 | 57521,5 | 69025,7 | 0,0 | 70176,2 | 0,0 | 70176,2 | 84211,4 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год | 88 | 2025 | 2025 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16090,8 | 0,0 | 16090,8 | 19309,0 | кредиты |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год | 16 | 2026 | 2026 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2900,0 | 0,0 | 2900,0 | 3480,0 | кредиты |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год | 23 | 2027 | 2027 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4221,9 | 0,0 | 4221,9 | 5066,3 | кредиты |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2025 год | 202 | 2025 | 2025 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 33326,7 | 33326,7 | 39992,1 | 0,0 | 0,0 | 36992,7 | 36992,7 | 44391,2 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2026 год | 400 | 2026 | 2026 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 62668,0 | 62668,0 | 75201,6 | 0,0 | 0,0 | 73321,6 | 73321,6 | 87985,9 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2027 год | 383 | 2027 | 2027 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 57470,5 | 57470,5 | 68964,6 | 0,0 | 0,0 | 70114,0 | 70114,0 | 84136,8 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (2 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2028 год | 596 | 2028 | 2028 | 0 | 1000 | Канальная | ППУ | 7070,1 | 65650,5 | 28280,2 | 101000,8 | 121200,9 | 8979,0 | 83376,2 | 35915,9 | 128271,0 | 153925,2 | кредиты |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2029 год | 596 | 2029 | 2029 | 0 | 1000 | Канальная | ППУ | 6802,3 | 63163,8 | 27209,0 | 97175,0 | 116610,0 | 8979,0 | 83376,2 | 35915,9 | 128271,0 | 153925,2 | кредиты |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2030 год | 596 | 2030 | 2030 | 0 | 1000 | Канальная | ППУ | 6506,5 | 60417,5 | 26026,0 | 92950,0 | 111540,0 | 8979,0 | 83376,2 | 35915,9 | 128271,0 | 153925,2 | кредиты |
| Итого по ЕТО №6 |  | 4067 |  |  |  |  |  |  | 48643,7 | 376282,0 | 234980,5 | 659906,2 | 791887,4 | 55201,8 | 487162,1 | 288175,9 | 830539,8 | 996647,7 |  |
| Итого по муниципальному образованию |  | 4067 |  |  |  |  |  |  | 48643,7 | 376282,0 | 234980,5 | 659906,2 | 791887,4 | 55201,8 | 487162,1 | 288175,9 | 830539,8 | 996647,7 |  |

Таблица 2.3 - Состав мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, Вариант 1

| Источник | Наименование мероприятия | Год начала | Год окончания | Основные технические характеристики |  |  | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Параметр | До | После |  |  |  |  |
| ЕТО №1 (ПАО "ОГК-2") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 | Реконструкция ГРП-1 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 15402,5 | 18483,0 | 16296,6 | 19555,9 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция ГРП-2 | 2025 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1226,9 | 1472,3 | 1366,9 | 1640,3 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция кабельных сооружений и кабельных трасс | 2025 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 4909,3 | 5891,1 | 5700,0 | 6840,0 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция шламопровода | 2025 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 6452,6 | 7743,1 | 7524,3 | 9029,2 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция сливных ЦВ с применением технологии формования бесшовной стеклопластиковой трубы внутри существующего трубопровода бл.13,16 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 4899,3 | 5879,1 | 5183,7 | 6220,4 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция напорных ЦВ с применением технологии формования бесшовной стеклопластиковой трубы внутри существующего трубопровода бл.13,16 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 2184,7 | 2621,6 | 2311,5 | 2773,8 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция сливных трубопроводов энергоблоков №.13,16 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3604,5 | 4325,4 | 3813,7 | 4576,5 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция компрессорной станции | 2025 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 975,9 | 1171,1 | 1135,0 | 1362,0 |
| СГРЭС-1 | Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта строительства энергоблока ПГУ-420МВт | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция теплофикационного комплекса СГРЭС-1 (при условии строительства 3-го тепловывода) | 2024 | 2026 | Отпуск установленной теплофикационной мощности | 600 | 703 | 116124,8 | 139349,8 | 131664,8 | 157997,8 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение КИПиА энергоблока №6 с внедрением АСУ ТП | 2022 | 2023 | Информационная безопасность | не соответствует | соответствует | 4000,0 | 4800,0 | 4000,0 | 4800,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение турбоагрегата №6 с заменой цилиндра высокого давления | 2023 | 2023 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 16471,0 | 19765,2 | 16471,0 | 19765,2 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,6,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП | 2024 | 2025 | Информационная безопасность | не соответствует | соответствует | 29921,4 | 35905,7 | 32370,4 | 38844,5 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №2 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок | 2024 | 2024 | - | - | - | 2835,4 | 3402,5 | 3000,0 | 3600,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок | 2025 | 2025 | - | - | - | 2782,6 | 3339,1 | 3100,0 | 3720,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №16 с заменой горелок | 2024 | 2024 | - | - | - | 1589,7 | 1907,7 | 1682,0 | 2018,4 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение ПВД №5,6,7 турбоагрегата ст.№6 с заменой подогревателей высокого давления | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 601,8 | 722,1 | 636,7 | 764,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение конденсатных насосов КсВ-320-160 | 2025 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 749,9 | 899,8 | 835,4 | 1002,5 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение электрооборудования собственных нужд блока 14 с заменой масляных выключателей на вакуумные в КРУ-6 кВ | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1108,1 | 1329,7 | 1294,2 | 1553,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей | 2024 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 17775,6 | 21330,7 | 20000,0 | 24000,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования (ЭТО) | 2024 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 19585,0 | 23501,9 | 21346,0 | 25615,2 |
| СГРЭС-1 | Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1859,4 | 2231,3 | 1967,3 | 2360,8 |
| СГРЭС-1 | Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования | 2024 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 840,4 | 1008,5 | 900,0 | 1080,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое переворужение панели релейной защиты ВЛ500кВ СГЭС-1- Сомкинская НДЗ (ПДЭ-2003) и ВЛ220кВ СГЭС-1 - Половская ДВЗ-201 с заменой в/ч аппаратуры приемопередатчиков АВЗК-80 в ПВЗУ на передатчики ПВЗУ-Е | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 111,7 | 134,1 | 118,2 | 141,9 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №11, в части замены программного обеспечения | 2024 | 2024 | - | - | - | 202,4 | 242,8 | 214,1 | 256,9 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение системы автоматического управления горелками энергоблоков №4 и №5, в части замены программного обеспечения | 2024 | 2024 | - | - | - | 267,6 | 321,1 | 283,1 | 339,8 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение теплофикационного комплекса СГРЭС-1 | 2024 | 2026 | мощность | 903 | 1056 | 485789,0 | 582946,8 | 550107,2 | 660128,6 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение установки по производству водорода | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3308,0 | 3969,6 | 3500,0 | 4200,0 |
| СГРЭС-1 | Создание интегрированной системы избирательного видеонаблюдения совмещённой с 3D моделью (ИСИВ-3D) | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 2825,3 | 3390,3 | 3299,8 | 3959,8 |
| СГРЭС-1 | Дооснащение комплекса инженерно- технических средств охраны. Оборудование объектов критической информационной инфраструктуры (2 пусковой комплекс) | 2024 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 5428,8 | 6514,5 | 5853,7 | 7024,5 |
| СГРЭС-1 | Монтаж лифтов в здании Главного корпуса | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1764,2 | 2117,1 | 1866,6 | 2240,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение ПТК станция и ПТК синхрограф | 2024 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 4515,6 | 5418,8 | 5015,5 | 6018,6 |
| СГРЭС-1 | Тех.перевооружение пожарной сигнализации главного корпуса | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3163,2 | 3795,9 | 3694,6 | 4433,5 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение тепловой сети пос. Кедровый филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 4111,4 | 4933,6 | 4350,0 | 5220,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение сетей водоснабжения пос. Кедровый филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 47,3 | 56,7 | 50,0 | 60,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение водопитательной установки энергоблоков №13,16 с заменой электронасоса | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3851,2 | 4621,4 | 4074,7 | 4889,7 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение циркнасоса ЦН (агрегат) (2 шт.), бл.13,16 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 2948,8 | 3538,6 | 3120,0 | 3744,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение испарителей 1,2 ступени блоков №№13,16 с заменой греющих секций | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1121,5 | 1345,8 | 1186,6 | 1424,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение трубных пучков ОВИ-2, ПБ, ОБ бл.16 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 806,0 | 967,2 | 852,8 | 1023,4 |
| СГРЭС-1 | Комлексная программа по замене освещения на светодиодное | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 642,1 | 770,6 | 750,0 | 900,0 |
| СГРЭС-1 | Внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами на к/а бл.15 | 2025 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 471,2 | 565,5 | 525,0 | 630,0 |
| СГРЭС-1 | Внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами на к/а бл.16 | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 449,5 | 539,4 | 525,0 | 630,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение ГРП-3 | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3905,3 | 4686,3 | 4561,2 | 5473,5 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение резервного возбудителя РВ-1 (на трёх блоках) | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 2140,5 | 2568,6 | 2500,0 | 3000,0 |
| СГРЭС-1 | Тех.перевооружение РСД с заменой рабочих лопаток ступени №13 (оборудование к установке) | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 42,8 | 51,4 | 50,0 | 60,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство площадки для складирования металлолома с монтажом автомобильных весов | 2025 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 930,7 | 1116,8 | 1078,5 | 1294,1 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.13 с внедрением АСУ ТП | - | - | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СГРЭС-1 | Оборудование не входящее в сметы строек | 2024 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1349,5 | 1619,4 | 1500,0 | 1800,0 |
| СГРЭС-1 | Малоценные ОС, со стоимостью менее 100 тысяч рублей | 2024 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 4513,7 | 5416,5 | 4910,4 | 5892,5 |
| СГРЭС-1 | Модернизация корпоративной географической информационной системы генерирующей компании (КГИС ГК) и тиражирование проектных решений и прототипа корпоративной географической информационной системы генерирующей компании (КГИС ГК) в части контроля технического состояния трубопроводов высокого давления | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3000,8 | 3601,0 | 3175,0 | 3810,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация АСУ ТП котельного и общеблочного оборудования «Сургутская ГРЭС-1 (500) 13Г с внедрением ПТК АСУ ТП | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 8978,8 | 10774,6 | 9500,0 | 11400,0 |
| ИТОГО по ЕТО №1 (ПАО "ОГК-2") |  |  |  |  |  |  | 802587,4 | 963104,9 | 899261,7 | 1079114,1 |
| ЕТО №1 (ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая пиковая котельная | Проектирование Пиковой котельной 120 Гкал/ч | 2024 | 2025 | Установленная мощность | 0 | 0 | 39886 | 47863,2 | 42496,5 | 50995,8 |
| Котельная К-45 | Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов №38, 39 (1 котел) | 2023 | 2025 | Установленная мощность | 60 | 100 | 94102 | 112922,4 | 93762,9 | 112515,5 |
| Котельная ПКТС | Техническое перевооружение Пиковой Котельной тепловых сетей (ПКТС) с заменой перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты | 2025 | 2027 | Q производительность | 2500 | 2000 | 308546,806 | 370256,17 | 361306 | 433567,2 |
| ИТОГО по ЕТО №1 (ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  | 442534,8 | 531041,8 | 497565,4 | 597078,5 |
| Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая пиковая котельная | Строительство Пиковой котельной 120 Гкал/ч | 2028 | 2030 | Установленная мощность | 0 | 120 | 616404,983 | 739685,98 | 815496 | 978595,2 |
| Новая котельная 1 НТЦ | Строительство новой котельной 1 НТЦ | 2027 | 2028 | Установленная мощность | 0 | 56 | 152112,6 | 182535,1 | 165094 | 198112,8 |
| Новая котельная 2 НТЦ | Строительство новой котельной 2 НТЦ | 2027 | 2028 | Установленная мощность | 0 | 29 | 74970,9 | 89965,102 | 85496 | 102595,2 |
| Новая котельная Пойма-2 | Строительство новой котельной Пойма-2 | 2027 | 2028 | Установленная мощность | 0 | 61 | 297677,4 | 357212,89 | 339468 | 407361,6 |
| ИТОГО по неопределенной ЕТО |  |  |  |  |  |  | 1141165,9 | 1369399,1 | 1405554,0 | 1686664,8 |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  | 2386288,1 | 2863545,8 | 2802381,1 | 3362857,4 |

В целях оптимизации теплоснабжения в зоне СГРЭС-1 - ПКТС, проектом актуализации схемы теплоснабжения предложено переключение части существующих и перспективных потребителей, подключенных от ПКТС, на теплоснабжение от новой пиковой котельной.

Для переключения требуется следующие мероприятия:

- Строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 4067 м диаметром 2Ду 1000 мм до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В.

- Строительство новой пиковой котельной мощностью 120 Гкал/ч.

Ситуационный	 план, путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график приведены ниже.

Рисунок 2.3 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 1

Рисунок 2.4 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 1

Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и подключенной тепловой нагрузки в рассматриваемых в Варианте 1 зонах теплоснабжения приведены в таблице 2.4. Динамика изменения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников теплоснабжения приведены на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 –Динамика изменения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников по варианту 1

Таблица 2.4 – Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения, Вариант 1

| Наименование показателя |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 863,0 | 863,0 | 1051,0 | 868,0 | 888,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 703,0 | 703,0 | 871,0 | 688,0 | 688,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 18,4 | 18,4 | 22,8 | 18,0 | 18,0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,8 | 20,2 | 20,4 | 20,5 | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,1 |
| 6 | 1 | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,8 | 20,2 | 20,4 | 20,5 | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,1 |
| 7 | Потери в паропроводах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 487,6 | 494,0 | 499,3 | 511,1 | 522,1 | 528,9 | 530,8 | 535,5 | 536,1 | 538,3 | 540,8 | 542,3 | 544,7 |
| 10 | 1 | 487,6 | 494,0 | 499,3 | 511,1 | 522,1 | 528,9 | 530,8 | 535,5 | 536,1 | 538,3 | 540,8 | 542,3 | 544,7 |
| 11 | отопление и вентиляция | 410,2 | 415,8 | 420,3 | 431,5 | 440,9 | 446,5 | 448,3 | 452,9 | 453,4 | 455,5 | 457,9 | 459,4 | 461,6 |
| 12 | горячее водоснабжение | 77,3 | 78,2 | 79,0 | 79,6 | 81,2 | 82,4 | 82,5 | 82,7 | 82,7 | 82,8 | 82,9 | 82,9 | 83,1 |
| 13 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 354,1 | 360,8 | 366,3 | 378,6 | 390,0 | 397,0 | 399,0 | 403,9 | 404,5 | 406,8 | 409,4 | 411,0 | 413,5 |
| 14 | 1 | 354,1 | 360,8 | 366,3 | 378,6 | 390,0 | 397,0 | 399,0 | 403,9 | 404,5 | 406,8 | 409,4 | 411,0 | 413,5 |
| 15 | отопление и вентиляция | 282,2 | 287,8 | 292,3 | 303,5 | 312,9 | 318,5 | 320,3 | 324,9 | 325,4 | 327,5 | 329,9 | 331,4 | 333,6 |
| 16 | горячее водоснабжение | 53,0 | 53,9 | 54,7 | 55,3 | 56,9 | 58,1 | 58,2 | 58,4 | 58,4 | 58,5 | 58,6 | 58,6 | 58,8 |
| 17 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 178,2 | 171,5 | 329,6 | 139,1 | 127,7 | 284,3 | 282,3 | 277,4 | 276,8 | 274,5 | 271,9 | 270,3 | 267,8 |
| 20 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 330,5 | 323,8 | 481,9 | 291,4 | 280,0 | 436,6 | 434,6 | 429,7 | 429,1 | 426,8 | 424,2 | 422,6 | 420,1 |
| СГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 101,1 | 107,9 | 110,7 | 111,9 | 115,8 | 122,4 | 123,9 | 125,0 | 125,7 | 126,2 | 126,7 | 127,1 | 127,8 |
| 6 | Город | 19,1 | 20,5 | 21,0 | 21,3 | 22,0 | 23,3 | 23,6 | 23,8 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,4 |
| 7 | ВЖР | 82,0 | 87,4 | 89,7 | 90,6 | 93,8 | 99,1 | 100,3 | 101,2 | 101,8 | 102,1 | 102,5 | 102,9 | 103,4 |
| 8 | Потери в паропроводах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 263,4 | 281,2 | 288,6 | 291,6 | 301,8 | 318,9 | 322,9 | 325,7 | 327,6 | 328,9 | 330,2 | 331,3 | 333,0 |
| 11 | Город | 49,9 | 53,4 | 54,9 | 55,5 | 57,4 | 60,8 | 61,6 | 62,1 | 62,5 | 62,8 | 63,0 | 63,2 | 63,6 |
| 12 | отопление и вентиляция | 42,5 | 45,7 | 47,1 | 47,7 | 49,4 | 52,4 | 53,1 | 53,6 | 54,0 | 54,2 | 54,5 | 54,7 | 55,1 |
| 13 | горячее водоснабжение | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 14 | ВЖР | 213,6 | 227,8 | 233,7 | 236,2 | 244,4 | 258,2 | 261,3 | 263,6 | 265,1 | 266,1 | 267,1 | 268,0 | 269,4 |
| 15 | отопление и вентиляция | 160,5 | 172,7 | 178,0 | 180,1 | 186,8 | 198,0 | 200,8 | 202,7 | 204,0 | 204,9 | 205,9 | 206,8 | 208,1 |
| 16 | горячее водоснабжение | 53,1 | 55,0 | 55,7 | 56,1 | 57,6 | 60,1 | 60,5 | 60,9 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,3 | 61,3 |
| 17 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 299,4 | 323,9 | 334,2 | 338,5 | 352,5 | 376,2 | 381,7 | 385,6 | 388,3 | 390,0 | 391,8 | 393,3 | 395,6 |
| 18 | Город | 75,3 | 80,1 | 82,2 | 83,0 | 85,8 | 90,4 | 91,5 | 92,2 | 92,8 | 93,1 | 93,5 | 93,8 | 94,3 |
| 19 | отопление и вентиляция | 47,9 | 51,1 | 52,5 | 53,1 | 54,8 | 57,8 | 58,5 | 59,0 | 59,4 | 59,6 | 59,9 | 60,1 | 60,5 |
| 20 | горячее водоснабжение | 8,3 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,9 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 21 | ВЖР | 224,1 | 243,8 | 252,0 | 255,4 | 266,7 | 285,8 | 290,2 | 293,3 | 295,5 | 296,8 | 298,3 | 299,5 | 301,3 |
| 22 | отопление и вентиляция | 121,0 | 133,2 | 138,5 | 140,6 | 147,3 | 158,5 | 161,3 | 163,2 | 164,5 | 165,4 | 166,4 | 167,3 | 168,6 |
| 23 | горячее водоснабжение | 21,2 | 23,1 | 23,8 | 24,2 | 25,7 | 28,2 | 28,6 | 29,0 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,4 | 29,4 |
| 24 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 138,5 | 114,0 | 103,7 | 99,4 | 85,4 | 61,7 | 56,2 | 52,3 | 49,6 | 47,9 | 46,1 | 44,6 | 42,3 |
| 27 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 203,6 | 179,1 | 168,8 | 164,5 | 150,5 | 126,8 | 121,3 | 117,4 | 114,7 | 113,0 | 111,2 | 109,7 | 107,4 |
| Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 33,0 | 33,5 | 33,9 | 34,8 | 35,6 | 36,1 | 36,3 | 36,6 | 26,6 | 26,7 | 26,8 | 26,9 | 27,0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 280,248 | 284,411 | 287,858 | 295,503 | 302,615 | 307,031 | 308,282 | 311,323 | 225,959 | 226,909 | 228,026 | 228,693 | 229,745 |
| 6.1 | отопление | 192,353 | 195,984 | 198,920 | 206,157 | 212,226 | 215,864 | 217,043 | 219,990 | 149,847 | 150,749 | 151,814 | 152,466 | 153,445 |
| 6.2 | вентиляция | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 44,154 | 44,686 | 45,197 | 45,605 | 46,648 | 47,425 | 47,498 | 47,592 | 32,371 | 32,419 | 32,471 | 32,486 | 32,559 |
| 6.4 | технологические нужды | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 204,382 | 209,035 | 212,887 | 221,432 | 229,381 | 234,316 | 235,714 | 239,113 | 173,036 | 174,098 | 175,347 | 176,092 | 177,268 |
| 8 | отопление | 118,019 | 121,650 | 124,586 | 131,823 | 137,892 | 141,530 | 142,709 | 145,656 | 99,300 | 100,201 | 101,267 | 101,919 | 102,898 |
| 9 | вентиляция | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 |
| 10 | горячее водоснабжение | 26,830 | 27,362 | 27,873 | 28,281 | 29,324 | 30,101 | 30,174 | 30,268 | 20,590 | 20,639 | 20,691 | 20,706 | 20,779 |
| 10.1 | технологические нужды | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -16,6 | -21,3 | -25,1 | -33,7 | -41,6 | -46,6 | -48,0 | -51,4 | 44,0 | 43,0 | 41,7 | 41,0 | 39,8 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 92,2 | 87,5 | 83,7 | 75,1 | 67,2 | 62,3 | 60,9 | 57,5 | 123,5 | 122,5 | 121,2 | 120,5 | 119,3 |
| Новая пиковая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,1 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,205 | 99,652 | 100,178 | 100,492 | 100,987 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,516 | 70,940 | 71,442 | 71,749 | 72,209 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,456 | 13,456 | 13,456 | 13,456 | 13,456 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,233 | 15,256 | 15,281 | 15,288 | 15,322 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,449 | 74,941 | 75,519 | 75,865 | 76,409 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,729 | 47,154 | 47,655 | 47,962 | 48,423 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,690 | 9,713 | 9,737 | 9,744 | 9,778 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 | 8,0 | 7,4 | 7,1 | 6,5 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,2 | 42,7 | 42,1 | 41,7 | 41,2 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 32,672 | 32,672 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 33,227 | 33,227 |
| 6.1 | отопление | 25,861 | 25,861 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,311 | 26,311 |
| 6.2 | вентиляция | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 4,326 | 4,326 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,431 | 4,431 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 23,538 | 23,538 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 24,137 | 24,137 |
| 8 | отопление | 16,589 | 16,589 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 17,039 | 17,039 |
| 9 | вентиляция | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 |
| 10 | горячее водоснабжение | 2,775 | 2,775 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,880 | 2,880 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 30,2 | 30,2 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,6 | 29,6 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 41,9 | 41,9 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,3 | 41,3 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 69,113 | 68,755 | 72,493 | 72,493 | 72,493 | 72,493 | 72,864 | 73,446 | 75,073 | 75,123 | 75,123 | 75,123 | 75,123 |
| 6.1 | отопление | 46,231 | 45,872 | 49,214 | 49,214 | 49,214 | 49,214 | 49,566 | 50,098 | 51,572 | 51,622 | 51,622 | 51,622 | 51,622 |
| 6.2 | вентиляция | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 10,977 | 10,977 | 11,373 | 11,373 | 11,373 | 11,373 | 11,392 | 11,443 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 11,596 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 51,513 | 51,145 | 54,981 | 54,981 | 54,981 | 54,981 | 55,361 | 55,959 | 57,628 | 57,680 | 57,680 | 57,680 | 57,680 |
| 8 | отопление | 33,137 | 32,778 | 36,120 | 36,120 | 36,120 | 36,120 | 36,472 | 37,004 | 38,478 | 38,528 | 38,528 | 38,528 | 38,528 |
| 9 | вентиляция | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 |
| 10 | горячее водоснабжение | 7,938 | 7,938 | 8,334 | 8,334 | 8,334 | 8,334 | 8,353 | 8,404 | 8,557 | 8,557 | 8,557 | 8,557 | 8,557 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 16,5 | 16,9 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 12,7 | 12,1 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 35,9 | 36,3 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,1 | 31,5 | 29,8 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 85,722 | 88,748 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 |
| 6.1 | отопление | 59,525 | 62,461 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 |
| 6.2 | вентиляция | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 12,696 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 66,799 | 69,903 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 |
| 8 | отопление | 44,839 | 47,775 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 |
| 9 | вентиляция | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 |
| 10 | горячее водоснабжение | 9,560 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,3 | -1,8 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 22,4 | 19,3 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Котельная К-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 74,953 | 74,953 | 80,773 | 89,145 | 91,601 | 101,220 | 106,044 | 107,320 | 110,867 | 115,584 | 119,265 | 121,981 | 124,696 |
| 6.1 | отопление | 55,674 | 55,674 | 60,557 | 68,083 | 70,132 | 78,450 | 83,025 | 84,235 | 87,449 | 91,471 | 94,421 | 96,453 | 98,485 |
| 6.2 | вентиляция | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 15,749 | 15,749 | 16,686 | 17,532 | 17,938 | 19,240 | 19,490 | 19,555 | 19,889 | 20,583 | 21,315 | 21,998 | 22,681 |
| 6.4 | технологические нужды | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 64,030 | 64,030 | 69,933 | 78,422 | 80,912 | 90,667 | 95,560 | 96,853 | 100,451 | 105,234 | 108,967 | 111,721 | 114,474 |
| 8 | отопление | 47,062 | 47,062 | 51,945 | 59,471 | 61,520 | 69,838 | 74,413 | 75,623 | 78,837 | 82,859 | 85,809 | 87,841 | 89,873 |
| 9 | вентиляция | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 |
| 10 | горячее водоснабжение | 13,025 | 13,025 | 13,962 | 14,808 | 15,214 | 16,516 | 16,766 | 16,831 | 17,165 | 17,859 | 18,591 | 19,274 | 19,957 |
| 10.1 | технологические нужды | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -17,0 | -17,0 | -22,9 | 8,0 | 5,5 | -4,2 | -9,1 | 9,3 | 5,7 | 0,9 | -2,8 | -5,6 | -8,4 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -5,0 | -5,0 | -10,9 | 20,0 | 17,5 | 7,7 | 2,9 | 21,2 | 17,6 | 12,9 | 9,1 | 6,4 | 3,6 |
| Новая котельная мкр. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  | 0,403 | 0,617 | 0,830 | 1,399 | 1,959 | 2,828 | 2,904 | 3,014 | 3,091 | 3,107 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  | 4,030 | 6,172 | 8,300 | 13,988 | 19,590 | 28,276 | 29,045 | 30,142 | 30,911 | 31,066 |
| 6.1 | отопление |  |  |  | 3,558 | 5,367 | 7,162 | 12,613 | 17,883 | 25,967 | 26,736 | 27,825 | 28,594 | 28,742 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0,472 | 0,805 | 1,138 | 1,375 | 1,707 | 2,309 | 2,309 | 2,317 | 2,317 | 2,324 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  | 4,433 | 6,789 | 9,130 | 15,387 | 21,549 | 31,103 | 31,949 | 33,156 | 34,002 | 34,172 |
| 8 | отопление |  |  |  | 3,558 | 5,367 | 7,162 | 12,613 | 17,883 | 25,967 | 26,736 | 27,825 | 28,594 | 28,742 |
| 9 | вентиляция |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 54,4 | 52,0 | 49,7 | 43,4 | 37,3 | 27,7 | 26,9 | 25,6 | 24,8 | 24,6 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  | 54,4 | 52,0 | 49,7 | 43,4 | 37,3 | 27,7 | 26,9 | 25,6 | 24,8 | 24,6 |
| Новая котельная НТЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,638 | 1,448 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 6,382 | 14,484 | 38,842 | 38,842 | 38,842 | 38,842 | 38,842 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  | 6,020 | 13,860 | 36,760 | 36,760 | 36,760 | 36,760 | 36,760 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,362 | 0,624 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 7,020 | 15,932 | 42,727 | 42,727 | 42,727 | 42,727 | 42,727 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  | 6,020 | 13,860 | 36,760 | 36,760 | 36,760 | 36,760 | 36,760 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 47,9 | 38,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 47,9 | 38,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Новая котельная НТЦ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,596 | 1,774 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 15,958 | 17,742 | 23,875 | 23,875 | 23,875 | 23,875 | 23,875 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  | 14,500 | 16,200 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 1,458 | 1,542 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 17,554 | 19,516 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  | 14,500 | 16,200 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 10,9 | 8,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 10,9 | 8,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,285 | 3,300 | 5,631 | 5,631 | 5,631 | 5,631 | 5,631 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 12,848 | 33,004 | 56,313 | 56,313 | 56,313 | 56,313 | 56,313 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  | 12,173 | 31,033 | 53,323 | 53,323 | 53,323 | 53,323 | 53,323 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,675 | 1,971 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 14,133 | 36,304 | 61,944 | 61,944 | 61,944 | 61,944 | 61,944 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  | 12,173 | 31,033 | 53,323 | 53,323 | 53,323 | 53,323 | 53,323 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 49,6 | 27,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 49,6 | 27,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Вариант 2

Принципиальное отличие Варианта 2 от всех остальных вариантов заключается в использовании резервов существующих мощностей городских котельных и мощностей СГРЭС-1, эффективность которой значительно возрастает после ее масштабной реконструкции. При этом, вместо строительства новой пиковой котельной мощностью 120 Гкал/ч, создается возможность вывода в резерв котельной №2 с установленной мощностью 90 Гкал/ч.

Вариант №2 обеспечивает масштабное резервирование теплоснабжения значительной части городской застройки, эффективно используя капитальные вложения в тепловые сети. 3-й тепловывод, продлённый до существующих котельных №№ 1,2,3, сразу после строительства включается в работу и начинает генерировать положительный финансовый поток за счет разницы в цене сжигаемого газа и тепловой энергии от СГРЭС-1.

Вариант №2 отличается существенным повышением теплоотпуска от СГРЭС-1, имеющим не только финансовый, но и значительный экологический эффект для г. Сургута.

Особенностью подключения 3 тепловывода СГРЭС-1 в Варианте №2 как к существующим, так и перспективным котельным является осуществление их подключения в режиме смесительно-догревающих станций.

Рисунок 2.6 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 2

Таблица 2.5 - Состав мероприятий по строительству тепловых сетей, Вариант 2

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №1 (ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Подготовка проектной документации) |  | 2023 | 2023 | 0 |  |  | ППУ | 28264,9 | 0,0 | 0,0 | 28264,9 | 33917,9 | 28264,9 | 0,0 | 0,0 | 28264,9 | 33917,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2023 год | 61 | 2023 | 2023 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 11194,7 | 0,0 | 11194,7 | 13433,7 | 0,0 | 11194,7 | 0,0 | 11194,7 | 13433,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2024 год | 168 | 2024 | 2024 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 29000,7 | 0,0 | 29000,7 | 34800,8 | 0,0 | 30740,7 | 0,0 | 30740,7 | 36888,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год | 284 | 2025 | 2025 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 46846,9 | 0,0 | 46846,9 | 56216,3 | 0,0 | 52000,1 | 0,0 | 52000,1 | 62400,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год | 271 | 2026 | 2026 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 42486,5 | 0,0 | 42486,5 | 50983,8 | 0,0 | 49709,2 | 0,0 | 49709,2 | 59651,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год | 383 | 2027 | 2027 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 57521,5 | 0,0 | 57521,5 | 69025,7 | 0,0 | 70176,2 | 0,0 | 70176,2 | 84211,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год | 88 | 2025 | 2025 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 14496,3 | 0,0 | 14496,3 | 17395,5 | 0,0 | 16090,8 | 0,0 | 16090,8 | 19309,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год | 16 | 2026 | 2026 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 2478,6 | 0,0 | 2478,6 | 2974,4 | 0,0 | 2900,0 | 0,0 | 2900,0 | 3480,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год | 23 | 2027 | 2027 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 3460,6 | 0,0 | 3460,6 | 4152,7 | 0,0 | 4221,9 | 0,0 | 4221,9 | 5066,3 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2025 год | 202 | 2025 | 2025 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 33326,7 | 33326,7 | 39992,1 | 0,0 | 0,0 | 36992,7 | 36992,7 | 44391,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2026 год | 400 |  | 2026 |  | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 62668,0 | 62668,0 | 75201,6 | 0,0 | 0,0 | 73321,6 | 73321,6 | 87985,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2027 год | 383 |  | 2027 |  | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 57470,5 | 57470,5 | 68964,6 | 0,0 | 0,0 | 70114,0 | 70114,0 | 84136,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (2 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2028 год | 596 |  | 2028 |  | 1000 | Канальная | ППУ | 7070,1 | 65650,5 | 28280,2 | 101000,8 | 121200,9 | 8979,0 | 83376,2 | 35915,9 | 128271,0 | 153925,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2029 год | 596 |  | 2029 |  | 1000 | Канальная | ППУ | 6802,3 | 63163,8 | 27209,0 | 97175,0 | 116610,0 | 8979,0 | 83376,2 | 35915,9 | 128271,0 | 153925,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2030 год | 596 |  | 2030 |  | 1000 | Канальная | ППУ | 6506,5 | 60417,5 | 26026,0 | 92950,0 | 111540,0 | 8979,0 | 83376,2 | 35915,9 | 128271,0 | 153925,2 |
| СГРЭС-1 | строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 1 км диаметром 2Ду 1000 мм (1 этап от перекрестка с круговым движением на пересечении Нефтеюганского шоссе, ул. Рационализаторов, ул. 30 лет Победы до пересечения ул. Югорская и Югорского тракта) | 1000 |  | 2024 |  | 1000 | Бесканальная | ППУ | 16551,8 | 153695,1 | 66207,1 | 236454,0 | 283744,8 | 16551,8 | 162916,8 | 70179,6 | 249648,2 | 299577,8 |
| СГРЭС-1 | строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 1 км диаметром 2Ду 1000 мм (2 этап от перекрестка с круговым движением на пересечении Нефтеюганского шоссе, ул. Рационализаторов, ул. 30 лет Победы до пересечения ул. Югорская и Югорского тракта) | 1000 |  | 2025 |  | 1000 | Бесканальная | ППУ | 16551,8 | 153695,1 | 66207,1 | 236454,0 | 283744,8 | 17544,9 | 170601,6 | 73489,9 | 261636,4 | 313963,6 |
| СГРЭС-1 | строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 1,95 км диаметром 2Ду 1000 мм (3 этап от перекрестка с круговым движением на пересечении Нефтеюганского шоссе, ул. Рационализаторов, ул. 30 лет Победы до пересечения ул. Югорская и Югорского тракта) | 1950 |  | 2026 |  | 1000 | Бесканальная | ППУ | 32276,0 | 299705,5 | 129103,9 | 461085,3 | 553302,4 | 35826,3 | 350655,4 | 151051,6 | 537533,3 | 645039,9 |
| СГРЭС-1 | строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 2,25 км диаметром 2Ду 900 мм (от пересечения ул. Югорская и Югорского тракта до пересечения Югорского тракта и ул. Энергетиков) | 2250 |  | 2026 |  | 1000 | Бесканальная | ППУ | 37241,5 | 345814,0 | 148966,0 | 532021,5 | 638425,8 | 41338,1 | 404602,4 | 174290,3 | 620230,7 | 744276,9 |
| СГРЭС-1 | строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 2,63 км диаметром 2Ду 800 мм (от до пересечения Югорского тракта и ул. Энергетиков до пересечения Югорского тракта и ул. Никольская) | 2630 |  | 2027 |  | 1000 | Бесканальная | ППУ | 43531,2 | 404218,1 | 174124,7 | 621874,1 | 746248,9 | 50931,5 | 493146,1 | 212432,2 | 756509,8 | 907811,8 |
| СГРЭС-1 | строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 1,48 км диаметром 2Ду 700 мм (от пересечения Югорского тракта и ул. Никольская до тепловой камеры в районе дома №8 по ул. Майская) | 1480 |  | 2027 |  | 700 | Бесканальная | ППУ | 16536,6 | 153553,9 | 66146,3 | 236236,8 | 283484,1 | 19347,8 | 187335,8 | 80698,5 | 287382,1 | 344858,5 |
| СГРЭС-1 | строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 1,75 км диаметром 2Ду 500 мм (от тепловой камеры в районе дома №8 по ул. Майская до котельных №№1,2 СГМУП "ГТС") | 1750 |  | 2028 |  | 500 | Бесканальная | ППУ | 13794,4 | 128090,4 | 55177,4 | 197062,2 | 236474,6 | 16829,1 | 162674,8 | 70075,3 | 249579,3 | 299495,1 |
| СГРЭС-1 | строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 0,61 км диаметром 2Ду 500 мм (от пересечения Югорского тракта и ул. Никольская до котельной Пойма-2) | 610 |  | 2027 |  | 500 | Бесканальная | ППУ | 4808,3 | 44648,7 | 19233,3 | 68690,2 | 82428,3 | 5625,7 | 54471,4 | 23464,6 | 83561,7 | 100274,0 |
| СГРЭС-1 | строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 0,38 км диаметром 2Ду 400 мм (от пересечения Югорского тракта и ул. Никольская до котельной НТЦ-1) | 380 |  | 2028 |  | 400 | Бесканальная | ППУ | 2236,6 | 20768,8 | 8946,5 | 31951,9 | 38342,3 | 2728,7 | 26376,3 | 11362,1 | 40467,1 | 48560,5 |
| СГРЭС-1 | строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 0,27 км диаметром 2Ду 600 мм (от тепловой камеры в районе дома №8 по ул. Майская до котельной №3 СГМУП "ГТС") | 270 |  | 2028 |  | 600 | Бесканальная | ППУ | 2562,7 | 23796,4 | 10250,8 | 36609,9 | 43931,9 | 3126,5 | 30221,5 | 13018,5 | 46366,4 | 55639,7 |
| СГРЭС-1 | строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 0,11 км диаметром 2Ду 350 мм (от тепловой камеры вдоль Югорского тракта между пересечениями улиц Энергетиков и Энгельса до котельной НТЦ-2) | 110 |  | 2028 |  | 350 | Бесканальная | ППУ | 548,8 | 5095,6 | 2195,0 | 7839,4 | 9407,2 | 669,5 | 6471,4 | 2787,7 | 9928,5 | 11914,3 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 17497,0 |  |  |  |  |  |  | 235283,2 | 2129799,1 | 981538,7 | 3346621,0 | 4015945,2 | 265721,6 | 2536635,5 | 1171026,0 | 3973383,2 | 4768059,8 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 17497,0 |  |  |  |  |  |  | 235283,2 | 2129799,1 | 981538,7 | 3346621,0 | 4015945,2 | 265721,6 | 2536635,5 | 1171026,0 | 3973383,2 | 4768059,8 |

Таблица 2.6 - Состав мероприятий по строительству источников тепловой энергии, Вариант 2

| Источник | Наименование мероприятия | Год начала | Год окончания | Основные технические характеристики |  |  | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Параметр | До | После |  |  |  |  |
| ЕТО №1 (ПАО "ОГК-2") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 | Реконструкция ГРП-1 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 15402,5 | 18483,0 | 16296,6 | 19555,9 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция ГРП-2 | 2025 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1226,9 | 1472,3 | 1366,9 | 1640,3 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция кабельных сооружений и кабельных трасс | 2025 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 4909,3 | 5891,1 | 5700,0 | 6840,0 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция шламопровода | 2025 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 6452,6 | 7743,1 | 7524,3 | 9029,2 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция сливных ЦВ с применением технологии формования бесшовной стеклопластиковой трубы внутри существующего трубопровода бл.13,16 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 4899,3 | 5879,1 | 5183,7 | 6220,4 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция напорных ЦВ с применением технологии формования бесшовной стеклопластиковой трубы внутри существующего трубопровода бл.13,16 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 2184,7 | 2621,6 | 2311,5 | 2773,8 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция сливных трубопроводов энергоблоков №.13,16 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3604,5 | 4325,4 | 3813,7 | 4576,5 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция компрессорной станции | 2025 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 975,9 | 1171,1 | 1135,0 | 1362,0 |
| СГРЭС-1 | Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта строительства энергоблока ПГУ-420МВт | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция теплофикационного комплекса СГРЭС-1 (при условии строительства 3-го тепловывода) | 2024 | 2026 | Отпуск установленной теплофикационной мощности | 600 | 703 | 116124,8 | 139349,8 | 131664,8 | 157997,8 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение КИПиА энергоблока №6 с внедрением АСУ ТП | 2022 | 2023 | Информационная безопасность | не соответствует | соответствует | 4000,0 | 4800,0 | 4000,0 | 4800,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение турбоагрегата №6 с заменой цилиндра высокого давления | 2023 | 2023 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 16471,0 | 19765,2 | 16471,0 | 19765,2 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,6,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП | 2024 | 2025 | Информационная безопасность | не соответствует | соответствует | 29921,4 | 35905,7 | 32370,4 | 38844,5 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №2 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок | 2024 | 2024 | - | - | - | 2835,4 | 3402,5 | 3000,0 | 3600,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок | 2025 | 2025 | - | - | - | 2782,6 | 3339,1 | 3100,0 | 3720,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №16 с заменой горелок | 2024 | 2024 | - | - | - | 1589,7 | 1907,7 | 1682,0 | 2018,4 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение ПВД №5,6,7 турбоагрегата ст.№6 с заменой подогревателей высокого давления | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 601,8 | 722,1 | 636,7 | 764,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение конденсатных насосов КсВ-320-160 | 2025 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 749,9 | 899,8 | 835,4 | 1002,5 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение электрооборудования собственных нужд блока 14 с заменой масляных выключателей на вакуумные в КРУ-6 кВ | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1108,1 | 1329,7 | 1294,2 | 1553,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей | 2024 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 17775,6 | 21330,7 | 20000,0 | 24000,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования (ЭТО) | 2024 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 19585,0 | 23501,9 | 21346,0 | 25615,2 |
| СГРЭС-1 | Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1859,4 | 2231,3 | 1967,3 | 2360,8 |
| СГРЭС-1 | Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования | 2024 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 840,4 | 1008,5 | 900,0 | 1080,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое переворужение панели релейной защиты ВЛ500кВ СГЭС-1- Сомкинская НДЗ (ПДЭ-2003) и ВЛ220кВ СГЭС-1 - Половская ДВЗ-201 с заменой в/ч аппаратуры приемопередатчиков АВЗК-80 в ПВЗУ на передатчики ПВЗУ-Е | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 111,7 | 134,1 | 118,2 | 141,9 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №11, в части замены программного обеспечения | 2024 | 2024 | - | - | - | 202,4 | 242,8 | 214,1 | 256,9 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение системы автоматического управления горелками энергоблоков №4 и №5, в части замены программного обеспечения | 2024 | 2024 | - | - | - | 267,6 | 321,1 | 283,1 | 339,8 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение теплофикационного комплекса СГРЭС-1 | 2024 | 2026 | мощность | 903 | 1056 | 485789,0 | 582946,8 | 550107,2 | 660128,6 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение установки по производству водорода | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3308,0 | 3969,6 | 3500,0 | 4200,0 |
| СГРЭС-1 | Создание интегрированной системы избирательного видеонаблюдения совмещённой с 3D моделью (ИСИВ-3D) | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 2825,3 | 3390,3 | 3299,8 | 3959,8 |
| СГРЭС-1 | Дооснащение комплекса инженерно- технических средств охраны. Оборудование объектов критической информационной инфраструктуры (2 пусковой комплекс) | 2024 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 5428,8 | 6514,5 | 5853,7 | 7024,5 |
| СГРЭС-1 | Монтаж лифтов в здании Главного корпуса | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1764,2 | 2117,1 | 1866,6 | 2240,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение ПТК станция и ПТК синхрограф | 2024 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 4515,6 | 5418,8 | 5015,5 | 6018,6 |
| СГРЭС-1 | Тех.перевооружение пожарной сигнализации главного корпуса | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3163,2 | 3795,9 | 3694,6 | 4433,5 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение тепловой сети пос. Кедровый филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 4111,4 | 4933,6 | 4350,0 | 5220,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение сетей водоснабжения пос. Кедровый филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 47,3 | 56,7 | 50,0 | 60,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение водопитательной установки энергоблоков №13,16 с заменой электронасоса | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3851,2 | 4621,4 | 4074,7 | 4889,7 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение циркнасоса ЦН (агрегат) (2 шт.), бл.13,16 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 2948,8 | 3538,6 | 3120,0 | 3744,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение испарителей 1,2 ступени блоков №№13,16 с заменой греющих секций | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1121,5 | 1345,8 | 1186,6 | 1424,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение трубных пучков ОВИ-2, ПБ, ОБ бл.16 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 806,0 | 967,2 | 852,8 | 1023,4 |
| СГРЭС-1 | Комлексная программа по замене освещения на светодиодное | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 642,1 | 770,6 | 750,0 | 900,0 |
| СГРЭС-1 | Внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами на к/а бл.15 | 2025 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 471,2 | 565,5 | 525,0 | 630,0 |
| СГРЭС-1 | Внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами на к/а бл.16 | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 449,5 | 539,4 | 525,0 | 630,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение ГРП-3 | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3905,3 | 4686,3 | 4561,2 | 5473,5 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение резервного возбудителя РВ-1 (на трёх блоках) | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 2140,5 | 2568,6 | 2500,0 | 3000,0 |
| СГРЭС-1 | Тех.перевооружение РСД с заменой рабочих лопаток ступени №13 (оборудование к установке) | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 42,8 | 51,4 | 50,0 | 60,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство площадки для складирования металлолома с монтажом автомобильных весов | 2025 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 930,7 | 1116,8 | 1078,5 | 1294,1 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.13 с внедрением АСУ ТП | - | - | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СГРЭС-1 | Оборудование не входящее в сметы строек | 2024 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1349,5 | 1619,4 | 1500,0 | 1800,0 |
| СГРЭС-1 | Малоценные ОС, со стоимостью менее 100 тысяч рублей | 2024 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 4513,7 | 5416,5 | 4910,4 | 5892,5 |
| СГРЭС-1 | Модернизация корпоративной географической информационной системы генерирующей компании (КГИС ГК) и тиражирование проектных решений и прототипа корпоративной географической информационной системы генерирующей компании (КГИС ГК) в части контроля технического состояния трубопроводов высокого давления | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3000,8 | 3601,0 | 3175,0 | 3810,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация АСУ ТП котельного и общеблочного оборудования «Сургутская ГРЭС-1 (500) 13Г с внедрением ПТК АСУ ТП | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 8978,8 | 10774,6 | 9500,0 | 11400,0 |
| ИТОГО по ЕТО №1 (ПАО "ОГК-2") |  |  |  |  |  |  | 802587,4 | 963104,9 | 899261,7 | 1079114,1 |
| ЕТО №1 (ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая пиковая котельная | Проектирование Пиковой котельной 120 Гкал/ч | 2024 | 2025 | Установленная мощность | 0 | 0 | 39886 | 47863,2 | 42496,5 | 50995,8 |
| Котельная К-45 | Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов №38, 39 (1 котел) | 2023 | 2025 | Установленная мощность | 60 | 100 | 94102 | 112922,4 | 93762,9 | 112515,5 |
| Котельная ПКТС | Техническое перевооружение Пиковой Котельной тепловых сетей (ПКТС) с заменой перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты | 2025 | 2027 | Q производительность | 2500 | 2000 | 308546,806 | 370256,17 | 361306 | 433567,2 |
| ИТОГО по ЕТО №1 (ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  | 442534,8 | 531041,8 | 497565,4 | 597078,5 |
| Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая пиковая котельная | Строительство Пиковой котельной 120 Гкал/ч | 2028 | 2030 | Установленная мощность | 0 | 120 | 616404,983 | 739685,98 | 815496 | 978595,2 |
| Новая котельная 1 НТЦ | Строительство новой котельной 1 НТЦ | 2027 | 2028 | Установленная мощность | 0 | 28 | 76056,3 | 91267,5 | 82547,0 | 99056,4 |
| Новая котельная 2 НТЦ | Строительство новой котельной 2 НТЦ | 2027 | 2028 | Установленная мощность | 0 | 14,5 | 37485,5 | 44982,6 | 42748,0 | 51297,6 |
| Новая котельная Пойма-2 | Строительство новой котельной Пойма-2 | 2027 | 2028 | Установленная мощность | 0 | 30,5 | 148838,7 | 178606,4 | 169734,0 | 203680,8 |
| ИТОГО по неопределенной ЕТО |  |  |  |  |  |  | 1141165,9 | 1369399,1 | 1405554,0 | 1686664,8 |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  | 2386288,1 | 2863545,8 | 2802381,1 | 3362857,4 |

В целях оптимизации теплоснабжения в зоне СГРЭС-1 - ПКТС проектом актуализации схемы теплоснабжения предложено переключение части существующих потребителей, подключенных от котельных №№ 1,2,3 СГМУП «ГТС», а также перспективных потребителей от котельных 1 НТЦ, 2 НТЦ и Пойма-2 на теплоснабжение от нового 3-го вывода от СГРЭС-1 с переводом котельных №№ 1,2,3, 1 НТЦ, 2 НТЦ, Пойма-2 в режим смесительно-догревающих станций.

В Варианте №2 обеспечивается разгрузка котельной ПКТС в объеме 60 Гкал/ч договорной нагрузки («запертая» мощность ПКТС оценивается примерно в 50 Гкал/ч). Это осуществляется в результате переключения примыкающих к котельным №2 и №1 зон котельной ПКТС с разгрузкой ПКТС в объеме договорной нагрузки 60 Гкал/ч. Дополнительным преимуществом указанного переключения является разнесение зон котельных по разную сторону проезжей магистрали (проспект Ленина).

Для переключения требуется следующие мероприятия:

- Строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 4067 м диаметром 2Ду 1000 мм до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В.

- Строительство новой пиковой котельной мощностью 120 Гкал/ч.

Строительство магистрали к перспективным потребителям вдоль поймы:

- 2Ду 1000 мм протяженностью 3850 м;

- 2Ду 1000 мм протяженностью 2250 м;

- 2Ду 1000 мм протяженностью 2630 м;

- 2 Ду 700 мм протяженностью 1480 м;

- 2Ду 500 мм протяженностью 1750 м;

- 2Ду 500 мм протяженностью 610 м;

- 2Ду 400 мм протяженностью 380 м;

- 2Ду 600 мм протяженностью 270 м;

- 2Ду 350 мм протяженностью 110 м

- Строительство новой пиковой котельной мощностью 120 Гкал/ч.

Тепловая сеть, от ул. Раионализаторов до ул. Ивана Захарова планируется вдоль ВЛ 110 кВ, которая имеет свою охранную зону (20 м). Точная трассировка тепловой сети должна быть уточнена на стадии проектирования.

Тепловая сеть, от поворота на Югорский тракт с ул. Югорская планируется вдоль трассы Федерального значения. Вдоль Югорского тракта расположены протоки реки Обь поэтому для реализации данной трассировки требуется возведение насыпей в протоках реки, в связи с чем стоимость прокладки тепловых сетей на данных участках увеличится.

Ситуационный	 план, путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график приведены ниже.

Рисунок 2.7 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону котельной №2 по варианту 2

Рисунок 2.8 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону котельной №2 по варианту 2

Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и подключенной тепловой нагрузки в рассматриваемых в Варианте 2 зонах теплоснабжения приведены в таблице 2.7. Динамика изменения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников теплоснабжения приведены на рисунке 2.9.

Рисунок 2.9 –Динамика изменения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников по варианту 2

Таблица 2.7 – Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения, Вариант 2

| Наименование показателя |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 863,0 | 863,0 | 1051,0 | 868,0 | 888,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 703,0 | 703,0 | 871,0 | 688,0 | 688,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 18,4 | 18,4 | 22,8 | 18,0 | 18,0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,8 | 20,2 | 20,4 | 20,5 | 20,7 | 28,2 | 28,2 | 28,3 | 28,4 | 28,5 |
| 6 | 1 | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,8 | 20,2 | 20,4 | 20,5 | 20,7 | 28,2 | 28,2 | 28,3 | 28,4 | 28,5 |
| 7 | Потери в паропроводах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 487,6 | 494,0 | 499,3 | 511,1 | 522,1 | 528,9 | 530,8 | 535,5 | 728,2 | 730,4 | 733,0 | 734,7 | 737,0 |
| 10 | 1 | 487,6 | 494,0 | 499,3 | 511,1 | 522,1 | 528,9 | 530,8 | 535,5 | 728,2 | 730,4 | 733,0 | 734,7 | 737,0 |
| 11 | отопление и вентиляция | 410,2 | 415,8 | 420,3 | 431,5 | 440,9 | 446,5 | 448,3 | 452,9 | 623,9 | 626,0 | 628,4 | 630,0 | 632,2 |
| 12 | горячее водоснабжение | 77,3 | 78,2 | 79,0 | 79,6 | 81,2 | 82,4 | 82,5 | 82,7 | 104,4 | 104,5 | 104,6 | 104,6 | 104,8 |
| 13 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 354,1 | 360,8 | 366,3 | 378,6 | 390,0 | 397,0 | 399,0 | 403,9 | 572,4 | 574,7 | 577,3 | 579,0 | 581,5 |
| 14 | 1 | 354,1 | 360,8 | 366,3 | 378,6 | 390,0 | 397,0 | 399,0 | 403,9 | 572,4 | 574,7 | 577,3 | 579,0 | 581,5 |
| 15 | отопление и вентиляция | 282,2 | 287,8 | 292,3 | 303,5 | 312,9 | 318,5 | 320,3 | 324,9 | 468,9 | 470,9 | 473,3 | 475,0 | 477,2 |
| 16 | горячее водоснабжение | 53,0 | 53,9 | 54,7 | 55,3 | 56,9 | 58,1 | 58,2 | 58,4 | 75,4 | 75,5 | 75,6 | 75,6 | 75,8 |
| 17 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 178,2 | 171,5 | 329,6 | 139,1 | 127,7 | 284,3 | 282,3 | 277,4 | 77,2 | 74,9 | 72,3 | 70,5 | 68,1 |
| 20 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 330,5 | 323,8 | 481,9 | 291,4 | 280,0 | 436,6 | 434,6 | 429,7 | 261,2 | 258,9 | 256,3 | 254,6 | 252,1 |
| СГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 101,1 | 107,9 | 110,7 | 111,9 | 115,8 | 122,4 | 123,9 | 125,0 | 125,7 | 126,2 | 126,7 | 127,1 | 127,8 |
| 6 | Город | 19,1 | 20,5 | 21,0 | 21,3 | 22,0 | 23,3 | 23,6 | 23,8 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,4 |
| 7 | ВЖР | 82,0 | 87,4 | 89,7 | 90,6 | 93,8 | 99,1 | 100,3 | 101,2 | 101,8 | 102,1 | 102,5 | 102,9 | 103,4 |
| 8 | Потери в паропроводах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 263,4 | 281,2 | 288,6 | 291,6 | 301,8 | 318,9 | 322,9 | 325,7 | 327,6 | 328,9 | 330,2 | 331,3 | 333,0 |
| 11 | Город | 49,9 | 53,4 | 54,9 | 55,5 | 57,4 | 60,8 | 61,6 | 62,1 | 62,5 | 62,8 | 63,0 | 63,2 | 63,6 |
| 12 | отопление и вентиляция | 42,5 | 45,7 | 47,1 | 47,7 | 49,4 | 52,4 | 53,1 | 53,6 | 54,0 | 54,2 | 54,5 | 54,7 | 55,1 |
| 13 | горячее водоснабжение | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 14 | ВЖР | 213,6 | 227,8 | 233,7 | 236,2 | 244,4 | 258,2 | 261,3 | 263,6 | 265,1 | 266,1 | 267,1 | 268,0 | 269,4 |
| 15 | отопление и вентиляция | 160,5 | 172,7 | 178,0 | 180,1 | 186,8 | 198,0 | 200,8 | 202,7 | 204,0 | 204,9 | 205,9 | 206,8 | 208,1 |
| 16 | горячее водоснабжение | 53,1 | 55,0 | 55,7 | 56,1 | 57,6 | 60,1 | 60,5 | 60,9 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,3 | 61,3 |
| 17 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 299,4 | 323,9 | 334,2 | 338,5 | 352,5 | 376,2 | 381,7 | 385,6 | 388,3 | 390,0 | 391,8 | 393,3 | 395,6 |
| 18 | Город | 75,3 | 80,1 | 82,2 | 83,0 | 85,8 | 90,4 | 91,5 | 92,2 | 92,8 | 93,1 | 93,5 | 93,8 | 94,3 |
| 19 | отопление и вентиляция | 47,9 | 51,1 | 52,5 | 53,1 | 54,8 | 57,8 | 58,5 | 59,0 | 59,4 | 59,6 | 59,9 | 60,1 | 60,5 |
| 20 | горячее водоснабжение | 8,3 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,9 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 21 | ВЖР | 224,1 | 243,8 | 252,0 | 255,4 | 266,7 | 285,8 | 290,2 | 293,3 | 295,5 | 296,8 | 298,3 | 299,5 | 301,3 |
| 22 | отопление и вентиляция | 121,0 | 133,2 | 138,5 | 140,6 | 147,3 | 158,5 | 161,3 | 163,2 | 164,5 | 165,4 | 166,4 | 167,3 | 168,6 |
| 23 | горячее водоснабжение | 21,2 | 23,1 | 23,8 | 24,2 | 25,7 | 28,2 | 28,6 | 29,0 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,4 | 29,4 |
| 24 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 138,5 | 114,0 | 103,7 | 99,4 | 85,4 | 61,7 | 56,2 | 52,3 | 49,6 | 47,9 | 46,1 | 44,6 | 42,3 |
| 27 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 203,6 | 179,1 | 168,8 | 164,5 | 150,5 | 126,8 | 121,3 | 117,4 | 114,7 | 113,0 | 111,2 | 109,7 | 107,4 |
| Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 33,0 | 33,5 | 33,9 | 34,8 | 35,6 | 36,1 | 36,3 | 36,6 | 26,6 | 26,7 | 26,8 | 26,9 | 27,0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 280,248 | 284,411 | 287,858 | 295,503 | 302,615 | 307,031 | 308,282 | 311,323 | 225,959 | 226,909 | 228,026 | 228,693 | 229,745 |
| 6.1 | отопление | 192,353 | 195,984 | 198,920 | 206,157 | 212,226 | 215,864 | 217,043 | 219,990 | 149,847 | 150,749 | 151,814 | 152,466 | 153,445 |
| 6.2 | вентиляция | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 44,154 | 44,686 | 45,197 | 45,605 | 46,648 | 47,425 | 47,498 | 47,592 | 32,371 | 32,419 | 32,471 | 32,486 | 32,559 |
| 6.4 | технологические нужды | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 204,382 | 209,035 | 212,887 | 221,432 | 229,381 | 234,316 | 235,714 | 239,113 | 173,036 | 174,098 | 175,347 | 176,092 | 177,268 |
| 8 | отопление | 118,019 | 121,650 | 124,586 | 131,823 | 137,892 | 141,530 | 142,709 | 145,656 | 99,300 | 100,201 | 101,267 | 101,919 | 102,898 |
| 9 | вентиляция | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 |
| 10 | горячее водоснабжение | 26,830 | 27,362 | 27,873 | 28,281 | 29,324 | 30,101 | 30,174 | 30,268 | 20,590 | 20,639 | 20,691 | 20,706 | 20,779 |
| 10.1 | технологические нужды | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -16,6 | -21,3 | -25,1 | -33,7 | -41,6 | -46,6 | -48,0 | -51,4 | 44,0 | 43,0 | 41,7 | 41,0 | 39,8 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 92,2 | 87,5 | 83,7 | 75,1 | 67,2 | 62,3 | 60,9 | 57,5 | 123,5 | 122,5 | 121,2 | 120,5 | 119,3 |
| Новая пиковая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,1 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,205 | 99,652 | 100,178 | 100,492 | 100,987 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,516 | 70,940 | 71,442 | 71,749 | 72,209 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,456 | 13,456 | 13,456 | 13,456 | 13,456 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,233 | 15,256 | 15,281 | 15,288 | 15,322 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,449 | 74,941 | 75,519 | 75,865 | 76,409 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,729 | 47,154 | 47,655 | 47,962 | 48,423 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,690 | 9,713 | 9,737 | 9,744 | 9,778 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 | 8,0 | 7,4 | 7,1 | 6,5 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,2 | 42,7 | 42,1 | 41,7 | 41,2 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 32,672 | 32,672 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 12,951 | 12,951 | 12,951 | 13,064 | 13,064 |
| 6.1 | отопление | 25,861 | 25,861 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 10,235 | 10,235 | 10,235 | 10,345 | 10,345 |
| 6.2 | вентиляция | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 4,326 | 4,326 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,742 | 1,742 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 23,538 | 23,538 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 9,368 | 9,368 | 9,368 | 9,490 | 9,490 |
| 8 | отопление | 16,589 | 16,589 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 6,589 | 6,589 | 6,589 | 6,700 | 6,700 |
| 9 | вентиляция | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 |
| 10 | горячее водоснабжение | 2,775 | 2,775 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,132 | 1,132 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 30,2 | 30,2 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,4 | 51,4 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 41,9 | 41,9 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,0 | 56,0 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 69,113 | 68,755 | 72,493 | 72,493 | 72,493 | 72,493 | 72,864 | 73,446 | 29,518 | 29,537 | 29,537 | 29,537 | 29,537 |
| 6.1 | отопление | 46,231 | 45,872 | 49,214 | 49,214 | 49,214 | 49,214 | 49,566 | 50,098 | 20,277 | 20,297 | 20,297 | 20,297 | 20,297 |
| 6.2 | вентиляция | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 4,681 | 4,681 | 4,681 | 4,681 | 4,681 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 10,977 | 10,977 | 11,373 | 11,373 | 11,373 | 11,373 | 11,392 | 11,443 | 4,559 | 4,559 | 4,559 | 4,559 | 4,559 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 51,513 | 51,145 | 54,981 | 54,981 | 54,981 | 54,981 | 55,361 | 55,959 | 22,659 | 22,679 | 22,679 | 22,679 | 22,679 |
| 8 | отопление | 33,137 | 32,778 | 36,120 | 36,120 | 36,120 | 36,120 | 36,472 | 37,004 | 15,129 | 15,148 | 15,148 | 15,148 | 15,148 |
| 9 | вентиляция | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 3,396 | 3,396 | 3,396 | 3,396 | 3,396 |
| 10 | горячее водоснабжение | 7,938 | 7,938 | 8,334 | 8,334 | 8,334 | 8,334 | 8,353 | 8,404 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 16,5 | 16,9 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 12,7 | 12,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 35,9 | 36,3 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,1 | 31,5 | 64,8 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 85,722 | 88,748 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 35,224 | 35,224 | 35,224 | 35,224 | 35,224 |
| 6.1 | отопление | 59,525 | 62,461 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 24,889 | 24,889 | 24,889 | 24,889 | 24,889 |
| 6.2 | вентиляция | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 5,308 | 5,308 | 5,308 | 5,308 | 5,308 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 12,696 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 5,027 | 5,027 | 5,027 | 5,027 | 5,027 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 66,799 | 69,903 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 27,823 | 27,823 | 27,823 | 27,823 | 27,823 |
| 8 | отопление | 44,839 | 47,775 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 19,114 | 19,114 | 19,114 | 19,114 | 19,114 |
| 9 | вентиляция | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 3,998 | 3,998 | 3,998 | 3,998 | 3,998 |
| 10 | горячее водоснабжение | 9,560 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,794 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,3 | -1,8 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 22,4 | 19,3 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 |
| Котельная К-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 74,953 | 74,953 | 80,773 | 89,145 | 91,601 | 101,220 | 106,044 | 107,320 | 110,867 | 115,584 | 119,265 | 121,981 | 124,696 |
| 6.1 | отопление | 55,674 | 55,674 | 60,557 | 68,083 | 70,132 | 78,450 | 83,025 | 84,235 | 87,449 | 91,471 | 94,421 | 96,453 | 98,485 |
| 6.2 | вентиляция | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 15,749 | 15,749 | 16,686 | 17,532 | 17,938 | 19,240 | 19,490 | 19,555 | 19,889 | 20,583 | 21,315 | 21,998 | 22,681 |
| 6.4 | технологические нужды | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 64,030 | 64,030 | 69,933 | 78,422 | 80,912 | 90,667 | 95,560 | 96,853 | 100,451 | 105,234 | 108,967 | 111,721 | 114,474 |
| 8 | отопление | 47,062 | 47,062 | 51,945 | 59,471 | 61,520 | 69,838 | 74,413 | 75,623 | 78,837 | 82,859 | 85,809 | 87,841 | 89,873 |
| 9 | вентиляция | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 |
| 10 | горячее водоснабжение | 13,025 | 13,025 | 13,962 | 14,808 | 15,214 | 16,516 | 16,766 | 16,831 | 17,165 | 17,859 | 18,591 | 19,274 | 19,957 |
| 10.1 | технологические нужды | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -17,0 | -17,0 | -22,9 | 8,0 | 5,5 | -4,2 | -9,1 | 9,3 | 5,7 | 0,9 | -2,8 | -5,6 | -8,4 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -5,0 | -5,0 | -10,9 | 20,0 | 17,5 | 7,7 | 2,9 | 21,2 | 17,6 | 12,9 | 9,1 | 6,4 | 3,6 |
| Новая котельная мкр. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  | 0,403 | 0,617 | 0,830 | 1,399 | 1,959 | 2,828 | 2,904 | 3,014 | 3,091 | 3,107 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  | 4,030 | 6,172 | 8,300 | 13,988 | 19,590 | 28,276 | 29,045 | 30,142 | 30,911 | 31,066 |
| 6.1 | отопление |  |  |  | 3,558 | 5,367 | 7,162 | 12,613 | 17,883 | 25,967 | 26,736 | 27,825 | 28,594 | 28,742 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0,472 | 0,805 | 1,138 | 1,375 | 1,707 | 2,309 | 2,309 | 2,317 | 2,317 | 2,324 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  | 4,433 | 6,789 | 9,130 | 15,387 | 21,549 | 31,103 | 31,949 | 33,156 | 34,002 | 34,172 |
| 8 | отопление |  |  |  | 3,558 | 5,367 | 7,162 | 12,613 | 17,883 | 25,967 | 26,736 | 27,825 | 28,594 | 28,742 |
| 9 | вентиляция |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 54,4 | 52,0 | 49,7 | 43,4 | 37,3 | 27,7 | 26,9 | 25,6 | 24,8 | 24,6 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  | 54,4 | 52,0 | 49,7 | 43,4 | 37,3 | 27,7 | 26,9 | 25,6 | 24,8 | 24,6 |
| Новая котельная НТЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,638 | 1,448 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 6,382 | 14,484 | 15,272 | 15,272 | 15,272 | 15,272 | 15,272 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  | 6,020 | 13,860 | 14,453 | 14,453 | 14,453 | 14,453 | 14,453 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,362 | 0,624 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 7,020 | 15,932 | 16,799 | 16,799 | 16,799 | 16,799 | 16,799 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  | 6,020 | 13,860 | 14,453 | 14,453 | 14,453 | 14,453 | 14,453 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 20,4 | 11,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 20,4 | 11,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Новая котельная НТЦ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,596 | 1,774 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 15,958 | 17,742 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  | 14,500 | 16,200 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 1,458 | 1,542 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 17,554 | 19,516 | 10,326 | 10,326 | 10,326 | 10,326 | 10,326 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  | 14,500 | 16,200 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | -3,3 | -5,3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | -3,3 | -5,3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,285 | 3,300 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 12,848 | 33,004 | 22,141 | 22,141 | 22,141 | 22,141 | 22,141 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  | 12,173 | 31,033 | 20,966 | 20,966 | 20,966 | 20,966 | 20,966 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,675 | 1,971 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 14,133 | 36,304 | 24,356 | 24,356 | 24,356 | 24,356 | 24,356 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  | 12,173 | 31,033 | 20,966 | 20,966 | 20,966 | 20,966 | 20,966 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 17,7 | -4,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 17,7 | -4,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Вариант 3

Вариант №3 предусматривает переключение части перспективных потребителей мкр 35, 35а, 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1, что позволяет загрузить свободную мощность источника с комбинированной выработкой.

Рисунок 2.10 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 3

Таблица 2.8 - Состав мероприятий по строительству тепловых сетей, Вариант 3

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №1 (ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Подготовка проектной документации) |  | 2023 | 2023 | 0 |  |  | ППУ | 28264,9 | 0,0 | 0,0 | 28264,9 | 33917,9 | 28264,9 | 0,0 | 0,0 | 28264,9 | 33917,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2023 год | 61 | 2023 | 2023 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 11194,7 | 0,0 | 11194,7 | 13433,7 | 0,0 | 11194,7 | 0,0 | 11194,7 | 13433,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2024 год | 168 | 2024 | 2024 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 29000,7 | 0,0 | 29000,7 | 34800,8 | 0,0 | 30740,7 | 0,0 | 30740,7 | 36888,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год | 284 | 2025 | 2025 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 46846,9 | 0,0 | 46846,9 | 56216,3 | 0,0 | 52000,1 | 0,0 | 52000,1 | 62400,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год | 271 | 2026 | 2026 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 42486,5 | 0,0 | 42486,5 | 50983,8 | 0,0 | 49709,2 | 0,0 | 49709,2 | 59651,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год | 383 | 2027 | 2027 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 57521,5 | 0,0 | 57521,5 | 69025,7 | 0,0 | 70176,2 | 0,0 | 70176,2 | 84211,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год | 88 | 2025 | 2025 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 14496,3 | 0,0 | 14496,3 | 17395,5 | 0,0 | 16090,8 | 0,0 | 16090,8 | 19309,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год | 16 | 2026 | 2026 |  | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 2478,6 | 0,0 | 2478,6 | 2974,4 | 0,0 | 2900,0 | 0,0 | 2900,0 | 3480,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год | 23 | 2027 | 2027 |  | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 3460,6 | 0,0 | 3460,6 | 4152,7 | 0,0 | 4221,9 | 0,0 | 4221,9 | 5066,3 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2025 год | 202 | 2025 | 2025 |  | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 33326,7 | 33326,7 | 39992,1 | 0,0 | 0,0 | 36992,7 | 36992,7 | 44391,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2026 год | 400 | 2026 | 2026 |  | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 62668,0 | 62668,0 | 75201,6 | 0,0 | 0,0 | 73321,6 | 73321,6 | 87985,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2027 год | 383 | 2027 | 2027 |  | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 57470,5 | 57470,5 | 68964,6 | 0,0 | 0,0 | 70114,0 | 70114,0 | 84136,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (2 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2028 год | 596 | 2028 | 2028 |  | 1000 | Канальная | ППУ | 7070,1 | 65650,5 | 28280,2 | 101000,8 | 121200,9 | 8979,0 | 83376,2 | 35915,9 | 128271,0 | 153925,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2029 год | 596 | 2029 | 2029 |  | 1000 | Канальная | ППУ | 6802,3 | 63163,8 | 27209,0 | 97175,0 | 116610,0 | 8979,0 | 83376,2 | 35915,9 | 128271,0 | 153925,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2030 год | 596 | 2030 | 2030 |  | 1000 | Канальная | ППУ | 6506,5 | 60417,5 | 26026,0 | 92950,0 | 111540,0 | 8979,0 | 83376,2 | 35915,9 | 128271,0 | 153925,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство участка тепловой сети для подключения перспективных потребителей мкр 35, 35а, 51 диаметром 2Ду 500 мм протяженностью 729 м от Новой ТК (в районе Игоря Киртбая, 25) до новой ТК (по ул Игоря Киртбая, рядом с ЖК "Новин") | 729 | 2027 | 2027 |  | 500 | Бесканальная | ППУ | 5746,3 | 53358,8 | 22985,3 | 82090,5 | 98508,6 | 7010,5 | 65097,7 | 28042,1 | 100150,4 | 120180,5 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция участка тепловой сети от П-103 до котельной ПКТС с 2Ду 1000 мм на 2Ду 1200 мм протяженностью 1440 м | 1440 | 2025 | 2026 | 1000 | 1200 | Бесканальная | ППУ | 31480,1 | 292315,3 | 125920,4 | 449715,8 | 539659,0 | 34942,9 | 342008,9 | 147326,9 | 524278,7 | 629134,4 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м | 1330 | 2025 | 2026 | 700 | 800 | Бесканальная | ППУ | 18792,5 | 174501,4 | 75169,8 | 268463,7 | 322156,4 | 20859,6 | 204166,6 | 87948,7 | 312975,0 | 375570,0 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м | 630 | 2024 | 2025 | 500 | 700 | Бесканальная | ППУ | 7655,1 | 71083,5 | 30620,6 | 109359,3 | 131231,1 | 8114,5 | 78902,7 | 33988,9 | 121006,0 | 145207,2 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 8196 |  |  |  |  |  |  | 112317,7 | 987976,5 | 489676,7 | 1589970,9 | 1907965,1 | 126129,3 | 1177338,0 | 585482,5 | 1888949,8 | 2266739,8 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 8196 |  |  |  |  |  |  | 112317,7 | 987976,5 | 489676,7 | 1589970,9 | 1907965,1 | 126129,3 | 1177338,0 | 585482,5 | 1888949,8 | 2266739,8 |

Таблица 2.9 - Состав мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, Вариант 3

| Источник | Наименование мероприятия | Год начала | Год окончания | Основные технические характеристики |  |  | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Параметр | До | После |  |  |  |  |
| ЕТО №1 (ПАО "ОГК-2") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 | Реконструкция ГРП-1 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 15402,5 | 18483,0 | 16296,6 | 19555,9 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция ГРП-2 | 2025 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1226,9 | 1472,3 | 1366,9 | 1640,3 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция кабельных сооружений и кабельных трасс | 2025 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 4909,3 | 5891,1 | 5700,0 | 6840,0 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция шламопровода | 2025 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 6452,6 | 7743,1 | 7524,3 | 9029,2 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция сливных ЦВ с применением технологии формования бесшовной стеклопластиковой трубы внутри существующего трубопровода бл.13,16 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 4899,3 | 5879,1 | 5183,7 | 6220,4 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция напорных ЦВ с применением технологии формования бесшовной стеклопластиковой трубы внутри существующего трубопровода бл.13,16 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 2184,7 | 2621,6 | 2311,5 | 2773,8 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция сливных трубопроводов энергоблоков №.13,16 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3604,5 | 4325,4 | 3813,7 | 4576,5 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция компрессорной станции | 2025 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 975,9 | 1171,1 | 1135,0 | 1362,0 |
| СГРЭС-1 | Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта строительства энергоблока ПГУ-420МВт | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция теплофикационного комплекса СГРЭС-1 (при условии строительства 3-го тепловывода) | 2024 | 2026 | Отпуск установленной теплофикационной мощности | 600 | 703 | 116124,8 | 139349,8 | 131664,8 | 157997,8 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение КИПиА энергоблока №6 с внедрением АСУ ТП | 2022 | 2023 | Информационная безопасность | не соответствует | соответствует | 4000,0 | 4800,0 | 4000,0 | 4800,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение турбоагрегата №6 с заменой цилиндра высокого давления | 2023 | 2023 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 16471,0 | 19765,2 | 16471,0 | 19765,2 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,6,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП | 2024 | 2025 | Информационная безопасность | не соответствует | соответствует | 29921,4 | 35905,7 | 32370,4 | 38844,5 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №2 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок | 2024 | 2024 | - | - | - | 2835,4 | 3402,5 | 3000,0 | 3600,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок | 2025 | 2025 | - | - | - | 2782,6 | 3339,1 | 3100,0 | 3720,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №16 с заменой горелок | 2024 | 2024 | - | - | - | 1589,7 | 1907,7 | 1682,0 | 2018,4 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение ПВД №5,6,7 турбоагрегата ст.№6 с заменой подогревателей высокого давления | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 601,8 | 722,1 | 636,7 | 764,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение конденсатных насосов КсВ-320-160 | 2025 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 749,9 | 899,8 | 835,4 | 1002,5 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение электрооборудования собственных нужд блока 14 с заменой масляных выключателей на вакуумные в КРУ-6 кВ | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1108,1 | 1329,7 | 1294,2 | 1553,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей | 2024 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 17775,6 | 21330,7 | 20000,0 | 24000,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования (ЭТО) | 2024 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 19585,0 | 23501,9 | 21346,0 | 25615,2 |
| СГРЭС-1 | Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1859,4 | 2231,3 | 1967,3 | 2360,8 |
| СГРЭС-1 | Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования | 2024 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 840,4 | 1008,5 | 900,0 | 1080,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое переворужение панели релейной защиты ВЛ500кВ СГЭС-1- Сомкинская НДЗ (ПДЭ-2003) и ВЛ220кВ СГЭС-1 - Половская ДВЗ-201 с заменой в/ч аппаратуры приемопередатчиков АВЗК-80 в ПВЗУ на передатчики ПВЗУ-Е | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 111,7 | 134,1 | 118,2 | 141,9 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №11, в части замены программного обеспечения | 2024 | 2024 | - | - | - | 202,4 | 242,8 | 214,1 | 256,9 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение системы автоматического управления горелками энергоблоков №4 и №5, в части замены программного обеспечения | 2024 | 2024 | - | - | - | 267,6 | 321,1 | 283,1 | 339,8 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение теплофикационного комплекса СГРЭС-1 | 2024 | 2026 | мощность | 903 | 1056 | 485789,0 | 582946,8 | 550107,2 | 660128,6 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение установки по производству водорода | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3308,0 | 3969,6 | 3500,0 | 4200,0 |
| СГРЭС-1 | Создание интегрированной системы избирательного видеонаблюдения совмещённой с 3D моделью (ИСИВ-3D) | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 2825,3 | 3390,3 | 3299,8 | 3959,8 |
| СГРЭС-1 | Дооснащение комплекса инженерно- технических средств охраны. Оборудование объектов критической информационной инфраструктуры (2 пусковой комплекс) | 2024 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 5428,8 | 6514,5 | 5853,7 | 7024,5 |
| СГРЭС-1 | Монтаж лифтов в здании Главного корпуса | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1764,2 | 2117,1 | 1866,6 | 2240,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение ПТК станция и ПТК синхрограф | 2024 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 4515,6 | 5418,8 | 5015,5 | 6018,6 |
| СГРЭС-1 | Тех.перевооружение пожарной сигнализации главного корпуса | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3163,2 | 3795,9 | 3694,6 | 4433,5 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение тепловой сети пос. Кедровый филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 4111,4 | 4933,6 | 4350,0 | 5220,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение сетей водоснабжения пос. Кедровый филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 47,3 | 56,7 | 50,0 | 60,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение водопитательной установки энергоблоков №13,16 с заменой электронасоса | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3851,2 | 4621,4 | 4074,7 | 4889,7 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение циркнасоса ЦН (агрегат) (2 шт.), бл.13,16 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 2948,8 | 3538,6 | 3120,0 | 3744,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение испарителей 1,2 ступени блоков №№13,16 с заменой греющих секций | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1121,5 | 1345,8 | 1186,6 | 1424,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение трубных пучков ОВИ-2, ПБ, ОБ бл.16 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 806,0 | 967,2 | 852,8 | 1023,4 |
| СГРЭС-1 | Комлексная программа по замене освещения на светодиодное | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 642,1 | 770,6 | 750,0 | 900,0 |
| СГРЭС-1 | Внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами на к/а бл.15 | 2025 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 471,2 | 565,5 | 525,0 | 630,0 |
| СГРЭС-1 | Внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами на к/а бл.16 | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 449,5 | 539,4 | 525,0 | 630,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение ГРП-3 | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3905,3 | 4686,3 | 4561,2 | 5473,5 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение резервного возбудителя РВ-1 (на трёх блоках) | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 2140,5 | 2568,6 | 2500,0 | 3000,0 |
| СГРЭС-1 | Тех.перевооружение РСД с заменой рабочих лопаток ступени №13 (оборудование к установке) | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 42,8 | 51,4 | 50,0 | 60,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство площадки для складирования металлолома с монтажом автомобильных весов | 2025 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 930,7 | 1116,8 | 1078,5 | 1294,1 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.13 с внедрением АСУ ТП | - | - | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СГРЭС-1 | Оборудование не входящее в сметы строек | 2024 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1349,5 | 1619,4 | 1500,0 | 1800,0 |
| СГРЭС-1 | Малоценные ОС, со стоимостью менее 100 тысяч рублей | 2024 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 4513,7 | 5416,5 | 4910,4 | 5892,5 |
| СГРЭС-1 | Модернизация корпоративной географической информационной системы генерирующей компании (КГИС ГК) и тиражирование проектных решений и прототипа корпоративной географической информационной системы генерирующей компании (КГИС ГК) в части контроля технического состояния трубопроводов высокого давления | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3000,8 | 3601,0 | 3175,0 | 3810,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация АСУ ТП котельного и общеблочного оборудования «Сургутская ГРЭС-1 (500) 13Г с внедрением ПТК АСУ ТП | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 8978,8 | 10774,6 | 9500,0 | 11400,0 |
| ИТОГО по ЕТО №1 (ПАО "ОГК-2") |  |  |  |  |  |  | 802587,4 | 963104,9 | 899261,7 | 1079114,1 |
| ЕТО №1 (ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая пиковая котельная | Проектирование Пиковой котельной 120 Гкал/ч | 2024 | 2025 | Установленная мощность | 0 | 0 | 39886 | 47863,2 | 42496,5 | 50995,8 |
| Котельная К-45 | Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов №38, 39 (1 котел) | 2023 | 2025 | Установленная мощность | 60 | 100 | 94102 | 112922,4 | 93762,9 | 112515,5 |
| Котельная ПКТС | Техническое перевооружение Пиковой Котельной тепловых сетей (ПКТС) с заменой перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты | 2025 | 2027 | Q производительность | 2500 | 2000 | 308546,806 | 370256,17 | 361306 | 433567,2 |
| ИТОГО по ЕТО №1 (ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  | 442534,8 | 531041,8 | 497565,4 | 597078,5 |
| Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая пиковая котельная | Строительство Пиковой котельной 120 Гкал/ч | 2028 | 2030 | Установленная мощность | 0 | 120 | 616404,983 | 739685,98 | 815496 | 978595,2 |
| Новая котельная 1 НТЦ | Строительство новой котельной 1 НТЦ | 2027 | 2028 | Установленная мощность | 0 | 28 | 152112,6 | 182535,1 | 165094 | 198112,8 |
| Новая котельная 2 НТЦ | Строительство новой котельной 2 НТЦ | 2027 | 2028 | Установленная мощность | 0 | 14,5 | 74970,9 | 89965,102 | 85496 | 102595,2 |
| Новая котельная Пойма-2 | Строительство новой котельной Пойма-2 | 2027 | 2028 | Установленная мощность | 0 | 30,5 | 297677,4 | 357212,89 | 339468 | 407361,6 |
| ИТОГО по неопределенной ЕТО |  |  |  |  |  |  | 1141165,9 | 1369399,1 | 1405554,0 | 1686664,8 |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  | 2386288,1 | 2863545,8 | 2802381,1 | 3362857,4 |

В целях оптимизации теплоснабжения в зоне СГРЭС-1 - ПКТС, проектом актуализации схемы теплоснабжения предложено переключение части существующих и перспективных потребителей, подключенных от ПКТС, на теплоснабжение от новой пиковой котельной.

Кроме того, вариантом №3 предусмотрено переключение части перспективных потребителей мкр 35, 35а, 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1.

Для переключения требуется следующие мероприятия:

- Строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 4067 м диаметром 2Ду 1000 мм до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В.

- Строительство участка тепловой сети для подключения перспективных потребителей мкр 35, 35а, 51 диаметром 2Ду 500 мм протяженностью 729 м от Новой ТК (в районе Игоря Киртбая, 25) до новой ТК (по ул Игоря Киртбая, рядом с ЖК "Новин").

- Реконструкция участка тепловой сети от П-103 до котельной ПКТС с 2Ду 1000 мм на 2Ду 1200 мм протяженностью 1440 м.

- Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м.

- Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м.

- Строительство новой пиковой котельной мощностью 120 Гкал/ч.

Ситуационный	 план, путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график приведены ниже.

Рисунок 2.11 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 3

Рисунок 2.12 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 3

Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и подключенной тепловой нагрузки в рассматриваемых в Варианте 3 зонах теплоснабжения приведены в таблице 2.10. Динамика изменения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников теплоснабжения приведены на рисунке 2.13.

Рисунок 2.13 –Динамика изменения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников по варианту 3

Таблица 2.10 – Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения, Вариант 3

| Наименование показателя |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 863,0 | 863,0 | 1051,0 | 868,0 | 888,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 703,0 | 703,0 | 871,0 | 688,0 | 688,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 18,4 | 18,4 | 22,8 | 18,0 | 18,0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,8 | 20,2 | 20,4 | 20,5 | 20,7 | 22,2 | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 22,6 |
| 6 | 1 | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,8 | 20,2 | 20,4 | 20,5 | 20,7 | 22,2 | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 22,6 |
| 7 | Потери в паропроводах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 487,6 | 494,0 | 499,3 | 511,1 | 522,1 | 528,9 | 530,8 | 535,5 | 575,6 | 577,7 | 580,3 | 581,8 | 584,2 |
| 10 | 1 | 487,6 | 494,0 | 499,3 | 511,1 | 522,1 | 528,9 | 530,8 | 535,5 | 575,6 | 577,7 | 580,3 | 581,8 | 584,2 |
| 11 | отопление и вентиляция | 410,2 | 415,8 | 420,3 | 431,5 | 440,9 | 446,5 | 448,3 | 452,9 | 483,9 | 485,9 | 488,4 | 489,8 | 492,1 |
| 12 | горячее водоснабжение | 77,3 | 78,2 | 79,0 | 79,6 | 81,2 | 82,4 | 82,5 | 82,7 | 91,7 | 91,8 | 91,9 | 91,9 | 92,1 |
| 13 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 354,1 | 360,8 | 366,3 | 378,6 | 390,0 | 397,0 | 399,0 | 403,9 | 445,5 | 447,8 | 450,4 | 452,0 | 454,4 |
| 14 | 1 | 354,1 | 360,8 | 366,3 | 378,6 | 390,0 | 397,0 | 399,0 | 403,9 | 445,5 | 447,8 | 450,4 | 452,0 | 454,4 |
| 15 | отопление и вентиляция | 282,2 | 287,8 | 292,3 | 303,5 | 312,9 | 318,5 | 320,3 | 324,9 | 355,9 | 357,9 | 360,4 | 361,8 | 364,1 |
| 16 | горячее водоснабжение | 53,0 | 53,9 | 54,7 | 55,3 | 56,9 | 58,1 | 58,2 | 58,4 | 67,4 | 67,5 | 67,6 | 67,6 | 67,8 |
| 17 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 178,2 | 171,5 | 329,6 | 139,1 | 127,7 | 284,3 | 282,3 | 277,4 | 235,8 | 233,5 | 230,9 | 229,3 | 226,8 |
| 20 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 330,5 | 323,8 | 481,9 | 291,4 | 280,0 | 436,6 | 434,6 | 429,7 | 388,1 | 385,8 | 383,2 | 381,6 | 379,1 |
| СГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 101,1 | 107,9 | 110,7 | 111,9 | 115,8 | 122,4 | 123,9 | 125,0 | 125,7 | 126,2 | 126,7 | 127,1 | 127,8 |
| 6 | Город | 19,1 | 20,5 | 21,0 | 21,3 | 22,0 | 23,3 | 23,6 | 23,8 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,4 |
| 7 | ВЖР | 82,0 | 87,4 | 89,7 | 90,6 | 93,8 | 99,1 | 100,3 | 101,2 | 101,8 | 102,1 | 102,5 | 102,9 | 103,4 |
| 8 | Потери в паропроводах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 263,4 | 281,2 | 288,6 | 291,6 | 301,8 | 318,9 | 322,9 | 325,7 | 327,6 | 328,9 | 330,2 | 331,3 | 333,0 |
| 11 | Город | 49,9 | 53,4 | 54,9 | 55,5 | 57,4 | 60,8 | 61,6 | 62,1 | 62,5 | 62,8 | 63,0 | 63,2 | 63,6 |
| 12 | отопление и вентиляция | 42,5 | 45,7 | 47,1 | 47,7 | 49,4 | 52,4 | 53,1 | 53,6 | 54,0 | 54,2 | 54,5 | 54,7 | 55,1 |
| 13 | горячее водоснабжение | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 14 | ВЖР | 213,6 | 227,8 | 233,7 | 236,2 | 244,4 | 258,2 | 261,3 | 263,6 | 265,1 | 266,1 | 267,1 | 268,0 | 269,4 |
| 15 | отопление и вентиляция | 160,5 | 172,7 | 178,0 | 180,1 | 186,8 | 198,0 | 200,8 | 202,7 | 204,0 | 204,9 | 205,9 | 206,8 | 208,1 |
| 16 | горячее водоснабжение | 53,1 | 55,0 | 55,7 | 56,1 | 57,6 | 60,1 | 60,5 | 60,9 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,3 | 61,3 |
| 17 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 299,4 | 323,9 | 334,2 | 338,5 | 352,5 | 376,2 | 381,7 | 385,6 | 388,3 | 390,0 | 391,8 | 393,3 | 395,6 |
| 18 | Город | 75,3 | 80,1 | 82,2 | 83,0 | 85,8 | 90,4 | 91,5 | 92,2 | 92,8 | 93,1 | 93,5 | 93,8 | 94,3 |
| 19 | отопление и вентиляция | 47,9 | 51,1 | 52,5 | 53,1 | 54,8 | 57,8 | 58,5 | 59,0 | 59,4 | 59,6 | 59,9 | 60,1 | 60,5 |
| 20 | горячее водоснабжение | 8,3 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,9 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 21 | ВЖР | 224,1 | 243,8 | 252,0 | 255,4 | 266,7 | 285,8 | 290,2 | 293,3 | 295,5 | 296,8 | 298,3 | 299,5 | 301,3 |
| 22 | отопление и вентиляция | 121,0 | 133,2 | 138,5 | 140,6 | 147,3 | 158,5 | 161,3 | 163,2 | 164,5 | 165,4 | 166,4 | 167,3 | 168,6 |
| 23 | горячее водоснабжение | 21,2 | 23,1 | 23,8 | 24,2 | 25,7 | 28,2 | 28,6 | 29,0 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,4 | 29,4 |
| 24 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 138,5 | 114,0 | 103,7 | 99,4 | 85,4 | 61,7 | 56,2 | 52,3 | 49,6 | 47,9 | 46,1 | 44,6 | 42,3 |
| 27 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 203,6 | 179,1 | 168,8 | 164,5 | 150,5 | 126,8 | 121,3 | 117,4 | 114,7 | 113,0 | 111,2 | 109,7 | 107,4 |
| Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 33,0 | 33,5 | 33,9 | 34,8 | 35,6 | 36,1 | 36,3 | 36,6 | 29,6 | 29,7 | 29,8 | 29,9 | 30,0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 280,248 | 284,411 | 287,858 | 295,503 | 302,615 | 307,031 | 308,282 | 311,323 | 251,526 | 252,476 | 253,593 | 254,260 | 255,312 |
| 6.1 | отопление | 192,353 | 195,984 | 198,920 | 206,157 | 212,226 | 215,864 | 217,043 | 219,990 | 169,324 | 170,226 | 171,291 | 171,943 | 172,922 |
| 6.2 | вентиляция | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,307 | 42,307 | 42,307 | 42,307 | 42,307 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 44,154 | 44,686 | 45,197 | 45,605 | 46,648 | 47,425 | 47,498 | 47,592 | 38,203 | 38,252 | 38,303 | 38,318 | 38,391 |
| 6.4 | технологические нужды | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 204,382 | 209,035 | 212,887 | 221,432 | 229,381 | 234,316 | 235,714 | 239,113 | 198,604 | 199,666 | 200,914 | 201,660 | 202,835 |
| 8 | отопление | 118,019 | 121,650 | 124,586 | 131,823 | 137,892 | 141,530 | 142,709 | 145,656 | 118,777 | 119,679 | 120,744 | 121,396 | 122,375 |
| 9 | вентиляция | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,601 | 25,601 | 25,601 | 25,601 | 25,601 |
| 10 | горячее водоснабжение | 26,830 | 27,362 | 27,873 | 28,281 | 29,324 | 30,101 | 30,174 | 30,268 | 26,422 | 26,471 | 26,523 | 26,538 | 26,611 |
| 10.1 | технологические нужды | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -16,6 | -21,3 | -25,1 | -33,7 | -41,6 | -46,6 | -48,0 | -51,4 | 15,5 | 14,4 | 13,1 | 12,4 | 11,2 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 92,2 | 87,5 | 83,7 | 75,1 | 67,2 | 62,3 | 60,9 | 57,5 | 98,0 | 96,9 | 95,7 | 94,9 | 93,7 |
| Новая пиковая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,1 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,205 | 99,652 | 100,178 | 100,492 | 100,987 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,516 | 70,940 | 71,442 | 71,749 | 72,209 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,456 | 13,456 | 13,456 | 13,456 | 13,456 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,233 | 15,256 | 15,281 | 15,288 | 15,322 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,449 | 74,941 | 75,519 | 75,865 | 76,409 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,729 | 47,154 | 47,655 | 47,962 | 48,423 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,690 | 9,713 | 9,737 | 9,744 | 9,778 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 | 8,0 | 7,4 | 7,1 | 6,5 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,2 | 42,7 | 42,1 | 41,7 | 41,2 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 32,672 | 32,672 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 33,227 | 33,227 |
| 6.1 | отопление | 25,861 | 25,861 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,311 | 26,311 |
| 6.2 | вентиляция | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 4,326 | 4,326 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,431 | 4,431 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 23,538 | 23,538 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 24,137 | 24,137 |
| 8 | отопление | 16,589 | 16,589 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 17,039 | 17,039 |
| 9 | вентиляция | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 |
| 10 | горячее водоснабжение | 2,775 | 2,775 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,880 | 2,880 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 30,2 | 30,2 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,6 | 29,6 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 41,9 | 41,9 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,3 | 41,3 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 69,113 | 68,755 | 72,493 | 72,493 | 72,493 | 72,493 | 72,864 | 73,446 | 75,073 | 75,123 | 75,123 | 75,123 | 75,123 |
| 6.1 | отопление | 46,231 | 45,872 | 49,214 | 49,214 | 49,214 | 49,214 | 49,566 | 50,098 | 51,572 | 51,622 | 51,622 | 51,622 | 51,622 |
| 6.2 | вентиляция | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 10,977 | 10,977 | 11,373 | 11,373 | 11,373 | 11,373 | 11,392 | 11,443 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 11,596 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 51,513 | 51,145 | 54,981 | 54,981 | 54,981 | 54,981 | 55,361 | 55,959 | 57,628 | 57,680 | 57,680 | 57,680 | 57,680 |
| 8 | отопление | 33,137 | 32,778 | 36,120 | 36,120 | 36,120 | 36,120 | 36,472 | 37,004 | 38,478 | 38,528 | 38,528 | 38,528 | 38,528 |
| 9 | вентиляция | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 |
| 10 | горячее водоснабжение | 7,938 | 7,938 | 8,334 | 8,334 | 8,334 | 8,334 | 8,353 | 8,404 | 8,557 | 8,557 | 8,557 | 8,557 | 8,557 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 16,5 | 16,9 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 12,7 | 12,1 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 35,9 | 36,3 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,1 | 31,5 | 29,8 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 85,722 | 88,748 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 |
| 6.1 | отопление | 59,525 | 62,461 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 |
| 6.2 | вентиляция | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 12,696 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 66,799 | 69,903 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 |
| 8 | отопление | 44,839 | 47,775 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 |
| 9 | вентиляция | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 |
| 10 | горячее водоснабжение | 9,560 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,3 | -1,8 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 22,4 | 19,3 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Котельная К-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 74,953 | 74,953 | 80,773 | 89,145 | 91,601 | 101,220 | 106,044 | 107,320 | 73,852 | 78,568 | 82,250 | 84,965 | 87,681 |
| 6.1 | отопление | 55,674 | 55,674 | 60,557 | 68,083 | 70,132 | 78,450 | 83,025 | 84,235 | 58,730 | 62,752 | 65,702 | 67,734 | 69,766 |
| 6.2 | вентиляция | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,334 | 3,334 | 3,334 | 3,334 | 3,334 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 15,749 | 15,749 | 16,686 | 17,532 | 17,938 | 19,240 | 19,490 | 19,555 | 11,769 | 12,463 | 13,195 | 13,878 | 14,561 |
| 6.4 | технологические нужды | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 64,030 | 64,030 | 69,933 | 78,422 | 80,912 | 90,667 | 95,560 | 96,853 | 62,914 | 67,696 | 71,430 | 74,184 | 76,937 |
| 8 | отопление | 47,062 | 47,062 | 51,945 | 59,471 | 61,520 | 69,838 | 74,413 | 75,623 | 50,118 | 54,140 | 57,090 | 59,122 | 61,154 |
| 9 | вентиляция | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 |
| 10 | горячее водоснабжение | 13,025 | 13,025 | 13,962 | 14,808 | 15,214 | 16,516 | 16,766 | 16,831 | 9,045 | 9,739 | 10,471 | 11,154 | 11,837 |
| 10.1 | технологические нужды | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -17,0 | -17,0 | -22,9 | 8,0 | 5,5 | -4,2 | -9,1 | 9,3 | 43,2 | 38,4 | 34,7 | 31,9 | 29,2 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -5,0 | -5,0 | -10,9 | 20,0 | 17,5 | 7,7 | 2,9 | 21,2 | 55,2 | 50,4 | 46,7 | 43,9 | 41,2 |
| Новая котельная мкр. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  | 0,403 | 0,617 | 0,830 | 1,399 | 1,959 | 0,026 | 0,103 | 0,213 | 0,290 | 0,305 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  | 4,030 | 6,172 | 8,300 | 13,988 | 19,590 | 0,265 | 1,034 | 2,131 | 2,900 | 3,055 |
| 6.1 | отопление |  |  |  | 3,558 | 5,367 | 7,162 | 12,613 | 17,883 | 5,149 | 5,918 | 7,007 | 7,776 | 7,924 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,480 | -0,480 | -0,480 | -0,480 | -0,480 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0,472 | 0,805 | 1,138 | 1,375 | 1,707 | -4,404 | -4,404 | -4,396 | -4,396 | -4,389 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  | 4,433 | 6,789 | 9,130 | 15,387 | 21,549 | 0,291 | 1,137 | 2,344 | 3,190 | 3,360 |
| 8 | отопление |  |  |  | 3,558 | 5,367 | 7,162 | 12,613 | 17,883 | 5,149 | 5,918 | 7,007 | 7,776 | 7,924 |
| 9 | вентиляция |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | -4,4 | -4,4 | -4,4 | -4,4 | -4,4 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 54,4 | 52,0 | 49,7 | 43,4 | 37,3 | 58,5 | 57,7 | 56,5 | 55,6 | 55,4 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  | 54,4 | 52,0 | 49,7 | 43,4 | 37,3 | 58,5 | 57,7 | 56,5 | 55,6 | 55,4 |
| Новая котельная НТЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,638 | 1,448 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 6,382 | 14,484 | 38,842 | 38,842 | 38,842 | 38,842 | 38,842 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  | 6,020 | 13,860 | 36,760 | 36,760 | 36,760 | 36,760 | 36,760 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,362 | 0,624 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 7,020 | 15,932 | 42,727 | 42,727 | 42,727 | 42,727 | 42,727 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  | 6,020 | 13,860 | 36,760 | 36,760 | 36,760 | 36,760 | 36,760 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 20,4 | 11,5 | -15,3 | -15,3 | -15,3 | -15,3 | -15,3 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 20,4 | 11,5 | -15,3 | -15,3 | -15,3 | -15,3 | -15,3 |
| Новая котельная НТЦ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,596 | 1,774 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 15,958 | 17,742 | 23,875 | 23,875 | 23,875 | 23,875 | 23,875 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  | 14,500 | 16,200 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 1,458 | 1,542 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 17,554 | 19,516 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  | 14,500 | 16,200 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | -3,3 | -5,3 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | -3,3 | -5,3 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,285 | 3,300 | 5,631 | 5,631 | 5,631 | 5,631 | 5,631 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 12,848 | 33,004 | 56,313 | 56,313 | 56,313 | 56,313 | 56,313 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  | 12,173 | 31,033 | 53,323 | 53,323 | 53,323 | 53,323 | 53,323 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,675 | 1,971 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 14,133 | 36,304 | 61,944 | 61,944 | 61,944 | 61,944 | 61,944 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  | 12,173 | 31,033 | 53,323 | 53,323 | 53,323 | 53,323 | 53,323 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 17,7 | -4,5 | -30,1 | -30,1 | -30,1 | -30,1 | -30,1 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 17,7 | -4,5 | -30,1 | -30,1 | -30,1 | -30,1 | -30,1 |

Вариант 4

Вариант №4 предусматривает строительство магистрали диаметром 2Ду 600 мм протяженностью 4700 м для подключения существующих и перспективных потребителей котельной К-45 к СГРЭС-1 и перевод котельной К-45 в режим смесительно-догревающих станции, что так же как и в варианте №3 позволяет загрузить свободную мощность источника с комбинированной выработкой.

Рисунок 2.14 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 4

Таблица 2.11 - Состав мероприятий по строительству тепловых сетей, Вариант 4

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №1 (ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Подготовка проектной документации) |  | 2023 | 2023 | 0 |  |  | ППУ | 28264,9 | 0,0 | 0,0 | 28264,9 | 33917,9 | 28264,9 | 0,0 | 0,0 | 28264,9 | 33917,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2023 год | 61 | 2023 | 2023 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 11194,7 | 0,0 | 11194,7 | 13433,7 | 0,0 | 11194,7 | 0,0 | 11194,7 | 13433,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2024 год | 168 | 2024 | 2024 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 29000,7 | 0,0 | 29000,7 | 34800,8 | 0,0 | 30740,7 | 0,0 | 30740,7 | 36888,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год | 284 | 2025 | 2025 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 46846,9 | 0,0 | 46846,9 | 56216,3 | 0,0 | 52000,1 | 0,0 | 52000,1 | 62400,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год | 271 | 2026 | 2026 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 42486,5 | 0,0 | 42486,5 | 50983,8 | 0,0 | 49709,2 | 0,0 | 49709,2 | 59651,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год | 383 | 2027 | 2027 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 57521,5 | 0,0 | 57521,5 | 69025,7 | 0,0 | 70176,2 | 0,0 | 70176,2 | 84211,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год | 88 | 2025 | 2025 | 0 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 14496,3 | 0,0 | 14496,3 | 17395,5 | 0,0 | 16090,8 | 0,0 | 16090,8 | 19309,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год | 16 | 2026 | 2026 |  | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 2478,6 | 0,0 | 2478,6 | 2974,4 | 0,0 | 2900,0 | 0,0 | 2900,0 | 3480,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год | 23 | 2027 | 2027 |  | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 3460,6 | 0,0 | 3460,6 | 4152,7 | 0,0 | 4221,9 | 0,0 | 4221,9 | 5066,3 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2025 год | 202 | 2025 | 2025 |  | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 33326,7 | 33326,7 | 39992,1 | 0,0 | 0,0 | 36992,7 | 36992,7 | 44391,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2026 год | 400 | 2026 | 2026 |  | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 62668,0 | 62668,0 | 75201,6 | 0,0 | 0,0 | 73321,6 | 73321,6 | 87985,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2027 год | 383 | 2027 | 2027 |  | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 57470,5 | 57470,5 | 68964,6 | 0,0 | 0,0 | 70114,0 | 70114,0 | 84136,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (2 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2028 год | 596 | 2028 | 2028 |  | 1000 | Канальная | ППУ | 7070,1 | 65650,5 | 28280,2 | 101000,8 | 121200,9 | 8979,0 | 83376,2 | 35915,9 | 128271,0 | 153925,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2029 год | 596 | 2029 | 2029 |  | 1000 | Канальная | ППУ | 6802,3 | 63163,8 | 27209,0 | 97175,0 | 116610,0 | 8979,0 | 83376,2 | 35915,9 | 128271,0 | 153925,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2030 год | 596 | 2030 | 2030 |  | 1000 | Канальная | ППУ | 6506,5 | 60417,5 | 26026,0 | 92950,0 | 111540,0 | 8979,0 | 83376,2 | 35915,9 | 128271,0 | 153925,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство участка тепловой сети для подключения перспективных потребителей мкр 35, 35а, 51 диаметром 2Ду 500 мм протяженностью 729 м от Новой ТК (в районе Игоря Киртбая, 25) до новой ТК (по ул Игоря Киртбая, рядом с ЖК "Новин") | 729 | 2027 | 2027 |  | 500 | Бесканальная | ППУ | 5746,3 | 53358,8 | 22985,3 | 82090,5 | 98508,6 | 7010,5 | 65097,7 | 28042,1 | 100150,4 | 120180,5 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция участка тепловой сети от П-103 до котельной ПКТС с 2Ду 1000 мм на 2Ду 1200 мм протяженностью 1440 м | 1440 | 2026 | 2026 | 1000 | 1200 | Бесканальная | ППУ | 31480,1 | 292315,3 | 125920,4 | 449715,8 | 539659,0 | 36831,7 | 342008,9 | 147326,9 | 526167,5 | 631401,0 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м | 1330 | 2025 | 2026 | 700 | 800 | Бесканальная | ППУ | 18792,5 | 174501,4 | 75169,8 | 268463,7 | 322156,4 | 20859,6 | 204166,6 | 87948,7 | 312975,0 | 375570,0 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м | 630 | 2024 | 2025 | 500 | 700 | Бесканальная | ППУ | 7655,1 | 71083,5 | 30620,6 | 109359,3 | 131231,1 | 8114,5 | 78902,7 | 33988,9 | 121006,0 | 145207,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство участка тепловой сети от П-103 до котельной К-45 диаметром 2Ду 600 мм протяженностью 4700 м | 4700 | 2026 | 2027 |  | 600 | Бесканальная | ППУ | 44609,8 | 414234,2 | 178439,4 | 637283,4 | 764740,1 | 52193,5 | 505365,8 | 217696,0 | 775255,3 | 930306,3 |
| Итого по ЕТО №6 |  | 12896 |  |  |  |  |  |  | 156927,6 | 1402210,7 | 668116,0 | 2227254,3 | 2672705,2 | 180211,6 | 1682703,8 | 803178,5 | 2666093,9 | 3199312,7 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 12896 |  |  |  |  |  |  | 156927,6 | 1402210,7 | 668116,0 | 2227254,3 | 2672705,2 | 180211,6 | 1682703,8 | 803178,5 | 2666093,9 | 3199312,7 |

Таблица 2.12 - Состав мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, Вариант 4

| Источник | Наименование мероприятия | Год начала | Год окончания | Основные технические характеристики |  |  | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Параметр | До | После |  |  |  |  |
| ЕТО №1 (ПАО "ОГК-2") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 | Реконструкция ГРП-1 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 15402,5 | 18483,0 | 16296,6 | 19555,9 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция ГРП-2 | 2025 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1226,9 | 1472,3 | 1366,9 | 1640,3 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция кабельных сооружений и кабельных трасс | 2025 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 4909,3 | 5891,1 | 5700,0 | 6840,0 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция шламопровода | 2025 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 6452,6 | 7743,1 | 7524,3 | 9029,2 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция сливных ЦВ с применением технологии формования бесшовной стеклопластиковой трубы внутри существующего трубопровода бл.13,16 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 4899,3 | 5879,1 | 5183,7 | 6220,4 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция напорных ЦВ с применением технологии формования бесшовной стеклопластиковой трубы внутри существующего трубопровода бл.13,16 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 2184,7 | 2621,6 | 2311,5 | 2773,8 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция сливных трубопроводов энергоблоков №.13,16 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3604,5 | 4325,4 | 3813,7 | 4576,5 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция компрессорной станции | 2025 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 975,9 | 1171,1 | 1135,0 | 1362,0 |
| СГРЭС-1 | Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта строительства энергоблока ПГУ-420МВт | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция теплофикационного комплекса СГРЭС-1 (при условии строительства 3-го тепловывода) | 2024 | 2026 | Отпуск установленной теплофикационной мощности | 600 | 703 | 116124,8 | 139349,8 | 131664,8 | 157997,8 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение КИПиА энергоблока №6 с внедрением АСУ ТП | 2022 | 2023 | Информационная безопасность | не соответствует | соответствует | 4000,0 | 4800,0 | 4000,0 | 4800,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение турбоагрегата №6 с заменой цилиндра высокого давления | 2023 | 2023 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 16471,0 | 19765,2 | 16471,0 | 19765,2 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,6,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП | 2024 | 2025 | Информационная безопасность | не соответствует | соответствует | 29921,4 | 35905,7 | 32370,4 | 38844,5 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №2 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок | 2024 | 2024 | - | - | - | 2835,4 | 3402,5 | 3000,0 | 3600,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок | 2025 | 2025 | - | - | - | 2782,6 | 3339,1 | 3100,0 | 3720,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №16 с заменой горелок | 2024 | 2024 | - | - | - | 1589,7 | 1907,7 | 1682,0 | 2018,4 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение ПВД №5,6,7 турбоагрегата ст.№6 с заменой подогревателей высокого давления | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 601,8 | 722,1 | 636,7 | 764,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение конденсатных насосов КсВ-320-160 | 2025 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 749,9 | 899,8 | 835,4 | 1002,5 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение электрооборудования собственных нужд блока 14 с заменой масляных выключателей на вакуумные в КРУ-6 кВ | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1108,1 | 1329,7 | 1294,2 | 1553,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей | 2024 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 17775,6 | 21330,7 | 20000,0 | 24000,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования (ЭТО) | 2024 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 19585,0 | 23501,9 | 21346,0 | 25615,2 |
| СГРЭС-1 | Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1859,4 | 2231,3 | 1967,3 | 2360,8 |
| СГРЭС-1 | Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования | 2024 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 840,4 | 1008,5 | 900,0 | 1080,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое переворужение панели релейной защиты ВЛ500кВ СГЭС-1- Сомкинская НДЗ (ПДЭ-2003) и ВЛ220кВ СГЭС-1 - Половская ДВЗ-201 с заменой в/ч аппаратуры приемопередатчиков АВЗК-80 в ПВЗУ на передатчики ПВЗУ-Е | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 111,7 | 134,1 | 118,2 | 141,9 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №11, в части замены программного обеспечения | 2024 | 2024 | - | - | - | 202,4 | 242,8 | 214,1 | 256,9 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение системы автоматического управления горелками энергоблоков №4 и №5, в части замены программного обеспечения | 2024 | 2024 | - | - | - | 267,6 | 321,1 | 283,1 | 339,8 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение теплофикационного комплекса СГРЭС-1 | 2024 | 2026 | мощность | 903 | 1056 | 485789,0 | 582946,8 | 550107,2 | 660128,6 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение установки по производству водорода | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3308,0 | 3969,6 | 3500,0 | 4200,0 |
| СГРЭС-1 | Создание интегрированной системы избирательного видеонаблюдения совмещённой с 3D моделью (ИСИВ-3D) | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 2825,3 | 3390,3 | 3299,8 | 3959,8 |
| СГРЭС-1 | Дооснащение комплекса инженерно- технических средств охраны. Оборудование объектов критической информационной инфраструктуры (2 пусковой комплекс) | 2024 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 5428,8 | 6514,5 | 5853,7 | 7024,5 |
| СГРЭС-1 | Монтаж лифтов в здании Главного корпуса | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1764,2 | 2117,1 | 1866,6 | 2240,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение ПТК станция и ПТК синхрограф | 2024 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 4515,6 | 5418,8 | 5015,5 | 6018,6 |
| СГРЭС-1 | Тех.перевооружение пожарной сигнализации главного корпуса | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3163,2 | 3795,9 | 3694,6 | 4433,5 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение тепловой сети пос. Кедровый филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 4111,4 | 4933,6 | 4350,0 | 5220,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение сетей водоснабжения пос. Кедровый филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 47,3 | 56,7 | 50,0 | 60,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение водопитательной установки энергоблоков №13,16 с заменой электронасоса | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3851,2 | 4621,4 | 4074,7 | 4889,7 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение циркнасоса ЦН (агрегат) (2 шт.), бл.13,16 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 2948,8 | 3538,6 | 3120,0 | 3744,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение испарителей 1,2 ступени блоков №№13,16 с заменой греющих секций | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1121,5 | 1345,8 | 1186,6 | 1424,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение трубных пучков ОВИ-2, ПБ, ОБ бл.16 | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 806,0 | 967,2 | 852,8 | 1023,4 |
| СГРЭС-1 | Комлексная программа по замене освещения на светодиодное | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 642,1 | 770,6 | 750,0 | 900,0 |
| СГРЭС-1 | Внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами на к/а бл.15 | 2025 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 471,2 | 565,5 | 525,0 | 630,0 |
| СГРЭС-1 | Внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами на к/а бл.16 | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 449,5 | 539,4 | 525,0 | 630,0 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение ГРП-3 | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3905,3 | 4686,3 | 4561,2 | 5473,5 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение резервного возбудителя РВ-1 (на трёх блоках) | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 2140,5 | 2568,6 | 2500,0 | 3000,0 |
| СГРЭС-1 | Тех.перевооружение РСД с заменой рабочих лопаток ступени №13 (оборудование к установке) | 2026 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 42,8 | 51,4 | 50,0 | 60,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство площадки для складирования металлолома с монтажом автомобильных весов | 2025 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 930,7 | 1116,8 | 1078,5 | 1294,1 |
| СГРЭС-1 | Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.13 с внедрением АСУ ТП | - | - | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СГРЭС-1 | Оборудование не входящее в сметы строек | 2024 | 2026 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 1349,5 | 1619,4 | 1500,0 | 1800,0 |
| СГРЭС-1 | Малоценные ОС, со стоимостью менее 100 тысяч рублей | 2024 | 2025 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 4513,7 | 5416,5 | 4910,4 | 5892,5 |
| СГРЭС-1 | Модернизация корпоративной географической информационной системы генерирующей компании (КГИС ГК) и тиражирование проектных решений и прототипа корпоративной географической информационной системы генерирующей компании (КГИС ГК) в части контроля технического состояния трубопроводов высокого давления | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 3000,8 | 3601,0 | 3175,0 | 3810,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация АСУ ТП котельного и общеблочного оборудования «Сургутская ГРЭС-1 (500) 13Г с внедрением ПТК АСУ ТП | 2024 | 2024 | Надежность, аварийность | не соответствует | соответствует | 8978,8 | 10774,6 | 9500,0 | 11400,0 |
| ИТОГО по ЕТО №1 (ПАО "ОГК-2") |  |  |  |  |  |  | 802587,4 | 963104,9 | 899261,7 | 1079114,1 |
| ЕТО №1 (ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая пиковая котельная | Проектирование Пиковой котельной 120 Гкал/ч | 2024 | 2025 | Установленная мощность | 0 | 0 | 39886 | 47863,2 | 42496,5 | 50995,8 |
| Котельная К-45 | Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов №38, 39 (1 котел) | 2023 | 2025 | Установленная мощность | 60 | 100 | 94102 | 112922,4 | 93762,9 | 112515,5 |
| Котельная ПКТС | Техническое перевооружение Пиковой Котельной тепловых сетей (ПКТС) с заменой перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты | 2025 | 2027 | Q производительность | 2500 | 2000 | 308546,806 | 370256,17 | 361306 | 433567,2 |
| ИТОГО по ЕТО №1 (ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  | 442534,8 | 531041,8 | 497565,4 | 597078,5 |
| Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая пиковая котельная | Строительство Пиковой котельной 120 Гкал/ч | 2028 | 2030 | Установленная мощность | 0 | 120 | 616404,983 | 739685,98 | 815496 | 978595,2 |
| Новая котельная 1 НТЦ | Строительство новой котельной 1 НТЦ | 2027 | 2028 | Установленная мощность | 0 | 28 | 152112,6 | 182535,1 | 165094 | 198112,8 |
| Новая котельная 2 НТЦ | Строительство новой котельной 2 НТЦ | 2027 | 2028 | Установленная мощность | 0 | 14,5 | 74970,9 | 89965,102 | 85496 | 102595,2 |
| Новая котельная Пойма-2 | Строительство новой котельной Пойма-2 | 2027 | 2028 | Установленная мощность | 0 | 30,5 | 297677,4 | 357212,89 | 339468 | 407361,6 |
| ИТОГО по неопределенной ЕТО |  |  |  |  |  |  | 1141165,9 | 1369399,1 | 1405554,0 | 1686664,8 |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  | 2386288,1 | 2863545,8 | 2802381,1 | 3362857,4 |

В целях оптимизации теплоснабжения в зоне СГРЭС-1 - ПКТС, проектом актуализации схемы теплоснабжения предложено переключение части существующих потребителей, подключенных от ПКТС, на теплоснабжение от новой пиковой котельной.

Кроме того, вариантом №4 предусмотрено подключение существующих и перспективных потребителей котельной К-45 к СГРЭС-1 и перевод котельной К-45 в режим смесительно-догревающей станции.

Для осуществления переключений требуется следующие мероприятия:

- строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 4067 м диаметром 2Ду 1000 мм до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В й.

- Строительство участка тепловой сети для подключения перспективных потребителей мкр 35, 35а, 51 диаметром 2Ду 500 мм протяженностью 729 м от Новой ТК (в районе Игоря Киртбая, 25) до новой ТК (по ул Игоря Киртбая, рядом с ЖК "Новин").

- Реконструкция участка тепловой сети от П-103 до котельной ПКТС с 2Ду 1000 мм на 2Ду 1200 мм протяженностью 1440 м.

- Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м.

- Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м.

- Строительство участка тепловой сети от П-103 до котельной К-45 диаметром 2Ду 600 мм протяженностью 4700 м.

- Строительство новой пиковой котельной мощностью 120 Гкал/ч.

Ситуационный	 план, путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график приведены ниже.

Рисунок 2.15 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону котельной К-45 по варианту 4

Рисунок 2.16 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону котельной К-45 по варианту 4

Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и подключенной тепловой нагрузки в рассматриваемых в Варианте 4 зонах теплоснабжения приведены в таблице 2.13. Динамика изменения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников теплоснабжения приведены на рисунке 2.17.

Рисунок 2.17 –Динамика изменения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников по варианту 4

Таблица 2.13 – Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения, Вариант 4

| Наименование показателя |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 863,0 | 863,0 | 1051,0 | 868,0 | 888,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 703,0 | 703,0 | 871,0 | 688,0 | 688,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 18,4 | 18,4 | 22,8 | 18,0 | 18,0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,8 | 20,2 | 20,4 | 20,5 | 20,7 | 24,0 | 24,2 | 24,4 | 24,5 | 24,6 |
| 6 | 1 | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,8 | 20,2 | 20,4 | 20,5 | 20,7 | 24,0 | 24,2 | 24,4 | 24,5 | 24,6 |
| 7 | Потери в паропроводах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 487,6 | 494,0 | 499,3 | 511,1 | 522,1 | 528,9 | 530,8 | 535,5 | 620,4 | 625,4 | 630,2 | 633,3 | 637,4 |
| 10 | 1 | 487,6 | 494,0 | 499,3 | 511,1 | 522,1 | 528,9 | 530,8 | 535,5 | 620,4 | 625,4 | 630,2 | 633,3 | 637,4 |
| 11 | отопление и вентиляция | 410,2 | 415,8 | 420,3 | 431,5 | 440,9 | 446,5 | 448,3 | 452,9 | 521,6 | 526,1 | 530,3 | 533,0 | 536,4 |
| 12 | горячее водоснабжение | 77,3 | 78,2 | 79,0 | 79,6 | 81,2 | 82,4 | 82,5 | 82,7 | 98,8 | 99,3 | 99,9 | 100,4 | 100,9 |
| 13 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 354,1 | 360,8 | 366,3 | 378,6 | 390,0 | 397,0 | 399,0 | 403,9 | 484,8 | 490,0 | 495,0 | 498,2 | 502,4 |
| 14 | 1 | 354,1 | 360,8 | 366,3 | 378,6 | 390,0 | 397,0 | 399,0 | 403,9 | 484,8 | 490,0 | 495,0 | 498,2 | 502,4 |
| 15 | отопление и вентиляция | 282,2 | 287,8 | 292,3 | 303,5 | 312,9 | 318,5 | 320,3 | 324,9 | 388,0 | 392,4 | 396,7 | 399,4 | 402,8 |
| 16 | горячее водоснабжение | 53,0 | 53,9 | 54,7 | 55,3 | 56,9 | 58,1 | 58,2 | 58,4 | 72,9 | 73,4 | 74,0 | 74,4 | 75,0 |
| 17 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 178,2 | 171,5 | 329,6 | 139,1 | 127,7 | 284,3 | 282,3 | 277,4 | 189,2 | 184,0 | 179,1 | 175,8 | 171,6 |
| 20 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 330,5 | 323,8 | 481,9 | 291,4 | 280,0 | 436,6 | 434,6 | 429,7 | 348,8 | 343,6 | 338,6 | 335,3 | 331,2 |
| СГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 101,1 | 107,9 | 110,7 | 111,9 | 115,8 | 122,4 | 123,9 | 125,0 | 125,7 | 126,2 | 126,7 | 127,1 | 127,8 |
| 6 | Город | 19,1 | 20,5 | 21,0 | 21,3 | 22,0 | 23,3 | 23,6 | 23,8 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,4 |
| 7 | ВЖР | 82,0 | 87,4 | 89,7 | 90,6 | 93,8 | 99,1 | 100,3 | 101,2 | 101,8 | 102,1 | 102,5 | 102,9 | 103,4 |
| 8 | Потери в паропроводах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 263,4 | 281,2 | 288,6 | 291,6 | 301,8 | 318,9 | 322,9 | 325,7 | 327,6 | 328,9 | 330,2 | 331,3 | 333,0 |
| 11 | Город | 49,9 | 53,4 | 54,9 | 55,5 | 57,4 | 60,8 | 61,6 | 62,1 | 62,5 | 62,8 | 63,0 | 63,2 | 63,6 |
| 12 | отопление и вентиляция | 42,5 | 45,7 | 47,1 | 47,7 | 49,4 | 52,4 | 53,1 | 53,6 | 54,0 | 54,2 | 54,5 | 54,7 | 55,1 |
| 13 | горячее водоснабжение | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 14 | ВЖР | 213,6 | 227,8 | 233,7 | 236,2 | 244,4 | 258,2 | 261,3 | 263,6 | 265,1 | 266,1 | 267,1 | 268,0 | 269,4 |
| 15 | отопление и вентиляция | 160,5 | 172,7 | 178,0 | 180,1 | 186,8 | 198,0 | 200,8 | 202,7 | 204,0 | 204,9 | 205,9 | 206,8 | 208,1 |
| 16 | горячее водоснабжение | 53,1 | 55,0 | 55,7 | 56,1 | 57,6 | 60,1 | 60,5 | 60,9 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,3 | 61,3 |
| 17 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 299,4 | 323,9 | 334,2 | 338,5 | 352,5 | 376,2 | 381,7 | 385,6 | 388,3 | 390,0 | 391,8 | 393,3 | 395,6 |
| 18 | Город | 75,3 | 80,1 | 82,2 | 83,0 | 85,8 | 90,4 | 91,5 | 92,2 | 92,8 | 93,1 | 93,5 | 93,8 | 94,3 |
| 19 | отопление и вентиляция | 47,9 | 51,1 | 52,5 | 53,1 | 54,8 | 57,8 | 58,5 | 59,0 | 59,4 | 59,6 | 59,9 | 60,1 | 60,5 |
| 20 | горячее водоснабжение | 8,3 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,9 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 21 | ВЖР | 224,1 | 243,8 | 252,0 | 255,4 | 266,7 | 285,8 | 290,2 | 293,3 | 295,5 | 296,8 | 298,3 | 299,5 | 301,3 |
| 22 | отопление и вентиляция | 121,0 | 133,2 | 138,5 | 140,6 | 147,3 | 158,5 | 161,3 | 163,2 | 164,5 | 165,4 | 166,4 | 167,3 | 168,6 |
| 23 | горячее водоснабжение | 21,2 | 23,1 | 23,8 | 24,2 | 25,7 | 28,2 | 28,6 | 29,0 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,4 | 29,4 |
| 24 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 138,5 | 114,0 | 103,7 | 99,4 | 85,4 | 61,7 | 56,2 | 52,3 | 49,6 | 47,9 | 46,1 | 44,6 | 42,3 |
| 27 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 203,6 | 179,1 | 168,8 | 164,5 | 150,5 | 126,8 | 121,3 | 117,4 | 114,7 | 113,0 | 111,2 | 109,7 | 107,4 |
| Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 296,7 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 33,0 | 33,5 | 33,9 | 34,8 | 35,6 | 36,1 | 36,3 | 36,6 | 29,6 | 29,7 | 29,8 | 29,9 | 30,0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 280,248 | 284,411 | 287,858 | 295,503 | 302,615 | 307,031 | 308,282 | 311,323 | 251,526 | 252,476 | 253,593 | 254,260 | 255,312 |
| 6.1 | отопление | 192,353 | 195,984 | 198,920 | 206,157 | 212,226 | 215,864 | 217,043 | 219,990 | 169,324 | 170,226 | 171,291 | 171,943 | 172,922 |
| 6.2 | вентиляция | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,307 | 42,307 | 42,307 | 42,307 | 42,307 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 44,154 | 44,686 | 45,197 | 45,605 | 46,648 | 47,425 | 47,498 | 47,592 | 38,203 | 38,252 | 38,303 | 38,318 | 38,391 |
| 6.4 | технологические нужды | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 204,382 | 209,035 | 212,887 | 221,432 | 229,381 | 234,316 | 235,714 | 239,113 | 198,604 | 199,666 | 200,914 | 201,660 | 202,835 |
| 8 | отопление | 118,019 | 121,650 | 124,586 | 131,823 | 137,892 | 141,530 | 142,709 | 145,656 | 118,777 | 119,679 | 120,744 | 121,396 | 122,375 |
| 9 | вентиляция | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,343 | 25,601 | 25,601 | 25,601 | 25,601 | 25,601 |
| 10 | горячее водоснабжение | 26,830 | 27,362 | 27,873 | 28,281 | 29,324 | 30,101 | 30,174 | 30,268 | 26,422 | 26,471 | 26,523 | 26,538 | 26,611 |
| 10.1 | технологические нужды | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -16,6 | -21,3 | -25,1 | -33,7 | -41,6 | -46,6 | -48,0 | -51,4 | 15,5 | 14,4 | 13,1 | 12,4 | 11,2 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 92,2 | 87,5 | 83,7 | 75,1 | 67,2 | 62,3 | 60,9 | 57,5 | 98,0 | 96,9 | 95,7 | 94,9 | 93,7 |
| Новая пиковая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,1 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,205 | 99,652 | 100,178 | 100,492 | 100,987 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,516 | 70,940 | 71,442 | 71,749 | 72,209 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,456 | 13,456 | 13,456 | 13,456 | 13,456 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,233 | 15,256 | 15,281 | 15,288 | 15,322 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,449 | 74,941 | 75,519 | 75,865 | 76,409 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,729 | 47,154 | 47,655 | 47,962 | 48,423 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,690 | 9,713 | 9,737 | 9,744 | 9,778 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 | 8,0 | 7,4 | 7,1 | 6,5 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,2 | 42,7 | 42,1 | 41,7 | 41,2 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 32,672 | 32,672 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 33,227 | 33,227 |
| 6.1 | отопление | 25,861 | 25,861 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,311 | 26,311 |
| 6.2 | вентиляция | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 4,326 | 4,326 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,431 | 4,431 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 23,538 | 23,538 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 23,826 | 24,137 | 24,137 |
| 8 | отопление | 16,589 | 16,589 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 17,039 | 17,039 |
| 9 | вентиляция | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 |
| 10 | горячее водоснабжение | 2,775 | 2,775 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,880 | 2,880 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 30,2 | 30,2 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,6 | 29,6 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 41,9 | 41,9 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,3 | 41,3 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 69,113 | 68,755 | 72,493 | 72,493 | 72,493 | 72,493 | 72,864 | 73,446 | 75,073 | 75,123 | 75,123 | 75,123 | 75,123 |
| 6.1 | отопление | 46,231 | 45,872 | 49,214 | 49,214 | 49,214 | 49,214 | 49,566 | 50,098 | 51,572 | 51,622 | 51,622 | 51,622 | 51,622 |
| 6.2 | вентиляция | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 10,977 | 10,977 | 11,373 | 11,373 | 11,373 | 11,373 | 11,392 | 11,443 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 11,596 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 51,513 | 51,145 | 54,981 | 54,981 | 54,981 | 54,981 | 55,361 | 55,959 | 57,628 | 57,680 | 57,680 | 57,680 | 57,680 |
| 8 | отопление | 33,137 | 32,778 | 36,120 | 36,120 | 36,120 | 36,120 | 36,472 | 37,004 | 38,478 | 38,528 | 38,528 | 38,528 | 38,528 |
| 9 | вентиляция | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 |
| 10 | горячее водоснабжение | 7,938 | 7,938 | 8,334 | 8,334 | 8,334 | 8,334 | 8,353 | 8,404 | 8,557 | 8,557 | 8,557 | 8,557 | 8,557 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 16,5 | 16,9 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 12,7 | 12,1 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 35,9 | 36,3 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,1 | 31,5 | 29,8 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 85,722 | 88,748 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 |
| 6.1 | отопление | 59,525 | 62,461 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 |
| 6.2 | вентиляция | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 12,696 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 66,799 | 69,903 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 | 70,763 |
| 8 | отопление | 44,839 | 47,775 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 |
| 9 | вентиляция | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 |
| 10 | горячее водоснабжение | 9,560 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,3 | -1,8 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 22,4 | 19,3 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Котельная К-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 74,953 | 74,953 | 80,773 | 89,145 | 91,601 | 101,220 | 106,044 | 107,320 | 29,038 | 30,892 | 32,339 | 33,407 | 34,475 |
| 6.1 | отопление | 55,674 | 55,674 | 60,557 | 68,083 | 70,132 | 78,450 | 83,025 | 84,235 | 23,092 | 24,673 | 25,833 | 26,632 | 27,431 |
| 6.2 | вентиляция | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 15,749 | 15,749 | 16,686 | 17,532 | 17,938 | 19,240 | 19,490 | 19,555 | 4,627 | 4,900 | 5,188 | 5,457 | 5,725 |
| 6.4 | технологические нужды | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 64,030 | 64,030 | 69,933 | 78,422 | 80,912 | 90,667 | 95,560 | 96,853 | 24,737 | 26,617 | 28,085 | 29,168 | 30,251 |
| 8 | отопление | 47,062 | 47,062 | 51,945 | 59,471 | 61,520 | 69,838 | 74,413 | 75,623 | 19,705 | 21,287 | 22,447 | 23,246 | 24,045 |
| 9 | вентиляция | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| 10 | горячее водоснабжение | 13,025 | 13,025 | 13,962 | 14,808 | 15,214 | 16,516 | 16,766 | 16,831 | 3,556 | 3,829 | 4,117 | 4,386 | 4,654 |
| 10.1 | технологические нужды | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -17,0 | -17,0 | -22,9 | 8,0 | 5,5 | -4,2 | -9,1 | 9,3 | 88,7 | 86,8 | 85,3 | 84,2 | 83,1 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -5,0 | -5,0 | -10,9 | 20,0 | 17,5 | 7,7 | 2,9 | 21,2 | 93,4 | 91,5 | 90,0 | 88,9 | 87,8 |
| Новая котельная мкр. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  | 0,403 | 0,617 | 0,830 | 1,399 | 1,959 | 0,026 | 0,103 | 0,213 | 0,290 | 0,305 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  | 4,030 | 6,172 | 8,300 | 13,988 | 19,590 | 0,265 | 1,034 | 2,131 | 2,900 | 3,055 |
| 6.1 | отопление |  |  |  | 3,558 | 5,367 | 7,162 | 12,613 | 17,883 | 5,149 | 5,918 | 7,007 | 7,776 | 7,924 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,480 | -0,480 | -0,480 | -0,480 | -0,480 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0,472 | 0,805 | 1,138 | 1,375 | 1,707 | -4,404 | -4,404 | -4,396 | -4,396 | -4,389 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  | 4,433 | 6,789 | 9,130 | 15,387 | 21,549 | 0,291 | 1,137 | 2,344 | 3,190 | 3,360 |
| 8 | отопление |  |  |  | 3,558 | 5,367 | 7,162 | 12,613 | 17,883 | 5,149 | 5,918 | 7,007 | 7,776 | 7,924 |
| 9 | вентиляция |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | -4,4 | -4,4 | -4,4 | -4,4 | -4,4 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 54,4 | 52,0 | 49,7 | 43,4 | 37,3 | 58,5 | 57,7 | 56,5 | 55,6 | 55,4 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  | 54,4 | 52,0 | 49,7 | 43,4 | 37,3 | 58,5 | 57,7 | 56,5 | 55,6 | 55,4 |
| Новая котельная НТЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,638 | 1,448 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 6,382 | 14,484 | 38,842 | 38,842 | 38,842 | 38,842 | 38,842 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  | 6,020 | 13,860 | 36,760 | 36,760 | 36,760 | 36,760 | 36,760 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,362 | 0,624 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 7,020 | 15,932 | 42,727 | 42,727 | 42,727 | 42,727 | 42,727 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  | 6,020 | 13,860 | 36,760 | 36,760 | 36,760 | 36,760 | 36,760 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 20,4 | 11,5 | -15,3 | -15,3 | -15,3 | -15,3 | -15,3 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 20,4 | 11,5 | -15,3 | -15,3 | -15,3 | -15,3 | -15,3 |
| Новая котельная НТЦ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,596 | 1,774 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 15,958 | 17,742 | 23,875 | 23,875 | 23,875 | 23,875 | 23,875 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  | 14,500 | 16,200 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 1,458 | 1,542 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 17,554 | 19,516 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  | 14,500 | 16,200 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | -3,3 | -5,3 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | -3,3 | -5,3 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,285 | 3,300 | 5,631 | 5,631 | 5,631 | 5,631 | 5,631 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 12,848 | 33,004 | 56,313 | 56,313 | 56,313 | 56,313 | 56,313 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  | 12,173 | 31,033 | 53,323 | 53,323 | 53,323 | 53,323 | 53,323 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,675 | 1,971 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 14,133 | 36,304 | 61,944 | 61,944 | 61,944 | 61,944 | 61,944 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  | 12,173 | 31,033 | 53,323 | 53,323 | 53,323 | 53,323 | 53,323 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 17,7 | -4,5 | -30,1 | -30,1 | -30,1 | -30,1 | -30,1 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 17,7 | -4,5 | -30,1 | -30,1 | -30,1 | -30,1 | -30,1 |

- Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Для сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения был выполнен прогноз тарифов следующих организаций:

- ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1;

- ПАО "Юнипро" "Сургутская ГРЭС-2";

- ПАО "СГЭС" (г. Сургут в зоне покупки ТЭ от СГРЭС 1 и 2);

- ПАО "СГЭС" (в зоне котельной К-45 (Крылова, 55/2));

- СГМУП "ГТС".

Прогноз тарифов выполнен на основе калькуляций, принятых регулирующим органом при утверждении тарифов данных ТСО на 2023 г.

С 2024 г. в расчетах тарифных последствий учитываются изменения технико-экономических показателей, показателей тепловой экономичности по тепловым источникам и изменения потерь тепловой энергии при транспортировке и постепенном вводе в эксплуатацию объектов инвестирования.

Для прогноза тарифов на перспективный период были приняты следующие основные допущения:

- амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов рассчитаны исходя из сроков:

- строительство/реконструкция тепловых сетей – 20 лет;

- строительство БМК и оборудование и сооружения ТЭЦ – 15 лет.

- для ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1 в качестве источника финансирования определены собственные средства ТСО. В случае недостаточности средств, получаемых организацией в виде амортизации на финансирование мероприятий запланированы прочие собственные средства ТСО, возврат которых предусмотрен за счет амортизации.

- для всех прочих ТСО применяется принцип: для финансирования всех мероприятий, не финансируемых за счет выручки по плате за подключение новых потребителей, в первую очередь предусмотрено использование амортизационных отчислений, затем заемных средств.

- возврат заемных средств в основном предусмотрен за счет амортизации. Возврат заемных средств за счет прибыли предусмотрен только в случаях недостаточности средств, получаемых организацией в виде амортизации. При этом расходы на возврат и обслуживание кредитных средств определены с учетом следующих допущений:

- при разработке плана финансирования мероприятий предусмотрено начало возврата кредитных средств через 1 год после их получения;

- возврат тела каждого кредита осуществляется неравными долями, исходя из возможности их включения в тариф;

- размер процентной ставки принят 11,5% в соответствии с действующим законодательством (не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (7,5%), увеличенной на 4 процентных пункта.

Далее для сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения на основе выполненных расчетов тарифных последствий определен средневзвешенный тариф в рассматриваемой зоне.

Сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения по рассмотренным Вариантам 0-4 приведено на следующем рисунке:

Рисунок 3.1 – Сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Укрупненные основные параметры, определенные по вариантам развития системы приведены в следующей таблице:

Таблица 3.1 – Результаты расчета технико-экономической обоснованности мероприятий по организации теплоснабжения перспективных зон

| Наименование | Ед. изм. | Вар 0 | Вар 1 | Вар 2 | Вар 3 | Вар 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Сургут |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции всего (в ценах 2023 г., без НДС), в т.ч. | млн. руб. | 808 | 3 876 | 4 590 | 4 695 | 5 332 |
| - источники | млн. руб. | 484 | 3 157 | 1 360 | 3 067 | 3 067 |
| - теплосети | млн. руб. | 324 | 718 | 3 230 | 1 628 | 2 265 |
| Средневзвешенный тариф для конечных потребителей на 2035 г. | руб./Гкал | 1 941 | 1 938 | 1 989 | 1 926 | 1 935 |
| ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции всего (в ценах 2023 г., без НДС), в т.ч. | млн. руб. | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| - источники | млн. руб. | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| - теплосети | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленая мощность на 2035 г. | Гкал/ч | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 |
| Полезный отпуск на 2035 г. | тыс. Гкал | 1 740 | 1 905 | 2 596 | 2 064 | 2 092 |
| Тариф на 2035 г. | руб./Гкал | 738 | 722 | 684 | 710 | 708 |
| Сумма кредита | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Срок пользования кредитами | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "Юнипро" "Сургутская ГРЭС-2" |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции всего (в ценах 2023 г., без НДС), в т.ч. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - источники | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - теплосети | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленая мощность на 2035 г. | Гкал/ч | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Полезный отпуск на 2035 г. | тыс. Гкал | 1 013 | 1 013 | 1 013 | 1 013 | 1 013 |
| Тариф на 2035 г. | руб./Гкал | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 |
| ПАО "СГЭС" |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции всего (в ценах 2023 г., без НДС), в т.ч. | млн. руб. | 0 | 2 977 | 3 692 | 2 977 | 2 977 |
| - источники | млн. руб. | 0 | 2 583 | 787 | 2 583 | 2 583 |
| - теплосети | млн. руб. | 0 | 394 | 2 905 | 394 | 394 |
| Полезный отпуск на 2035 г. | тыс. Гкал | 2 606 | 3 045 | 3 444 | 3 194 | 3 220 |
| Тариф на 2035 г. | руб./Гкал | 1 016 | 1 142 | 1 157 | 1 120 | 1 117 |
| Сумма кредита | млн. руб. | 0 | 4 | 3 016 | 4 | 4 |
|  | % | 0% | 0% | 59% | 0% | 0% |
| Срок пользования кредитами | лет | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 |
| СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции всего (в ценах 2023 г., без НДС), в т.ч. | млн. руб. | 324 | 324 | 324 | 1 234 | 1 871 |
| - источники | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - теплосети всего, в т.ч.: | млн. руб. | 324 | 324 | 324 | 1 234 | 1 871 |
| - КВ 2023 г. (по Инвестпрограмме) | млн. руб. | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| - альтернативные КВ по Варианту | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 910 | 1 547 |
| Полезный отпуск на 2035 г. | тыс. Гкал | 3 348 | 3 348 | 2 720 | 3 616 | 3 348 |
| Тариф на 2035 г. | руб./Гкал | 1 975 | 2 072 | 2 285 | 2 029 | 2 114 |
| Сумма кредита всего, в т.ч.: | млн. руб. | 158 | 158 | 158 | 522 | 1 324 |
|  | % | 41% | 41% | 41% | 31% | 51% |
| - по КВ 2023 г. (по Инвестпрограмме) | млн. руб. | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| - по альтернативным КВ по Варианту | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 364 | 1 165 |
| Срок пользования кредитами (по альтернативным КВ по Варианту) | лет | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| ПАО "СГЭС" (К-45 (Крылова, 55/2)) |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции всего (в ценах 2023 г., без НДС), в т.ч. | млн. руб. | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| - источники | млн. руб. | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| - теплосети | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная мощность на 2035 г. | Гкал/ч | 60 | 80 | 80 | 80 | 60 |
| Полезный отпуск на 2035 г. | тыс. Гкал | 178 | 178 | 178 | 109 | 178 |
| Тариф на 2035 г. | руб./Гкал | 1 652 | 1 690 | 1 690 | 1 960 | 1 712 |
| Сумма кредита | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Срок пользования кредитами | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Далее приведены тарифные последствия по каждой рассмотренной ТСО и средневзвешенный тариф отдельно по каждому рассмотренному Варианту перспективного развития:

Рисунок 3.2 – Тарифные последствия по Варианту 0

Рисунок 3.3 – Тарифные последствия по Варианту 1

Рисунок 3.4 – Тарифные последствия по Варианту 2

Рисунок 3.5 – Тарифные последствия по Варианту 3

Рисунок 3.6 – Тарифные последствия по Варианту 4

- Задачи мастер-плана

Замечания о вариативности мероприятий, рассматриваемых в Мастер-плане

В задачи, решаемыми разработкой настоящего Мастер-плана, входит обоснование оптимального перспективного распределения зон теплоснабжения городских источников теплоснабжения, с учетом состояния и планов строительства и реконструкции городских источников теплоснабжения, существующих и прогнозируемых, с учетом перспективного роста тепловых нагрузок, балансов тепловой мощности источников теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей.

Критерием экономической эффективности при выборе оптимального варианта служит прогнозируемый уровень среднего для всего города («общекотлового») тарифа на тепловую энергию. Помимо сравнительного анализа тарифных (ценовых) последствий различных вариантов развития, интегрирующих капитальные и последующие эксплуатационные затраты, выбор оптимального сценария учитывает оценки показателей надежности и экологической безопасности теплоснабжения, а также возможные риски, связанные с необходимостью синхронизации периодов строительства объектов инженерно-технического обеспечения с периодами подключения перспективных объектов системы теплоснабжения.

Долгосрочный горизонт планирования при разработке Схемы теплоснабжения (схема теплоснабжения г. Сургута разрабатывается на расчетный срок до 2035 года) делает нецелесообразным рассмотрение возможных вариантов ее развития как полностью взаимоисключающих, и окончательное принятие единственного безальтернативного варианта. Очевидно, что выбор на среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования зависит от множества неопределенных на текущем этапе факторов. Недостаточно определенными остаются и фактическое развитие застройки на той или иной территории, и изменение тепловых нагрузок и теплопотребления, и возможности инвестиций, и ставки по кредитам, и соотношение цен и тарифов. Фактические возможности и цена прохождения теплотрассами остаются неопределенными до проведения соответствующих проектно-изыскательских работ, как и некоторые другие детали реализации вариантов, которые могут оказаться решающими для их сравнительной эффективности. Таким образом, выбор вариантов на среднесрочную и долгосрочную перспективу развития систем теплоснабжения может быть неоднозначным, отложенным, уточняемым при очередной актуализации схемы теплоснабжения, в задачу которой входит не столько исправление предыдущего ошибочного выбора, сколько уточнение параметров, определяющих прохождение развилок развития.

В то же время, необходимо однозначно определять состав мероприятий по развитию систем теплоснабжения на краткосрочную перспективу, с примерным горизонтом не менее 3 лет, без чего невозможно устойчивое поступательное движение вперед. В качестве таких мероприятий целесообразно определять мероприятия, общие для различных перспективных вариантов развития, мероприятия, относительно которых уже достигнуто консолидированное одобрение со стороны Администрации и теплоснабжающих мероприятий. С другой стороны, все варианты долгосрочного развития должны совпадать в части первоочередных мероприятий и не должны противоречить уже утвержденным планам.

В соответствии со сказанным, при разработке Мастер-плана варианты развития систем теплоснабжения и относящиеся к ним мероприятия следует подразделять на первоочередные (утверждаемые и включаемые в главы 7 и 8 обосновывающих материалов) и отложенные. При разработке долгосрочных планов целесообразно генерировать максимальное количество вариантов, с выделением в них первоочередных (утверждаемых) и отложенных этапов реализации с сохранением вариативности последних. Однозначные выводы (рекомендации) должны быть сделаны на ближайшую 3-х летнюю перспективу для первоочередных мероприятий. Если при очередной актуализации какой-либо из вариантов перспективного развития перестает включать в себя утверждаемые при этой актуализации первоочередные мероприятия (включает на данном первоочередном этапе другие мероприятия), он должен быть «отсеян». В то же время, могут появиться новые варианты, в которых эффективные мероприятия в целом отсеиваемых вариантов будут добавлены к мероприятиям сохраняемых вариантов.

Общее описание вариантов перспективного развития

Рассматриваемая в настоящем Мастер-плане вариативность развития систем теплоснабжения сводится к возможностям выделения и переключения с источника на источник различных групп потребителей.

Группы потребителей, рассматриваемые как уже неделимые переключаемые блоки, характеризующиеся тепловыми нагрузками и годовым потреблением тепловой энергии, будем называть кластерами. Варианты развития различаются набором источников тепловой энергии (в случае строительства новых источников или вывода их эксплуатации источников), набором кластеров, подключенных к каждому источнику, набором тепломагистралей и сооружений на тепловых сетях, обеспечивающих связи и переключения кластеров между источниками, и, наконец, подключением тепломагистралей и сооружений на тепловых сетях к тому или другому источнику тепловой энергии (а для насосного оборудования, - к тому или другому источнику электроэнергии).

Сумма тепловых нагрузок и годового теплопотребления всех кластеров для каждого года проектного периода одинакова для всех вариантов.

Вариантные различия суммарных по всей системе нагрузок и суммарной выработки тепловой энергии, а также различное потребление электроэнергии на перекачку теплоносителя, обуславливаются только различными транспортными издержками: потерями тепловой энергии и теплоносителя в магистральных тепловых сетях, через которые реализуются переключения и различные соединения кластеров, а также расходом электроэнергии на перекачку теплоносителя на источниках и сооружениях магистральных тепловых сетей, обеспечивающих различные варианты коммутации кластеров.

В системе теплоснабжения г. Сургута котельная ПКТС работает в пиковом режиме, получая тепловую энергию на покрытие базовой нагрузки от ГРЭС-1. Такое технологическое решение, когда наиболее эффективная по затратам топлива тепловая мощность (равная примерно половине подключенной тепловой нагрузки) располагается на когенерационном источнике, осуществляющем отпуск тепловой энергии на пониженном графике (с меньшими тепловыми потерями в отходящих тепломагистралях), а пиковая тепловая мощность приближена к потребителям,

Различия в эффективности того или иного варианта обуславливается:

- различной эффективностью (ценой) выработки тепловой энергии на источниках, к которым относится тепловая нагрузка тех или других кластеров вместе с нагрузкой по компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в связывающих кластеры магистральных тепловых сетях (сетевые потери, а значит и суммарная нагрузка на коллекторах источников различается по вариантам);

- различными затратами на обслуживание источников тепловой энергии, включая затраты на электроэнергию для перекачки теплоносителя;

- различными затратами на обслуживание магистральных тепловых сетей и сооружений, включая затраты на электроэнергию для перекачки теплоносителя;

- различиями в объемах инвестиций в тот или иной вариант развития источников тепловой энергии и, соответственно, различиями затрат на возврат инвестиций из собственных или заемных средств, который предусматривается из амортизации вновь образованных (по факту ввода в эксплуатацию объектов инвестирования) основных фондов, а в случаях недостаточности амортизационных отчислений - за счет прибыли;

- различиями в объемах инвестиций в тот или иной вариант развития магистральных тепловых сетей и сооружений и, соответственно, различиями затрат на возврат инвестиций в сетевое строительство (за счет амортизации и прибыли).

При рассмотрении вариантов развития систем теплоснабжения г. Сургута при настоящей актуализации схемы теплоснабжения выделены следующие кластеры:

- №1 - потребители, подключенные к тепловыводу от СГРЭС-1 до котельной ПКТС;

- №2 - потребители, подключенные к тепловыводу от СГРЭС-1 после котельной ПКТС, исключая зону, южнее ул. 30 лет Победы, в перспективе подключаемую к Новой пиковой котельной;

- №3 - потребители ПКТС в зоне южнее ул. 30 лет Победы, в перспективе, подключаемой к Новой пиковой котельной;

- №4 - потребители микрорайонов 35, 35А и 51 в восточной части зоны, ранее запланированной к подключению к Новой котельной 51, а в одном из вариантов подключаемой к ПКТС;

- №5 - потребители котельной К-45, базовая нагрузка которой в одном из вариантов планируется к подключению от СГРЭС-1;

- №6 – потребители котельной №1, базовая нагрузка которой в одном из вариантов планируется к подключению от СГРЭС-1;

- №7 – потребители котельной №2, базовая нагрузка которой в одном из вариантов планируется к подключению от СГРЭС-1;

- №8 – потребители котельной №3, базовая нагрузка которой в одном из вариантов планируется к подключению от СГРЭС-1;

- №9 - перспективные потребителей Новой котельной Пойма-2, выработка тепловой энергии  для которых может быть либо полностью обеспечена от этой котельной, либо котельная будет подключена к магистрали от СГРЭС-1, а сама котельная будет обеспечивать пиковую нагрузку;

- №10 - перспективные потребителей Новой котельной 1 НТЦ, выработка тепловой энергии  для которых может быть либо полностью обеспечена от этой котельной, либо котельная будет подключена к магистрали от СГРЭС-1, а сама котельная будет обеспечивать пиковую нагрузку;

- №11 - перспективные потребителей Новой котельной 2 НТЦ, выработка тепловой энергии  для которых может быть либо полностью обеспечена от этой котельной, либо котельная будет подключена к магистрали от СГРЭС-1, а сама котельная будет обеспечивать пиковую нагрузку.

В таблице ниже для каждого варианта (вариант 0 – существующее положения с обеспечением нагрузок перспективных зон от строящихся в этих зонах котельных) для каждого кластера указаны источники теплоснабжения.

Таблица 4.1 - источники теплоснабжения для каждого варианта и кластера

| Номер варианта /Номер кластера | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СГРЭС-1 | ПКТС | ПКТС | Кот. 51 кв. | К-45 | К-1 | К-2 | К-3 | Новая котельная Пойма-2 | Новая котельная 1 НТЦ | Новая котельная 2 НТЦ |
| 1 | СГРЭС-1 | ПКТС | Новая пиковая котельная | Кот. 51 кв. | К-45 | К-1 | К-2 | К-3 | Новая котельная Пойма-2 | Новая котельная 1 НТЦ | Новая котельная 2 НТЦ |
| 2 | СГРЭС-1 | ПКТС | Новая пиковая котельная | Кот. 51 кв. | К-45 | ГРЭС-1 база/К-1 пик | ГРЭС-1 база/К-2 пик | ГРЭС-1 база/К-3 пик | ГРЭС-1 база/Новая котельная Пойма-2 пик | ГРЭС-1 база/Новая котельная 1 НТЦ пик | ГРЭС-1 база/Новая котельная 2 НТЦ пик |
| 3 | СГРЭС-1 | ПКТС | Новая пиковая котельная | ПКТС | К-45 | К-1 | К-2 | К-3 | Новая котельная Пойма-2 | Новая котельная 1 НТЦ | Новая котельная 2 НТЦ |
| 4 | СГРЭС-1 | ПКТС | Новая пиковая котельная | ПКТС | ГРЭС-1 база/К-45 пик | К-1 | К-2 | К-3 | Новая котельная Пойма-2 | Новая котельная 1 НТЦ | Новая котельная 2 НТЦ |

К системным мероприятиям, дающих новые возможности структурной оптимизации схемы теплоснабжения г. Сургута для повышения надежности и эффективности, для снижения (сдерживания) тарифов на тепловую энергию относятся мероприятия по строительству 3-го вывода от СГРЭС-1 протяженностью 4067 м диаметром 2Ду 1000 мм до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В и строительству новой пиковой котельной в районе пересечения ул. Рационализаторов и Нефтеюганского шоссе. Эти мероприятия вошли в утвержденную в 2022 году схему теплоснабжения и при настоящей актуализации сохраняются. Эти мероприятия становятся общими для всех возможных последующих вариантов (развилок) развития схемы теплоснабжения и входят во все варианты, - с 1. В то же время, эти мероприятия сами по себе не приводят к конечным целям повышения надежности, эффективности и снижения (сдерживания) тарифов. Таким образом, сохраняется и приобретает большую актуальность описание и численные оценки других вариантов перспективного развития схемы теплоснабжения г. Сургута.

В Техническом задании к Договору на актуализацию схемы теплоснабжения содержатся предложения теплоснабжающих организация для актуализации схемы теплоснабжения, среди них предложения филиала ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» «Сургутская ГРЭС-1» проанализировать в составе мастер-плана предложение ПАО «ОГК-2 продолжить после строительства 3 вывода до пересечения ул. Электротехническая с Нефтеюганским шоссе строительство новых магистральных тепловых сетей от СГРЭС-1 с трассировкой в районе Поймы реки Оби, предусматривающей подключение к магистрали от СГРЭС-1 всех намечаемых к строительству в районе Поймы зон перспективных котельных. При этом подключение предлагалось осуществлять через смесительно-догревающие станции, на начальном этапе (в случае появления застройки до прокладки тепломагистрали) играющие роль «пусковых» котельных, а после подведения магистрали от СГРЭС-1 переводимых в режим ЦТП с функцией догрева.

Эффективность такого решения, при настоящей актуализации схемы теплоснабжения, представленного в варианте 2 Мастер-плана, может быть обеспечена за счет меньших затрат на покупку тепловой энергии от СГРЭС-1по сравнению с затратами на топливо (в пределах базовой нагрузки СГРЭС-1), кроме того, предлагаемое решение повышает надежность, маневренность и гидравлическую устойчивость систем теплоснабжения. Принципиальным для предлагаемой концепции развития выдачи тепловой мощности от СГРЭС-1 является доведение новых тепломагистралей до зон существующих котельных № 3 и далее до котельных № 2 и № 1, дальнейшую работу которых, как и работу перспективных котельных, предлагается осуществлять в режиме смесительно-догревающих станций.

Подключение котельных № 1, № 2 и № 3 к СГРЭС-1 полностью снимает проблемы дефицита мощности источников при развитии зон указанных котельных. Также это может обеспечить разгрузку котельной ПКТС, «запертая» мощность которой оценивается в 50 Гкал/ч. Это осуществляется в результате переключения примыкающих к котельным № 2 и № 1 зон котельной ПКТС с разгрузкой ПКТС в объеме договорной нагрузки 65 Гкал/ч. Дополнительным преимуществом указанного переключения является разнесение зон котельных по разную сторону проезжей магистрали (проспект Ленина). Дополнительная мощность может быть передана и на котельную № 3.

Выполненные при настоящей актуализации расчеты тарифных последствий всех приведенных вариантов дали следующие результаты для средневзвешенного по всем ЕТО тарифа на тепловую энергию.

Таблица 4.2 - Средневзвешенный тариф для конечных потребителей по вариантам развития системы теплоснабжения г. Сургута

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого средневзвешенный тариф ЕТО в зоне (Вариант 0) | руб./Гкал | 1650 | 1609 | 1600 | 1596 | 1661 | 1683 | 1721 | 1758 | 1795 | 1831 | 1861 | 1906 | 1941 |
| Итого средневзвешенный тариф ЕТО в зоне (Вариант 1) | руб./Гкал | 1650 | 1613 | 1616 | 1619 | 1656 | 1689 | 1726 | 1762 | 1798 | 1833 | 1860 | 1904 | 1938 |
| Итого средневзвешенный тариф ЕТО в зоне (Вариант 2) | руб./Гкал | 1650 | 1620 | 1627 | 1637 | 1699 | 1751 | 1789 | 1814 | 1840 | 1889 | 1931 | 1958 | 1989 |
| Итого средневзвешенный тариф ЕТО в зоне (Вариант 3) | руб./Гкал | 1650 | 1611 | 1614 | 1638 | 1660 | 1688 | 1717 | 1753 | 1787 | 1822 | 1849 | 1892 | 1926 |
| Итого средневзвешенный тариф ЕТО в зоне (Вариант 4) | руб./Гкал | 1650 | 1611 | 1614 | 1638 | 1673 | 1730 | 1757 | 1784 | 1811 | 1838 | 1859 | 1902 | 1935 |

Как видно, результаты по всем вариантам оказываются довольно близкими, однако 3-й вариант показывает наименьшее значение средневзвешенного тарифа и может быть рекомендован как оптимальный для настоящей актуализации схемы теплоснабжения,