СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 6 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-15)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Сургута на период до 2035 года

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень рисунков	4

Перечень таблиц	4

1.	Общие положения	5

2.	Методика расчета балансов теплоносителя	6

3.	Изменения в существующих и перспективных балансах производительности впу и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	8

4.	Существующий и перспективный балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	9

5.	Прогнозы годовых затрат теплоносителя для нужд подпитки тепловой сети	49

6.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего    водоснабжения	64

7.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	67

# Перечень рисунков

Рисунок 4.1 – Подпитка тепловых сетей г. Сургута	9

Рисунок 4.2 – Резерв ВПУ источников г. Сургута	10

# Перечень таблиц

Таблица 4.1  – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО (П35.4 МУ)	11

Таблица 4.2 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зоне деятельности ЕТО (П35.5 МУ)	12

Таблица 4.3 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО	44

Таблица 5.1 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³ (П35.1 МУ)	50

Таблица 5.2 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³ (П35.2 МУ)	50

Таблица 5.3 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³	61

Таблица 6.1 – Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения	65

Таблица 7.1 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов	68

Общие положения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии пунктом 61 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к «Схеме теплоснабжения в административных границах города Сургута на период до 2035 года» содержит обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при их передаче по тепловым сетям.

Методика расчета балансов теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;

- Объем теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки, объем тепловых сетей в перспективных районах застройки принят 65 м куб. на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки – для закрытых систем теплоснабжения, 70 м куб. на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки – для открытых систем теплоснабжения, согласно требованиям СП 124.13330.2012;

- Объем воды в системах теплопотребления потребителей принят согласно требованиям «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №278 и составляет: для систем отопления – 19,5 м3 на 1 Гкал/час; для систем вентиляции при температурном графике 150/70°C -  5,5 м3 на 1 Гкал/час, 130/70°C – 6,5 м3 на 1 Гкал/час, 115/70°C -  7,25 м3 на 1 Гкал/час, 95/70°C -  8,5 м3 на 1 Гкал/час; для открытых систем ГВС – 6,0 м3 на 1 Гкал/час.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно п.11.13. «Норм технологического проектирования тепловых электрических станций ВНТП 81 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплопотребления независимо от схемы присоединения».

Также это требование установлено п. 6. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом № 325 Минэнерго от 30.12.2008.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с текущего момента на период, определяемый схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п.6. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012.

Расчет максимальных затрат воды на подпитку тепловых сетей производится по следующим нормативным документам:

- Актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012 пункт 6.17.

- «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» МДК 4-05.2004, раздел 7.

- «Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденная приказом № 325 Минэнерго от 30.12.2008.

- Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденные приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №278.

Изменения в существующих и перспективных балансах производительности впу и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За базовый период (2022 г.) в существующих и перспективных балансах производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, произошло изменение объемов тепловых сетей за счет прироста тепловой нагрузки.

Существующий и перспективный балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Таблицы 4.1-4.3 содержат информацию о существующем и перспективном балансе производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения г. Сургута, в том числе информацию о расчетной величине нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях и сведения о наличии баков-аккумуляторов в зонах действия источников тепловой энергии.

Расходы теплоносителя на собственные нужды источников при выполнении расчетов балансов производительности ВПУ учтены.

Анализ балансов производительности ВПУ и потерь теплоносителя показывает, что на протяжении всего периода разработки схемы теплоснабжения величина подпитки тепловых сетей от источников г. Сургута возрастает (рисунок 4.1). Данный факт объясняется значительным приростом тепловой нагрузки в городе, а, следовательно, ростом количества тепловых сетей и утечек из них. При этом прогноз по подпитке не превышает нормативных значений.

Рисунок 4.1 – Подпитка тепловых сетей г. Сургута

Производительности ВПУ источников г. Сургута достаточно для компенсации потерь теплоносителя в перспективных режимах каждого источника.

Рисунок 4.2 – Резерв ВПУ источников г. Сургута

По ряду источников выявлена сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Для устранения сверхнормативных утечек теплоносителя необходимы:

- содержание запорной и регулирующей арматуры в надлежащем состоянии;

- своевременное обнаружение мест утечек и их устранение;

- своевременное проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс (в том числе мероприятия, представленные в главе 8).

Таблица 4.1  – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО (П35.4 МУ)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 (г. Сургут, ул. Электротехническая, 23/1 - филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Срок службы | лет | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 42,96 | 49,69 | 53,83 | 48,31 | 71,21 | 74,77 | 77,23 | 79,22 | 84,02 | 88,41 | 91,01 | 91,57 | 93,31 | 76,65 | 77,18 | 77,85 | 78,14 | 78,74 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 42,96 | 49,69 | 53,83 | 48,31 | 71,21 | 74,77 | 77,23 | 79,22 | 84,02 | 88,41 | 91,01 | 91,57 | 93,31 | 76,65 | 77,18 | 77,85 | 78,14 | 78,74 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 117,38 | 117,38 | 117,38 | 120,07 | 124,46 | 128,29 | 131,03 | 133,28 | 138,35 | 143,01 | 145,89 | 146,72 | 148,74 | 132,36 | 133,16 | 134,11 | 134,68 | 135,57 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -74,41 | -67,69 | -63,55 | -71,76 | -53,26 | -53,52 | -53,79 | -54,06 | -54,33 | -54,60 | -54,87 | -55,15 | -55,42 | -55,70 | -55,98 | -56,26 | -56,54 | -56,82 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 851,50 | 851,50 | 851,50 | 871,02 | 902,63 | 930,39 | 950,21 | 966,58 | 1 003,32 | 1 037,11 | 1 058,00 | 1 064,01 | 1 078,67 | 959,87 | 965,71 | 972,58 | 976,70 | 983,15 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 407,04 | 400,31 | 396,17 | 401,69 | 378,79 | 375,23 | 372,77 | 370,78 | 365,98 | 361,59 | 358,99 | 358,43 | 356,69 | 373,35 | 372,82 | 372,15 | 371,86 | 371,26 |
| Доля резерва | % | 90,5% | 89,0% | 88,0% | 89,3% | 84,2% | 83,4% | 82,8% | 82,4% | 81,3% | 80,4% | 79,8% | 79,7% | 79,3% | 83,0% | 82,8% | 82,7% | 82,6% | 82,5% |
| СГРЭС-2 (г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 - ПАО "Юнипро" - Сургутская ГРЭС-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 45,32 | 36,92 | 35,20 | 39,12 | 41,32 | 42,75 | 47,86 | 50,01 | 50,89 | 53,79 | 58,69 | 59,83 | 60,63 | 61,19 | 61,55 | 61,93 | 62,26 | 62,75 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 45,32 | 36,92 | 35,20 | 39,12 | 41,32 | 42,75 | 47,86 | 50,01 | 50,89 | 53,79 | 58,69 | 59,83 | 60,63 | 61,19 | 61,55 | 61,93 | 62,26 | 62,75 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 43,70 | 35,30 | 33,58 | 37,50 | 39,70 | 41,13 | 46,24 | 48,40 | 49,27 | 52,18 | 57,07 | 58,21 | 59,02 | 59,58 | 59,93 | 60,32 | 60,64 | 61,14 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 333,49 | 333,49 | 333,49 | 333,49 | 353,08 | 365,78 | 411,21 | 430,40 | 438,17 | 464,01 | 507,53 | 517,68 | 524,83 | 529,81 | 533,01 | 536,39 | 539,31 | 543,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 154,68 | 163,08 | 164,80 | 160,88 | 158,68 | 157,25 | 152,14 | 149,99 | 149,11 | 146,21 | 141,31 | 140,17 | 139,37 | 138,81 | 138,45 | 138,07 | 137,74 | 137,25 |
| Доля резерва | % | 77,3% | 81,5% | 82,4% | 80,4% | 79,3% | 78,6% | 76,1% | 75,0% | 74,6% | 73,1% | 70,7% | 70,1% | 69,7% | 69,4% | 69,2% | 69,0% | 68,9% | 68,6% |
| Итого по источникам с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 88,28 | 86,60 | 89,03 | 87,43 | 112,53 | 117,52 | 125,09 | 129,24 | 134,91 | 142,20 | 149,70 | 151,40 | 153,95 | 137,85 | 138,73 | 139,78 | 140,40 | 141,50 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 88,28 | 86,60 | 89,03 | 87,43 | 112,53 | 117,52 | 125,09 | 129,24 | 134,91 | 142,20 | 149,70 | 151,40 | 153,95 | 137,85 | 138,73 | 139,78 | 140,40 | 141,50 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 161,08 | 152,68 | 150,96 | 157,57 | 164,17 | 169,42 | 177,26 | 181,68 | 187,62 | 195,18 | 202,96 | 204,93 | 207,75 | 191,93 | 193,10 | 194,43 | 195,32 | 196,71 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -74,41 | -67,69 | -63,55 | -71,76 | -53,26 | -53,52 | -53,79 | -54,06 | -54,33 | -54,60 | -54,87 | -55,15 | -55,42 | -55,70 | -55,98 | -56,26 | -56,54 | -56,82 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1 185,00 | 1 185,00 | 1 185,00 | 1 204,52 | 1 255,71 | 1 296,17 | 1 361,43 | 1 396,98 | 1 441,50 | 1 501,12 | 1 565,53 | 1 581,69 | 1 603,50 | 1 489,68 | 1 498,72 | 1 508,97 | 1 516,01 | 1 526,86 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 561,72 | 563,40 | 560,97 | 562,57 | 537,47 | 532,48 | 524,91 | 520,76 | 515,09 | 507,80 | 500,30 | 498,60 | 496,05 | 512,15 | 511,27 | 510,22 | 509,60 | 508,50 |
| Доля резерва | % | 86,4% | 86,7% | 86,3% | 86,5% | 82,7% | 81,9% | 80,8% | 80,1% | 79,2% | 78,1% | 77,0% | 76,7% | 76,3% | 78,8% | 78,7% | 78,5% | 78,4% | 78,2% |
| Итого по источникам с комбинированной выработкой в системе теплоснабжения г. Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 88,28 | 86,60 | 89,03 | 87,43 | 112,53 | 117,52 | 125,09 | 129,24 | 134,91 | 142,20 | 149,70 | 151,40 | 153,95 | 137,85 | 138,73 | 139,78 | 140,40 | 141,50 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 88,28 | 86,60 | 89,03 | 87,43 | 112,53 | 117,52 | 125,09 | 129,24 | 134,91 | 142,20 | 149,70 | 151,40 | 153,95 | 137,85 | 138,73 | 139,78 | 140,40 | 141,50 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 161,08 | 152,68 | 150,96 | 157,57 | 164,17 | 169,42 | 177,26 | 181,68 | 187,62 | 195,18 | 202,96 | 204,93 | 207,75 | 191,93 | 193,10 | 194,43 | 195,32 | 196,71 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -74,41 | -67,69 | -63,55 | -71,76 | -53,26 | -53,52 | -53,79 | -54,06 | -54,33 | -54,60 | -54,87 | -55,15 | -55,42 | -55,70 | -55,98 | -56,26 | -56,54 | -56,82 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1 185,00 | 1 185,00 | 1 185,00 | 1 204,52 | 1 255,71 | 1 296,17 | 1 361,43 | 1 396,98 | 1 441,50 | 1 501,12 | 1 565,53 | 1 581,69 | 1 603,50 | 1 489,68 | 1 498,72 | 1 508,97 | 1 516,01 | 1 526,86 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 561,72 | 563,40 | 560,97 | 562,57 | 537,47 | 532,48 | 524,91 | 520,76 | 515,09 | 507,80 | 500,30 | 498,60 | 496,05 | 512,15 | 511,27 | 510,22 | 509,60 | 508,50 |
| Доля резерва | % | 86,4% | 86,7% | 86,3% | 86,5% | 82,7% | 81,9% | 80,8% | 80,1% | 79,2% | 78,1% | 77,0% | 76,7% | 76,3% | 78,8% | 78,7% | 78,5% | 78,4% | 78,2% |

Таблица 4.2 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зоне деятельности ЕТО (П35.5 МУ)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ПКТС (г. Сургут, ул. Мира, д.41 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1 (г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,29 | 2,49 | 1,08 | 1,92 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,13 | 2,13 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 1,29 | 2,49 | 1,08 | 1,92 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,13 | 2,13 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,29 | 2,49 | 1,08 | 1,92 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,13 | 2,13 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 37,11 | 37,11 | 37,11 | 37,13 | 38,78 | 38,78 | 38,78 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,79 | 39,79 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 23,71 | 22,51 | 23,92 | 23,08 | 22,93 | 22,93 | 22,93 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,87 | 22,87 |
| Доля резерва | % | 94,9% | 90,1% | 95,7% | 92,3% | 91,7% | 91,7% | 91,7% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,5% | 91,5% |
| Котельная №2 (г. Сургут ул Нефтяников, д.24 стр. 4 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 10,40 | 9,70 | 8,92 | 10,13 | 9,77 | 9,55 | 9,49 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,08 | 10,17 | 10,40 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 10,40 | 9,70 | 8,92 | 10,13 | 9,77 | 9,55 | 9,49 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,08 | 10,17 | 10,40 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,91 | 7,21 | 6,43 | 7,65 | 7,29 | 7,06 | 7,01 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,60 | 7,69 | 7,92 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 103,09 | 103,09 | 103,09 | 102,86 | 94,37 | 91,47 | 90,78 | 97,74 | 97,74 | 97,74 | 97,74 | 98,44 | 99,53 | 102,56 | 102,65 | 102,65 | 102,65 | 102,65 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 39,60 | 40,30 | 41,08 | 39,87 | 40,23 | 40,45 | 40,51 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 39,92 | 39,83 | 39,60 | 39,59 | 39,59 | 39,59 | 39,59 |
| Доля резерва | % | 79,2% | 80,6% | 82,2% | 79,7% | 80,5% | 80,9% | 81,0% | 79,9% | 79,9% | 79,9% | 79,9% | 79,8% | 79,7% | 79,2% | 79,2% | 79,2% | 79,2% | 79,2% |
| Котельная №3 (г. Сургут ул Майская д.10/2 стр.2 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,01 | 2,77 | 2,22 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | 3,34 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2,01 | 2,77 | 2,22 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | 3,34 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,01 | 2,77 | 2,22 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | 3,34 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 119,24 | 119,24 | 119,24 | 122,18 | 118,97 | 119,07 | 124,79 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 47,99 | 47,23 | 47,78 | 46,82 | 46,82 | 46,81 | 46,66 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 |
| Доля резерва | % | 96,0% | 94,5% | 95,6% | 93,6% | 93,6% | 93,6% | 93,3% | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,2% |
| Котельная №5 (п. Дорожный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,19 | 0,61 | 0,34 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 1,19 | 0,61 | 0,34 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,19 | 0,61 | 0,34 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,64 | 10,05 | 10,05 | 8,84 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,12 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 8,81 | 9,39 | 9,66 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,81 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
| Доля резерва | % | 88,1% | 93,9% | 96,6% | 97,8% | 97,8% | 97,8% | 98,1% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% |
| Котельная №6 (Заячий остров - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,22 | 0,67 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 1,22 | 0,67 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,22 | 0,67 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,91 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 13,78 | 14,33 | 14,48 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 14,27 |
| Доля резерва | % | 91,9% | 95,5% | 96,5% | 96,4% | 96,4% | 96,4% | 96,4% | 95,2% | 95,2% | 95,2% | 95,2% | 95,2% | 95,2% | 95,2% | 95,2% | 95,2% | 95,2% | 95,2% |
| Котельная №7 (8-ой пром.узел, ул.Индустриальная - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,65 | 0,46 | 0,80 | 0,82 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,65 | 0,46 | 0,80 | 0,82 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,65 | 0,46 | 0,80 | 0,82 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,93 | 7,21 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,35 | 9,54 | 9,20 | 9,18 | 9,25 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 |
| Доля резерва | % | 93,5% | 95,4% | 92,0% | 91,8% | 92,5% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 92,2% |
| Котельная №9 (8-ой пром.узел, ул.Буровая - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,34 | 0,26 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,34 | 0,26 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,34 | 0,26 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 6,01 | 6,01 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,26 | 5,34 | 5,53 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
| Доля резерва | % | 93,9% | 95,3% | 98,8% | 98,4% | 98,4% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% |
| Котельная №13 (р-н ж/д,ул.Западная 1/1 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,39 | 3,75 | 1,73 | 3,36 | 3,42 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2,39 | 3,75 | 1,73 | 3,36 | 3,42 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,39 | 3,75 | 1,73 | 3,36 | 3,42 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,32 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 297,61 | 296,25 | 298,27 | 296,64 | 296,58 | 295,06 | 295,06 | 295,06 | 295,06 | 295,06 | 295,06 | 295,06 | 295,06 | 295,06 | 295,06 | 295,06 | 295,06 | 295,06 |
| Доля резерва | % | 99,2% | 98,8% | 99,4% | 98,9% | 98,9% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Котельная №14 (р-н ж/д ул. Западная 1/1 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,43 | 3,38 | 4,46 | 5,42 | 5,59 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 6,40 | 6,40 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 4,43 | 3,38 | 4,46 | 5,42 | 5,59 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 6,40 | 6,40 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,43 | 3,38 | 4,46 | 5,42 | 5,59 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 6,40 | 6,40 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 65,48 | 65,48 | 65,48 | 65,43 | 65,47 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 67,51 | 67,51 | 67,51 | 67,51 | 67,51 | 67,51 | 74,91 | 74,91 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21 (п. Звездный ул.Трубная - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,31 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,31 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,31 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,69 | 2,81 | 2,88 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| Доля резерва | % | 89,8% | 93,7% | 96,0% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% |
| Котельная №22 "Олимпия" (ГМУ СОЦ Олимпия п. Барсово - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 6,98 | 7,53 | 7,53 | 8,28 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,28 | 5,27 | 5,28 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 |
| Доля резерва | % | 99,7% | 99,4% | 99,7% | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" (Ледовый дворец Югорский тракт, 40 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,48 | 3,50 | 3,48 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| Доля резерва | % | 99,4% | 100,0% | 99,5% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% |
| Котельная №24 "Нефтяник" (г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 (Поликлиника Нефтяник) - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,39 | 2,38 | 2,40 | 2,17 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Доля резерва | % | 99,7% | 99,3% | 99,8% | 90,4% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% |
| Котельная №25 п. Лесной (пос. Лесной - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №26 "Набережный" (г. Сургут, Набережный пр. 17/2 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,35 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,56 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
| Доля резерва | % | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 99,2% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Котельная №27 "Набережный" (г. Сургут, Набережный пр. 17 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 1,90 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| Доля резерва | % | 96,4% | 96,4% | 96,4% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% |
| Котельная №28 п. Юность (п. Юность - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,39 | 1,38 | 1,09 | 1,09 | 1,25 | 1,33 | 1,49 | 1,67 | 2,26 | 4,47 | 4,98 | 5,64 | 6,19 | 6,82 | 7,32 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,39 | 1,38 | 1,09 | 1,09 | 1,25 | 1,33 | 1,49 | 1,67 | 2,26 | 4,47 | 4,98 | 5,64 | 6,19 | 6,82 | 7,32 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,27 | 1,26 | 0,98 | 0,98 | 1,13 | 1,21 | 1,38 | 1,56 | 2,14 | 4,36 | 4,86 | 5,52 | 6,07 | 6,71 | 7,20 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,14 | 9,04 | 6,98 | 6,98 | 8,07 | 8,68 | 9,85 | 11,14 | 15,31 | 31,18 | 34,80 | 39,51 | 43,44 | 47,98 | 51,50 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,11 | 1,12 | 1,41 | 1,41 | 1,25 | 1,17 | 1,01 | 0,83 | 0,24 | -1,97 | -2,48 | -3,14 | -3,69 | -4,32 | -4,82 |
| Доля резерва | % | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 44,5% | 44,8% | 56,3% | 56,3% | 50,2% | 46,8% | 40,2% | 33,0% | 9,7% | -79,0% | -99,3% | -125,6% | -147,5% | -173,0% | -192,6% |
| Котельная №29 п. Таежный (п. Таежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 1,98 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 2,02 | 2,01 | 2,01 | 2,00 | 1,99 | 2,00 | 1,99 | 1,99 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 1,98 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 2,02 | 2,01 | 2,01 | 2,00 | 1,99 | 2,00 | 1,99 | 1,99 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,21 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,10 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,56 | 3,43 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,62 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,68 | 3,69 | 3,69 | 3,58 | 3,59 | 3,59 | 3,60 | 3,61 | 3,60 | 3,61 | 3,61 |
| Доля резерва | % | 58,9% | 58,9% | 58,9% | 64,7% | 65,6% | 65,5% | 65,6% | 65,7% | 65,8% | 65,9% | 64,0% | 64,1% | 64,2% | 64,3% | 64,4% | 64,3% | 64,4% | 64,5% |
| Котельная №30 п. Лунный (п. Лунный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,85 | 6,97 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,66 | 4,64 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
| Доля резерва | % | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 83,2% | 82,9% | 82,3% | 82,3% | 82,3% | 82,3% | 82,3% | 81,4% | 81,4% | 81,4% | 81,4% | 81,4% | 81,4% | 81,4% | 81,4% |
| Котельная №32 п. Снежный (п. Снежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №33 п. Снежный (п. Снежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 |
| Доля резерва | % | 97,2% | 97,2% | 97,2% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
| Котельная №34 Крылова, 40 (г. Сургут, ул. Крылова, 40 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,68 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Доля резерва | % | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% |
| Котельная №35 Спортивное (законсервирована) (г. Сургут Спортивное ядро - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1 (г. Сургут, Аэропорт - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3 (г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 56, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,92 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Доля резерва | % | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,7% | 98,7% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 99,0% |
| Котельная №4 (г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 10 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,14 | 5,14 | 6,10 | 5,87 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 99,0% | 99,0% | 99,0% |
| Котельная №5 (г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 8 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 97,2% | 97,2% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,6% | 97,6% |
| Котельная №6 (г. Сургут, ул. Буровая, 1, соор. 15 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 17,26 | 17,26 | 18,19 | 18,18 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Доля резерва | % | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 99,6% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,4% | 98,4% |
| Котельная №7 (г. Сургут, Заячий остров, 6 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,32 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Доля резерва | % | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 98,3% | 98,7% | 98,7% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% |
| Котельная №8 (г. Сургут, Андреевский заезд, 2, соор. 4 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,54 | 4,54 | 4,82 | 5,10 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,45 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Доля резерва | % | 99,0% | 99,0% | 98,9% | 96,5% | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% |
| Котельная №9 (г. Сургут, Северный промрайон, Индустриальная, 56, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,64 | 3,64 | 3,56 | 3,43 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Доля резерва | % | 95,0% | 95,0% | 95,1% | 95,5% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,4% | 96,4% | 96,4% | 96,4% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,6% | 96,6% |
| Котельная №10 (г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 7/1, соор. 4 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,16 | 1,16 | 1,02 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,97 | -0,97 | -0,85 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,32 | -0,32 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 10,50 | 10,50 | 9,25 | 9,21 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,81 | 9,81 | 9,83 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,81 | 9,81 |
| Доля резерва | % | 98,1% | 98,1% | 98,3% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,1% | 98,1% |
| Котельная №12 (г. Сургут, ул. Промышленная, 20/1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,68 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,68 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,38 | -0,69 | -0,70 | -0,70 | -0,70 | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,74 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 20,89 | 20,89 | 20,76 | 20,55 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,60 | 2,60 | 2,61 | 2,32 | 2,63 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,68 |
| Доля резерва | % | 86,8% | 86,8% | 86,9% | 77,4% | 87,7% | 87,8% | 88,0% | 88,1% | 88,2% | 88,3% | 88,4% | 88,6% | 88,7% | 88,8% | 88,9% | 89,0% | 89,2% | 89,3% |
| Котельная №14 (г. Сургут, ш. Нефтеюганское, 54, соор. 1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 27,44 | 27,44 | 28,80 | 27,53 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,99 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
| Доля резерва | % | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,8% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% |
| Котельная №15 (г. Сургут, Югорский тракт, 6/1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,80 | 4,80 | 4,79 | 4,79 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Доля резерва | % | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,5% | 98,7% | 98,7% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,9% | 98,9% |
| Котельная №16 (г. Сургут, ул. Промышленная, 2, соор. 9 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8,79 | 8,79 | 8,77 | 8,69 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Доля резерва | % | 79,9% | 79,9% | 80,0% | 99,4% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% |
| Котельная №17 (г. Сургут, Андреевский заезд, 9 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Доля резерва | % | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 99,1% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 99,0% | 99,0% | 99,0% |
| Котельная №19 (г. Сургут, ул. Автомобилистов, 16 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,10 | 1,10 | 1,23 | 0,41 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 1,10 | 1,10 | 1,23 | 0,41 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,26 | 1,26 | 1,41 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,16 | -0,16 | -0,18 | -0,75 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,27 | -0,27 | -0,27 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,87 | 3,87 | 4,34 | 4,92 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 18,90 | 18,90 | 18,77 | 19,59 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,11 | 19,11 | 19,11 |
| Доля резерва | % | 94,5% | 94,5% | 93,9% | 98,0% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% |
| Котельная №22 (г. Сургут, ул. Заячий остров, 6, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,03 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,94 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 1,03 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,94 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,92 | 0,92 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,84 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 22,54 | 22,54 | 21,81 | 21,87 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,26 |
| Доля резерва | % | - | - | 54,5% | 54,5% | 54,5% | 54,7% | 55,0% | 55,2% | 55,4% | 55,6% | 55,7% | 55,9% | 56,1% | 56,3% | 56,5% | 56,7% | 56,9% | 57,1% |
| Котельная К-45 (г. Сургут, ул. Крылова, 55/2 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,63 | 0,71 | 0,75 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,90 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,63 | 0,71 | 0,75 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,90 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,63 | 0,71 | 0,75 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,90 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 97,33 | 97,33 | 97,33 | 97,33 | 97,30 | 114,65 | 114,65 | 125,36 | 140,95 | 145,46 | 163,25 | 172,32 | 174,72 | 181,34 | 190,04 | 196,76 | 201,66 | 206,55 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая пиковая котельная (ВПЛ1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,22 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,22 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,22 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,82 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,76 | 1,76 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,11 | 0,11 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,7% | 69,1% | 63,8% | 63,8% | 63,8% | 33,3% | 33,3% |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 560,30 | 560,30 | 562,50 | 562,50 | 565,50 | 565,50 | 565,50 | 565,50 | 565,50 | 565,50 | 565,50 | 565,83 | 565,83 | 565,83 | 565,83 | 565,83 | 565,83 | 565,83 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 43 | 43 | 46 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 1 246,13 | 1 246,13 | 1 251,13 | 1 257,38 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 33,59 | 33,64 | 29,67 | 33,46 | 33,62 | 34,86 | 34,92 | 35,87 | 36,01 | 36,18 | 36,67 | 37,36 | 39,72 | 40,49 | 41,18 | 41,75 | 43,15 | 43,64 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 33,59 | 33,64 | 29,67 | 33,46 | 33,62 | 34,86 | 34,92 | 35,87 | 36,01 | 36,18 | 36,67 | 37,36 | 39,72 | 40,49 | 41,18 | 41,75 | 43,15 | 43,64 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 29,99 | 30,04 | 26,01 | 30,04 | 30,09 | 31,35 | 31,43 | 32,40 | 32,56 | 32,74 | 33,26 | 33,97 | 36,35 | 37,14 | 37,84 | 38,43 | 39,85 | 40,36 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,44 | 0,44 | 0,50 | 0,25 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 648,72 | 648,72 | 650,49 | 650,59 | 635,40 | 653,76 | 657,58 | 683,43 | 701,96 | 707,65 | 729,16 | 743,38 | 763,15 | 776,56 | 790,16 | 800,86 | 819,06 | 827,57 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 532,70 | 531,60 | 537,80 | 534,99 | 537,98 | 536,89 | 536,84 | 535,93 | 535,86 | 535,71 | 535,39 | 535,07 | 532,72 | 531,98 | 531,33 | 530,79 | 530,04 | 529,57 |
| Доля резерва | % | 95,1% | 94,9% | 95,6% | 95,1% | 95,1% | 94,9% | 94,9% | 94,8% | 94,8% | 94,7% | 94,7% | 94,6% | 94,1% | 94,0% | 93,9% | 93,8% | 93,7% | 93,6% |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Газпром энерго" (г. Сургут, ул. Производственная,17 - ООО "Газпром энерго") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,28 | -2,98 | -3,00 | -3,01 | -3,03 | -3,04 | -3,06 | -3,08 | -3,09 | -3,11 | -3,12 | -3,14 | -3,15 | -3,17 | -3,18 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,68 | 11,39 | 11,40 | 11,42 | 11,43 | 11,45 | 11,46 | 11,48 | 11,49 | 11,51 | 11,52 | 11,54 | 11,56 | 11,57 | 11,59 |
| Доля резерва | % | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,4% | 91,1% | 91,2% | 91,3% | 91,5% | 91,6% | 91,7% | 91,8% | 92,0% | 92,1% | 92,2% | 92,3% | 92,4% | 92,6% | 92,7% |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,28 | -2,98 | -3,00 | -3,01 | -3,03 | -3,04 | -3,06 | -3,08 | -3,09 | -3,11 | -3,12 | -3,14 | -3,15 | -3,17 | -3,18 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,68 | 11,39 | 11,40 | 11,42 | 11,43 | 11,45 | 11,46 | 11,48 | 11,49 | 11,51 | 11,52 | 11,54 | 11,56 | 11,57 | 11,59 |
| Доля резерва | % | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,4% | 91,1% | 91,2% | 91,3% | 91,5% | 91,6% | 91,7% | 91,8% | 92,0% | 92,1% | 92,2% | 92,3% | 92,4% | 92,6% | 92,7% |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» (г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 - АО "Аэропорт Сургут") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 33,28 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 63,29 | 63,29 | 63,29 | 63,26 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 |
| Доля резерва | % | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,8% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 33,28 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 63,29 | 63,29 | 63,29 | 63,26 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 |
| Доля резерва | % | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,8% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 2 (ПРОМЗОНА) - СГМУП "Сургутский Хлебозавод") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Доля резерва | % | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Доля резерва | % | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО УК "СЗТК" (г. Сургут, ул. Автомобилистов, д. 3 - ООО "ОРИОН") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» (г. Сургут ул. Инженерная 20 стр. 2 - ООО "ТВС-сервис") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Горремстрой» (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 21 база АО «Горремстрой» - АО "Горремстрой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Технические системы» (г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 64/1 - ООО "Технические системы") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» (г. Сургут, ул. Монтажная 4 - ООО "СКАТ-База") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТехСтрой" (г. Сургут, ул. Игоря Киртбая - ООО "ТехСтрой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная №15 кв. П-9 (Квартал общественной застройки П-9.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая котельная мкр. 51 (Микрорайон 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Новая котельная Бизнес-центра мкр. 35 (Микрорайон 35.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,49 | 2,98 | 4,32 | 5,64 | 7,67 | 7,86 | 8,12 | 8,30 | 8,34 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,49 | 2,98 | 4,32 | 5,64 | 7,67 | 7,86 | 8,12 | 8,30 | 8,34 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,49 | 2,98 | 4,32 | 5,64 | 7,67 | 7,86 | 8,12 | 8,30 | 8,34 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,00 | 19,94 | 23,86 | 34,59 | 45,11 | 61,40 | 62,86 | 64,94 | 66,41 | 66,70 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,51 | 10,01 | 9,52 | 8,18 | 6,87 | 4,83 | 4,65 | 4,39 | 4,20 | 4,17 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,0% | 80,1% | 76,1% | 65,4% | 54,9% | 38,6% | 37,2% | 35,1% | 33,6% | 33,3% |
| Новая котельная торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 (Микрорайон 39.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Новая БМК 48 мкр. (Микрорайон 48.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Новая котельная мкр. СЗП1 (СЗП1, СЗП2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,49 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,49 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,49 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,62 | 3,94 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,61 | 0,45 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,0% | 47,5% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Новая котельная ЦЖ-1,1 (ЦЖ1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,49 | 11,33 | 11,83 | 12,65 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,49 | 11,33 | 11,83 | 12,65 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,49 | 11,33 | 11,83 | 12,65 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 | 90,67 | 94,64 | 101,16 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,48 | 7,63 | 7,14 | 6,32 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,4% | 40,2% | 37,6% | 33,3% |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 (Квартал общественной застройки П-10.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 2,26 | 2,46 | 2,65 | 2,65 | 4,67 | 4,67 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 2,26 | 2,46 | 2,65 | 2,65 | 4,67 | 4,67 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 2,26 | 2,46 | 2,65 | 2,65 | 4,67 | 4,67 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,97 | 18,11 | 19,66 | 21,22 | 21,22 | 37,36 | 37,36 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,76 | 4,74 | 4,55 | 4,35 | 4,35 | 2,34 | 2,34 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,5% | 67,7% | 64,9% | 62,1% | 62,1% | 33,3% | 33,3% |
| Новая котельная НТЦ №1 (Квартал общественной застройки П-4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 3,45 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,33 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,9% | 43,7% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Новая котельная НТЦ №2 (Микрорайон Пойма реки Объ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 3,45 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,33 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,9% | 43,7% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Новая котельная кв. Пойма-2 (Пойма-2 (район протоки Кривуля)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,72 | 4,14 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,72 | 4,14 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,72 | 4,14 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,78 | 33,14 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,65 | 4,23 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,6% | 50,5% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Новая котельная кв. П-12 (Квартал общественной застройки П-12.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,02 | 7,75 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,02 | 7,75 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,02 | 7,75 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,17 | 62,00 | 105,94 | 105,94 | 105,94 | 105,94 | 105,94 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,84 | 12,11 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,8% | 61,0% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,51 | 12,51 | 13,79 | 51,50 | 53,46 | 53,46 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2,37 | 2,87 | 4,21 | 12,90 | 23,68 | 33,14 | 34,00 | 45,11 | 47,81 | 48,66 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2,37 | 2,87 | 4,21 | 12,90 | 23,68 | 33,14 | 34,00 | 45,11 | 47,81 | 48,66 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2,37 | 2,87 | 4,21 | 12,90 | 23,68 | 33,14 | 34,00 | 45,11 | 47,81 | 48,66 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 19,00 | 22,94 | 33,71 | 103,24 | 189,45 | 265,10 | 272,01 | 360,87 | 382,45 | 389,26 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,51 | 10,01 | 9,95 | 38,97 | 30,15 | 20,69 | 38,80 | 27,69 | 24,99 | 24,14 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,0% | 80,1% | 72,2% | 75,7% | 56,4% | 38,7% | 53,6% | 38,2% | 34,5% | 33,3% |
| Итого по котельным в системе теплоснабжения г. Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 650,80 | 650,80 | 653,00 | 653,00 | 657,50 | 657,50 | 657,50 | 657,50 | 670,01 | 670,01 | 671,29 | 709,33 | 711,29 | 711,29 | 730,26 | 730,26 | 730,26 | 730,26 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 48 | 48 | 51 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 1 317,13 | 1 317,13 | 1 322,13 | 1 328,38 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 39,14 | 39,19 | 35,22 | 39,01 | 39,75 | 40,97 | 41,01 | 41,95 | 44,08 | 44,72 | 46,55 | 55,91 | 69,03 | 79,24 | 80,78 | 92,44 | 96,52 | 97,85 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 39,14 | 39,19 | 35,22 | 39,01 | 39,75 | 40,97 | 41,01 | 41,95 | 44,08 | 44,72 | 46,55 | 55,91 | 69,03 | 79,24 | 80,78 | 92,44 | 96,52 | 97,85 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 38,78 | 38,84 | 34,81 | 38,87 | 39,20 | 40,46 | 40,54 | 41,51 | 43,67 | 44,35 | 46,21 | 55,61 | 68,76 | 79,01 | 80,58 | 92,27 | 96,39 | 97,75 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -2,81 | -2,81 | -2,75 | -3,03 | -2,62 | -2,66 | -2,69 | -2,73 | -2,76 | -2,79 | -2,83 | -2,86 | -2,90 | -2,93 | -2,97 | -3,00 | -3,04 | -3,07 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 706,76 | 706,76 | 708,54 | 710,19 | 695,72 | 714,08 | 717,90 | 743,75 | 778,28 | 787,91 | 820,19 | 903,94 | 1 009,92 | 1 098,99 | 1 119,50 | 1 219,06 | 1 258,83 | 1 274,16 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 619,65 | 618,55 | 624,75 | 621,92 | 626,06 | 624,99 | 624,95 | 624,06 | 634,51 | 633,89 | 633,51 | 662,23 | 651,07 | 640,89 | 658,37 | 646,74 | 643,31 | 642,00 |
| Доля резерва | % | 95,2% | 95,0% | 95,7% | 95,2% | 95,2% | 95,1% | 95,0% | 94,9% | 94,7% | 94,6% | 94,4% | 93,4% | 91,5% | 90,1% | 90,2% | 88,6% | 88,1% | 87,9% |

Таблица 4.3 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 210,30 | 1 210,30 | 1 212,50 | 1 212,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,83 | 1 215,83 | 1 215,83 | 1 215,83 | 1 215,83 | 1 215,83 | 1 215,83 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 48 | 48 | 51 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 4 876,13 | 4 876,13 | 4 881,13 | 4 887,38 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 121,87 | 120,25 | 118,70 | 120,88 | 146,15 | 152,38 | 160,01 | 165,11 | 170,92 | 178,37 | 186,37 | 188,76 | 193,67 | 178,34 | 179,91 | 181,53 | 183,54 | 185,14 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 121,87 | 120,25 | 118,70 | 120,88 | 146,15 | 152,38 | 160,01 | 165,11 | 170,92 | 178,37 | 186,37 | 188,76 | 193,67 | 178,34 | 179,91 | 181,53 | 183,54 | 185,14 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 191,06 | 182,71 | 176,97 | 187,61 | 194,26 | 200,78 | 208,69 | 214,08 | 220,18 | 227,93 | 236,22 | 238,90 | 244,10 | 229,07 | 230,94 | 232,85 | 235,17 | 237,07 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -73,97 | -67,25 | -63,05 | -71,50 | -52,90 | -53,18 | -53,47 | -53,76 | -54,04 | -54,34 | -54,63 | -54,92 | -55,22 | -55,51 | -55,81 | -56,11 | -56,41 | -56,71 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1 833,71 | 1 833,71 | 1 835,49 | 1 855,11 | 1 891,12 | 1 949,93 | 2 019,01 | 2 080,41 | 2 143,46 | 2 208,77 | 2 294,69 | 2 325,07 | 2 366,65 | 2 266,25 | 2 288,88 | 2 309,84 | 2 335,07 | 2 354,43 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 094,42 | 1 095,00 | 1 098,78 | 1 097,56 | 1 075,45 | 1 069,38 | 1 061,75 | 1 056,69 | 1 050,95 | 1 043,52 | 1 035,69 | 1 033,67 | 1 028,77 | 1 044,13 | 1 042,60 | 1 041,01 | 1 039,65 | 1 038,07 |
| Доля резерва | % | 90,4% | 90,5% | 90,6% | 90,5% | 88,5% | 88,0% | 87,4% | 86,9% | 86,5% | 85,9% | 85,2% | 85,0% | 84,6% | 85,9% | 85,8% | 85,6% | 85,5% | 85,4% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,28 | -2,98 | -3,00 | -3,01 | -3,03 | -3,04 | -3,06 | -3,08 | -3,09 | -3,11 | -3,12 | -3,14 | -3,15 | -3,17 | -3,18 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,68 | 11,39 | 11,40 | 11,42 | 11,43 | 11,45 | 11,46 | 11,48 | 11,49 | 11,51 | 11,52 | 11,54 | 11,56 | 11,57 | 11,59 |
| Доля резерва | % | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,4% | 91,1% | 91,2% | 91,3% | 91,5% | 91,6% | 91,7% | 91,8% | 92,0% | 92,1% | 92,2% | 92,3% | 92,4% | 92,6% | 92,7% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 33,28 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 63,29 | 63,29 | 63,29 | 63,26 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 |
| Доля резерва | % | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,8% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Доля резерва | % | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 50,22 | 52,17 | 52,17 | 71,14 | 71,14 | 71,14 | 71,14 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2,37 | 2,87 | 3,36 | 12,05 | 22,83 | 32,28 | 33,15 | 44,25 | 46,95 | 47,80 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2,37 | 2,87 | 3,36 | 12,05 | 22,83 | 32,28 | 33,15 | 44,25 | 46,95 | 47,80 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2,37 | 2,87 | 3,36 | 12,05 | 22,83 | 32,28 | 33,15 | 44,25 | 46,95 | 47,80 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 19,00 | 22,94 | 26,86 | 96,39 | 182,60 | 258,25 | 265,17 | 354,03 | 375,60 | 382,42 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,51 | 10,01 | 9,52 | 38,55 | 29,72 | 20,27 | 38,37 | 27,26 | 24,57 | 23,71 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,0% | 80,1% | 76,1% | 76,8% | 57,0% | 38,8% | 53,9% | 38,3% | 34,5% | 33,3% |
| Итого по источникам в системе теплоснабжения г. Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 300,80 | 1 300,80 | 1 303,00 | 1 303,00 | 1 307,50 | 1 307,50 | 1 307,50 | 1 307,50 | 1 320,01 | 1 320,01 | 1 320,01 | 1 358,05 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 378,97 | 1 378,97 | 1 378,97 | 1 378,97 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 53 | 53 | 56 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 4 947,13 | 4 947,13 | 4 952,13 | 4 958,38 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 127,42 | 125,79 | 124,25 | 126,44 | 152,27 | 158,49 | 166,10 | 171,19 | 178,98 | 186,92 | 195,39 | 206,45 | 222,12 | 216,23 | 218,66 | 231,36 | 236,06 | 238,49 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 127,42 | 125,79 | 124,25 | 126,44 | 152,27 | 158,49 | 166,10 | 171,19 | 178,98 | 186,92 | 195,39 | 206,45 | 222,12 | 216,23 | 218,66 | 231,36 | 236,06 | 238,49 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 199,86 | 191,51 | 185,76 | 196,44 | 203,37 | 209,89 | 217,80 | 223,19 | 231,29 | 239,53 | 248,31 | 259,68 | 275,66 | 270,08 | 272,82 | 285,84 | 290,85 | 293,60 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -77,22 | -70,50 | -66,30 | -74,78 | -55,88 | -56,18 | -56,48 | -56,79 | -57,09 | -57,40 | -57,70 | -58,01 | -58,32 | -58,63 | -58,95 | -59,26 | -59,58 | -59,89 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1 891,76 | 1 891,76 | 1 893,53 | 1 914,71 | 1 951,43 | 2 010,25 | 2 079,33 | 2 140,73 | 2 219,78 | 2 289,03 | 2 378,87 | 2 478,78 | 2 606,57 | 2 581,82 | 2 611,37 | 2 721,19 | 2 767,99 | 2 794,17 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 181,37 | 1 181,94 | 1 185,72 | 1 184,50 | 1 163,54 | 1 157,48 | 1 149,86 | 1 144,82 | 1 149,60 | 1 141,69 | 1 133,39 | 1 160,41 | 1 146,70 | 1 152,62 | 1 169,20 | 1 156,53 | 1 152,48 | 1 150,07 |
| Доля резерва | % | 90,8% | 90,9% | 91,0% | 90,9% | 89,0% | 88,5% | 87,9% | 87,6% | 87,1% | 86,5% | 85,9% | 85,4% | 84,3% | 84,8% | 84,8% | 83,9% | 83,6% | 83,4% |

Прогнозы годовых затрат теплоносителя для нужд подпитки тепловой сети

Прогноз годовых расходов воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии систем теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО г. Сургута представлены в таблицах 5.1-5.3.

Таблица 5.1 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³ (П35.1 МУ)

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 (г. Сургут, ул. Электротехническая, 23/1 - филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 348,786 | 405,441 | 437,643 | 388,427 | 578,850 | 608,748 | 629,414 | 646,054 | 686,346 | 723,197 | 745,062 | 749,623 | 764,216 | 623,776 | 628,105 | 633,619 | 635,921 | 640,919 |
| нормативные утечки теплоносителя | 988,777 | 988,777 | 988,777 | 1 011,443 | 1 048,488 | 1 080,734 | 1 103,760 | 1 122,772 | 1 165,448 | 1 204,694 | 1 228,967 | 1 235,947 | 1 252,972 | 1 114,975 | 1 121,760 | 1 129,742 | 1 134,525 | 1 142,016 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -639,991 | -583,336 | -551,134 | -623,016 | -469,638 | -471,986 | -474,346 | -476,718 | -479,101 | -481,497 | -483,904 | -486,324 | -488,756 | -491,199 | -493,655 | -496,124 | -498,604 | -501,097 |
| СГРЭС-2 (г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 - ПАО "Юнипро" - Сургутская ГРЭС-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 381,882 | 311,195 | 296,517 | 330,006 | 336,440 | 348,049 | 389,587 | 407,130 | 414,239 | 437,861 | 477,650 | 486,930 | 493,470 | 498,023 | 500,944 | 504,038 | 506,708 | 510,731 |
| нормативные утечки теплоносителя | 368,263 | 297,576 | 282,898 | 316,387 | 322,821 | 334,431 | 375,968 | 393,511 | 400,620 | 424,242 | 464,031 | 473,311 | 479,851 | 484,405 | 487,325 | 490,419 | 493,089 | 497,112 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 13,619 | 13,619 | 13,619 | 13,619 | 13,619 | 13,619 | 13,619 | 13,619 | 13,619 | 13,619 | 13,619 | 13,619 | 13,619 | 13,619 | 13,619 | 13,619 | 13,619 | 13,619 |
| Итого по источникам с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 730,668 | 716,636 | 734,160 | 718,433 | 915,290 | 956,797 | 1 019,001 | 1 053,185 | 1 100,585 | 1 161,058 | 1 222,712 | 1 236,552 | 1 257,685 | 1 121,799 | 1 129,049 | 1 137,657 | 1 142,629 | 1 151,649 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1 357,040 | 1 286,353 | 1 271,675 | 1 327,830 | 1 371,309 | 1 415,165 | 1 479,728 | 1 516,284 | 1 566,068 | 1 628,936 | 1 692,998 | 1 709,257 | 1 732,822 | 1 599,380 | 1 609,085 | 1 620,162 | 1 627,615 | 1 639,128 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -626,372 | -569,717 | -537,515 | -609,397 | -456,019 | -458,367 | -460,727 | -463,099 | -465,483 | -467,878 | -470,286 | -472,705 | -475,137 | -477,581 | -480,037 | -482,505 | -484,985 | -487,479 |
| Итого по источникам с комбинированной выработкой в системе теплоснабжения г. Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 730,668 | 716,636 | 734,160 | 718,433 | 915,290 | 956,797 | 1 019,001 | 1 053,185 | 1 100,585 | 1 161,058 | 1 222,712 | 1 236,552 | 1 257,685 | 1 121,799 | 1 129,049 | 1 137,657 | 1 142,629 | 1 151,649 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1 357,040 | 1 286,353 | 1 271,675 | 1 327,830 | 1 371,309 | 1 415,165 | 1 479,728 | 1 516,284 | 1 566,068 | 1 628,936 | 1 692,998 | 1 709,257 | 1 732,822 | 1 599,380 | 1 609,085 | 1 620,162 | 1 627,615 | 1 639,128 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -626,372 | -569,717 | -537,515 | -609,397 | -456,019 | -458,367 | -460,727 | -463,099 | -465,483 | -467,878 | -470,286 | -472,705 | -475,137 | -477,581 | -480,037 | -482,505 | -484,985 | -487,479 |

Таблица 5.2 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³ (П35.2 МУ)

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ПКТС (г. Сургут, ул. Мира, д.41 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1 (г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 10,833 | 20,942 | 9,106 | 16,174 | 17,452 | 17,452 | 17,452 | 17,664 | 17,664 | 17,664 | 17,664 | 17,664 | 17,664 | 17,664 | 17,664 | 17,664 | 17,909 | 17,909 |
| нормативные утечки теплоносителя | 10,833 | 20,942 | 9,106 | 16,174 | 17,452 | 17,452 | 17,452 | 17,664 | 17,664 | 17,664 | 17,664 | 17,664 | 17,664 | 17,664 | 17,664 | 17,664 | 17,909 | 17,909 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (г. Сургут ул Нефтяников, д.24 стр. 4 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 87,572 | 81,683 | 75,113 | 85,356 | 82,309 | 80,418 | 79,975 | 84,499 | 84,499 | 84,499 | 84,499 | 84,953 | 85,661 | 87,635 | 87,697 | 87,697 | 87,697 | 87,697 |
| нормативные утечки теплоносителя | 66,659 | 60,771 | 54,200 | 64,444 | 61,396 | 59,506 | 59,062 | 63,587 | 63,587 | 63,587 | 63,587 | 64,041 | 64,749 | 66,723 | 66,785 | 66,785 | 66,785 | 66,785 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 20,913 | 20,913 | 20,913 | 20,913 | 20,913 | 20,913 | 20,913 | 20,913 | 20,913 | 20,913 | 20,913 | 20,913 | 20,913 | 20,913 | 20,913 | 20,913 | 20,913 | 20,913 |
| Котельная №3 (г. Сургут ул Майская д.10/2 стр.2 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 16,949 | 23,351 | 18,676 | 26,788 | 26,812 | 26,834 | 28,122 | 28,482 | 28,482 | 28,482 | 28,482 | 28,482 | 28,482 | 28,482 | 28,482 | 28,482 | 28,482 | 28,482 |
| нормативные утечки теплоносителя | 16,949 | 23,351 | 18,676 | 26,788 | 26,812 | 26,834 | 28,122 | 28,482 | 28,482 | 28,482 | 28,482 | 28,482 | 28,482 | 28,482 | 28,482 | 28,482 | 28,482 | 28,482 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №5 (п. Дорожный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 10,033 | 5,172 | 2,864 | 1,853 | 1,814 | 1,814 | 1,595 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,466 |
| нормативные утечки теплоносителя | 10,033 | 5,172 | 2,864 | 1,853 | 1,814 | 1,814 | 1,595 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,466 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №6 (Заячий остров - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 10,294 | 5,627 | 4,380 | 4,549 | 4,547 | 4,547 | 4,547 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 |
| нормативные утечки теплоносителя | 10,294 | 5,627 | 4,380 | 4,549 | 4,547 | 4,547 | 4,547 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №7 (8-ой пром.узел, ул.Индустриальная - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 3,981 | 2,786 | 4,871 | 4,999 | 4,548 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 |
| нормативные утечки теплоносителя | 3,981 | 2,786 | 4,871 | 4,999 | 4,548 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №9 (8-ой пром.узел, ул.Буровая - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 2,091 | 1,591 | 0,421 | 0,549 | 0,549 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2,091 | 1,591 | 0,421 | 0,549 | 0,549 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №13 (р-н ж/д,ул.Западная 1/1 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 20,117 | 31,573 | 14,557 | 28,305 | 28,801 | 41,651 | 41,651 | 41,651 | 41,651 | 41,651 | 41,651 | 41,651 | 41,651 | 41,651 | 41,651 | 41,651 | 41,651 | 41,651 |
| нормативные утечки теплоносителя | 20,117 | 31,573 | 14,557 | 28,305 | 28,801 | 41,651 | 41,651 | 41,651 | 41,651 | 41,651 | 41,651 | 41,651 | 41,651 | 41,651 | 41,651 | 41,651 | 41,651 | 41,651 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №14 (р-н ж/д ул. Западная 1/1 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 37,335 | 28,498 | 37,588 | 45,658 | 47,098 | 47,783 | 47,783 | 47,783 | 47,783 | 47,783 | 48,567 | 48,567 | 48,567 | 48,567 | 48,567 | 48,567 | 53,894 | 53,894 |
| нормативные утечки теплоносителя | 37,335 | 28,498 | 37,588 | 45,658 | 47,098 | 47,783 | 47,783 | 47,783 | 47,783 | 47,783 | 48,567 | 48,567 | 48,567 | 48,567 | 48,567 | 48,567 | 53,894 | 53,894 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №21 (п. Звездный ул.Трубная - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 2,578 | 1,601 | 1,011 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2,578 | 1,601 | 1,011 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №22 "Олимпия" (ГМУ СОЦ Олимпия п. Барсово - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,143 | 0,278 | 0,143 | 0,084 | 0,082 | 0,089 | 0,089 | 0,097 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,143 | 0,278 | 0,143 | 0,084 | 0,082 | 0,089 | 0,089 | 0,097 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" (Ледовый дворец Югорский тракт, 40 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,185 | 0,008 | 0,143 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,185 | 0,008 | 0,143 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №24 "Нефтяник" (г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 (Поликлиника Нефтяник) - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,059 | 0,135 | 0,034 | 2,082 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,059 | 0,135 | 0,034 | 2,082 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №25 п. Лесной (пос. Лесной - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,366 | 0,366 | 0,274 | 0,305 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,366 | 0,366 | 0,274 | 0,305 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №26 "Набережный" (г. Сургут, Набережный пр. 17/2 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,394 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,394 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №27 "Набережный" (г. Сургут, Набережный пр. 17 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №28 п. Юность (п. Юность - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 15,042 | 15,042 | 15,042 | 11,681 | 11,630 | 9,208 | 9,208 | 10,492 | 11,204 | 12,584 | 14,104 | 19,014 | 37,697 | 41,964 | 47,507 | 52,132 | 57,485 | 61,630 |
| нормативные утечки теплоносителя | 14,060 | 14,060 | 14,060 | 10,698 | 10,647 | 8,225 | 8,225 | 9,509 | 10,221 | 11,601 | 13,122 | 18,031 | 36,714 | 40,982 | 46,525 | 51,149 | 56,502 | 60,647 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 |
| Котельная №29 п. Таежный (п. Таежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 19,406 | 19,406 | 19,406 | 16,651 | 16,217 | 16,275 | 16,225 | 16,177 | 16,128 | 16,080 | 16,989 | 16,941 | 16,893 | 16,846 | 16,799 | 16,822 | 16,775 | 16,729 |
| нормативные утечки теплоносителя | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,237 | 4,109 | 4,216 | 4,216 | 4,216 | 4,216 | 4,216 | 5,173 | 5,173 | 5,173 | 5,173 | 5,173 | 5,243 | 5,243 | 5,243 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 14,902 | 14,902 | 14,902 | 12,414 | 12,108 | 12,058 | 12,009 | 11,960 | 11,912 | 11,864 | 11,815 | 11,768 | 11,720 | 11,673 | 11,625 | 11,579 | 11,532 | 11,485 |
| Котельная №30 п. Лунный (п. Лунный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 10,117 | 10,117 | 10,117 | 7,919 | 8,053 | 8,363 | 8,363 | 8,363 | 8,363 | 8,363 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 |
| нормативные утечки теплоносителя | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 5,391 | 5,526 | 5,836 | 5,836 | 5,836 | 5,836 | 5,836 | 6,268 | 6,268 | 6,268 | 6,268 | 6,268 | 6,268 | 6,268 | 6,268 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 |
| Котельная №32 п. Снежный (п. Снежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №33 п. Снежный (п. Снежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №34 Крылова, 40 (г. Сургут, ул. Крылова, 40 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,168 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,168 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №35 Спортивное (законсервирована) (г. Сургут Спортивное ядро - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (г. Сургут, Аэропорт - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3 (г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 56, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,167 | 0,160 | 0,158 | 0,156 | 0,154 | 0,151 | 0,149 | 0,147 | 0,145 | 0,143 | 0,140 | 0,138 | 0,136 | 0,134 | 0,131 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,589 | 0,589 | 0,590 | 0,616 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -0,412 | -0,412 | -0,413 | -0,449 | -0,430 | -0,432 | -0,434 | -0,436 | -0,438 | -0,440 | -0,443 | -0,445 | -0,447 | -0,449 | -0,452 | -0,454 | -0,456 | -0,458 |
| Котельная №4 (г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 10 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,123 | 0,123 | 0,146 | 0,141 | 0,152 | 0,150 | 0,148 | 0,146 | 0,145 | 0,143 | 0,141 | 0,139 | 0,137 | 0,135 | 0,134 | 0,132 | 0,130 | 0,128 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,409 | 0,409 | 0,488 | 0,469 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -0,287 | -0,287 | -0,341 | -0,328 | -0,354 | -0,356 | -0,357 | -0,359 | -0,361 | -0,363 | -0,365 | -0,366 | -0,368 | -0,370 | -0,372 | -0,374 | -0,376 | -0,378 |
| Котельная №5 (г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 8 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | 0,354 | 0,350 | 0,346 | 0,343 | 0,339 | 0,335 | 0,331 | 0,327 | 0,324 | 0,320 | 0,316 | 0,312 | 0,308 | 0,304 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | -0,741 | -0,745 | -0,749 | -0,752 | -0,756 | -0,760 | -0,764 | -0,768 | -0,771 | -0,775 | -0,779 | -0,783 | -0,787 | -0,791 |
| Котельная №6 (г. Сургут, ул. Буровая, 1, соор. 15 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,186 | 0,186 | 0,194 | 0,051 | 0,219 | 0,218 | 0,217 | 0,216 | 0,215 | 0,214 | 0,214 | 0,213 | 0,212 | 0,211 | 0,210 | 0,209 | 0,208 | 0,207 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,242 | 0,242 | 0,253 | 0,320 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -0,057 | -0,057 | -0,059 | -0,270 | 0,185 | 0,184 | 0,183 | 0,183 | 0,182 | 0,181 | 0,180 | 0,179 | 0,178 | 0,177 | 0,176 | 0,175 | 0,175 | 0,174 |
| Котельная №7 (г. Сургут, Заячий остров, 6 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,152 | 0,116 | 0,115 | 0,113 | 0,112 | 0,111 | 0,110 | 0,108 | 0,107 | 0,106 | 0,104 | 0,103 | 0,102 | 0,100 | 0,099 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -0,177 | -0,177 | -0,177 | -0,213 | -0,250 | -0,251 | -0,252 | -0,254 | -0,255 | -0,256 | -0,258 | -0,259 | -0,260 | -0,261 | -0,263 | -0,264 | -0,265 | -0,267 |
| Котельная №8 (г. Сургут, Андреевский заезд, 2, соор. 4 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,092 | 0,092 | 0,098 | 0,446 | 0,168 | 0,166 | 0,163 | 0,161 | 0,158 | 0,156 | 0,153 | 0,151 | 0,148 | 0,145 | 0,143 | 0,140 | 0,137 | 0,135 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,230 | 0,230 | 0,244 | 0,682 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -0,138 | -0,138 | -0,146 | -0,236 | -0,505 | -0,508 | -0,511 | -0,513 | -0,516 | -0,518 | -0,521 | -0,523 | -0,526 | -0,529 | -0,531 | -0,534 | -0,537 | -0,539 |
| Котельная №9 (г. Сургут, Северный промрайон, Индустриальная, 56, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,627 | 0,627 | 0,623 | 0,564 | 0,472 | 0,469 | 0,465 | 0,462 | 0,459 | 0,456 | 0,453 | 0,450 | 0,446 | 0,443 | 0,440 | 0,437 | 0,433 | 0,430 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,017 | 1,017 | 1,011 | 1,120 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -0,390 | -0,390 | -0,388 | -0,556 | -0,623 | -0,626 | -0,630 | -0,633 | -0,636 | -0,639 | -0,642 | -0,646 | -0,649 | -0,652 | -0,655 | -0,659 | -0,662 | -0,665 |
| Котельная №10 (г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 7/1, соор. 4 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,617 | 1,617 | 1,424 | 1,794 | 1,786 | 1,773 | 1,761 | 1,748 | 1,735 | 1,722 | 1,710 | 1,697 | 1,684 | 1,671 | 1,658 | 1,644 | 1,631 | 1,618 |
| нормативные утечки теплоносителя | 9,761 | 9,761 | 8,592 | 4,330 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -8,143 | -8,143 | -7,169 | -2,536 | -2,510 | -2,523 | -2,536 | -2,548 | -2,561 | -2,574 | -2,587 | -2,600 | -2,613 | -2,626 | -2,639 | -2,652 | -2,665 | -2,679 |
| Котельная №12 (г. Сургут, ул. Промышленная, 20/1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 3,340 | 3,340 | 3,319 | 5,720 | 3,100 | 3,071 | 3,042 | 3,012 | 2,983 | 2,953 | 2,923 | 2,893 | 2,863 | 2,832 | 2,802 | 2,771 | 2,740 | 2,710 |
| нормативные утечки теплоносителя | 8,987 | 8,987 | 8,929 | 8,929 | 8,929 | 8,929 | 8,929 | 8,929 | 8,929 | 8,929 | 8,929 | 8,929 | 8,929 | 8,929 | 8,929 | 8,929 | 8,929 | 8,929 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -5,647 | -5,647 | -5,610 | -3,210 | -5,829 | -5,859 | -5,888 | -5,917 | -5,947 | -5,977 | -6,006 | -6,037 | -6,067 | -6,097 | -6,128 | -6,158 | -6,189 | -6,220 |
| Котельная №14 (г. Сургут, ш. Нефтеюганское, 54, соор. 1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,152 | 0,152 | 0,160 | 0,076 | 0,152 | 0,150 | 0,148 | 0,146 | 0,145 | 0,143 | 0,141 | 0,139 | 0,137 | 0,135 | 0,134 | 0,132 | 0,130 | 0,128 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,481 | 0,481 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -0,329 | -0,329 | -0,345 | -0,430 | -0,354 | -0,356 | -0,357 | -0,359 | -0,361 | -0,363 | -0,365 | -0,366 | -0,368 | -0,370 | -0,372 | -0,374 | -0,376 | -0,378 |
| Котельная №15 (г. Сургут, Югорский тракт, 6/1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,043 | 0,116 | 0,115 | 0,114 | 0,113 | 0,112 | 0,111 | 0,110 | 0,109 | 0,108 | 0,107 | 0,106 | 0,105 | 0,104 | 0,103 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,092 | 0,092 | 0,091 | 0,329 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,287 | -0,189 | -0,190 | -0,191 | -0,192 | -0,193 | -0,194 | -0,195 | -0,196 | -0,197 | -0,198 | -0,199 | -0,200 | -0,201 | -0,202 |
| Котельная №16 (г. Сургут, ул. Промышленная, 2, соор. 9 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,845 | 0,845 | 0,842 | 0,025 | 0,076 | 0,075 | 0,075 | 0,074 | 0,074 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,072 | 0,072 | 0,071 | 0,071 | 0,070 | 0,070 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,169 | 0,169 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,676 | 0,676 | 0,674 | -0,143 | -0,093 | -0,093 | -0,094 | -0,094 | -0,095 | -0,095 | -0,095 | -0,096 | -0,096 | -0,097 | -0,097 | -0,098 | -0,098 | -0,099 |
| Котельная №17 (г. Сургут, Андреевский заезд, 9 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,118 | 0,152 | 0,150 | 0,148 | 0,146 | 0,145 | 0,143 | 0,141 | 0,139 | 0,137 | 0,135 | 0,134 | 0,132 | 0,130 | 0,128 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -0,337 | -0,337 | -0,337 | -0,388 | -0,354 | -0,356 | -0,357 | -0,359 | -0,361 | -0,363 | -0,365 | -0,366 | -0,368 | -0,370 | -0,372 | -0,374 | -0,376 | -0,378 |
| Котельная №19 (г. Сургут, ул. Автомобилистов, 16 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 9,226 | 9,226 | 10,362 | 3,437 | 7,649 | 7,638 | 7,628 | 7,617 | 7,606 | 7,595 | 7,585 | 7,574 | 7,563 | 7,552 | 7,540 | 7,529 | 7,518 | 7,507 |
| нормативные утечки теплоносителя | 10,576 | 10,576 | 11,878 | 9,772 | 9,772 | 9,772 | 9,772 | 9,772 | 9,772 | 9,772 | 9,772 | 9,772 | 9,772 | 9,772 | 9,772 | 9,772 | 9,772 | 9,772 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -1,350 | -1,350 | -1,516 | -6,335 | -2,123 | -2,133 | -2,144 | -2,155 | -2,166 | -2,176 | -2,187 | -2,198 | -2,209 | -2,220 | -2,231 | -2,243 | -2,254 | -2,265 |
| Котельная №22 (г. Сургут, ул. Заячий остров, 6, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 8,699 | 8,699 | 8,424 | 8,424 | 8,424 | 8,386 | 8,349 | 8,312 | 8,275 | 8,238 | 8,201 | 8,165 | 8,128 | 8,092 | 8,056 | 8,020 | 7,985 | 7,949 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,935 | 0,935 | 0,905 | 0,908 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 7,764 | 7,764 | 7,519 | 7,516 | 7,523 | 7,485 | 7,448 | 7,411 | 7,373 | 7,337 | 7,300 | 7,263 | 7,227 | 7,191 | 7,155 | 7,119 | 7,084 | 7,048 |
| Котельная К-45 (г. Сургут, ул. Крылова, 55/2 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,572 | 4,209 | 4,209 | 4,602 | 5,174 | 5,340 | 5,993 | 6,326 | 6,414 | 6,657 | 6,976 | 7,223 | 7,403 | 7,583 |
| нормативные утечки теплоносителя | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,572 | 4,209 | 4,209 | 4,602 | 5,174 | 5,340 | 5,993 | 6,326 | 6,414 | 6,657 | 6,976 | 7,223 | 7,403 | 7,583 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая пиковая котельная (ВПЛ1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,307 | 0,921 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,985 | 1,985 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,307 | 0,921 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,985 | 1,985 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 280,394 | 281,471 | 247,723 | 279,691 | 281,181 | 291,559 | 292,026 | 300,082 | 301,235 | 302,620 | 306,808 | 312,653 | 332,575 | 339,058 | 344,840 | 349,622 | 361,474 | 365,658 |
| нормативные утечки теплоносителя | 249,907 | 250,984 | 216,720 | 250,717 | 251,298 | 261,836 | 262,462 | 270,677 | 271,990 | 273,535 | 277,882 | 283,886 | 303,967 | 310,609 | 316,550 | 321,491 | 333,503 | 337,845 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 30,487 | 30,487 | 31,003 | 28,975 | 29,883 | 29,723 | 29,564 | 29,404 | 29,245 | 29,086 | 28,926 | 28,767 | 28,608 | 28,449 | 28,290 | 28,131 | 27,972 | 27,813 |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Газпром энерго" (г. Сургут, ул. Производственная,17 - ООО "Газпром энерго") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 4,636 | 4,636 | 4,636 | 4,758 | 6,486 | 6,346 | 6,205 | 6,064 | 5,921 | 5,778 | 5,635 | 5,490 | 5,345 | 5,199 | 5,053 | 4,905 | 4,757 | 4,609 |
| нормативные утечки теплоносителя | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -29,876 | -29,876 | -29,876 | -29,754 | -28,026 | -28,166 | -28,307 | -28,448 | -28,590 | -28,733 | -28,877 | -29,021 | -29,167 | -29,312 | -29,459 | -29,606 | -29,754 | -29,903 |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 4,636 | 4,636 | 4,636 | 4,758 | 6,486 | 6,346 | 6,205 | 6,064 | 5,921 | 5,778 | 5,635 | 5,490 | 5,345 | 5,199 | 5,053 | 4,905 | 4,757 | 4,609 |
| нормативные утечки теплоносителя | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -29,876 | -29,876 | -29,876 | -29,754 | -28,026 | -28,166 | -28,307 | -28,448 | -28,590 | -28,733 | -28,877 | -29,021 | -29,167 | -29,312 | -29,459 | -29,606 | -29,754 | -29,903 |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» (г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 - АО "Аэропорт Сургут") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,520 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 |
| нормативные утечки теплоносителя | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,520 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,520 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 |
| нормативные утечки теплоносителя | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,520 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 2 (ПРОМЗОНА) - СГМУП "Сургутский Хлебозавод") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,129 | 0,094 | 0,160 | 0,287 | 0,337 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 |
| нормативные утечки теплоносителя | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -12,063 | -12,098 | -12,032 | -11,905 | -11,855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,129 | 0,094 | 0,160 | 0,287 | 0,337 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 |
| нормативные утечки теплоносителя | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -12,063 | -12,098 | -12,032 | -11,905 | -11,855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО УК "СЗТК" (г. Сургут, ул. Автомобилистов, д. 3 - ООО "ОРИОН") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 |
| нормативные утечки теплоносителя | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 |
| нормативные утечки теплоносителя | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» (г. Сургут ул. Инженерная 20 стр. 2 - ООО "ТВС-сервис") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Горремстрой» (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 21 база АО «Горремстрой» - АО "Горремстрой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Технические системы» (г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 64/1 - ООО "Технические системы") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» (г. Сургут, ул. Монтажная 4 - ООО "СКАТ-База") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТехСтрой" (г. Сургут, ул. Игоря Киртбая - ООО "ТехСтрой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная №15 кв. П-9 (Квартал общественной застройки П-9.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная мкр. 51 (Микрорайон 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,713 | 7,713 | 7,713 | 7,713 | 7,713 | 7,713 | 7,713 | 7,713 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,713 | 7,713 | 7,713 | 7,713 | 7,713 | 7,713 | 7,713 | 7,713 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная Бизнес-центра мкр. 35 (Микрорайон 35.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,024 | 22,466 | 26,880 | 38,962 | 50,818 | 69,163 | 70,811 | 73,158 | 74,806 | 75,134 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,024 | 22,466 | 26,880 | 38,962 | 50,818 | 69,163 | 70,811 | 73,158 | 74,806 | 75,134 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 (Микрорайон 39.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,164 | 6,164 | 6,164 | 6,164 | 6,164 | 6,164 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,164 | 6,164 | 6,164 | 6,164 | 6,164 | 6,164 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая БМК 48 мкр. (Микрорайон 48.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,567 | 5,567 | 5,567 | 5,567 | 5,567 | 5,567 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,567 | 5,567 | 5,567 | 5,567 | 5,567 | 5,567 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 (СЗП1, СЗП2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,193 | 3,289 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,193 | 3,289 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная ЦЖ-1,1 (ЦЖ1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,385 | 102,139 | 106,613 | 113,962 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,385 | 102,139 | 106,613 | 113,962 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 (Квартал общественной застройки П-10.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,216 | 20,396 | 22,152 | 23,907 | 23,907 | 42,087 | 42,087 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,216 | 20,396 | 22,152 | 23,907 | 23,907 | 42,087 | 42,087 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная НТЦ №1 (Квартал общественной застройки П-4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,147 | 3,882 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,147 | 3,882 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная НТЦ №2 (Микрорайон Пойма реки Объ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,147 | 3,882 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,147 | 3,882 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 (Пойма-2 (район протоки Кривуля)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,550 | 37,334 | 50,328 | 50,328 | 50,328 | 50,328 | 50,328 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,550 | 37,334 | 50,328 | 50,328 | 50,328 | 50,328 | 50,328 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная кв. П-12 (Квартал общественной застройки П-12.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,230 | 69,844 | 119,337 | 119,337 | 119,337 | 119,337 | 119,337 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,230 | 69,844 | 119,337 | 119,337 | 119,337 | 119,337 | 119,337 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 20,528 | 24,970 | 37,097 | 114,663 | 211,394 | 296,308 | 304,096 | 404,198 | 428,499 | 436,176 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 20,528 | 24,970 | 37,097 | 114,663 | 211,394 | 296,308 | 304,096 | 404,198 | 428,499 | 436,176 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в системе теплоснабжения г. Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 300,051 | 301,093 | 267,411 | 299,839 | 305,021 | 327,107 | 327,432 | 335,347 | 354,381 | 360,066 | 376,237 | 459,503 | 576,011 | 667,262 | 680,686 | 785,422 | 821,427 | 833,139 |
| нормативные утечки теплоносителя | 311,491 | 312,567 | 278,304 | 312,511 | 315,011 | 325,549 | 326,175 | 334,390 | 353,726 | 359,714 | 376,187 | 459,757 | 576,570 | 668,125 | 681,855 | 786,897 | 823,210 | 835,229 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -11,440 | -11,475 | -10,892 | -12,672 | -9,991 | 1,558 | 1,257 | 0,956 | 0,654 | 0,352 | 0,049 | -0,254 | -0,559 | -0,863 | -1,169 | -1,475 | -1,782 | -2,090 |

Таблица 5.3 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1 011,062 | 998,106 | 981,883 | 998,124 | 1 196,471 | 1 248,357 | 1 311,026 | 1 353,266 | 1 401,820 | 1 463,678 | 1 529,520 | 1 549,205 | 1 590,261 | 1 460,857 | 1 473,889 | 1 487,279 | 1 504,103 | 1 517,307 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1 606,946 | 1 537,336 | 1 488,394 | 1 578,547 | 1 622,607 | 1 677,001 | 1 742,190 | 1 786,961 | 1 838,057 | 1 902,471 | 1 970,879 | 1 993,143 | 2 036,789 | 1 909,989 | 1 925,636 | 1 941,653 | 1 961,117 | 1 976,973 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -595,885 | -539,230 | -506,511 | -580,423 | -426,136 | -428,644 | -431,164 | -433,695 | -436,238 | -438,793 | -441,359 | -443,938 | -446,529 | -449,132 | -451,747 | -454,374 | -457,014 | -459,666 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 4,636 | 4,636 | 4,636 | 4,758 | 6,486 | 6,346 | 6,205 | 6,064 | 5,921 | 5,778 | 5,635 | 5,490 | 5,345 | 5,199 | 5,053 | 4,905 | 4,757 | 4,609 |
| нормативные утечки теплоносителя | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 | 34,512 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -29,876 | -29,876 | -29,876 | -29,754 | -28,026 | -28,166 | -28,307 | -28,448 | -28,590 | -28,733 | -28,877 | -29,021 | -29,167 | -29,312 | -29,459 | -29,606 | -29,754 | -29,903 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,520 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 |
| нормативные утечки теплоносителя | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,520 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,129 | 0,094 | 0,160 | 0,287 | 0,337 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 |
| нормативные утечки теплоносителя | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -12,063 | -12,098 | -12,032 | -11,905 | -11,855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 |
| нормативные утечки теплоносителя | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 20,528 | 24,970 | 29,384 | 106,950 | 203,681 | 288,595 | 296,383 | 396,485 | 420,786 | 428,463 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 20,528 | 24,970 | 29,384 | 106,950 | 203,681 | 288,595 | 296,383 | 396,485 | 420,786 | 428,463 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в системе теплоснабжения г. Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1 030,719 | 1 017,728 | 1 001,571 | 1 018,272 | 1 220,310 | 1 283,904 | 1 346,433 | 1 388,531 | 1 454,966 | 1 521,124 | 1 591,236 | 1 688,342 | 1 825,984 | 1 781,348 | 1 802,021 | 1 915,366 | 1 956,344 | 1 977,076 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1 668,530 | 1 598,920 | 1 549,978 | 1 640,341 | 1 686,320 | 1 740,714 | 1 805,903 | 1 850,674 | 1 919,794 | 1 988,650 | 2 061,472 | 2 161,302 | 2 301,679 | 2 259,792 | 2 283,227 | 2 399,346 | 2 443,112 | 2 466,644 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -637,812 | -581,192 | -548,407 | -622,070 | -466,010 | -456,810 | -459,470 | -462,143 | -464,828 | -467,526 | -470,236 | -472,959 | -475,695 | -478,444 | -481,206 | -483,980 | -486,768 | -489,569 |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В Сургуте применяется преимущественно закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети. Потребители, подключенные по открытой схеме, имеются в зонах действия СГРЭС-2, котельных СГМУП «ГТС» №№ 2, 28 (п. Юность), 29 (п. Таежный), 30 (п. Лунный).

Таблица 6.1 – Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-2 (г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 - ПАО "Юнипро" - Сургутская ГРЭС-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Котельная №2 (г. Сургут ул Нефтяников, д.24 стр. 4 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Котельная №28 п. Юность (п. Юность - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №29 п. Таежный (п. Таежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная №30 п. Лунный (п. Лунный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 |
| Система централизованного теплоснабжения г. Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 |

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Таблица 7.1 содержит существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя, включая часовые расходы подпиточной воды, для эксплуатационного и аварийного режимов в зоне действия источников тепловой энергии г. Сургута.

Таблица 7.1 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 (г. Сургут, ул. Электротехническая, 23/1 - филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 117,38 | 117,38 | 117,38 | 120,07 | 124,46 | 128,29 | 131,03 | 133,28 | 138,35 | 143,01 | 145,89 | 146,72 | 148,74 | 132,36 | 133,16 | 134,11 | 134,68 | 135,57 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 851,50 | 851,50 | 851,50 | 871,02 | 902,63 | 930,39 | 950,21 | 966,58 | 1 003,32 | 1 037,11 | 1 058,00 | 1 064,01 | 1 078,67 | 959,87 | 965,71 | 972,58 | 976,70 | 983,15 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 170,20 | 170,20 | 170,20 | 174,10 | 180,47 | 186,02 | 189,99 | 193,26 | 200,61 | 207,36 | 211,54 | 212,74 | 215,67 | 191,92 | 193,09 | 194,46 | 195,28 | 196,57 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1 131,31 | 1 131,31 | 1 131,31 | 1 146,93 | 1 172,16 | 1 194,37 | 1 210,23 | 1 223,32 | 1 252,72 | 1 279,75 | 1 296,47 | 1 301,27 | 1 313,00 | 1 217,95 | 1 222,63 | 1 228,12 | 1 231,42 | 1 236,58 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная ПКТС (г. Сургут, ул. Мира, д.41 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 36,31 | 37,80 | 39,21 | 40,23 | 41,07 | 42,93 | 44,66 | 45,73 | 46,04 | 46,78 | 31,79 | 32,02 | 32,29 | 32,46 | 32,71 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 283,98 | 283,98 | 283,98 | 290,52 | 302,40 | 313,71 | 321,81 | 328,53 | 343,42 | 357,27 | 365,87 | 368,31 | 374,23 | 254,33 | 256,18 | 258,35 | 259,64 | 261,69 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 51,47 | 51,47 | 51,47 | 52,66 | 54,81 | 56,86 | 58,33 | 59,55 | 62,24 | 64,76 | 66,31 | 66,76 | 67,83 | 46,10 | 46,43 | 46,83 | 47,06 | 47,43 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СГРЭС-2 (г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 - ПАО "Юнипро" - Сургутская ГРЭС-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 45,32 | 36,92 | 35,20 | 39,12 | 41,32 | 42,75 | 47,86 | 50,01 | 50,89 | 53,79 | 58,69 | 59,83 | 60,63 | 61,19 | 61,55 | 61,93 | 62,26 | 62,75 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 333,49 | 333,49 | 333,49 | 333,49 | 353,08 | 365,78 | 411,21 | 430,40 | 438,17 | 464,01 | 507,53 | 517,68 | 524,83 | 529,81 | 533,01 | 536,39 | 539,31 | 543,71 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 65,71 | 53,53 | 51,04 | 56,72 | 59,91 | 61,98 | 69,39 | 72,52 | 73,79 | 78,00 | 85,10 | 86,75 | 87,92 | 88,73 | 89,25 | 89,80 | 90,28 | 90,99 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 467,78 | 479,96 | 482,46 | 476,77 | 493,17 | 503,80 | 541,82 | 557,88 | 564,39 | 586,01 | 622,43 | 630,93 | 636,92 | 641,08 | 643,76 | 646,59 | 649,03 | 652,72 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №1 (г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,29 | 2,49 | 1,08 | 1,92 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,13 | 2,13 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 37,11 | 37,11 | 37,11 | 37,13 | 38,78 | 38,78 | 38,78 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,79 | 39,79 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,86 | 3,60 | 1,57 | 2,78 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,08 | 3,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 60,24 | 58,50 | 60,54 | 59,35 | 60,77 | 60,77 | 60,77 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,71 | 61,71 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №2 (г. Сургут ул Нефтяников, д.24 стр. 4 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 10,40 | 9,70 | 8,92 | 10,13 | 9,77 | 9,55 | 9,49 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,08 | 10,17 | 10,40 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 103,09 | 103,09 | 103,09 | 102,86 | 94,37 | 91,47 | 90,78 | 97,74 | 97,74 | 97,74 | 97,74 | 98,44 | 99,53 | 102,56 | 102,65 | 102,65 | 102,65 | 102,65 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 15,07 | 14,06 | 12,93 | 14,69 | 14,17 | 13,84 | 13,77 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,62 | 14,74 | 15,08 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 138,01 | 139,03 | 140,16 | 138,17 | 130,20 | 127,62 | 127,02 | 133,19 | 133,19 | 133,19 | 133,19 | 133,81 | 134,78 | 137,48 | 137,56 | 137,56 | 137,56 | 137,56 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №3 (г. Сургут ул Майская д.10/2 стр.2 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 2,01 | 2,77 | 2,22 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | 3,34 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 119,24 | 119,24 | 119,24 | 122,18 | 118,97 | 119,07 | 124,79 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 2,92 | 4,02 | 3,21 | 4,61 | 4,62 | 4,62 | 4,84 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 166,32 | 165,22 | 166,02 | 167,56 | 164,36 | 164,45 | 169,95 | 171,48 | 171,48 | 171,48 | 171,48 | 171,48 | 171,48 | 171,48 | 171,48 | 171,48 | 171,48 | 171,48 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №5 (п. Дорожный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,19 | 0,61 | 0,34 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,64 | 10,05 | 10,05 | 8,84 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,12 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,73 | 0,89 | 0,49 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 18,71 | 19,54 | 19,94 | 20,32 | 19,74 | 19,74 | 18,56 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,87 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №6 (Заячий остров - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,22 | 0,67 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,91 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,77 | 0,97 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 21,15 | 21,95 | 22,17 | 22,13 | 22,11 | 22,11 | 22,11 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №7 (8-ой пром.узел, ул.Индустриальная - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,65 | 0,46 | 0,80 | 0,82 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,93 | 7,21 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,95 | 0,66 | 1,16 | 1,19 | 1,08 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 17,05 | 17,34 | 16,84 | 16,74 | 16,13 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №9 (8-ой пром.узел, ул.Буровая - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,34 | 0,26 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 6,01 | 6,01 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,50 | 0,38 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 11,06 | 11,18 | 11,46 | 11,48 | 11,48 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №13 (р-н ж/д,ул.Западная 1/1 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 2,39 | 3,75 | 1,73 | 3,36 | 3,42 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,32 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 3,46 | 5,43 | 2,51 | 4,87 | 4,96 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 303,87 | 301,90 | 304,83 | 302,47 | 302,36 | 303,41 | 303,41 | 303,41 | 303,41 | 303,41 | 303,41 | 303,41 | 303,41 | 303,41 | 303,41 | 303,41 | 303,41 | 303,41 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №14 (р-н ж/д ул. Западная 1/1 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 4,43 | 3,38 | 4,46 | 5,42 | 5,59 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 6,40 | 6,40 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 65,48 | 65,48 | 65,48 | 65,43 | 65,47 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 67,51 | 67,51 | 67,51 | 67,51 | 67,51 | 67,51 | 74,91 | 74,91 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 6,43 | 4,91 | 6,47 | 7,86 | 8,11 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 9,28 | 9,28 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21 (п. Звездный ул.Трубная - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,31 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,44 | 0,28 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 7,90 | 8,07 | 8,17 | 8,23 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №22 "Олимпия" (ГМУ СОЦ Олимпия п. Барсово - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 6,98 | 7,53 | 7,53 | 8,28 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 13,48 | 13,46 | 13,48 | 13,49 | 12,26 | 12,81 | 12,81 | 13,57 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" (Ледовый дворец Югорский тракт, 40 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 11,54 | 11,57 | 11,55 | 11,56 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №24 "Нефтяник" (г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 (Поликлиника Нефтяник) - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 4,24 | 4,23 | 4,24 | 3,91 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №25 п. Лесной (пос. Лесной - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №26 "Набережный" (г. Сургут, Набережный пр. 17/2 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,35 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 5,89 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №27 "Набережный" (г. Сургут, Набережный пр. 17 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 1,90 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 7,47 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №28 п. Юность (п. Юность - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,39 | 1,38 | 1,09 | 1,09 | 1,25 | 1,33 | 1,49 | 1,67 | 2,26 | 4,47 | 4,98 | 5,64 | 6,19 | 6,82 | 7,32 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,14 | 9,04 | 6,98 | 6,98 | 8,07 | 8,68 | 9,85 | 11,14 | 15,31 | 31,18 | 34,80 | 39,51 | 43,44 | 47,98 | 51,50 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,01 | 2,00 | 1,58 | 1,58 | 1,81 | 1,93 | 2,17 | 2,43 | 3,27 | 6,49 | 7,22 | 8,18 | 8,97 | 9,89 | 10,61 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,63 | 9,54 | 7,90 | 7,90 | 8,77 | 9,25 | 10,19 | 11,21 | 14,54 | 27,19 | 30,08 | 33,83 | 36,96 | 40,59 | 43,39 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №29 п. Таежный (п. Таежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 1,98 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 2,02 | 2,01 | 2,01 | 2,00 | 1,99 | 2,00 | 1,99 | 1,99 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,56 | 3,43 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 2,87 | 2,79 | 2,80 | 2,79 | 2,78 | 2,78 | 2,77 | 2,92 | 2,92 | 2,91 | 2,90 | 2,89 | 2,90 | 2,89 | 2,88 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,30 | 6,24 | 6,32 | 6,33 | 6,33 | 6,34 | 6,35 | 6,99 | 7,00 | 7,01 | 7,02 | 7,03 | 7,08 | 7,09 | 7,10 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №30 п. Лунный (п. Лунный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,85 | 6,97 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,36 | 1,39 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 11,09 | 11,19 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №32 п. Снежный (п. Снежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №33 п. Снежный (п. Снежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,50 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №34 Крылова, 40 (г. Сургут, ул. Крылова, 40 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,68 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,65 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №35 Спортивное (законсервирована) (г. Сургут Спортивное ядро - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1 (г. Сургут, Аэропорт - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3 (г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 56, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,92 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,32 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №4 (г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 10 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 5,14 | 5,14 | 6,10 | 5,87 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №5 (г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 8 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №6 (г. Сургут, ул. Буровая, 1, соор. 15 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 17,26 | 17,26 | 18,19 | 18,18 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 18,72 | 18,72 | 19,64 | 19,63 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №7 (г. Сургут, Заячий остров, 6 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,32 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,73 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №8 (г. Сургут, Андреевский заезд, 2, соор. 4 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 4,54 | 4,54 | 4,82 | 5,10 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 5,98 | 5,98 | 6,26 | 6,49 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №9 (г. Сургут, Северный промрайон, Индустриальная, 56, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,64 | 3,64 | 3,56 | 3,43 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 4,96 | 4,96 | 4,88 | 4,73 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №10 (г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 7/1, соор. 4 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,16 | 1,16 | 1,02 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 10,50 | 10,50 | 9,25 | 9,21 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,68 | 1,68 | 1,48 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 18,82 | 18,82 | 17,77 | 18,47 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №12 (г. Сургут, ул. Промышленная, 20/1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 20,89 | 20,89 | 20,76 | 20,55 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,55 | 1,55 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 22,35 | 22,35 | 22,23 | 22,01 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №14 (г. Сургут, ш. Нефтеюганское, 54, соор. 1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 27,44 | 27,44 | 28,80 | 27,53 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 32,36 | 32,36 | 33,72 | 32,45 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №15 (г. Сургут, Югорский тракт, 6/1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 4,80 | 4,80 | 4,79 | 4,79 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 6,28 | 6,28 | 6,27 | 6,21 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №16 (г. Сургут, ул. Промышленная, 2, соор. 9 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 8,79 | 8,79 | 8,77 | 8,69 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 9,15 | 9,15 | 9,13 | 9,16 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №17 (г. Сургут, Андреевский заезд, 9 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №19 (г. Сургут, ул. Автомобилистов, 16 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,26 | 1,26 | 1,41 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,87 | 3,87 | 4,34 | 4,92 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,82 | 1,82 | 2,04 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 22,05 | 22,05 | 22,30 | 23,24 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №22 (г. Сургут, ул. Заячий остров, 6, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,03 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,94 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 22,54 | 22,54 | 21,81 | 21,87 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,44 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,37 | 1,37 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | 22,56 | 22,62 | 22,41 | 22,41 | 22,42 | 22,43 | 22,43 | 22,44 | 22,44 | 22,45 | 22,46 | 22,46 | 22,47 | 22,48 | 22,48 | 22,49 |
| Доля резерва, % | % | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная К-45 (г. Сургут, ул. Крылова, 55/2 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,63 | 0,71 | 0,75 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,90 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 97,33 | 97,33 | 97,33 | 97,33 | 97,30 | 114,65 | 114,65 | 125,36 | 140,95 | 145,46 | 163,25 | 172,32 | 174,72 | 181,34 | 190,04 | 196,76 | 201,66 | 206,55 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,72 | 0,72 | 0,79 | 0,89 | 0,92 | 1,03 | 1,09 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,24 | 1,27 | 1,31 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая пиковая котельная (ВПЛ1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,22 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,82 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,76 | 1,76 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,32 | 0,32 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 | 1,00 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,77 | 1,77 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 210,30 | 1 210,30 | 1 212,50 | 1 212,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,83 | 1 215,83 | 1 215,83 | 1 215,83 | 1 215,83 | 1 215,83 | 1 215,83 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 233,85 | 225,50 | 219,72 | 230,80 | 238,93 | 246,85 | 255,77 | 261,99 | 269,93 | 279,40 | 288,76 | 291,73 | 297,67 | 267,63 | 269,73 | 271,90 | 274,37 | 276,51 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2 117,69 | 2 117,69 | 2 119,47 | 2 145,63 | 2 193,51 | 2 263,64 | 2 340,82 | 2 408,94 | 2 486,88 | 2 566,04 | 2 660,57 | 2 693,38 | 2 740,88 | 2 520,58 | 2 545,05 | 2 568,18 | 2 594,71 | 2 616,12 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 339,08 | 326,97 | 318,59 | 334,66 | 346,44 | 357,93 | 370,86 | 379,88 | 391,40 | 405,13 | 418,70 | 423,01 | 431,62 | 388,07 | 391,10 | 394,26 | 397,83 | 400,94 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 2 574,17 | 2 584,76 | 2 618,75 | 2 625,22 | 2 660,59 | 2 691,89 | 2 749,50 | 2 792,47 | 2 831,20 | 2 880,80 | 2 936,09 | 2 953,91 | 2 985,57 | 2 900,41 | 2 911,70 | 2 923,22 | 2 933,76 | 2 945,52 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Газпром энерго" (г. Сургут, ул. Производственная,17 - ООО "Газпром энерго") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
| Доля резерва, % | % | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» (г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 - АО "Аэропорт Сургут") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 33,28 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,08 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 94,70 | 94,70 | 94,70 | 96,20 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 33,28 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,08 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 94,70 | 94,70 | 94,70 | 96,20 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 2 (ПРОМЗОНА) - СГМУП "Сургутский Хлебозавод") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО УК "СЗТК" (г. Сургут, ул. Автомобилистов, д. 3 - ООО "ОРИОН") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» (г. Сургут ул. Инженерная 20 стр. 2 - ООО "ТВС-сервис") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Горремстрой» (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 21 база АО «Горремстрой» - АО "Горремстрой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Технические системы» (г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 64/1 - ООО "Технические системы") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» (г. Сургут, ул. Монтажная 4 - ООО "СКАТ-База") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТехСтрой" (г. Сургут, ул. Игоря Киртбая - ООО "ТехСтрой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная №15 кв. П-9 (Квартал общественной застройки П-9.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая котельная мкр. 51 (Микрорайон 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новая котельная Бизнес-центра мкр. 35 (Микрорайон 35.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,49 | 2,98 | 4,32 | 5,64 | 7,67 | 7,86 | 8,12 | 8,30 | 8,34 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,00 | 19,94 | 23,86 | 34,59 | 45,11 | 61,40 | 62,86 | 64,94 | 66,41 | 66,70 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,90 | 3,61 | 4,32 | 6,27 | 8,18 | 11,13 | 11,39 | 11,77 | 12,04 | 12,09 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,61 | 28,83 | 32,04 | 40,82 | 49,44 | 62,77 | 63,97 | 65,68 | 66,88 | 67,11 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новая котельная торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 (Микрорайон 39.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новая БМК 48 мкр. (Микрорайон 48.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новая котельная мкр. СЗП1 (СЗП1, СЗП2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,49 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,62 | 3,94 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,09 | 4,16 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новая котельная ЦЖ-1,1 (ЦЖ1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,49 | 11,33 | 11,83 | 12,65 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 | 90,67 | 94,64 | 101,16 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,71 | 16,43 | 17,15 | 18,34 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,16 | 93,20 | 96,46 | 101,80 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 (Квартал общественной застройки П-10.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 2,26 | 2,46 | 2,65 | 2,65 | 4,67 | 4,67 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,97 | 18,11 | 19,66 | 21,22 | 21,22 | 37,36 | 37,36 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 | 3,28 | 3,56 | 3,85 | 3,85 | 6,77 | 6,77 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,62 | 21,83 | 23,11 | 24,38 | 24,38 | 37,59 | 37,59 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новая котельная НТЦ №1 (Квартал общественной застройки П-4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 3,45 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,62 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,87 | 3,59 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новая котельная НТЦ №2 (Микрорайон Пойма реки Объ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 3,45 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,62 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,87 | 3,59 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новая котельная кв. Пойма-2 (Пойма-2 (район протоки Кривуля)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,72 | 4,14 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,78 | 33,14 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,40 | 6,01 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,76 | 35,51 | 44,96 | 44,96 | 44,96 | 44,96 | 44,96 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новая котельная кв. П-12 (Квартал общественной застройки П-12.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,02 | 7,75 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,17 | 62,00 | 105,94 | 105,94 | 105,94 | 105,94 | 105,94 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,38 | 11,24 | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 19,20 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,65 | 70,63 | 106,60 | 106,60 | 106,60 | 106,60 | 106,60 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,51 | 12,51 | 13,79 | 51,50 | 53,46 | 53,46 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2,37 | 2,87 | 4,21 | 12,90 | 23,68 | 33,14 | 34,00 | 45,11 | 47,81 | 48,66 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 19,00 | 22,94 | 33,71 | 103,24 | 189,45 | 265,10 | 272,01 | 360,87 | 382,45 | 389,26 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 3,44 | 4,16 | 6,11 | 18,71 | 34,34 | 48,05 | 49,30 | 65,41 | 69,32 | 70,55 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,61 | 28,83 | 38,93 | 133,58 | 206,11 | 268,05 | 292,68 | 365,44 | 383,10 | 388,68 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Итого по источникам в системе теплоснабжения г. Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 300,80 | 1 300,80 | 1 303,00 | 1 303,00 | 1 307,50 | 1 307,50 | 1 307,50 | 1 307,50 | 1 320,01 | 1 320,01 | 1 321,29 | 1 359,33 | 1 361,29 | 1 361,29 | 1 380,26 | 1 380,26 | 1 380,26 | 1 380,26 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 242,65 | 234,30 | 228,52 | 239,63 | 248,04 | 255,96 | 264,88 | 271,10 | 281,04 | 291,01 | 301,71 | 313,37 | 330,08 | 309,51 | 312,46 | 325,75 | 330,91 | 333,91 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2 175,74 | 2 175,74 | 2 177,51 | 2 205,22 | 2 253,83 | 2 323,96 | 2 401,14 | 2 469,26 | 2 563,20 | 2 646,30 | 2 751,59 | 2 853,94 | 2 987,65 | 2 843,00 | 2 874,39 | 2 986,38 | 3 034,48 | 3 062,70 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 351,84 | 339,73 | 331,35 | 347,47 | 359,66 | 371,14 | 384,07 | 393,09 | 407,51 | 421,96 | 437,47 | 454,39 | 478,62 | 448,79 | 453,07 | 472,33 | 479,82 | 484,17 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 2 694,01 | 2 704,60 | 2 738,59 | 2 746,56 | 2 784,13 | 2 815,44 | 2 873,05 | 2 916,01 | 2 980,35 | 3 033,18 | 3 098,57 | 3 211,03 | 3 315,23 | 3 292,01 | 3 327,93 | 3 412,20 | 3 440,40 | 3 457,74 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |