Схема теплоснабжения

Муниципального образования городской округ сургут

ханты-мансийского автономного округа - югры

(актуализация на 2024 год)

Обосновывающие материалы

Глава 8

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-15)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Содержание

Перечень таблиц	4

Перечень рисунков	5

1.	Общие положения	6

2.	Изменения в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооруженийна них	9

3.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	10

4.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города Сургута	11

5.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	161

6.	Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	165

7.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	175

8.	Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	176

9.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	178

10.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	191

11.	Группы проектов	196

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 - Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км	8

Таблица 4.1 - Перечень потребителей вводимых в 2023 – 2035 гг	12

Таблица 4.2 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)	34

Таблица 5.1 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	162

Таблица 6.1 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)	169

Таблица 8.1 - Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (П43.2 МУ)	177

Таблица 9.1 - Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	180

Таблица 10.1 - Объемы строительства насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)	192

Таблица 10.2 - Объемы Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)	192

Таблица 11.1 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (в ценах на дату реализации), тыс. руб. (П43.5 МУ)	197

# Перечень рисунков

Рисунок 6.1 – Ситуационный план	166

Рисунок 6.2 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 1	167

Рисунок 6.3 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 1	168

- Общие положения

При настоящей актуализации проекта за базовый год принят 2022 год.

Для анализа системы теплоснабжения г. Сургута была разработана электронная модель на базе ГИС «Zulu 2021», отражающая существующее положение системы теплоснабжения на 2022 год, а также перспективный вариант развития до 2035 г.

Основные положения для разработки предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них выглядят следующим образом:

- В электронной модели системы теплоснабжения г. Сургута создаются новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации, реконструкции источников тепловой энергии, разработанные в Главе 7;

- В электронную модель вносятся изменения, отражающие предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии, в том числе с расширением (изменением) зон действия источников тепловой энергии;

- В электронной модели разрабатываются трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от существующих, модернизированных, реконструированных и проектируемых источников тепловой энергии, в том числе трассировки, обеспечивающие объединение зон действия от нескольких источников (перемычки или строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих работу источников тепловой энергии на единую тепловую сеть);

- Для каждой зоны действия источников тепловой энергии выбирается принцип регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников (качественный по отопительно-вентиляционной тепловой нагрузке, качественный по совмещенной тепловой нагрузке отопления и горячего водоснабжения, качественно-количественный или количественный);

- Выполняются расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой;

- Определяются участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;

- Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра для увеличения их пропускной способности;

- Выполняются поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом выполненных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;

- Определяются финансовые потребности для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

- Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей без увеличения диаметра его уменьшением для обеспечения большей эффективности и надежности теплоснабжения.

Наименования тепловых камер и узлов на тепловых сетях, используемых в настоящей главе, а также протяженности трубопроводов взяты из электронной модели.

Все капитальные затраты на реализацию мероприятий представлены без НДС в ценах на начало 2023 г.

Группа проектов 02 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей образуют восемь подгрупп:

- Подгруппа проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»;

- Подгруппа проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных»;

- Подгруппа проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»;

- Подгруппа проектов 02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»;

- Подгруппа проектов 02.05 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»;

- Подгруппа проектов 02.06 «Строительство новых насосных станций»;

- Подгруппа проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций»;

- Подгруппа проектов 02.08 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».

Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном испол нении) представлена в таблице 1.1. При расчете удельных стоимостей строительства тепловых сетей учтены средние фактические стоимости строительства тепловых сетей ТСО в ре гионе и на территории РФ, включая стоимость восстановленого благоустройства.

Таблица 1.1 - Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км

| Удельная стоимость строительства и реконструкции тепловых сетей в тыс. руб./км в двухтрубном исчислении в ценах на начало 2023 года без учета НДС с учетом надбавки на благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ду, мм | Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км |  |  | Ориентировочная стоимость реконструкции 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км |  |  |
|  | Способ прокладки тепловой сети |  |  | Способ прокладки тепловой сети |  |  |
|  | канальная | бесканальная | надземная | канальная | бесканальная | надземная |
| 25 | 34 100 | 9 636 | 10 287 | 37510 | 10600 | 11316 |
| 32 | 35 912 | 10 291 | 10 305 | 39503 | 11320 | 11335 |
| 40 | 38 506 | 11 507 | 14 318 | 42356 | 12658 | 15750 |
| 50 | 40 097 | 12 630 | 12 942 | 44107 | 13893 | 14236 |
| 70 | 44 066 | 14 407 | 14 391 | 48472 | 15848 | 15830 |
| 80 | 46 486 | 15 623 | 19 783 | 51134 | 17185 | 21762 |
| 100 | 52 629 | 17 400 | 20 537 | 57892 | 19140 | 22590 |
| 125 | 54 179 | 19 638 | 21 889 | 59597 | 21602 | 24078 |
| 150 | 59 007 | 23 227 | 24 682 | 64908 | 25550 | 27150 |
| 200 | 70 996 | 33 670 | 32 315 | 78096 | 37037 | 35547 |
| 250 | 85 031 | 42 224 | 40 568 | 93535 | 46446 | 44625 |
| 300 | 92 474 | 52 423 | 45 716 | 101721 | 57665 | 50287 |
| 350 | 103 310 | 64 788 | 51 578 | 113641 | 71267 | 56735 |
| 400 | 112 913 | 76 440 | 57 842 | 124204 | 84084 | 63627 |
| 500 | 134 077 | 102 370 | 70 739 | 147485 | 112607 | 77813 |
| 600 | 154 028 | 123 266 | 82 864 | 169431 | 135592 | 91151 |
| 700 | 171 398 | 145 109 | 93 502 | 188538 | 159619 | 102852 |
| 800 | 191 852 | 168 738 | 105 911 | 211037 | 185611 | 116502 |
| 900 | 211 689 | 191 887 | 118 130 | 232858 | 211076 | 129943 |
| 1000 | 231 577 | 214 958 | 130 206 | 254735 | 236454 | 143227 |
| 1200 | 271 245 | 261 068 | 154 418 | 298369 | 287175 | 169860 |

- Изменения в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

За период, прошедший с последней актуализации схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей:

- Изменение объемов строительства и реконструкции тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в связи с изменением приростов тепловой нагрузки;

Технические решения, предусмотренные инвестиционной программой в части переключения тепловых нагрузок между источниками за период, прошедший с последней актуализации схемы теплоснабжения, не изменились

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности. Дефициты тепловой мощности будут устранены за счет реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, представленных в Главе 7.

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города Сургута

В электронной модели системы теплоснабжения созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

В уже сложившихся районах подключение перспективной нагрузки будет реализовываться в основном путем уплотнения существующей застройки, а также освоение новых площадок строительства.

Перспективная тепловая нагрузка потребителей, вводимых в 2023 - 2035 гг., представлена в таблице.

Таблица 4.1 - Перечень потребителей вводимых в 2023 – 2035 гг

| № п/п | Адресная привязка | Источник теплоснабжения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новрузов Склад-арочник | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 2 | ООО "Югорские Закрома" Торгово-офисное здание, ул.Сосновая,3 | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3 | ООО"Сибпромстрой-Югория" Начальная школа- детский сад, расположенный по адресу: г. Сургут, тер.Восточный промрайон | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| 4 | Капитальное строение заявитель ООО "Сибпромстрой-Югория" | СГРЭС-2 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 |
| 5 | мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) | СГРЭС-2 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 |
| 6 | мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 |
| 7 | мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 |
| 8 | мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 |
| 9 | мкрн Марьина гора. Социальные и торговоразвлекательные объекты в том числе (Торгово-развлекательный центр (реконструкция) | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 10 | Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном (реконструкция) | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 11 | Центр дополнительного образования(муз. школа, школа искусств) | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 12 | Детский сад - 2 шт. | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 13 | Центр детского творчества (с библиотекой) | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 14 | Торговый центр | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 15 | Магазин товаров повседневного спроса | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 16 | Гостиница) | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 17 | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 18 | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 19 | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 20 | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 21 | Детская школа искусств на 400 мест | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 22 | Многофункциональный культурный центр на 500 мест | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 23 | Плавательный бассейн площадью зеркала 400 м2 | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| 24 | Библиотека | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 25 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| 26 | Шадеркин Александр Васильевич Индивидуальный жилой дом | СГРЭС-2 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 27 | Кондаков Борис Валентинович Жилой дом | СГРЭС-2 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 28 | Гавриленко Д.В. Нежилое здание (диспетчерская) | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 29 | Хусаинов Р.М. (Турсунова Юлия Иванова) Зимняя теплица | СГРЭС-2 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 30 | Агабабян Л. П. Склад №5 по ул. Сосновой, 12/1 | СГРЭС-2 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 31 | Гавриленко Д.В. Часть нежилого здания: теплый склад (гараж) 462,2 кв.м., часть нежилого здания: гараж 280,9 кв.м. | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 32 | ООО "Сургутская База Комплектации" Автоматизированный склад | СГРЭС-2 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 33 | ООО "Трест Запсибгидрострой" Склад | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 34 | ДАиГ. Автовокзал в районе Грибоедовской развязки | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 35 | ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-5 | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 |
| 36 | ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-6 | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,37 |
| 37 | ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-7 | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,37 |
| 38 | ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-8 | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,37 |
| 39 | АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №3 | Котельная К-45 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| 40 | АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №11 | Котельная К-45 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| 41 | Жилой дом №6 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Котельная К-45 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
| 42 | Жилой дом №13 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Котельная К-45 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
| 43 | Центр медицины катастроф | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 44 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 |
| 45 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | Котельная К-45 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
| 46 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №3 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.1) | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 47 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.2) | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 48 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.1) | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 49 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.2) | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 50 | Детский сад на 350 мест | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| 51 | Учреждение культуры клубного типа на 500 мест | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| 52 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.3) | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 53 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.4) | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 54 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.1) | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
| 55 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.2) | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 56 | ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 57 | ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 58 | Общеобразовательная дошкольная организация на 350 учащихся | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| 59 | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 |
| 60 | Спортивный комплекс | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 61 | 23-х этажный жилой дом башенного типа | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 62 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 540 м2 | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| 63 | Специализированный центр по торговле шинами | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 64 | Многоквартирный жилой дом №24, со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории в микрорайоне 41 г. Сургута | Котельная К-45 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,71 |
| 65 | Торговый комплекс | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 66 | Нежилые помещения для размещения "Билдинг- сада" | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 67 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Котельная К-45 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79 |
| 68 | Многоквартирный жилой дом №3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2 | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| 69 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 70 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 71 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 72 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 73 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 |
| 74 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 |
| 75 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 76 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 77 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 |
| 78 | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68 |
| 79 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 |
| 80 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 81 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 82 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 |
| 83 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 |
| 84 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 85 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 86 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 |
| 87 | Многоквартирный жилой дом | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 |
| 88 | Детский сад на 300 мест | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |
| 89 | Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №6 в 44 микрорайне г.Сургута (Блок Б) | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
| 90 | Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут.Корректировка» Секции 2.1,2.2,2.3,2.4. | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| 91 | ДАиГ - Спортивное сооружение (Микрорайон №44) | Котельная К-45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 92 | Теплый склад, гараж, ул. Сосновая, 6 строение 4 Кошкаров Д.Л. | СГРЭС-2 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 93 | Диспетчерская, ул. Сосновая, 6 строение 29 Кошкаров Д.Л. | СГРЭС-2 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 94 | Организация дополнительного образования на 500 мест | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| 95 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2871 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 135 м2) | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 96 | 8-этажный жилой дом со встроенными объектами соцкульбыта и гостиничным комплексом на 154 места ЗАО "Аркада" | СГРЭС-2 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
| 97 | Гаджигаибов Г.А (Абдулазизов Э.И.) 14-17 этажный жилой дом со встроенными помещениями | СГРЭС-2 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 98 | ООО "Коралл Плюс" Административное здание с выставочными залами | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 99 | Калашников Э.В. Комплекс апартаментов гостиничного типа | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
| 100 | Детский сад на 200 мест | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 101 | Детский сад на 200 мест | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 102 | Жилой дом на 124 кв со встр. Помещениями и гаражом на 124 м/м в цокольной части и подземной части п. 1А | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
| 103 | 6- секционный жилой дом на 94 кв. со встр. Пристр. Помещениями и гаражом на 74 м/м в цокольной части п.2А | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 104 | 8-секционный жилой дом на 154 кв. со встр. Прист. Помещениями и гаражом на 114 м/м в цокольной части п. 3А | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
| 105 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1188 м2 | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 106 | Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест) | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 107 | Организация дополнительного образования на 100 мест | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 108 | Городская поликлиника в мкр. "Геолог" на 250 посещений в смену | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 109 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 |
| 110 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2907 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 216 м2, 315 м2) | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| 111 | Хореографичесчкая школа на 300 мест | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| 112 | МБОУ СОШ №13, пр. Комсомольский, 10 | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 113 | МКУ "УКС". Детская школа искусств | СГРЭС-2 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| 114 | МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14А | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 115 | Жилой дом и баня, ул. Зеленая, 20 | СГРЭС-2 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 116 | ООО "Сургутская База Комплектации". Встроено- пристроенный магазин продовольственных и промышленных товаров | СГРЭС-2 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 117 | Поликлиника на 1000 мест | СГРЭС-2 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 118 | Жилой дом №2 с подземной автостоянкой ООО "СеверТрансСтрой" | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 119 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом–стоянкой | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| 120 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом стоянкой | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 121 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом-стоянкой | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 122 | Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 123 | Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 124 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1- уровневой автостоянкой | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 125 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1- уровневой автостоянкой | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 126 | Жилой дом со встроенными помещ. общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 127 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 2х- уровневой автостоянкой | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| 128 | Школа искусств на 400 мест с концертным залом на 30 0мест | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 129 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27 А г. Сургуте (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 |
| 130 | Детский сад на 350 мест | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 |
| 131 | Детский сад на 70 мест | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 132 | ООО "Сибпромстрой-Югория" Детский сад | СГРЭС-2 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
| 133 | Средняя общеобразовательная школа № 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2 | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 |
| 134 | Жилой дом со встр. СКБО | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 135 | Жилой дом | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 136 | Жилой дом со встр. СКБО | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 137 | Школа на 990 мест | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 138 | Мирошпиченко В. В. Баня | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 139 | Спортивный комплекс общей площадью 4914 м2 (648 м2, 648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 315 м2, 135 м2) | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 140 | Заиатдинов Радик Вазыхович. Жилой дом г. Сургут, пос. Кедровый-1, ул. Линия 12, д.136 | СГРЭС-2 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 141 | Жорова О.А., Жоров Ф.И. Жилой дом пос.Кедровый-1, линия 13 | СГРЭС-2 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 142 | Люзович Ольга Николаевна. Жилой дом г. Сургут, пос. Кедровый-1, ул. Линия 7, д.55 | СГРЭС-2 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 143 | ООО "Спецзапчасть" Торговый центр по ул. Тюменской | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 144 | ДаиГ. Административно-бытовой корпус, автостоянка, благоустройство территории | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 145 | Проектируемые здания и сооружения | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 146 | Библиотека | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 147 | Жилой дом заявитель Куницына Татьяна Николаевна | СГРЭС-2 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 148 | Лобасенко И.М. Индивидуальный жилой дом , ул.Сургутская,7 | СГРЭС-2 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 149 | Прудников Андрей Михайлович Жилой дом по ул. Октябрьская, 31 | СГРЭС-2 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 150 | ООО ПСП"Сургутгазстрой" Нежилые здания: Склад №4, склад №6 по ул. Сосновая, 12 | СГРЭС-2 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 151 | СТО заявитель Мельник Сергей Михайлович | СГРЭС-2 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 152 | Исакова Наталья Владимировна Здание предоставления услуг связи | СГРЭС-2 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 153 | Многоэтажный жилой дом из 2-х корпусов со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой" АО "Завод промышленных деталей" | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |
| 154 | Жилой дом со встроенно-пристроенными, пристроенными и встроенными помещениями общественных учреждений на 1-х, 2-х этажах | Котельная №2 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 155 | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами на 140 м/м | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 156 | Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 157 | Жилой дом с подземным гаражом | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 158 | Детский сад "Ёлочка" | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 159 | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 160 | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 161 | Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| 162 | Детский сад | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 163 | Организация дополнительного образования на 50 мест | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 164 | МБОУ средняя общеобразовательная школа №6 (пристрой) | Котельная №2 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 165 | ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
| 166 | ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
| 167 | ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
| 168 | 12-секционный жилой дом со встроенными помещениями | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| 169 | 3-секционный жилой дом со встроенными помещениями | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 170 | 3-секционный жилой дом | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 171 | 3-секционный жилой дом | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 172 | Молодежный центр | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 173 | Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 174 | Школа на 1500 учащихся | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 |
| 175 | Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 176 | Жилой дом с встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 177 | Многофункциональный культурный центр на 250 мест | Котельная №29 п. Таежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 178 | Организация дополнительного образования на 200 мест | Котельная №29 п. Таежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 179 | Библиотека | Котельная №29 п. Таежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 180 | Свердловская дирекция по капитальному строительству ОАО "РЖД" Реконструкция ПТОЛ Сургут | Котельная №13 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 |
| 181 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) | Котельная №14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 182 | Крытый стадион обшей площадью 20000 м2 | Котельная №14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 0,00 | 3,95 |
| 183 | Пождепо | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 184 | Многоэтажный гараж на 60 м\мест | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | Хореографическая школа на 300 учащихся | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 186 | Подстанция скорой помощи на 10 постов | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 187 | Информационно-библотченый центр на 50 тысяч единиц хранения. Музей | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| 188 | Офис-центр | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 189 | Офис-центр | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 190 | Застройка предприятиями коммунального назначения | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 191 | Застройка предприятиями коммунального назначения | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 192 | Застройка предприятиями коммунального назначения | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 193 | ООО "Североуральская транспортная компания" | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | Строительство железнодорожного тупика | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 195 | Материальный склад | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | Гараж | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | Предприятия коммунального назначения ООО "Югорские традиции" | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 200 | МБУ ЦСП "Олимпия" Здание спортивно-досугового комплекса МБУ "Олимпия" | Котельная №22 "Олимпия" | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 201 | Здание столовой МБУ ЦСП "Сибирский легион" | Котельная №22 "Олимпия" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 202 | Здание спального корпуса МБУ ЦСП "Сибирский легион" | Котельная №22 "Олимпия" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 203 | Здание спортивно-оздоровительного комплекса МБУ ЦСП "Сибирский легион" | Котельная №22 "Олимпия" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| 204 | Музей "Барсово Гора" | Котельная №22 "Олимпия" | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 205 | ООО"СтройГарант". МКД с офисными помещениями г. Сургут, на пересечении улиц Контейнерной и Привокзальной | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 206 | ООО"Вторчермет". АБК, Общежитие г. Сургут, пос. Юность, ул. Саянская 18 | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 207 | 5-9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 208 | 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 209 | 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 210 | 17-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 211 | 13-14-ти этажный жилой дом | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 212 | 9-12-ти этажный жилой дом | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| 213 | 5-ти этажный жилой дом | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 214 | 5-7-ти этажный жилой дом | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 215 | 4-5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр. | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 216 | Детский сад на 300 мест | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 217 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 |
| 218 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 |
| 219 | 9-12-ти этажный жилой дом | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 220 | 13-14-ти этажный жилой дом | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 221 | Обшеобразовательная школа на 1000 учащихся (пристрой к существующей школе) | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| 222 | Детский сад на 300 мест | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 |
| 223 | 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| 224 | 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| 225 | 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м. | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| 226 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (3 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| 227 | 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,47 |
| 228 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 |
| 229 | Многоэтажный гараж на 300 м/м | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Многоэтажный гараж на 300 м/м | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Многоэтажный гараж на 300 м/м | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | Многоэтажный гараж на 300 м/м | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 234 | Клуб на 150 мест и выстовычный зал общей площадью 300 кв.м | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 235 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 236 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 237 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
| 238 | Поликлиника на 300 пос. в смену | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 239 | Комплекс общественных зданий с предприятиями общественного назначения: офисы на 15 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м, многоэтажная стоянка (2эт.) на 70 м/м | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 240 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 241 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 242 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 243 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 244 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 245 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 246 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 247 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 248 | Детский сад на 71 мест | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 249 | Торговый центр, торг.пл. - 600 кв.м | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 250 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 251 | 5-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м. | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| 252 | Детский сад на 350 мест | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 253 | Торговый центр, торг. Пл. - 600 м2 | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 254 | Многоэтажный гараж на 300 м\мест | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), предприятие общественного питания на 50 пост. Мест | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 256 | 6-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятие общественного питания на 50 пост. Мест, помещения медицинского назначения на 100 посещений, предприятия торговой торг. Пл. 100 кв.м. | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| 257 | 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), фитнес- центра на 150 мест | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
| 258 | 12-ти этажный жилой дом башенного типа | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 259 | 14-ти этажный жилой дом башенного типа | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 260 | 16-ти этажный жилой дом башенного типа | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 261 | 14-ти этажный жилой дом башенного типа | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 262 | 12-ти этажный жилой дом башенного типа | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 263 | 9-ти этажный жилой дом башенного типа | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 264 | 9-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта) | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| 265 | Общеобразовательная школа на 844 учащихся | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 266 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 267 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест с подземным гаражом на 80 м\мест | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 269 | Гостиничный комплекс | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 270 | Автомагазин | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 271 | Многоэтажный гараж на 80 м\мест | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 272 | Многоэтажный гараж на 80 м\мест | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 273 | Многоэтажный гараж на 250 м\мест с подземным гаражом на 50 м\м | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 274 | Приходской храмовый комплекс на 300 человек | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 275 | Офис-центр | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 276 | Офис-центр | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 277 | Торгово-развлекательный комплекс | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 278 | Магазин торговой площадью 250 м2 | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 279 | Магазин торговой площадью 50 м2 | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 280 | Молодежно-подростковый центр | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 281 | Магазин торговой площадью 150 м2 | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 282 | Магазин торговой площадью 90 м2 | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 283 | Торговый комплекс | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 284 | Офис-центр | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 285 | Спортивный центр на 450 мест | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| 286 | Дворец спорта | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 287 | Кулаженко Юлия Ивановна Амбулаторно- поликлинический центр | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 288 | БУ "Сургутский реабилитационный центр" Здание нежилое (Центр реабилитции детей с ограниченными возможностяси "Добрый волшебник") | СГРЭС-1 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 289 | МБОУ СОШ №32 | СГРЭС-1 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| 290 | ООО "ИнвестТорг". Комерчиский банный комплекс | СГРЭС-1 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 291 | ООО "Газпром трансгаз Сургут". Спортивно- оздоровительный комплекс | СГРЭС-1 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 292 | Спортивный центр с универсальным игровым залом №9 (СОШ №5, мкр. 15А) | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 293 | Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 |
| 294 | ООО "Навистар" Нежилое здание магазина "Автомир". Блок "Б" | СГРЭС-1 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 295 | ИП Аглямов Ф.Г. Нежилое здание магазина . Блок "А" | СГРЭС-1 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 296 | Мебельный центр "Виктория" | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 297 | ООО "Автомаг" ул Профсоюзов,60 | СГРЭС-1 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 298 | Пефтиев Иван Дмитриевич. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Лесная , дом 18 | Котельная №30 п. Лунный | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 299 | Тишина Ольга Андреевна. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 7, д.16 | Котельная №30 п. Лунный | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 300 | Горобец Андрей Михайлович. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 6, д.12 | Котельная №30 п. Лунный | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 301 | Сиротюк Ирина Владимировна. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 7, д. 11 | Котельная №30 п. Лунный | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 302 | ООО "Газпром переработка" Производственный корпус | Котельная №30 п. Лунный | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 303 | ООО "СПЕЦГЛАВСНАБ" Склад | Котельная №7 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 304 | ООО "Строймашдеталь" Магазин автозапчастей. Теплая стоянка | Котельная №7 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 305 | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | Котельная №30 п. Лунный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 306 | АУ ХМАО-Югры "Социально-оздоровительный центр "Сыновья" Лечебный профилакторий. Спортивно-оздоровительный комплекс | Котельная №9 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 307 | Кардымон Дмитрий Викторович Склад Нефтеюганское шоссе 27/1 | СГРЭС-1 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 308 | Попов Игорь Евгеньевич Склад | СГРЭС-1 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 309 | Организация дополнительного образования на 300 мест (мкр. X) | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 310 | Нежилое здание заявитель Попов Игорь Евгеньевич | СГРЭС-1 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 311 | АО "Мостострой-11". Нежилое здание производственного назначения, АБК | СГРЭС-1 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 312 | ОАО "СПОПАТ". Корпус капитального ремонта автобусов | СГРЭС-1 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 313 | ОАО "СПОПАТ". Корпус механизированной мойки автобусов | СГРЭС-1 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 314 | Здание производственное административное трест "Сургутремстрой" ПАО "Сургутнефтегаз" | СГРЭС-1 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| 315 | ИП Ковальчук М.Д. Кафе "Батьковская хата" | СГРЭС-1 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 316 | Детский сад на 198 мест с начальной школой на 90 учащихся | СГРЭС-2 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
| 317 | Магазин повседневного спроса | СГРЭС-2 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 318 | Учебно-производственный центр "Сургутской районной оборонной спортивно-технической организации" | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 319 | Административные здания | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 320 | Многофункциональный культурный центр на 1000 мест | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 |
| 321 | Плавательный бассейн площадь зеркала 1050 м2 | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 2,27 |
| 322 | Многофункциональный комплекс «Югра» площадью 12000 кв.м. | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 |
| 323 | Административно-бытовой корпус со складскими помещениями, ремонтная мастерская | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 324 | Асликян Т. М., Гарибян А. Р. РММ-1, РММ-2 | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 325 | ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс" Жилой дом № 24 в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона № 30 г.Сургута | СГРЭС-2 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 |
| 326 | Городская поликлиника в мкр. "Взлетный" на 250 посещений в смену | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 327 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 |
| 328 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 |
| 329 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | СГРЭС-1 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
| 330 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 331 | Дворец боевых искусств | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 332 | ДАиГ. Жилой дом на 237 кв. переменной этажности от 9 до 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (поз 5 по генплану мкр. 30А) | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 |
| 333 | ДАиГ. Жилой дом на 149 кв. переменной этажности от 7 до 14 этажей со встроенно-пристроенными | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| 334 | Жилой дом на 165 кв. | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 |
| 335 | Молодежный центр | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 2,94 |
| 336 | Детский образовательный центр со станцией юннатов и зоосадом на 300 мест | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 337 | Детский сад на 300 мест | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,16 |
| 338 | Жилой дом | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| 339 | Подземная автостоянка | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 340 | Акуев Осман Харонович. Центр реабилитации и профилактики инвалидов | СГРЭС-1 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 341 | Вспомогательный корпус центра реабилитации и профилактики инвалидов | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 342 | Объект медицинского обслуживания | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
| 343 | Кожно-венерологический диспансер | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| 344 | Поликлиника | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 |
| 345 | Патолого-анатомический корпус с отделением судмедэкспертизы | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| 346 | Автомойка | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 347 | Стоматологический комплекс с аптекой | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 348 | Межбольничная аптека | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 349 | Больница восстановительного лечения | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 |
| 350 | АЗС | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | Детская больница | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |
| 352 | СТО | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 353 | Объект торговли | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 354 | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры (ранее ООО "Дорожно- эксплуатационное предприятие"). Многоквартирный жилой дом №1 со встроенными помещениями | СГРЭС-1 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 355 | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры (ранее ООО "Дорожно- эксплуатационное предприятие") Многоквартирный жилой дом №2 | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| 356 | ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №6 | СГРЭС-1 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| 357 | ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №5 со встроенными предприятиями общественного назначения | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 358 | Многоквартирный жилой дом №7 | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 359 | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 |
| 360 | Детский сад на 280 мест | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| 361 | Городской молодежный многофункциональный центр с концертным залом | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 362 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 450 м2 (315 м2, 135 м2) | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 363 | Общество с ограниченной ответственностью "Брусника". Специализированный застройщик" Многоквартирный жилой дом со встроено- пристроенными помещениями и подземной автостоянкой в границах жилой застройки в мкр. 32 в г.Сургуте | СГРЭС-1 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| 364 | МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2 | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 |
| 365 | Общеобразовательная школа на 90 учащихся | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 366 | Дошкольная образовательная организация на 198 мест | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 |
| 367 | ДАиГ. Спортивный центр с универсальным игровым залом МБОУ "СОШ №29" | Котельная №14 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 368 | Ворникова О.В. Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и гостиницей | Котельная №14 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 369 | ООО "Сургутстройтрест". Ресторан быстрого питания с ночным клубом и встроенным общественным туалетом | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| 370 | Универсальный блок поз. 1. | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 371 | Дилерский центр поз. 2. | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| 372 | Торговый центр поз. 3. | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,99 |
| 373 | Гостиница поз. 5. | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 374 | Офис поз. 6. | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| 375 | Подземная стоянка на 1675 м/м поз. 4. | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 376 | Административное здание МКУ "УКС" | СГРЭС-1 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 377 | Городская клиническая стоматологическая поликлиника на 300 посещений | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 378 | Молодежный центр (во встроенном помещении) | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 379 | Детский сад на 300 мест | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 380 | Общеобразовательная школа на 1934 учащихся | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,01 |
| 381 | Дом культуры | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 |
| 382 | Многоэтажный гаражный комплекс на 300 м\мест | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 383 | ООО Специализированный застройщик "СТХ-ИПОТЕКА" Жилой комплекс № 2 со встроенными помещениями административного и общественного назначения, инженерными сетями (поз.2 по ППТ) | СГРЭС-1 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 |
| 384 | Административно-гостиничный комплекс на 120 номеров (п.8) | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| 385 | Здание общественного назначения (п.11) | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 386 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 |
| 387 | Дмитрищак О.П. Гостиница | СГРЭС-1 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 388 | ООО "Максимум" Торгово-офисный центр с котельной по ул.Энгельса | Котельная №3 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 |
| 389 | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского" Нежилое здание | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 390 | МБОУ "Гимназия №4" | Котельная №3 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 391 | Полякова Людмила Дмитриевна Нежилое здание | Котельная №2 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 392 | Районный диспетчерский пункт с узлом связи АО "Транснефть-Сибирь" | Котельная №2 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 393 | ДАиГ. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом №12 МБОУ "СОШ№12" МКУ "УКС" | Котельная №1 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 394 | ООО "Спортмастер" Магазин "Спорттовары" | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 395 | Спортивный центр с универсальным игровым залом общей площадью 1452 м2 | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 396 | Нежилое здание Заманов О.С. Оглы, Аллабергенов Я.К. | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 397 | ООО "МКМ" Сервисный комплекс по обслуживанию автомобилей | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| 398 | Крытый ледовый корт с трибунами на 72 посадочных места залом | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 399 | Спортивный центр с универсальным игровым залом | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| 400 | Корнеев Н.С. Гостиничный комплекс | Котельная №3 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 401 | Бурков Станислав Викторович Деловое управление | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 402 | Детский сад на 300 мест | Котельная №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,29 |
| 403 | Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 404 | Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 405 | Инвестиционная площадка № 54. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями (ЦЖ5) | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 1,02 |
| 406 | Офисное здание с учреждениями обслуживания | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 |
| 407 | Офисное здание с учреждениями обслуживания | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31 |
| 408 | Офисное здание с учреждениями обслуживания | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
| 409 | ООО "Газпромпереработка" | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 |
| 410 | Многофункциональный концертный комплекс | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 411 | Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,53 |
| 412 | Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| 413 | Многоуровневая автостоянка на 426 м\м | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 |
| 414 | Гостиница высшего разряда | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,53 |
| 415 | Конференц-центр | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
| 416 | Центр перспективного развития СУРГУ | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 |
| 417 | Музейно-выставочный центр | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
| 418 | Центр социально-культурного назначения | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| 419 | Инвестиционная площадка № 23. Подземная автостоянка | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 420 | Инвестиционная площадка № 24. Подземная автостоянка | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 421 | Инвестиционная площадка № 25. Подземная автостоянка | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 422 | Инвестиционная площадка № 26. Подземная автостоянка | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 423 | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница Терапевтический корпус (Энергетиков 20) | Котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| 424 | ООО "Газпром трансгаз Сургут" Учебно- производственный центр по ул. Энергетиков, 16/1 | Котельная №3 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 425 | Социально-оздоровительный центр | Котельная №5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 426 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Котельная №5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 427 | СГМУП "ГВК" Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150000 м3/ч | Котельная №6 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 |
| 428 | СГМУП "ГВК" Оновый блок сточныхх вод | Котельная №6 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 429 | "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 430 | 11-ти секционный жилой дом | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 431 | 7-ми секционный жилой дом | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 432 | 10-ти секционный жилой дом | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 433 | 7-ми секционный жилой дом | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 434 | 10-ти секционный жилой дом | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 435 | 5-ти секционный жилой дом | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 436 | 7-ми секционный жилой дом | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 437 | 10-ти секционный жилой дом | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 438 | 15-ти секционный жилой дом | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| 439 | Спортивный комплекс с игровыми залами | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 |
| 440 | Организация дополнительного образования на 400 мест | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 441 | Детский сад на 350 мест | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| 442 | Общеобразовательная школа на 1200 учащихся | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,14 |
| 443 | ООО "Творческие технологии. Сургут" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) в мкр.5А | СГРЭС-1 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,76 |
| 444 | ООО "СтройИнвест" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1500 уч мкр.34 | СГРЭС-1 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
| 445 | КУ "УКС Югры" Станция скорой медецинской помощи | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| 446 | КУ "УКС Югры" Станция переливания крови | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
| 447 | Жилой дом Лука СН | СГРЭС-2 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 448 | МКУ "УКС" МАУ "Городской культурный центр. Реконструкция" ул.Сибирская, 2 | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
| 449 | ООО СЗ "СТХ-Девелопмент" Жилой комплекс №304 в мкр. 24 г. Сургута. Многоквартирный жилой дом №1 | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| 450 | Поправкин Д.П. Индивидуальный жилой дом | СГРЭС-2 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 451 | Беух А.С. Индивидуальный жилой дом, линия 16, д.11А | СГРЭС-2 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 452 | Патрон Л.А., Патрон Ю.А Индивидуальный жилой дом, ул.Пилотов, 13 | Котельная №29 п. Таежный | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 453 | Иванова Н.Л. Индивидуальный жилой дом ул.Полевая, д.11, | СГРЭС-2 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 454 | ООО «Газпром трансгаз Сургут» Часть нежилого здания: Гаражи, Крытая школьная площадка спортивная ул.50 лет ВЛКСМ, 3/1 | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| 455 | ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс Жилой дом №30 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
| 456 | ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс Жилой дом №29 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 457 | ИП Мухутдинов А.С. Нежилое здание г. Сургут, Энгельса,12 | Котельная №3 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 458 | Вафин Р.Ф. АБК ул. С. Безверхова, 2 | Котельная №3 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 459 | Шаула Б.А. Жилой дом, ул. Рыбников, 24А | СГРЭС-2 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 460 | Аракелян Г.А. Семейное кафе с комплексной инфра-структурой по ул.Мелик-Карамова, 18, строение 1, г.Сургут | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 461 | Аскеров Э.В. Оглы Автомойка | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 462 | Хусаинов Э.Ю. Жилой дом по ул. Школьная, 8/1 | СГРЭС-2 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 463 | УФНС России по ХМАО-Югре Административное здание ИФНС | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 464 | Воинова Н.Н. Жилой дом п.Кедровый, линия 12, дом 140 | СГРЭС-2 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 465 | ООО "Зори" Общежитие, заезд Андреевский, д.10, корп.1 | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 466 | Ганеев О.Р. Станция технического обслуживания, Нефтеюганское шоссе, 27/1 | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 467 | ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс" Жилой дом №25/1 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| 468 | Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №1, ул.Саянская, дом 48 | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 469 | Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №2, ул.Саянская, дом 48 | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 470 | Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №3, ул.Саянская, дом 48 | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| 471 | Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №4, ул.Саянская, дом 48 | Котельная №28 п. Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 472 | Мачулин Д.В. Жилой дом , Пилотов, 49 | Котельная №29 п. Таежный | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 473 | ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс"Жилой дом №25/2 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| 474 | ЧерныхД.А. Нежилое здание ул. Энтузиастов,21 | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 475 | ООО СеверСтрой Детский сад 8 этап строительства ИТП№9 | СГРЭС-2 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 476 | ООО СеверСтрой Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения ИТП№20 | СГРЭС-2 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 |
| 477 | Магазин "Книги", пр-т Ленина, 49/3 ООО Атлант- Металик | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | Центр высоких биомедицинских технологий ООО "Швабе-Москва | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
| 479 | Жилой дом №7 (1этап) ООО СЗ "Столица" | СГРЭС-1 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 480 | Жилой дом №7.1 (2этап) ООО СЗ "Столица" | СГРЭС-1 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 481 | Жилой дом №8 (1 этап) ООО СЗ "Столица" | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 482 | Жилой дом №8.1. (2 этап) | СГРЭС-1 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 483 | Гостинично-развлекательный центр поз. 4. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 484 | Общественно-деловой центр поз. 5. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 485 | Торговый комплекс №1 поз. 7. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 486 | Торговый комплекс №2 поз. 9. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 487 | Мойка автотранспорта поз. 1. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 488 | СТО поз. 2. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 489 | Магазин запчастей поз. 3. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 490 | Торгово-выставочный центр поз. 6. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 491 | АЗС поз. 8. | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 492 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
| 493 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| 494 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
| 495 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| 496 | Средняя общеобразовательная школа на территории "Университетского городка" (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,11 |
| 497 | Бизнес-центр класса Б | Новая котельная Бизнес-центра мкр. 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89 |
| 498 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
| 499 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 500 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 501 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 502 | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 |
| 503 | ООО "Аврора Рус" Детский сад на 280 мест | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 504 | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 505 | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 506 | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 507 | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 508 | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 509 | Детский сад на 350 мест | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 510 | Жилой дом №12 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
| 511 | Блок А. Жилой дом №14А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 512 | Блок Б. Жилой дом №14Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 513 | Блок А. Жилой дом №15А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 514 | Блок Б. Жилой дом №15Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 515 | Блок А. Жилой дом №19А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 516 | Блок Б. Жилой дом №19Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 517 | Блок В. Жилой дом №19В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 518 | Школьная образовательная организация на 900 учащихся | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| 519 | Спортивное ядро в микрорайоне №35А | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 520 | Жилой дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м помещение ЖЭК 6 сотрудников, гараж на 34 места, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
| 521 | Жилой дом №2 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
| 522 | Жилой дом №7 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м кафе на 20 пос. мест, гараж на 15 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 523 | Жилой дом №8 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 524 | Жилой дом №9 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
| 525 | Жилой дом №16 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
| 526 | Жилой дом №17 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 527 | Блок А. Жилой дом №18А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 528 | Блок Б. Жилой дом №18Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 529 | Блок В. Жилой дом №18В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 530 | Дошкольная общеобразовательная организация на 300 мест | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 531 | Жилой дом со №20 встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| 532 | Блок А. Жилой дом №21А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 533 | Блок Б. Жилой дом №21Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 534 | Блок А. Жилой дом №22А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 535 | Блок Б. Жилой дом №22Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 536 | Жилой дом №23 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 40 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| 537 | Жилой дом №24 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| 538 | 4-5-6-9-этажная жилая застройка со встроенными и встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 |
| 539 | Общеобразовательная школа на 11 классов (422 учащихся) | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 540 | Детский сад на 150 мест | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 541 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 542 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 543 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 3 | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 544 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 4 | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 545 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 5 | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 546 | Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 547 | Многоквартирный жилой дом №3. Блок 2 | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 548 | Общеобразовательная школа на 11 классов (650 мест) | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| 549 | Психо-наркологический диспансер | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 550 | Хоспис | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 551 | Многоквартирный жилой дом №3. Блок 1 | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 552 | Детский сад на 250 мест | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 553 | Больница здание 2 | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 554 | Больница здание 3 | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 555 | Больница здание 1 | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 556 | Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| 557 | Торгово-развлекательный комплекс для обслуживания микрорайонов прилегающих территорий | Новая котельная торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66 |
| 558 | ФОК | Новая БМК 48 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| 559 | Торговый центр мкр. 48 | Новая БМК 48 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 560 | Учереждения торговли, питания и бытового обслуживания | Новая БМК 48 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 561 | Общеобразовательная школа на 540 учащихся | Новая БМК 48 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| 562 | Детский сад на 210 мест | Новая БМК 48 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 563 | Библиотека | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 564 | Многофункциональный культурный центр на 500 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| 565 | Организация дополнительного образования на 400 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 566 | Организация дополнительного образования на 300 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 567 | Плавательный бассейн | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,57 |
| 568 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| 569 | Библиотека | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 570 | Библиотека | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 571 | Библиотека | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 572 | Детский сад на 300 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 |
| 573 | Детский сад на 250 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 574 | Детский сад на 300 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 575 | Детский сад на 300 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,29 |
| 576 | Детский сад на 300 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 |
| 577 | Детский сад на 300 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 578 | Детский сад на 250 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 579 | Многофункциональный культурный центр на 250 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| 580 | Общеобразовательная школа на 1100 учащихся | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,04 |
| 581 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 582 | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 1,42 |
| 583 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,95 |
| 584 | Общеобразовательная школа на 1200 учащихся | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,14 |
| 585 | Общественный центр | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 586 | Организация дополнительного образования на 400 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 587 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 495 м2 (360 м2, 135 м2) | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 588 | Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 589 | Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 590 | Центр технического творчества на 400 мест | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 591 | Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителей | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| 592 | Территориальный центр социальной помощи семье и детям | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 |
| 593 | Жилая застройка | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,22 | 0,00 | 0,00 | 43,22 |
| 594 | Жилая застройка | Новая котельная ЦЖ-1,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,61 |
| 595 | Детский сад на 140 мест (ЦЖ1) | Новая котельная ЦЖ-1,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 596 | Общеобразовательная организация на 1100 мест (ЦЖ1) | Новая котельная ЦЖ-1,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
| 597 | Жилая застройка | Новая котельная ЦЖ-1,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,61 | 0,00 | 8,61 |
| 598 | Детский сад на 300 мест (ЦЖ2) | Новая котельная ЦЖ-1,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 599 | Здание комплексного назначения поз. 4. | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 600 | Кафе-мороженое на 25 посадочных мест поз. 5. | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 601 | Картинг-центр поз. 6. | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 602 | Производственно-торговый комплекс поз. 2. | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 |
| 603 | Подземная стоянка на 400 м/м поз. 3. | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 604 | Организация дополнительного образования на 1000 мест | Новая котельная НТЦ №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 605 | УВД | Новая котельная НТЦ №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,48 |
| 606 | Коммерческое жилье | Новая котельная НТЦ №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,41 |
| 607 | Университет | Новая котельная НТЦ №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,98 |
| 608 | Студенческие общежития | Новая котельная НТЦ №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 |
| 609 | Технопарк | Новая котельная НТЦ №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
| 610 | Компании НТЦ в здании Технопарка | Новая котельная НТЦ №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 611 | Центр высоких биомедицинских технологий | Новая котельная НТЦ №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
| 612 | Школа | Новая котельная НТЦ №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,34 |
| 613 | 2 детских сада | Новая котельная НТЦ №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43 |
| 614 | Спортивный центр | Новая котельная НТЦ №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 |
| 615 | ЦОД | Новая котельная НТЦ №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 616 | Жилье для НТЦ | Новая котельная НТЦ №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,01 |
| 617 | Компании НТЦ в отдельных зданиях | Новая котельная НТЦ №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,83 |
| 618 | Выставочный центр | Новая котельная НТЦ №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78 |
| 619 | Культурно-досуговый центр | Новая котельная НТЦ №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
| 620 | Коммерция | Новая котельная НТЦ №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 |
| 621 | Дом детского творчества | Новая котельная НТЦ №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| 622 | Поликлиника | Новая котельная НТЦ №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
| 623 | Отель | Новая котельная НТЦ №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| 624 | Башня СУРГУТ | Новая котельная НТЦ №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 |
| 625 | Арена ледовая (пр.объект) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,74 |
| 626 | Многофункциональный спортивный комплекс (пр. объект) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 627 | Общежитие гостиничного типа (пр. объект) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,61 |
| 628 | Арена тренировочная (пр. объект) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,98 |
| 629 | Арена тренировочная (пр. объект) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 630 | Центр ледовых видов спорта(пр. объект) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,65 |
| 631 | Арена волейбольная (пр. объект) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,62 |
| 632 | Арена теннисная (проектируемый объект ) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 |
| 633 | Арена тренировочная (пр. объект) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 634 | Торговый центр (пр. объект) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,95 |
| 635 | Гостинично-административный комплекс(пр. объект) | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 |
| 636 | Дом ветеранов | Новая котельная кв. П-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 637 | Центр народного творчества и ремесел | Новая котельная кв. П-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 638 | Дом дружбы народов | Новая котельная кв. П-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 639 | Планетарий | Новая котельная кв. П-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 640 | Плавательный бассейн | Новая котельная кв. П-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,43 |
| Итого |  |  | 37,30 | 34,11 | 33,72 | 36,46 | 33,47 | 45,71 | 24,48 | 29,77 | 19,26 | 14,87 | 15,01 | 15,72 | 13,42 | 353,28 |

Суммарные затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей составят порядка 5 206,8 млн. руб. в ценах 2023 г. без НДС.

Прирост тепловой нагрузки планируется на источниках тепловой энергии филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2, СГМУП «ГТС» и ООО «СГЭС». Эксплуатацию тепловых сетей в зонах действия этих источников осуществляет СГМУП «ГТС» и ООО «СГЭС». В перспективных зонах действия источников предусматривается строительство распределительных (квартальных) тепловых сетей до конечных потребителей. Подключение перспективных потребителей должно осуществляться по закрытой схеме.

Плата за подключение на 2023 г. объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, установлена Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и приведена и составляет 9371,04 тыс. руб за Гкал/ч без НДС.

Примем данные величины для ориентировочной оценки капитальных затрат на строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей для остальных ТСО, если они не определены иным способом.

В уже сложившихся районах подключение перспективной нагрузки будет реализовываться в основном путем уплотнения существующей застройки.

Полный перечень перспективных потребителей, рассмотренный в Главе 2, с указанием затрат на строительство тепловых сетей, представлен в таблице 4.3.

Таблица 4.2 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)

| Источник | Наименование участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №1 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловых сетей районе 39 | мкр. 39 | 95 | 2023 | 2023 | 300 | Бесканальная | ППУ | 595,3 | 5527,7 | 2381,2 | 8504,2 | 10205,1 | 1029,0 | 9555,0 | 4116,0 | 14700,0 | 17640,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловых сетей районе 39 | мкр. 39 | 79 | 2024 | 2024 | 300 | Бесканальная | ППУ | 487,9 | 4613,7 | 1987,4 | 7089,1 | 8506,9 | 700,0 | 6500,0 | 2800,0 | 10000,0 | 12000,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловых сетей районе 39 | мкр. 39 | 95 | 2025 | 2025 | 300 | Бесканальная | ППУ | 561,6 | 5527,7 | 2381,2 | 8470,5 | 10164,6 | 700,0 | 6500,0 | 2800,0 | 10000,0 | 12000,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети " Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр.41" | мкр. 41 | 320 | 2024 | 2024 | 400 | Бесканальная | ППУ | 561,6 | 5527,7 | 2381,2 | 8470,5 | 10164,6 | 3340,6 | 4433,6 | 0,0 | 7774,2 | 9329,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" | мкр. 41 | 278 | 2025 | 2025 | 400 | Бесканальная | ППУ | 487,9 | 4802,8 | 2068,9 | 7359,6 | 8831,6 | 0,0 | 33291,8 | 3218,2 | 36510,0 | 43812,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" | мкр. 41 | 268 | 2026 | 2026 | 400 | Бесканальная | ППУ | 487,9 | 4613,7 | 1987,4 | 7089,1 | 8506,9 | 0,0 | 0,0 | 32498,3 | 32498,3 | 38998,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" | мкр. 41 | 222 | 2027 | 2027 | 400 | Бесканальная | ППУ | 407,1 | 3811,1 | 1641,7 | 5859,8 | 7031,8 | 0,0 | 0,0 | 29536,0 | 29536,0 | 35443,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Новрузов Склад-арочник с тепловой нагрузкой - 0,034 Гкал/ч | Новрузов Склад-арочник | 9 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 136,2 | 1211,7 | 522,0 | 1869,8 | 2243,8 | 22,4 | 220,2 | 94,8 | 337,4 | 404,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Югорские Закрома" Торгово-офисное здание, ул.Сосновая,3 с тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч | ООО "Югорские Закрома" Торгово-офисное здание, ул.Сосновая,3 | 7 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 69,1 | 654,0 | 281,7 | 1004,8 | 1205,8 | 18,4 | 180,8 | 77,9 | 277,0 | 332,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО"Сибпромстрой-Югория" Начальная школа- детский сад, расположенный по адресу: г. Сургут, тер.Восточный промрайон с тепловой нагрузкой - 1,012 Гкал/ч | ООО"Сибпромстрой-Югория" Начальная школа- детский сад, расположенный по адресу: г. Сургут, тер.Восточный промрайон | 215 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 390,3 | 3489,0 | 1503,0 | 5382,2 | 6458,7 | 663,8 | 6534,1 | 2814,7 | 10012,7 | 12015,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Капитальное строение заявитель ООО "Сибпромстрой-Югория" с тепловой нагрузкой - 1,577 Гкал/ч | Капитальное строение заявитель ООО "Сибпромстрой-Югория" | 281 | 2023 | 2023 | 100 | Бесканальная | ППУ | 159,4 | 1485,1 | 639,7 | 2284,1 | 2741,0 | 1034,1 | 9602,7 | 4136,6 | 14773,4 | 17728,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч | мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) | 577 | 2023 | 2024 | 150 | Бесканальная | ППУ | 189,6 | 1750,2 | 753,9 | 2693,8 | 3232,5 | 2384,5 | 23469,9 | 10110,1 | 35964,5 | 43157,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч | мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) | 577 | 2024 | 2025 | 150 | Бесканальная | ППУ | 1263,6 | 11806,8 | 5086,0 | 18156,4 | 21787,7 | 2527,5 | 24577,0 | 10587,0 | 37691,5 | 45229,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч | мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) | 577 | 2025 | 2026 | 150 | Бесканальная | ППУ | 871,8 | 8095,2 | 3487,2 | 12454,1 | 14944,9 | 2646,8 | 25905,5 | 11159,3 | 39711,5 | 47653,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч | мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) | 577 | 2026 | 2027 | 150 | Бесканальная | ППУ | 1080,6 | 10490,5 | 4519,0 | 16090,1 | 19308,1 | 2789,8 | 27012,5 | 11636,2 | 41438,5 | 49726,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн Марьина гора. Социальные и торговоразвлекательные объекты в том числе (Торгово-развлекательный центр (реконструкция) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч | мкрн Марьина гора. Социальные и торговоразвлекательные объекты в том числе (Торгово-развлекательный центр (реконструкция) | 193 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 260,0 | 2428,1 | 1046,0 | 3734,1 | 4481,0 | 595,3 | 5859,4 | 2524,1 | 8978,8 | 10774,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном (реконструкция) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч | Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном (реконструкция) | 193 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 320,8 | 2942,2 | 1267,4 | 4530,5 | 5436,6 | 595,3 | 5859,4 | 2524,1 | 8978,8 | 10774,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр дополнительного образования(муз. школа, школа искусств) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч | Центр дополнительного образования(муз. школа, школа искусств) | 193 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 60,1 | 529,8 | 228,2 | 818,1 | 981,7 | 595,3 | 5859,4 | 2524,1 | 8978,8 | 10774,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад - 2 шт. с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч | Детский сад - 2 шт. | 193 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 49,3 | 437,4 | 188,4 | 675,2 | 810,2 | 595,3 | 5859,4 | 2524,1 | 8978,8 | 10774,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр детского творчества (с библиотекой) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч | Центр детского творчества (с библиотекой) | 193 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 3423,2 | 30156,8 | 12990,6 | 46570,7 | 55884,8 | 595,3 | 5859,4 | 2524,1 | 8978,8 | 10774,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч | Торговый центр | 193 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 324,0 | 2991,2 | 1288,5 | 4603,7 | 5524,5 | 595,3 | 5859,4 | 2524,1 | 8978,8 | 10774,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин товаров повседневного спроса с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч | Магазин товаров повседневного спроса | 193 | 2024 | 2025 | 70 | Бесканальная | ППУ | 289,3 | 2669,2 | 1149,8 | 4108,3 | 4929,9 | 631,0 | 6135,8 | 2643,1 | 9409,9 | 11291,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиница) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч | Гостиница) | 193 | 2024 | 2025 | 70 | Бесканальная | ППУ | 181,4 | 1707,7 | 735,6 | 2624,8 | 3149,7 | 631,0 | 6135,8 | 2643,1 | 9409,9 | 11291,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 0,777 Гкал/ч | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | 165 | 2024 | 2025 | 70 | Бесканальная | ППУ | 381,7 | 3420,4 | 1473,4 | 5275,5 | 6330,7 | 540,4 | 5254,8 | 2263,6 | 8058,8 | 9670,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации с тепловой нагрузкой - 0,252 Гкал/ч | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | 63 | 2024 | 2025 | 40 | Бесканальная | ППУ | 414,8 | 3696,6 | 1592,4 | 5703,7 | 6844,5 | 175,4 | 1705,2 | 734,5 | 2615,1 | 3138,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации с тепловой нагрузкой - 0,252 Гкал/ч | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | 63 | 2024 | 2025 | 40 | Бесканальная | ППУ | 23,1 | 206,3 | 88,9 | 318,3 | 382,0 | 175,4 | 1705,2 | 734,5 | 2615,1 | 3138,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 0,777 Гкал/ч | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | 165 | 2027 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 168,4 | 1505,8 | 648,6 | 2322,8 | 2787,4 | 622,0 | 6012,3 | 2589,9 | 9224,1 | 11069,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детская школа искусств на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч | Детская школа искусств на 400 мест | 97 | 2027 | 2028 | 50 | Бесканальная | ППУ | 122,4 | 1089,2 | 469,2 | 1680,7 | 2016,9 | 317,9 | 3072,7 | 1323,6 | 4714,1 | 5657,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,193 Гкал/ч | Многофункциональный культурный центр на 500 мест | 50 | 2027 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 285,1 | 2541,1 | 1094,6 | 3920,9 | 4705,1 | 154,6 | 1494,6 | 643,8 | 2293,0 | 2751,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн площадью зеркала 400 м2 с тепловой нагрузкой - 0,666 Гкал/ч | Плавательный бассейн площадью зеркала 400 м2 | 142 | 2027 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 526,4 | 4698,4 | 2023,9 | 7248,6 | 8698,4 | 532,7 | 5148,9 | 2218,0 | 7899,6 | 9479,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Библиотека | 8 | 2032 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 297,0 | 2759,9 | 1188,9 | 4245,8 | 5095,0 | 31,3 | 302,1 | 130,1 | 463,5 | 556,3 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) | 39 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 297,2 | 2657,1 | 1144,6 | 4098,9 | 4918,7 | 152,9 | 1474,9 | 635,4 | 2263,2 | 2715,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Шадеркин Александр Васильевич Индивидуальный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,013 Гкал/ч | Шадеркин Александр Васильевич Индивидуальный жилой дом | 3 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 170,6 | 1580,3 | 680,7 | 2431,7 | 2918,0 | 8,5 | 79,2 | 34,1 | 121,8 | 146,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кондаков Борис Валентинович Жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч | Кондаков Борис Валентинович Жилой дом | 3 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 231,9 | 2141,4 | 922,4 | 3295,7 | 3954,8 | 6,5 | 60,3 | 26,0 | 92,8 | 111,3 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гавриленко Д.В. Нежилое здание (диспетчерская) с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч | Гавриленко Д.В. Нежилое здание (диспетчерская) | 4 | 2024 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 204,8 | 1900,1 | 818,5 | 2923,4 | 3508,1 | 11,0 | 106,8 | 46,0 | 163,8 | 196,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хусаинов Р.М. (Турсунова Юлия Иванова) Зимняя теплица с тепловой нагрузкой - 0,215 Гкал/ч | Хусаинов Р.М. (Турсунова Юлия Иванова) Зимняя теплица | 56 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 266,3 | 2488,9 | 1072,1 | 3827,3 | 4592,7 | 141,0 | 1309,6 | 564,1 | 2014,8 | 2417,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Агабабян Л. П. Склад №5 по ул. Сосновой, 12/1 с тепловой нагрузкой - 0,038 Гкал/ч | Агабабян Л. П. Склад №5 по ул. Сосновой, 12/1 | 10 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 260,7 | 2404,2 | 1035,6 | 3700,5 | 4440,6 | 24,9 | 230,9 | 99,4 | 355,2 | 426,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гавриленко Д.В. Часть нежилого здания: теплый склад (гараж) 462,2 кв.м., часть нежилого здания: гараж 280,9 кв.м. с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч | Гавриленко Д.В. Часть нежилого здания: теплый склад (гараж) 462,2 кв.м., часть нежилого здания: гараж 280,9 кв.м. | 43 | 2024 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 487,5 | 4530,1 | 1951,4 | 6969,0 | 8362,8 | 114,3 | 1111,5 | 478,8 | 1704,7 | 2045,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сургутская База Комплектации" Автоматизированный склад с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч | ООО "Сургутская База Комплектации" Автоматизированный склад | 39 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 122,5 | 1136,4 | 489,5 | 1748,3 | 2098,0 | 98,1 | 911,2 | 392,5 | 1401,9 | 1682,3 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Трест Запсибгидрострой" Склад с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч | ООО "Трест Запсибгидрострой" Склад | 43 | 2024 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1800,9 | 16707,2 | 7197,0 | 25705,1 | 30846,2 | 114,0 | 1108,8 | 477,7 | 1700,5 | 2040,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Автовокзал в районе Грибоедовской развязки с тепловой нагрузкой - 0,13 Гкал/ч | ДАиГ. Автовокзал в районе Грибоедовской развязки | 34 | 2024 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 240,3 | 2238,1 | 964,1 | 3442,5 | 4131,0 | 90,4 | 879,0 | 378,6 | 1348,0 | 1617,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-5 с тепловой нагрузкой - 3,85 Гкал/ч | ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-5 | 611 | 2024 | 2025 | 150 | Бесканальная | ППУ | 61,2 | 546,8 | 235,5 | 843,5 | 1012,2 | 2677,0 | 26030,6 | 11213,2 | 39920,9 | 47905,0 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-6 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч | ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-6 | 479 | 2025 | 2026 | 125 | Бесканальная | ППУ | 358,5 | 3190,6 | 1374,4 | 4923,6 | 5908,3 | 2016,9 | 19740,9 | 8503,8 | 30261,6 | 36313,9 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-7 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч | ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-7 | 479 | 2025 | 2026 | 125 | Бесканальная | ППУ | 1997,4 | 18529,6 | 7982,0 | 28508,9 | 34210,7 | 2016,9 | 19740,9 | 8503,8 | 30261,6 | 36313,9 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-8 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч | ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-8 | 479 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 222,1 | 2065,8 | 889,9 | 3177,8 | 3813,3 | 2216,8 | 21428,1 | 9230,6 | 32875,5 | 39450,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №3 с тепловой нагрузкой - 1,316 Гкал/ч | АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №3 | 265 | 2023 | 2023 | 80 | Бесканальная | ППУ | 150,4 | 1398,6 | 602,5 | 2151,5 | 2581,8 | 863,3 | 8016,0 | 3453,0 | 12332,3 | 14798,7 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №11 с тепловой нагрузкой - 1,317 Гкал/ч | АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №11 | 265 | 2023 | 2023 | 80 | Бесканальная | ППУ | 133,6 | 1235,2 | 532,1 | 1900,9 | 2281,1 | 863,9 | 8022,1 | 3455,7 | 12341,7 | 14810,0 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №6 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,912 Гкал/ч | Жилой дом №6 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | 194 | 2023 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 531,2 | 4924,7 | 2121,4 | 7577,3 | 9092,8 | 598,2 | 5555,2 | 2393,0 | 8546,4 | 10255,7 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №13 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,913 Гкал/ч | Жилой дом №13 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | 194 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 36,1 | 341,0 | 146,9 | 524,0 | 628,8 | 598,9 | 5561,2 | 2395,6 | 8555,8 | 10266,9 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр медицины катастроф с тепловой нагрузкой - 0,365 Гкал/ч | Центр медицины катастроф | 89 | 2029 | 2030 | 50 | Бесканальная | ППУ | 362,8 | 3415,5 | 1471,3 | 5249,5 | 6299,4 | 315,9 | 3066,4 | 1320,9 | 4703,2 | 5643,9 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 1,368 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 276 | 2030 | 2031 | 80 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1238,4 | 11915,8 | 5133,0 | 18287,1 | 21944,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 1,479 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | 263 | 2022 | 2023 | 100 | Бесканальная | ППУ | 8,7 | 77,9 | 33,6 | 120,2 | 144,3 | 970,2 | 9008,8 | 3880,7 | 13859,8 | 16631,7 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №3 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.1) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №3 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.1) | 214 | 2025 | 2026 | 70 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 734,0 | 7183,7 | 3094,5 | 11012,2 | 13214,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.2) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.2) | 214 | 2025 | 2026 | 70 | Бесканальная | ППУ | 94,5 | 895,1 | 385,6 | 1375,2 | 1650,3 | 734,0 | 7183,7 | 3094,5 | 11012,2 | 13214,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.1) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.1) | 214 | 2026 | 2027 | 70 | Бесканальная | ППУ | 57,9 | 545,7 | 235,1 | 838,7 | 1006,4 | 773,6 | 7490,7 | 3226,8 | 11491,1 | 13789,3 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.2) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.2) | 214 | 2026 | 2027 | 70 | Бесканальная | ППУ | 229,6 | 2131,9 | 918,4 | 3279,9 | 3935,8 | 773,6 | 7490,7 | 3226,8 | 11491,1 | 13789,3 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 1,242 Гкал/ч | Детский сад на 350 мест | 250 | 2028 | 2029 | 80 | Бесканальная | ППУ | 25,6 | 237,3 | 102,2 | 365,1 | 438,1 | 1034,9 | 9988,5 | 4302,8 | 15326,2 | 18391,5 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Учреждение культуры клубного типа на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,577 Гкал/ч | Учреждение культуры клубного типа на 500 мест | 123 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 10,4 | 92,7 | 39,9 | 143,1 | 171,7 | 499,7 | 4851,0 | 2089,7 | 7440,4 | 8928,4 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.3) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.3) | 214 | 2027 | 2027 | 70 | Бесканальная | ППУ | 8,9 | 79,5 | 34,2 | 122,6 | 147,1 | 806,7 | 7490,7 | 3226,8 | 11524,1 | 13829,0 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.4) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.4) | 214 | 2027 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 18,8 | 166,8 | 71,9 | 257,5 | 309,0 | 806,7 | 7797,7 | 3359,0 | 11963,4 | 14356,0 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.1) с тепловой нагрузкой - 1,48 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.1) | 264 | 2028 | 2028 | 100 | Бесканальная | ППУ | 102,9 | 913,7 | 393,6 | 1410,1 | 1692,2 | 1233,0 | 11449,0 | 4931,9 | 17613,8 | 21136,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.2) с тепловой нагрузкой - 0,492 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.2) | 120 | 2027 | 2028 | 50 | Бесканальная | ППУ | 18,4 | 163,3 | 70,4 | 252,1 | 302,5 | 393,7 | 3806,0 | 1639,5 | 5839,3 | 7007,1 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже с тепловой нагрузкой - 1 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже | 213 | 2025 | 2026 | 70 | Бесканальная | ППУ | 13,1 | 116,5 | 50,2 | 179,8 | 215,8 | 728,1 | 7126,7 | 3070,0 | 10924,8 | 13109,7 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже с тепловой нагрузкой - 1 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже | 213 | 2025 | 2026 | 70 | Бесканальная | ППУ | 1063,7 | 9981,1 | 4299,5 | 15344,2 | 18413,1 | 728,1 | 7126,7 | 3070,0 | 10924,8 | 13109,7 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная дошкольная организация на 350 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,241 Гкал/ч | Общеобразовательная дошкольная организация на 350 учащихся | 250 | 2030 | 2031 | 80 | Бесканальная | ППУ | 36,4 | 325,9 | 140,4 | 502,6 | 603,1 | 1123,2 | 10807,8 | 4655,7 | 16586,8 | 19904,1 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1500 учащихся с тепловой нагрузкой - 3,3 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | 571 | 2029 | 2029 | 125 | Бесканальная | ППУ | 82,6 | 766,9 | 330,3 | 1179,8 | 1415,8 | 2857,5 | 26534,0 | 11430,0 | 40821,5 | 48985,8 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,425 Гкал/ч | Спортивный комплекс | 103 | 2030 | 2030 | 50 | Бесканальная | ППУ | 386,0 | 3573,2 | 1539,2 | 5498,5 | 6598,1 | 384,6 | 3571,6 | 1538,6 | 5494,8 | 6593,8 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 23-х этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,356 Гкал/ч | 23-х этажный жилой дом башенного типа | 89 | 2030 | 2031 | 40 | Бесканальная | ППУ | 47,5 | 438,1 | 188,7 | 674,3 | 809,2 | 322,1 | 3099,2 | 1335,0 | 4756,3 | 5707,5 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 540 м2 с тепловой нагрузкой - 0,975 Гкал/ч | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 540 м2 | 207 | 2030 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 190,8 | 1790,1 | 771,1 | 2751,9 | 3302,3 | 882,6 | 8492,6 | 3658,4 | 13033,6 | 15640,3 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Специализированный центр по торговле шинами с тепловой нагрузкой - 0,198 Гкал/ч | Специализированный центр по торговле шинами | 52 | 2029 | 2029 | 32 | Бесканальная | ППУ | 159,1 | 1544,1 | 665,2 | 2368,3 | 2842,0 | 171,7 | 1594,4 | 686,8 | 2452,9 | 2943,5 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №24, со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории в микрорайоне 41 г. Сургута с тепловой нагрузкой - 1,71 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №24, со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории в микрорайоне 41 г. Сургута | 304 | 2023 | 2023 | 100 | Бесканальная | ППУ | 66,3 | 643,2 | 277,1 | 986,6 | 1183,9 | 1121,7 | 10415,9 | 4486,9 | 16024,5 | 19229,4 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс с тепловой нагрузкой - 0,399 Гкал/ч | Торговый комплекс | 97 | 2024 | 2025 | 50 | Бесканальная | ППУ | 754,4 | 7258,7 | 3126,8 | 11139,8 | 13367,8 | 277,4 | 2697,7 | 1162,1 | 4137,3 | 4964,7 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилые помещения для размещения "Билдинг- сада" с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч | Нежилые помещения для размещения "Билдинг- сада" | 20 | 2030 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 150,7 | 1464,9 | 631,0 | 2246,6 | 2696,0 | 68,1 | 655,0 | 282,2 | 1005,3 | 1206,3 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 2,792 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 483 | 2022 | 2023 | 125 | Бесканальная | ППУ | 35,5 | 328,8 | 141,7 | 506,0 | 607,2 | 1831,6 | 17007,8 | 7326,4 | 26165,8 | 31399,0 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2 с тепловой нагрузкой - 0,434 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2 | 106 | 2028 | 2029 | 50 | Бесканальная | ППУ | 307,1 | 2727,8 | 1175,0 | 4209,9 | 5051,9 | 361,6 | 3490,3 | 1503,5 | 5355,5 | 6426,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2024 | 2025 | 70 | Бесканальная | ППУ | 1015,7 | 9941,2 | 4282,4 | 15239,2 | 18287,1 | 638,3 | 6206,8 | 2673,7 | 9518,8 | 11422,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2024 | 2025 | 70 | Бесканальная | ППУ | 1070,6 | 10366,0 | 4465,4 | 15902,0 | 19082,4 | 638,3 | 6206,8 | 2673,7 | 9518,8 | 11422,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2024 | 2025 | 70 | Бесканальная | ППУ | 1262,7 | 11215,7 | 4831,4 | 17309,8 | 20771,8 | 638,3 | 6206,8 | 2673,7 | 9518,8 | 11422,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 599,0 | 5800,1 | 2498,5 | 8897,7 | 10677,2 | 897,3 | 8667,1 | 3733,5 | 13297,9 | 15957,5 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2033 | 2034 | 70 | Бесканальная | ППУ | 197,7 | 1914,7 | 824,8 | 2937,2 | 3524,6 | 933,4 | 9002,6 | 3878,1 | 13814,1 | 16576,9 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2034 | 2035 | 70 | Бесканальная | ППУ | 121,9 | 1180,4 | 508,5 | 1810,8 | 2172,9 | 969,5 | 9394,1 | 4046,7 | 14410,2 | 17292,3 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2031 | 2032 | 70 | Бесканальная | ППУ | 117,6 | 1139,1 | 490,7 | 1747,4 | 2096,9 | 861,1 | 8331,6 | 3589,0 | 12781,8 | 15338,1 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 39,6 | 385,2 | 165,9 | 590,7 | 708,9 | 897,3 | 8667,1 | 3733,5 | 13297,9 | 15957,5 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2033 | 2034 | 70 | Бесканальная | ППУ | 105,7 | 1026,4 | 442,1 | 1574,2 | 1889,1 | 933,4 | 9002,6 | 3878,1 | 13814,1 | 16576,9 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 2,934 Гкал/ч | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | 507 | 2031 | 2032 | 125 | Бесканальная | ППУ | 714,8 | 6950,3 | 2994,0 | 10659,1 | 12790,9 | 2752,2 | 26628,6 | 11470,8 | 40851,5 | 49021,8 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2034 | 2035 | 70 | Бесканальная | ППУ | 102,3 | 984,5 | 424,1 | 1511,0 | 1813,2 | 969,5 | 9394,1 | 4046,7 | 14410,2 | 17292,3 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2032 | 2032 | 70 | Бесканальная | ППУ | 203,5 | 1878,4 | 809,2 | 2891,0 | 3469,3 | 897,3 | 8331,6 | 3589,0 | 12817,9 | 15381,5 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 138,1 | 1335,1 | 575,1 | 2048,3 | 2458,0 | 897,3 | 8667,1 | 3733,5 | 13297,9 | 15957,5 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2034 | 2034 | 70 | Бесканальная | ППУ | 117,1 | 1132,2 | 487,7 | 1737,1 | 2084,5 | 969,5 | 9002,6 | 3878,1 | 13850,2 | 16620,3 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2035 | 2035 | 70 | Бесканальная | ППУ | 22,7 | 218,9 | 94,3 | 335,9 | 403,1 | 1011,7 | 9394,1 | 4046,7 | 14452,4 | 17342,9 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2032 | 2032 | 70 | Бесканальная | ППУ | 815,8 | 7310,3 | 3149,0 | 11275,1 | 13530,1 | 897,3 | 8331,6 | 3589,0 | 12817,9 | 15381,5 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 387,4 | 3744,8 | 1613,2 | 5745,4 | 6894,5 | 897,3 | 8667,1 | 3733,5 | 13297,9 | 15957,5 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2033 | 2034 | 70 | Бесканальная | ППУ | 3199,8 | 30863,0 | 13294,8 | 47357,6 | 56829,2 | 933,4 | 9002,6 | 3878,1 | 13814,1 | 16576,9 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2034 | 2035 | 70 | Бесканальная | ППУ | 14,5 | 141,1 | 60,8 | 216,4 | 259,7 | 969,5 | 9394,1 | 4046,7 | 14410,2 | 17292,3 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 1,034 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 220 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 0,3 | 2,6 | 1,1 | 4,1 | 4,9 | 1010,6 | 9762,3 | 4205,3 | 14978,3 | 17973,9 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №6 в 44 микрорайне г.Сургута (Блок Б) с тепловой нагрузкой - 2,303 Гкал/ч | Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №6 в 44 микрорайне г.Сургута (Блок Б) | 398 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 145,2 | 1401,3 | 603,6 | 2150,2 | 2580,2 | 1843,1 | 17815,5 | 7674,4 | 27333,0 | 32799,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут.Корректировка» Секции 2.1,2.2,2.3,2.4. с тепловой нагрузкой - 3,16 Гкал/ч | Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут.Корректировка» Секции 2.1,2.2,2.3,2.4. | 547 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 20,7 | 200,6 | 86,4 | 307,7 | 369,3 | 2528,9 | 24445,1 | 10530,2 | 37504,2 | 45005,1 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ - Спортивное сооружение (Микрорайон №44) с тепловой нагрузкой - 0,228 Гкал/ч | ДАиГ - Спортивное сооружение (Микрорайон №44) | 59 | 2027 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 56,7 | 549,4 | 236,7 | 842,8 | 1011,4 | 182,5 | 1763,8 | 759,8 | 2706,0 | 3247,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Теплый склад, гараж, ул. Сосновая, 6 строение 4 Кошкаров Д.Л. с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч | Теплый склад, гараж, ул. Сосновая, 6 строение 4 Кошкаров Д.Л. | 4 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 48,5 | 469,6 | 202,3 | 720,4 | 864,5 | 10,4 | 96,2 | 41,5 | 148,1 | 177,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Диспетчерская, ул. Сосновая, 6 строение 29 Кошкаров Д.Л. с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч | Диспетчерская, ул. Сосновая, 6 строение 29 Кошкаров Д.Л. | 43 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 50,6 | 470,3 | 202,6 | 723,5 | 868,2 | 107,8 | 1001,4 | 431,4 | 1540,6 | 1848,7 |
| Итого по ЕТО №1 |  |  | 20390 |  |  |  |  |  | 37250,5 | 347503,2 | 149693,7 | 534447,4 | 641336,9 | 83311,7 | 806000,0 | 396201,7 | 1285513,4 | 1542616,0 |
| ЕТО №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,49 Гкал/ч | Организация дополнительного образования на 500 мест | 119 | 2031 | 2032 | 50 | Бесканальная | ППУ | 112,7 | 1039,0 | 447,6 | 1599,3 | 1919,1 | 459,6 | 4447,2 | 1915,7 | 6822,5 | 8187,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2871 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,31 Гкал/ч | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2871 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 135 м2) | 78 | 2032 | 2033 | 40 | Бесканальная | ППУ | 9,4 | 86,9 | 37,4 | 133,8 | 160,6 | 303,0 | 2926,8 | 1260,8 | 4490,6 | 5388,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 8-этажный жилой дом со встроенными объектами соцкульбыта и гостиничным комплексом на 154 места ЗАО "Аркада" с тепловой нагрузкой - 1,726 Гкал/ч | 8-этажный жилой дом со встроенными объектами соцкульбыта и гостиничным комплексом на 154 места ЗАО "Аркада" | 307 | 2022 | 2023 | 100 | Бесканальная | ППУ | 12,2 | 117,7 | 50,7 | 180,6 | 216,7 | 1132,2 | 10513,4 | 4528,8 | 16174,4 | 19409,3 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гаджигаибов Г.А (Абдулазизов Э.И.) 14-17 этажный жилой дом со встроенными помещениями с тепловой нагрузкой - 0,334 Гкал/ч | Гаджигаибов Г.А (Абдулазизов Э.И.) 14-17 этажный жилой дом со встроенными помещениями | 84 | 2022 | 2023 | 40 | Бесканальная | ППУ | 4,2 | 40,9 | 17,6 | 62,8 | 75,3 | 219,2 | 2035,7 | 876,9 | 3131,8 | 3758,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Коралл Плюс" Административное здание с выставочными залами с тепловой нагрузкой - 0,157 Гкал/ч | ООО "Коралл Плюс" Административное здание с выставочными залами | 41 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 23,5 | 226,6 | 97,6 | 347,7 | 417,2 | 103,0 | 1013,7 | 436,7 | 1553,3 | 1864,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Калашников Э.В. Комплекс апартаментов гостиничного типа с тепловой нагрузкой - 0,87 Гкал/ч | Калашников Э.В. Комплекс апартаментов гостиничного типа | 185 | 2024 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 4,1 | 39,2 | 16,9 | 60,2 | 72,2 | 604,9 | 5617,3 | 2419,8 | 8642,0 | 10370,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 200 мест с тепловой нагрузкой - 0,369 Гкал/ч | Детский сад на 200 мест | 90 | 2024 | 2025 | 50 | Бесканальная | ППУ | 0,2 | 1,8 | 0,8 | 2,8 | 3,4 | 256,6 | 2494,9 | 1074,7 | 3826,2 | 4591,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 200 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Детский сад на 200 мест | 76 | 2028 | 2029 | 40 | Бесканальная | ППУ | 1,5 | 13,8 | 5,9 | 21,2 | 25,4 | 250,3 | 2415,3 | 1040,4 | 3706,0 | 4447,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом на 124 кв со встр. Помещениями и гаражом на 124 м/м в цокольной части и подземной части п. 1А с тепловой нагрузкой - 2,272 Гкал/ч | Жилой дом на 124 кв со встр. Помещениями и гаражом на 124 м/м в цокольной части и подземной части п. 1А | 393 | 2026 | 2027 | 125 | Бесканальная | ППУ | 1,8 | 17,4 | 7,5 | 26,7 | 32,1 | 1743,7 | 16883,8 | 7273,0 | 25900,5 | 31080,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 6- секционный жилой дом на 94 кв. со встр. Пристр. Помещениями и гаражом на 74 м/м в цокольной части п.2А с тепловой нагрузкой - 1,329 Гкал/ч | 6- секционный жилой дом на 94 кв. со встр. Пристр. Помещениями и гаражом на 74 м/м в цокольной части п.2А | 268 | 2028 | 2029 | 80 | Бесканальная | ППУ | 30,1 | 290,3 | 125,0 | 445,4 | 534,4 | 1107,2 | 10685,6 | 4603,0 | 16395,8 | 19675,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 8-секционный жилой дом на 154 кв. со встр. Прист. Помещениями и гаражом на 114 м/м в цокольной части п. 3А с тепловой нагрузкой - 1,248 Гкал/ч | 8-секционный жилой дом на 154 кв. со встр. Прист. Помещениями и гаражом на 114 м/м в цокольной части п. 3А | 252 | 2029 | 2030 | 80 | Бесканальная | ППУ | 192,7 | 1788,9 | 770,6 | 2752,2 | 3302,7 | 1080,6 | 10490,5 | 4519,0 | 16090,1 | 19308,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1188 м2 с тепловой нагрузкой - 0,44 Гкал/ч | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1188 м2 | 107 | 2023 | 2024 | 50 | Бесканальная | ППУ | 335,7 | 3285,4 | 1415,2 | 5036,3 | 6043,6 | 288,6 | 2840,9 | 1223,8 | 4353,3 | 5224,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест) с тепловой нагрузкой - 0,445 Гкал/ч | Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест) | 108 | 2027 | 2028 | 50 | Бесканальная | ППУ | 241,0 | 2358,9 | 1016,2 | 3616,1 | 4339,3 | 356,1 | 3442,4 | 1482,9 | 5281,4 | 6337,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 100 мест с тепловой нагрузкой - 0,096 Гкал/ч | Организация дополнительного образования на 100 мест | 25 | 2024 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 487,1 | 4767,7 | 2053,8 | 7308,7 | 8770,4 | 66,8 | 619,8 | 267,0 | 953,6 | 1144,3 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Городская поликлиника в мкр. "Геолог" на 250 посещений в смену с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч | Городская поликлиника в мкр. "Геолог" на 250 посещений в смену | 20 | 2024 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 283,1 | 2753,2 | 1186,0 | 4222,3 | 5066,7 | 52,3 | 485,5 | 209,2 | 747,0 | 896,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 4,748 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 754 | 2027 | 2027 | 150 | Бесканальная | ППУ | 231,5 | 2266,3 | 976,2 | 3474,1 | 4168,9 | 3799,8 | 35283,5 | 15199,0 | 54282,3 | 65138,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2907 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 216 м2, 315 м2) с тепловой нагрузкой - 0,429 Гкал/ч | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2907 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 216 м2, 315 м2) | 104 | 2027 | 2028 | 50 | Бесканальная | ППУ | 99,1 | 963,5 | 415,0 | 1477,6 | 1773,1 | 343,5 | 3320,2 | 1430,2 | 5093,9 | 6112,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хореографичесчкая школа на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,376 Гкал/ч | Хореографичесчкая школа на 300 мест | 91 | 2033 | 2034 | 50 | Бесканальная | ППУ | 313,1 | 3039,5 | 1309,3 | 4662,0 | 5594,4 | 381,9 | 3683,4 | 1586,7 | 5652,0 | 6782,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ СОШ №13, пр. Комсомольский, 10 с тепловой нагрузкой - 0,365 Гкал/ч | МБОУ СОШ №13, пр. Комсомольский, 10 | 89 | 2023 | 2024 | 50 | Бесканальная | ППУ | 313,1 | 3039,5 | 1309,3 | 4662,0 | 5594,4 | 239,4 | 2356,7 | 1015,2 | 3611,3 | 4333,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МКУ "УКС". Детская школа искусств с тепловой нагрузкой - 0,803 Гкал/ч | МКУ "УКС". Детская школа искусств | 171 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 335,4 | 3100,1 | 1335,4 | 4770,9 | 5725,0 | 526,7 | 4891,2 | 2107,0 | 7524,9 | 9029,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14А с тепловой нагрузкой - 0,712 Гкал/ч | МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14А | 151 | 2028 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 296,8 | 2871,6 | 1237,0 | 4405,4 | 5286,5 | 593,2 | 5507,9 | 2372,6 | 8473,7 | 10168,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом и баня, ул. Зеленая, 20 с тепловой нагрузкой - 0,053 Гкал/ч | Жилой дом и баня, ул. Зеленая, 20 | 14 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 309,2 | 2987,2 | 1286,8 | 4583,3 | 5500,0 | 34,4 | 319,8 | 137,8 | 492,0 | 590,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сургутская База Комплектации". Встроено- пристроенный магазин продовольственных и промышленных товаров с тепловой нагрузкой - 0,398 Гкал/ч | ООО "Сургутская База Комплектации". Встроено- пристроенный магазин продовольственных и промышленных товаров | 97 | 2023 | 2023 | 50 | Бесканальная | ППУ | 321,7 | 3102,9 | 1336,6 | 4761,2 | 5713,4 | 261,1 | 2424,3 | 1044,3 | 3729,7 | 4475,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поликлиника на 1000 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Поликлиника на 1000 мест | 76 | 2023 | 2023 | 40 | Бесканальная | ППУ | 66,8 | 620,9 | 267,4 | 955,1 | 1146,1 | 197,1 | 1829,8 | 788,2 | 2815,1 | 3378,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №2 с подземной автостоянкой ООО "СеверТрансСтрой" с тепловой нагрузкой - 0,56 Гкал/ч | Жилой дом №2 с подземной автостоянкой ООО "СеверТрансСтрой" | 136 | 2025 | 2025 | 50 | Бесканальная | ППУ | 339,2 | 3281,8 | 1413,7 | 5034,7 | 6041,7 | 407,8 | 3786,3 | 1631,0 | 5825,0 | 6990,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом–стоянкой с тепловой нагрузкой - 0,941 Гкал/ч | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом–стоянкой | 200 | 2028 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 220,9 | 2133,7 | 919,1 | 3273,8 | 3928,5 | 784,3 | 7282,5 | 3137,1 | 11203,8 | 13444,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом стоянкой с тепловой нагрузкой - 0,553 Гкал/ч | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом стоянкой | 135 | 2027 | 2028 | 50 | Бесканальная | ППУ | 234,6 | 2265,9 | 976,1 | 3476,6 | 4171,9 | 442,6 | 4277,9 | 1842,8 | 6563,2 | 7875,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом-стоянкой с тепловой нагрузкой - 0,553 Гкал/ч | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом-стоянкой | 135 | 2028 | 2028 | 50 | Бесканальная | ППУ | 229,8 | 2216,3 | 954,7 | 3400,9 | 4081,0 | 460,7 | 4277,9 | 1842,8 | 6581,4 | 7897,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,343 Гкал/ч | Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой | 86 | 2027 | 2028 | 40 | Бесканальная | ППУ | 763,8 | 7400,6 | 3188,0 | 11352,4 | 13622,9 | 274,7 | 2654,9 | 1143,7 | 4073,2 | 4887,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч | Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой | 89 | 2030 | 2031 | 50 | Бесканальная | ППУ | 296,8 | 2871,6 | 1237,0 | 4405,4 | 5286,5 | 331,6 | 3190,6 | 1374,4 | 4896,6 | 5875,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1- уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1- уровневой автостоянкой | 89 | 2028 | 2029 | 50 | Бесканальная | ППУ | 309,2 | 2987,2 | 1286,8 | 4583,3 | 5500,0 | 305,2 | 2945,2 | 1268,7 | 4519,0 | 5422,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1- уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,477 Гкал/ч | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1- уровневой автостоянкой | 116 | 2029 | 2030 | 50 | Бесканальная | ППУ | 611,3 | 5895,8 | 2539,7 | 9046,9 | 10856,2 | 412,8 | 4007,1 | 1726,1 | 6145,9 | 7375,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещ. общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,464 Гкал/ч | Жилой дом со встроенными помещ. общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой | 113 | 2030 | 2031 | 50 | Бесканальная | ППУ | 170,5 | 1587,8 | 684,0 | 2442,2 | 2930,7 | 419,8 | 4039,0 | 1739,9 | 6198,6 | 7438,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 2х- уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,907 Гкал/ч | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 2х- уровневой автостоянкой | 193 | 2028 | 2029 | 70 | Бесканальная | ППУ | 263,7 | 2443,2 | 1052,5 | 3759,4 | 4511,2 | 755,7 | 7293,4 | 3141,8 | 11190,9 | 13429,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа искусств на 400 мест с концертным залом на 30 0мест с тепловой нагрузкой - 0,257 Гкал/ч | Школа искусств на 400 мест с концертным залом на 30 0мест | 65 | 2026 | 2027 | 40 | Бесканальная | ППУ | 215,6 | 2011,0 | 866,3 | 3092,9 | 3711,5 | 197,2 | 1909,1 | 822,4 | 2928,6 | 3514,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27 А г. Сургуте (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,218 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27 А г. Сургуте (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 557 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 429,0 | 4151,1 | 1788,2 | 6368,3 | 7642,0 | 2575,3 | 24893,8 | 10723,5 | 38192,6 | 45831,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 0,339 Гкал/ч | Детский сад на 350 мест | 85 | 2034 | 2035 | 40 | Бесканальная | ППУ | 463,4 | 4296,1 | 1850,6 | 6610,2 | 7932,2 | 358,0 | 3469,0 | 1494,4 | 5321,4 | 6385,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 70 мест с тепловой нагрузкой - 0,097 Гкал/ч | Детский сад на 70 мест | 25 | 2032 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 455,4 | 4392,7 | 1892,3 | 6740,4 | 8088,5 | 94,8 | 880,4 | 379,2 | 1354,4 | 1625,3 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сибпромстрой-Югория" Детский сад с тепловой нагрузкой - 0,88 Гкал/ч | ООО "Сибпромстрой-Югория" Детский сад | 187 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 225,2 | 2083,5 | 897,5 | 3206,2 | 3847,4 | 577,3 | 5360,2 | 2309,0 | 8246,5 | 9895,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа № 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2 с тепловой нагрузкой - 3,569 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа № 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2 | 567 | 2027 | 2028 | 150 | Бесканальная | ППУ | 1,9 | 18,2 | 7,8 | 27,8 | 33,4 | 2856,2 | 27609,0 | 11893,1 | 42358,4 | 50830,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встр. СКБО с тепловой нагрузкой - 0,353 Гкал/ч | Жилой дом со встр. СКБО | 89 | 2031 | 2032 | 40 | Бесканальная | ППУ | 1,6 | 14,9 | 6,4 | 22,9 | 27,5 | 330,9 | 3202,0 | 1379,3 | 4912,2 | 5894,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,239 Гкал/ч | Жилой дом | 60 | 2032 | 2033 | 40 | Бесканальная | ППУ | 1,7 | 15,4 | 6,7 | 23,8 | 28,5 | 233,1 | 2251,8 | 970,0 | 3454,9 | 4145,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встр. СКБО с тепловой нагрузкой - 0,212 Гкал/ч | Жилой дом со встр. СКБО | 55 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1,7 | 16,1 | 6,9 | 24,8 | 29,7 | 215,1 | 2075,1 | 893,9 | 3184,2 | 3821,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа на 990 мест с тепловой нагрузкой - 0,777 Гкал/ч | Школа на 990 мест | 165 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 424,0 | 4102,3 | 1767,1 | 6293,4 | 7552,1 | 759,6 | 7337,8 | 3160,9 | 11258,3 | 13510,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мирошпиченко В. В. Баня с тепловой нагрузкой - 0,079 Гкал/ч | Мирошпиченко В. В. Баня | 21 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 67,6 | 654,1 | 281,8 | 1003,5 | 1204,2 | 51,6 | 508,1 | 218,9 | 778,7 | 934,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс общей площадью 4914 м2 (648 м2, 648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 315 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,73 Гкал/ч | Спортивный комплекс общей площадью 4914 м2 (648 м2, 648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 315 м2, 135 м2) | 155 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 110,8 | 1026,9 | 442,3 | 1580,0 | 1896,0 | 478,9 | 4713,4 | 2030,4 | 7222,6 | 8667,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Заиатдинов Радик Вазыхович. Жилой дом г. Сургут, пос. Кедровый-1, ул. Линия 12, д.136 с тепловой нагрузкой - 0 Гкал/ч | Заиатдинов Радик Вазыхович. Жилой дом г. Сургут, пос. Кедровый-1, ул. Линия 12, д.136 |  | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 113,3 | 1049,4 | 452,0 | 1614,7 | 1937,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жорова О.А., Жоров Ф.И. Жилой дом пос.Кедровый-1, линия 13 с тепловой нагрузкой - 0,021 Гкал/ч | Жорова О.А., Жоров Ф.И. Жилой дом пос.Кедровый-1, линия 13 | 5 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 130,1 | 1198,0 | 516,1 | 1844,2 | 2213,0 | 13,5 | 125,5 | 54,1 | 193,0 | 231,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Люзович Ольга Николаевна. Жилой дом г. Сургут, пос. Кедровый-1, ул. Линия 7, д.55 с тепловой нагрузкой - 0 Гкал/ч | Люзович Ольга Николаевна. Жилой дом г. Сургут, пос. Кедровый-1, ул. Линия 7, д.55 |  | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 171,1 | 1646,1 | 709,1 | 2526,2 | 3031,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Спецзапчасть" Торговый центр по ул. Тюменской с тепловой нагрузкой - 0,183 Гкал/ч | ООО "Спецзапчасть" Торговый центр по ул. Тюменской | 48 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 64,5 | 622,5 | 268,1 | 955,1 | 1146,1 | 120,0 | 1181,6 | 509,0 | 1810,6 | 2172,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДаиГ. Административно-бытовой корпус, автостоянка, благоустройство территории с тепловой нагрузкой - 0,142 Гкал/ч | ДаиГ. Административно-бытовой корпус, автостоянка, благоустройство территории | 37 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 61,6 | 574,6 | 247,5 | 883,7 | 1060,4 | 93,1 | 916,8 | 394,9 | 1404,9 | 1685,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Проектируемые здания и сооружения с тепловой нагрузкой - 0,35 Гкал/ч | Проектируемые здания и сооружения | 88 | 2031 | 2032 | 40 | Бесканальная | ППУ | 105,3 | 976,7 | 420,7 | 1502,8 | 1803,4 | 328,3 | 3176,5 | 1368,4 | 4873,2 | 5847,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Библиотека | 8 | 2034 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 118,6 | 1101,3 | 474,4 | 1694,3 | 2033,1 | 33,8 | 327,5 | 141,1 | 502,3 | 602,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом заявитель Куницына Татьяна Николаевна с тепловой нагрузкой - 0,021 Гкал/ч | Жилой дом заявитель Куницына Татьяна Николаевна | 5 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 282,1 | 2597,9 | 1119,1 | 3999,1 | 4798,9 | 13,8 | 127,9 | 55,1 | 196,8 | 236,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Лобасенко И.М. Индивидуальный жилой дом , ул.Сургутская,7 с тепловой нагрузкой - 0,018 Гкал/ч | Лобасенко И.М. Индивидуальный жилой дом , ул.Сургутская,7 | 5 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 156,6 | 1519,8 | 654,7 | 2331,0 | 2797,2 | 11,8 | 109,6 | 47,2 | 168,7 | 202,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Прудников Андрей Михайлович Жилой дом по ул. Октябрьская, 31 с тепловой нагрузкой - 0,038 Гкал/ч | Прудников Андрей Михайлович Жилой дом по ул. Октябрьская, 31 | 10 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 141,0 | 1299,0 | 559,5 | 1999,5 | 2399,4 | 24,8 | 230,2 | 99,2 | 354,2 | 425,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО ПСП"Сургутгазстрой" Нежилые здания: Склад №4, склад №6 по ул. Сосновая, 12 с тепловой нагрузкой - 0,207 Гкал/ч | ООО ПСП"Сургутгазстрой" Нежилые здания: Склад №4, склад №6 по ул. Сосновая, 12 | 54 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 317,3 | 2922,6 | 1259,0 | 4499,0 | 5398,7 | 135,8 | 1260,9 | 543,1 | 1939,8 | 2327,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СТО заявитель Мельник Сергей Михайлович с тепловой нагрузкой - 0,037 Гкал/ч | СТО заявитель Мельник Сергей Михайлович | 10 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 167,3 | 1623,7 | 699,4 | 2490,4 | 2988,5 | 24,3 | 225,4 | 97,1 | 346,7 | 416,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Исакова Наталья Владимировна Здание предоставления услуг связи с тепловой нагрузкой - 0,026 Гкал/ч | Исакова Наталья Владимировна Здание предоставления услуг связи | 7 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 187,6 | 1727,9 | 744,3 | 2659,8 | 3191,7 | 17,3 | 160,8 | 69,3 | 247,4 | 296,9 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный жилой дом из 2-х корпусов со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой" АО "Завод промышленных деталей" с тепловой нагрузкой - 2,111 Гкал/ч | Многоэтажный жилой дом из 2-х корпусов со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой" АО "Завод промышленных деталей" | 376 | 2024 | 2025 | 100 | Бесканальная | ППУ | 65,4 | 597,1 | 257,2 | 919,7 | 1103,6 | 1467,8 | 14272,9 | 6148,3 | 21889,1 | 26266,9 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенно-пристроенными, пристроенными и встроенными помещениями общественных учреждений на 1-х, 2-х этажах с тепловой нагрузкой - 0,077 Гкал/ч | Жилой дом со встроенно-пристроенными, пристроенными и встроенными помещениями общественных учреждений на 1-х, 2-х этажах | 20 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 147,4 | 1346,0 | 579,8 | 2073,3 | 2487,9 | 50,2 | 466,0 | 200,7 | 716,9 | 860,3 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами на 140 м/м с тепловой нагрузкой - 0,126 Гкал/ч | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами на 140 м/м | 33 | 2029 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 846,4 | 7795,1 | 3357,9 | 11999,4 | 14399,3 | 109,0 | 1058,3 | 455,9 | 1623,2 | 1947,8 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,542 Гкал/ч | Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | 132 | 2030 | 2031 | 50 | Бесканальная | ППУ | 210,6 | 1928,3 | 830,7 | 2969,6 | 3563,5 | 490,2 | 4716,7 | 2031,8 | 7238,7 | 8686,4 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с подземным гаражом с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч | Жилой дом с подземным гаражом | 20 | 2028 | 2029 | 32 | Бесканальная | ППУ | 40,6 | 374,3 | 161,2 | 576,2 | 691,4 | 62,6 | 604,6 | 260,5 | 927,7 | 1113,3 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад "Ёлочка" с тепловой нагрузкой - 0,379 Гкал/ч | Детский сад "Ёлочка" | 92 | 2024 | 2025 | 50 | Бесканальная | ППУ | 1,5 | 14,9 | 6,4 | 22,9 | 27,4 | 263,3 | 2559,8 | 1102,7 | 3925,7 | 4710,9 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,254 Гкал/ч | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | 64 | 2029 | 2030 | 40 | Бесканальная | ППУ | 589,8 | 5195,8 | 2238,2 | 8023,8 | 9628,5 | 219,5 | 2130,9 | 917,9 | 3268,3 | 3922,0 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,106 Гкал/ч | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | 28 | 2029 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 737,3 | 6495,5 | 2798,1 | 10030,8 | 12037,0 | 91,4 | 887,7 | 382,4 | 1361,5 | 1633,8 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 1,15 Гкал/ч | Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | 232 | 2030 | 2031 | 80 | Бесканальная | ППУ | 811,0 | 7144,9 | 3077,8 | 11033,8 | 13240,6 | 1041,0 | 10016,9 | 4315,0 | 15373,0 | 18447,5 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад с тепловой нагрузкой - 0,299 Гкал/ч | Детский сад | 75 | 2024 | 2025 | 40 | Бесканальная | ППУ | 122,8 | 1139,8 | 491,0 | 1753,6 | 2104,3 | 207,9 | 2021,6 | 870,8 | 3100,3 | 3720,4 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 50 мест с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Организация дополнительного образования на 50 мест | 13 | 2031 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 156,6 | 1433,7 | 617,6 | 2207,9 | 2649,5 | 46,9 | 453,8 | 195,5 | 696,2 | 835,4 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ средняя общеобразовательная школа №6 (пристрой) с тепловой нагрузкой - 0,618 Гкал/ч | МБОУ средняя общеобразовательная школа №6 (пристрой) | 131 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 156,6 | 1519,8 | 654,7 | 2331,0 | 2797,2 | 405,4 | 3764,3 | 1621,6 | 5791,3 | 6949,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте с тепловой нагрузкой - 1,925 Гкал/ч | ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте | 343 | 2025 | 2026 | 100 | Бесканальная | ППУ | 163,7 | 1433,7 | 617,6 | 2215,0 | 2658,0 | 1401,6 | 13718,9 | 5909,7 | 21030,2 | 25236,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте с тепловой нагрузкой - 1,925 Гкал/ч | ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте | 343 | 2026 | 2027 | 100 | Бесканальная | ППУ | 115,8 | 1075,3 | 463,2 | 1654,3 | 1985,2 | 1477,4 | 14305,1 | 6162,2 | 21944,8 | 26333,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте с тепловой нагрузкой - 1,925 Гкал/ч | ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте | 343 | 2029 | 2029 | 100 | Бесканальная | ППУ | 224,6 | 2094,2 | 902,1 | 3220,8 | 3865,0 | 1666,8 | 15477,7 | 6667,3 | 23811,8 | 28574,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 12-секционный жилой дом со встроенными помещениями с тепловой нагрузкой - 1,077 Гкал/ч | 12-секционный жилой дом со встроенными помещениями | 229 | 2026 | 2027 | 70 | Бесканальная | ППУ | 343,4 | 3059,9 | 1318,1 | 4721,4 | 5665,7 | 826,7 | 8004,2 | 3448,0 | 12278,8 | 14734,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-секционный жилой дом со встроенными помещениями с тепловой нагрузкой - 0,34 Гкал/ч | 3-секционный жилой дом со встроенными помещениями | 86 | 2026 | 2027 | 40 | Бесканальная | ППУ | 339,8 | 3027,8 | 1304,3 | 4671,9 | 5606,2 | 261,0 | 2527,4 | 1088,7 | 3877,1 | 4652,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,219 Гкал/ч | 3-секционный жилой дом | 57 | 2026 | 2027 | 32 | Бесканальная | ППУ | 9,7 | 86,8 | 37,4 | 133,9 | 160,6 | 168,2 | 1628,9 | 701,7 | 2498,9 | 2998,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,219 Гкал/ч | 3-секционный жилой дом | 57 | 2026 | 2027 | 32 | Бесканальная | ППУ | 0,6 | 5,2 | 2,3 | 8,0 | 9,6 | 168,2 | 1628,9 | 701,7 | 2498,9 | 2998,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Молодежный центр с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч | Молодежный центр | 20 | 2024 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 13,1 | 115,9 | 49,9 | 178,9 | 214,7 | 52,3 | 508,4 | 219,0 | 779,8 | 935,7 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,169 Гкал/ч | Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами | 44 | 2029 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 70,2 | 627,6 | 270,3 | 968,1 | 1161,7 | 145,9 | 1416,4 | 610,1 | 2172,4 | 2606,9 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа на 1500 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,47 Гкал/ч | Школа на 1500 учащихся | 262 | 2024 | 2025 | 100 | Бесканальная | ППУ | 18,7 | 166,4 | 71,7 | 256,8 | 308,2 | 1022,1 | 9939,0 | 4281,4 | 15242,5 | 18291,0 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,149 Гкал/ч | Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами | 39 | 2030 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 138,8 | 1288,9 | 555,2 | 1982,9 | 2379,4 | 135,1 | 1299,6 | 559,8 | 1994,5 | 2393,4 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,322 Гкал/ч | Жилой дом с встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | 81 | 2028 | 2029 | 40 | Бесканальная | ППУ | 277,6 | 2694,9 | 1160,9 | 4133,4 | 4960,1 | 268,6 | 2592,2 | 1116,6 | 3977,4 | 4772,9 |
| Котельная №29 п. Таежный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,247 Гкал/ч | Многофункциональный культурный центр на 250 мест | 52 | 2027 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 212,8 | 1887,2 | 813,0 | 2913,0 | 3495,7 | 197,5 | 1909,2 | 822,4 | 2929,1 | 3515,0 |
| Котельная №29 п. Таежный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 200 мест с тепловой нагрузкой - 0,193 Гкал/ч | Организация дополнительного образования на 200 мест | 41 | 2027 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 52,8 | 473,4 | 203,9 | 730,2 | 876,2 | 154,6 | 1494,6 | 643,8 | 2293,0 | 2751,6 |
| Котельная №29 п. Таежный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Библиотека | 8 | 2032 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 171,4 | 1531,5 | 659,7 | 2362,7 | 2835,2 | 31,3 | 302,1 | 130,1 | 463,5 | 556,3 |
| Котельная №13 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Свердловская дирекция по капитальному строительству ОАО "РЖД" Реконструкция ПТОЛ Сургут с тепловой нагрузкой - 1,716 Гкал/ч | Свердловская дирекция по капитальному строительству ОАО "РЖД" Реконструкция ПТОЛ Сургут | 227 | 2022 | 2023 | 200 | Бесканальная | ППУ | 192,4 | 1771,1 | 762,9 | 2726,5 | 3271,8 | 1125,8 | 10453,7 | 4503,1 | 16082,6 | 19299,1 |
| Котельная №14 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) с тепловой нагрузкой - 0,639 Гкал/ч | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) | 136 | 2027 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 226,3 | 2028,1 | 873,6 | 3128,0 | 3753,6 | 511,4 | 4943,2 | 2129,4 | 7583,9 | 9100,7 |
| Котельная №14 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Крытый стадион обшей площадью 20000 м2 с тепловой нагрузкой - 4,343 Гкал/ч | Крытый стадион обшей площадью 20000 м2 | 573 | 2033 | 2034 | 200 | Бесканальная | ППУ | 28,6 | 255,4 | 110,0 | 393,9 | 472,7 | 4415,8 | 42590,9 | 18346,9 | 65353,5 | 78424,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Пождепо с тепловой нагрузкой - 0,024 Гкал/ч | Пождепо | 6 | 2029 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 8,5 | 75,7 | 32,6 | 116,9 | 140,3 | 20,8 | 201,7 | 86,9 | 309,4 | 371,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 60 м\мест с тепловой нагрузкой - 0 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 60 м\мест | 0 | 2030 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 243,0 | 2256,1 | 971,9 | 3471,0 | 4165,1 | 0,4 | 3,5 | 1,5 | 5,3 | 6,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хореографическая школа на 300 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,281 Гкал/ч | Хореографическая школа на 300 учащихся | 60 | 2028 | 2029 | 70 | Бесканальная | ППУ | 17,3 | 154,4 | 66,5 | 238,3 | 285,9 | 233,8 | 2256,1 | 971,9 | 3461,8 | 4154,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Подстанция скорой помощи на 10 постов с тепловой нагрузкой - 0,04 Гкал/ч | Подстанция скорой помощи на 10 постов | 10 | 2029 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 12,3 | 109,9 | 47,3 | 169,6 | 203,5 | 34,7 | 337,1 | 145,2 | 517,0 | 620,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Информационно-библотченый центр на 50 тысяч единиц хранения. Музей с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч | Информационно-библотченый центр на 50 тысяч единиц хранения. Музей | 20 | 2034 | 2035 | 40 | Бесканальная | ППУ | 52,6 | 469,6 | 202,3 | 724,5 | 869,4 | 84,5 | 818,7 | 352,7 | 1255,8 | 1507,0 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч | Офис-центр | 20 | 2031 | 2032 | 40 | Бесканальная | ППУ | 105,0 | 938,3 | 404,2 | 1447,4 | 1736,9 | 75,2 | 727,9 | 313,5 | 1116,7 | 1340,0 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч | Офис-центр | 20 | 2032 | 2033 | 40 | Бесканальная | ППУ | 227,8 | 2105,5 | 907,0 | 3240,3 | 3888,4 | 78,4 | 757,2 | 326,2 | 1161,8 | 1394,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Застройка предприятиями коммунального назначения с тепловой нагрузкой - 0,2 Гкал/ч | Застройка предприятиями коммунального назначения | 43 | 2030 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 118,4 | 1100,9 | 474,2 | 1693,6 | 2032,3 | 181,4 | 1745,6 | 751,9 | 2678,9 | 3214,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Застройка предприятиями коммунального назначения с тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч | Застройка предприятиями коммунального назначения | 3 | 2028 | 2029 | 32 | Бесканальная | ППУ | 237,8 | 2312,3 | 996,1 | 3546,2 | 4255,5 | 10,0 | 96,5 | 41,6 | 148,0 | 177,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Застройка предприятиями коммунального назначения с тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч | Застройка предприятиями коммунального назначения | 3 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 36,0 | 317,6 | 136,8 | 490,4 | 588,5 | 12,2 | 117,7 | 50,7 | 180,6 | 216,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Североуральская транспортная компания" с тепловой нагрузкой - 0,004 Гкал/ч | ООО "Североуральская транспортная компания" | 1 | 2034 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 528,5 | 4686,4 | 2018,7 | 7233,6 | 8680,3 | 4,2 | 40,9 | 17,6 | 62,8 | 75,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство железнодорожного тупика с тепловой нагрузкой - 0,024 Гкал/ч | Строительство железнодорожного тупика | 6 | 2032 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 154,2 | 1373,0 | 591,5 | 2118,6 | 2542,4 | 23,5 | 226,6 | 97,6 | 347,7 | 417,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Материальный склад с тепловой нагрузкой - 0,004 Гкал/ч | Материальный склад | 1 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 322,1 | 2990,8 | 1288,3 | 4601,2 | 5521,4 | 4,1 | 39,2 | 16,9 | 60,2 | 72,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гараж с тепловой нагрузкой - 0 Гкал/ч | Гараж | 0 | 2034 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 189,6 | 1661,0 | 715,5 | 2566,1 | 3079,3 | 0,2 | 2,0 | 0,9 | 3,1 | 3,8 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже | 1 | 2029 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2584,1 | 23893,8 | 10292,7 | 36770,6 | 44124,7 | 1,7 | 16,8 | 7,2 | 25,8 | 30,9 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже | 1 | 2030 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 209,3 | 1833,1 | 789,6 | 2832,0 | 3398,4 | 1,8 | 17,4 | 7,5 | 26,7 | 32,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Предприятия коммунального назначения ООО "Югорские традиции" с тепловой нагрузкой - 0,036 Гкал/ч | Предприятия коммунального назначения ООО "Югорские традиции" | 9 | 2028 | 2029 | 32 | Бесканальная | ППУ | 59,0 | 548,2 | 236,2 | 843,4 | 1012,1 | 30,1 | 290,3 | 125,0 | 445,4 | 534,4 |
| Котельная №22 "Олимпия" | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБУ ЦСП "Олимпия" Здание спортивно-досугового комплекса МБУ "Олимпия" с тепловой нагрузкой - 0,326 Гкал/ч | МБУ ЦСП "Олимпия" Здание спортивно-досугового комплекса МБУ "Олимпия" | 69 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 112,9 | 989,3 | 426,2 | 1528,4 | 1834,1 | 213,8 | 1985,7 | 855,4 | 3055,0 | 3666,0 |
| Котельная №22 "Олимпия" | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание столовой МБУ ЦСП "Сибирский легион" с тепловой нагрузкой - 0,461 Гкал/ч | Здание столовой МБУ ЦСП "Сибирский легион" | 82 | 2025 | 2026 | 100 | Бесканальная | ППУ | 30,9 | 274,4 | 118,2 | 423,5 | 508,2 | 335,7 | 3285,4 | 1415,2 | 5036,3 | 6043,6 |
| Котельная №22 "Олимпия" | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание спального корпуса МБУ ЦСП "Сибирский легион" с тепловой нагрузкой - 0,331 Гкал/ч | Здание спального корпуса МБУ ЦСП "Сибирский легион" | 70 | 2025 | 2026 | 70 | Бесканальная | ППУ | 4,1 | 35,6 | 15,3 | 55,0 | 66,1 | 241,0 | 2358,9 | 1016,2 | 3616,1 | 4339,3 |
| Котельная №22 "Олимпия" | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание спортивно-оздоровительного комплекса МБУ ЦСП "Сибирский легион" с тепловой нагрузкой - 0,669 Гкал/ч | Здание спортивно-оздоровительного комплекса МБУ ЦСП "Сибирский легион" | 119 | 2025 | 2026 | 100 | Бесканальная | ППУ | 17,3 | 152,5 | 65,7 | 235,6 | 282,7 | 487,1 | 4767,7 | 2053,8 | 7308,7 | 8770,4 |
| Котельная №22 "Олимпия" | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Музей "Барсово Гора" с тепловой нагрузкой - 0,407 Гкал/ч | Музей "Барсово Гора" | 82 | 2024 | 2025 | 80 | Бесканальная | ППУ | 19,9 | 174,7 | 75,3 | 269,9 | 323,9 | 283,1 | 2753,2 | 1186,0 | 4222,3 | 5066,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО"СтройГарант". МКД с офисными помещениями г. Сургут, на пересечении улиц Контейнерной и Привокзальной с тепловой нагрузкой - 0,318 Гкал/ч | ООО"СтройГарант". МКД с офисными помещениями г. Сургут, на пересечении улиц Контейнерной и Привокзальной | 68 | 2025 | 2026 | 70 | Бесканальная | ППУ | 7,2 | 63,2 | 27,2 | 97,7 | 117,2 | 231,5 | 2266,3 | 976,2 | 3474,1 | 4168,9 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО"Вторчермет". АБК, Общежитие г. Сургут, пос. Юность, ул. Саянская 18 с тепловой нагрузкой - 0,143 Гкал/ч | ООО"Вторчермет". АБК, Общежитие г. Сургут, пос. Юность, ул. Саянская 18 | 35 | 2024 | 2025 | 50 | Бесканальная | ППУ | 76,2 | 671,6 | 289,3 | 1037,1 | 1244,6 | 99,1 | 963,5 | 415,0 | 1477,6 | 1773,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. с тепловой нагрузкой - 0,362 Гкал/ч | 5-9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | 73 | 2029 | 2030 | 80 | Бесканальная | ППУ | 51,5 | 459,8 | 198,1 | 709,4 | 851,2 | 313,1 | 3039,5 | 1309,3 | 4662,0 | 5594,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. с тепловой нагрузкой - 0,362 Гкал/ч | 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | 73 | 2029 | 2030 | 80 | Бесканальная | ППУ | 35,4 | 310,3 | 133,7 | 479,4 | 575,3 | 313,1 | 3039,5 | 1309,3 | 4662,0 | 5594,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. с тепловой нагрузкой - 0,452 Гкал/ч | 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | 91 | 2030 | 2031 | 80 | Бесканальная | ППУ | 240,4 | 2192,3 | 944,4 | 3377,1 | 4052,5 | 409,2 | 3937,1 | 1696,0 | 6042,2 | 7250,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 17-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч | 17-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | 67 | 2031 | 2032 | 70 | Бесканальная | ППУ | 66,9 | 597,8 | 257,5 | 922,1 | 1106,6 | 296,8 | 2871,6 | 1237,0 | 4405,4 | 5286,5 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 13-14-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч | 13-14-ти этажный жилой дом | 67 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 201,3 | 1791,1 | 771,5 | 2763,9 | 3316,7 | 309,2 | 2987,2 | 1286,8 | 4583,3 | 5500,0 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-12-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч | 9-12-ти этажный жилой дом | 67 | 2033 | 2034 | 70 | Бесканальная | ППУ | 46,2 | 412,6 | 177,7 | 636,6 | 763,9 | 321,7 | 3102,9 | 1336,6 | 4761,2 | 5713,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,09 Гкал/ч | 5-ти этажный жилой дом | 23 | 2034 | 2035 | 40 | Бесканальная | ППУ | 181,8 | 1693,4 | 729,5 | 2604,7 | 3125,6 | 95,5 | 925,1 | 398,5 | 1419,0 | 1702,9 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-7-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,362 Гкал/ч | 5-7-ти этажный жилой дом | 73 | 2031 | 2032 | 80 | Бесканальная | ППУ | 118,2 | 1041,2 | 448,5 | 1607,9 | 1929,5 | 339,2 | 3281,8 | 1413,7 | 5034,7 | 6041,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр. с тепловой нагрузкой - 0,226 Гкал/ч | 4-5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр. | 48 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 235,8 | 2077,2 | 894,8 | 3207,9 | 3849,4 | 220,9 | 2133,7 | 919,1 | 3273,8 | 3928,5 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,24 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 51 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 616,7 | 5492,0 | 2365,8 | 8474,6 | 10169,5 | 234,6 | 2265,9 | 976,1 | 3476,6 | 4171,9 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м с тепловой нагрузкой - 0,226 Гкал/ч | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м | 48 | 2033 | 2034 | 70 | Бесканальная | ППУ | 106,4 | 937,1 | 403,7 | 1447,2 | 1736,6 | 229,8 | 2216,3 | 954,7 | 3400,9 | 4081,0 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,723 Гкал/ч | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | 125 | 2034 | 2035 | 125 | Бесканальная | ППУ | 574,7 | 5117,6 | 2204,5 | 7896,8 | 9476,1 | 763,8 | 7400,6 | 3188,0 | 11352,4 | 13622,9 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-12-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч | 9-12-ти этажный жилой дом | 67 | 2031 | 2032 | 70 | Бесканальная | ППУ | 100,9 | 898,7 | 387,1 | 1386,7 | 1664,1 | 296,8 | 2871,6 | 1237,0 | 4405,4 | 5286,5 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 13-14-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч | 13-14-ти этажный жилой дом | 67 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 417,1 | 3714,6 | 1600,1 | 5731,9 | 6878,3 | 309,2 | 2987,2 | 1286,8 | 4583,3 | 5500,0 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Обшеобразовательная школа на 1000 учащихся (пристрой к существующей школе) с тепловой нагрузкой - 0,601 Гкал/ч | Обшеобразовательная школа на 1000 учащихся (пристрой к существующей школе) | 107 | 2033 | 2034 | 100 | Бесканальная | ППУ | 140,7 | 1253,2 | 539,8 | 1933,7 | 2320,5 | 611,3 | 5895,8 | 2539,7 | 9046,9 | 10856,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 51 | 2034 | 2035 | 70 | Бесканальная | ППУ | 231,2 | 2233,2 | 962,0 | 3426,4 | 4111,7 | 254,0 | 2461,1 | 1060,2 | 3775,2 | 4530,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч | 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | 67 | 2033 | 2034 | 70 | Бесканальная | ППУ | 56,4 | 523,8 | 225,7 | 805,9 | 967,1 | 321,7 | 3102,9 | 1336,6 | 4761,2 | 5713,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч | 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | 67 | 2034 | 2035 | 70 | Бесканальная | ППУ | 331,0 | 3067,1 | 1321,2 | 4719,4 | 5663,3 | 334,2 | 3237,8 | 1394,7 | 4966,7 | 5960,0 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м. с тепловой нагрузкой - 0,768 Гкал/ч | 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м. | 133 | 2031 | 2032 | 125 | Бесканальная | ППУ | 2048,9 | 19025,6 | 8195,7 | 29270,2 | 35124,3 | 720,8 | 6973,9 | 3004,1 | 10698,8 | 12838,6 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (3 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,678 Гкал/ч | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (3 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | 121 | 2032 | 2033 | 100 | Бесканальная | ППУ | 872,2 | 8438,4 | 3635,0 | 12945,6 | 15534,7 | 662,7 | 6401,2 | 2757,4 | 9821,3 | 11785,6 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,497 Гкал/ч | 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | 89 | 2033 | 2034 | 100 | Бесканальная | ППУ | 120,5 | 1118,8 | 482,0 | 1721,3 | 2065,5 | 505,5 | 4875,9 | 2100,4 | 7481,9 | 8978,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м с тепловой нагрузкой - 0,226 Гкал/ч | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м | 48 | 2034 | 2035 | 70 | Бесканальная | ППУ | 70,0 | 680,7 | 293,2 | 1043,9 | 1252,6 | 238,7 | 2312,7 | 996,2 | 3547,6 | 4257,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м/м с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 300 м/м | 1 | 2031 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 618,6 | 5521,4 | 2378,4 | 8518,3 | 10222,0 | 1,9 | 18,2 | 7,8 | 27,8 | 33,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м/м с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 300 м/м | 1 | 2032 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 38,8 | 361,3 | 155,6 | 555,8 | 667,0 | 2,0 | 18,9 | 8,1 | 29,0 | 34,8 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м/м с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 300 м/м | 1 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 3584,7 | 33089,7 | 14254,0 | 50928,4 | 61114,1 | 2,0 | 19,6 | 8,4 | 30,1 | 36,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м/м с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 300 м/м | 1 | 2034 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2429,5 | 23484,7 | 10116,5 | 36030,7 | 43236,9 | 2,1 | 20,5 | 8,8 | 31,4 | 37,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников с тепловой нагрузкой - 0,452 Гкал/ч | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников | 91 | 2031 | 2032 | 80 | Бесканальная | ППУ | 1527,9 | 13596,4 | 5856,9 | 20981,2 | 25177,4 | 424,0 | 4102,3 | 1767,1 | 6293,4 | 7552,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Клуб на 150 мест и выстовычный зал общей площадью 300 кв.м с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч | Клуб на 150 мест и выстовычный зал общей площадью 300 кв.м | 20 | 2031 | 2032 | 40 | Бесканальная | ППУ | 196,5 | 1824,6 | 786,0 | 2807,1 | 3368,5 | 75,0 | 726,1 | 312,8 | 1113,9 | 1336,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | 33 | 2029 | 2030 | 50 | Бесканальная | ППУ | 226,3 | 2101,5 | 905,2 | 3233,0 | 3879,6 | 117,4 | 1139,8 | 491,0 | 1748,2 | 2097,9 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | 33 | 2032 | 2033 | 50 | Бесканальная | ППУ | 1596,5 | 14762,0 | 6359,0 | 22717,6 | 27261,1 | 132,5 | 1280,2 | 551,5 | 1964,3 | 2357,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | 33 | 2033 | 2034 | 50 | Бесканальная | ППУ | 1945,8 | 18920,3 | 8150,3 | 29016,4 | 34819,6 | 137,9 | 1329,8 | 572,8 | 2040,5 | 2448,6 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поликлиника на 300 пос. в смену с тепловой нагрузкой - 0,24 Гкал/ч | Поликлиника на 300 пос. в смену | 51 | 2030 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 899,5 | 8060,4 | 3472,2 | 12432,0 | 14918,4 | 217,3 | 2090,5 | 900,5 | 3208,3 | 3849,9 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Комплекс общественных зданий с предприятиями общественного назначения: офисы на 15 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м, многоэтажная стоянка (2эт.) на 70 м/м с тепловой нагрузкой - 0,12 Гкал/ч | Комплекс общественных зданий с предприятиями общественного назначения: офисы на 15 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м, многоэтажная стоянка (2эт.) на 70 м/м | 29 | 2028 | 2029 | 50 | Бесканальная | ППУ | 2410,9 | 22387,4 | 9643,8 | 34442,1 | 41330,5 | 100,0 | 964,8 | 415,6 | 1480,4 | 1776,5 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,09 Гкал/ч | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | 23 | 2034 | 2035 | 40 | Бесканальная | ППУ | 38,5 | 355,3 | 153,1 | 546,9 | 656,3 | 95,5 | 925,1 | 398,5 | 1419,0 | 1702,9 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | 38 | 2031 | 2032 | 70 | Бесканальная | ППУ | 1079,8 | 10097,2 | 4349,6 | 15526,6 | 18631,9 | 169,6 | 1640,9 | 706,9 | 2517,4 | 3020,8 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | 38 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 668,2 | 6240,7 | 2688,3 | 9597,1 | 11516,6 | 156,6 | 1519,8 | 654,7 | 2331,0 | 2797,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,362 Гкал/ч | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | 73 | 2029 | 2030 | 80 | Бесканальная | ППУ | 12,1 | 113,6 | 48,9 | 174,7 | 209,6 | 313,1 | 3039,5 | 1309,3 | 4662,0 | 5594,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | 38 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 146,9 | 1316,2 | 567,0 | 2030,1 | 2436,1 | 156,6 | 1519,8 | 654,7 | 2331,0 | 2797,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | 38 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 23,1 | 217,6 | 93,7 | 334,4 | 401,3 | 156,6 | 1519,8 | 654,7 | 2331,0 | 2797,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,407 Гкал/ч | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | 82 | 2029 | 2030 | 80 | Бесканальная | ППУ | 700,5 | 6558,6 | 2825,2 | 10084,4 | 12101,3 | 352,2 | 3419,5 | 1473,0 | 5244,7 | 6293,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,226 Гкал/ч | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | 48 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 679,4 | 6308,9 | 2717,7 | 9705,9 | 11647,1 | 195,7 | 1899,7 | 818,3 | 2913,7 | 3496,5 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 71 мест с тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч | Детский сад на 71 мест | 51 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 877,3 | 8249,0 | 3553,4 | 12679,7 | 15215,7 | 208,2 | 2021,6 | 870,8 | 3100,7 | 3720,8 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр, торг.пл. - 600 кв.м с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч | Торговый центр, торг.пл. - 600 кв.м | 20 | 2030 | 2031 | 40 | Бесканальная | ППУ | 479,2 | 4515,0 | 1944,9 | 6939,1 | 8327,0 | 72,6 | 698,6 | 300,9 | 1072,1 | 1286,5 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | 38 | 2030 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 9,0 | 84,8 | 36,5 | 130,4 | 156,5 | 163,7 | 1574,8 | 678,4 | 2416,9 | 2900,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м. с тепловой нагрузкой - 1,085 Гкал/ч | 5-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м. | 188 | 2029 | 2030 | 125 | Бесканальная | ППУ | 278,9 | 2575,0 | 1109,2 | 3963,1 | 4755,8 | 939,5 | 9120,3 | 3928,8 | 13988,6 | 16786,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 0,281 Гкал/ч | Детский сад на 350 мест | 60 | 2028 | 2029 | 70 | Бесканальная | ППУ | 14,6 | 135,1 | 58,2 | 208,0 | 249,6 | 233,8 | 2256,1 | 971,9 | 3461,8 | 4154,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр, торг. Пл. - 600 м2 с тепловой нагрузкой - 0,052 Гкал/ч | Торговый центр, торг. Пл. - 600 м2 | 14 | 2029 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1731,0 | 16179,5 | 6969,6 | 24880,1 | 29856,2 | 45,1 | 437,9 | 188,7 | 671,7 | 806,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 300 м\мест | 1 | 2030 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 0,7 | 6,4 | 2,8 | 9,9 | 11,9 | 1,8 | 17,4 | 7,5 | 26,7 | 32,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), предприятие общественного питания на 50 пост. Мест с тепловой нагрузкой - 0,723 Гкал/ч | 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), предприятие общественного питания на 50 пост. Мест | 125 | 2030 | 2030 | 125 | Бесканальная | ППУ | 859,2 | 8409,5 | 3622,5 | 12891,2 | 15469,5 | 654,7 | 6079,1 | 2618,7 | 9352,4 | 11222,9 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 6-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятие общественного питания на 50 пост. Мест, помещения медицинского назначения на 100 посещений, предприятия торговой торг. Пл. 100 кв.м. с тепловой нагрузкой - 0,904 Гкал/ч | 6-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятие общественного питания на 50 пост. Мест, помещения медицинского назначения на 100 посещений, предприятия торговой торг. Пл. 100 кв.м. | 156 | 2030 | 2030 | 125 | Бесканальная | ППУ | 5,0 | 46,7 | 20,1 | 71,8 | 86,2 | 818,4 | 7599,7 | 3273,7 | 11691,9 | 14030,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), фитнес- центра на 150 мест с тепловой нагрузкой - 0,995 Гкал/ч | 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), фитнес- центра на 150 мест | 172 | 2030 | 2030 | 125 | Бесканальная | ППУ | 36,7 | 338,9 | 146,0 | 521,5 | 625,8 | 900,3 | 8359,6 | 3601,1 | 12860,9 | 15433,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 12-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч | 12-ти этажный жилой дом башенного типа | 33 | 2030 | 2030 | 50 | Бесканальная | ППУ | 736,0 | 6834,3 | 2944,0 | 10514,3 | 12617,2 | 122,8 | 1139,8 | 491,0 | 1753,6 | 2104,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 14-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч | 14-ти этажный жилой дом башенного типа | 38 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 751,7 | 7399,3 | 3187,4 | 11338,5 | 13606,2 | 156,6 | 1519,8 | 654,7 | 2331,0 | 2797,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 16-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч | 16-ти этажный жилой дом башенного типа | 38 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 391,0 | 3630,3 | 1563,8 | 5585,1 | 6702,2 | 156,6 | 1519,8 | 654,7 | 2331,0 | 2797,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 14-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч | 14-ти этажный жилой дом башенного типа | 38 | 2030 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 502,5 | 4945,8 | 2130,5 | 7578,8 | 9094,5 | 163,7 | 1519,8 | 654,7 | 2338,1 | 2805,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 12-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч | 12-ти этажный жилой дом башенного типа | 33 | 2030 | 2030 | 50 | Бесканальная | ППУ | 646,1 | 5729,5 | 2468,1 | 8843,8 | 10612,6 | 122,8 | 1139,8 | 491,0 | 1753,6 | 2104,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч | 9-ти этажный жилой дом башенного типа | 67 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 2856,2 | 26046,3 | 11219,9 | 40122,4 | 48146,9 | 274,0 | 2659,6 | 1145,7 | 4079,2 | 4895,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта) с тепловой нагрузкой - 0,542 Гкал/ч | 9-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта) | 97 | 2030 | 2030 | 100 | Бесканальная | ППУ | 647,2 | 5907,9 | 2544,9 | 9100,0 | 10920,0 | 491,0 | 4559,3 | 1964,0 | 7014,3 | 8417,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 844 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,561 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 844 учащихся | 100 | 2029 | 2029 | 100 | Бесканальная | ППУ | 919,3 | 8894,3 | 3831,4 | 13645,0 | 16374,0 | 485,8 | 4511,4 | 1943,4 | 6940,7 | 8328,8 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест | 4 | 2030 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 48,9 | 445,3 | 191,8 | 686,1 | 823,3 | 14,5 | 134,5 | 57,9 | 206,9 | 248,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест с подземным гаражом на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,001 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 100 м\мест с подземным гаражом на 80 м\мест | 0 | 2031 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 984,0 | 9136,8 | 3935,8 | 14056,6 | 16867,9 | 0,6 | 5,2 | 2,3 | 8,0 | 9,6 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест | 4 | 2029 | 2029 | 32 | Бесканальная | ППУ | 563,2 | 5166,6 | 2225,6 | 7955,4 | 9546,5 | 13,9 | 128,6 | 55,4 | 197,9 | 237,5 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиничный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,12 Гкал/ч | Гостиничный комплекс | 29 | 2030 | 2030 | 50 | Бесканальная | ППУ | 91,5 | 832,7 | 358,7 | 1282,8 | 1539,4 | 108,8 | 1010,4 | 435,2 | 1554,4 | 1865,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Автомагазин с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Автомагазин | 8 | 2031 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 200,7 | 1944,3 | 837,5 | 2982,5 | 3579,0 | 30,1 | 279,6 | 120,4 | 430,2 | 516,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,16 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 80 м\мест | 39 | 2029 | 2029 | 50 | Бесканальная | ППУ | 155,9 | 1382,9 | 595,7 | 2134,5 | 2561,4 | 138,8 | 1288,9 | 555,2 | 1982,9 | 2379,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,321 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 80 м\мест | 68 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 259,7 | 2411,5 | 1038,8 | 3710,0 | 4452,0 | 277,6 | 2694,9 | 1160,9 | 4133,4 | 4960,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 250 м\мест с подземным гаражом на 50 м\м с тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 250 м\мест с подземным гаражом на 50 м\м | 51 | 2031 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 399,5 | 3732,0 | 1607,6 | 5739,1 | 6886,9 | 225,6 | 2094,8 | 902,4 | 3222,8 | 3867,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Приходской храмовый комплекс на 300 человек с тепловой нагрузкой - 0,084 Гкал/ч | Приходской храмовый комплекс на 300 человек | 21 | 2029 | 2029 | 40 | Бесканальная | ППУ | 565,6 | 5134,2 | 2211,7 | 7911,4 | 9493,7 | 72,9 | 677,0 | 291,6 | 1041,5 | 1249,8 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч | Офис-центр | 51 | 2030 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 634,8 | 5780,0 | 2489,8 | 8904,6 | 10685,5 | 217,7 | 2021,6 | 870,8 | 3110,2 | 3732,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,281 Гкал/ч | Офис-центр | 60 | 2030 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 4427,4 | 41287,8 | 17785,5 | 63500,7 | 76200,8 | 254,0 | 2444,1 | 1052,9 | 3751,0 | 4501,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торгово-развлекательный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,361 Гкал/ч | Торгово-развлекательный комплекс | 73 | 2029 | 2029 | 80 | Бесканальная | ППУ | 337,5 | 3101,2 | 1335,9 | 4774,6 | 5729,5 | 312,3 | 2900,2 | 1249,3 | 4461,8 | 5354,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин торговой площадью 250 м2 с тепловой нагрузкой - 0,04 Гкал/ч | Магазин торговой площадью 250 м2 | 10 | 2030 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 536,6 | 4966,6 | 2139,4 | 7642,6 | 9171,1 | 36,3 | 337,1 | 145,2 | 518,6 | 622,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин торговой площадью 50 м2 с тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч | Магазин торговой площадью 50 м2 | 3 | 2031 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 536,5 | 5025,9 | 2165,0 | 7727,3 | 9272,8 | 11,3 | 104,5 | 45,0 | 160,8 | 193,0 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Молодежно-подростковый центр с тепловой нагрузкой - 0,281 Гкал/ч | Молодежно-подростковый центр | 60 | 2029 | 2029 | 70 | Бесканальная | ППУ | 125,3 | 1163,4 | 501,2 | 1789,9 | 2147,8 | 243,0 | 2256,1 | 971,9 | 3471,0 | 4165,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин торговой площадью 150 м2 с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч | Магазин торговой площадью 150 м2 | 5 | 2034 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 60,2 | 548,8 | 236,4 | 845,4 | 1014,5 | 21,1 | 196,1 | 84,5 | 301,7 | 362,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин торговой площадью 90 м2 с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч | Магазин торговой площадью 90 м2 | 4 | 2035 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 44,2 | 408,8 | 176,1 | 629,2 | 755,0 | 17,6 | 163,7 | 70,5 | 251,9 | 302,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч | Торговый комплекс | 20 | 2032 | 2032 | 40 | Бесканальная | ППУ | 216,8 | 1975,6 | 851,0 | 3043,3 | 3652,0 | 78,4 | 727,9 | 313,5 | 1119,8 | 1343,8 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,16 Гкал/ч | Офис-центр | 39 | 2033 | 2033 | 50 | Бесканальная | ППУ | 1073,3 | 9766,1 | 4206,9 | 15046,3 | 18055,6 | 162,7 | 1510,6 | 650,7 | 2324,0 | 2788,8 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр на 450 мест с тепловой нагрузкой - 0,361 Гкал/ч | Спортивный центр на 450 мест | 73 | 2033 | 2034 | 80 | Бесканальная | ППУ | 416,3 | 3805,6 | 1639,3 | 5861,2 | 7033,5 | 366,7 | 3537,3 | 1523,8 | 5427,8 | 6513,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дворец спорта с тепловой нагрузкой - 0,16 Гкал/ч | Дворец спорта | 39 | 2034 | 2035 | 50 | Бесканальная | ППУ | 495,6 | 4578,8 | 1972,4 | 7046,8 | 8456,1 | 169,3 | 1640,4 | 706,6 | 2516,3 | 3019,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кулаженко Юлия Ивановна Амбулаторно- поликлинический центр с тепловой нагрузкой - 0,342 Гкал/ч | Кулаженко Юлия Ивановна Амбулаторно- поликлинический центр | 86 | 2024 | 2025 | 40 | Бесканальная | ППУ | 2235,6 | 20758,7 | 8942,2 | 31936,5 | 38323,8 | 237,8 | 2312,3 | 996,1 | 3546,2 | 4255,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя БУ "Сургутский реабилитационный центр" Здание нежилое (Центр реабилитции детей с ограниченными возможностяси "Добрый волшебник") с тепловой нагрузкой - 0,061 Гкал/ч | БУ "Сургутский реабилитационный центр" Здание нежилое (Центр реабилитции детей с ограниченными возможностяси "Добрый волшебник") | 16 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 525,0 | 5138,3 | 2213,4 | 7876,8 | 9452,1 | 40,0 | 371,6 | 160,1 | 571,6 | 686,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ СОШ №32 с тепловой нагрузкой - 0,854 Гкал/ч | МБОУ СОШ №32 | 182 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 148,5 | 1362,4 | 586,9 | 2097,9 | 2517,4 | 560,2 | 5201,9 | 2240,8 | 8002,9 | 9603,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "ИнвестТорг". Комерчиский банный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,275 Гкал/ч | ООО "ИнвестТорг". Комерчиский банный комплекс | 69 | 2022 | 2023 | 40 | Бесканальная | ППУ | 3644,0 | 33286,3 | 14338,7 | 51269,1 | 61522,9 | 180,4 | 1675,1 | 721,6 | 2577,0 | 3092,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Газпром трансгаз Сургут". Спортивно- оздоровительный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,491 Гкал/ч | ООО "Газпром трансгаз Сургут". Спортивно- оздоровительный комплекс | 119 | 2022 | 2023 | 50 | Бесканальная | ППУ | 107,3 | 996,5 | 429,3 | 1533,1 | 1839,7 | 322,1 | 2990,8 | 1288,3 | 4601,2 | 5521,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр с универсальным игровым залом №9 (СОШ №5, мкр. 15А) с тепловой нагрузкой - 0,26 Гкал/ч | Спортивный центр с универсальным игровым залом №9 (СОШ №5, мкр. 15А) | 65 | 2025 | 2025 | 40 | Бесканальная | ППУ | 1460,2 | 14372,5 | 6191,2 | 22023,9 | 26428,7 | 189,6 | 1760,6 | 758,4 | 2708,6 | 3250,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,569 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 567 | 2026 | 2027 | 150 | Бесканальная | ППУ | 191,2 | 1859,3 | 800,9 | 2851,5 | 3421,8 | 2739,2 | 26522,1 | 11424,9 | 40686,1 | 48823,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Навистар" Нежилое здание магазина "Автомир". Блок "Б" с тепловой нагрузкой - 0,319 Гкал/ч | ООО "Навистар" Нежилое здание магазина "Автомир". Блок "Б" | 80 | 2022 | 2023 | 40 | Бесканальная | ППУ | 169,2 | 1665,8 | 717,6 | 2552,6 | 3063,2 | 209,3 | 1943,1 | 837,0 | 2989,4 | 3587,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ИП Аглямов Ф.Г. Нежилое здание магазина . Блок "А" с тепловой нагрузкой - 0,09 Гкал/ч | ИП Аглямов Ф.Г. Нежилое здание магазина . Блок "А" | 23 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 8,2 | 76,1 | 32,8 | 117,1 | 140,6 | 59,0 | 548,2 | 236,2 | 843,4 | 1012,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мебельный центр "Виктория" с тепловой нагрузкой - 0,155 Гкал/ч | Мебельный центр "Виктория" | 40 | 2025 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 26,2 | 258,3 | 111,3 | 395,8 | 474,9 | 112,9 | 1048,7 | 451,7 | 1613,3 | 1936,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Автомаг" ул Профсоюзов,60 с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | ООО "Автомаг" ул Профсоюзов,60 | 13 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 279,6 | 2718,7 | 1171,1 | 4169,4 | 5003,3 | 32,8 | 304,6 | 131,2 | 468,6 | 562,3 |
| Котельная №30 п. Лунный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Пефтиев Иван Дмитриевич. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Лесная , дом 18 с тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч | Пефтиев Иван Дмитриевич. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Лесная , дом 18 | 2 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 107,6 | 1058,9 | 456,1 | 1622,6 | 1947,1 | 4,1 | 37,8 | 16,3 | 58,1 | 69,7 |
| Котельная №30 п. Лунный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Тишина Ольга Андреевна. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 7, д.16 с тепловой нагрузкой - 0,029 Гкал/ч | Тишина Ольга Андреевна. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 7, д.16 | 8 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 156,4 | 1530,8 | 659,4 | 2346,6 | 2816,0 | 19,2 | 178,5 | 76,9 | 274,6 | 329,5 |
| Котельная №30 п. Лунный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Горобец Андрей Михайлович. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 6, д.12 с тепловой нагрузкой - 0,03 Гкал/ч | Горобец Андрей Михайлович. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 6, д.12 | 8 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 11,8 | 116,2 | 50,1 | 178,1 | 213,7 | 19,9 | 185,2 | 79,8 | 284,9 | 341,9 |
| Котельная №30 п. Лунный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Сиротюк Ирина Владимировна. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 7, д. 11 с тепловой нагрузкой - 0,011 Гкал/ч | Сиротюк Ирина Владимировна. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 7, д. 11 | 3 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 404,6 | 3982,5 | 1715,5 | 6102,6 | 7323,1 | 7,2 | 67,0 | 28,9 | 103,1 | 123,7 |
| Котельная №30 п. Лунный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Газпром переработка" Производственный корпус с тепловой нагрузкой - 0,129 Гкал/ч | ООО "Газпром переработка" Производственный корпус | 31 | 2022 | 2023 | 50 | Бесканальная | ППУ | 428,1 | 4190,5 | 1805,1 | 6423,8 | 7708,5 | 84,6 | 785,8 | 338,5 | 1208,9 | 1450,6 |
| Котельная №7 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "СПЕЦГЛАВСНАБ" Склад с тепловой нагрузкой - 0,117 Гкал/ч | ООО "СПЕЦГЛАВСНАБ" Склад | 28 | 2022 | 2023 | 50 | Бесканальная | ППУ | 588,4 | 5683,7 | 2448,4 | 8720,4 | 10464,5 | 76,7 | 712,7 | 307,0 | 1096,4 | 1315,7 |
| Котельная №7 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Строймашдеталь" Магазин автозапчастей. Теплая стоянка с тепловой нагрузкой - 0,054 Гкал/ч | ООО "Строймашдеталь" Магазин автозапчастей. Теплая стоянка | 14 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 263,7 | 2595,6 | 1118,1 | 3977,4 | 4772,8 | 35,4 | 328,9 | 141,7 | 506,0 | 607,2 |
| Котельная №30 п. Лунный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | 64 | 2027 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 210,6 | 2072,6 | 892,8 | 3176,0 | 3811,1 | 240,4 | 2323,8 | 1001,0 | 3565,3 | 4278,3 |
| Котельная №9 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АУ ХМАО-Югры "Социально-оздоровительный центр "Сыновья" Лечебный профилакторий. Спортивно-оздоровительный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,158 Гкал/ч | АУ ХМАО-Югры "Социально-оздоровительный центр "Сыновья" Лечебный профилакторий. Спортивно-оздоровительный комплекс | 38 | 2022 | 2023 | 50 | Бесканальная | ППУ | 305,0 | 2942,0 | 1267,3 | 4514,4 | 5417,3 | 103,6 | 962,4 | 414,6 | 1480,6 | 1776,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кардымон Дмитрий Викторович Склад Нефтеюганское шоссе 27/1 с тепловой нагрузкой - 0,494 Гкал/ч | Кардымон Дмитрий Викторович Склад Нефтеюганское шоссе 27/1 | 120 | 2023 | 2023 | 50 | Бесканальная | ППУ | 99,6 | 965,4 | 415,9 | 1480,9 | 1777,1 | 324,1 | 3009,0 | 1296,2 | 4629,3 | 5555,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Попов Игорь Евгеньевич Склад с тепловой нагрузкой - 0,105 Гкал/ч | Попов Игорь Евгеньевич Склад | 27 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 88,9 | 858,6 | 369,9 | 1317,4 | 1580,9 | 68,9 | 639,6 | 275,5 | 984,0 | 1180,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 300 мест (мкр. X) с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Организация дополнительного образования на 300 мест (мкр. X) | 76 | 2031 | 2032 | 40 | Бесканальная | ППУ | 978,4 | 9436,7 | 4065,1 | 14480,2 | 17376,2 | 281,8 | 2726,4 | 1174,4 | 4182,6 | 5019,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание заявитель Попов Игорь Евгеньевич с тепловой нагрузкой - 0,2 Гкал/ч | Нежилое здание заявитель Попов Игорь Евгеньевич | 52 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1104,6 | 10811,0 | 4657,1 | 16572,7 | 19887,2 | 131,2 | 1218,2 | 524,8 | 1874,2 | 2249,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АО "Мостострой-11". Нежилое здание производственного назначения, АБК с тепловой нагрузкой - 0,399 Гкал/ч | АО "Мостострой-11". Нежилое здание производственного назначения, АБК | 97 | 2022 | 2023 | 50 | Бесканальная | ППУ | 1753,7 | 17164,5 | 7394,0 | 26312,2 | 31574,6 | 261,7 | 2430,4 | 1046,9 | 3739,0 | 4486,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ОАО "СПОПАТ". Корпус капитального ремонта автобусов с тепловой нагрузкой - 1,1 Гкал/ч | ОАО "СПОПАТ". Корпус капитального ремонта автобусов | 234 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 1004,3 | 9723,7 | 4188,7 | 14916,6 | 17899,9 | 721,6 | 6700,3 | 2886,3 | 10308,1 | 12369,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ОАО "СПОПАТ". Корпус механизированной мойки автобусов с тепловой нагрузкой - 0,18 Гкал/ч | ОАО "СПОПАТ". Корпус механизированной мойки автобусов | 47 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2886,4 | 28251,2 | 12169,8 | 43307,4 | 51968,9 | 118,1 | 1096,4 | 472,3 | 1686,8 | 2024,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание производственное административное трест "Сургутремстрой" ПАО "Сургутнефтегаз" с тепловой нагрузкой - 1,025 Гкал/ч | Здание производственное административное трест "Сургутремстрой" ПАО "Сургутнефтегаз" | 218 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 581,4 | 5629,5 | 2425,0 | 8635,9 | 10363,1 | 672,4 | 6243,5 | 2689,5 | 9605,3 | 11526,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ИП Ковальчук М.Д. Кафе "Батьковская хата" с тепловой нагрузкой - 0,18 Гкал/ч | ИП Ковальчук М.Д. Кафе "Батьковская хата" | 47 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1212,1 | 11735,7 | 5055,4 | 18003,2 | 21603,8 | 118,1 | 1096,4 | 472,3 | 1686,8 | 2024,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 198 мест с начальной школой на 90 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,744 Гкал/ч | Детский сад на 198 мест с начальной школой на 90 учащихся | 158 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 711,0 | 6884,4 | 2965,6 | 10561,0 | 12673,2 | 488,0 | 4531,8 | 1952,2 | 6972,1 | 8366,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин повседневного спроса с тепловой нагрузкой - 0,251 Гкал/ч | Магазин повседневного спроса | 63 | 2022 | 2023 | 40 | Бесканальная | ППУ | 1112,1 | 10768,3 | 4638,6 | 16519,1 | 19822,9 | 164,6 | 1528,9 | 658,6 | 2352,1 | 2822,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Учебно-производственный центр "Сургутской районной оборонной спортивно-технической организации" с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Учебно-производственный центр "Сургутской районной оборонной спортивно-технической организации" | 76 | 2032 | 2033 | 40 | Бесканальная | ППУ | 2474,1 | 22973,8 | 9896,4 | 35344,4 | 42413,3 | 293,6 | 2836,2 | 1221,7 | 4351,5 | 5221,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административные здания с тепловой нагрузкой - 0,086 Гкал/ч | Административные здания | 22 | 2027 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 949,0 | 9173,5 | 3951,7 | 14074,2 | 16889,0 | 68,8 | 665,3 | 286,6 | 1020,7 | 1224,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 1000 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч | Многофункциональный культурный центр на 1000 мест | 97 | 2033 | 2034 | 50 | Бесканальная | ППУ | 1507,7 | 14573,9 | 6278,0 | 22359,7 | 26831,6 | 403,9 | 3895,3 | 1678,0 | 5977,1 | 7172,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн площадь зеркала 1050 м2 с тепловой нагрузкой - 2,361 Гкал/ч | Плавательный бассейн площадь зеркала 1050 м2 | 408 | 2035 | 2035 | 125 | Бесканальная | ППУ | 864,5 | 8027,7 | 3458,1 | 12350,3 | 14820,4 | 2602,1 | 24162,6 | 10408,5 | 37173,2 | 44607,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный комплекс «Югра» площадью 12000 кв.м. с тепловой нагрузкой - 1,181 Гкал/ч | Многофункциональный комплекс «Югра» площадью 12000 кв.м. | 238 | 2031 | 2032 | 80 | Бесканальная | ППУ | 855,1 | 7940,1 | 3420,4 | 12215,6 | 14658,7 | 1107,6 | 10716,8 | 4616,5 | 16440,9 | 19729,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административно-бытовой корпус со складскими помещениями, ремонтная мастерская с тепловой нагрузкой - 0,278 Гкал/ч | Административно-бытовой корпус со складскими помещениями, ремонтная мастерская | 70 | 2025 | 2025 | 40 | Бесканальная | ППУ | 50,8 | 472,1 | 203,4 | 726,3 | 871,5 | 202,4 | 1879,6 | 809,7 | 2891,7 | 3470,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Асликян Т. М., Гарибян А. Р. РММ-1, РММ-2 с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч | Асликян Т. М., Гарибян А. Р. РММ-1, РММ-2 | 39 | 2024 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 45,1 | 418,7 | 180,4 | 644,1 | 773,0 | 104,3 | 1014,2 | 436,9 | 1555,4 | 1866,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс" Жилой дом № 24 в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона № 30 г.Сургута с тепловой нагрузкой - 1,405 Гкал/ч | ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс" Жилой дом № 24 в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона № 30 г.Сургута | 283 | 2022 | 2023 | 80 | Бесканальная | ППУ | 43,1 | 415,9 | 179,2 | 638,2 | 765,8 | 921,6 | 8558,1 | 3686,6 | 13166,3 | 15799,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Городская поликлиника в мкр. "Взлетный" на 250 посещений в смену с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч | Городская поликлиника в мкр. "Взлетный" на 250 посещений в смену | 20 | 2027 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 44,8 | 432,0 | 186,1 | 662,9 | 795,5 | 60,2 | 581,7 | 250,6 | 892,5 | 1071,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 4,748 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 754 | 2027 | 2028 | 150 | Бесканальная | ППУ | 525,6 | 5110,5 | 2201,4 | 7837,5 | 9405,0 | 3799,8 | 36729,5 | 15822,0 | 56351,3 | 67621,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,218 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 557 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 102,7 | 954,0 | 410,9 | 1467,6 | 1761,1 | 2575,3 | 24893,8 | 10723,5 | 38192,6 | 45831,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,75 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 596 | 2022 | 2023 | 150 | Бесканальная | ППУ | 47,6 | 461,0 | 198,6 | 707,1 | 848,5 | 2459,9 | 22841,9 | 9839,6 | 35141,4 | 42169,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с универсальным игровым залом с тепловой нагрузкой - 0,402 Гкал/ч | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | 98 | 2025 | 2025 | 50 | Бесканальная | ППУ | 44,0 | 408,8 | 176,1 | 629,0 | 754,7 | 292,8 | 2718,7 | 1171,1 | 4182,6 | 5019,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дворец боевых искусств с тепловой нагрузкой - 0,345 Гкал/ч | Дворец боевых искусств | 87 | 2024 | 2025 | 40 | Бесканальная | ППУ | 1587,4 | 15435,0 | 6648,9 | 23671,3 | 28405,6 | 239,9 | 2332,6 | 1004,8 | 3577,3 | 4292,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Жилой дом на 237 кв. переменной этажности от 9 до 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (поз 5 по генплану мкр. 30А) с тепловой нагрузкой - 2,205 Гкал/ч | ДАиГ. Жилой дом на 237 кв. переменной этажности от 9 до 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (поз 5 по генплану мкр. 30А) | 393 | 2026 | 2027 | 100 | Бесканальная | ППУ | 58,9 | 572,6 | 246,6 | 878,1 | 1053,7 | 1692,3 | 16385,9 | 7058,5 | 25136,7 | 30164,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Жилой дом на 149 кв. переменной этажности от 7 до 14 этажей со встроенно-пристроенными с тепловой нагрузкой - 3,414 Гкал/ч | ДАиГ. Жилой дом на 149 кв. переменной этажности от 7 до 14 этажей со встроенно-пристроенными | 590 | 2024 | 2025 | 125 | Бесканальная | ППУ | 245,1 | 2276,2 | 980,5 | 3501,9 | 4202,3 | 2373,9 | 23082,8 | 9943,3 | 35400,0 | 42479,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом на 165 кв. с тепловой нагрузкой - 1,49 Гкал/ч | Жилой дом на 165 кв. | 265 | 2028 | 2028 | 100 | Бесканальная | ППУ | 542,7 | 5222,3 | 2249,6 | 8014,7 | 9617,6 | 1241,3 | 11526,3 | 4965,2 | 17732,8 | 21279,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Молодежный центр с тепловой нагрузкой - 3,13 Гкал/ч | Молодежный центр | 541 | 2033 | 2033 | 125 | Бесканальная | ППУ | 396,5 | 3681,9 | 1586,1 | 5664,5 | 6797,4 | 3182,5 | 29551,3 | 12729,8 | 45463,6 | 54556,3 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский образовательный центр со станцией юннатов и зоосадом на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Детский образовательный центр со станцией юннатов и зоосадом на 300 мест | 13 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 499,5 | 4848,9 | 2088,7 | 7437,1 | 8924,5 | 50,8 | 490,3 | 211,2 | 752,4 | 902,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 1,411 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 284 | 2034 | 2035 | 80 | Бесканальная | ППУ | 266,3 | 2562,1 | 1103,7 | 3932,1 | 4718,5 | 1490,2 | 14439,0 | 6219,9 | 22149,1 | 26578,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,98 Гкал/ч | Жилой дом | 208 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 479,9 | 4631,5 | 1995,1 | 7106,5 | 8527,9 | 848,6 | 8237,7 | 3548,6 | 12634,8 | 15161,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,022 Гкал/ч | Подземная автостоянка | 6 | 2025 | 2026 | 32 | Бесканальная | ППУ | 121,5 | 1179,1 | 507,9 | 1808,5 | 2170,2 | 16,0 | 156,8 | 67,5 | 240,3 | 288,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Акуев Осман Харонович. Центр реабилитации и профилактики инвалидов с тепловой нагрузкой - 0,309 Гкал/ч | Акуев Осман Харонович. Центр реабилитации и профилактики инвалидов | 78 | 2022 | 2023 | 40 | Бесканальная | ППУ | 405,6 | 3902,4 | 1681,0 | 5989,0 | 7186,8 | 202,7 | 1882,2 | 810,8 | 2895,7 | 3474,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Вспомогательный корпус центра реабилитации и профилактики инвалидов с тепловой нагрузкой - 0,04 Гкал/ч | Вспомогательный корпус центра реабилитации и профилактики инвалидов | 11 | 2025 | 2026 | 32 | Бесканальная | ППУ | 402,3 | 3882,5 | 1672,5 | 5957,3 | 7148,8 | 29,3 | 287,2 | 123,7 | 440,3 | 528,3 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект медицинского обслуживания с тепловой нагрузкой - 1,27 Гкал/ч | Объект медицинского обслуживания | 256 | 2025 | 2026 | 80 | Бесканальная | ППУ | 690,1 | 6698,9 | 2885,7 | 10274,7 | 12329,6 | 924,7 | 9050,9 | 3898,8 | 13874,4 | 16649,3 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кожно-венерологический диспансер с тепловой нагрузкой - 1,08 Гкал/ч | Кожно-венерологический диспансер | 230 | 2026 | 2026 | 70 | Бесканальная | ППУ | 930,1 | 8636,3 | 3720,3 | 13286,6 | 15943,9 | 828,9 | 7696,8 | 3315,5 | 11841,2 | 14209,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поликлиника с тепловой нагрузкой - 1,47 Гкал/ч | Поликлиника | 262 | 2025 | 2026 | 100 | Бесканальная | ППУ | 286,4 | 2768,2 | 1192,4 | 4247,0 | 5096,4 | 1070,4 | 10476,2 | 4512,8 | 16059,4 | 19271,3 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Патолого-анатомический корпус с отделением судмедэкспертизы с тепловой нагрузкой - 1,02 Гкал/ч | Патолого-анатомический корпус с отделением судмедэкспертизы | 217 | 2025 | 2026 | 70 | Бесканальная | ППУ | 310,5 | 2995,0 | 1290,2 | 4595,7 | 5514,9 | 742,7 | 7269,2 | 3131,4 | 11143,3 | 13371,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Автомойка с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч | Автомойка | 5 | 2025 | 2026 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1121,8 | 10869,3 | 4682,2 | 16673,2 | 20007,9 | 14,6 | 142,5 | 61,4 | 218,5 | 262,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Стоматологический комплекс с аптекой с тепловой нагрузкой - 0,383 Гкал/ч | Стоматологический комплекс с аптекой | 93 | 2025 | 2026 | 50 | Бесканальная | ППУ | 1803,7 | 17753,5 | 7647,6 | 27204,8 | 32645,7 | 278,9 | 2729,5 | 1175,8 | 4184,2 | 5021,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Межбольничная аптека с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч | Межбольничная аптека | 5 | 2025 | 2026 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2517,5 | 24779,6 | 10674,3 | 37971,4 | 45565,6 | 14,6 | 143,2 | 61,7 | 219,6 | 263,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Больница восстановительного лечения с тепловой нагрузкой - 2,52 Гкал/ч | Больница восстановительного лечения | 436 | 2025 | 2026 | 125 | Бесканальная | ППУ | 1041,1 | 10123,5 | 4360,9 | 15525,6 | 18630,7 | 1834,9 | 17959,2 | 7736,3 | 27530,4 | 33036,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АЗС с тепловой нагрузкой - 0,001 Гкал/ч | АЗС | 0 | 2026 | 2026 | 32 | Бесканальная | ППУ | 994,5 | 9234,2 | 3977,8 | 14206,5 | 17047,8 | 0,8 | 7,1 | 3,1 | 11,0 | 13,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детская больница с тепловой нагрузкой - 1,18 Гкал/ч | Детская больница | 238 | 2025 | 2026 | 80 | Бесканальная | ППУ | 17,1 | 159,1 | 68,6 | 244,8 | 293,8 | 859,2 | 8409,5 | 3622,5 | 12891,2 | 15469,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СТО с тепловой нагрузкой - 0,008 Гкал/ч | СТО | 2 | 2025 | 2026 | 32 | Бесканальная | ППУ | 773,7 | 7491,5 | 3227,1 | 11492,3 | 13790,8 | 5,8 | 57,0 | 24,6 | 87,4 | 104,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект торговли с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Объект торговли | 13 | 2025 | 2026 | 32 | Бесканальная | ППУ | 528,6 | 5202,5 | 2241,1 | 7972,2 | 9566,6 | 36,7 | 359,2 | 154,7 | 550,6 | 660,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры (ранее ООО "Дорожно- эксплуатационное предприятие"). Многоквартирный жилой дом №1 со встроенными помещениями с тепловой нагрузкой - 1,122 Гкал/ч | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры (ранее ООО "Дорожно- эксплуатационное предприятие"). Многоквартирный жилой дом №1 со встроенными помещениями | 226 | 2023 | 2023 | 80 | Бесканальная | ППУ | 11,8 | 109,8 | 47,3 | 168,8 | 202,6 | 736,0 | 6834,3 | 2944,0 | 10514,3 | 12617,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры (ранее ООО "Дорожно- эксплуатационное предприятие") Многоквартирный жилой дом №2 с тепловой нагрузкой - 1,146 Гкал/ч | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры (ранее ООО "Дорожно- эксплуатационное предприятие") Многоквартирный жилой дом №2 | 231 | 2023 | 2024 | 80 | Бесканальная | ППУ | 16,5 | 153,7 | 66,2 | 236,4 | 283,7 | 751,7 | 7399,3 | 3187,4 | 11338,5 | 13606,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №6 с тепловой нагрузкой - 0,596 Гкал/ч | ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №6 | 127 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 8,3 | 76,8 | 33,1 | 118,2 | 141,8 | 391,0 | 3630,3 | 1563,8 | 5585,1 | 6702,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №5 со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,766 Гкал/ч | ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №5 со встроенными предприятиями общественного назначения | 163 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 12,2 | 113,0 | 48,7 | 173,9 | 208,7 | 502,5 | 4945,8 | 2130,5 | 7578,8 | 9094,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №7 с тепловой нагрузкой - 0,985 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №7 | 209 | 2024 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 258,7 | 2515,7 | 1083,7 | 3858,0 | 4629,6 | 684,9 | 6359,8 | 2739,6 | 9784,3 | 11741,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 3,569 Гкал/ч | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | 567 | 2027 | 2028 | 150 | Бесканальная | ППУ | 751,9 | 7400,8 | 3188,0 | 11340,7 | 13608,8 | 2856,2 | 27609,0 | 11893,1 | 42358,4 | 50830,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 280 мест с тепловой нагрузкой - 0,69 Гкал/ч | Детский сад на 280 мест | 147 | 2031 | 2032 | 70 | Бесканальная | ППУ | 462,5 | 4551,9 | 1960,8 | 6975,2 | 8370,3 | 647,2 | 6262,3 | 2697,6 | 9607,2 | 11528,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Городской молодежный многофункциональный центр с концертным залом с тепловой нагрузкой - 0,98 Гкал/ч | Городской молодежный многофункциональный центр с концертным залом | 208 | 2031 | 2032 | 70 | Бесканальная | ППУ | 31,5 | 292,4 | 125,9 | 449,8 | 539,8 | 919,3 | 8894,3 | 3831,4 | 13645,0 | 16374,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 450 м2 (315 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 450 м2 (315 м2, 135 м2) | 13 | 2032 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 65,6 | 645,7 | 278,1 | 989,4 | 1187,3 | 48,9 | 472,1 | 203,4 | 724,3 | 869,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общество с ограниченной ответственностью "Брусника". Специализированный застройщик" Многоквартирный жилой дом со встроено- пристроенными помещениями и подземной автостоянкой в границах жилой застройки в мкр. 32 в г.Сургуте с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч | Общество с ограниченной ответственностью "Брусника". Специализированный застройщик" Многоквартирный жилой дом со встроено- пристроенными помещениями и подземной автостоянкой в границах жилой застройки в мкр. 32 в г.Сургуте | 267 | 2022 | 2023 | 100 | Бесканальная | ППУ | 14,0 | 129,7 | 55,9 | 199,6 | 239,5 | 984,0 | 9136,8 | 3935,8 | 14056,6 | 16867,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2 с тепловой нагрузкой - 0,81 Гкал/ч | МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2 | 172 | 2024 | 2025 | 70 | Бесканальная | ППУ | 194,5 | 1914,4 | 824,7 | 2933,6 | 3520,3 | 563,2 | 5476,6 | 2359,1 | 8398,9 | 10078,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 90 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,09 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 90 учащихся | 23 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 39,4 | 387,4 | 166,9 | 593,6 | 712,4 | 91,5 | 882,6 | 380,2 | 1354,3 | 1625,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дошкольная образовательная организация на 198 мест с тепловой нагрузкой - 0,19 Гкал/ч | Дошкольная образовательная организация на 198 мест | 50 | 2034 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 13,1 | 121,2 | 52,2 | 186,5 | 223,8 | 200,7 | 1944,3 | 837,5 | 2982,5 | 3579,0 |
| Котельная №14 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Спортивный центр с универсальным игровым залом МБОУ "СОШ №29" с тепловой нагрузкой - 0,252 Гкал/ч | ДАиГ. Спортивный центр с универсальным игровым залом МБОУ "СОШ №29" | 63 | 2022 | 2023 | 40 | Бесканальная | ППУ | 340,0 | 3306,2 | 1424,2 | 5070,5 | 6084,6 | 165,3 | 1535,0 | 661,2 | 2361,5 | 2833,8 |
| Котельная №14 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Ворникова О.В. Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и гостиницей с тепловой нагрузкой - 0,396 Гкал/ч | Ворникова О.В. Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и гостиницей | 96 | 2022 | 2023 | 50 | Бесканальная | ППУ | 13,4 | 124,3 | 53,5 | 191,2 | 229,4 | 259,7 | 2411,5 | 1038,8 | 3710,0 | 4452,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сургутстройтрест". Ресторан быстрого питания с ночным клубом и встроенным общественным туалетом с тепловой нагрузкой - 0,701 Гкал/ч | ООО "Сургутстройтрест". Ресторан быстрого питания с ночным клубом и встроенным общественным туалетом | 149 | 2024 | 2025 | 70 | Бесканальная | ППУ | 148,1 | 1431,1 | 616,5 | 2195,7 | 2634,8 | 487,4 | 4739,6 | 2041,7 | 7268,7 | 8722,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Универсальный блок поз. 1. с тепловой нагрузкой - 0,625 Гкал/ч | Универсальный блок поз. 1. | 133 | 2030 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 61,0 | 600,5 | 258,7 | 920,1 | 1104,2 | 565,6 | 5442,2 | 2344,4 | 8352,2 | 10022,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дилерский центр поз. 2. с тепловой нагрузкой - 0,762 Гкал/ч | Дилерский центр поз. 2. | 162 | 2028 | 2029 | 70 | Бесканальная | ППУ | 731,4 | 7199,2 | 3101,2 | 11031,7 | 13238,1 | 634,8 | 6126,7 | 2639,2 | 9400,8 | 11280,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр поз. 3. с тепловой нагрузкой - 6,238 Гкал/ч | Торговый центр поз. 3. | 823 | 2029 | 2030 | 200 | Бесканальная | ППУ | 512,6 | 4955,3 | 2134,6 | 7602,5 | 9123,0 | 5401,4 | 52435,5 | 22587,6 | 80424,5 | 96509,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиница поз. 5. с тепловой нагрузкой - 0,395 Гкал/ч | Гостиница поз. 5. | 96 | 2030 | 2031 | 50 | Бесканальная | ППУ | 425,3 | 4135,9 | 1781,6 | 6342,9 | 7611,4 | 357,8 | 3442,3 | 1482,9 | 5283,0 | 6339,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис поз. 6. с тепловой нагрузкой - 0,754 Гкал/ч | Офис поз. 6. | 160 | 2028 | 2029 | 70 | Бесканальная | ППУ | 472,8 | 4577,6 | 1971,9 | 7022,3 | 8426,8 | 627,8 | 6059,2 | 2610,1 | 9297,1 | 11156,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Подземная стоянка на 1675 м/м поз. 4. с тепловой нагрузкой - 0,855 Гкал/ч | Подземная стоянка на 1675 м/м поз. 4. | 182 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 192,2 | 1848,9 | 796,4 | 2837,5 | 3405,0 | 740,3 | 7187,0 | 3095,9 | 11023,2 | 13227,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административное здание МКУ "УКС" с тепловой нагрузкой - 0,191 Гкал/ч | Административное здание МКУ "УКС" | 50 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 19,5 | 181,1 | 78,0 | 278,6 | 334,3 | 125,3 | 1163,4 | 501,2 | 1789,9 | 2147,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Городская клиническая стоматологическая поликлиника на 300 посещений с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч | Городская клиническая стоматологическая поликлиника на 300 посещений | 20 | 2027 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 690,0 | 6791,7 | 2925,6 | 10407,3 | 12488,8 | 60,2 | 581,7 | 250,6 | 892,5 | 1071,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Молодежный центр (во встроенном помещении) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Молодежный центр (во встроенном помещении) | 13 | 2031 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 78,1 | 759,0 | 327,0 | 1164,1 | 1396,9 | 46,9 | 453,8 | 195,5 | 696,2 | 835,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,222 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 58 | 2032 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 82,0 | 807,1 | 347,7 | 1236,7 | 1484,1 | 216,8 | 2094,1 | 902,1 | 3212,9 | 3855,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1934 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,056 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 1934 учащихся | 224 | 2033 | 2034 | 70 | Бесканальная | ППУ | 1581,6 | 15567,0 | 6705,8 | 23854,3 | 28625,2 | 1073,3 | 10352,1 | 4459,3 | 15884,7 | 19061,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дом культуры с тепловой нагрузкой - 0,394 Гкал/ч | Дом культуры | 96 | 2034 | 2035 | 50 | Бесканальная | ППУ | 3,0 | 29,1 | 12,5 | 44,5 | 53,4 | 416,3 | 4033,9 | 1737,7 | 6187,9 | 7425,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гаражный комплекс на 300 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,56 Гкал/ч | Многоэтажный гаражный комплекс на 300 м\мест | 136 | 2031 | 2032 | 50 | Бесканальная | ППУ | 988,8 | 9614,4 | 4141,6 | 14744,8 | 17693,8 | 525,3 | 5082,5 | 2189,4 | 7797,2 | 9356,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО Специализированный застройщик "СТХ-ИПОТЕКА" Жилой комплекс № 2 со встроенными помещениями административного и общественного назначения, инженерными сетями (поз.2 по ППТ) с тепловой нагрузкой - 3,408 Гкал/ч | ООО Специализированный застройщик "СТХ-ИПОТЕКА" Жилой комплекс № 2 со встроенными помещениями административного и общественного назначения, инженерными сетями (поз.2 по ППТ) | 589 | 2022 | 2023 | 125 | Бесканальная | ППУ | 409,8 | 3805,2 | 1639,1 | 5854,1 | 7024,9 | 2235,6 | 20758,7 | 8942,2 | 31936,5 | 38323,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административно-гостиничный комплекс на 120 номеров (п.8) с тепловой нагрузкой - 0,721 Гкал/ч | Административно-гостиничный комплекс на 120 номеров (п.8) | 153 | 2025 | 2026 | 70 | Бесканальная | ППУ | 283,2 | 2630,2 | 1133,0 | 4046,4 | 4855,7 | 525,0 | 5138,3 | 2213,4 | 7876,8 | 9452,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание общественного назначения (п.11) с тепловой нагрузкой - 0,214 Гкал/ч | Здание общественного назначения (п.11) | 56 | 2024 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 409,8 | 4033,5 | 1737,5 | 6180,7 | 7416,9 | 148,5 | 1444,2 | 622,1 | 2214,8 | 2657,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 4,748 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 754 | 2026 | 2027 | 150 | Бесканальная | ППУ | 283,2 | 2788,0 | 1201,0 | 4272,2 | 5126,6 | 3644,0 | 35283,5 | 15199,0 | 54126,6 | 64951,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дмитрищак О.П. Гостиница с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч | Дмитрищак О.П. Гостиница | 43 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 171,9 | 1631,8 | 3643,2 | 5446,9 | 6536,2 | 107,3 | 996,5 | 429,3 | 1533,1 | 1839,7 |
| Котельная №3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Максимум" Торгово-офисный центр с котельной по ул.Энгельса с тепловой нагрузкой - 2,226 Гкал/ч | ООО "Максимум" Торгово-офисный центр с котельной по ул.Энгельса | 396 | 2023 | 2024 | 100 | Бесканальная | ППУ | 844,6 | 8010,0 | 17889,6 | 26744,2 | 32093,0 | 1460,2 | 14372,5 | 6191,2 | 22023,9 | 26428,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского" Нежилое здание с тепловой нагрузкой - 0,275 Гкал/ч | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского" Нежилое здание | 69 | 2024 | 2025 | 40 | Бесканальная | ППУ | 145,3 | 1394,8 | 3114,8 | 4654,9 | 5585,8 | 191,2 | 1859,3 | 800,9 | 2851,5 | 3421,8 |
| Котельная №3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ "Гимназия №4" с тепловой нагрузкой - 0,258 Гкал/ч | МБОУ "Гимназия №4" | 65 | 2023 | 2024 | 40 | Бесканальная | ППУ | 209,4 | 2007,5 | 4484,3 | 6701,2 | 8041,4 | 169,2 | 1665,8 | 717,6 | 2552,6 | 3063,2 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Полякова Людмила Дмитриевна Нежилое здание с тепловой нагрузкой - 0,013 Гкал/ч | Полякова Людмила Дмитриевна Нежилое здание | 3 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 221,1 | 2125,0 | 4746,2 | 7092,3 | 8510,8 | 8,2 | 76,1 | 32,8 | 117,1 | 140,6 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Районный диспетчерский пункт с узлом связи АО "Транснефть-Сибирь" с тепловой нагрузкой - 0,04 Гкал/ч | Районный диспетчерский пункт с узлом связи АО "Транснефть-Сибирь" | 10 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 183,7 | 1757,2 | 3923,9 | 5864,9 | 7037,8 | 26,2 | 258,3 | 111,3 | 395,8 | 474,9 |
| Котельная №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом №12 МБОУ "СОШ№12" МКУ "УКС" с тепловой нагрузкой - 0,402 Гкал/ч | ДАиГ. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом №12 МБОУ "СОШ№12" МКУ "УКС" | 98 | 2024 | 2025 | 50 | Бесканальная | ППУ | 68,3 | 685,1 | 1530,1 | 2283,5 | 2740,2 | 279,6 | 2718,7 | 1171,1 | 4169,4 | 5003,3 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Спортмастер" Магазин "Спорттовары" с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч | ООО "Спортмастер" Магазин "Спорттовары" | 43 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 170,8 | 1637,1 | 3656,2 | 5464,1 | 6556,9 | 107,6 | 1058,9 | 456,1 | 1622,6 | 1947,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр с универсальным игровым залом общей площадью 1452 м2 с тепловой нагрузкой - 0,215 Гкал/ч | Спортивный центр с универсальным игровым залом общей площадью 1452 м2 | 56 | 2025 | 2026 | 32 | Бесканальная | ППУ | 722,4 | 7225,7 | 16137,8 | 24086,0 | 28903,1 | 156,4 | 1530,8 | 659,4 | 2346,6 | 2816,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание Заманов О.С. Оглы, Аллабергенов Я.К. с тепловой нагрузкой - 0,018 Гкал/ч | Нежилое здание Заманов О.С. Оглы, Аллабергенов Я.К. | 5 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 123,0 | 1182,4 | 2640,4 | 3945,8 | 4734,9 | 11,8 | 116,2 | 50,1 | 178,1 | 213,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "МКМ" Сервисный комплекс по обслуживанию автомобилей с тепловой нагрузкой - 0,617 Гкал/ч | ООО "МКМ" Сервисный комплекс по обслуживанию автомобилей | 131 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 233,5 | 2215,1 | 4946,6 | 7395,2 | 8874,2 | 404,6 | 3982,5 | 1715,5 | 6102,6 | 7323,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Крытый ледовый корт с трибунами на 72 посадочных места залом с тепловой нагрузкой - 0,588 Гкал/ч | Крытый ледовый корт с трибунами на 72 посадочных места залом | 125 | 2025 | 2026 | 70 | Бесканальная | ППУ | 182,4 | 1734,3 | 3872,5 | 5789,3 | 6947,1 | 428,1 | 4190,5 | 1805,1 | 6423,8 | 7708,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр с универсальным игровым залом с тепловой нагрузкой - 0,602 Гкал/ч | Спортивный центр с универсальным игровым залом | 128 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 166,1 | 1600,2 | 3574,6 | 5340,9 | 6409,1 | 588,4 | 5683,7 | 2448,4 | 8720,4 | 10464,5 |
| Котельная №3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Корнеев Н.С. Гостиничный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,402 Гкал/ч | Корнеев Н.С. Гостиничный комплекс | 98 | 2023 | 2024 | 50 | Бесканальная | ППУ | 46,1 | 459,0 | 1025,3 | 1530,3 | 1836,4 | 263,7 | 2595,6 | 1118,1 | 3977,4 | 4772,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Бурков Станислав Викторович Деловое управление с тепловой нагрузкой - 0,321 Гкал/ч | Бурков Станислав Викторович Деловое управление | 81 | 2023 | 2024 | 40 | Бесканальная | ППУ | 131,6 | 1317,0 | 2941,4 | 4390,1 | 5268,1 | 210,6 | 2072,6 | 892,8 | 3176,0 | 3811,1 |
| Котельная №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 75 | 2033 | 2034 | 40 | Бесканальная | ППУ | 74,3 | 719,1 | 1606,1 | 2399,5 | 2879,3 | 305,0 | 2942,0 | 1267,3 | 4514,4 | 5417,3 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч | Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) | 26 | 2034 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 537,4 | 5184,1 | 11577,5 | 17299,1 | 20758,9 | 105,6 | 1023,3 | 440,8 | 1569,7 | 1883,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) с тепловой нагрузкой - 0,096 Гкал/ч | Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) | 25 | 2032 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 106,7 | 1065,7 | 2380,1 | 3552,4 | 4262,9 | 94,2 | 910,1 | 392,1 | 1396,4 | 1675,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 54. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями (ЦЖ5) с тепловой нагрузкой - 1,02 Гкал/ч | Инвестиционная площадка № 54. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями (ЦЖ5) | 217 | 2033 | 2034 | 70 | Бесканальная | ППУ | 250,8 | 2511,7 | 5608,3 | 8370,8 | 10045,0 | 1037,1 | 10002,9 | 4309,0 | 15349,0 | 18418,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офисное здание с учреждениями обслуживания с тепловой нагрузкой - 1,608 Гкал/ч | Офисное здание с учреждениями обслуживания | 286 | 2025 | 2026 | 100 | Бесканальная | ППУ | 146,2 | 1397,9 | 3121,6 | 4665,7 | 5598,9 | 1170,8 | 11459,7 | 4936,5 | 17567,0 | 21080,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офисное здание с учреждениями обслуживания с тепловой нагрузкой - 2,553 Гкал/ч | Офисное здание с учреждениями обслуживания | 442 | 2025 | 2026 | 125 | Бесканальная | ППУ | 12,7 | 124,1 | 278,0 | 414,8 | 497,7 | 1858,9 | 18194,4 | 7837,6 | 27890,9 | 33469,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офисное здание с учреждениями обслуживания с тепловой нагрузкой - 1,387 Гкал/ч | Офисное здание с учреждениями обслуживания | 280 | 2026 | 2027 | 80 | Бесканальная | ППУ | 173,3 | 1732,5 | 3870,0 | 5775,8 | 6931,0 | 1064,5 | 10307,1 | 4440,0 | 15811,6 | 18973,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Газпромпереработка" с тепловой нагрузкой - 4,202 Гкал/ч | ООО "Газпромпереработка" | 667 | 2025 | 2026 | 150 | Бесканальная | ППУ | 150,9 | 1686,2 | 3320,1 | 5157,2 | 6188,7 | 3059,6 | 29946,3 | 12899,9 | 45905,8 | 55087,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный концертный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,803 Гкал/ч | Многофункциональный концертный комплекс | 171 | 2026 | 2027 | 70 | Бесканальная | ППУ | 18,1 | 175,7 | 391,9 | 585,6 | 702,8 | 616,3 | 5967,3 | 2570,5 | 9154,1 | 10984,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями с тепловой нагрузкой - 1,674 Гкал/ч | Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями | 298 | 2026 | 2027 | 100 | Бесканальная | ППУ | 43,2 | 413,7 | 923,4 | 1380,3 | 1656,4 | 1284,8 | 12439,9 | 5358,7 | 19083,4 | 22900,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями с тепловой нагрузкой - 0,982 Гкал/ч | Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями | 209 | 2026 | 2027 | 70 | Бесканальная | ППУ | 52,7 | 499,2 | 1114,9 | 1666,8 | 2000,1 | 753,7 | 7297,5 | 3143,5 | 11194,7 | 13433,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоуровневая автостоянка на 426 м\м с тепловой нагрузкой - 1,536 Гкал/ч | Многоуровневая автостоянка на 426 м\м | 273 | 2026 | 2027 | 100 | Бесканальная | ППУ | 121,9 | 1171,0 | 2615,1 | 3907,9 | 4689,5 | 1178,9 | 11414,4 | 4917,0 | 17510,2 | 21012,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиница высшего разряда с тепловой нагрузкой - 3,148 Гкал/ч | Гостиница высшего разряда | 544 | 2028 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 47,3 | 455,0 | 1016,6 | 1518,8 | 1822,6 | 2622,6 | 24352,3 | 10490,2 | 37465,0 | 44958,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Конференц-центр с тепловой нагрузкой - 1,257 Гкал/ч | Конференц-центр | 253 | 2027 | 2028 | 80 | Бесканальная | ППУ | 73,5 | 702,4 | 1568,5 | 2344,3 | 2813,2 | 1006,0 | 9723,9 | 4188,8 | 14918,6 | 17902,3 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр перспективного развития СУРГУ с тепловой нагрузкой - 1,997 Гкал/ч | Центр перспективного развития СУРГУ | 356 | 2027 | 2028 | 100 | Бесканальная | ППУ | 17,5 | 168,3 | 376,4 | 562,2 | 674,7 | 1598,2 | 15448,4 | 6654,7 | 23701,2 | 28441,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Музейно-выставочный центр с тепловой нагрузкой - 1,1 Гкал/ч | Музейно-выставочный центр | 234 | 2028 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 72,7 | 696,8 | 1556,5 | 2325,9 | 2791,1 | 916,4 | 8509,4 | 3665,6 | 13091,3 | 15709,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 1,088 Гкал/ч | Центр социально-культурного назначения | 231 | 2028 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 12,4 | 117,0 | 260,9 | 390,2 | 468,3 | 906,4 | 8416,5 | 3625,6 | 12948,5 | 15538,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 23. Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч | Инвестиционная площадка № 23. Подземная автостоянка | 13 | 2035 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 10,5 | 101,2 | 226,0 | 337,7 | 405,2 | 53,9 | 500,4 | 215,6 | 769,8 | 923,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 24. Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч | Инвестиционная площадка № 24. Подземная автостоянка | 13 | 2032 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 22,3 | 212,3 | 473,7 | 708,3 | 849,9 | 47,8 | 443,8 | 191,2 | 682,8 | 819,3 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 25. Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч | Инвестиционная площадка № 25. Подземная автостоянка | 13 | 2032 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 330,0 | 3299,8 | 7369,1 | 10998,9 | 13198,7 | 47,8 | 461,7 | 198,9 | 708,4 | 850,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 26. Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч | Инвестиционная площадка № 26. Подземная автостоянка | 13 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 26,3 | 253,2 | 565,6 | 845,1 | 1014,1 | 49,7 | 479,6 | 206,6 | 735,8 | 883,0 |
| Котельная №3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница Терапевтический корпус (Энергетиков 20) с тепловой нагрузкой - 0,839 Гкал/ч | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница Терапевтический корпус (Энергетиков 20) | 178 | 2024 | 2025 | 70 | Бесканальная | ППУ | 26,4 | 263,5 | 588,0 | 877,8 | 1053,4 | 583,4 | 5672,7 | 2443,6 | 8699,6 | 10439,6 |
| Котельная №3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Газпром трансгаз Сургут" Учебно- производственный центр по ул. Энергетиков, 16/1 с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч | ООО "Газпром трансгаз Сургут" Учебно- производственный центр по ул. Энергетиков, 16/1 | 43 | 2024 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 10,9 | 111,1 | 248,0 | 370,0 | 444,0 | 114,0 | 1058,9 | 456,1 | 1629,1 | 1954,9 |
| Котельная №5 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Социально-оздоровительный центр с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Социально-оздоровительный центр | 13 | 2034 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 27,4 | 272,4 | 607,9 | 907,7 | 1089,3 | 52,8 | 511,7 | 220,4 | 784,9 | 941,8 |
| Котельная №5 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 13 | 2032 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 67,1 | 645,7 | 1442,5 | 2155,3 | 2586,3 | 48,9 | 453,8 | 195,5 | 698,1 | 837,8 |
| Котельная №6 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СГМУП "ГВК" Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150000 м3/ч с тепловой нагрузкой - 2,534 Гкал/ч | СГМУП "ГВК" Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150000 м3/ч | 334 | 2024 | 2025 | 200 | Бесканальная | ППУ | 66,1 | 636,6 | 1421,8 | 2124,6 | 2549,5 | 1762,0 | 17132,9 | 7380,3 | 26275,2 | 31530,2 |
| Котельная №6 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СГМУП "ГВК" Оновый блок сточныхх вод с тепловой нагрузкой - 0,094 Гкал/ч | СГМУП "ГВК" Оновый блок сточныхх вод | 24 | 2024 | 2025 | 40 | Бесканальная | ППУ | 21,7 | 209,8 | 468,3 | 699,8 | 839,8 | 65,4 | 635,6 | 273,8 | 974,7 | 1169,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест с тепловой нагрузкой - 0,34 Гкал/ч | "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | 86 | 2027 | 2027 | 40 | Бесканальная | ППУ | 17,9 | 173,7 | 388,2 | 579,7 | 695,7 | 272,1 | 2526,6 | 1088,4 | 3887,1 | 4664,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 11-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,666 Гкал/ч | 11-ти секционный жилой дом | 142 | 2030 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 21,2 | 1189,6 | 552,5 | 1763,3 | 2116,0 | 602,4 | 5796,8 | 2497,1 | 8896,3 | 10675,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 7-ми секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,508 Гкал/ч | 7-ми секционный жилой дом | 124 | 2029 | 2029 | 50 | Бесканальная | ППУ | 50,5 | 484,3 | 1082,0 | 1616,8 | 1940,2 | 440,1 | 4086,9 | 1760,5 | 6287,6 | 7545,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 10-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,64 Гкал/ч | 10-ти секционный жилой дом | 136 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 49,2 | 475,1 | 1061,0 | 1585,3 | 1902,3 | 554,4 | 5382,2 | 2318,5 | 8255,2 | 9906,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 7-ми секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,327 Гкал/ч | 7-ми секционный жилой дом | 82 | 2030 | 2031 | 40 | Бесканальная | ППУ | 15,0 | 150,0 | 335,0 | 500,0 | 600,0 | 295,6 | 2843,9 | 1225,1 | 4364,6 | 5237,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 10-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,639 Гкал/ч | 10-ти секционный жилой дом | 136 | 2028 | 2029 | 70 | Бесканальная | ППУ | 304,2 | 3038,3 | 6785,0 | 10127,5 | 12153,0 | 532,7 | 5141,0 | 2214,6 | 7888,3 | 9465,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,156 Гкал/ч | 5-ти секционный жилой дом | 41 | 2029 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 100,0 | 998,3 | 2230,0 | 3328,3 | 3994,0 | 134,8 | 1308,8 | 563,8 | 2007,4 | 2408,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 7-ми секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,497 Гкал/ч | 7-ми секционный жилой дом | 121 | 2030 | 2031 | 50 | Бесканальная | ППУ | 153,3 | 1532,5 | 3422,5 | 5108,3 | 6130,0 | 450,2 | 4331,7 | 1866,0 | 6647,8 | 7977,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 10-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,536 Гкал/ч | 10-ти секционный жилой дом | 130 | 2028 | 2029 | 50 | Бесканальная | ППУ | 23,6 | 232,7 | 519,7 | 775,9 | 931,1 | 446,5 | 4309,6 | 1856,5 | 6612,6 | 7935,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 15-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,885 Гкал/ч | 15-ти секционный жилой дом | 188 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 97,6 | 978,2 | 2184,7 | 3260,5 | 3912,6 | 766,0 | 7435,8 | 3203,1 | 11404,9 | 13685,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами с тепловой нагрузкой - 1,29 Гкал/ч | Спортивный комплекс с игровыми залами | 260 | 2027 | 2027 | 80 | Бесканальная | ППУ | 23,5 | 235,8 | 525,6 | 784,9 | 941,9 | 1032,4 | 9586,3 | 4129,5 | 14748,1 | 17697,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч | Организация дополнительного образования на 400 мест | 97 | 2027 | 2028 | 50 | Бесканальная | ППУ | 4,1 | 38,9 | 86,7 | 129,8 | 155,7 | 317,9 | 3072,7 | 1323,6 | 4714,1 | 5657,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 0,339 Гкал/ч | Детский сад на 350 мест | 85 | 2033 | 2034 | 40 | Бесканальная | ППУ | 27,0 | 272,5 | 608,1 | 907,7 | 1089,2 | 344,7 | 3324,5 | 1432,1 | 5101,3 | 6121,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1200 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,179 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 1200 учащихся | 238 | 2034 | 2035 | 80 | Бесканальная | ППУ | 4,3 | 44,2 | 99,0 | 147,4 | 176,9 | 1245,2 | 12064,9 | 5197,2 | 18507,3 | 22208,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Творческие технологии. Сургут" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) в мкр.5А с тепловой нагрузкой - 3,052 Гкал/ч | ООО "Творческие технологии. Сургут" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) в мкр.5А | 528 | 2023 | 2024 | 125 | Бесканальная | ППУ | 126,4 | 1262,3 | 2818,3 | 4207,0 | 5048,4 | 2002,1 | 19706,3 | 8488,9 | 30197,3 | 36236,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "СтройИнвест" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1500 уч мкр.34 с тепловой нагрузкой - 4,26 Гкал/ч | ООО "СтройИнвест" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1500 уч мкр.34 | 677 | 2023 | 2024 | 150 | Бесканальная | ППУ | 98,3 | 980,5 | 2190,7 | 3269,5 | 3923,4 | 2794,4 | 27505,3 | 11848,4 | 42148,2 | 50577,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя КУ "УКС Югры" Станция скорой медецинской помощи с тепловой нагрузкой - 1,662 Гкал/ч | КУ "УКС Югры" Станция скорой медецинской помощи | 296 | 2024 | 2025 | 100 | Бесканальная | ППУ | 24,2 | 242,2 | 540,6 | 807,0 | 968,4 | 1155,6 | 11237,1 | 4840,6 | 17233,4 | 20680,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя КУ "УКС Югры" Станция переливания крови с тепловой нагрузкой - 1,516 Гкал/ч | КУ "УКС Югры" Станция переливания крови | 270 | 2025 | 2025 | 100 | Бесканальная | ППУ | 29,4 | 292,3 | 653,0 | 974,7 | 1169,7 | 1103,8 | 10250,0 | 4415,4 | 15769,2 | 18923,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом Лука СН с тепловой нагрузкой - 0,029 Гкал/ч | Жилой дом Лука СН | 8 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 23,6 | 237,5 | 530,2 | 791,3 | 949,6 | 19,0 | 176,6 | 76,1 | 271,8 | 326,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МКУ "УКС" МАУ "Городской культурный центр. Реконструкция" ул.Сибирская, 2 с тепловой нагрузкой - 1,119 Гкал/ч | МКУ "УКС" МАУ "Городской культурный центр. Реконструкция" ул.Сибирская, 2 | 226 | 2026 | 2027 | 80 | Бесканальная | ППУ | 6,9 | 66,3 | 9,5 | 82,7 | 99,2 | 858,8 | 8315,6 | 3582,1 | 12756,5 | 15307,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "СТХ-Девелопмент" Жилой комплекс №304 в мкр. 24 г. Сургута. Многоквартирный жилой дом №1 с тепловой нагрузкой - 0,894 Гкал/ч | ООО СЗ "СТХ-Девелопмент" Жилой комплекс №304 в мкр. 24 г. Сургута. Многоквартирный жилой дом №1 | 190 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 6,6 | 65,2 | 145,5 | 217,4 | 260,9 | 586,7 | 5774,8 | 2487,6 | 8849,1 | 10619,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поправкин Д.П. Индивидуальный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч | Поправкин Д.П. Индивидуальный жилой дом | 5 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 8,4 | 81,7 | 182,3 | 272,4 | 326,8 | 13,1 | 121,8 | 52,5 | 187,4 | 224,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Беух А.С. Индивидуальный жилой дом, линия 16, д.11А с тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч | Беух А.С. Индивидуальный жилой дом, линия 16, д.11А | 7 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 7,0 | 68,3 | 152,2 | 227,4 | 272,9 | 18,4 | 170,6 | 73,5 | 262,4 | 314,9 |
| Котельная №29 п. Таежный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Патрон Л.А., Патрон Ю.А Индивидуальный жилой дом, ул.Пилотов, 13 с тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч | Патрон Л.А., Патрон Ю.А Индивидуальный жилой дом, ул.Пилотов, 13 | 4 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 28,0 | 281,1 | 627,8 | 936,9 | 1124,2 | 9,2 | 85,3 | 36,7 | 131,2 | 157,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Иванова Н.Л. Индивидуальный жилой дом ул.Полевая, д.11, с тепловой нагрузкой - 0,021 Гкал/ч | Иванова Н.Л. Индивидуальный жилой дом ул.Полевая, д.11, | 5 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 521,7 | 4918,2 | 10983,5 | 16423,4 | 19708,1 | 13,5 | 125,5 | 54,1 | 193,0 | 231,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО «Газпром трансгаз Сургут» Часть нежилого здания: Гаражи, Крытая школьная площадка спортивная ул.50 лет ВЛКСМ, 3/1 с тепловой нагрузкой - 0,413 Гкал/ч | ООО «Газпром трансгаз Сургут» Часть нежилого здания: Гаражи, Крытая школьная площадка спортивная ул.50 лет ВЛКСМ, 3/1 | 101 | 2024 | 2025 | 50 | Бесканальная | ППУ | 37,7 | 380,5 | 850,6 | 1268,9 | 1522,6 | 287,2 | 2792,4 | 1202,9 | 4282,4 | 5138,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс Жилой дом №30 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 с тепловой нагрузкой - 1,215 Гкал/ч | ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс Жилой дом №30 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | 245 | 2023 | 2024 | 80 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 2807,3 | 1511,6 | 4318,9 | 5182,6 | 797,0 | 7844,8 | 3379,3 | 12021,1 | 14425,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс Жилой дом №29 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 с тепловой нагрузкой - 0,705 Гкал/ч | ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс Жилой дом №29 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | 150 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 499,9 | 4642,0 | 1999,7 | 7141,6 | 8569,9 | 462,5 | 4551,9 | 1960,8 | 6975,2 | 8370,3 |
| Котельная №3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ИП Мухутдинов А.С. Нежилое здание г. Сургут, Энгельса,12 с тепловой нагрузкой - 0,048 Гкал/ч | ИП Мухутдинов А.С. Нежилое здание г. Сургут, Энгельса,12 | 13 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 200,2 | 1858,8 | 800,7 | 2859,7 | 3431,7 | 31,5 | 292,4 | 125,9 | 449,8 | 539,8 |
| Котельная №3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Вафин Р.Ф. АБК ул. С. Безверхова, 2 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч | Вафин Р.Ф. АБК ул. С. Безверхова, 2 | 26 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 64,3 | 597,1 | 257,2 | 918,6 | 1102,4 | 65,6 | 645,7 | 278,1 | 989,4 | 1187,3 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Шаула Б.А. Жилой дом, ул. Рыбников, 24А с тепловой нагрузкой - 0,021 Гкал/ч | Шаула Б.А. Жилой дом, ул. Рыбников, 24А | 6 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 267,0 | 2479,3 | 1068,0 | 3814,3 | 4577,1 | 14,0 | 129,7 | 55,9 | 199,6 | 239,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Аракелян Г.А. Семейное кафе с комплексной инфра-структурой по ул.Мелик-Карамова, 18, строение 1, г.Сургут с тепловой нагрузкой - 0,297 Гкал/ч | Аракелян Г.А. Семейное кафе с комплексной инфра-структурой по ул.Мелик-Карамова, 18, строение 1, г.Сургут | 75 | 2023 | 2024 | 40 | Бесканальная | ППУ | 88,2 | 819,4 | 353,0 | 1260,7 | 1512,8 | 194,5 | 1914,4 | 824,7 | 2933,6 | 3520,3 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Аскеров Э.В. Оглы Автомойка с тепловой нагрузкой - 0,06 Гкал/ч | Аскеров Э.В. Оглы Автомойка | 16 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 190,4 | 1768,3 | 761,7 | 2720,5 | 3264,6 | 39,4 | 387,4 | 166,9 | 593,6 | 712,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хусаинов Э.Ю. Жилой дом по ул. Школьная, 8/1 с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч | Хусаинов Э.Ю. Жилой дом по ул. Школьная, 8/1 | 5 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 271,7 | 2522,7 | 1086,7 | 3881,1 | 4657,3 | 13,1 | 121,2 | 52,2 | 186,5 | 223,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя УФНС России по ХМАО-Югре Административное здание ИФНС с тепловой нагрузкой - 0,489 Гкал/ч | УФНС России по ХМАО-Югре Административное здание ИФНС | 119 | 2024 | 2025 | 50 | Бесканальная | ППУ | 676,2 | 6278,6 | 2704,6 | 9659,4 | 11591,3 | 340,0 | 3306,2 | 1424,2 | 5070,5 | 6084,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Воинова Н.Н. Жилой дом п.Кедровый, линия 12, дом 140 с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч | Воинова Н.Н. Жилой дом п.Кедровый, линия 12, дом 140 | 5 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 31,2 | 289,3 | 124,6 | 445,0 | 534,0 | 13,4 | 124,3 | 53,5 | 191,2 | 229,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Зори" Общежитие, заезд Андреевский, д.10, корп.1 с тепловой нагрузкой - 0,185 Гкал/ч | ООО "Зори" Общежитие, заезд Андреевский, д.10, корп.1 | 48 | 2027 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 43,7 | 405,6 | 174,7 | 624,0 | 748,8 | 148,1 | 1431,1 | 616,5 | 2195,7 | 2634,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Ганеев О.Р. Станция технического обслуживания, Нефтеюганское шоссе, 27/1 с тепловой нагрузкой - 0,093 Гкал/ч | Ганеев О.Р. Станция технического обслуживания, Нефтеюганское шоссе, 27/1 | 24 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 80,2 | 614,8 | 213,1 | 908,0 | 1089,6 | 61,0 | 600,5 | 258,7 | 920,1 | 1104,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс" Жилой дом №25/1 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута с тепловой нагрузкой - 1,115 Гкал/ч | ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс" Жилой дом №25/1 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | 225 | 2023 | 2024 | 80 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 2399,4 | 115,6 | 2514,9 | 3017,9 | 731,4 | 7199,2 | 3101,2 | 11031,7 | 13238,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №1, ул.Саянская, дом 48 с тепловой нагрузкой - 0,679 Гкал/ч | Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №1, ул.Саянская, дом 48 | 121 | 2027 | 2028 | 100 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 1341,6 | 67,6 | 1409,2 | 1691,0 | 543,4 | 5252,6 | 2262,7 | 8058,7 | 9670,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №2, ул.Саянская, дом 48 с тепловой нагрузкой - 0,679 Гкал/ч | Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №2, ул.Саянская, дом 48 | 121 | 2024 | 2025 | 100 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 7553,3 | 346,1 | 7899,4 | 9479,3 | 472,1 | 4590,9 | 1977,6 | 7040,6 | 8448,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №3, ул.Саянская, дом 48 с тепловой нагрузкой - 0,616 Гкал/ч | Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №3, ул.Саянская, дом 48 | 110 | 2026 | 2027 | 100 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 931,6 | 48,4 | 980,1 | 1176,1 | 472,8 | 4577,6 | 1971,9 | 7022,3 | 8426,8 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №4, ул.Саянская, дом 48 с тепловой нагрузкой - 0,225 Гкал/ч | Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №4, ул.Саянская, дом 48 | 48 | 2030 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 975,1 | 63,4 | 1038,5 | 1246,2 | 203,7 | 1959,8 | 844,2 | 3007,8 | 3609,3 |
| Котельная №29 п. Таежный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мачулин Д.В. Жилой дом , Пилотов, 49 с тепловой нагрузкой - 0,033 Гкал/ч | Мачулин Д.В. Жилой дом , Пилотов, 49 | 9 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 879,6 | 58,4 | 938,0 | 1125,6 | 21,6 | 201,0 | 86,6 | 309,2 | 371,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс"Жилой дом №25/2 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута с тепловой нагрузкой - 1,115 Гкал/ч | ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс"Жилой дом №25/2 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | 225 | 2023 | 2024 | 80 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 2243,0 | 1207,8 | 3450,7 | 4140,9 | 731,4 | 7199,2 | 3101,2 | 11031,7 | 13238,1 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ЧерныхД.А. Нежилое здание ул. Энтузиастов,21 с тепловой нагрузкой - 0,119 Гкал/ч | ЧерныхД.А. Нежилое здание ул. Энтузиастов,21 | 31 | 2024 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 226,4 | 121,9 | 348,3 | 417,9 | 82,7 | 804,6 | 346,6 | 1233,9 | 1480,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СеверСтрой Детский сад 8 этап строительства ИТП№9 с тепловой нагрузкой - 0,125 Гкал/ч | ООО СеверСтрой Детский сад 8 этап строительства ИТП№9 | 33 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 957,6 | 8892,1 | 3830,5 | 13680,2 | 16416,2 | 82,0 | 807,1 | 347,7 | 1236,7 | 1484,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СеверСтрой Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения ИТП№20 с тепловой нагрузкой - 2,411 Гкал/ч | ООО СеверСтрой Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения ИТП№20 | 417 | 2023 | 2024 | 125 | Бесканальная | ППУ | 51,5 | 478,6 | 206,1 | 736,2 | 883,5 | 1581,6 | 15567,0 | 6705,8 | 23854,3 | 28625,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин "Книги", пр-т Ленина, 49/3 ООО Атлант- Металик с тепловой нагрузкой - 0,005 Гкал/ч | Магазин "Книги", пр-т Ленина, 49/3 ООО Атлант- Металик | 1 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 73,1 | 678,6 | 292,3 | 1044,1 | 1252,9 | 3,0 | 29,1 | 12,5 | 44,5 | 53,4 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр высоких биомедицинских технологий ООО "Швабе-Москва с тепловой нагрузкой - 1,422 Гкал/ч | Центр высоких биомедицинских технологий ООО "Швабе-Москва | 188 | 2024 | 2025 | 200 | Бесканальная | ППУ | 114,2 | 1060,0 | 456,6 | 1630,8 | 1956,9 | 988,8 | 9614,4 | 4141,6 | 14744,8 | 17693,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №7 (1этап) ООО СЗ "Столица" с тепловой нагрузкой - 0,625 Гкал/ч | Жилой дом №7 (1этап) ООО СЗ "Столица" | 133 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 80,1 | 743,8 | 320,4 | 1144,3 | 1373,1 | 409,8 | 3805,2 | 1639,1 | 5854,1 | 7024,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №7.1 (2этап) ООО СЗ "Столица" с тепловой нагрузкой - 0,432 Гкал/ч | Жилой дом №7.1 (2этап) ООО СЗ "Столица" | 105 | 2022 | 2023 | 50 | Бесканальная | ППУ | 31,9 | 284,4 | 122,5 | 438,9 | 526,6 | 283,2 | 2630,2 | 1133,0 | 4046,4 | 4855,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №8 (1 этап) ООО СЗ "Столица" с тепловой нагрузкой - 0,625 Гкал/ч | Жилой дом №8 (1 этап) ООО СЗ "Столица" | 133 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 53,9 | 481,0 | 207,2 | 742,1 | 890,5 | 409,8 | 4033,5 | 1737,5 | 6180,7 | 7416,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №8.1. (2 этап) с тепловой нагрузкой - 0,432 Гкал/ч | Жилой дом №8.1. (2 этап) | 105 | 2023 | 2024 | 50 | Бесканальная | ППУ | 39,3 | 364,7 | 157,1 | 561,0 | 673,2 | 283,2 | 2788,0 | 1201,0 | 4272,2 | 5126,6 |
| Итого по ЕТО №2 |  |  | 46431 |  |  |  |  |  | 141092,0 | 1354164,2 | 717342,6 | 2212598,8 | 2655118,6 | 191134,8 | 1834537,7 | 790262,4 | 2815934,9 | 3379121,9 |
| ЕТО №ХХХ (ЕТО не определена») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостинично-развлекательный центр поз. 4. с тепловой нагрузкой - 0,712 Гкал/ч | Гостинично-развлекательный центр поз. 4. | 123 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 466,9 | 4335,7 | 1867,7 | 6670,3 | 8004,4 | 569,6 | 5506,3 | 2372,0 | 8447,9 | 10137,5 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общественно-деловой центр поз. 5. с тепловой нагрузкой - 0,71 Гкал/ч | Общественно-деловой центр поз. 5. | 123 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 466,0 | 4327,2 | 1864,0 | 6657,2 | 7988,6 | 568,5 | 5495,5 | 2367,3 | 8431,3 | 10117,6 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс №1 поз. 7. с тепловой нагрузкой - 0,71 Гкал/ч | Торговый комплекс №1 поз. 7. | 123 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 466,0 | 4327,2 | 1864,0 | 6657,2 | 7988,6 | 568,5 | 5495,5 | 2367,3 | 8431,3 | 10117,6 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс №2 поз. 9. с тепловой нагрузкой - 0,71 Гкал/ч | Торговый комплекс №2 поз. 9. | 123 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 466,0 | 4327,2 | 1864,0 | 6657,2 | 7988,6 | 568,5 | 5495,5 | 2367,3 | 8431,3 | 10117,6 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мойка автотранспорта поз. 1. с тепловой нагрузкой - 0,035 Гкал/ч | Мойка автотранспорта поз. 1. | 9 | 2027 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 23,2 | 215,6 | 92,9 | 331,7 | 398,1 | 28,3 | 273,8 | 118,0 | 420,1 | 504,2 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СТО поз. 2. с тепловой нагрузкой - 0,06 Гкал/ч | СТО поз. 2. | 16 | 2027 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 39,4 | 365,5 | 157,4 | 562,3 | 674,7 | 48,0 | 464,1 | 199,9 | 712,1 | 854,5 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин запчастей поз. 3. с тепловой нагрузкой - 0,114 Гкал/ч | Магазин запчастей поз. 3. | 28 | 2027 | 2028 | 50 | Бесканальная | ППУ | 74,5 | 692,0 | 298,1 | 1064,6 | 1277,5 | 90,9 | 878,8 | 378,6 | 1348,3 | 1617,9 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торгово-выставочный центр поз. 6. с тепловой нагрузкой - 0,71 Гкал/ч | Торгово-выставочный центр поз. 6. | 123 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 466,0 | 4327,2 | 1864,0 | 6657,2 | 7988,6 | 568,5 | 5495,5 | 2367,3 | 8431,3 | 10117,6 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АЗС поз. 8. с тепловой нагрузкой - 0,009 Гкал/ч | АЗС поз. 8. | 2 | 2027 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 5,9 | 54,8 | 23,6 | 84,3 | 101,2 | 7,2 | 69,6 | 30,0 | 106,8 | 128,2 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,927 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 160 | 2024 | 2025 | 125 | Бесканальная | ППУ | 608,1 | 5646,5 | 2432,3 | 8687,0 | 10424,3 | 644,6 | 6267,6 | 2699,9 | 9612,1 | 11534,5 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,569 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 101 | 2024 | 2025 | 100 | Бесканальная | ППУ | 373,2 | 3465,9 | 1493,0 | 5332,1 | 6398,5 | 395,6 | 3847,1 | 1657,2 | 5900,0 | 7080,0 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,927 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 160 | 2025 | 2026 | 125 | Бесканальная | ППУ | 608,1 | 5646,5 | 2432,3 | 8687,0 | 10424,3 | 675,0 | 6606,4 | 2845,8 | 10127,3 | 12152,7 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,569 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 101 | 2026 | 2026 | 100 | Бесканальная | ППУ | 373,2 | 3465,9 | 1493,0 | 5332,1 | 6398,5 | 436,7 | 4055,1 | 1746,8 | 6238,6 | 7486,3 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа на территории "Университетского городка" (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,218 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа на территории "Университетского городка" (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 355 | 2031 | 2031 | 250 | Бесканальная | ППУ | 2110,9 | 19601,4 | 8443,7 | 30156,0 | 36187,2 | 3018,6 | 28030,0 | 12074,5 | 43123,1 | 51747,7 |
| Новая котельная Бизнес-центра мкр. 35 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Бизнес-центр класса Б с тепловой нагрузкой - 3,015 Гкал/ч | Бизнес-центр класса Б | 332 | 2028 | 2029 | 250 | Бесканальная | ППУ | 1977,8 | 18364,9 | 7911,0 | 28253,7 | 33904,4 | 2511,8 | 24241,7 | 10442,6 | 37196,0 | 44635,2 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,927 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 160 | 2029 | 2030 | 125 | Бесканальная | ППУ | 608,1 | 5646,5 | 2432,3 | 8687,0 | 10424,3 | 802,7 | 7792,2 | 3356,6 | 11951,5 | 14341,8 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,769 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 133 | 2030 | 2031 | 125 | Бесканальная | ППУ | 504,4 | 4684,1 | 2017,8 | 7206,3 | 8647,6 | 696,1 | 6698,3 | 2885,4 | 10279,8 | 12335,8 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,769 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 133 | 2031 | 2032 | 125 | Бесканальная | ППУ | 504,4 | 4684,1 | 2017,8 | 7206,3 | 8647,6 | 721,4 | 6979,3 | 3006,5 | 10707,2 | 12848,6 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,769 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 133 | 2032 | 2033 | 125 | Бесканальная | ППУ | 504,4 | 4684,1 | 2017,8 | 7206,3 | 8647,6 | 751,6 | 7260,4 | 3127,5 | 11139,5 | 13367,5 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,769 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 133 | 2033 | 2034 | 125 | Бесканальная | ППУ | 504,4 | 4684,1 | 2017,8 | 7206,3 | 8647,6 | 781,9 | 7541,4 | 3248,6 | 11571,9 | 13886,3 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Детский сад на 280 мест с тепловой нагрузкой - 0,306 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Детский сад на 280 мест | 65 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 200,7 | 1863,9 | 802,9 | 2867,5 | 3441,0 | 265,0 | 2572,2 | 1108,0 | 3945,2 | 4734,2 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги с тепловой нагрузкой - 0,541 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | 96 | 2030 | 2031 | 100 | Бесканальная | ППУ | 354,9 | 3295,3 | 1419,5 | 5069,7 | 6083,7 | 489,7 | 4712,3 | 2029,9 | 7232,0 | 8678,4 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги с тепловой нагрузкой - 0,541 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | 96 | 2028 | 2029 | 100 | Бесканальная | ППУ | 354,9 | 3295,3 | 1419,5 | 5069,7 | 6083,7 | 450,7 | 4349,8 | 1873,8 | 6674,3 | 8009,2 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги с тепловой нагрузкой - 0,541 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | 96 | 2029 | 2030 | 100 | Бесканальная | ППУ | 354,9 | 3295,3 | 1419,5 | 5069,7 | 6083,7 | 468,4 | 4547,6 | 1958,9 | 6974,9 | 8369,9 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги с тепловой нагрузкой - 0,541 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | 96 | 2030 | 2031 | 100 | Бесканальная | ППУ | 354,9 | 3295,3 | 1419,5 | 5069,7 | 6083,7 | 489,7 | 4712,3 | 2029,9 | 7232,0 | 8678,4 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги с тепловой нагрузкой - 0,541 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | 96 | 2028 | 2029 | 100 | Бесканальная | ППУ | 354,9 | 3295,3 | 1419,5 | 5069,7 | 6083,7 | 450,7 | 4349,8 | 1873,8 | 6674,3 | 8009,2 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 0,34 Гкал/ч | Детский сад на 350 мест | 72 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 223,0 | 2071,0 | 892,1 | 3186,2 | 3823,4 | 332,3 | 3210,0 | 1382,8 | 4925,2 | 5910,2 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №12 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,913 Гкал/ч | Жилой дом №12 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | 158 | 2023 | 2024 | 125 | Бесканальная | ППУ | 598,9 | 5561,2 | 2395,6 | 8555,8 | 10266,9 | 598,9 | 5894,9 | 2539,3 | 9033,2 | 10839,8 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №14А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,39 Гкал/ч | Блок А. Жилой дом №14А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 79 | 2023 | 2024 | 80 | Бесканальная | ППУ | 255,8 | 2375,6 | 1023,3 | 3654,7 | 4385,6 | 255,8 | 2518,1 | 1084,7 | 3858,6 | 4630,4 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №14Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,301 Гкал/ч | Блок Б. Жилой дом №14Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 64 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 197,4 | 1833,4 | 789,8 | 2820,7 | 3384,8 | 197,4 | 1943,5 | 837,2 | 2978,1 | 3573,7 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №15А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,301 Гкал/ч | Блок А. Жилой дом №15А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 64 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 197,4 | 1833,4 | 789,8 | 2820,7 | 3384,8 | 197,4 | 1943,5 | 837,2 | 2978,1 | 3573,7 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №15Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,39 Гкал/ч | Блок Б. Жилой дом №15Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 79 | 2024 | 2025 | 80 | Бесканальная | ППУ | 255,8 | 2375,6 | 1023,3 | 3654,7 | 4385,6 | 271,2 | 2636,9 | 1135,9 | 4043,9 | 4852,7 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №19А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,471 Гкал/ч | Блок А. Жилой дом №19А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | 84 | 2024 | 2025 | 100 | Бесканальная | ППУ | 309,0 | 2868,9 | 1235,9 | 4413,8 | 5296,5 | 327,5 | 3184,5 | 1371,8 | 4883,8 | 5860,6 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №19Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,471 Гкал/ч | Блок Б. Жилой дом №19Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | 84 | 2025 | 2026 | 100 | Бесканальная | ППУ | 309,0 | 2868,9 | 1235,9 | 4413,8 | 5296,5 | 342,9 | 3356,7 | 1445,9 | 5145,6 | 6174,7 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок В. Жилой дом №19В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,47 Гкал/ч | Блок В. Жилой дом №19В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | 84 | 2025 | 2026 | 100 | Бесканальная | ППУ | 308,3 | 2862,9 | 1233,2 | 4404,4 | 5285,3 | 342,2 | 3349,5 | 1442,9 | 5134,6 | 6161,6 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школьная образовательная организация на 900 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,05 Гкал/ч | Школьная образовательная организация на 900 учащихся | 182 | 2029 | 2030 | 125 | Бесканальная | ППУ | 688,8 | 6395,7 | 2755,1 | 9839,6 | 11807,5 | 909,2 | 8826,1 | 3802,0 | 13537,3 | 16244,8 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивное ядро в микрорайоне №35А с тепловой нагрузкой - 0,13 Гкал/ч | Спортивное ядро в микрорайоне №35А | 32 | 2030 | 2031 | 50 | Бесканальная | ППУ | 85,3 | 791,9 | 341,1 | 1218,2 | 1461,9 | 117,7 | 1132,3 | 487,8 | 1737,8 | 2085,4 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м помещение ЖЭК 6 сотрудников, гараж на 34 места, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,128 Гкал/ч | Жилой дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м помещение ЖЭК 6 сотрудников, гараж на 34 места, встроенный на 1 этаже | 179 | 2025 | 2026 | 150 | Бесканальная | ППУ | 739,9 | 6870,8 | 2959,7 | 10570,5 | 12684,6 | 821,3 | 8038,9 | 3462,9 | 12323,1 | 14787,8 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №2 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,126 Гкал/ч | Жилой дом №2 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | 179 | 2025 | 2026 | 150 | Бесканальная | ППУ | 738,6 | 6858,7 | 2954,5 | 10551,8 | 12662,1 | 819,9 | 8024,6 | 3456,8 | 12301,3 | 14761,5 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №7 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м кафе на 20 пос. мест, гараж на 15 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,483 Гкал/ч | Жилой дом №7 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м кафе на 20 пос. мест, гараж на 15 мест, встроенный на 1 этаже | 86 | 2026 | 2027 | 100 | Бесканальная | ППУ | 316,8 | 2942,0 | 1267,3 | 4526,2 | 5431,5 | 370,7 | 3589,3 | 1546,2 | 5506,1 | 6607,4 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №8 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,996 Гкал/ч | Жилой дом №8 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | 172 | 2026 | 2027 | 125 | Бесканальная | ППУ | 653,3 | 6066,8 | 2613,4 | 9333,6 | 11200,3 | 764,4 | 7401,5 | 3188,3 | 11354,3 | 13625,1 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №9 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,128 Гкал/ч | Жилой дом №9 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | 179 | 2026 | 2027 | 150 | Бесканальная | ППУ | 739,9 | 6870,8 | 2959,7 | 10570,5 | 12684,6 | 865,7 | 8382,4 | 3610,9 | 12859,1 | 15430,9 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №16 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,128 Гкал/ч | Жилой дом №16 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | 179 | 2027 | 2028 | 150 | Бесканальная | ППУ | 739,9 | 6870,8 | 2959,7 | 10570,5 | 12684,6 | 902,7 | 8726,0 | 3758,9 | 13387,6 | 16065,1 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №17 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,996 Гкал/ч | Жилой дом №17 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | 172 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 653,3 | 6066,8 | 2613,4 | 9333,6 | 11200,3 | 797,1 | 7704,9 | 3319,0 | 11820,9 | 14185,1 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №18А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,472 Гкал/ч | Блок А. Жилой дом №18А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 84 | 2027 | 2028 | 100 | Бесканальная | ППУ | 309,6 | 2875,0 | 1238,5 | 4423,1 | 5307,8 | 377,7 | 3651,3 | 1572,9 | 5601,9 | 6722,3 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №18Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,472 Гкал/ч | Блок Б. Жилой дом №18Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 84 | 2028 | 2029 | 100 | Бесканальная | ППУ | 309,6 | 2875,0 | 1238,5 | 4423,1 | 5307,8 | 393,2 | 3795,0 | 1634,8 | 5823,1 | 6987,7 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок В. Жилой дом №18В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,471 Гкал/ч | Блок В. Жилой дом №18В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 84 | 2029 | 2030 | 100 | Бесканальная | ППУ | 309,0 | 2868,9 | 1235,9 | 4413,8 | 5296,5 | 407,8 | 3959,1 | 1705,5 | 6072,5 | 7286,9 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дошкольная общеобразовательная организация на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,36 Гкал/ч | Дошкольная общеобразовательная организация на 300 мест | 73 | 2028 | 2029 | 80 | Бесканальная | ППУ | 236,2 | 2192,8 | 944,6 | 3373,6 | 4048,3 | 299,9 | 2894,5 | 1246,9 | 4441,3 | 5329,6 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со №20 встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,119 Гкал/ч | Жилой дом со №20 встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | 178 | 2030 | 2031 | 150 | Бесканальная | ППУ | 734,0 | 6816,0 | 2936,1 | 10486,2 | 12583,4 | 1013,0 | 9746,9 | 4198,7 | 14958,6 | 17950,3 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №21А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,381 Гкал/ч | Блок А. Жилой дом №21А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 77 | 2029 | 2030 | 80 | Бесканальная | ППУ | 249,9 | 2320,7 | 999,7 | 3570,4 | 4284,4 | 329,9 | 3202,6 | 1379,6 | 4912,1 | 5894,5 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №21Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,381 Гкал/ч | Блок Б. Жилой дом №21Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 77 | 2029 | 2030 | 80 | Бесканальная | ППУ | 249,9 | 2320,7 | 999,7 | 3570,4 | 4284,4 | 329,9 | 3202,6 | 1379,6 | 4912,1 | 5894,5 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №22А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,381 Гкал/ч | Блок А. Жилой дом №22А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 77 | 2029 | 2030 | 80 | Бесканальная | ППУ | 249,9 | 2320,7 | 999,7 | 3570,4 | 4284,4 | 329,9 | 3202,6 | 1379,6 | 4912,1 | 5894,5 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №22Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,381 Гкал/ч | Блок Б. Жилой дом №22Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 77 | 2030 | 2031 | 80 | Бесканальная | ППУ | 249,9 | 2320,7 | 999,7 | 3570,4 | 4284,4 | 344,9 | 3318,7 | 1429,6 | 5093,1 | 6111,8 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №23 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 40 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,116 Гкал/ч | Жилой дом №23 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 40 мест, встроенный на 1 этаже | 177 | 2030 | 2031 | 150 | Бесканальная | ППУ | 732,1 | 6797,8 | 2928,3 | 10458,1 | 12549,7 | 1010,3 | 9720,8 | 4187,4 | 14918,5 | 17902,1 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №24 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,116 Гкал/ч | Жилой дом №24 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | 177 | 2030 | 2031 | 150 | Бесканальная | ППУ | 732,1 | 6797,8 | 2928,3 | 10458,1 | 12549,7 | 1010,3 | 9720,8 | 4187,4 | 14918,5 | 17902,1 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-5-6-9-этажная жилая застройка со встроенными и встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания с тепловой нагрузкой - 2,48 Гкал/ч | 4-5-6-9-этажная жилая застройка со встроенными и встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания | 327 | 2028 | 2029 | 200 | Бесканальная | ППУ | 1626,8 | 15106,1 | 6507,3 | 23240,2 | 27888,2 | 2066,1 | 19940,1 | 8589,6 | 30595,7 | 36714,8 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 11 классов (422 учащихся) с тепловой нагрузкой - 0,726 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 11 классов (422 учащихся) | 126 | 2029 | 2030 | 125 | Бесканальная | ППУ | 476,0 | 4419,8 | 1903,9 | 6799,6 | 8159,6 | 628,3 | 6099,3 | 2627,4 | 9354,9 | 11225,9 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 150 мест с тепловой нагрузкой - 0,175 Гкал/ч | Детский сад на 150 мест | 43 | 2030 | 2031 | 50 | Бесканальная | ППУ | 114,8 | 1066,0 | 459,2 | 1639,9 | 1967,9 | 158,4 | 1524,3 | 656,6 | 2339,4 | 2807,2 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 с тепловой нагрузкой - 0,149 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 | 36 | 2023 | 2024 | 50 | Бесканальная | ППУ | 97,9 | 909,4 | 391,7 | 1399,1 | 1678,9 | 97,9 | 964,0 | 415,3 | 1477,2 | 1772,6 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 с тепловой нагрузкой - 0,236 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 | 50 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 155,1 | 1440,0 | 620,3 | 2215,3 | 2658,4 | 155,1 | 1526,4 | 657,5 | 2338,9 | 2806,7 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 3 с тепловой нагрузкой - 0,152 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 3 | 37 | 2023 | 2024 | 50 | Бесканальная | ППУ | 99,6 | 924,6 | 398,3 | 1422,5 | 1707,0 | 99,6 | 980,1 | 422,2 | 1501,9 | 1802,3 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 4 с тепловой нагрузкой - 0,133 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 4 | 32 | 2023 | 2024 | 50 | Бесканальная | ППУ | 86,9 | 807,1 | 347,7 | 1241,7 | 1490,0 | 86,9 | 855,5 | 368,5 | 1310,9 | 1573,1 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 5 с тепловой нагрузкой - 0,133 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 5 | 32 | 2023 | 2024 | 50 | Бесканальная | ППУ | 86,9 | 807,1 | 347,7 | 1241,7 | 1490,0 | 86,9 | 855,5 | 368,5 | 1310,9 | 1573,1 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 с тепловой нагрузкой - 0,063 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 | 16 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 41,1 | 381,9 | 164,5 | 587,6 | 705,1 | 41,1 | 404,8 | 174,4 | 620,4 | 744,4 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №3. Блок 2 с тепловой нагрузкой - 0,054 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №3. Блок 2 | 14 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 35,6 | 330,1 | 142,2 | 507,9 | 609,5 | 35,6 | 350,0 | 150,7 | 536,3 | 643,5 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 11 классов (650 мест) с тепловой нагрузкой - 0,59 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 11 классов (650 мест) | 105 | 2028 | 2029 | 100 | Бесканальная | ППУ | 387,0 | 3593,8 | 1548,1 | 5528,9 | 6634,7 | 491,5 | 4743,8 | 2043,5 | 7278,8 | 8734,6 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Психо-наркологический диспансер с тепловой нагрузкой - 0,549 Гкал/ч | Психо-наркологический диспансер | 98 | 2029 | 2030 | 100 | Бесканальная | ППУ | 360,1 | 3344,1 | 1440,5 | 5144,7 | 6173,6 | 475,4 | 4614,8 | 1987,9 | 7078,1 | 8493,7 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хоспис с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч | Хоспис | 20 | 2030 | 2031 | 40 | Бесканальная | ППУ | 52,5 | 487,3 | 209,9 | 749,7 | 899,6 | 72,4 | 696,8 | 300,2 | 1069,4 | 1283,3 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №3. Блок 1 с тепловой нагрузкой - 0,157 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №3. Блок 1 | 38 | 2024 | 2025 | 50 | Бесканальная | ППУ | 102,8 | 954,5 | 411,2 | 1468,4 | 1762,1 | 109,0 | 1059,5 | 456,4 | 1624,8 | 1949,8 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,21 Гкал/ч | Детский сад на 250 мест | 45 | 2028 | 2029 | 70 | Бесканальная | ППУ | 137,8 | 1279,1 | 551,0 | 1967,9 | 2361,5 | 174,9 | 1688,5 | 727,3 | 2590,8 | 3108,9 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Больница здание 2 с тепловой нагрузкой - 0,354 Гкал/ч | Больница здание 2 | 71 | 2029 | 2030 | 80 | Бесканальная | ППУ | 232,4 | 2158,1 | 929,6 | 3320,2 | 3984,2 | 306,8 | 2978,2 | 1282,9 | 4567,9 | 5481,5 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Больница здание 3 с тепловой нагрузкой - 0,342 Гкал/ч | Больница здание 3 | 73 | 2030 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 224,2 | 2082,0 | 896,8 | 3203,0 | 3843,6 | 309,4 | 2977,2 | 1282,5 | 4569,1 | 5482,9 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Больница здание 1 с тепловой нагрузкой - 0,825 Гкал/ч | Больница здание 1 | 143 | 2028 | 2029 | 125 | Бесканальная | ППУ | 541,2 | 5025,8 | 2165,0 | 7732,0 | 9278,5 | 687,4 | 6634,1 | 2857,8 | 10179,2 | 12215,1 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 | 40 | 2034 | 2035 | 50 | Бесканальная | ППУ | 107,4 | 997,7 | 429,8 | 1535,0 | 1842,0 | 173,0 | 1676,2 | 722,1 | 2571,2 | 3085,5 |
| Новая котельная торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торгово-развлекательный комплекс для обслуживания микрорайонов прилегающих территорий с тепловой нагрузкой - 3,118 Гкал/ч | Торгово-развлекательный комплекс для обслуживания микрорайонов прилегающих территорий | 344 | 2029 | 2030 | 250 | Бесканальная | ППУ | 2045,0 | 18989,2 | 8180,0 | 29214,2 | 35057,1 | 2699,4 | 26205,2 | 11288,4 | 40192,9 | 48231,5 |
| Новая БМК 48 мкр. | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ФОК с тепловой нагрузкой - 0,72 Гкал/ч | ФОК | 125 | 2028 | 2029 | 125 | Бесканальная | ППУ | 472,3 | 4385,6 | 1889,2 | 6747,1 | 8096,6 | 599,8 | 5789,1 | 2493,7 | 8882,6 | 10659,1 |
| Новая БМК 48 мкр. | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр мкр. 48 с тепловой нагрузкой - 0,36 Гкал/ч | Торговый центр мкр. 48 | 73 | 2029 | 2030 | 80 | Бесканальная | ППУ | 236,2 | 2192,8 | 944,6 | 3373,6 | 4048,3 | 311,7 | 3026,1 | 1303,5 | 4641,4 | 5569,6 |
| Новая БМК 48 мкр. | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Учереждения торговли, питания и бытового обслуживания с тепловой нагрузкой - 0,56 Гкал/ч | Учереждения торговли, питания и бытового обслуживания | 100 | 2030 | 2031 | 100 | Бесканальная | ППУ | 367,3 | 3411,1 | 1469,4 | 5247,8 | 6297,3 | 506,9 | 4877,8 | 2101,2 | 7486,0 | 8983,2 |
| Новая БМК 48 мкр. | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 540 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,66 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 540 учащихся | 118 | 2028 | 2029 | 100 | Бесканальная | ППУ | 432,9 | 4020,2 | 1731,8 | 6184,9 | 7421,9 | 549,8 | 5306,6 | 2285,9 | 8142,4 | 9770,9 |
| Новая БМК 48 мкр. | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 210 мест с тепловой нагрузкой - 0,33 Гкал/ч | Детский сад на 210 мест | 70 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 216,5 | 2010,1 | 865,9 | 3092,4 | 3710,9 | 285,7 | 2773,9 | 1194,9 | 4254,6 | 5105,5 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Библиотека | 8 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 21,0 | 194,9 | 84,0 | 299,9 | 359,8 | 32,5 | 313,8 | 135,2 | 481,5 | 577,8 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,193 Гкал/ч | Многофункциональный культурный центр на 500 мест | 41 | 2034 | 2035 | 70 | Бесканальная | ППУ | 126,7 | 1176,8 | 506,9 | 1810,5 | 2172,6 | 204,0 | 1977,0 | 851,7 | 3032,7 | 3639,3 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч | Организация дополнительного образования на 400 мест | 80 | 2031 | 2032 | 80 | Бесканальная | ППУ | 260,6 | 2419,4 | 1042,2 | 3722,2 | 4466,6 | 372,6 | 3604,9 | 1552,9 | 5530,4 | 6636,5 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Организация дополнительного образования на 300 мест | 64 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 197,1 | 1829,8 | 788,2 | 2815,1 | 3378,1 | 293,6 | 2836,2 | 1221,7 | 4351,5 | 5221,8 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн с тепловой нагрузкой - 0,59 Гкал/ч | Плавательный бассейн | 105 | 2033 | 2034 | 100 | Бесканальная | ППУ | 387,3 | 3596,2 | 1549,1 | 5532,7 | 6639,2 | 600,3 | 5789,9 | 2494,1 | 8884,3 | 10661,2 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 19 | 2034 | 2035 | 40 | Бесканальная | ППУ | 49,3 | 458,1 | 197,3 | 704,7 | 845,6 | 79,4 | 769,5 | 331,5 | 1180,4 | 1416,5 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Библиотека | 8 | 2031 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 21,0 | 194,9 | 84,0 | 299,9 | 359,8 | 30,0 | 290,4 | 125,1 | 445,6 | 534,7 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Библиотека | 8 | 2032 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 21,0 | 194,9 | 84,0 | 299,9 | 359,8 | 31,3 | 302,1 | 130,1 | 463,5 | 556,3 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Библиотека | 8 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 21,0 | 194,9 | 84,0 | 299,9 | 359,8 | 32,5 | 313,8 | 135,2 | 481,5 | 577,8 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 64 | 2034 | 2035 | 70 | Бесканальная | ППУ | 197,1 | 1829,8 | 788,2 | 2815,1 | 3378,1 | 317,3 | 3074,0 | 1324,2 | 4715,5 | 5658,6 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,344 Гкал/ч | Детский сад на 250 мест | 73 | 2031 | 2032 | 70 | Бесканальная | ППУ | 225,4 | 2092,9 | 901,6 | 3219,9 | 3863,9 | 322,3 | 3118,5 | 1343,3 | 4784,1 | 5740,9 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 64 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 197,1 | 1829,8 | 788,2 | 2815,1 | 3378,1 | 293,6 | 2836,2 | 1221,7 | 4351,5 | 5221,8 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 64 | 2033 | 2034 | 70 | Бесканальная | ППУ | 197,1 | 1829,8 | 788,2 | 2815,1 | 3378,1 | 305,4 | 2946,0 | 1269,0 | 4520,4 | 5424,5 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 64 | 2034 | 2035 | 70 | Бесканальная | ППУ | 197,1 | 1829,8 | 788,2 | 2815,1 | 3378,1 | 317,3 | 3074,0 | 1324,2 | 4715,5 | 5658,6 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 64 | 2031 | 2032 | 70 | Бесканальная | ППУ | 197,1 | 1829,8 | 788,2 | 2815,1 | 3378,1 | 281,8 | 2726,4 | 1174,4 | 4182,6 | 5019,1 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,247 Гкал/ч | Детский сад на 250 мест | 52 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 161,9 | 1503,3 | 647,6 | 2312,8 | 2775,3 | 241,2 | 2330,1 | 1003,7 | 3575,1 | 4290,1 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,118 Гкал/ч | Многофункциональный культурный центр на 250 мест | 29 | 2033 | 2034 | 50 | Бесканальная | ППУ | 77,4 | 718,8 | 309,6 | 1105,8 | 1326,9 | 120,0 | 1157,2 | 498,5 | 1775,7 | 2130,8 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,084 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 1100 учащихся | 187 | 2034 | 2035 | 125 | Бесканальная | ППУ | 711,1 | 6602,8 | 2844,3 | 10158,2 | 12189,8 | 1144,8 | 11092,8 | 4778,4 | 17016,0 | 20419,2 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1000 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,988 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | 171 | 2031 | 2032 | 125 | Бесканальная | ППУ | 647,8 | 6015,6 | 2591,4 | 9254,8 | 11105,8 | 926,4 | 8963,3 | 3861,1 | 13750,8 | 16501,0 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1500 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,481 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | 235 | 2032 | 2033 | 150 | Бесканальная | ППУ | 971,6 | 9022,2 | 3886,5 | 13880,4 | 16656,5 | 1447,7 | 13984,5 | 6024,1 | 21456,3 | 25747,6 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1000 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,988 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | 171 | 2033 | 2034 | 125 | Бесканальная | ППУ | 647,8 | 6015,6 | 2591,4 | 9254,8 | 11105,8 | 1004,2 | 9685,2 | 4172,1 | 14861,4 | 17833,7 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1200 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,191 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 1200 учащихся | 189 | 2034 | 2035 | 150 | Бесканальная | ППУ | 781,4 | 7255,8 | 3125,6 | 11162,8 | 13395,3 | 1258,0 | 12189,8 | 5251,0 | 18698,8 | 22438,5 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общественный центр с тепловой нагрузкой - 0,03 Гкал/ч | Общественный центр | 8 | 2031 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 19,7 | 182,7 | 78,7 | 281,1 | 337,4 | 28,1 | 272,3 | 117,3 | 417,7 | 501,2 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч | Организация дополнительного образования на 400 мест | 80 | 2032 | 2033 | 80 | Бесканальная | ППУ | 260,6 | 2419,4 | 1042,2 | 3722,2 | 4466,6 | 388,2 | 3750,1 | 1615,4 | 5753,7 | 6904,5 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 495 м2 (360 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 495 м2 (360 м2, 135 м2) | 13 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 32,8 | 304,6 | 131,2 | 468,6 | 562,3 | 50,8 | 490,3 | 211,2 | 752,4 | 902,9 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) | 13 | 2034 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 32,8 | 304,6 | 131,2 | 468,6 | 562,3 | 52,8 | 511,7 | 220,4 | 784,9 | 941,8 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) | 13 | 2031 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 32,8 | 304,6 | 131,2 | 468,6 | 562,3 | 46,9 | 453,8 | 195,5 | 696,2 | 835,4 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр технического творчества на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч | Центр технического творчества на 400 мест | 37 | 2032 | 2033 | 50 | Бесканальная | ППУ | 98,7 | 916,1 | 394,6 | 1409,4 | 1691,3 | 147,0 | 1420,0 | 611,7 | 2178,7 | 2614,4 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителей с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч | Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителей | 19 | 2033 | 2034 | 40 | Бесканальная | ППУ | 49,3 | 458,1 | 197,3 | 704,7 | 845,6 | 76,5 | 737,5 | 317,7 | 1131,6 | 1357,9 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Территориальный центр социальной помощи семье и детям с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч | Территориальный центр социальной помощи семье и детям | 80 | 2034 | 2035 | 80 | Бесканальная | ППУ | 260,6 | 2419,4 | 1042,2 | 3722,2 | 4466,6 | 419,5 | 4064,6 | 1750,9 | 6235,0 | 7482,0 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка с тепловой нагрузкой - 45,76 Гкал/ч | Жилая застройка | 2026 | 2032 | 2033 | 900 | Бесканальная | ППУ | 30017,3 | 278732,2 | 120069,3 | 428818,8 | 514582,5 | 44725,8 | 432034,9 | 186107,4 | 662868,1 | 795441,7 |
| Новая котельная ЦЖ-1,1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка с тепловой нагрузкой - 9,465 Гкал/ч | Жилая застройка | 786 | 2029 | 2030 | 400 | Бесканальная | ППУ | 6208,8 | 57653,0 | 24835,1 | 88696,9 | 106436,3 | 8195,6 | 79561,1 | 34272,5 | 122029,2 | 146435,0 |
| Новая котельная ЦЖ-1,1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 140 мест (ЦЖ1) с тепловой нагрузкой - 0,859 Гкал/ч | Детский сад на 140 мест (ЦЖ1) | 149 | 2030 | 2031 | 125 | Бесканальная | ППУ | 563,3 | 5231,1 | 2253,4 | 8047,8 | 9657,4 | 777,4 | 7480,5 | 3222,4 | 11480,3 | 13776,3 |
| Новая котельная ЦЖ-1,1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная организация на 1100 мест (ЦЖ1) с тепловой нагрузкой - 1,084 Гкал/ч | Общеобразовательная организация на 1100 мест (ЦЖ1) | 187 | 2028 | 2029 | 125 | Бесканальная | ППУ | 711,1 | 6602,8 | 2844,3 | 10158,2 | 12189,8 | 903,1 | 8715,7 | 3754,5 | 13373,3 | 16047,9 |
| Новая котельная ЦЖ-1,1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка с тепловой нагрузкой - 9,465 Гкал/ч | Жилая застройка | 786 | 2033 | 2034 | 400 | Бесканальная | ППУ | 6208,8 | 57653,0 | 24835,1 | 88696,9 | 106436,3 | 9623,6 | 92821,3 | 39984,6 | 142429,5 | 170915,4 |
| Новая котельная ЦЖ-1,1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест (ЦЖ2) с тепловой нагрузкой - 0,859 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест (ЦЖ2) | 149 | 2031 | 2032 | 125 | Бесканальная | ППУ | 563,3 | 5231,1 | 2253,4 | 8047,8 | 9657,4 | 805,6 | 7794,3 | 3357,6 | 11957,5 | 14349,0 |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание комплексного назначения поз. 4. с тепловой нагрузкой - 0,088 Гкал/ч | Здание комплексного назначения поз. 4. | 22 | 2029 | 2030 | 40 | Бесканальная | ППУ | 57,7 | 536,0 | 230,9 | 824,7 | 989,6 | 76,2 | 739,7 | 318,6 | 1134,6 | 1361,5 |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кафе-мороженое на 25 посадочных мест поз. 5. с тепловой нагрузкой - 0,137 Гкал/ч | Кафе-мороженое на 25 посадочных мест поз. 5. | 33 | 2030 | 2031 | 50 | Бесканальная | ППУ | 90,0 | 835,7 | 360,0 | 1285,7 | 1542,8 | 124,2 | 1195,1 | 514,8 | 1834,1 | 2200,9 |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Картинг-центр поз. 6. с тепловой нагрузкой - 0,072 Гкал/ч | Картинг-центр поз. 6. | 19 | 2028 | 2029 | 32 | Бесканальная | ППУ | 47,1 | 437,3 | 188,4 | 672,8 | 807,4 | 59,8 | 577,3 | 248,7 | 885,8 | 1063,0 |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственно-торговый комплекс поз. 2. с тепловой нагрузкой - 1,739 Гкал/ч | Производственно-торговый комплекс поз. 2. | 230 | 2029 | 2030 | 200 | Бесканальная | ППУ | 1140,6 | 10591,3 | 4562,4 | 16294,4 | 19553,2 | 1505,6 | 14616,0 | 6296,1 | 22417,8 | 26901,3 |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Подземная стоянка на 400 м/м поз. 3. с тепловой нагрузкой - 0,204 Гкал/ч | Подземная стоянка на 400 м/м поз. 3. | 43 | 2030 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 133,8 | 1242,6 | 535,3 | 1911,7 | 2294,0 | 184,7 | 1776,9 | 765,4 | 2727,0 | 3272,4 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 1000 мест с тепловой нагрузкой - 0,988 Гкал/ч | Организация дополнительного образования на 1000 мест | 171 | 2028 | 2029 | 125 | Бесканальная | ППУ | 647,8 | 6015,6 | 2591,4 | 9254,8 | 11105,8 | 822,8 | 7940,7 | 3420,6 | 12184,0 | 14620,8 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя УВД с тепловой нагрузкой - 3,67 Гкал/ч | УВД | 404 | 2029 | 2030 | 250 | Бесканальная | ППУ | 2407,4 | 22354,6 | 9629,7 | 34391,7 | 41270,1 | 3177,8 | 30849,4 | 13289,0 | 47316,1 | 56779,3 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Коммерческое жилье с тепловой нагрузкой - 10,1 Гкал/ч | Коммерческое жилье | 838 | 2030 | 2031 | 400 | Бесканальная | ППУ | 6625,3 | 61520,9 | 26501,3 | 94647,5 | 113577,0 | 9142,9 | 87974,9 | 37896,9 | 135014,7 | 162017,6 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Университет с тепловой нагрузкой - 13,1 Гкал/ч | Университет | 916 | 2030 | 2031 | 500 | Бесканальная | ППУ | 8593,2 | 79794,4 | 34373,0 | 122760,6 | 147312,7 | 11858,7 | 114106,0 | 49153,4 | 175118,0 | 210141,6 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Студенческие общежития с тепловой нагрузкой - 2,5 Гкал/ч | Студенческие общежития | 330 | 2028 | 2029 | 200 | Бесканальная | ППУ | 1639,9 | 15227,9 | 6559,7 | 23427,6 | 28113,1 | 2082,7 | 20100,9 | 8658,8 | 30842,4 | 37010,9 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Технопарк с тепловой нагрузкой - 2,1 Гкал/ч | Технопарк | 277 | 2029 | 2030 | 200 | Бесканальная | ППУ | 1377,5 | 12791,5 | 5510,2 | 19679,2 | 23615,0 | 1818,4 | 17652,2 | 7604,0 | 27074,6 | 32489,5 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Компании НТЦ в здании Технопарка с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | Компании НТЦ в здании Технопарка | 107 | 2030 | 2031 | 100 | Бесканальная | ППУ | 393,6 | 3654,7 | 1574,3 | 5622,6 | 6747,1 | 543,1 | 5226,2 | 2251,3 | 8020,7 | 9624,8 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр высоких биомедицинских технологий с тепловой нагрузкой - 1,9 Гкал/ч | Центр высоких биомедицинских технологий | 251 | 2028 | 2029 | 200 | Бесканальная | ППУ | 1246,3 | 11573,2 | 4985,4 | 17805,0 | 21366,0 | 1582,9 | 15276,7 | 6580,7 | 23440,3 | 28128,3 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа с тепловой нагрузкой - 2,4 Гкал/ч | Школа | 317 | 2029 | 2030 | 200 | Бесканальная | ППУ | 1574,3 | 14618,8 | 6297,3 | 22490,5 | 26988,6 | 2078,1 | 20174,0 | 8690,3 | 30942,4 | 37130,9 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 2 детских сада с тепловой нагрузкой - 2,6 Гкал/ч | 2 детских сада | 343 | 2030 | 2031 | 200 | Бесканальная | ППУ | 1705,5 | 15837,1 | 6822,1 | 24364,7 | 29237,6 | 2353,6 | 22647,0 | 9755,6 | 34756,3 | 41707,5 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч | Спортивный центр | 238 | 2028 | 2029 | 150 | Бесканальная | ППУ | 984,0 | 9136,8 | 3935,8 | 14056,6 | 16867,9 | 1249,6 | 12060,5 | 5195,3 | 18505,5 | 22206,6 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ЦОД с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | ЦОД | 64 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 196,8 | 1827,4 | 787,2 | 2811,3 | 3373,6 | 259,8 | 2521,7 | 1086,3 | 3867,8 | 4641,4 |
| Новая котельная НТЦ №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилье для НТЦ с тепловой нагрузкой - 11,7 Гкал/ч | Жилье для НТЦ | 818 | 2028 | 2029 | 500 | Бесканальная | ППУ | 7674,9 | 71266,8 | 30699,5 | 109641,2 | 131569,4 | 9747,1 | 94072,1 | 40523,4 | 144342,6 | 173211,1 |
| Новая котельная НТЦ №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Компании НТЦ в отдельных зданиях с тепловой нагрузкой - 4 Гкал/ч | Компании НТЦ в отдельных зданиях | 441 | 2030 | 2031 | 250 | Бесканальная | ППУ | 2623,9 | 24364,7 | 10495,6 | 37484,2 | 44981,0 | 3621,0 | 34841,5 | 15008,7 | 53471,2 | 64165,4 |
| Новая котельная НТЦ №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Выставочный центр с тепловой нагрузкой - 2,9 Гкал/ч | Выставочный центр | 320 | 2028 | 2029 | 250 | Бесканальная | ППУ | 1902,3 | 17664,4 | 7609,3 | 27176,0 | 32611,2 | 2415,9 | 23317,0 | 10044,3 | 35777,2 | 42932,7 |
| Новая котельная НТЦ №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Культурно-досуговый центр с тепловой нагрузкой - 0,8 Гкал/ч | Культурно-досуговый центр | 138 | 2029 | 2030 | 125 | Бесканальная | ППУ | 524,8 | 4872,9 | 2099,1 | 7496,8 | 8996,2 | 692,7 | 6724,7 | 2896,8 | 10314,1 | 12377,0 |
| Новая котельная НТЦ №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Коммерция с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч | Коммерция | 238 | 2030 | 2031 | 150 | Бесканальная | ППУ | 984,0 | 9136,8 | 3935,8 | 14056,6 | 16867,9 | 1357,9 | 13065,6 | 5628,2 | 20051,7 | 24062,0 |
| Новая котельная НТЦ №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дом детского творчества с тепловой нагрузкой - 0,9 Гкал/ч | Дом детского творчества | 156 | 2028 | 2029 | 125 | Бесканальная | ППУ | 590,4 | 5482,1 | 2361,5 | 8433,9 | 10120,7 | 749,8 | 7236,3 | 3117,2 | 11103,3 | 13323,9 |
| Новая котельная НТЦ №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поликлиника с тепловой нагрузкой - 1,1 Гкал/ч | Поликлиника | 190 | 2029 | 2030 | 125 | Бесканальная | ППУ | 721,6 | 6700,3 | 2886,3 | 10308,1 | 12369,8 | 952,5 | 9246,4 | 3983,1 | 14181,9 | 17018,3 |
| Новая котельная НТЦ №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Отель с тепловой нагрузкой - 1,1 Гкал/ч | Отель | 190 | 2030 | 2031 | 125 | Бесканальная | ППУ | 721,6 | 6700,3 | 2886,3 | 10308,1 | 12369,8 | 995,8 | 9581,4 | 4127,4 | 14704,6 | 17645,5 |
| Новая котельная НТЦ №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Башня СУРГУТ с тепловой нагрузкой - 2,5 Гкал/ч | Башня СУРГУТ | 330 | 2028 | 2029 | 200 | Бесканальная | ППУ | 1639,9 | 15227,9 | 6559,7 | 23427,6 | 28113,1 | 2082,7 | 20100,9 | 8658,8 | 30842,4 | 37010,9 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена ледовая (пр.объект) с тепловой нагрузкой - 16,507 Гкал/ч | Арена ледовая (пр.объект) | 1154 | 2030 | 2031 | 500 | Бесканальная | ППУ | 10828,3 | 100548,9 | 43313,4 | 154690,6 | 185628,7 | 14943,1 | 143784,9 | 61938,1 | 220666,1 | 264799,3 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный спортивный комплекс (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 6,76 Гкал/ч | Многофункциональный спортивный комплекс (пр. объект) | 613 | 2028 | 2029 | 350 | Бесканальная | ППУ | 4434,4 | 41176,3 | 17737,5 | 63348,2 | 76017,9 | 5631,7 | 54352,8 | 23413,5 | 83397,9 | 100077,5 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общежитие гостиничного типа (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 6,197 Гкал/ч | Общежитие гостиничного типа (пр. объект) | 628 | 2029 | 2030 | 300 | Бесканальная | ППУ | 4065,0 | 37746,4 | 16260,0 | 58071,4 | 69685,7 | 5365,8 | 52090,0 | 22438,8 | 79894,6 | 95873,6 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена тренировочная (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 3,194 Гкал/ч | Арена тренировочная (пр. объект) | 352 | 2029 | 2030 | 250 | Бесканальная | ППУ | 2095,4 | 19457,7 | 8381,8 | 29934,9 | 35921,8 | 2766,0 | 26851,6 | 11566,8 | 41184,4 | 49421,2 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена тренировочная (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 3,188 Гкал/ч | Арена тренировочная (пр. объект) | 351 | 2030 | 2031 | 250 | Бесканальная | ППУ | 2091,4 | 19420,5 | 8365,8 | 29877,7 | 35853,2 | 2886,2 | 27771,3 | 11963,0 | 42620,5 | 51144,6 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр ледовых видов спорта(пр. объект) с тепловой нагрузкой - 3,845 Гкал/ч | Центр ледовых видов спорта(пр. объект) | 424 | 2028 | 2029 | 250 | Бесканальная | ППУ | 2522,5 | 23423,0 | 10089,9 | 36035,4 | 43242,5 | 3203,5 | 30918,4 | 13318,7 | 47440,6 | 56928,7 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена волейбольная (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 7,1 Гкал/ч | Арена волейбольная (пр. объект) | 644 | 2029 | 2030 | 350 | Бесканальная | ППУ | 4657,5 | 43248,0 | 18629,9 | 66535,3 | 79842,4 | 6147,9 | 59682,2 | 25709,2 | 91539,3 | 109847,2 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена теннисная (проектируемый объект ) с тепловой нагрузкой - 2,133 Гкал/ч | Арена теннисная (проектируемый объект ) | 282 | 2030 | 2031 | 200 | Бесканальная | ППУ | 1399,4 | 12994,3 | 5597,5 | 19991,2 | 23989,5 | 1931,2 | 18581,9 | 8004,5 | 28517,5 | 34221,0 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена тренировочная (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 3,188 Гкал/ч | Арена тренировочная (пр. объект) | 351 | 2028 | 2029 | 250 | Бесканальная | ППУ | 2091,4 | 19420,5 | 8365,8 | 29877,7 | 35853,2 | 2656,1 | 25635,1 | 11042,8 | 39334,0 | 47200,8 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 5,478 Гкал/ч | Торговый центр (пр. объект) | 555 | 2029 | 2030 | 300 | Бесканальная | ППУ | 3593,4 | 33366,9 | 14373,4 | 51333,6 | 61600,3 | 4743,2 | 46046,3 | 19835,3 | 70624,8 | 84749,8 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостинично-административный комплекс(пр. объект) с тепловой нагрузкой - 2,907 Гкал/ч | Гостинично-административный комплекс(пр. объект) | 320 | 2030 | 2031 | 250 | Бесканальная | ППУ | 1906,9 | 17707,0 | 7627,7 | 27241,6 | 32689,9 | 2631,5 | 25321,1 | 10907,5 | 38860,2 | 46632,2 |
| Новая котельная кв. П-12 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дом ветеранов с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Дом ветеранов | 8 | 2028 | 2029 | 32 | Бесканальная | ППУ | 21,0 | 194,9 | 84,0 | 299,9 | 359,8 | 26,7 | 257,3 | 110,8 | 394,8 | 473,7 |
| Новая котельная кв. П-12 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр народного творчества и ремесел с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Центр народного творчества и ремесел | 64 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 197,1 | 1829,8 | 788,2 | 2815,1 | 3378,1 | 260,1 | 2525,1 | 1087,7 | 3873,0 | 4647,6 |
| Новая котельная кв. П-12 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дом дружбы народов с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч | Дом дружбы народов | 20 | 2030 | 2031 | 40 | Бесканальная | ППУ | 52,5 | 487,3 | 209,9 | 749,7 | 899,6 | 72,4 | 696,8 | 300,2 | 1069,4 | 1283,3 |
| Новая котельная кв. П-12 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Планетарий с тепловой нагрузкой - 0,118 Гкал/ч | Планетарий | 29 | 2028 | 2029 | 50 | Бесканальная | ППУ | 77,4 | 718,8 | 309,6 | 1105,8 | 1326,9 | 98,3 | 948,8 | 408,7 | 1455,8 | 1746,9 |
| Новая котельная кв. П-12 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн с тепловой нагрузкой - 0,45 Гкал/ч | Плавательный бассейн | 91 | 2033 | 2034 | 80 | Бесканальная | ППУ | 295,2 | 2741,0 | 1180,8 | 4217,0 | 5060,4 | 457,5 | 4413,1 | 1901,0 | 6771,6 | 8125,9 |
| Итого по ЕТО №ХХХ |  |  | 28008 |  |  |  |  |  | 172183,2 | 1598844,2 | 688732,9 | 2459760,2 | 2951712,3 | 234613,5 | 2265546,0 | 975927,5 | 3476086,9 | 4171304,3 |
| Итого по муниципальному образованию |  |  | 94830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350525,7 | 3300511,6 | 1555769,1 | 5206806,4 | 6248167,7 | 509059,9 | 4906083,7 | 2162391,6 | 7577535,2 | 9093042,2 |

- Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство резервирующих перемычек, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Характеристика резервирующих перемычек с указанием года их ввода в эксплуатацию представлена в таблице.

Таблица 5.1 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №1 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 | Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта | 135 | 2023 | 2024 | 0 | 800 | Надземная | ППУ | 419,4 | 4054,3 | 1746,5 | 6220,2 | 7464,2 | 1428,0 | 26496,2 | 14267,2 | 42191,3 | 50629,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта | 15 | 2024 | 2024 | 0 | 600 | Надземная | ППУ | 25,6 | 237,9 | 102,5 | 366,0 | 439,2 | 0,0 | 2261,9 | 1217,9 | 3479,8 | 4175,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта | 55 | 2024 | 2024 | 0 | 300 | Надземная | ППУ | 120,4 | 1161,4 | 500,3 | 1782,1 | 2138,5 | 0,0 | 4278,4 | 2303,8 | 6582,2 | 7898,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта | 20 | 2024 | 2024 | 0 | 150 | Надземная | ППУ | 7,0 | 62,4 | 26,9 | 96,2 | 115,4 | 0,0 | 718,1 | 386,6 | 1104,7 | 1325,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта | 70 | 2025 | 2025 | 0 | 800 | Надземная | ППУ | 4,7 | 42,2 | 18,2 | 65,0 | 78,0 | 1510,0 | 23705,8 | 12764,7 | 37980,5 | 45576,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта | 20 | 2025 | 2025 | 0 | 150 | Надземная | ППУ | 8,7 | 80,9 | 34,9 | 124,4 | 149,3 | 0,0 | 1313,3 | 707,2 | 2020,5 | 2424,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта | 400 | 2026 | 2026 | 0 | 800 | Надземная | ППУ | 106,8 | 949,0 | 408,8 | 1464,6 | 1757,6 | 1232,0 | 54699,7 | 29453,7 | 85385,3 | 102462,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта | 15 | 2026 | 2026 | 0 | 600 | Надземная | ППУ | 18,0 | 161,4 | 69,5 | 249,0 | 298,8 | 0,0 | 1597,0 | 859,9 | 2456,9 | 2948,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта | 30 | 2026 | 2026 | 0 | 150 | Надземная | ППУ | 90,0 | 842,1 | 362,7 | 1294,8 | 1553,8 | 0,0 | 795,5 | 428,3 | 1223,8 | 1468,6 |
| Итого по ТСО - ООО «СГЭС» |  | 760 |  |  |  |  |  |  | 800,7 | 7591,5 | 3270,2 | 11662,4 | 13994,9 | 4170,0 | 115865,8 | 62389,3 | 182425,0 | 218910,0 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 760 |  |  |  |  |  |  | 800,7 | 7591,5 | 3270,2 | 11662,4 | 13994,9 | 4170,0 | 115865,8 | 62389,3 | 182425,0 | 218910,0 |
| ЕТО №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 | Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23г | 80 | 2023 | 2023 | 0 | 150 | Бесканальная | ППУ | 734,0 | 7183,7 | 3094,5 | 11012,2 | 13214,6 | 190,8 | 1909,2 | 4262,5 | 6362,5 | 7635,0 |
| Итого по ТСО - СГМУП «ГТС» |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 734,0 | 7183,7 | 3094,5 | 11012,2 | 13214,6 | 190,8 | 1909,2 | 4262,5 | 6362,5 | 7635,0 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 734,0 | 7183,7 | 3094,5 | 11012,2 | 13214,6 | 190,8 | 1909,2 | 4262,5 | 6362,5 | 7635,0 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 840 |  |  |  |  |  |  | 1534,6 | 14775,2 | 6364,7 | 22674,5 | 27209,4 | 4360,8 | 117774,9 | 66651,8 | 188787,5 | 226545,0 |

- Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В данном разделе рассматриваются мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

В целях оптимизации теплоснабжения в зоне СГРЭС-1 - ПКТС, проектом актуализации схемы теплоснабжения предложено переключение части существующих и перспективных потребителей, подключенных от ПКТС, на теплоснабжение от новой пиковой котельной.

Для переключения требуется следующие мероприятия:

- Строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью около 3 км диаметром 2Ду 1000 мм до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В.

- Строительство новой пиковой котельной мощностью 120 Гкал/ч.

Ситуационный план, путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график приведены ниже.

Суммарные затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей составят порядка 274,09 млн. руб. в ценах 2023 г. без НДС.

Рисунок 6.1 – Ситуационный план

Рисунок 6.2 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 1

Рисунок 6.3 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 1

Таблица 6.1 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |  |
| ЕТО №1 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Подготовка проектной документации) |  | 2023 | 2023 |  |  | ППУ | 1029,0 | 9014,2 | 3883,0 | 13926,2 | 16711,4 | 28264,9 | 0,0 | 0,0 | 28264,9 | 33917,9 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2023 год | 61 | 2023 | 2023 | 1000 | Надземная | ППУ | 700,0 | 6132,1 | 2641,5 | 9473,6 | 11368,3 | 0,0 | 11194,7 | 0,0 | 11194,7 | 13433,7 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2024 год | 168 | 2024 | 2024 | 1000 | Надземная | ППУ | 700,0 | 6132,1 | 2641,5 | 9473,6 | 11368,3 | 0,0 | 30740,7 | 0,0 | 30740,7 | 36888,8 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год | 284 | 2025 | 2025 | 1000 | Надземная | ППУ | 3340,6 | 4182,6 | 0,0 | 7523,2 | 9027,9 | 0,0 | 52000,1 | 0,0 | 52000,1 | 62400,1 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год | 271 | 2026 | 2026 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 31407,3 | 3036,0 | 34443,4 | 41332,0 | 0,0 | 49709,2 | 0,0 | 49709,2 | 59651,0 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год | 383 | 2027 | 2027 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 30658,8 | 30658,8 | 36790,6 | 0,0 | 70176,2 | 0,0 | 70176,2 | 84211,4 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год | 88 | 2025 | 2025 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 26609,0 | 26609,0 | 31930,8 | 0,0 | 16090,8 | 0,0 | 16090,8 | 19309,0 | кредиты |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год | 16 | 2026 | 2026 | 1000 | Надземная | ППУ | 22,4 | 220,2 | 94,8 | 337,4 | 404,9 | 0,0 | 2900,0 | 0,0 | 2900,0 | 3480,0 | кредиты |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год | 23 | 2027 | 2027 | 1000 | Надземная | ППУ | 18,4 | 170,6 | 73,5 | 262,4 | 314,9 | 0,0 | 4221,9 | 0,0 | 4221,9 | 5066,3 | кредиты |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2025 год | 202 | 2025 | 2025 | 1000 | Надземная | ППУ | 626,3 | 6164,3 | 2655,4 | 9445,9 | 11335,1 | 0,0 | 0,0 | 36992,7 | 36992,7 | 44391,2 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2026 год | 400 | 2026 | 2026 | 1000 | Надземная | ППУ | 975,6 | 8651,1 | 3726,6 | 13353,4 | 16024,0 | 0,0 | 0,0 | 73321,6 | 73321,6 | 87985,9 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2027 год | 383 | 2027 | 2027 | 1000 | Надземная | ППУ | 1877,5 | 17780,2 | 7659,2 | 27316,9 | 32780,3 | 0,0 | 0,0 | 70114,0 | 70114,0 | 84136,8 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (2 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2028 год | 596 | 2028 | 2028 | 1000 | Канальная | ППУ | 2160,3 | 20145,1 | 8677,9 | 30983,2 | 37179,9 | 8979,0 | 83376,2 | 35915,9 | 128271,0 | 153925,2 | кредиты |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2029 год | 596 | 2029 | 2029 | 1000 | Канальная | ППУ | 2084,1 | 19625,4 | 8454,0 | 30163,4 | 36196,1 | 8979,0 | 83376,2 | 35915,9 | 128271,0 | 153925,2 | кредиты |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2030 год | 596 | 2030 | 2030 | 1000 | Канальная | ППУ | 2113,5 | 19574,3 | 8432,0 | 30119,8 | 36143,8 | 8979,0 | 83376,2 | 35915,9 | 128271,0 | 153925,2 | кредиты |
| Итого по ЕТО №1 |  | 4067 |  |  |  |  |  | 15647,6 | 149199,3 | 109243,3 | 274090,2 | 328908,2 | 55201,8 | 487162,1 | 288175,9 | 830539,8 | 996647,7 |  |
| Итого по муниципальному образованию |  | 4067 |  |  |  |  |  | 15647,6 | 149199,3 | 109243,3 | 274090,2 | 328908,2 | 55201,8 | 487162,1 | 288175,9 | 830539,8 | 996647,7 |  |

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Повышение уровня надежности и безопасности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей запланировано за счет осуществления следующих мероприятий:

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов во избежание превышения допустимой величины давления в обратном трубопроводе систем теплопотребления потребителей;

- мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжения;

- Строительство резервирующих перемычек, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Данные мероприятия рассмотрены в разделах 5, 8 и 9 текущей главы соответственно.

- Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки».

Характеристика тепловых сетей, требующих увеличения диаметра для подключения новых потребителей в городе Сургуте, приведена в таблице ниже.

Таблица 8.1 - Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (П43.2 МУ)

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №1 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-2 | Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. | 1010 | 2032 | 2032 | 800 | 1000 | Надземная | ППУ | 622,0 | 6012,3 | 2589,9 | 9224,1 | 11069,0 | 5533,1 | 51378,6 | 22132,3 | 79044,0 | 94852,8 |
| СГРЭС-2 | Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. | 516 | 2033 | 2033 | 800 | 1000 | Надземная | ППУ | 317,9 | 3072,7 | 1323,6 | 4714,1 | 5657,0 | 20903,1 | 194099,8 | 83612,2 | 298615,0 | 358338,0 |
| СГРЭС-2 | Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. | 226 | 2034 | 2034 | 800 | 1000 | Надземная | ППУ | 139,3 | 1346,4 | 580,0 | 2065,7 | 2478,9 | 6745,9 | 62640,5 | 26983,6 | 96370,0 | 115644,0 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 1753 |  |  |  |  |  |  | 1079,2 | 10431,4 | 4493,5 | 16004,0 | 19204,8 | 33182,0 | 308118,9 | 132728,1 | 474029,0 | 568834,8 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 1753 |  |  |  |  |  |  | 1079,2 | 10431,4 | 4493,5 | 16004,0 | 19204,8 | 33182,0 | 308118,9 | 132728,1 | 474029,0 | 568834,8 |

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13 типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, подлежат реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию.

Оценка необходимых объемов реконструкции проведена по существующему и перспективному положению системы теплоснабжения г. Сургута, то есть учитывает перспективные мероприятия на тепловых сетях, которые рассмотрены в текущей главе и требуют изменения диаметров трубопроводов. При планировании реконструкции ветхих тепловых сетей эти мероприятия должны быть учтены и должны, при необходимости, предусматривать изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их функционирования, исходя из загруженности тепловых сетей.

Необходимо отметить, что отнесение сетей со сроком эксплуатации более 25 лет к сетям с исчерпанным эксплуатационным весьма условно. Разумеется, далеко не все сети старше 25 лет исчерпали свой ресурс, как и далеко не все сети моложе 25 лет сохраняют способность к эксплуатации.

Следуя рекомендациям НП «Российское теплоснабжение», а также учитывая зарубежный опыт, следует максимально стремиться к поддержанию и повышению эксплуатационного ресурса тепловых сетей, когда нормальный срок службы может быть существенно повышен. В настоящее время трудно рассчитывать на наличие финансовых средств для выполнения ежегодных перекладок по ветхости в среднем в объеме 4%, а если бы такие средства и имелись, при таких затратах трудно было бы сохранить конкурентоспособность самого принципа централизованного теплоснабжения.

Повышение срока службы тепловых сетей обеспечивается повышением уровня эксплуатации, где первостепенное значение для условий Сургута имеет борьба с внутренней коррозией, сокращением утечек, в том числе в результате увеличения объемов локально-вставочных ремонтов, оптимизацией ремонтных работ, включая оптимальный выбор мест перекладок и длины заменяемых участков, обеспечивающих опережающие темпы перекладок по сравнению с развитием повреждений. Важную роль играет обеспечение долговечности вновь прокладываемых участков, для чего рекомендовано использовать стандарты НП «Российское теплоснабжение» на тепловые сети повышенного срока службы, отраслевую сертификацию поставщиков и типовые методики контроля качества строительных работ. Рациональное управление как эксплуатацией, так и развитием тепловых сетей, и, в целом, систем теплоснабжения, невозможно без внедрения системы комплексного мониторинга, включающей, в том числе, функции контроля и подтверждения эффектов как инвестиционных мероприятий, входящих в состав схемы теплоснабжения, так и текущей эксплуатационной деятельности.

Принятое определение ветхих сетей как сетей со сроком службы более 25 лет имеет, тем не менее, безусловную ценность в качестве некой «реперной» оценки, позволяющей судить о динамике старения сетей вместе с динамикой связанных с состоянием сетей эффектов.

Объем реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, принятый на весь срок актуализации схемы теплоснабжения г. Сургута 2023-2035 гг. без НДС в ценах 2023 г. составляет 3 520 765 тыс. руб.

В таблицах ниже представлены мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зонах деятельности ЕТО №1, 2 и неопределенной ЕТО (№ХХХ), в том числе предусмотренные инвестиционными программами СГМУП «ГТС» на 2023-2025 гг и ООО «СГЭС» на 2023-2027 гг

Таблица 9.1 - Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №1 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 | Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС | 27 | 2030 | 2030 |  | 1200 | Надземная | ППУ | 93,5 | 873,1 | 376,1 | 1342,7 | 1611,2 | 8345,6 | 77495,0 | 33382,4 | 119223,0 | 143067,6 |
| СГРЭС-1 | Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС | 16 | 2031 | 2031 |  | 1200 | Надземная | ППУ | 56,1 | 523,2 | 225,4 | 804,7 | 965,6 | 8457,5 | 78533,7 | 33829,9 | 120821,0 | 144985,2 |
| СГРЭС-1 | Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС | 533 | 2032 | 2032 |  | 1200 | Надземная | ППУ | 1796,7 | 17470,2 | 7525,6 | 26792,5 | 32151,0 | 9901,7 | 91944,5 | 39606,8 | 141453,0 | 169743,6 |
| СГРЭС-1 | Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС | 602 | 2032 | 2032 |  | 1200 | Надземная | ППУ | 2016,9 | 19740,9 | 8503,8 | 30261,6 | 36313,9 | 8945,7 | 83067,4 | 35782,9 | 127796,0 | 153355,2 |
| СГРЭС-1 | Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС | 475 | 2034 | 2034 |  | 1200 | Надземная | ППУ | 1653,2 | 15544,0 | 6695,9 | 23893,1 | 28671,7 | 30404,8 | 282330,1 | 121619,1 | 434354,0 | 521224,8 |
| СГРЭС-1 | Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС | 440 | 2035 | 2035 |  | 1200 | Надземная | ППУ | 1550,2 | 14381,3 | 6195,0 | 22126,5 | 26551,8 | 27322,1 | 253705,4 | 109288,5 | 390316,0 | 468379,2 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  | 2027 | 2027 | 1000 | 1200 |  | ППУ | 579,4 | 5171,6 | 2227,8 | 7978,7 | 9574,5 | 8345,6 | 77495,0 | 33382,4 | 119223,0 | 143067,6 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  | 2028 | 2028 | 1000 | 1200 |  | ППУ | 557,4 | 4982,7 | 2146,4 | 7686,4 | 9223,7 | 16378,2 | 152083,1 | 65512,7 | 233974,0 | 280768,8 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  | 2029 | 2029 | 1000 | 1200 |  | ППУ | 401,5 | 3584,0 | 1543,9 | 5529,3 | 6635,2 | 17197,0 | 159686,8 | 68788,2 | 245672,0 | 294806,4 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  | 2030 | 2030 | 1000 | 1200 |  | ППУ | 598,9 | 5246,5 | 2260,0 | 8105,4 | 9726,4 | 6640,5 | 61661,6 | 26561,9 | 94864,0 | 113836,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2часть) |  | 2022 | 2022 |  |  |  | ППУ | 315,9 | 2892,9 | 1246,2 | 4454,9 | 5345,9 | 0,0 | 44966,7 | 29978,3 | 74945,0 | 89934,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2часть) |  | 2023 | 2023 |  |  |  | ППУ | 1238,4 | 11915,8 | 5133,0 | 18287,1 | 21944,6 | 0,0 | 21005,8 | 15720,0 | 36725,8 | 44071,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2часть) |  | 2024 | 2024 |  |  |  | ППУ | 970,2 | 9008,8 | 3880,7 | 13859,8 | 16631,7 | 0,0 | 9996,7 | 8301,7 | 18298,3 | 21958,0 |
| Итого по ТСО - ООО «СГЭС» |  | 2092 |  |  |  |  |  |  | 11828,2 | 111334,9 | 47959,7 | 171122,8 | 205347,4 | 141938,7 | 1393971,6 | 621754,9 | 2157665,2 | 2589198,2 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 2092 |  |  |  |  |  |  | 11828,2 | 111334,9 | 47959,7 | 171122,8 | 205347,4 | 141938,7 | 1393971,6 | 621754,9 | 2157665,2 | 2589198,2 |
| ЕТО №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 | Модернизация комплекса сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": 1) Участок сетей теплоснабжения от ТК-1 до ТК-2, ТК-2", ввода в ж.д. ул. Ленинградская, 10А. (инв.№30439) 2) Участок сетей теплоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК- 7, ТК-6, ТК-5. (инв.№30182) 3) Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. (инв.№30184) | 583 | 2023 | 2023 | 150 | 150 | Бесканальная | ППУ | 734,0 | 6777,1 | 2919,4 | 10430,4 | 12516,4 | 937,5 | 9371,7 | 20930,8 | 31240,0 | 37488,0 |
| СГРЭС-1 | Участок сетей теплоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. (инв. №31675) | 127 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 773,6 | 7066,7 | 3044,1 | 10884,4 | 13061,3 | 170,0 | 1701,7 | 3800,0 | 5671,7 | 6806,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25: 1) Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. (инв. №31157) 2) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр-т Комсомольский, 27/1. (инв. №31158) 3) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр -д Первопроходцев,14/1. (инв. №31159) | 118 | 2023 | 2023 | 200 | 200 | Бесканальная | ППУ | 541,0 | 5027,3 | 2165,6 | 7733,9 | 9280,7 | 245,0 | 2449,2 | 5470,8 | 8165,0 | 9798,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А : Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24. (инв. №30429) | 161 | 2023 | 2023 | 200 | 200 | Бесканальная | ППУ | 642,8 | 5945,6 | 2561,2 | 9149,5 | 10979,4 | 280,8 | 2805,0 | 6265,0 | 9350,8 | 11221,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: Участок сетей теплоснабжения от ТК3-1 - ТК3-2 - ТК3-3 - ТК3-4 до ввода в ж.д. ул. Энергетиков, 41. (инв. №30292) | 147 | 2023 | 2023 | 200 | 200 | Бесканальная | ППУ | 499,7 | 4851,0 | 2089,7 | 7440,4 | 8928,4 | 242,5 | 2425,0 | 5415,0 | 8082,5 | 9699,0 |
| СГРЭС-1 | Участок сетей теплоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в ж.д. ул. Береговая, 72. (инв. №31360) | 76 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 806,7 | 7490,7 | 3226,8 | 11524,1 | 13829,0 | 83,3 | 835,8 | 1866,7 | 2785,8 | 3343,0 |
| СГРЭС-1 | Участок сетей теплоснабжения от ТК-55-7 до ввода в ж.д. набережная Ивана Кайдалова, 28/1. (инв. №31900) | 204 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 806,7 | 7797,7 | 3359,0 | 11963,4 | 14356,0 | 208,3 | 2079,2 | 4643,3 | 6930,8 | 8317,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": (инв.№30439, 30182, 30184) 1) Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-2, ТК-2", ввода в ж.д. ул. Ленинградская, 10А. 2) Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5. 3) Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. | 582 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 1233,0 | 11449,0 | 4931,9 | 17613,8 | 21136,6 | 917,5 | 9176,7 | 20495,0 | 30589,2 | 36707,0 |
| СГРЭС-1 | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. | 127 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 393,7 | 3806,0 | 1639,5 | 5839,3 | 7007,1 | 150,0 | 1501,7 | 3353,3 | 5005,0 | 6006,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А:(инв.№30429) Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24 | 161 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 728,1 | 7126,7 | 3070,0 | 10924,8 | 13109,7 | 259,2 | 2591,7 | 5787,5 | 8638,3 | 10366,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25:(инв.№31157, 31158, 31159) | 118 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 686,9 | 6420,4 | 2765,7 | 9873,1 | 11847,7 | 202,5 | 2029,2 | 4530,8 | 6762,5 | 8115,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: (инв.№30292) | 147 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 1123,2 | 10807,8 | 4655,7 | 16586,8 | 19904,1 | 229,2 | 2288,3 | 5111,7 | 7629,2 | 9155,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Береговая, 71, 72: (инв.№31360) | 76 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 2164,8 | 19227,5 | 8282,6 | 29674,9 | 35609,9 | 60,8 | 605,8 | 1353,3 | 2020,0 | 2424,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сети горячего водоснабжения: (инв.№31901) | 204 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 278,7 | 2497,6 | 1075,9 | 3852,3 | 4622,7 | 181,7 | 1817,5 | 4059,2 | 6058,3 | 7270,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10: (инв.№30304) | 121 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 253,6 | 2347,8 | 1011,4 | 3612,8 | 4335,4 | 102,5 | 1028,3 | 2296,7 | 3427,5 | 4113,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Внутриплощадочные сети ТВС МГБ-1: (инв.№31427) | 441 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 832,7 | 7651,0 | 3295,8 | 11779,5 | 14135,4 | 741,7 | 7413,3 | 16555,8 | 24710,8 | 29653,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27: Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5. (инв.№3083) | 90 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 130,1 | 1155,4 | 497,7 | 1783,1 | 2139,8 | 140,8 | 1406,7 | 3141,7 | 4689,2 | 5627,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сети тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33): (инв.№31594) | 147 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 849,8 | 7547,8 | 3251,3 | 11648,9 | 13978,7 | 250,8 | 2511,7 | 5608,3 | 8370,8 | 10045,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сети тепловодоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3: (инв.№30190) | 89 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 201,0 | 1886,5 | 812,7 | 2900,2 | 3480,3 | 155,0 | 1551,7 | 3465,0 | 5171,7 | 6206,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сети тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3: (инв.№31586) | 11 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 64,2 | 590,1 | 254,2 | 908,5 | 1090,2 | 17,5 | 177,5 | 397,5 | 592,5 | 711,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения: Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в ж.д. пр-т Мира, 49. (инв.№31542) | 95 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 1280,8 | 11414,6 | 4917,1 | 17612,5 | 21135,0 | 173,3 | 1732,5 | 3870,0 | 5775,8 | 6931,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс: (инв.№31557) | 146 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 361,6 | 3490,3 | 1503,5 | 5355,5 | 6426,6 | 191,7 | 2225,8 | 4382,5 | 6800,0 | 8160,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный: (инв.№3058) | 11 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 575,1 | 5304,9 | 2285,2 | 8165,2 | 9798,3 | 19,2 | 195,0 | 435,0 | 649,2 | 779,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный: (инв.№3056) Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29. | 28 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 545,6 | 5087,5 | 2191,6 | 7824,6 | 9389,6 | 45,8 | 459,2 | 1025,0 | 1530,0 | 1836,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный: (инв.№3056) Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 29 (арка). | 20 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 483,6 | 4702,1 | 2025,5 | 7211,2 | 8653,4 | 55,8 | 554,2 | 1237,5 | 1847,5 | 2217,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по ул. Ф. Показаньева, 12:(инв.№31845) | 147 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 766,9 | 7104,2 | 3060,3 | 10931,4 | 13117,6 | 181,7 | 1815,0 | 4053,3 | 6050,0 | 7260,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация cооружения: Комплекс сетей Тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А: (инв.№30306) | 72 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 797,8 | 7379,2 | 3178,7 | 11355,7 | 13626,9 | 73,3 | 732,5 | 1636,7 | 2442,5 | 2931,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Сеть тепловодоснабжения от УТ-1 до КПД-25: (инв.№30797) | 112 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 828,6 | 7700,0 | 3316,9 | 11845,6 | 14214,8 | 118,3 | 1180,0 | 2635,0 | 3933,3 | 4720,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1: (инв.№31809) | 26 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 736,0 | 6829,2 | 2941,8 | 10507,0 | 12608,4 | 25,0 | 250,8 | 560,8 | 836,7 | 1004,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: сеть тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23: (инв.№30703) Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3). | 78 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 846,5 | 7808,2 | 3363,5 | 12018,2 | 14421,9 | 108,3 | 1080,0 | 2412,5 | 3600,8 | 4321,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация трубопровода горячего водоснабжения: (инв.№31648) | 19 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 707,1 | 6523,6 | 2810,2 | 10040,9 | 12049,1 | 19,2 | 188,3 | 420,0 | 627,5 | 753,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения:(инв.№31724) | 17 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 2596,4 | 23989,7 | 10334,0 | 36920,1 | 44304,2 | 15,0 | 150,8 | 336,7 | 502,5 | 603,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-7 до ж/д проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр.: (инв.№100) | 39 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 702,5 | 6569,3 | 2829,8 | 10101,7 | 12122,0 | 35,8 | 356,7 | 795,8 | 1188,3 | 1426,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 м.: (инв.№30581) | 367 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 706,5 | 6311,8 | 2718,9 | 9737,3 | 11684,7 | 491,7 | 4916,7 | 10980,0 | 16388,3 | 19666,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7): (расп. №2213 от 06.12.2018г.) | 27 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 735,5 | 6824,5 | 2939,8 | 10499,8 | 12599,7 | 39,2 | 392,5 | 876,7 | 1308,3 | 1570,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1: (инв.№31903) | 39 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 794,7 | 7088,7 | 3053,6 | 10937,0 | 13124,4 | 42,5 | 424,2 | 946,7 | 1413,3 | 1696,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2: (инв.№31821) | 19 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 679,0 | 6060,7 | 2610,8 | 9350,4 | 11220,5 | 18,3 | 186,7 | 416,7 | 621,7 | 746,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27(мкр.20А):(№расп. №1923 от 27.11.2020 г.) | 42 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 897,3 | 8331,6 | 3589,0 | 12817,9 | 15381,5 | 40,8 | 405,8 | 905,8 | 1352,5 | 1623,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения и попутного дренажа: (инв.№30658) | 81 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 735,5 | 6824,5 | 2939,8 | 10499,8 | 12599,7 | 100,0 | 1000,8 | 2235,8 | 3336,7 | 4004,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения с попутным дренажом : (инв.№30644) | 95 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 602,2 | 5591,7 | 2408,7 | 8602,6 | 10323,1 | 102,5 | 1025,0 | 2289,2 | 3416,7 | 4100,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В: (инв.№31905) | 39 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 734,5 | 6807,3 | 2932,4 | 10474,1 | 12569,0 | 35,0 | 352,5 | 786,7 | 1174,2 | 1409,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-11 мкр. "А": (инв.№30356) | 29 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 732,3 | 6826,8 | 2940,8 | 10499,9 | 12599,9 | 26,7 | 269,2 | 601,7 | 897,5 | 1077,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-9 мкр. 13: (инв.№3060) | 27 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 1451,2 | 13496,6 | 5813,9 | 20761,8 | 24914,1 | 25,8 | 1510,8 | 701,7 | 2238,3 | 2686,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8: (инв.№30293) | 34 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 1915,8 | 17713,8 | 7630,6 | 27260,3 | 32712,3 | 61,7 | 615,0 | 1374,2 | 2050,8 | 2461,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК- 5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А: (инв.№71274) | 50 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 113,3 | 1049,9 | 452,2 | 1615,4 | 1938,5 | 60,0 | 603,3 | 1347,5 | 2010,8 | 2413,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27:(инв.№30959) | 13 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 7,2 | 64,6 | 27,8 | 99,7 | 119,6 | 15,0 | 150,0 | 335,0 | 500,0 | 600,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27 : Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1, ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5.(инв.№30139, 30150) | 204 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 72,4 | 646,1 | 278,3 | 996,7 | 1196,1 | 304,2 | 3038,3 | 6785,0 | 10127,5 | 12153,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж.д. ул. Декабристов, 14, 12/1, 12 до ж.д. ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. : (инв.№31533) | 52 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 28264,9 | 0,0 | 0,0 | 28264,9 | 33917,9 | 100,0 | 998,3 | 2230,0 | 3328,3 | 3994,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Внутриплощадочные сети ТВС МГБ-1: (инв.№31427) | 182 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 10561,1 | 0,0 | 10561,1 | 12673,3 | 153,3 | 1532,5 | 3422,5 | 5108,3 | 6130,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-6 в мкр. "А": (инв.№986) | 19 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 27694,3 | 0,0 | 27694,3 | 33233,2 | 25,0 | 246,7 | 550,8 | 822,5 | 987,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сете тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр. ПИКС: (инв.№529) | 66 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 49056,7 | 0,0 | 49056,7 | 58868,0 | 108,3 | 1085,8 | 2425,0 | 3619,2 | 4343,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61 3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому: (инв.№31819) | 31 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 44783,1 | 0,0 | 44783,1 | 53739,7 | 27,5 | 275,8 | 615,0 | 918,3 | 1102,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33: (инв.№71396) | 6 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 59979,6 | 0,0 | 59979,6 | 71975,6 | 5,0 | 47,5 | 105,8 | 158,3 | 190,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1: (инв.№70036, 70037) | 31 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 13189,2 | 0,0 | 13189,2 | 15827,1 | 30,0 | 302,5 | 675,0 | 1007,5 | 1209,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В, мкр. 33: (инв.№71330) | 4 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 2735,8 | 0,0 | 2735,8 | 3283,0 | 5,0 | 51,7 | 115,8 | 172,5 | 207,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до УТ-4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс: (инв.№151) | 113 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 3982,9 | 0,0 | 3982,9 | 4779,5 | 154,2 | 1540,0 | 3438,3 | 5132,5 | 6159,0 |
| СГРЭС-1 | Участок сетей горячего водоснабжения от т. А ( ТК-74-2) до ТК-1" (подземно). | 108 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 34898,7 | 34898,7 | 41878,5 | 109,2 | 1088,3 | 2431,7 | 3629,2 | 4355,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения: (инв.№31623) | 26 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 73321,6 | 73321,6 | 87985,9 | 28,3 | 283,3 | 632,5 | 944,2 | 1133,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения: (инв.№31613) | 34 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 66145,3 | 66145,3 | 79374,3 | 35,8 | 356,7 | 796,7 | 1189,2 | 1427,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения: (инв.№31650) | 12 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 8470,7 | 75113,6 | 32356,6 | 115941,0 | 139129,2 | 30,0 | 301,7 | 673,3 | 1005,0 | 1206,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей горячего водоснабжения: (инв.№31611) | 10 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 8089,2 | 71261,7 | 30697,3 | 110048,2 | 132057,8 | 9,2 | 87,5 | 12,5 | 109,2 | 131,0 |
| СГРЭС-1 | Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит). (инв.№31621) | 10 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 7674,3 | 68341,1 | 29439,2 | 105454,7 | 126545,6 | 9,2 | 90,0 | 200,8 | 300,0 | 360,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр.: (инв.№31371) | 9 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 4535,3 | 40455,6 | 17427,0 | 62417,9 | 74901,5 | 12,5 | 121,7 | 271,7 | 405,8 | 487,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения: (инв.№31618) | 11 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 17133,6 | 152834,4 | 65836,4 | 235804,5 | 282965,4 | 10,8 | 105,8 | 235,8 | 352,5 | 423,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения: (инв.№31644) | 47 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 5529,4 | 49323,2 | 21246,9 | 76099,6 | 91319,5 | 45,0 | 452,5 | 1010,8 | 1508,3 | 1810,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8: (инв.№30553) | 361 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 1170,5 | 20863,1 | 11234,0 | 33267,6 | 39921,1 | 521,7 | 5213,3 | 11642,5 | 17377,5 | 20853,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнодорожный: (инв.№30037) | 31 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 1459,3 | 785,8 | 2245,0 | 2694,0 | 40,0 | 403,3 | 901,7 | 1345,0 | 1614,0 |
| СГРЭС-1 | Замена запорной арматуры собственными силами на объектах предприятия |  | 2024 | 2024 |  |  |  | ППУ | 105,0 | 975,0 | 420,0 | 1500,0 | 1800,0 | 0,0 | 2975,7 | 1602,3 | 4578,0 | 5493,6 |
| СГРЭС-1 | Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина (с 2022г.) | 73,5 62,8 | 2023 | 2023 |  | 500 |  | ППУ | 9341,2 | 82832,8 | 35681,8 | 127855,9 | 153427,1 | 744,9 | 6916,7 | 2979,5 | 10641,0 | 12769,2 |
| СГРЭС-1 | Тепломагистраль №4 от 4ТК-42 до 4ТК42А,вдоль ул.Нефтяников (с 2022г.) - Участок от неподвижной опоры №3 до 4ТК42Б | 68 | 2023 | 2023 | 150 | 150 |  | ППУ | 8059,2 | 70997,8 | 30583,7 | 109640,6 | 131568,8 | 298,3 | 2769,7 | 1193,1 | 4261,0 | 5113,2 |
| СГРЭС-1 | Сооружение: тепломагистраль №9 от врезки в тепломагистраль по пр. Пролетарский до ЦТП-64 в 20А мкр. - Отводящий дренаж на участке от 9ТК* до Кл сущ. | 25 | 2023 | 2023 | 150 | 150 |  | ППУ | 27391,7 | 241307,8 | 103948,0 | 372647,4 | 447176,9 | 103,5 | 961,4 | 414,1 | 1479,0 | 1774,8 |
| СГРЭС-1 | Сооружение: тепломагистраль №9 от врезки в тепломагистраль по пр. Пролетарский до ЦТП-78 в 32 мкр. - Отводящий дренаж на участке от 9ТК1Д до Кл сущ. | 259,2 1,5 | 2023 | 2023 |  |  |  | ППУ | 22395,2 | 199768,0 | 86053,9 | 308217,1 | 369860,6 | 448,6 | 4165,2 | 1794,2 | 6408,0 | 7689,6 |
| СГРЭС-1 | Сооружение: инженерные сети теплоснабжения, ул. 30 лет Победы | 20 | 2023 | 2023 | 150 | 150 |  | ППУ | 8345,6 | 77495,0 | 33382,4 | 119223,0 | 143067,6 | 107,7 | 999,7 | 430,6 | 1538,0 | 1845,6 |
| СГРЭС-1 | Компенсатор на участке от 8ТК2 до 8ТК3 | 32 | 2023 | 2023 | 400 | 400 |  | ППУ | 16378,2 | 152083,1 | 65512,7 | 233974,0 | 280768,8 | 241,9 | 2245,8 | 967,4 | 3455,0 | 4146,0 |
| СГРЭС-1 | Участок от т.А (НО-25) до Н.О.-22 (Т1) | 86 | 2023 | 2023 | 500 | 500 |  | ППУ | 17197,0 | 159686,8 | 68788,2 | 245672,0 | 294806,4 | 358,6 | 3330,0 | 1434,4 | 5123,0 | 6147,6 |
| СГРЭС-1 | Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 17 | 131 | 2023 | 2023 |  |  |  | ППУ | 6640,5 | 61661,6 | 26561,9 | 94864,0 | 113836,8 | 933,1 | 8664,5 | 3732,4 | 13330,0 | 15996,0 |
| СГРЭС-1 | Участок сетей тепловодоснабжения от ТК25-1Г (ТК-7) до ж.д. ул. Дзержинского, 8, 8А (ТС) | 12 | 2023 | 2023 | 150 | 150 |  | ППУ | 0,0 | 32584,5 | 21723,4 | 54308,0 | 65169,6 | 31,2 | 289,3 | 124,6 | 445,0 | 534,0 |
| СГРЭС-1 | Участок сетей тепловодоснабжения от ТК25-1Г (ТК-7) до ж.д. ул. Дзержинского, 8, 8А (ГВС) | 12 | 2023 | 2023 |  |  |  | ППУ | 0,0 | 14689,4 | 10993,0 | 25682,4 | 30818,9 | 43,7 | 405,6 | 174,7 | 624,0 | 748,8 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 7150 |  |  |  |  |  |  | 231872 | 2110728 | 1007043 | 3349643 | 4019571 | 12774 | 129887 | 226167 | 368828 | 442593 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 9242 |  |  |  |  |  |  | 243700,0 | 2222062,9 | 1055002,5 | 3520765,5 | 4224918,5 | 154712,5 | 1523859,0 | 847921,5 | 2526493,0 | 3031791,6 |

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Мероприятия по строительству насосных станций, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.06 «Строительство насосных станций». Мероприятия по реконструкции насосных станций включаются в подгруппу проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций». Мероприятия по строительству и реконструкции ЦТП, ИТП включаются в подгруппу проектов 02.08 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».

Проектом актуализации предусматривается строительство подкачивающей насосной станции ПНС-2 в районе П-6 на тепломагистрали «ГРЭС-2–ВЖР» для обеспечения подключения новых потребителей в Восточном жилом районе. Также проектом актуализации предусматривается строительство подкачивающей насосной станции ПНС на тепловой сети к мкр 35 для обеспечения подключения новых потребителей в 35 и 35 А мкр. Западного жилого района.

Суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий на весь срок актуализации схемы теплоснабжения г. Сургута 2023-2035 гг. составят 65 507,3 тыс. руб. в ценах 2023 г. без НДС.

Таблица 10.1 - Объемы строительства насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)

| Наименование насосной станции, место установки | Источник | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/реконструкции | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №1 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта | СГРЭС-1 | 2030 | 2030 | 631,0 | 5788,5 | 2493,5 | 8913,0 | 757,2 | 6946,2 | 2992,2 | 10695,6 | 3070,8 | 28514,9 | 12283,3 | 43869,0 | 52642,8 |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта | СГРЭС-1 | 2031 | 2031 | 540,4 | 5254,8 | 2263,6 | 8058,8 | 648,5 | 6305,8 | 2716,3 | 9670,6 | 10502,3 | 97521,5 | 42009,2 | 150033,0 | 180039,6 |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС | СГРЭС-1 | 2026 | 2032 | 138,1 | 1342,7 | 578,4 | 2059,1 | 165,7 | 1611,2 | 694,1 | 2470,9 | 1817,0 | 17653,4 | 0,0 | 19470,4 | 23364,4 |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС | СГРЭС-1 | 2027 | 2033 | 175,4 | 1705,2 | 734,5 | 2615,1 | 210,4 | 2046,2 | 881,4 | 3138,1 | 0,0 | 0,0 | 27768,5 | 27768,5 | 33322,2 |
| Итого по ЕТО №1 |  |  |  | 1484,9 | 14091,1 | 6070,0 | 21646,0 | 1781,8 | 16909,4 | 7284,0 | 25975,2 | 15390,1 | 143689,7 | 82061,0 | 241140,8 | 289369,0 |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  | 1484,9 | 14091,1 | 6070,0 | 21646,0 | 1781,8 | 16909,4 | 7284,0 | 25975,2 | 15390,1 | 143689,7 | 82061,0 | 241140,8 | 289369,0 |

Таблица 10.2 - Объемы Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)

| Наименование насосной станции, место установки | Источник | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/реконструкции | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы ГВС ИТП-50 с разработкой рабочей документации. (инв.№10227) | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 0,0 | 2657,4 | 1430,9 | 4088,3 | 0,0 | 3188,9 | 1717,1 | 4906,0 | 85,0 | 651,7 | 225,8 | 962,5 | 1155,0 |
| Модернизация циркуляционных насосов системы ГВС на ЦТП №36 с установкой шкафов управления с 2 частотными преобразователями. (инв.№ 10172) | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 0,0 | 718,1 | 386,6 | 1104,7 | 0,0 | 861,7 | 464,0 | 1325,6 | 0,0 | 2543,3 | 122,5 | 2665,8 | 3199,0 |
| Модернизация циркуляционных насосов системы ГВС на ЦТП №51 с ШУН 2 ЧП. (инв.№ 10067) | СГРЭС-1 | 2024 | 2024 | 1510,0 | 23705,8 | 12764,7 | 37980,5 | 1812,0 | 28447,0 | 15317,6 | 45576,6 | 0,0 | 1489,2 | 75,0 | 1564,2 | 1877,0 |
| Модернизация циркуляционных насосов системы ГВС на ЦТП №38, 40, 73 с ШУН с 2 ЧП. (инв. №10230,10171,10055) | СГРЭС-1 | 2025 | 2025 | 0,0 | 1183,2 | 637,1 | 1820,3 | 0,0 | 1419,8 | 764,5 | 2184,3 | 0,0 | 8384,2 | 384,2 | 8768,3 | 10522,0 |
| Модернизация ЦТП №24, 50 (монтаж системы телеметрии, обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации ЛКСУ). (инв.10132,10314) | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 1232,0 | 54699,7 | 29453,7 | 85385,3 | 1478,4 | 65639,6 | 35344,4 | 102462,4 | 0,0 | 1090,0 | 56,7 | 1146,7 | 1376,0 |
| Модернизация ЦТП №33, 47 (монтаж системы телеметрии, обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации ЛКСУ). (инв.№10170,10168) | СГРЭС-1 | 2024 | 2024 | 0,0 | 1597,0 | 859,9 | 2456,9 | 0,0 | 1916,4 | 1031,9 | 2948,2 | 0,0 | 1140,8 | 74,2 | 1215,0 | 1458,0 |
| Модернизация ЦТП №75, 56 (монтаж системы телеметрии, обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации ЛКСУ). (инв.№10334,10056) | СГРЭС-1 | 2025 | 2025 | 0,0 | 716,6 | 385,9 | 1102,5 | 0,0 | 860,0 | 463,1 | 1323,0 | 0,0 | 1029,2 | 68,3 | 1097,5 | 1317,0 |
| Замена корректирующих насосов системы ТС | СГРЭС-1 | 2024 | 2024 | 7873,2 | 69815,3 | 30074,3 | 107762,8 | 9447,9 | 83778,3 | 36089,1 | 129315,3 | 0,0 | 3095,3 | 1666,7 | 4762,0 | 5714,4 |
| Замена циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН 2 ЧП | СГРЭС-1 | 2024 | 2024 | 7978,7 | 70751,0 | 30477,4 | 109207,2 | 9574,5 | 84901,2 | 36572,8 | 131048,6 | 0,0 | 323,7 | 174,3 | 498,0 | 597,6 |
| Замена запорной арматуры собственными силами на объектах предприятия | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 0,0 | 9996,7 | 8301,7 | 18298,3 | 0,0 | 11996,0 | 9962,0 | 21958,0 | 1015,1 | 9425,7 | 4060,3 | 14501,0 | 17401,2 |
| Замена теплообменного оборудования ГВС на ИТП, Майская, 10 | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 2897,0 | 25689,1 | 11066,1 | 39652,1 | 3476,4 | 30826,9 | 13279,3 | 47582,5 | 71,1 | 660,4 | 284,5 | 1016,0 | 1219,2 |
| Модернизация системы отопления и ГВС с разработкой рабочей документации (ИТП 50) | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 9907,8 | 87857,2 | 37846,2 | 135611,2 | 11889,4 | 105428,6 | 45415,4 | 162733,4 | 104,5 | 970,5 | 418,0 | 1493,0 | 1791,6 |
| Монтаж вводно-распределительного устройства ВРУ 0,4кВ с приобретением электрооборудования и пуско-наладочными работами (ЦТП-67,68) | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 1714,2 | 15903,9 | 0,0 | 17618,1 | 2057,0 | 19084,7 | 0,0 | 21141,7 | 133,6 | 1240,2 | 534,2 | 1908,0 | 2289,6 |
| Монтаж вводно-распределительного устройства ВРУ 0,4кВ с пуско-наладочными работами (Административно-хозяйственное здание по ул. Нефтяников, 24, диспетчерская по пр.Комсомольский, 6б, сооружение 1) (ТС) | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 25016,6 | 25016,6 | 0,0 | 0,0 | 30020,0 | 30020,0 | 97,7 | 907,4 | 390,9 | 1396,0 | 1675,2 |
| Монтаж вводно-распределительного устройства ВРУ 0,4кВ с пуско-наладочными работами (Административно-хозяйственное здание по ул. Нефтяников, 24, диспетчерская по пр.Комсомольский, 6б, сооружение 1) (ГВС) | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 333,1 | 3109,9 | 1339,7 | 4782,6 | 399,7 | 3731,9 | 1607,6 | 5739,2 | 45,6 | 423,8 | 182,6 | 652,0 | 782,4 |
| Обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации (ЛКСУ) (ЦТП-24, 50) | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 238,6 | 2217,3 | 955,1 | 3411,0 | 286,3 | 2660,7 | 1146,2 | 4093,2 | 80,3 | 745,6 | 321,2 | 1147,0 | 1376,4 |
| Вывод данных с узлов учета электроэнергии в систему АПК "Телескоп+" (Административно-бытовой корпус по ул.Геологов, 2а, теплая стоянка по ул.Профсоюзов, 69/1, сооружение 2, нежилое здание ЦТП №105, контрольно-распределительный пункт № 73, контрольно-распределительный пункт №5) | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 730,5 | 6530,0 | 2812,9 | 10073,4 | 876,5 | 7836,1 | 3375,5 | 12088,1 | 39,3 | 364,7 | 157,1 | 561,0 | 673,2 |
| Итого по ЕТО №2 |  |  |  | 34415,1 | 377148,1 | 193808,7 | 605371,8 | 41298,1 | 452577,7 | 232570,4 | 726446,1 | 1672,2 | 34485,4 | 9196,4 | 45354,0 | 54424,8 |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  | 34415,1 | 377148,1 | 193808,7 | 605371,8 | 41298,1 | 452577,7 | 232570,4 | 726446,1 | 1672,2 | 34485,4 | 9196,4 | 45354,0 | 54424,8 |

- Группы проектов

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей образуют восемь групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение качественного теплоснабжения потребителей в г. Сургута при сохранении необходимого уровня надёжности системы теплоснабжения.

Группы проектов и суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий всех Групп проектов без НДС в ценах на дату реализации представлены в таблице ниже.

Таблица 11.1 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (в ценах на дату реализации), тыс. руб. (П43.5 МУ)

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов 02-01 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 136116,6 | 121457,3 | 193566,7 | 171339,1 | 110742,6 | 151763,8 | 63375,1 | 20457,2 | 53648,0 | 80286,7 | 66955,7 | 57511,1 | 54774,6 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 27223,3 | 24291,5 | 38713,3 | 34267,8 | 22148,5 | 30352,8 | 12675,0 | 4091,4 | 10729,6 | 16057,3 | 13391,1 | 11502,2 | 10954,9 |
| Всего стоимость группы проектов | 163339,9 | 145748,7 | 232280,1 | 205607,0 | 132891,1 | 182116,6 | 76050,1 | 24548,7 | 64377,6 | 96344,0 | 80346,8 | 69013,4 | 65729,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 167562,6 | 313311,4 | 545591,4 | 751198,4 | 884089,5 | 1066206,1 | 1142256,2 | 1166804,9 | 1231182,4 | 1327526,4 | 1407873,2 | 1476886,6 | 1542616,0 |
| Подгруппа проектов 001-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 14700,0 | 17774,2 | 46510,0 | 32498,3 | 29536,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 2940,0 | 3554,8 | 9302,0 | 6499,7 | 5907,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 17640,0 | 21329,0 | 55812,0 | 38998,0 | 35443,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 17640,0 | 38969,0 | 94781,0 | 133779,0 | 169222,2 | 169222,2 | 169222,2 | 169222,2 | 169222,2 | 169222,2 | 169222,2 | 169222,2 | 169222,2 |
| Подгруппа проектов 001-02-01-2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - СГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 26991,2 | 98723,3 | 71096,1 | 39854,6 | 40275,9 | 22503,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 585,2 | 2110,3 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 5398,2 | 19744,7 | 14219,2 | 7970,9 | 8055,2 | 4500,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 117,0 | 422,1 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 32389,4 | 118468,0 | 85315,3 | 47825,5 | 48331,0 | 27004,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 702,2 | 2532,4 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 32531,2 | 150999,2 | 236314,5 | 284140,0 | 332471,0 | 359475,5 | 359475,5 | 359475,5 | 359475,5 | 359513,0 | 360215,2 | 362747,6 | 362747,6 |
| Подгруппа проектов 001-02-01-3 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная К-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 94425,5 | 4959,8 | 75960,7 | 98986,2 | 40930,7 | 129260,1 | 63375,1 | 20457,2 | 53648,0 | 80255,4 | 66370,5 | 55400,8 | 54774,6 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 18885,1 | 992,0 | 15192,1 | 19797,2 | 8186,1 | 25852,0 | 12675,0 | 4091,4 | 10729,6 | 16051,1 | 13274,1 | 11080,2 | 10954,9 |
| Всего стоимость группы проектов | 113310,6 | 5951,8 | 91152,8 | 118783,5 | 49116,8 | 155112,1 | 76050,1 | 24548,7 | 64377,6 | 96306,5 | 79644,6 | 66481,0 | 65729,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 117391,4 | 123343,1 | 214496,0 | 333279,5 | 382396,3 | 537508,4 | 613558,5 | 638107,2 | 702484,7 | 798791,2 | 878435,7 | 944916,8 | 1010646,2 |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 273630,9 | 262623,4 | 243699,7 | 251192,0 | 359165,8 | 403339,6 | 140203,1 | 262440,9 | 96201,3 | 106638,2 | 122101,9 | 156414,3 | 120605,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 54726,2 | 52524,7 | 48739,9 | 50238,4 | 71833,2 | 80667,9 | 28040,6 | 52488,2 | 19240,3 | 21327,6 | 24420,4 | 31282,9 | 24121,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 328357,1 | 315148,1 | 292439,7 | 301430,4 | 430998,9 | 484007,6 | 168243,7 | 314929,1 | 115441,6 | 127965,8 | 146522,3 | 187697,2 | 144726,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 349571,5 | 664719,6 | 957159,3 | 1258589,7 | 1689588,6 | 2173596,2 | 2341839,9 | 2656769,0 | 2772210,5 | 2900176,4 | 3046698,6 | 3234395,9 | 3379121,9 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 164768,5 | 121738,6 | 118518,1 | 230638,5 | 237561,6 | 161850,0 | 48237,4 | 98015,6 | 16240,0 | 50813,3 | 65902,7 | 38096,3 | 65837,7 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 32953,7 | 24347,7 | 23703,6 | 46127,7 | 47512,3 | 32370,0 | 9647,5 | 19603,1 | 3248,0 | 10162,7 | 13180,5 | 7619,3 | 13167,5 |
| Всего стоимость группы проектов | 197722,2 | 146086,3 | 142221,7 | 276766,2 | 285073,9 | 194220,0 | 57884,9 | 117618,8 | 19487,9 | 60976,0 | 79083,2 | 45715,6 | 79005,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 210555,5 | 356641,8 | 498863,5 | 775629,7 | 1060703,7 | 1254923,7 | 1312808,6 | 1430427,4 | 1449915,3 | 1510891,3 | 1589974,5 | 1635690,1 | 1714695,3 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - СГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 71781,9 | 103724,3 | 18467,9 | 1940,9 | 113407,3 | 217768,2 | 56151,3 | 43054,4 | 30023,3 | 18139,2 | 18941,3 | 16096,2 | 25475,9 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 14356,4 | 20744,9 | 3693,6 | 388,2 | 22681,5 | 43553,6 | 11230,3 | 8610,9 | 6004,7 | 3627,8 | 3788,3 | 3219,2 | 5095,2 |
| Всего стоимость группы проектов | 86138,2 | 124469,2 | 22161,4 | 2329,1 | 136088,8 | 261321,8 | 67381,6 | 51665,2 | 36027,9 | 21767,0 | 22729,5 | 19315,4 | 30571,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 91349,4 | 215818,6 | 237980,1 | 240309,2 | 376397,9 | 637719,7 | 705101,3 | 756766,5 | 792794,5 | 814561,5 | 837291,0 | 856606,4 | 887177,5 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 279,6 | 3889,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,0 | 4209,4 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 55,9 | 778,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 841,9 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 335,5 | 4667,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366,0 | 5051,3 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 335,5 | 5003,3 | 5003,3 | 5003,3 | 5003,3 | 5003,3 | 5003,3 | 5003,3 | 5003,3 | 5369,3 | 10420,6 | 10420,6 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 6187,8 | 3413,4 | 42347,7 | 0,0 | 0,0 | 331,2 | 5139,8 | 9525,8 | 22986,7 | 649,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 1237,6 | 682,7 | 8469,5 | 0,0 | 0,0 | 66,2 | 1028,0 | 1905,2 | 4597,3 | 129,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 7425,3 | 4096,1 | 50817,2 | 0,0 | 0,0 | 397,5 | 6167,8 | 11430,9 | 27584,1 | 779,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 7981,9 | 12078,0 | 62895,2 | 62895,2 | 62895,2 | 63292,7 | 69460,4 | 80891,4 | 108475,4 | 109254,6 | 109254,6 | 109254,6 | 109254,6 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-3Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 2377,1 | 29797,0 | 8116,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 475,4 | 5959,4 | 1623,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 2852,5 | 35756,4 | 9739,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2890,3 | 38646,7 | 48386,2 | 48386,2 | 48386,2 | 48386,2 | 48386,2 | 48386,2 | 48386,2 | 48386,2 | 48386,2 | 48386,2 | 48386,2 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-4 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,1 | 0,0 | 52,8 | 732,1 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,6 | 0,0 | 10,6 | 146,4 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 837,8 | 0,0 | 63,4 | 878,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 837,8 | 837,8 | 901,1 | 1779,6 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-5Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 1827,3 | 25422,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 365,5 | 5084,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 2192,8 | 30507,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 2192,8 | 32699,9 | 32699,9 | 32699,9 | 32699,9 | 32699,9 | 32699,9 | 32699,9 | 32699,9 | 32699,9 | 32699,9 | 32699,9 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-6Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 1490,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 298,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 1788,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1922,9 | 1922,9 | 1922,9 | 1922,9 | 1922,9 | 1922,9 | 1922,9 | 1922,9 | 1922,9 | 1922,9 | 1922,9 | 1922,9 | 1922,9 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-7Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 1377,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 275,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 1652,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1776,7 | 1776,7 | 1776,7 | 1776,7 | 1776,7 | 1776,7 | 1776,7 | 1776,7 | 1776,7 | 1776,7 | 1776,7 | 1776,7 | 1776,7 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-8Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 14956,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 2991,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 17948,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 19299,1 | 19299,1 | 19299,1 | 19299,1 | 19299,1 | 19299,1 | 19299,1 | 19299,1 | 19299,1 | 19299,1 | 19299,1 | 19299,1 | 19299,1 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-9Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 5646,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 511,4 | 7072,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4415,8 | 60937,8 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 1129,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,3 | 1414,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 883,2 | 12187,6 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 6775,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613,7 | 8487,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5298,9 | 73125,3 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 7285,8 | 7285,8 | 7285,8 | 7285,8 | 7899,5 | 16386,5 | 16386,5 | 16386,5 | 16386,5 | 16386,5 | 21685,4 | 94810,7 | 94810,7 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-10Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная №22 "Олимпия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 2841,1 | 283,1 | 5002,9 | 14897,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 568,2 | 56,6 | 1000,6 | 2979,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 3409,3 | 339,8 | 6003,5 | 17876,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 3666,0 | 4005,7 | 10009,2 | 27886,0 | 27886,0 | 27886,0 | 27886,0 | 27886,0 | 27886,0 | 27886,0 | 27886,0 | 27886,0 | 27886,0 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-11Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная №23 "Ледовый Дворец" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 988,8 | 13756,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 197,8 | 2751,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1186,5 | 16507,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1186,5 | 17693,8 | 17693,8 | 17693,8 | 17693,8 | 17693,8 | 17693,8 | 17693,8 | 17693,8 | 17693,8 | 17693,8 | 17693,8 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-11Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная №28 п. Юность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 571,2 | 8178,5 | 3715,3 | 7092,9 | 8122,8 | 30674,6 | 111845,1 | 26951,4 | 36307,0 | 32104,9 | 37021,9 | 28559,4 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 114,2 | 1635,7 | 743,1 | 1418,6 | 1624,6 | 6134,9 | 22369,0 | 5390,3 | 7261,4 | 6421,0 | 7404,4 | 5711,9 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 685,5 | 9814,2 | 4458,4 | 8511,5 | 9747,4 | 36809,5 | 134214,1 | 32341,6 | 43568,4 | 38525,9 | 44426,3 | 34271,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 685,5 | 10499,7 | 14958,0 | 23469,6 | 33217,0 | 70026,5 | 204240,6 | 236582,2 | 280150,6 | 318676,5 | 363102,8 | 397374,1 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-11Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная №29 п. Таежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 409,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,1 | 4870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 432,3 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 81,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,4 | 974,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 86,5 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 491,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 422,6 | 5844,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 518,7 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 528,5 | 528,5 | 528,5 | 528,5 | 951,1 | 6795,1 | 6795,1 | 6795,1 | 6795,1 | 6832,6 | 7351,3 | 7351,3 | 7351,3 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-11Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная №30 п. Лунный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 1794,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,4 | 3324,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 358,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,1 | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 2153,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,5 | 3989,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2315,4 | 2315,4 | 2315,4 | 2315,4 | 2603,9 | 6593,7 | 6593,7 | 6593,7 | 6593,7 | 6593,7 | 6593,7 | 6593,7 | 6593,7 |
| ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 1852,7 | 27839,6 | 27318,2 | 50269,9 | 32814,4 | 112463,8 | 626399,5 | 706754,9 | 867761,8 | 97589,4 | 685496,0 | 184542,8 | 54983986,4 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 370,5 | 5567,9 | 5463,6 | 10054,0 | 6562,9 | 22492,8 | 125279,9 | 141351,0 | 173552,4 | 19517,9 | 137099,2 | 36908,6 | 10996797,3 |
| Всего стоимость группы проектов | 2223,3 | 33407,5 | 32781,8 | 60323,9 | 39377,2 | 134956,5 | 751679,4 | 848105,9 | 1041314,1 | 117107,2 | 822595,2 | 221451,4 | 65980783,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2223,3 | 35630,8 | 68412,6 | 128736,5 | 168113,8 | 303070,3 | 1054749,6 | 1902855,5 | 2944169,7 | 3061276,9 | 3883872,1 | 4105323,5 | 70086107,3 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Новая котельная №15 кв. П-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3018,2 | 41742,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 603,6 | 8348,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3621,8 | 50090,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3621,8 | 53712,7 | 53712,7 | 53712,7 | 53712,7 | 53712,7 | 53712,7 | 53712,7 | 53712,7 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Новая котельная мкр. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 1852,7 | 27839,6 | 27318,2 | 50269,9 | 29796,2 | 33747,3 | 74496,3 | 78677,2 | 122480,6 | 11069,7 | 15762,7 | 10963,0 | 2398247,1 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 370,5 | 5567,9 | 5463,6 | 10054,0 | 5959,2 | 6749,5 | 14899,3 | 15735,4 | 24496,1 | 2213,9 | 3152,5 | 2192,6 | 479649,4 |
| Всего стоимость группы проектов | 2223,3 | 33407,5 | 32781,8 | 60323,9 | 35755,4 | 40496,8 | 89395,5 | 94412,7 | 146976,7 | 13283,7 | 18915,2 | 13155,6 | 2877896,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2223,3 | 35630,8 | 68412,6 | 128736,5 | 164491,9 | 204988,7 | 294384,2 | 388796,9 | 535773,7 | 549057,4 | 567972,5 | 581128,2 | 3459024,6 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Новая котельная Бизнес-центра мкр. 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2511,8 | 34684,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502,4 | 6936,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3014,1 | 41621,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3014,1 | 44635,2 | 44635,2 | 44635,2 | 44635,2 | 44635,2 | 44635,2 | 44635,2 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Новая котельная торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2699,4 | 37493,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 539,9 | 7498,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3239,3 | 44992,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3239,3 | 48231,5 | 48231,5 | 48231,5 | 48231,5 | 48231,5 | 48231,5 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Новая БМК 48 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1149,7 | 16472,8 | 8805,4 | 6979,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,9 | 3294,6 | 1761,1 | 1395,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1379,6 | 19767,4 | 10566,5 | 8374,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1379,6 | 21147,0 | 31713,5 | 40088,3 | 40088,3 | 40088,3 | 40088,3 | 40088,3 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Новая котельная мкр. СЗП1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2008,2 | 75367,7 | 659652,2 | 34459,9 | 52585739,4 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 401,6 | 15073,5 | 131930,4 | 6892,0 | 10517147,9 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2409,8 | 90441,3 | 791582,7 | 41351,8 | 63102887,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2409,8 | 92851,1 | 884433,7 | 925785,5 | 64028672,8 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Новая котельная ЦЖ-1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 903,1 | 20665,8 | 114611,0 | 11508,4 | 11151,9 | 9623,6 | 132805,9 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,6 | 4133,2 | 22922,2 | 2301,7 | 2230,4 | 1924,7 | 26561,2 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1083,7 | 24799,0 | 137533,2 | 13810,1 | 13382,3 | 11548,3 | 159367,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1083,7 | 25882,6 | 163415,9 | 177226,0 | 190608,3 | 202156,6 | 361523,6 | 361523,6 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,8 | 2407,8 | 22279,4 | 4252,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 481,6 | 4455,9 | 850,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,8 | 2889,3 | 26735,3 | 5102,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,8 | 2961,1 | 29696,4 | 34799,1 | 34799,1 | 34799,1 | 34799,1 | 34799,1 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Новая котельная НТЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5738,0 | 86568,2 | 125765,3 | 329011,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1147,6 | 17313,6 | 25153,1 | 65802,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6885,6 | 103881,9 | 150918,4 | 394813,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6885,6 | 110767,4 | 261685,8 | 656499,3 | 656499,3 | 656499,3 | 656499,3 | 656499,3 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Новая котельная НТЦ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14995,5 | 208715,2 | 28825,5 | 82252,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2999,1 | 41743,0 | 5765,1 | 16450,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17994,6 | 250458,2 | 34590,6 | 98703,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17994,6 | 268452,9 | 303043,5 | 401746,8 | 401746,8 | 401746,8 | 401746,8 | 401746,8 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Новая котельная кв. Пойма-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11491,3 | 177704,1 | 286612,2 | 308272,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2298,3 | 35540,8 | 57322,4 | 61654,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13789,6 | 213244,9 | 343934,6 | 369926,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13789,6 | 227034,5 | 570969,1 | 940895,9 | 940895,9 | 940895,9 | 940895,9 | 940895,9 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Новая котельная кв. П-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 1985,7 | 3685,3 | 997,0 | 0,0 | 457,5 | 6314,1 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 397,1 | 737,1 | 199,4 | 0,0 | 91,5 | 1262,8 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 2382,8 | 4422,3 | 1196,4 | 0,0 | 549,0 | 7576,9 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 2532,8 | 6955,1 | 8151,5 | 8151,5 | 8700,6 | 16277,4 | 16277,4 |
| Подгруппа проектов 02-02 Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 39459,6 | 30740,7 | 105083,6 | 125930,8 | 144512,1 | 128271,0 | 128271,0 | 128271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 7891,9 | 6148,1 | 21016,7 | 25186,2 | 28902,4 | 25654,2 | 25654,2 | 25654,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 47351,5 | 36888,8 | 126100,3 | 151117,0 | 173414,5 | 153925,2 | 153925,2 | 153925,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 47351,5 | 84240,4 | 210340,7 | 361457,6 | 534872,1 | 688797,3 | 842722,5 | 996647,7 | 996647,7 | 996647,7 | 996647,7 | 996647,7 | 996647,7 |
| Подгруппа проектов 001-02-02-1 Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных в зоне действия - СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 39459,6 | 30740,7 | 105083,6 | 125930,8 | 144512,1 | 128271,0 | 128271,0 | 128271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 7891,9 | 6148,1 | 21016,7 | 25186,2 | 28902,4 | 25654,2 | 25654,2 | 25654,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 47351,5 | 36888,8 | 126100,3 | 151117,0 | 173414,5 | 153925,2 | 153925,2 | 153925,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 47351,5 | 84240,4 | 210340,7 | 361457,6 | 534872,1 | 688797,3 | 842722,5 | 996647,7 | 996647,7 | 996647,7 | 996647,7 | 996647,7 | 996647,7 |
| Подгруппа проектов 02-03 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 38153,8 | 71728,3 | 40001,0 | 89066,0 | 119223,0 | 233974,0 | 245672,0 | 214087,0 | 120821,0 | 348293,0 | 298615,0 | 530724,0 | 390316,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 7630,8 | 14345,7 | 8000,2 | 17813,2 | 23844,6 | 46794,8 | 49134,4 | 42817,4 | 24164,2 | 69658,6 | 59723,0 | 106144,8 | 78063,2 |
| Всего стоимость группы проектов | 45784,6 | 86074,0 | 48001,2 | 106879,2 | 143067,6 | 280768,8 | 294806,4 | 256904,4 | 144985,2 | 417951,6 | 358338,0 | 636868,8 | 468379,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 135718,6 | 221792,6 | 269793,8 | 376673,0 | 519740,6 | 800509,4 | 1095315,8 | 1352220,2 | 1497205,4 | 1915157,0 | 2273495,0 | 2910363,8 | 3378743,0 |
| Подгруппа проектов 001-02-03-1 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 38153,8 | 71728,3 | 0,0 | 89066,0 | 119223,0 | 233974,0 | 245672,0 | 214087,0 | 120821,0 | 269249,0 | 0,0 | 434354,0 | 390316,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 7630,8 | 14345,7 | 0,0 | 17813,2 | 23844,6 | 46794,8 | 49134,4 | 42817,4 | 24164,2 | 53849,8 | 0,0 | 86870,8 | 78063,2 |
| Всего стоимость группы проектов | 45784,6 | 86074,0 | 0,0 | 106879,2 | 143067,6 | 280768,8 | 294806,4 | 256904,4 | 144985,2 | 323098,8 | 0,0 | 521224,8 | 468379,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 135718,6 | 221792,6 | 221792,6 | 328671,8 | 471739,4 | 752508,2 | 1047314,6 | 1304219,0 | 1449204,2 | 1772303,0 | 1772303,0 | 2293527,8 | 2761907,0 |
| Подгруппа проектов 001-02-03-2 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - СГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 40001,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79044,0 | 298615,0 | 96370,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 8000,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15808,8 | 59723,0 | 19274,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 48001,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94852,8 | 358338,0 | 115644,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 48001,2 | 48001,2 | 48001,2 | 48001,2 | 48001,2 | 48001,2 | 48001,2 | 142854,0 | 501192,0 | 616836,0 | 616836,0 |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 196023,2 | 83897,2 | 95270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 39204,6 | 16779,4 | 19054,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 235227,8 | 100676,6 | 114324,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 235227,8 | 335904,4 | 450228,4 | 450228,4 | 450228,4 | 450228,4 | 450228,4 | 450228,4 | 450228,4 | 450228,4 | 450228,4 | 450228,4 | 450228,4 |
| Подгруппа проектов 002-02-03-1 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 196023,2 | 83897,2 | 95270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 39204,6 | 16779,4 | 19054,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 235227,8 | 100676,6 | 114324,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 235227,8 | 335904,4 | 450228,4 | 450228,4 | 450228,4 | 450228,4 | 450228,4 | 450228,4 | 450228,4 | 450228,4 | 450228,4 | 450228,4 | 450228,4 |
| Подгруппа проектов 02-06 Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19470,4 | 27768,5 | 0,0 | 0,0 | 43869,0 | 150033,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3894,1 | 5553,7 | 0,0 | 0,0 | 8773,8 | 30006,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23364,4 | 33322,2 | 0,0 | 0,0 | 52642,8 | 180039,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23364,4 | 56686,6 | 56686,6 | 56686,6 | 109329,4 | 289369,0 | 289369,0 | 289369,0 | 289369,0 | 289369,0 |
| Подгруппа проектов 001-02-06-1 Строительство новых насосных станций в зоне действия - СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19470,4 | 27768,5 | 0,0 | 0,0 | 43869,0 | 150033,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3894,1 | 5553,7 | 0,0 | 0,0 | 8773,8 | 30006,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23364,4 | 33322,2 | 0,0 | 0,0 | 52642,8 | 180039,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23364,4 | 56686,6 | 56686,6 | 56686,6 | 109329,4 | 289369,0 | 289369,0 | 289369,0 | 289369,0 | 289369,0 |
| Подгруппа проектов 02-08 Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 27449,0 | 8039,2 | 9865,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 5489,8 | 1607,8 | 1973,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 32938,8 | 9647,0 | 11839,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 32938,8 | 42585,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 |
| Подгруппа проектов 001-02-08-1 Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей в зоне действия - СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 27449,0 | 8039,2 | 9865,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 5489,8 | 1607,8 | 1973,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 32938,8 | 9647,0 | 11839,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 32938,8 | 42585,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 |
| Итого по подгруппе проектов 02-01 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 411600,3 | 411920,2 | 464584,7 | 472801,1 | 502722,7 | 667567,2 | 829977,7 | 989653,1 | 1017611,0 | 284514,2 | 874553,6 | 398468,3 | 230363,6 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 82320,1 | 82384,0 | 92916,9 | 94560,2 | 100544,5 | 133513,4 | 165995,5 | 197930,6 | 203522,2 | 56902,8 | 174910,7 | 79693,7 | 46072,7 |
| Всего стоимость группы проектов | 493920,3 | 494304,3 | 557501,6 | 567361,3 | 603267,2 | 801080,7 | 995973,2 | 1187583,7 | 1221133,3 | 341417,1 | 1049464,3 | 478162,0 | 276436,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 519357,4 | 1013661,7 | 1571163,3 | 2138524,6 | 2741791,8 | 3542872,5 | 4538845,7 | 5726429,4 | 6947562,6 | 7288979,7 | 8338444,0 | 8816605,9 | 9093042,2 |
| Итого по подгруппе проектов 02-02 Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 39459,6 | 30740,7 | 105083,6 | 125930,8 | 144512,1 | 128271,0 | 128271,0 | 128271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 7891,9 | 6148,1 | 21016,7 | 25186,2 | 28902,4 | 25654,2 | 25654,2 | 25654,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 47351,5 | 36888,8 | 126100,3 | 151117,0 | 173414,5 | 153925,2 | 153925,2 | 153925,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 47351,5 | 84240,4 | 210340,7 | 361457,6 | 534872,1 | 688797,3 | 842722,5 | 996647,7 | 996647,7 | 996647,7 | 996647,7 | 996647,7 | 996647,7 |
| Итого по подгруппе проектов 02-03 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 234177,0 | 155625,5 | 135271,0 | 89066,0 | 119223,0 | 233974,0 | 245672,0 | 214087,0 | 120821,0 | 348293,0 | 298615,0 | 530724,0 | 390316,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 46835,4 | 31125,1 | 27054,2 | 17813,2 | 23844,6 | 46794,8 | 49134,4 | 42817,4 | 24164,2 | 69658,6 | 59723,0 | 106144,8 | 78063,2 |
| Всего стоимость группы проектов | 281012,4 | 186750,6 | 162325,2 | 106879,2 | 143067,6 | 280768,8 | 294806,4 | 256904,4 | 144985,2 | 417951,6 | 358338,0 | 636868,8 | 468379,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 370946,4 | 557697,0 | 720022,2 | 826901,4 | 969969,0 | 1250737,8 | 1545544,2 | 1802448,6 | 1947433,8 | 2365385,4 | 2723723,4 | 3360592,2 | 3828971,4 |
| Итого по подгруппе проектов 02-04 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подгруппе проектов 02-05 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подгруппе проектов 02-06 Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19470,4 | 27768,5 | 0,0 | 0,0 | 43869,0 | 150033,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3894,1 | 5553,7 | 0,0 | 0,0 | 8773,8 | 30006,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23364,4 | 33322,2 | 0,0 | 0,0 | 52642,8 | 180039,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23364,4 | 56686,6 | 56686,6 | 56686,6 | 109329,4 | 289369,0 | 289369,0 | 289369,0 | 289369,0 | 289369,0 |
| Итого по подгруппе проектов 02-07 Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подгруппе проектов 02-08 Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 27449,0 | 8039,2 | 9865,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 5489,8 | 1607,8 | 1973,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 32938,8 | 9647,0 | 11839,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 32938,8 | 42585,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 | 54424,8 |
| Итого по всем подгруппам проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 712685,9 | 606325,6 | 714805,1 | 707268,2 | 794226,2 | 1029812,2 | 1203920,7 | 1375880,1 | 1288465,0 | 632807,2 | 1173168,6 | 929192,3 | 620679,6 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 142537,2 | 121265,1 | 142961,0 | 141453,6 | 158845,2 | 205962,4 | 240784,1 | 275176,0 | 257693,0 | 126561,4 | 234633,7 | 185838,5 | 124135,9 |
| Всего стоимость группы проектов | 855223,1 | 727590,7 | 857766,1 | 848721,9 | 953071,5 | 1235774,7 | 1444704,8 | 1651056,1 | 1546158,1 | 759368,7 | 1407802,3 | 1115030,8 | 744815,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 970594,2 | 1698184,9 | 2555951,0 | 3404672,8 | 4357744,3 | 5593519,0 | 7038223,8 | 8689279,9 | 10235437,9 | 10994806,6 | 12402608,9 | 13517639,6 | 14262455,1 |