Схема теплоснабжения

Муниципального образования городской округ сургут

ханты-мансийского автономного округа - югры

(актуализация на 2024 год)

Обосновывающие материалы

Глава 9

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-15)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	4

1.	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	5

2.	Выбор и обоснвание метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	15

3.	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи  тепловой энергиипри переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	19

4.	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую системе горячего водоснабжения	23

5.	Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	25

6.	Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	26

7.	Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	28

8.	Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	29

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Перечень потребителей, получающих горячую воду по открытой схеме	6

Таблица 4.1 – Суммарные затраты на строительство сетей горячего водоснабжения	23

Таблица 4.2 – Суммарные затраты на установку ИТП	23

Таблица 5.1 – Динамика изменения максимального и среднечасового расхода теплоносителя при переходе с открытой схемы ГВС на закрытую)	25

Таблица 6.1 – Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	27

Таблица 7.1 – Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	28

- Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Основное количество потребителей (более 97%) в городском округе город Сургут подключено к тепловым сетям ГВС по закрытой схеме.

Потребители, получающие горячую воду по открытой схеме ГВС, расположены в микрорайонах 1, 2, 21-22, 24, 27А, 28, 29, 30, 30А, 39, п. Юность, п. Кедровый, п. Лунный, п. Таёжный и п. Лесной.

Таблица 1.1 – Перечень потребителей, получающих горячую воду по открытой схеме

| Зона | ЦТП | № договора | Потребитель | Объект | Улица | Дом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРЭС-2 | 88 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Сургутская | 11 |
| ГРЭС-2 | 58 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Федорова | 7 |
| ГРЭС-2 | т/м 9 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Федорова | 11 |
| ГРЭС-2 | 88 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Сургутская | 13 |
| ГРЭС-2 | 88 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Затонская | 14 |
| ГРЭС-2 | 88 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Сургутская | 28 |
| ГРЭС-2 | 87 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Озерная | 12 |
| ГРЭС-2 | 88 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Щепеткина | 2/1 |
| ГРЭС-2 | 88 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Щепеткина | 18/1 |
| ГРЭС-2 | 92 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 6 | 225Б |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом (отключ. за долги по акту с 14.09.2010) | Линия 1 | 2 |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 1 | 2 |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 1 | 3 |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 1 | 3 |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 2 | 3 |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 2 | 4 |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 2 | 9 |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 3 | 2 |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 3 | 3 |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 3 | 4 |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 3 | 5А |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 3 | 6 |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 3 | 7 |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 4 | 29 |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 4 | 3 |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 4 | 31 |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 4 | 33 |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 4 | 34 |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 4 | 4 |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 4 | 6 |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 4 | 5 |
| ГРЭС-2 | 91 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | п.СУ-4 | 9 |
| ГРЭС-2 | 86 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом (общ) | Садовая | 2 |
| ГРЭС-2 | 25 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 8 | 55А |
| ГРЭС-2 | 86 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Геологов | 9 |
| ГРЭС-2 | 88 | 2615 | Кожевникова Любовь Николаевна | Жилой дом | Школьная | 23 |
| ГРЭС-2 | 88 | 2617 | Панкина Надежда Павловна | Жилой дом | Школьная | 27 |
| ГРЭС-2 | 88 | 2871 | Труханов Сергей Александрович | Жилой дом | Щепеткина | 5 |
| ГРЭС-2 | 88 | 2684 | Плесовских Галина Николаевна | Жилой дом-2 | Сургутская | 6 |
| ГРЭС-2 | 88 | 2684 | Плесовских Галина Николаевна | Жилой дом-2 | Сургутская | 6 |
| ГРЭС-2 | 88 | 2647 | Матюкевич Лилия Николаевна | Жилой дом | Затонская | 7А |
| ГРЭС-2 | 88 | 2892 | Дицевич Анжела Валерьевна | Жилой дом кв.2 | Затонская | 11 |
| ГРЭС-2 | 88 | 2892 | Дицевич Анжела Валерьевна | Строение кв.2 | Затонская | 11 |
| ГРЭС-2 | 88 | 2657 | Козлов Виктор Николаевич | Жилой дом | Рыбников | 1 |
| ГРЭС-2 | 88 | 2658 | Рогалева Татьяна Рудольфовна | Жилой дом | Рыбников | 1А |
| ГРЭС-2 | 88 | 2678 | Адейкина Валентина Игнатьевна | Жилой дом | Рыбников | 14 |
| ГРЭС-2 | 88 | 2632 | Мезенин Владимир Максимович | Жилой дом | Октябрьская | 18 |
| ГРЭС-2 | 58 | 2850 | Ишимцева Валентина Александровна | Жилой дом | Мелик-Карамова | 16 |
| ГРЭС-2 | 58 | 2725 | Дементьева Елена Анатольевна | Жилой дом | Федорова | 5А |
| ГРЭС-2 | ПС-КСК Геолог | 2728 | Павленко Наталья Геннадьевна | Жилой дом, кв.2 | Нагорная | 9А |
| ГРЭС-2 | ПС-КСК Геолог | 2739 | Бородай Нина Леонидовна | Жилой дом | Нагорная | 9/3 |
| ГРЭС-2 | ПС-КСК Геолог | 2729 | Мулькаманов Факиль Гатиянович | Жилой дом, кв.1 | Нагорная | 6А |
| ГРЭС-2 | ПС-КСК Геолог | 2737 | Никифорова Светлана Викторовна | Жилой дом, кв.1 | Нагорная | 9А |
| ГРЭС-2 | 87 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Озерная | 10 |
| ГРЭС-2 | 87 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Озерная | 1 |
| ГРЭС-2 | 87 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Озерная | 3 |
| ГРЭС-2 | 87 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Озерная | 3А |
| ГРЭС-2 | 87 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Озерная | 5 |
| ГРЭС-2 | 87 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Озерная | 7 |
| ГРЭС-2 | 87 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Озерная | 11А |
| ГРЭС-2 | 87 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Озерная | 23 |
| ГРЭС-2 | 86 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Московская | 38 |
| ГРЭС-2 | 86 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Московская | 39 |
| ГРЭС-2 | 86 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Московская | 40 |
| ГРЭС-2 | 86 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Московская | 41 |
| ГРЭС-2 | 86 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Московская | 42 |
| ГРЭС-2 | 86 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Московская | 43 |
| ГРЭС-2 | 86 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Московская | 44 |
| ГРЭС-2 | 86 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Московская | 45 |
| ГРЭС-2 | 86 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Московская | 46 |
| ГРЭС-2 | 86 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Московская | 52 |
| ГРЭС-2 | 86 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Московская | 53/2 |
| ГРЭС-2 | 87 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Озерная | 19 |
| ГРЭС-2 | 87 | 980 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Жилой дом | Озерная | 25 |
| ГРЭС-2 | 58 | 2975 | Кондакова Людмила Николаевна | Жилой дом | Мелик-Карамова | 24А |
| ГРЭС-2 | 88 | 2796 | Иосифова Валентина Александровна | Жилой дом | Сургутская | 21 |
| ГРЭС-2 | 88 | 2801 | Лядова Людмила Владимировна | Жилой дом | Рыбников | 4 |
| ГРЭС-2 | ПС-КСК Геолог | 2839 | Лебедева Надежда Александровна | Жилой дом, кв.1 | Нагорная | 4А |
| ГРЭС-2 | 58 | 2587 | Невейкина Римма Абдулхайвовна | Жилой дом кв.1 | Нагорная | 1 |
| ГРЭС-2 | 88 | 2582 | Чердынцев Николай Геннадьевич | Жилой дом | Школьная | 12 |
| ГРЭС-2 | 58 | 2577 | Иванова Наталья Васильевна | Жилой дом | Нагорная | 5Б |
| ГРЭС-2 | 58 | 2574 | Андрухов Юрий Павлович | Жилой дом | Нагорная | 3А |
| ГРЭС-2 | 88 | 2620 | Карталова Елена Пантелеевна | Жилой дом | Октябрьская | 26А |
| ГРЭС-2 | 90 | 2873 | Врынчану Лидия Петровна | Жилой дом | Восточная | 12 |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС- 9 пос. Кедровый-1 | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 12 | 135 |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС- 9 пос. Кедровый-1 | 2421 | Жужнев Владимир Викторович | Жилой дом | Линия 7 | 67 |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС- 9 пос. Кедровый-1 | 2422 | Новиков Максим Николаевич | Жилой дом | Линия 7 | 219 |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС- 9 пос. Кедровый-1 | 2425 | Вдовин Михаил Викторович | Жилой дом | Линия 8 | 74 |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС-10 пос. Кедровый-1 | 2426 | Рахмангулова Рауля Хальфетдиновна | Баня | Линия 8 | 75Г |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС- 9 пос. Кедровый-1 | 2427 | Калашникова Татьяна Анатольевна | Жилой дом | Линия 8 | 75Н |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС-10 пос. Кедровый-1 | 2448 | Гунченко Вера Григорьевна | Жилой дом | Народная | 9 |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС-10 пос. Кедровый-1 | 2448 | Гунченко Вера Григорьевна | Жилой дом | Народная | 9 |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС-10 пос. Кедровый-1 | 2448 | Гунченко Вера Григорьевна | Жилой дом | Народная | 9 |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС-10 пос. Кедровый-1 | 2346 | Костерова Галина Николаевна | Жилой дом | Линия 13 | 29 |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС-10 пос. Кедровый-1 | 2350 | Варфоломеева Валентина Анатольевна | Жилой дом | Линия 12 | 143 |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС-10 пос. Кедровый-1 | 2355 | Семенов Геннадий Георгиевич | Жилой дом | Линия 11 | 129 |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС-10 пос. Кедровый-1 | 2331 | Гурьянова Алевтина Александровна | Жилой дом | Полярная | 2 |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС- 9 пос. Кедровый-1 | 2337 | Потемкина Татьяна Викторовна | Жилой дом | Линия 4 | 31 |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС-10 пос. Кедровый-1 | 2322 | Мочалин Сергей Павлович | Жилой дом | Линия 14 | 31 А |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС-10 пос. Кедровый-1 | 2324 | Ахундова Фариза Ариф Оглы | Жилой дом | Линия 16 | 8 |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС-10 пос. Кедровый-1 | 2328 | Колывай Александр Алексеевич | Жилой дом | Линия 16 | 13Е |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС-10 пос. Кедровый-1 | 2997 | Замятин Роман Валерьевич | Жилой дом | Линия 12 | 134 |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС-10 пос. Кедровый-1 | 2992 | Ибрагимова Зарема Гусейновна | Жилой дом | Линия 10 | 101 |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС-10 пос. Кедровый-1 | 2282 | Аббасова Арзуя Юсиф кызы | Жилой дом | Линия 13 | 32 |
| ГРЭС-2 пос. Кедровый-1 | ПС-10 пос. Кедровый-1 | 2960 | Богданова Инна Николаевна | Жилой дом | Линия 14 | 165 |
| кот. 2 | ПС- 1 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Восход | 9 |
| кот. 2 | ПС- 1 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Восход | 15 |
| кот. 2 | ПС- 1 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Молодежный | 4 |
| кот. 2 | ПС- 1 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Молодежный | 5 |
| кот. 2 | ПС- 1 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Молодежный | 6 |
| кот. 2 | ПС- 1 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Молодежный | 10 |
| кот. 2 | ПС- 1 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Энтузиастов | 19 |
| кот. 2 | ПС- 2 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Артема | 2 |
| кот. 2 | ПС- 2 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Артема | 12 |
| кот. 2 | ПС- 2 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Набережный пр-т | 26 |
| кот. 2 | ПС- 2 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | М Поливановой | 1 |
| кот. 2 | ПС- 2 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | М Поливановой | 5 |
| кот. 2 | ПС- 2 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | М Поливановой | 9 |
| кот. 2 | 94 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Артема | 1 |
| кот. 2 | 94 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Артема | 13 |
| кот. 2 | 94 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Набережный пр-т | 40 |
| кот. 2 | т/м 4 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | 60 лет Октября | 4 |
| кот. 2 | т/м 4 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | 60 лет Октября | 8 |
| кот. 2 | т/м 4 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | 60 лет Октября | 10 |
| кот. 2 | ПС- 1 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Восход | 17 |
| кот. 2 | ПС- 1 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Молодежный | 9 |
| кот. 2 | ПС- 1 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Молодежный | 3 |
| кот. 2 | т/м 4 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | 60 лет Октября | 12 |
| кот. 2 | т/м 4 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | 60 лет Октября | 18 |
| кот. 2 | 94 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Артема | 3 |
| кот. 2 | ПС- 2 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Артема | 4 |
| кот. 2 | 94 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Артема | 5 |
| кот. 2 | ПС- 2 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Артема | 6 |
| кот. 2 | ПС- 2 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Артема | 10 |
| кот. 2 | ПС- 2 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Артема | 14 |
| кот. 2 | ПС- 2 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Артема | 16 |
| кот. 2 | ПС- 2 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | М Поливановой | 2 |
| кот. 2 | ПС- 2 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | М Поливановой | 3 |
| кот. 2 | ПС- 2 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | М Поливановой | 4 |
| кот. 2 | ПС- 2 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | М Поливановой | 7 |
| кот. 2 | ПС- 2 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | М Поливановой | 10 |
| кот. 2 | ПС- 2 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | М Поливановой | 11 |
| кот. 2 | ПС- 2 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | М Поливановой | 13 |
| кот. 2 | 94 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Набережный пр-т | 38 |
| кот. 2 | 94 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Набережный пр-т | 38/1 |
| кот. 2 | 94 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Набережный пр-т | 42 |
| кот. 2 | 94 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Набережный пр-т | 44 |
| кот. 2 | 94 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Набережный пр-т | 44/1 |
| кот. 2 | 94 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Набережный пр-т | 44/2 |
| кот. 2 | т/м 4 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Энтузиастов | 41 |
| кот. 2 | ПС- 1 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Восход | 13 |
| кот. 2 | ПС- 1 | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Набережный пр-т | 20 |
| кот. 2 | ПС- 1 | 1/1 | ООО "ЮРИЦ" | Жилой дом | Восход | 19 |
| кот. 2 | ПС- 1 | 1/1 | ООО "ЮРИЦ" | Жилой дом | Молодежный | 11 |
| кот.25 пос. Лесной | т/м кот.№25 пос. Лесной | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | п. Лесной | 3 |
| кот.28 пос. Юность | т/м кот.№28 пос. Юность | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Юбилейная | 7 |
| кот.28 пос. Юность | т/м кот.№28 пос. Юность | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Молодежная | 1 |
| кот.28 пос. Юность | т/м кот.№28 пос. Юность | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Молодежная | 2 |
| кот.28 пос. Юность | т/м кот.№28 пос. Юность | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Кольцевая | 20 |
| кот.28 пос. Юность | т/м кот.№28 пос. Юность | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Красная | 50 |
| кот.28 пос. Юность | т/м кот.№28 пос. Юность | 2305 | Бейбуева Дарья Андреевна | Жилой дом | Первомайская | 5 |
| кот.29 пос. Таёжный | т/м кот.№29 пос. Таёжный | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Пилотов | 7 |
| кот.29 пос. Таёжный | т/м кот.№29 пос. Таёжный | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Аэрофлотская | 27 |
| кот.29 пос. Таёжный | т/м кот.№29 пос. Таёжный | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Аэрофлотская | 50 |
| кот.29 пос. Таёжный | т/м кот.№29 пос. Таёжный | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Аэрофлотская | 105 |
| кот.29 пос. Таёжный | т/м кот.№29 пос. Таёжный | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Аэрофлотская | 23А |
| кот.29 пос. Таёжный | т/м кот.№29 пос. Таёжный | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Аэрофлотская | 36 |
| кот.29 пос. Таёжный | т/м кот.№29 пос. Таёжный | 850 | ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района" | Жилой дом | Аэрофлотская | 38 |
| кот.29 пос. Таёжный | т/м кот.№29 пос. Таёжный | 2941 | Пахомов Сергей Николаевич | Жилой дом | Пилотов | 19 |
| кот.29 пос. Таёжный | т/м кот.№29 пос. Таёжный | 2462 | Акушев Иван Яндимирович | Жилой дом (кв.1) | Автодорожная | 114 |
| кот.29 пос. Таёжный | т/м кот.№29 пос. Таёжный | 2463 | Бринзак Иван Пантелеймонович | Жилой дом | Автодорожная | 115 |
| кот.29 пос. Таёжный | т/м кот.№29 пос. Таёжный | 2487 | Зуева Людмила Николаевна | Жилой дом (кв. 2) | Аэрофлотская | 23 |
| кот.29 пос. Таёжный | т/м кот.№29 пос. Таёжный | 2466 | Говрас Николай Леонидович | Жилой дом (кв. 2) | Автодорожная | 119 |
| кот.29 пос. Таёжный | т/м кот.№29 пос. Таёжный | 2489 | Казымов Илгар Ядигар оглы | Жилой дом | Березовская | 24 |
| кот.29 пос. Таёжный | т/м кот.№29 пос. Таёжный | 2489 бездог | Казымов Илгар Ядигар оглы | Жилой дом | Березовская | 24 |
| кот.29 пос. Таёжный | т/м кот.№29 пос. Таёжный | 2464 | Жулина Ольга Петровна | Жилой дом | Березовская | 21 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Линия 12 | 41 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | ХРУ ПМК-13 | 2 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2435 | Машковцева Эмма Владимировна | Жилой дом | Линия 1 | 1а |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2436 | Казак Олег Леонидович | Жилой дом | Линия 1 | 1б |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2437 | Булах Елена Александровна | Жилой дом | Линия 1 | 12 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2438 | Таракулов Нумон Камбарович | Жилой дом | Линия 10 | 4 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2439 | Кнайзер Надежда Филипповна | Жилой дом | Линия 10 | 7 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2381 | Ломовцев Александр Семенович | Жилой дом | Линия 9 | 1 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2385 | Тарик Александр Валентинович | Жилой дом | Линия 7 | 13 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2387 | Бражина Наталья Григорьевна | Жилой дом | Линия 7 | 28 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2388 | Вердиев Васиф Гуман оглы | Жилой дом | Линия 9 | 2 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2389 | Колесникова Лидия Васильевна | Жилой дом | Линия 9 | 7 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2391 | Фархутдинова Татьяна Гайфутдиновна | Жилой дом | Линия 9 | 16 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2394 | Балыкова Наталья Владимировна | Жилой дом | Лесная | 25 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2365 | Горобец Александр Михайлович | Жилой дом | Линия 6 | 12 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2369 | Большаков Евгений Викторович | Жилой дом | Линия 12 | 7 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2372 | Мавлетов Ринат Равилевич | Жилой дом | Линия 12 | 21 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2374 | Никитина Замира Идоевна | Жилой дом | Линия 3 | 1 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2375 | Исламова Айгуль Фаварисовна | Жилой дом | Линия 3 | 15 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2375 | Исламова Айгуль Фаварисовна | Пристрой | Линия 3 | 15 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2378 | Автаев Георгий Павлович | Жилой дом | Линия 5 | 10 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2379 | Таймолкин Олег Васильевич | Жилой дом | Линия 5 | 21 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2380 | Богдан Валерий Валентинович | Жилой дом | Линия 6 | 4 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2481 | Михайлова Любовь Васильевна | Жилой дом | Линия 6 | 8 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2485 | Мананникова Галина Вадимовна | Жилой дом | Линия 6 | 11 |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2334 | Артыкова Парвина | Жилой дом | Таежная | 4 Б |
| кот.30 пос. Лунный | т/м кот.№30 пос. Лунный | 2419 | Мансуров Зариф Носирджонович | Жилой вагон | Линия 4 | 8А |
| ЦТП-105 (кот.31 пос. Медвежий угол) | ЦТП-105 (кот.№31 пос. Медвежий угол) | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | п. Медвежий угол | 1 |
| ЦТП-105 (кот.31 пос. Медвежий угол) | ЦТП-105 (кот.№31 пос. Медвежий угол) | 3128 | ООО "Стандарт Плюс" | Жилой дом | Высоковольтная | 2 |

Статьей 29 закона «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года вводится прямой запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения.

План перевода на закрытую схему, в соответствии с законодательством, включается в схему теплоснабжения. В ней определяются необходимые изменения во всех элементах системы теплоснабжения, а также перечень ЦТП, которые экономически целесообразно сохранить (при их наличии).

При актуализации схем теплоснабжения городского округа город Сургут были проанализированы способы, обеспечивающие перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения. Наиболее экономически и технически обоснованным являетсяспособ выделения в составе индивидуальных тепловых пунктов блоков горячего водоснабжения. Для перехода на закрытую схему необходимы только теплообменники ГВС. Эффекты от их установ ки у потребителей:

•	снижение платежей за горячую воду при стоимости теплоносителя выше стоимости водопроводной воды;

•	снижение тарифа на тепловую энергию при отключении от ЦТП (где есть ЦТП и применяется подобное тарифное решение);

•	повышение качества горячей воды (в большинстве случаев);

•	соблюдение температуры горячей воды;

•	снижение удельного теплосодержания при чрезмерной циркуляции или уменьшение сливов при отсутствии циркуляции;

•	повышение достоверности и снижение стоимости приборного учета

- Выбор и обоснвание метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии ГРЭС 1 и ГРЭС 2 остается без изменения на протяжение всего действия схемы

Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1

Сведения о мероприятиях на источниках тепловой энергии, которые были выполнены за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения:

Регулирование отпуска тепловой энергии с СГРЭС-1 производится согласно диспетчерского графика в соответствии с «Инструкцией по гидравлическому и температурному режимам системы централизованного теплоснабжения г. Сургута от теплоисточника СГРЭС-1 по тепломагистралям «СГРЭС-1-ПКТС» и «СГРЭС-1 - ВЖР», согласованной с СГМУП «ГТС».

В инструкции определены режимы работы тепловых сетей в различные периоды года: отопительный, летний и переходный.

Регулирование отпуска тепла осуществляется качественно-количественным способом.

Регулирование отпуска теплоты от СГРЭС-1 производится по отопительному температурному графику 150-70°С с верхней срезкой на 112°С и двумя нижними срезками на 82°С и 75°С. Максимальная температура для верхней срезки равная 112°С обусловлена конструктивными особенностями горизонтального подогревателя типа ПСГ-5000-3,5-8-1 с параметрами Рпара рабочее = 3,0 кгс/см2 (абс.) и Тмакс.на выходе = 115°С.

Подогрев сетевой воды, при температурах наружного воздуха ниже минус 23°С, производится в пиковой котельной тепловых сетей (ПКТС) ООО «СГЭС»

Обоснованность выбранного температурного графика с нижней срезкой на 82°С подтверждается проведенными в феврале - марте 2017 года испытаниями по определению максимальной пропускной способности тепломагистрали «СГРЭС-1 – ПКТС» и внутреннего тракта сетевой воды ПКТС до выхода из коллекторных №1 и №2, а также тепломагистрали «СГРЭС-2 – Восточный жилой район» и внутреннего тракта сетевой воды перекачивающей насосной станции ПНС-1, которые наглядно продемонстрировали, что понижение температуры теплоносителя Т1 СГРЭС-1 и Т1 СГРЭС-2 менее 82°С на выходе с СГРЭС-1 и СГРЭС-2 в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в. = - 7,66…0,0°С недопустимо, т.к. это однозначно приводит к полному «обвалу» гидравлического режима тепломагистралей и СЦТ Центрального жилого района и Восточного жилого района города Сургута и превышению давлений Р4 в обратных трубопроводах местных отопительных систем более максимально допустимого по условиям технической прочности отопительных приборов (Р4_макс≤ 6.0 кгс/см2) у значительной части потребителей. Однако, вынужденная корректировка температурного графика центрального качественного регулирования СГРЭС-1 и СГРЭС-2 с 75°С до 82°С (соответствует tн.в. - минус 7,66°С), что приводит к «перетопу» потребителей, подключенных через элеваторные узлы.

ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2

Для Восточного жилого района регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественно-количественным способом. По тепломагистрали «СГРЭС-2 - Промзона» регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным способом. Для осуществления количественного регулирования шесть сетевых насосов оснащены гидромуфтами.

Системы теплоснабжения, подключенные к тепловым сетям СГРЭС-2, проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график 150/70°С выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения города в 80-х годах прошлого века и действует до настоящего времени. На этот график выполнены проекты тепловых сетей и наладка зависимых систем отопления.

В настоящее время отпуск тепла осуществляется по температурному графику 150/70°С с вынужденной верхней срезкой по температуре теплоносителя в подающем трубопроводе на уровне 142°С.

Максимальное значение температуры в подающем трубопроводе 142°С обусловлено неравномерностью распределения сетевой воды между бойлерными установками, а также из условия невскипания теплоносителя в верхних точках тепломагистрали при более высоких температурах. В летний период температура в подающем трубопроводе составляет75°С. Данная температура также является нижней срезкой температурного графика.

Регулирование отпуска тепловой энергии на СГРЭС-2 производится согласно диспетчерского графика в соответствии с «Инструкцией по гидравлическому и температурному режимам системы централизованного теплоснабжения г. Сургута от теплоисточника СГРЭС-2 по тепломагистралям «СГРЭС-2 - ВЖР» и «СГРЭС-2 - промзона», согласованной с СГМУП «ГТС».

СГМУП «ГТС»

На объектах СГМУП “ГТС» (ЦТП, ПС, КРП, ИТП), смонтированы станции управления насосами ХВС (холодного водоснабжения), ГВС (горячего водоснабжения), КН (корректирующие насосы). ШУН (шкаф управления насосами) работают в автономном режиме и обеспечивают качественное и количественное регулирование параметров ХВС, ГВС, теплоносителя. На всех объектах также смонтированы шкафы автоматики (ША), выполненные на базе контроллеров ПЛК-84.М1, ПЛК-84.М2, Xenta которые также работают автономно и выполняют сбор параметров работы ЦТП и при необходимости могут выдавать сигналы для управления оборудованием (клапан на Т1, клапана ГВС, регулятор подпора), ШУН ХВС, ГВС, КН.

Зависимая Схема ЦТП

Типы теплового пункта – отдельно стоящие (кроме ЦТП 104).

Схема подключения теплообменников ГВС двухступенчатая смешанная. Система подключения отопления закрытая, зависимая по двухтрубной схеме. Схема подключения горячего водоснабжения двухтрубная с циркуляционной линией.

Режим работы ЦТП круглосуточный: по отоплению сезонный, по ГВС – круглогодичный.

Регулировка параметров теплоносителя на выходе на район осуществляется в автоматическом режиме с помощью регулирующих клапанов системы отопления трубопровода Т1 и корректирующих насосов (насосов подмеса) по температурным графикам. Поддержание давления в обратном трубопроводе Т2 от потребителя на некоторых ЦТП, осуществляется с помощью клапанов подпора на трубопроводе Т2.

Приготовление горячей воды производится с помощью теплообменного оборудования. Регулировка температуры ГВС осуществляется в автоматическом режиме с помощью регулирующих клапанов ГВС, установленных на трубопроводе Т1 перед теплообменниками ГВС.

Циркуляцию по контуру ГВС осуществляют циркуляционные насосы. Повышение давления воды для нужд ХГВС выполняют повысительные насосы.

ЦТП работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Управление работой основного и вспомогательного оборудование осуществляется с помощью системы автоматизации (шкафы ЛКСУ, ШУН). Метод регулирования параметров отопления – качественно-количественный.

Независимая схема ЦТП

Типы теплового пункта – отдельно стоящие (кроме ИТП Майская10). Система подключения отопления независимая по двухтрубной схеме. Режим работы ЦТП круглосуточный, сезонный.

Передача тепловой энергии от контура теплоисточника (тепломагистраль) на независимый контур отопления потребителей осуществляется через теплообменное оборудование, регулировка температуры теплоносителя в подающем трубопроводе Т1 контура потребителей осуществляется с помощью регулирующего клапана температуры системы отопления, установленного на трубопроводе Т1 контура теплоисточника на входе в теплообменник.

Циркуляция теплоносителя на независимом контуре отопления потребителей осуществляется с помощью сетевого насоса.

Предусмотрено подпитка контура отопления потребителей из контура отопления теплоисточника по перемычке между трубопроводами Т2 с установкой на данной перемычке либо регулятора подпитки, либо подпиточного насоса.

ЦТП работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Управление работой основного и вспомогательного оборудование осуществляется с помощью системы автоматизации (шкафы ЛКСУ, ШУН). Метод регулирования параметров отопления – качественно-количественный

- Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи  тепловой энергиипри переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

При актуализации схем теплоснабжения городского округа город Сургут были проанализированы способы, обеспечивающие перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения. Наиболее экономически и технически обоснованным является способ выделения в составе индивидуальных тепловых пунктов автономных блоков горячего водоснабжения. Для перехода на закрытую схему необходимы только теплообменники ГВС.

Описание возможности перевода потребителей на закрытую схему ГВС

1.	Возможность подключения к централизованной системе горячего водоснабжения потребителей мкр. 28, 29 от ЦТП-87, ЦТП-88, ЦТП-90 отсутствует. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения от вышеуказанных ЦТП выполнена в трехтрубном исполнении и не предусматривает прокладку сетей горячего водоснабжения.

Отопительный температурный график центрального качественного регулирования отпуска тепловой энергии от данных ЦТП рассчитан для однородной тепловой нагрузки отопления и не имеет нижней срезки на 70 (75)С° в переходный период для обеспечения возможности подогрева воды, поступающей на горячее водоснабжение, до нормируемого уровня.

2.	Для перевода потребителей южной части мкр.28 от ЦТП-58 на закрытую систему горячего водоснабжения со строительством сетей горячего водоснабжения от возможных точек подключения в зоне квартальных сетей горячего водоснабжения ЦТП-58 до объектов потребителей является нецелесообразно. Перевод потребителей (объектов тепловодопотребления) в части горячего водоснабжение предусмотрено с установкой индивидуальных тепловых пунктов местных систем потребителей тепловой энергии.

3.	Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения от БПТП-Госснаб является нецелесообразно в связи со сносом временных жилых строений.

4.	В связи с планируемой застройкой микрорайона 27 А и сносом ветхого жилого фонда от ПС-КСК Геолог перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения является нецелесообразно. Подключение новых потребителей (объектов тепловодопотребления) в части горячего водоснабжение предусмотрено после КРП-1 с установкой индивидуальных тепловых пунктов местных систем потребителей тепловой энергии, согласовано проекта планировки и межевания мкр.27А «Застройка микрорайона 27А, г.Сургут. Корректировка» части территории в границах улиц Мелик - Карамова и Нагорной».

5.	Возможность подключения к централизованной системе горячего водоснабжения потребителей мкр. 21-22, 24 от ЦТП-86 отсутствует. Прокладка сетей инженерно- технического обеспечения от вышеуказанного ЦТП выполнена в трехтрубном исполнении и не предусматривает прокладку сетей горячего водоснабжения.

Отопительный температурный график центрального качественного регулирования отпуска тепловой энергии от данных ЦТП рассчитан для однородной тепловой нагрузки отопления и не имеет нижней срезки на 70 (75)С° в переходный период для обеспечения возможности подогрева воды, поступающей на горячее водоснабжение, до нормируемого уровня.

6.	Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения в мкр.30, 30А является нецелесообразно в связи со сносом жилых строений.

7.	Возможность подключения к централизованной системе горячего водоснабжения потребителей мкр. 1 от ПС-1 и ПС-2 отсутствует. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения от вышеуказанных ПС выполнена в трехтрубном исполнении и не предусматривает прокладку сетей горячего водоснабжения.

Отопительный температурный график центрального качественного регулирования отпуска тепловой энергии от данных ПС рассчитан для однородной тепловой нагрузки отопления и не имеет нижней срезки на 70 (75)С° в переходный период для обеспечения возможности подогрева воды, поступающей на горячее водоснабжение, до нормируемого уровня.

8.	Для перевода потребителей мкр.2 от ЦТП-94 на закрытую систему горячего водоснабжения необходимо строительство сетей горячего водоснабжения от возможных точек подключения в зоне квартальных сетей горячего водоснабжения ЦТП-94 до объектов потребителей. Выполнением поверочного   пропускной способности трубопроводов ГВС от ЦТП до точек подключения объектов и при условии наличия свободной мощности.

9.	Возможность подключения к централизованной системе горячего водоснабжения потребителей мкр. 39 от ЦТП -105 Медвежий угол отсутствует. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения от вышеуказанного ЦТП выполнена в трехтрубном исполнении и не предусматривает прокладку сетей горячего водоснабжения.

10.	Для перевода потребителей п. Лунный Линия 1 и 1А от котельной №30 СГМУП "ГТС" на закрытую систему горячего водоснабжения необходимо строительство сетей горячего водоснабжения от возможных точек подключения в зоне квартальных сетей горячего водоснабжения котельной №30 до объектов потребителей. Выполнением поверочного пропускной способности трубопроводов ГВС от котельной до точек подключения объектов и при условии наличия свободной мощности. Перевод остальных потребителей п. Лунный на закрытую систему горячего водоснабжения от Котельной №30 СГМУП "ГТС" (ГВС) не целесообразен. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения от котельной до вышеуказанных потребителей выполнена в трехтрубном исполнении и не предусматривает прокладку сетей горячего водоснабжения.

Отопительный температурный график центрального качественного регулирования отпуска тепловой энергии от данной котельной рассчитан для однородной тепловой нагрузки отопления и не имеет нижней срезки на 70 (75)С° в переходный период для обеспечения возможности подогрева воды, поступающей на горячее водоснабжение, до нормируемого уровня.

11.	Возможность подключения к централизованной системе горячего водоснабжения потребителей п. Лесной от котельной №25 СГМУП "ГТС" отсутствует. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения от котельной не предусматривает прокладку сетей горячего водоснабжения.

Отопительный температурный график центрального качественного регулирования отпуска тепловой энергии от данной котельной рассчитан для однородной тепловой нагрузки отопления и не имеет нижней срезки на 70 (75)С° в переходный период для обеспечения возможности подогрева воды, поступающей на горячее водоснабжение, до нормируемого уровня.

12.	Возможность подключения к централизованной системе горячего водоснабжения потребителей п. Юность от котельной №28 СГМУП "ГТС" отсутствует. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения от котельной не предусматривает прокладку сетей горячего водоснабжения.

Отопительный температурный график центрального качественного регулирования отпуска тепловой энергии от данной котельной рассчитан для однородной тепловой нагрузки отопления и не имеет нижней срезки на 70 (75)С° в переходный период для обеспечения возможности подогрева воды, поступающей на горячее водоснабжение, до нормируемого уровня.

13.	Возможность подключения к централизованной системе горячего водоснабжения потребителей п. Кедровый от ПС-9 и ПС-10 отсутствует. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения от вышеуказанных ПС выполнена в трехтрубном исполнении и не предусматривает прокладку сетей горячего водоснабжения.

Отопительный температурный график центрального качественного регулирования отпуска тепловой энергии от данных ПС рассчитан для однородной тепловой нагрузки отопления и не имеет нижней срезки на 70 (75)С° в переходный период для обеспечения возможности подогрева воды, поступающей на горячее водоснабжение, до нормируемого уровня.

14.	Проектирование и строительство отдельного выхода сетей теплоснабжения из котельной по существующему коридору с устройством ИТП для нужд ГВС и автоматизированных узлов управления на нужды ТС двух капитальных 5-ти этажных домов в п. Таежный.

15.	Существует возможность перевода потребителей ЦТП-89 на закрытую схему Перевод закрытия системы ГВС, подогрев воды на нужды ГВС у вышеупомянутых

потребителей должен решаться децентрализовано посредством автономного источника тепловой энергии.

- Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую системе горячего водоснабжения

С учетом выше упомянутых фактов в части 3 о необходимости и технической возможности организации перевода потребителей на закрытую схему ГВС, был проведен расчет инвестиций для перевода потребителей от ЦТП-58, ЦТП-86, ЦТП-87, ЦТП-88, ЦТП- 90, ЦТП-94, ЦТП-105 Медвежий угол, ПС-1, ПС-2, ПС-9, ПС-10, ПС-КСК Геолог, котельных №25, №28, №29 и №30.

Общая сумма затрат на строительство сетей горячего водоснабжения от возможных точек подключения в зоне квартальных сетей горячего водоснабжения ЦТП оценивается в 16,279 млн. руб.

Таблица 4.1 – Суммарные затраты на строительство сетей горячего водоснабжения

| № п/п | Источник | Микрорайон | Протяженность, м | Характеристика | Инвестиции, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП-94 | 2 | 300 | 2Ду50 | 1 702,47 |
|  |  |  | 230 | 2Ду80 | 2 153,83 |
| 2 | Котельная №30 | п. Лунный | 15 | 2Ду40 | 120 |
| 3 | Котельная №29 | п. Таежный | 500 | 2Ду150 | 12 303,00 |
|  | Итого |  | 1005 | 2Ду40-150 | 16 279,30 |

Перевод остальных потребителей (объектов тепловодопотребления) в части горячего водоснабжение предусмотрено с установкой индивидуальных тепловых пунктов местных систем потребителей тепловой энергии.

Общая сумма затрат на установку индивидуальных тепловых пунктов оценивается в 4,667 млн. руб.

Таблица 4.2 – Суммарные затраты на установку ИТП

| № п/п | Источник | Микрорайон | Количество теплообменников, шт | Характеристика | Инвестиции, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП-87 | 28 | 15 | Теплообменный пластинчатый разборный Ридан НН 04 (ду 32 мм) | 457,5 |
| 2 | ЦТП-88 | 30 | 16 | Теплообменный пластинчатый разборный Ридан НН 04 (ду 32 мм) | 488 |
| 3 | ЦТП-90 | 29 | 2 | Теплообменный пластинчатый разборный Ридан НН 04 (ду 32 мм) | 61 |
| 4 | ЦТП-58 | 28 | 7 | Теплообменный пластинчатый разборный Ридан НН 04 (ду 32 мм) | 213,5 |
| 5 | ПС-КСК Геолог | 27А | 5 | Теплообменный пластинчатый разборный Ридан НН 04 (у 32 мм) | 152,5 |
| 6 | ЦТП-86 | 21-22 | 13 | Теплообменный пластинчатый разборный Ридан НН 04 (ду 32 мм) | 396,5 |
| 7 | ЦТП-86 | 24 | 1 | Теплообменный пластинчатый разборный Ридан НН 04 (ду 32 мм) | 30,5 |
| 8 | ПС-1 и ПС- 2 | 1 | 33 | Теплообменный пластинчатый разборный Ридан НН 04 (ду 32 мм) | 1006,5 |
| 9 | ЦТП-105 Медвежий угол | 39 | 2 | Теплообменный пластинчатый разборный Ридан НН 04 (ду 32 мм) | 61 |
| 10 | Котельная №30 | п. Лунный | 18 | Теплообменный пластинчатый разборный Ридан НН 04 (ду 32 мм) | 549 |
| 11 | Котельная №25 | п. Лесной | 11 | Теплообменный пластинчатый разборный Ридан НН 04 (ду 32 мм) | 335,5 |
| 12 | ПС-9 и ПС- 10 | п. Кедровый | 12 | Теплообменный пластинчатый разборный Ридан НН 04 (ду 32 мм) | 366 |
| 13 | Котельная №29 | п. Таежный | 12 | Теплообменный пластинчатый разборный Ридан НН 04 (ду 32 мм) | 366 |
| 14 | Котельная №28 | п. Юность | 6 | Теплообменный пластинчатый разборный Ридан НН 04 (ду 32 мм) | 183 |
|  | Итого |  | 153 |  | 4 666,5 |

- Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Согласно Федеральному закону от 7 декабря 2011 года №417-ФЗ, подключение объектов капитального строительства к централизованным открытым системам теплоснабжения с отбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения не допускается. С 1 января 2022 года не допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения.

Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения произведена на основании динамики изменения максимального и среднечасового расхода теплоносителя (расход сетевой воды).

Таблица 5.1 – Динамика изменения максимального и среднечасового расхода теплоносителя при переходе с открытой схемы ГВС на закрытую)

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРЭС-2 | Максимальный расход, т/ч | 5,214 | 4,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Среднечасовой расход, т/ч | 2,370 | 1,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СГМУП "ГТС" №2 | Максимальный расход, т/ч | 1,571 | 1,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Среднечасовой расход, т/ч | 0,714 | 0,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СГМУП "ГТС" №25 | Максимальный расход, т/ч | 0,435 | 0,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Среднечасовой расход, т/ч | 0,198 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СГМУП "ГТС" №28 | Максимальный расход, т/ч | 0,313 | 0,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Среднечасовой расход, т/ч | 0,142 | 0,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СГМУП "ГТС" №29 | Максимальный расход, т/ч | 0,640 | 0,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Среднечасовой расход, т/ч | 0,291 | 0,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СГМУП "ГТС" №30 | Максимальный расход, т/ч | 0,640 | 0,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Среднечасовой расход, т/ч | 0,291 | 0,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО "СГЭС" К-45 | Максимальный расход, т/ч | 0,069 | 0,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Среднечасовой расход, т/ч | 0,031 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения; представлена в таблице ниже. Дисконтированный срок окупаемости составит 50 лет, что превышает критерий отнесения данного проекта к экономически эффективному проекту, установленного Требованиями к схемам теплоснабжения (10 лет).

Таким образом, указанные предложения не включаются в схему теплоснабжения при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год.

Таблица 6.1 – Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2042 | 2052 | 2062 | 2072 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение производства теплоносителя, т/год | 29 530,00 | 29 531,00 | 29 532,00 | 29 533,00 | 29 534,00 | 29 535,00 | 29 536,00 | 29 537,00 | 29 538,00 | 29 539,00 | 29 549,00 | 29 559,00 | 29 569,00 | 29 579,00 |
| Сокращение затрат на производство теплоносителя, тыс. руб. в год | 1 534,10 | 1 595,40 | 1 659,30 | 1 725,60 | 1 794,70 | 1 866,40 | 1 941,10 | 2 018,70 | 2 099,50 | 2 183,50 | 3 232,10 | 4 784,30 | 7 081,90 | 10 482,90 |
| Суммарный эффект, тыс. руб. | 1 534,10 | 1 595,40 | 1 659,30 | 1 725,60 | 1 794,70 | 1 866,40 | 1 941,10 | 2 018,70 | 2 099,50 | 2 183,50 | 3 232,10 | 4 784,30 | 7 081,90 | 10 482,90 |
| Кап. вложения в ценах соответствующих лет без НДС, тыс. руб. | 20 945,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо денежного потока, тыс. руб. | -19 411,70 | 1 595,40 | 1 659,30 | 1 725,60 | 1 794,70 | 1 866,40 | 1 941,10 | 2 018,70 | 2 099,50 | 2 183,50 | 3 232,10 |  | 7 081,90 | 10 482,90 |
| Коэффициент дисконтирования | 1,12 | 1,25 | 1,40 | 1,57 | 1,76 | 1,97 | 2,21 | 2,48 | 2,77 | 3,11 | 9,65 | 29,96 | 93,05 | 289,00 |
| Дисконтированный денежный поток (DCF) , тыс. руб. | -17 331,90 | 1 271,90 | 1 181,00 | 1 096,70 | 1 018,30 | 945,60 | 878,10 | 815,30 | 757,10 | 703,00 | 335,10 | 159,70 | 76,10 | 36,30 |
| NPV, тыс. руб. | -17 331,90 | -16 060,00 | -14 879,00 | -13 782,30 | -12 764,00 | -11 818,40 | -10 940,30 | -10 125,00 | -9 367,90 | -8 664,90 | -3 881,40 | -1 601,50 | -515,00 | 2,90 |

- Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения представлен в таблице ниже. Включение мероприятий в инвестиционную составляющую тарифа приведет к его росту.

Таблица 7.1 – Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Итого необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 4 066 097 |
| Объем полезного отпуска, тыс. Гкал | 2 426 |
| Тариф, руб./ Гкал (без НДС) | 1 676 |
| Дополнительные капитальные затраты на перевод открытых систем ГВС в закрытые, тыс. руб. | 20 946 |
| Тариф с учетом доп САРЕХ, руб./ Гкал (без НДС) | 1 685 |
| Ценовые последствия реализации мероприятий, руб./Гкал | +9 |

- Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

При актуализации схемы теплоснабжения на 2023 год предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения были исключены из реестра мероприятий в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения.