Схема теплоснабжения

Муниципального образования городской округ сургут

ханты-мансийского автономного округа - югры

(актуализация на 2024 год)

Обосновывающие материалы

Глава 11

Оценка надежности теплоснабжения

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-15)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	4

Перечень рисунков	5

1.	Расчет живучести системы	10

2.	Порядок оценки надежности теплоснабжения	12

3.	Показатели надежности теплоснабжения	16

4.	Оценка надежности теплоснабжения в зоне действия каждого источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	17

4.1	СГРЭС-1–ПКТС-Город	17

4.2	СГРЭС-2-ВЖР	63

4.3	СГРЭС-2 Промзона	96

5.	Порядок оценки надежности теплоснабжения	102

5.1	Котельная №1 СГМУП «ГТС»	102

5.2	Котельная №2 СГМУП «ГТС»	110

5.3	Котельная №3 СГМУП «ГТС»	128

5.4	Котельная №5 СГМУП «ГТС»	138

5.5	Котельная №14 СГМУП «ГТС»	140

6.	Оценка надежности теплоснабжения в зоне действия котельных, на тепловых сетях которых не возникало функциональных отказов за ретроспективный период	150

6.1.	Котельная №3 СГМУП «ГТС»	150

6.2.	Котельная №6 СГМУП «ГТС»	157

6.3.	Котельная №7 СГМУП «ГТС»	159

6.4.	Котельная №9 СГМУП «ГТС»	162

6.5.	Котельная №13 СГМУП «ГТС»	165

7.	Аварийные схемы покрытия тепловой нагрузки в аварийных (экстремальных) условиях при отказах на основных теплоисточниках, магистральных тепловых сетях или насосных станциях	171

7.1.	Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2- ВЖР	171

7.2.	Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2- Промзона	199

7.3.	Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2	209

7.4.	Возможности теплоснабжения от СГРЭС-2 и ПКТС при аварии на СГРЭС-1	222

7.5.	Возможности теплоснабжения от котельных №13, №14 СГМУП «Городские тепловые сети» и К-45 ООО «Сургутские городские электрические сети» при отказе одного из теплоисточников, его магистральных тепловых сетей или насосных станций	239

8.	Сводная оценка мероприятий, требуемых для сохранения/ улучшения надежности теплоснабжения потребителей г. Сургута	259

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Время восстановления трубопроводов в зависимости от диаметра и типа прокладки и относительные доли для вычисления потока отказов	10

Таблица 1.2 – Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения до минимально допустимой величины (с +20°C до +12°C) при полном отключении теплоснабжения для всего диапазона температур за отопительный период	10

Таблица 4.1 – Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов СГРЭС-1-ПКТС	19

Таблица 4.2 – Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов СГРЭС-2	65

Таблица 5.1 – Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов Котельная №1 СГМУП «ГТС»	106

Таблица 5.2 – Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов Котельная №2 СГМУП «ГТС»	114

Таблица 5.3 – Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов Котельная №3 СГМУП «ГТС»	133

Таблица 5.4 – Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов Котельная №14 СГМУП «ГТС»	144

# Перечень рисунков

Рисунок 2.1 – Алгоритм оценки надежности теплоснабжения	15

Рисунок 4.1 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от СГРЭС-1-ПКТС	53

Рисунок 4.2 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей и готовности работы потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения СГРЭС-1-ПКТС – в существующем положении	54

Рисунок 4.3 – Технологическая связь для взаимного резервирования СГРЭС-1 – СГРЭС-2 – Промзона	57

Рисунок 4.4 – Трассировка т/м СГРЭС-1-18 мкр. по ул. Университетской, по условиям повышения надежности теплоснабжения потребителей	58

Рисунок 4.5 – Схема резервирующей перемычки	59

Рисунок 4.6 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (путь до потребителя с наихудшей надежностью)	60

Рисунок 4.7 – Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей (путь до потребителя с наихудшей надежностью)	61

Рисунок 4.8 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от СГРЭС-2-ВЖР	89

Рисунок 4.9 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей и готовности работы потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения СГРЭС-2-ВЖР	90

Рисунок 4.10 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (путь до потребителя с наихудшей надежностью)	94

Рисунок 4.11 – Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей (путь до потребителя с наихудшей надежностью)	95

Рисунок 4.12 – Технологическая связь для взаимного резервирования СГРЭС-1 – СГРЭС-2 – Промзона («Теплотрасса от ограды СГРЭС-1 до ограды СГРЭС-2»)	98

Рисунок 4.13 – Технологическая связь для взаимного резервирования СГРЭС-1 – СГРЭС-2 - Промзона	101

Рисунок 5.1 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной №1 СГМУП «ГТС»	103

Рисунок 5.2 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей и готовности работы потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения Котельная №1 СГМУП «ГТС»	104

Рисунок 5.3 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной №2 СГМУП «ГТС»	111

Рисунок 5.4 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей и готовности работы потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения Котельная №2 СГМУП «ГТС»	112

Рисунок 5.5 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР) Котельная №2 СГМУП «ГТС»	125

Рисунок 5.6 – Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР) Котельная №2 СГМУП «ГТС»	126

Рисунок 5.7 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной №3 СГМУП «ГТС»	128

Рисунок 5.8 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей и готовности работы потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения Котельная №3 СГМУП «ГТС»	130

Рисунок 5.9 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР) Котельная №3 СГМУП «ГТС»	136

Рисунок 5.10 – Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР) Котельная №3 СГМУП «ГТС»	137

Рисунок 5.11 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной №5 СГМУП «ГТС»	138

Рисунок 5.4 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей и готовности работы потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения Котельная №5 СГМУП «ГТС»	139

Рисунок 5.11 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной №14 СГМУП «ГТС»	141

Рисунок 5.14 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей и готовности работы потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения Котельная №14 СГМУП «ГТС»	142

Рисунок 5.15 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР) Котельная №14 СГМУП «ГТС»	147

Рисунок 5.16 – Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР) Котельная №3 СГМУП «ГТС»	148

Рисунок 6.1 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной котельной ООО	151

Рисунок 6.2 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей и готовности работы потребителей в рассматриваемой системе теплоснабженияКотельная ООО «СГЭС» (К-45)	152

Рисунок 6.3 – Мероприятие по реконструкции участка тепловой сети для резервирования мкр. ПИКС в полном объеме	155

Рисунок 6.4 – Смежная зона, теплоснабжение которой возможно в перспективе от 2 источников тепловой энергии	156

Рисунок 6.4 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от Котельной №6 СГМУП «ГТС»	157

Рисунок 6.6 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР) Котельная №6 СГМУП «ГТС»	158

Рисунок 6.7 – Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей Котельная №6 СГМУП «ГТС»	158

Рисунок 6.8 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от Котельной №7 СГМУП «ГТС»	160

Рисунок 6.9 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР) Котельная №7 СГМУП «ГТС»	160

Рисунок 6.7 – Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей Котельная №7 СГМУП «ГТС»	161

Рисунок 6.11 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от Котельной №9 СГМУП «ГТС»	162

Рисунок 6.12 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР) Котельная №9 СГМУП «ГТС»	163

Рисунок 6.13 – Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей Котельная №9 СГМУП «ГТС»	164

Рисунок 6.14 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от Котельной №13 СГМУП «ГТС»	166

Рисунок 6.15 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР) Котельная №13 СГМУП «ГТС»	167

Рисунок 6.16 – Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей Котельная №13 СГМУП «ГТС»	168

Рисунок 7.1 – Путь от источника СГРЭС-1-ПКТС в к источнику СГРЭС-2 ВЖР	172

Рисунок 7.2 – Существующая перемычка в районе павильон П-12Путь от источника СГРЭС-1-ПКТС в к источнику СГРЭС-2 ВЖР	172

Рисунок 7.3 – Модифицированная зона теплоснабжения котельной №1	175

Рисунок 7.4 – Путь построения пьезометрического графика от Котельной №1 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима	176

Рисунок 7.5 – Пьезометрический график от Котельной №1 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима	177

Рисунок 7.6 – Модифицированная зона теплоснабжения котельной №2	178

Рисунок 7.7 – Путь построения пьезометрического графика от Котельной №2 до	179

Рисунок 7.8 – Пьезометрический график от Котельной №2 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима	180

Рисунок 7.9 – Объединенная зона теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – ВЖР	182

Рисунок 7.10 – Области замерзания потребителей СГРЭС-1-ПКТС-ВЖР	184

Рисунок 7.11 – Путь построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 до ЦТП-88	186

Рисунок 7.12 – Зона ЦТП 88, 90, 100 –наиболее проблемная зона обеспечения тепловой энергией в аварийном режиме	187

Рисунок 7.13 – График падения температур от ПКТС до потребителя ЦТП-88 по ул. Школьная 15	188

Рисунок 7.14 – Пьезометрический график от ПКТС до потребителя ЦТП-88 по ул. Школьная 15	189

Рисунок 7.15 – Зоны теплоснабжения не обеспеченные тепловой нагрузкой при  аварийном режиме работы	190

Рисунок 7.16 – Путь от источника СГРЭС-1-в к источнику СГРЭС-2 ВЖР	192

Рисунок 7.17 – Перспективные перемычки в районе ПНС-1 (РП-3)	193

Рисунок 7.18 – Объединенная зона теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС - ВЖР	195

Рисунок 7.19 – Области замерзания потребителей при прекращении ТС СГРЭС-2ВЖР при перспективных резервирующих перемычках	197

Рисунок 7.20 – Путь теплоносителя при аварии теплопровода СГРЭС-2 – Промзона	199

Рисунок 7.21 – Объединенная зона теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Промзона	202

Рисунок 7.22 – Области замерзания СГРЭС-1 – ПКТС – Промзона	203

Рисунок 7.23 – Путь теплоносителя при аварии теплопровода СГРЭС-2 – Промзона по перспективной перемычке	205

Рисунок 7.24 – Перспективна перемычка резервирующая СГРЭС-1-Промзона (РП-1)	205

Рисунок 7.25 – Объединенная зона теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Промзона	207

Рисунок 7.26 – Области замерзания СГРЭС-1 – ПКТС – Промзона	208

Рисунок 7.27 – Пути от источника СГРЭС-1 до СГРЭС-2 через существующие резервирующие перемычки	210

Рисунок 7.28 – Объединённая зона теплоснабжения СГРЭС-1-ПКТС-СГРЭС-2	213

Рисунок 7.29 – Области замерзания СГРЭС-1-ПКТС-СГРЭС-2	214

Рисунок 7.30 – Пути от источника СГРЭС-1 до СГРЭС-2 через существующие резервирующие перемычки	217

Рисунок 7.31 – Объединённая зона теплоснабжения СГРЭС-1-ПКТС-СГРЭС-2	219

Рисунок 7.32 – Области замерзания СГРЭС-1-ПКТС-СГРЭС-2	220

Рисунок 7.33 – Области замерзания абонентов СГРЭС-2-ПКТС-Город	223

Рисунок 7.34 – Баланс тепловой мощности в зоне ПКТС при отказе СГРЭС-1	224

Рисунок 7.35 – Зоны действия СГРЭС-2-Промзона-СГРЭС-1 (синяя) и СГРЭС-2-ВЖР-ПКТС-Город (красная)	225

Рисунок 7.36 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне ПКТС при сохранении теплоснабжения потребителей 1 категории и отключении нагрузки ГВС для потребителей остальных категорий	226

Рисунок 7.37 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне ПКТС при сохранении теплоснабжения потребителей 1 категории и отключении нагрузки ГВС для потребителей остальных категорий	227

Рисунок 7.38 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне ПКТС при сохранении теплоснабжения потребителей 1 категории и отключении нагрузки ГВС для потребителей остальных категорий	228

Рисунок 7.39 – Путь построения пьезометрического графика от ПКТС до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (отопление и ГВС – уровень аварийной брони, вентиляция – полное отключение)	229

Рисунок 7.40 – Пьезометрический график от ПКТС до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (отопление и ГВС – уровень аварийной брони, вентиляция – полное отключение)	230

Рисунок 7.41 – График падения температур от ПКТС до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (отопление и ГВС – уровень аварийной брони, вентиляция – полное отключение)	231

Рисунок 7.42 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне СГРЭС-2 при отказе СГРЭС-1	233

Рисунок 7.43 – Путь построения пьезометрического графика от СГРЭС-2 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)	234

Рисунок 7.44 – Пьезометрический график от СГРЭС-2 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)	235

Рисунок 7.45 – График падения температур от СГРЭС-2 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)	236

Рисунок 7.46 – Резервная схема теплоснабжения зоны К-45 через перемычку 2Ду250	239

Рисунок 7.47 – Максимальная нагрузка объединенной системы теплоснабжения	240

Рисунок 7.48 – Пьезометрический график от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)	241

Рисунок 7.49 – Пьезометрический график от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (с отключением ГВС)	243

Рисунок 7.50 – Пьезометрический график от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (с отключением ГВС, отопления и вентиляции до уровня аварийной брони	244

Рисунок 7.51 – Пьезометрический график от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (после выполнения мероприятий)	246

Рисунок 7.52 – Максимальная нагрузка объединенной системы теплоснабжения	247

Рисунок 7.53 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне К-45 при введении 1, 2 этапов ограничений	248

Рисунок 7.54 – Модифицированная зона действия котельной №13, при аварии на котельной №14	249

Рисунок 7.55 – Пьезометрический график от котельной К-45 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (с отключением ГВС, отопления и вентиляции до уровня аварийной брони)	250

Рисунок 7.56 – Пьезометрический график от котельной №13 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)	251

Рисунок 7.57 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне К-45 (с отключением ГВС, вентиляции и снижением отопительной нагрузки на 20%)	252

Рисунок 7.58 – Пьезометрический график от котельной К-45 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (с отключением ГВС, вентиляции и снижением отопительной нагрузки на 20%)	253

Рисунок 7.59 – Модифицированная зона действия котельной №14, при аварии на котельной №13	255

Рисунок 7.60 – Максимальная нагрузка объединенной системы теплоснабжения	256

Рисунок 7.61 – Пьезометрический график от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)	257

- Расчет живучести системы

Расчеты живучести проведены в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения».

Время восстановления трубопроводов в зависимости от диаметра и типа прокладки, а также относительные доли для вычисления потока отказов приведены в таблице ниже.

Таблица 1.1 – Время восстановления трубопроводов в зависимости от диаметра и типа прокладки и относительные доли для вычисления потока отказов

| Диаметр условный, мм | Канальная, бесканальная прокладка трубопроводов | Относительная доля | Надземная | Относительная доля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 10,2 | 0,0495 | 6,1 | 0,001 |
| 50 | 10,5 | 0,0554 | 6,2 | 0,0011 |
| 65 | 10,8 | 0,626 | 6,2 | 0,0011 |
| 80 | 11 | 0,0673 | 6,3 | 0,0013 |
| 100 | 11,3 | 0,0739 | 6,4 | 0,0018 |
| 125 | 11,6 | 0,0802 | 6,5 | 0,0023 |
| 150 | 12,1 | 0,09 | 6,6 | 0,0027 |
| 200 | 12,9 | 0,1083 | 6,9 | 0,0039 |
| 250 | 13,8 | 0,1291 | 7,2 | 0,0063 |
| 300 | 14,7 | 0,1474 | 7,5 | 0,0088 |
| 350 | 15,7 | 0,1672 | 7,8 | 0,0112 |
| 400 | 16,7 | 0,1898 | 8,1 | 0,0154 |
| 450 | 17,7 | 0,2098 | 8,4 | 0,0194 |
| 500 | 18,7 | 0,2277 | 8,7 | 0,0232 |
| 600 | 20,8 | 0,262 | 9,4 | 0,0354 |
| 700 | 23 | 0,302 | 10,1 | 0,0478 |
| 800 | 25,3 | 0,3364 | 10,8 | 0,0626 |
| 900 | 27,6 | 0,3651 | 11,6 | 0,0802 |
| 1000 | 30 | 0,3903 | 12,3 | 0,0937 |
| 1200 | 34,9 | 0,4521 | 13,8 | 0,1291 |
| 1400 | 39,9 | 0,5016 | 15,4 | 0,1601 |

Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения до минимально допустимой величины (с +20°C до +12°C) при полном отключении теплоснабжения для всего диапазона температур за отопительный период приведено в таблице ниже.

Таблица 1.2 – Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения до минимально допустимой величины (с +20°C до +12°C) при полном отключении теплоснабжения для всего диапазона температур за отопительный период

| Температура наружного воздуха | Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения, ч |
| --- | --- |
| -45 | 5,25 |
| -40 | 5,72 |
| -35 | 6,29 |
| -30 | 6,97 |
| -25 | 7,83 |
| -20 | 8,93 |
| -15 | 10,38 |
| -10 | 12,41 |
| -5 | 15,43 |
| 0 | 20,43 |
| 5 | 30,49 |
| 10 | 64,38 |

Расчеты живучести показали, что время восстановления теплоснабжения потребителей при отрицательных температурах для условий г. Сургута не должно превышать 15 часов. Как показывает анализ фактического времени восстановления после функциональных отказов, среднее время ликвидации отказов за 2016-2021 гг. находилось в пределах 3,56 ч. Таким образом, нормативные требования в части живучести тепловых сетей г. Сургута в настоящее время выполняются в полной мере.

- Порядок оценки надежности теплоснабжения

Оценка надежности функционирования систем централизованного теплоснабжения выполняется по логически-выстроенному алгоритму, представленному на рисунке ниже. Алгоритм оценки надежности включает в себя:

1)	Расчет показателей надежности;

2)	Анализ показателей и определение физического смысла полученных результатов;

3)	Формирование мероприятий, направленных на повышение надежности теплоснабжения.

Алгоритм включает в себя последовательное выполнение 5 этапов.

Этап 1. На первоначальном этапе производится оценка надежности существующей системы централизованного теплоснабжения (далее по тексту – СЦТ). Для оценки решаются следующие задачи:

1)	Анализ гидравлических режимов работы систем теплоснабжения;

2)	Анализ статистики функциональных отказов тепловых сетей за последние 5 лет;

3)	Анализ статистики восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

4)	Анализ соответствия фактических показателей надежности нормативным требованиям;

5)	Выявление зон ненадежного теплоснабжения.

Исходя из полученных результатов, может возникнуть 2 ситуации:

1)	Полученные показатели удовлетворяют нормативным требованиям. В таком случае необходимо продолжить расчет надежности с целью прогнозирования показателей надежности теплоснабжения на перспективный период;

2)	Полученные показатели не удовлетворяют нормативным требованиям. В таком случае необходимо перейти к разработке мероприятий, которые позволят повысить надежность теплоснабжения в рассматриваемой зоне.

Результаты работ по этапу 1 представлены в части 9 книги 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Этап 2. На следующем этапе выполняется расчет показателей надежности на перспективу при следующих условиях:

1)	Интенсивность отказов и время восстановления остаются базовыми (постоянными, в соответствии с существующим положением) в течение расчетного периода;

2)	Ветхие и ненадежные участки тепловой сети не перекладываются, период их эксплуатации увеличивается.

Исходя из полученных результатов, может возникнуть 2 ситуации:

1)	Полученные показатели удовлетворяют нормативным требованиям. В таком случае нормативная надежность на расчетный период будет выдерживаться и при отсутствии мероприятий, направленных на повышение надежности;

2)	Полученные показатели не удовлетворяют нормативным требованиям. В таком случае необходимо перейти к разработке мероприятий, которые позволят повысить надежность теплоснабжения в рассматриваемой зоне. Приоритетным мероприятием является перекладка действующих ненадежных и ветхих участков существующей тепловой сети. Как показывает практика, мероприятия по замене ненадежных участков в случае расчета систем теплоснабжения с малой разветвленностью тепловых сетей способны обеспечить требуемую надежность теплоснабжения на перспективу. Как правило, при расчете крупных и разветвленных систем, мероприятий по перекладке теплопроводов недостаточно.

Этап 3. На следующем этапе выполняется расчет показателей надежности на перспективу при условии реализации мероприятий по перекладке ненадежных и ветхих участков. В моделируемых условиях надежность теплоснабжения потребителей улучшится, что связано с сокращением интенсивности отказов теплопроводов. Таким образом, на заменяемых участках при расчете значение интенсивности отказов тепловых сетей задается, как нормативное. Исходя из полученных результатов, может возникнуть 2 ситуации:

1)	Полученные показатели удовлетворяют нормативным требованиям. В таком случае для повышения надежности теплоснабжения достаточно ограничиться перекладкой действующих ненадежных участков тепловых сетей;

2)	Полученные показатели не удовлетворяют нормативным требованиям. В таком случае необходимо в дополнение к мероприятиям по перекладке ненадежных и ветхих теплопроводов предусмотреть мероприятия по резервированию тепловой нагрузки потребителей. В состав мероприятий по резервированию следует включать мероприятия по новому строительству перемычек, закольцовок, строительство соединительных магистралей для объединения систем теплоснабжения и т.д. При этом место расположения новых резервирующих участков определяется в индивидуальном порядке, в зависимости от трассировки тепловой сети и с учетом перспективного развития систем теплоснабжения, в связи с приростами тепловой нагрузки.

Этап 4. На следующем этапе выполняется расчет показателей надежности на перспективу при условии реализации мероприятий по перекладке ненадежных и ветхих участков, а также при условии строительства перемычек, закольцовок и т.п. В моделируемых условиях надежность теплоснабжения улучшится, что связано с сокращением интенсивности отказов теплопроводов, возможностью подачи тепловой энергии и теплоносителя по резервным путям (в случае возникновения аварийной ситуации). Исходя из полученных результатов, может возникнуть 2 ситуации:

1)	Полученные показатели удовлетворяют нормативным требованиям. В таком случае для повышения надежности теплоснабжения потребителей на тепловых сетях необходимо выполнить комплекс мероприятий, включающий в себя перекладку ненадежных и ветхих участков тепловой сети, а также резервирование участков тепловой сети;

2)	Полученные показатели не удовлетворяют нормативным требованиям. В таком случае мероприятия по перекладке ветхих теплопроводов и резервирование участков тепловой сети не принесут требуемого эффекта. Подобная ситуация встречается редко, но все же встречается. Причиной тому служат следующие факторы:

а) зоны ненадежного теплоснабжения являются «хвостовыми»; авария или инцидент на любом предшествующем участке тепловой сети приводит к отключению/ ограничению теплоснабжения всех подключенных потребителей, в т. ч. и рассматриваемых «хвостовых»; б) конфигурация действующей тепловой сети чересчур разветвленная; прогнозная вероятность	безотказной	работы	рассчитывается	как	произведение	вероятности безотказной работы всех участков расположенных между источником тепловой энергии и зоной ненадежного теплоснабжения, что не позволяет классифицировать «хвостовые»

зоны, как надежные.

Этап 5. На 5 этапе производится анализ полученных результатов, делаются выводы о перспективах повышения надежности теплоснабжения. В случае если соответствие моделируемых и нормативных показателей невозможно, то целесообразно рассмотреть вариант децентрализации системы теплоснабжения и переключение зон ненадежного теплоснабжения на новый (альтернативный) теплоисточник

Рисунок 2.1 – Алгоритм оценки надежности теплоснабжения

- Показатели надежности теплоснабжения

В соответствии с п. 46 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«Глава 12 "Оценка надежности теплоснабжения" содержит обоснование:

а) перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии;

б) перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;

в) перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

г) перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии».

Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей определяется приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, в результате функциональных отказов и аварий.

Коэффициент готовности к безотказному и безаварийному режиму работы системы теплоснабжения определяется приведенной продолжительностью подачи тепловой энергии.

Относительное количество отключаемой тепловой нагрузки определяется приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Температура теплоносителя на каждом участке тепловой сети соответствует отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

В соответствии с п. 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

«способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [P], коэффициенту готовности [Кг], живучести [Ж]».

- Оценка надежности теплоснабжения в зоне действия каждого источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

  - СГРЭС-1–ПКТС-Город

    - Этап 1. Оценка существующего положения

Оценка существующего положения с точки зрения надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого теплоисточника представлена в части 9 Главы 1.

По существующему положению вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составляет 0,136712 при нормативе 0,9, коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению составляет 0,868437при нормативе 0,97.

По существующему положению расчётные показатели надежности ниже нормативных значений. Кроме того, потребители рассматриваемой системы теплоснабжения не имеют многократное резервирование тепловой нагрузки. По факту недоотпуск тепловой энергии потребителям минимален, что обусловлено оперативностью переключений на тепловых сетях, во избежание снижения качества оказываемой услуги теплоснабжения. Также расчётные показатели вероятности отказа ниже нормативного k>=0,1, но целом система не является надёжной из-за высокого числа порывов на ней.

Все потребители с расчётными показателями вероятности безотказной работы ниже нормы приведены в приложении 12А.

    - Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий

Рассматриваемая система теплоснабжения имеет развитую теплосетевую структуру. Поддержание фактических показателей надежности на текущем уровне невозможно без перекладки малонадежных участков, т.к. в соответствии с распределением Вейбулла ежегодно надежность будет ухудшаться. Целесообразно оценить надежность теплоснабжения с учетом перекладок наименее надежных теплопроводов, т.е. на следующем этапе.

    - Этап 3. Оценка надежности на перспективу с учетом перекладки тепловых сетей

По результатам анализа статистики отказов тепловых сетей выявлены наименее надежные участки тепловых сетей, на которых происходили отказы. Перечень таких участков представлен в таблице ниже.

Моделирование надежности на перспективу производится с учетом следующих условий:

Будет произведена перекладка (капитальный ремонт) ненадежных участков. Согласно распределению Вейбулла, участки со сроком службы 3÷17 лет имеют наименьшую интенсивность отказов;

По всем участкам, на которых не происходило аварийных инцидентов, в качестве базовой задается нормативная интенсивность отказов, равная 5,7·10-6 1/(км·ч), по следующим причинам:

каким бы надежным не был участок по существующему положению, на перспективу должна предусматриваться вероятность возникновения отказа по каждому участку;

перекладка ненадежных участков позволит свести вероятность возникновения отказа в системе теплоснабжения до минимального уровня.

Таблица 4.1 – Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов СГРЭС-1-ПКТС

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Год реконструкции/новог о строительства | Вид прокладк и тепловой сети | Количество инциденто в с 2013 по 2022 гг. | Оценка надежности | Величина отключенно й нагрузки, Гкал/ч | Продолжительн ость отключения, ч | Sys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-49-27 (ТК-21) |  | 90,84 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 1,159 | 3,83 | 17590 |
| Ввод/вывод, Игоря Киртбая, 21/1 | Ввод/вывод, Игоря Киртбая, 21/2 | 47,48 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 0,162 | 4,75 | 17594 |
| ТК-49-20 (УТ-2) | ТК-49-23 (ТК-5) | 73 | 0,2 | 0,2 | 1998 | 3 | 1 | 1 |  | 5,08 | 17601 |
| ТК-49-23 (ТК-5) | Ввод/вывод, Игоря Киртбая, 19/1 | 11,14 | 0,07 | 0,07 | 2002 | 3 | 1 | 1 |  |  | 17626 |
| 1ТК45 | ЦТП-95 | 131,65 | 0,3 | 0,3 |  | 3 | 1 | 1 |  | 0,42 | 17675 |
| (ТК 33) ТК-30-6 | Ввод/вывод, Игоря Киртбая, 5/1 | 23,28 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 17676 |
| ТК-49-28 (УТ-3) | Ввод/вывод, Флегонта Показаньева, 10 | 18,82 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 4 | 0,481 | 4 | 17684 |
| 1ТК 21 | 1ТК 23 | 474,09 | 0,51 | 0,51 |  | 3 | 2 | 1 |  |  | 17701 |
| УТ3 | Ввод/вывод, Губкина, 1 | 38 | 0,1 | 0,1 | 2002 | 3 | 2 | 4 | 0,931 | 31,25 | 17703 |
| УТ3 | Ввод/вывод, Губкина, 1/1 | 97,24 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 17704 |
| 1ТК 24 | Ввод/вывод, Набережный проспект, 76/1 | 8,29 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 17713 |
| УТ2 | УТ4 | 129,33 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 3 | 4 | 0,464 | 10,17 | 17726 |
| ТК-49-22 (УТ-5) | Ввод/вывод, Флегонта Показаньева, 6 | 15 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 3 | 1 | 1 |  |  | 17742 |
| 1ТК 23 | 1ТК 23А | 142,1 | 0,257 | 0,257 |  | 3 | 1 | 4 | 4,891 | 27,75 | 17759 |
| ТК-30-2 (ТК-2) | Ввод/вывод, Ленина проспект, 75/2 | 37,57 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 4 | 0,2559 | 5 | 17780 |
| ТК-30-4 (ТК-2) | ТК | 57,64 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 2 | 4 | 1,783 | 5,58 | 17845 |
| 1ТК20 | н.о. | 142,2 | 0,51 | 0,51 | 2012 | 3 | 1 | 1 |  |  | 17859 |
| Ввод/Вывод, Профсоюзов, 14/1 | Ввод/Вывод, Профсоюзов, 14 | 10,37 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 17893 |
| (ТК5) ТК-5-2 | Ввод/вывод, Энтузиастов, 61 | 12,95 | 0,15 | 0,15 | 2014 | 3 | 1 | 4 | 3,2145 | 9,92 | 17919 |
| УТ7 | Ввод/вывод, Губкина, 1 | 42,23 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0,83 | 17984 |
|  | Ввод/вывод, Ленина проспект, 69 | 6,19 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 17988 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 61 | Ввод/вывод, Ленина проспект, 59 | 31 | 0,1 | 0,1 | 2020 | 1 | 1 | 4 | 0,7812 | 4,83 | 18008 |
|  | Ввод/вывод, Ленина проспект, 67/1 | 9 | 0,05 | 0,05 | 2002 | 3 | 1 | 4 |  |  | 18022 |
|  | Жилой дом | 36 | 0,065 | 0,065 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 18035 |
| Ввод/Вывод, Чехова, 5/1 | Ввод/Вывод, Чехова, 7 | 43,77 | 0,15 | 0,15 |  | 3 | 4 | 4 |  |  | 18036 |
| ТК | Ввод/Вывод, Чехова, 5 | 30,85 | 0,15 | 0,15 |  | 3 | 2 | 4 |  |  | 18038 |
| ТК-24-5 (УТ-11) | Ввод/Вывод, Ленина проспект, 66/1 | 25,98 | 0,15 | 0,15 |  | 3 | 3 | 4 | 2,3271 | 4,42 | 18041 |
| ТК | Ввод/Вывод,Чехова, 1 | 128,43 | 0,07 | 0,07 | 2001 | 3 | 1 | 1 |  |  | 18056 |
| ТК-26-7 (ТК-7) | Ввод/Вывод, Чехова, 6/1 | 94,86 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 18058 |
| Ввод/Вывод, Чехова, 8 | Жилой дом | 8 | 0,07 | 0,07 | 1994 | 4 | 1 | 4 | 0,488 | 9,58 | 18105 |
|  |  | 7,36 | 0,065 | 0,065 |  | 4 | 2 | 4 |  |  | 18121 |
| УТ-1 | Ввод/Вывод, Чехова, 12 | 86,17 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 1,302 | 5,33 | 18157 |
| 1ТК19 | 1ТК39 | 589,7 | 0,7 | 0,7 | 2009 | 3 | 1 | 1 |  |  | 18164 |
| Ввод/Вывод, Чехова, 5 |  | 6,62 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 2 | 4 |  |  | 18187 |
| ТК-26-4 (ТК-4) | Ввод/Вывод, Чехова, 4/1 | 17,71 | 0,1 | 0,1 | 2004 | 3 | 1 | 1 |  | 1,42 | 18188 |
|  | 2ТК13 | 183 | 0,273 | 0,273 | 1999 | 3 | 1 | 1 |  | 10,17 | 18280 |
| 2ТК13А |  | 8,48 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 18282 |
| 2ТК27 | 2ТК28 | 141 | 0,325 | 0,325 | 2019 | 3 | 4 | 4 | 1,017 | 2,67 | 18361 |
| ТК-38-18 (ТК-18) | Ввод/Вывод, Профсоюзов, 26 | 64,74 | 0,08 | 0,08 |  | 3 | 2 | 1 |  | 2,25 | 18376 |
| Ввод/Вывод, ЦТП- 31 | Ввод/Вывод, Лермонтова, 13 | 88,07 | 0,08 | 0,08 |  | 3 | 1 | 1 |  | 2,75 | 18379 |
| Ввод/Вывод, Лермонтова, 11/4 | Ввод/Вывод, Лермонтова, 11/3 | 32 | 0,07 | 0,07 | 2005 | 3 | 1 | 4 |  |  | 18383 |
| ТК-32-2 (УТ-2) | Ввод/Вывод, Мира проспект, 9 | 70,66 | 0,15 | 0,15 |  | 3 | 1 | 4 | 2,859 | 1,83 | 18385 |
| (УТ6) ТК-32-6 | Жилой дом | 26,22 | 0,065 | 0,065 |  | 3 | 1 | 4 |  |  | 18388 |
| 2ТК-22 | 2ТК-24 | 404,27 | 0,53 | 0,53 | 2017 | 3 | 1 | 4 | 2,852 | 3,58 | 18399 |
| Ввод/Вывод, Чехова, 14/3 |  | 103,57 | 0,1 | 0,1 | 1993 | 4 | 1 | 1 |  |  | 18406 |
| ТК-31-16 (ТК-16) | Ввод/Вывод, Профсоюзов, 24 | 13,09 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 4 | 0,625 | 6,92 | 18425 |
| ТК-31-13 (ТК-13) | Ввод/Вывод, Профсоюзов, 18/1 | 36 | 0,15 | 0,15 | 2012 | 3 | 1 | 4 |  |  | 18448 |
| ТК-31-19 (ТК-19) | Ввод/Вывод, Профсоюзов, 22 | 21,97 | 0,08 | 0,08 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 18450 |
| ТК-31-17 (ТК-17) | Ввод/Вывод, Профсоюзов, 28 | 33 | 0,1 | 0,1 | 2020 | 1 | 1 | 1 |  |  | 18452 |
| ТК-31-10А (ТК10А) | Ввод/Вывод, Лермонтова, 11 | 58 | 0,1 | 0,1 | 1988 | 3 | 1 | 4 | 0,013 | 2,17 | 18459 |
| ТК-31-12 (ТК-12) | Ввод/Вывод, Лермонтова, 11/4 | 28 | 0,08 | 0,08 | 2004 | 3 | 1 | 4 | 0,324 | 1,5 | 18464 |
| Ввод/Вывод, Мира проспект, 9 | Ввод/Вывод, Мира проспект, 9/1 | 25,13 | 0,065 | 0,065 |  | 3 | 1 | 4 | 1,256 | 2,5 | 18466 |
| (УТ7) ТК-32-7 | Жилой дом | 26,25 | 0,065 | 0,065 |  | 3 | 2 | 1 |  |  | 18468 |
|  | Ввод/Вывод, Профсоюзов, 32 | 34,02 | 0,08 | 0,08 | 1998 | 4 | 2 | 4 |  |  | 18486 |
| ТК-19-7 (ТК-7) | Ввод/Вывод, Писателей бульвар, 21 | 20 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 3 | 1 | 1 |  |  | 18494 |
| ТК-19-6 (ТК-6) | Ввод/Вывод, Профсоюзов, 42 | 127,6 | 0,08 | 0,08 | 2016 | 3 | 2 | 4 | 0,585 | 11 | 18512 |
| ТК-23-2 (ТК-3) | Ввод/Вывод, Лермонтова, 12 | 299,86 | 0,1 | 0,1 | 2014 | 3 | 1 | 4 | 1,123 | 3,5 | 18570 |
| ТК-18-10 (ТК-10) | Ввод/Вывод, Лермонтова, 6 | 172 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 3 | 2 | 4 | 1,779 | 3,08 | 18577 |
| Ввод/Вывод, Островского, 21 |  | 66 | 0,08 | 0,08 | 1986 | 4 | 1 | 4 | 0,395 | 1,58 | 18588 |
| 2ТК9 | 2ТК12 | 11,53 | 0,25 | 0,25 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 18612 |
| 2ТК12 | т.А | 302,8 | 0,273 | 0,273 | 2019 | 3 | 1 | 4 |  |  | 18613 |
| 2ТК9 | Ввод/вывод, ЦТП-20 | 204,87 | 0,219 | 0,219 |  | 3 | 1 | 4 | 6,427 | 5,5 | 18614 |
| Ввод/вывод, ЦТП- 20 | ТК-20-1 (УТ1) | 78,29 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 18622 |
| ТК-14-23 (ТК24) | Ввод/Вывод, Островского, 30 | 69,4 | 0,1 | 0,1 | 2008 | 3 | 3 | 4 | 0,943 | 6,33 | 18673 |
| ТК-14-22 (ТК22) | Ввод/Вывод, Островского, 38 | 5 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 3 | 1 | 1 |  | 1,33 | 18678 |
| Ввод/Вывод, Островского, 29 | Ввод/Вывод, Островского, 17 | 64 | 0,08 | 0,08 | 2001 | 3 | 2 | 4 |  |  | 18712 |
| ТК-20-1 (УТ1) | ТК-20-2 (УТ2) | 101,51 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 18717 |
| ТК-20-2 (УТ2) | Ввод/вывод, Профсоюзов, 37 | 38,83 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 18718 |
| ТК-20-1 (УТ1) | Ввод/вывод, Профсоюзов, 29/1 | 34,41 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 | 0,107 | 7,92 | 18719 |
| ТК-13-25 (ТК-25) | ТК | 25,98 | 0,08 | 0,08 |  | 3 | 1 | 4 |  |  | 18725 |
|  |  | 30 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 4 | 1 | 1 |  |  | 18737 |
| 2ТК4 | ЦТП-14 | 109,74 | 0,219 | 0,219 | 2007 | 3 | 2 | 1 |  |  | 18750 |
|  | ТК 48-10 | 99,98 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 0,7283 | 6,42 | 18783 |
|  | Ввод/Вывод, Технологическая, 9 | 68 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 0,887 | 3,17 | 19101 |
|  | БТП (Госснаб) | 88,5 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 0,0437 | 4,83 | 19236 |
| (ТК-5) ТК-1-5 | Ввод/вывод, Набережный проспект, 70 | 34,1 | 0,08 | 0,08 | 2012 | 3 | 1 | 4 | 1,102 | 3,67 | 20032 |
| Ввод/вывод, Набережный проспект, 72 | Ввод/вывод, Набережный проспект, 74 | 90 | 0,08 | 0,08 | 1998 | 1 | 1 | 4 | 0,2921 | 5,33 | 20033 |
| Ввод/вывод, Набережный проспект, 76 | ТК-1-6 (ТК-6) | 12 | 0,15 | 0,15 | 2003 | 3 | 1 | 4 | 1,1179 | 4 | 20062 |
| ТК-1-6 (ТК-6) |  | 57 | 0,08 | 0,08 | 2013 | 1 | 1 | 1 |  |  | 20102 |
| (ТК4) ТК-5-4 | Ввод/вывод, Губкина, 9 | 13,71 | 0,08 | 0,08 | 2014 | 3 | 1 | 4 | 0,196 | 2,67 | 20393 |
| ТК-16-5 (УТ5) |  | 114 | 0,07 | 0,07 | 1987 | 3 | 1 | 1 |  | 5,67 | 20440 |
| 2 ТК6 (ТК33-2) | ТК8 (ТК33-3) | 90,81 | 0,15 | 0,15 |  | 3 | 2 | 4 | 2,628 | 13,33 | 20498 |
|  | Магистральная, 34 | 4,6 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 20717 |
| 2ТК17 | 2ТК17А | 169,5 | 0,273 | 0,273 | 2004 | 3 | 1 | 1 |  |  | 20789 |
|  | Ввод/вывод, Дзержинского, 2/1 | 3,32 | 0,15 | 0,15 | 2015 | 4 | 1 | 4 | 2,4945 | 4,5 | 21130 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 4 | Ввод/вывод, Дзержинского, 6 | 63 | 0,15 | 0,15 | 2015 | 3 | 5 | 4 | 1,5269 | 2,17 | 21133 |
|  | Жилой дом | 6,03 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 4 | 0,4767 | 6,08 | 21157 |
|  | Жилой дом | 6,6 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 2 | 4 | 0,4909 | 13,66 | 21159 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 7/1 |  | 9,38 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 21201 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 4 | Ввод/вывод, Дзержинского, 4/1 | 125 | 0,07 | 0,07 | 2015 | 3 | 1 | 4 | 0,4909 | 2,92 | 21213 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 6 |  | 8 | 0,15 | 0,15 | 1992 | 4 | 1 | 1 |  | 1,5 | 21224 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 13/1 | Ввод/вывод, Майская, 24 | 79,79 | 0,1 | 0,1 |  | 3 | 1 | 4 |  |  | 21292 |
| Ввод/Вывод, Бажова, 19 | Ввод/Вывод, Мира проспект, 8 | 12,1 | 0,1 | 0,1 |  | 3 | 1 | 4 | 1,452 | 2,5 | 21362 |
| Ввод/Вывод, Лермонтова, 1/1 | Ввод/Вывод, Мира проспект, 13 | 17,64 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 4,277 | 2,75 | 21373 |
|  | Ввод/Вывод, Мира проспект, 13 | 1,33 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 2 | 4 | 1,882 | 13 | 21374 |
| Ввод/Вывод, Мира проспект, 11 | Ввод/Вывод, Мира проспект, 7 | 40,26 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 2,067 | 2,5 | 21376 |
| Ввод/Вывод, Мира проспект, 11 | Ввод/Вывод, Мира проспект, 7/3 | 40,55 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 4 | 0,491 | 24,83 | 21377 |
| (УТ3) ТК-32-3 | Жилой дом | 29,58 | 0,065 | 0,065 |  | 3 | 1 | 4 | 0,5042 | 3,08 | 21381 |
|  | обувной салон "Пара" | 13,23 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 21406 |
|  |  | 10 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 4 | 1,156 | 2,42 | 21417 |
| Ввод/Вывод, Лермонтова, 2 | Ввод/Вывод, Лермонтова, 4 | 72,2 | 0,08 | 0,08 | 1997 | 3 | 1 |  |  | 5,08 | 21429 |
| ТК-18-12 (ТК-12) | Ввод/Вывод, Мира проспект, 19 | 213 | 0,15 | 0,15 | 2000 | 3 | 2 | 4 | 2,3451 | 5,83 | 21430 |
| Ввод/Вывод, Лермонтова, 4 |  | 62,5 | 0,07 | 0,07 | 1987 | 4 | 1 | 1 |  | 1,58 | 21438 |
| ТК-9-3 (ТК3) | Ввод/Вывод, Мира проспект, 14 | 77,8 | 0,08 | 0,08 | 2005 | 3 | 1 | 1 |  | 6 | 21459 |
| 1ТК5 | 1ТК8 | 241,4 | 0,72 | 0,72 | 2001 | 3 | 1 | 1 |  | 142,5 | 21470 |
| ТК-18-10 (ТК-10) | Ввод/Вывод, Лермонтова, 6/3 | 12 | 0,1 | 0,1 | 1986 | 3 | 1 | 4 | 0,331 | 3,17 | 21482 |
| ТК-17-4 (ТК-4) |  | 12,6 | 0,07 | 0,07 | 2014 | 3 | 1 | 4 | 0,752 | 2,17 | 21498 |
| TK-18-8 (ТК-8) |  | 115 | 0,15 | 0,15 | 2010 | 3 | 1 | 4 | 4,5467 | 2,75 | 21509 |
| Ввод/Вывод, Лермонтова, 4/2 |  | 85 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 4 | 1 | 4 | 0,737 | 2,17 | 21518 |
| Ввод/Вывод, Островского, 9 |  | 17 | 0,08 | 0,08 | 1986 | 4 | 1 | 1 |  | 2,92 | 21535 |
| ТК-9-5 (ТК5) | Ввод/Вывод, Мира проспект, 16 | 98 | 0,1 | 0,1 | 2002 | 3 | 3 | 4 | 0,4767 | 2,75 | 21566 |
| ТК-7-5 (ТК5) | Ввод/Вывод, Бахилова, 2А | 10 | 0,1 | 0,1 | 1999 | 3 | 1 | 4 | 1,1934 | 5 | 21587 |
| ТК-7-5 (ТК5) | Ввод/Вывод, Ленина проспект, 38 | 165,2 | 0,15 | 0,15 | 1999 | 3 | 1 | 4 | 1,9739 | 5,5 | 21588 |
| ТК-33-1А (ТК33) | Ввод/Вывод, Бажова, 22 | 8,69 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 1 | 4 | 0,226 | 6 | 21601 |
| ТК-33-1А (ТК33) | Ввод/Вывод, Бажова, 20 | 37,95 | 0,08 | 0,08 |  | 3 | 2 | 4 | 0,226 | 3,42 | 21602 |
| 2ТК19 | ЦТП-34 | 72,13 | 0,219 | 0,219 | 2007 | 2 | 1 | 4 |  |  | 21606 |
| Ввод/Вывод, Бажова, 17 |  | 149,8 | 0,08 | 0,08 | 1993 | 4 | 1 | 1 |  | 1,75 | 21653 |
| Ввод/Вывод, Бажова, 15 | Ввод/Вывод, Бажова, 13 | 65,4 | 0,2 | 0,2 | 1997 | 3 | 3 | 4 | 4,9366 | 6,75 | 21664 |
| Ввод/Вывод, ЦТП- 9 | Ввод/Вывод, Бажова, 15 | 40,2 | 0,2 | 0,2 | 1997 | 3 | 2 | 4 |  |  | 21665 |
|  |  | 21 | 0,2 | 0,15 | 1999 | 3 | 1 | 4 | 0,044 | 2,67 | 21669 |
| Ввод/Вывод, Островского, 4 | Ввод/Вывод, Островского, 6 | 20,5 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 21727 |
| Ввод/Вывод, Бажова, 13 | Ввод/Вывод, Бажова, 13 | 5,04 | 0,07 | 0,07 | 1997 | 4 | 2 | 4 |  |  | 21765 |
| Ввод/Вывод, Островского, 4 |  | 63,11 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 21768 |
| Ввод/Вывод, Бажова, 5 | Ввод/Вывод, Бажова, 1 | 42 | 0,15 | 0,15 | 1997 | 3 | 3 | 4 | 0,656 | 8,42 | 21794 |
| ТК-9-4 (ТК4) | Ввод/Вывод, Бажова, 7 | 31 | 0,07 | 0,07 | 1997 | 3 | 1 | 4 |  |  | 21795 |
| Ввод/Вывод, Островского, 3 | Ввод/Вывод, Бажова, 2В | 15 | 0,1 | 0,1 | 2015 | 3 | 1 | 4 | 0,452 | 3,08 | 21800 |
| Ввод/Вывод, Бажова, 8 | Ввод/Вывод, Бажова, 6 | 16 | 0,08 | 0,08 | 2020 | 3 | 1 | 1 |  | 3,83 | 21801 |
| Ввод/Вывод, Бажова, 6 | Ввод/Вывод, Бажова, 4 | 16 | 0,07 | 0,07 | 2020 | 3 | 1 | 1 |  | 1,75 | 21802 |
|  |  | 72,44 | 0,15 | 0,15 | 1992 | 4 | 2 | 4 | 0,328 | 3,92 | 21830 |
| ТК-13-1 (ТК-1) | Ввод/Вывод, Островского, 18 | 18 | 0,1 | 0,1 | 2017 | 3 | 2 | 4 | 1,099 | 11 | 21844 |
| TK-13-4 (ТК-4) | ТК-13-5 (ТК-5) | 99 | 0,15 | 0,15 | 2007 | 3 | 1 | 1 |  |  | 21847 |
| Ввод/Вывод, Пушкина, 13 | Общественное, МБДОУ детский сад комбинированного вида №56 "Искорка" | 60 | 0,07 | 0,07 |  | 4 | 1 | 4 | 0,293 | 1,75 | 21879 |
| ТК-12-7 (ТК-7) | Ввод/Вывод, Пушкина, 7 | 23 | 0,15 | 0,15 | 2009 | 3 | 1 | 4 | 0,846 | 4,25 | 21920 |
| ТК-13-5 (ТК-5) | Ввод/Вывод, Островского, 26 | 35 | 0,1 | 0,1 | 2002 | 3 | 1 | 1 |  | 2,83 | 21929 |
| Ввод/Вывод, Пушкина, 15 | Ввод/Вывод, Пушкина, 13 | 101 | 0,08 | 0,08 | 2015 | 3 | 1 | 1 |  |  | 21932 |
| Ввод/Вывод, Пушкина, 7 | Ввод/Вывод, Пушкина, 7 | 95 | 0,15 | 0,15 | 1983 | 4 | 4 | 4 | 1,635 | 5,67 | 21939 |
| ТК45-14 | Ввод/Вывод, Маяковского, 49 | 50,68 | 0,08 | 0,08 |  | 3 | 1 | 4 | 0,519 | 3 | 21976 |
| ТК45-4 | ТК45-6 | 24,99 | 0,2 | 0,2 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 21978 |
| ТК45-7 | ТК45-9 | 80,06 | 0,2 | 0,2 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 21988 |
| 2ТК3 | 2ТК4 | 347 | 0,325 | 0,325 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 22061 |
| ТК-37-1 (ТК37-2-1) | Ввод/Вывод, Студенческая, 14/1 | 105,59 | 0,08 | 0,08 |  | 3 | 1 | 4 |  |  | 22095 |
|  | Ввод/Вывод, Студенческая, 7 | 10,82 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 2 | 4 | 0,81 | 3,17 | 22097 |
| Ввод/Вывод, Мира проспект, 32/2 | Ввод/Вывод, Мира проспект, 32/1 | 15,81 | 0,065 | 0,065 |  | 3 | 2 | 4 | 0,248 | 2,5 | 22099 |
| ТК-40-1 (ТК-13) | Ввод/Вывод, Мира проспект, 26А | 29,89 | 0,08 | 0,08 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 22101 |
|  | Ввод/Вывод, Студенческая, 13 | 17,06 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 22160 |
|  |  | 57,69 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 4 | 0,328 | 13,57 | 22195 |
|  | Ввод/Вывод, Мира проспект, 32/2 | 24,18 | 0,065 | 0,065 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 22233 |
|  | Ввод/Вывод, 50 лет ВЛКСМ, 4 | 2,54 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 4 | 1,2952 | 2,08 | 22267 |
| ТК-75-1 (УТ-1) | Ввод/Вывод, Мира проспект, 34А | 20 | 0,15 | 0,15 | 2003 | 3 | 1 | 4 | 1,7482 | 3,33 | 22285 |
| ТК-75-1 (УТ-1) | Ввод/Вывод, Мира проспект, 32 | 29,92 | 0,2 | 0,2 | 2014 | 3 | 1 | 4 |  |  | 22364 |
| ТК-36-5 (УТ5) | Ввод/вывод, Дзержинского, 9/2 | 14,65 | 0,065 | 0,065 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 22388 |
| ТК-36-5 (УТ5) | Ввод/вывод, Дзержинского, 9/2 | 14,65 | 0,065 | 0,065 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 22388 |
|  | ТК-22-2 (УТ-2) | 49 | 0,15 | 0,15 | 1999 | 3 | 1 | 4 | 0,8721 | 2,83 | 22401 |
| (УТ7) ТК-8-7 | Ввод/вывод, Ленина проспект, 39 | 43,9 | 0,07 | 0,07 | 2020 | 3 | 3 | 4 | 0,5297 | 2,25 | 22403 |
| (УТ7) ТК-8-7 | Ввод/вывод, Ленина проспект, 39/1 | 84 | 0,07 | 0,07 | 1996 | 3 | 2 | 4 | 0,4116 | 2,5 | 22406 |
| ТК-36-3 (УТ3) | Ввод/вывод, Декабристов, 12/1 | 53,87 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 22441 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 39/1 |  | 22 | 0,07 | 0,07 | 1991 | 4 | 1 | 1 |  |  | 22451 |
| ТК-8-1 (УТ-1) | ТК-8-2 (УТ-2) | 79,8 | 0,15 | 0,15 | 2020 | 3 | 1 | 4 |  |  | 22480 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 3Б | Ввод/вывод, Дзержинского, 1 | 19,9 | 0,1 | 0,1 |  | 3 | 2 | 1 |  | 6,75 | 22485 |
| ТК-35-3 (ТК11) | Ввод/вывод, Дзержинского, 3А | 22,3 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 22490 |
| ТК-35 (УТ12) | Ввод/вывод, Дзержинского, 3/3 | 16,93 | 0,08 | 0,08 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 22492 |
|  | Ввод/вывод, Декабристов, 9 | 67 | 0,07 | 0,07 | 1997 | 3 | 4 | 4 | 0,496 | 10,33 | 22497 |
|  | Ввод/вывод, Декабристов, 9 | 67 | 0,07 | 0,07 | 1997 | 3 | 4 | 4 | 0,496 | 10,33 | 22497 |
| ТК-8-2 (УТ-2) | Ввод/вывод, Декабристов, 5/1 | 39,42 | 0,1 | 0,1 |  | 3 | 1 |  |  | 6,08 | 22500 |
| ТК-8-2 (УТ-2) | ТК-8-3 (УТ-3) | 64,6 | 0,15 | 0,15 | 2020 | 3 | 1 | 4 | 0,535 | 2,92 | 22507 |
| 1ТК35А | 1ТК35Б (УТ-3) | 66,75 | 0,7 | 0,7 | 1979 | 2 | 2 | 1 |  |  | 22511 |
| ТК-35-2 (ТК12) | Ввод/вывод, Дзержинского, 3Б | 14,47 | 0,1 | 0,1 |  | 3 | 2 | 4 | 0,014 | 3,5 | 22568 |
| Ввод/Вывод, Ленина проспект, 36 | Ввод/Вывод, Островского, 4 | 58,71 | 0,2 | 0,2 |  | 3 | 1 | 4 | 2,974 | 2,83 | 22667 |
| Ввод/вывод, Майская, 6 | Ввод/вывод, Майская, 4 | 28 | 0,15 | 0,15 | 2020 | 2 | 1 | 1 |  | 1,5 | 22668 |
| ТК-70-6 | Ввод/Вывод, Энергетиков, 55 | 10,89 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 4 | 0,267 | 6,5 | 22702 |
| ТК-22-3 (УТ-3) | Ввод/вывод, Декабристов, 15 | 44 | 0,07 | 0,07 | 1999 | 3 | 1 | 4 |  |  | 22711 |
| ТК-70-1 | ТК-70-1 (ТК70-2) | 19,18 | 0,25 | 0,25 |  | 1 | 1 | 4 | 1,263 | 2,92 | 22725 |
| ТК-70-2 (ТК70-3) | Ввод/Вывод, Майская, 5 | 22 | 0,2 | 0,2 | 2005 | 3 | 1 | 4 | 0,7733 | 2,58 | 22727 |
|  |  | 50,13 | 0,108 | 0,108 | 2008 | 4 | 1 | 1 |  | 4,83 | 22757 |
| ТК-70-1 (ТК70-2) | Ввод/Вывод, Майская, 3 | 36,56 | 0,2 | 0,2 |  | 1 | 1 | 4 | 0,448 | 2,42 | 22764 |
| УТ1 | Ввод/Вывод, ЦТП-71 | 234,68 | 0,273 | 0,273 | 2013 | 3 | 1 | 4 | 3,925 | 5 | 22809 |
| ТК-76-2 (ТК9) | Ввод/вывод, Свободы бульвар, 4 | 15 | 0,08 | 0,08 |  | 3 | 3 | 4 | 5,091 | 7,67 | 22866 |
| 3ТК7 | 3ТК8 | 176,2 | 0,53 | 0,53 | 2006 | 3 | 1 | 4 |  |  | 22877 |
| ТК-2-6А (ТК-18) | Ввод/вывод, Дружбы проезд, 3 | 39,33 | 0,065 | 0,065 | 1999 | 1 | 1 | 1 |  |  | 22920 |
| ТК-2-6В (ТК-20) | Ввод/Вывод, Дружбы проезд, 5 | 14 | 0,1 | 0,1 | 2002 | 3 | 1 | 4 | 0,465 | 2,75 | 22924 |
| ТК-2-6Д (ТК-20А) | Ввод/Вывод, 50 лет ВЛКСМ, 11 | 20 | 0,08 | 0,08 | 2013 | 3 | 1 | 1 |  | 4,33 | 22930 |
|  | Ввод/Вывод, 50 лет ВЛКСМ, 9 | 3,4 | 0,15 | 0,15 | 1990 | 4 | 2 | 4 | 2,2185 | 4,67 | 22931 |
|  | Ввод/Вывод, 50 лет ВЛКСМ, 9 | 5,49 | 0,2 | 0,2 | 1990 | 4 | 1 | 4 | 3,5031 | 4,92 | 22944 |
| ТК-2-3Е (ТК-35) |  | 22,86 | 0,08 | 0,08 | 2014 | 3 | 7 | 4 | 0,2558 | 46,01 | 22969 |
| ТК-2-3Ф (ТК-27) | МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1 | 15,44 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 23015 |
| ТК-42-1 (ТК-30) | ПГ | 90,15 | 0,15 | 0,15 |  | 3 | 1 | 4 | 0,359 | 6,5 | 23064 |
| Ввод/Вывод, ЦТП- 42 | ТК | 19,32 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 23097 |
| ТК-11 ПГ | ТК-12 | 60 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 3 | 1 | 1 |  | 6 | 23126 |
| ТК-10 | ТК-11 ПГ | 23,28 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 5 | 4 | 0,9825 | 44,26 | 23129 |
| ТК-85-8 (УТ-7) | ТК-85-9 (УТ-8) | 54 | 0,065 | 0,065 |  | 3 | 1 | 1 |  | 2,42 | 23139 |
| ТК-85-8 (УТ-7) | ТК | 11,61 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 23142 |
| ТК-85-7 (УТ-6) | Ввод/Вывод, Ленина проспект, 20 | 14 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 23145 |
| ТК-85-6 (УТ-5) | ТК-85-7 (УТ-6) | 24 | 0,08 | 0,08 |  | 3 | 1 | 4 | 0,56 | 5,08 | 23146 |
| ТК-85-4 (УТ-3) |  | 44,17 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 23154 |
|  | Ввод/Вывод, Рабочая, 31/1 | 6,99 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 5 | 4 |  | 3 | 23157 |
| ТК-2-6 (ТК6) | Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 5 | 21,92 | 0,15 | 0,15 | 2013 | 3 | 1 | 1 |  |  | 23172 |
| ИТП Ленина, 26 |  | 8,76 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 | 0,544 | 7,25 | 23180 |
| ТК-85-3 (ТК-2) | Ввод/Вывод, Рабочая, 31 | 11 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 1 |  |  | 5,5 | 23207 |
| ТК-85-1 (ТК-24) | Ввод/Вывод, Рабочая, 31а | 15,74 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 4 | 0,5703 | 2,67 | 23208 |
| ТК-85-1Д (ТК-27) | Ввод/Вывод, Рабочая, 41 | 8,98 | 0,065 | 0,065 |  | 1 | 2 | 4 | 0,2068 | 10,42 | 23220 |
| ТК-2-5А (ТК-51) | ТК-2-5В (ТК-48) | 78 | 0,15 | 0,15 | 2015 | 3 | 5 | 4 | 0,3671 | 21,16 | 23228 |
| ТК-2-5Б (ТК-51а) | АБК, офис «МТС» | 35,71 | 0,065 | 0,065 |  | 1 | 3 | 4 | 0,112 | 25,08 | 23232 |
| ТК-2-3Ш (ТК-37) | Ввод/вывод, Сибирская, 26 | 56,72 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 2 | 4 | 0,3812 | 10,25 | 23248 |
|  | Ввод/вывод, Парковая, 19/1 | 5,14 | 0,05 | 0,05 | 2014 | 3 | 1 | 4 | 0,0965 | 4,83 | 23249 |
|  | Ввод/Вывод, Юности, 17/1 | 20,7 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 4 | 0,0815 | 5,33 | 23255 |
| ТК-2-3Е (ТК-35) |  | 35 | 0,08 | 0,08 | 2014 | 3 | 9 | 4 | 0,2353 | 27,24 | 23256 |
| ТК-2-3Ц (ТК-33) | Общественное, Сургутский психоневрологически й диспансер | 42,6 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 | 0,0085 | 23,5 | 23261 |
| ТК-2-3А (ТК-34) | ТК-2-3Б (ТК-31) | 168,08 | 0,15 | 0,15 | 2014 | 3 | 2 | 4 | 0,0578 | 13,67 | 23263 |
| ТК-2-3К (ТК-38) |  | 5,51 | 0,08 | 0,08 | 2014 | 3 | 3 | 4 | 0,1592 | 13,58 | 23268 |
| ТК-2-3Б (ТК-31) |  | 29,26 | 0,15 | 0,15 | 2014 | 3 | 4 | 4 | 0,5079 | 27,5 | 23276 |
| ТК-2-3Б (ТК-31) | ТК-2-3В (ТК-30) | 180 | 0,2 | 0,2 | 2014 | 3 | 2 | 4 | 0,9823 | 9,5 | 23277 |
| ТК-2-30Г | Общественное, Районный суд | 75,05 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 4 | 0,085 | 2,1 | 23284 |
| ТК-2-3Р (ТК2-30Е) | ТК-2-3С | 25,05 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 23288 |
| ТК-2-3П (ТК2-30Д) | ТК-2-3Р (ТК2-30Е) | 20,19 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 4 | 0,0783 | 3,17 | 23289 |
| ТК-2-3В (ТК-30) | ТК-2-3Н (ТК2-30Б) | 178,83 | 0,065 | 0,065 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 23292 |
| 3ТК28 (УТ-3) | ТК | 103,41 | 0,25 | 0,25 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 23298 |
| 3ТК28 (УТ-3) | 3ТК27 (УТ-2) | 215,55 | 0,63 | 0,63 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 23301 |
| ТК-2-3В (ТК-30) | ТК-29 | 29,03 | 0,2 | 0,2 |  | 1 | 1 | 4 | 2,0918 | 6,42 | 23304 |
| ТК-29 |  | 14,28 | 0,08 | 0,08 | 2014 | 1 | 1 | 4 | 0,7896 | 6,75 | 23305 |
| УТ-1 | ТК-2-5Б (ТК-51а) | 31,68 | 0,065 | 0,065 |  | 1 | 5 | 4 | 0,5693 | 20,75 | 23306 |
|  | Ввод/вывод, Сибирская, 18 | 9,33 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 4 | 0,04 | 4,17 | 23308 |
| ТК-71-3 (ТК2-1*) | Ввод/Вывод, Республики, 84 | 19,24 | 0,2 | 0,2 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 23411 |
| 3ТК25 | 3ТК26 | 67,75 | 0,325 | 0,325 |  | 3 | 1 | 4 |  |  | 23792 |
| Ввод/Вывод, Рабочая, 31А | Ввод/Вывод, Университетская, 3 | 18,47 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2,17 | 23812 |
| ЦТП-38 | РД ЦТП-38 | 6,94 | 0,25 | 0,25 |  | 4 | 1 | 4 | 1,981 | 3,42 | 24185 |
| 8ТК2 | 8ТК3 | 207,9 | 0,426 | 0,426 | 2003 | 3 | 1 | 1 |  |  | 24195 |
|  |  | 25,36 | 0,032 | 0,032 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 24218 |
| ТК-38-1-6 (УТ-16) |  | 93,14 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 3,5 | 24226 |
| ТК-38-1-6 (УТ-16) | Ввод/Вывод, Маяковского, 34А | 31,75 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 | 0,444 | 4,58 | 24232 |
| 8ТК3А | 8ТК4 | 108,2 | 0,273 | 0,273 | 2010 | 3 | 1 | 4 |  |  | 24237 |
| 8ТК3 | 8ТК6 | 339,4 | 0,426 | 0,426 | 2003 | 3 | 1 | 1 |  |  | 24238 |
|  | Ввод/Вывод, Быстринская, 6 | 22,11 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 24247 |
| ТК43-8 | Ввод/Вывод, Быстринская, 18/3 | 4,35 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 24286 |
| ТК43-7 | ТК43-8 | 121,32 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 24287 |
| 8ТК10 | КРП №2 | 106,9 | 0,325 | 0,325 |  | 3 | 2 | 4 |  |  | 24289 |
| ТК-6 (УТ-6) | ТК-7 (УТ-7) | 109,68 | 0,2 | 0,2 | 2003 | 1 | 2 | 1 |  | 4,5 | 24336 |
| ТК-7 (УТ-7) | ТК-8 (УТ-7-А) | 40,2 | 0,1 | 0,1 | 2004 | 1 | 1 | 4 | 0,272 | 3,42 | 24341 |
| ТК-8 (УТ-7-А) | Ввод/Вывод, Мира проспект, 55/2 | 36,2 | 0,08 | 0,08 | 2006 | 1 | 1 | 4 | 0,173 | 3,92 | 24342 |
| ТК-41-1 (ТК-1) | ТК-2 | 69,45 | 0,15 | 0,15 |  | 3 | 1 | 4 | 0,436 | 10,25 | 24353 |
| ТК-41-1А (ТК-6) | Ввод/вывод, Маяковского, 12А | 8 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2,92 | 24355 |
| ПГ-6 | Ввод/вывод, Мира проспект, 44 | 67,15 | 0,065 | 0,065 | 2020 | 1 | 2 | 4 | 0,091 | 22,05 | 24359 |
| УТ-1 | Ввод/Вывод, Мира проспект, 49 | 17,68 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 |  |  |  | 24371 |
| ТК-39-8 (УТ-8) | УТ-1 | 70,16 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 3 | 4 |  |  | 24372 |
| Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 37/2 | Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 37/4 | 49,16 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 24387 |
| ТК43-7 | Ввод/Вывод, Быстринская, 18/1 | 6,39 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 24430 |
|  | Жилой дом | 8,11 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 | 0,195 | 3,08 | 24445 |
| 9ТК-1В (Ут 9) | Ввод/вывод, ЦТП-98 | 176,2 | 0,219 | 0,219 |  | 3 | 2 | 4 | 2,5973 | 5 | 24477 |
| ТК-79-1 (ТК) | ТК-79-2 (ТК) | 78,9 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 24482 |
|  | Жилой дом | 6,85 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 | 0,3708 | 6 | 24510 |
| Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 56/1 | Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 54 | 38,07 | 0,1 | 0,1 | 2007 | 3 | 2 | 4 | 1,677 | 6,42 | 24534 |
| Ввод/Вывод, Быстринская, 20А | Жилой дом | 23,57 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 4 | 0,518 | 8,25 | 24540 |
| ТК-50-5 (ТК50-4) | Ввод/Вывод, Быстринская, 22 | 4,1 | 0,125 | 0,125 | 1996 | 3 | 1 | 1 |  |  | 24548 |
| ТК | Жилой дом | 67 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 3 | 4 | 0,183 | 6,83 | 24551 |
| ТК | Жилой дом | 67 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 3 | 4 | 0,183 | 6,83 | 24551 |
| ТК-98-3 (УТ-8) | Жилой дом с административными помещениями | 90,65 | 0,065 | 0,065 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 24553 |
| ТК-98-1 (УТ-6) | Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 39 | 111,61 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 2 | 1 |  | 4,5 | 24559 |
| ТК-43-1А (ТК-43- 9) | Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 37/2 | 11,17 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 24569 |
| ТК 43-5 | Жилой дом | 38 | 0,076 | 0,076 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3,17 | 24574 |
| 9ТК1Д | 9TK1E | 316,5 | 0,273 | 0,273 | 2009 | 3 | 1 | 4 |  |  | 24578 |
| ТК-79-4 (ТК) | Ввод/вывод, Иосифа Каролинского, 13 | 11,55 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6 | 24585 |
| ТК-79-3 (ТК) | Ввод/вывод, Иосифа Каролинского, 15 | 17,12 | 0,08 | 0,08 |  | 3 | 2 | 4 | 0,226 | 3,25 | 24599 |
| 7ТК4-Б |  | 37,9 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 24609 |
| 7ТК2 | 7ТК3 | 73,6 | 0,325 | 0,325 | 2004 | 2 | 1 | 4 |  |  | 24629 |
| 7ТК3 | Ввод/вывод, 30 лет Победы, 17 | 26,48 | 0,159 | 0,159 |  | 1 | 2 | 4 | 0,532 | 3,08 | 24636 |
| 7ТК4 | 7ТК-4A | 72,3 | 0,273 | 0,273 | 2013 | 3 | 2 | 4 | 9,617 | 12,17 | 24639 |
| 7ТК-5 | Уз. | 87 | 0,159 | 0,159 |  | 1 | 2 | 4 | 2,3398 | 3,58 | 24640 |
| ТК-64-2 (ТК-13-4'') | ТК-64-3 (УТ-1) | 49,6 | 0,2 | 0,2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 24666 |
| ТК-64-6 (УТ-4) | Ввод/Вывод, Университетская, 27 | 43,38 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 2 | 4 | 0,61 | 22 | 24670 |
| ТК-64-3 (УТ-1) | тК-64-4 (УТ-2) | 156,21 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 2,693 | 3,08 | 24672 |
| ТК-64-2 (ТК-13-4'') | Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 44/4 | 5,78 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 4 | 0,514 | 2,67 | 24702 |
| ТК-64-6 (УТ-4) | ТК-64-7 (УЗ-4) | 27 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 24709 |
| ТК-64-6 (УТ-4) | ТК-64-7 (УЗ-4) | 27 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 24709 |
| ТК-64-7 (УЗ-4) | Ввод/Вывод, Университетская, 23 | 54,85 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 2 | 4 | 0,3767 | 12,17 | 24710 |
| ТК-78-1 (УТ-6) | Ввод/Вывод, Пролетарский проспект, 1 | 51,95 | 0,1 | 0,1 | 2008 | 3 | 2 | 4 |  | 1,67 | 24757 |
|  | Жилой дом | 4,99 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  | 2,3 | 24778 |
|  |  | 2,25 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 24787 |
|  | Ввод/Вывод, Быстринская, 22 | 10,09 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 4 | 0,368 | 2,42 | 41084 |
|  | Жилой дом | 74,56 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  | 2,3 | 41115 |
|  |  | 37,79 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 3 | 4 | 1,292 | 5,5 | 41124 |
|  |  | 33,72 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 1 | 4 | 3,0594 | 3 | 41529 |
|  |  | 63,48 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 2 | 4 | 1,7482 | 2,25 | 41540 |
|  | Жилой дом | 29,13 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 | 1,2952 | 2,08 | 41543 |
|  | Жилой дом | 48,78 | 0,1 | 0,1 | 1990 | 4 | 2 | 4 | 0,3417 | 4,33 | 41578 |
|  |  | 38,66 | 0,2 | 0,2 |  | 4 | 1 | 4 | 5,4093 | 2,25 | 41582 |
|  |  | 42,37 | 0,05 | 0,05 | 2014 | 3 | 2 | 4 | 0,1592 | 7,75 | 41627 |
|  |  | 6,79 | 0,05 | 0,05 | 2015 | 3 | 1 | 4 | 0,0994 | 6,5 | 41630 |
| ТК | ТК | 49,34 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 42459 |
| ТК | ТК | 49,34 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 42459 |
| ТК-2-3Н (ТК2-30Б) | ТК2-30В | 5,71 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 4 | 4 | 0,1647 | 5,33 | 42711 |
|  |  | 31,66 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 42980 |
|  | Жилой дом | 56,03 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 43010 |
| ТК-8-1 (УТ-1) | Ввод/вывод, Майская, 8 | 38 | 0,15 | 0,15 | 2005 | 3 | 1 | 4 |  |  | 43038 |
| Ввод/вывод, Майская, 8 |  | 15 | 0,15 | 0,15 | 1996 | 4 | 1 | 1 |  |  | 43069 |
|  | Ввод/вывод, Декабристов, 7/1 | 96 | 0,15 | 0,15 | 1996 | 4 | 1 | 4 | 0,4871 | 4,08 | 43071 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 29 | Ввод/вывод, Свободы бульвар, 12 | 17,49 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 2 | 4 | 0,951 | 2,08 | 43081 |
|  |  | 33,48 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 43164 |
|  |  | 33,96 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,67 | 43190 |
| Ввод/вывод, Свободы бульвар, 12 |  | 19,06 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 43192 |
| Ввод/вывод, Свободы бульвар, 4 |  | 11,53 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  | 2,17 | 44799 |
| ТК-16-1 (УТ1) | Ввод/вывод, Магистральная, 32 | 44,55 | 0,1 | 0,1 | 2008 | 3 | 1 | 4 | 0,436 | 2,17 | 46500 |
| (ТК1) ТК-5-1 | Ввод/вывод, Губкина, 3 | 34,24 | 0,08 | 0,08 | 2011 | 3 | 1 | 1 |  | 2,67 | 46528 |
|  |  | 70 | 0,07 | 0,07 | 1991 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 46574 |
|  |  | 57 | 0,07 | 0,07 | 1976 | 4 | 1 | 1 |  |  | 46601 |
| ТК-24-3 (УТ-12) | Ввод/Вывод, Ленина проспект, 68/1 | 6,29 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2,17 | 46612 |
| Ввод/Вывод,Чехов а, 1 |  | 8,52 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 46622 |
|  | Ввод/Вывод, Ленина проспект, 66/1 | 26,4 | 0,07 | 0,07 | 2015 | 4 | 3 | 4 | 0,6321 | 9,25 | 46656 |
|  | Жилой дом | 32 | 0,05 | 0,05 | 1994 | 4 | 2 | 4 | 0,281 | 16,17 | 46670 |
|  |  | 17,14 | 0,1 | 0,1 | 1989 | 4 | 1 | 4 | 0,623 | 4,25 | 46676 |
|  |  | 39,5 | 0,08 | 0,08 | 1998 | 4 | 1 | 1 |  |  | 46699 |
|  |  | 14,96 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 4 | 0,73 | 6,17 | 46802 |
|  | Жилой дом | 42 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 4 | 1 | 4 | 0,7902 | 2,75 | 46813 |
|  |  | 19,87 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 | 0,014 | 2,92 | 46827 |
| Ввод/Вывод, Бажова, 5 | ТК-9-5 (ТК5) | 116 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 3 | 1 | 1 |  | 7,83 | 46841 |
|  |  | 30 | 0,08 | 0,08 | 1993 | 4 | 2 | 1 |  | 3 | 48467 |
| Ввод/Вывод, Пушкина, 8/1 | Ввод/Вывод, Пушкина, 8 | 25,66 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 4 | 0,338 | 3,5 | 48663 |
|  | Ввод/Вывод, Пушкина, 14 | 5,14 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 48687 |
| Ввод/Вывод, Мира проспект, 36 |  | 72,81 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 1 | 4 | 1,7482 | 3,33 | 48750 |
|  |  | 55,56 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 1 | 4 | 1,7482 | 2,25 | 48751 |
|  | Ввод/Вывод, Мира проспект, 49 | 10,41 | 0,065 | 0,065 |  | 4 | 1 | 4 | 0,976 | 3,5 | 48780 |
|  |  | 28 | 0,08 | 0,08 | 1983 | 4 | 1 | 1 |  | 2 | 49725 |
| ПГ-6 | СТО фирмы "АНБ" | 6,03 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 50255 |
| 2ТК-26 |  | 53,19 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 | 1,1907 | 4,08 | 50335 |
| УТ-8 | Ввод/вывод, Губкина, 1 | 24,97 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7,92 | 50344 |
|  | Жилой дом | 4,16 | 0,04 | 0,04 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 50406 |
| Ввод/Вывод, Бахилова, 3 |  | 13,44 | 0,15 | 0,15 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 50846 |
| ТК-9 ПГ | 3ТК22 | 24,41 | 0,2 | 0,2 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 50926 |
|  | Ввод/Вывод, Ленина проспект, 32 | 71,49 | 0,15 | 0,15 | 1996 | 4 | 1 | 1 |  |  | 51158 |
|  | Ввод/Вывод, Ленина проспект, 30 | 122,31 | 0,15 | 0,15 | 1996 | 4 | 1 | 1 |  |  | 51160 |
|  | Жилой дом ГВС | 69,08 | 0,065 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 51757 |
| ТК-49-25 | Ввод/вывод, Игоря Киртбая, 25 ГВС | 6,16 | 0,08 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 51791 |
|  |  | 122,81 | 0,2 | 0,15 |  | 2 | 1 | 1 |  | 18,75 | 51797 |
|  |  | 156,19 | 0,15 | 0,15 |  | 2 | 1 | 1 |  | 6,83 | 51800 |
|  | Жилой дом ГВС | 62,39 | 0,065 | 0,065 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 51822 |
|  | Ввод/вывод, Игоря Киртбая, 5/2 ГВС | 116,23 | 0,065 | 0,065 |  | 2 | 3 | 1 |  | 4,5 | 51829 |
|  | Ввод/вывод, Игоря Киртбая, 5/2 ГВС | 116,23 | 0,065 | 0,065 |  | 2 | 3 | 1 |  | 4,5 | 51829 |
|  | Ввод/вывод, Набережный проспект, 80 ГВС | 9,78 | 0,15 | 0,08 | 1991 | 4 | 1 | 1 |  |  | 51847 |
|  |  | 31,49 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 3 | 51855 |
|  | Ввод/вывод, Флегонта Показаньева, 6/1 ГВС | 44,21 | 0,05 | 0,04 |  | 2 | 2 | 1 |  | 3,75 | 51857 |
| Ввод/вывод, ЦТП- 99 ГВС |  | 23,67 | 0,15 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1,17 | 51867 |
| Ввод/вывод, ЦТП- 5 ГВС |  | 22,39 | 0,08 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 51888 |
|  | Ввод/вывод, Ленина проспект, 75/2 ГВС | 36,28 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2,42 | 51910 |
|  | Ввод/Вывод, Профсоюзов, 14/1 ГВС | 21,17 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 3 | 1 |  |  | 51951 |
|  |  | 88,91 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 51996 |
|  | Ввод/вывод, Ленина проспект, 65/3 ГВС | 7,61 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 2 | 1 |  | 1,33 | 52022 |
|  | Ввод/вывод, Ленина проспект, 65/3 ГВС | 7,61 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 2 | 1 |  | 1,33 | 52022 |
|  | Ввод/вывод, Ленина проспект, 65/3 ГВС | 45,14 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  | 1,33 | 52028 |
|  | Ввод/вывод, Ленина проспект, 61/2 ГВС | 5,77 | 0,1 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 52034 |
|  |  | 88,45 | 0,08 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 52040 |
|  | Жилой дом ГВС | 193,4 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 8 | 1 |  | 1 | 52076 |
|  |  | 2,25 | 0,02 | 0,02 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 52128 |
|  | Жилой дом ГВС | 19,11 | 0,08 | 0,08 |  | 2 | 2 | 1 |  | 1,42 | 52138 |
|  | Ввод/Вывод, Чехова, 10/1 ГВС | 52,4 | 0,065 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 52151 |
| Ввод/Вывод, ЦТП- 31 ГВС | Ввод/Вывод, Лермонтова, 13 ГВС | 90,05 | 0,065 | 0,065 |  | 2 | 2 | 1 |  | 0,42 | 52213 |
|  | Ввод/Вывод, Лермонтова, 11 ГВС | 30,18 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 3 | 1 |  | 1,25 | 52221 |
|  |  | 4,09 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 52235 |
| Ввод/Вывод, Чехова, 14/3 ГВС |  | 170,62 | 0,1 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  | 2,17 | 52334 |
| Ввод/Вывод, ЦТП- 23 ГВС |  | 94,18 | 0,15 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 52349 |
|  | Ввод/Вывод, Профсоюзов, 32 ГВС | 87 | 0,1 | 0,08 | 2020 | 2 | 1 | 1 |  |  | 52368 |
|  | Ввод/Вывод, Профсоюзов, 32 ГВС | 13,23 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 52372 |
|  | Общественные, МБДОУ детский сад комбинированного вида №11 "Машенька" ГВС | 27,54 | 0,063 | 0,063 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1,17 | 52386 |
|  | Жилой дом ГВС | 7,07 | 0,065 | 0,065 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 52392 |
|  | Жилой дом ГВС | 82,15 | 0,08 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 52402 |
|  |  | 14,39 | 0,1 | 0,07 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 52405 |
|  | Жилой дом ГВС | 23,12 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 52464 |
|  | Жилой дом ГВС | 23,12 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 52464 |
|  |  | 43,74 | 0,08 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 52529 |
|  | Жилой дом ГВС | 3,44 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 52708 |
|  | Ввод/вывод, Энтузиастов, 59 ГВС | 65,17 | 0,1 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 52985 |
|  | Жилой дом ГВС | 53,65 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 3,42 | 53039 |
|  | Жилой дом ГВС | 30,83 | 0,065 | 0,065 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 53060 |
|  | Ввод/вывод, Дзержинского, 4 ГВС | 2,4 | 0,09 | 0,063 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 53512 |
| Ввод/Вывод, Мира проспект, 19 ГВС |  | 105,96 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,33 | 53663 |
|  | Ввод/Вывод, Мира проспект, 11 ГВС | 43,89 | 0,08 | 0,05 |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 53693 |
|  | Ввод/Вывод, Лермонтова, 2 ГВС | 93,82 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 2 | 1 |  | 3,17 | 53723 |
|  | Жилой дом ГВС | 20,44 | 0,065 | 0,065 |  | 2 | 1 | 1 |  | 0,33 | 53775 |
|  | Жилой дом ГВС | 58 | 0,065 | 0,065 |  | 2 | 1 | 1 |  | 0,42 | 53796 |
|  | Ввод/Вывод, Бажова, 5 ГВС | 97,31 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 53814 |
|  | Мира проспект, 20 ГВС | 15,4 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 11,5 | 53818 |
|  | Ввод/Вывод, Бажова, 20 ГВС | 38,65 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1,42 | 53825 |
|  | Жилой дом ГВС | 1,42 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 53827 |
|  | Ввод/Вывод, ЦТП-9 ГВС | 5,94 | 0,09 | 0,09 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,25 | 53832 |
|  | Ввод/Вывод, ЦТП-9 ГВС | 6,68 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 2 | 1 |  | 0,25 | 53838 |
|  | Ввод/Вывод, Бажова, 15 ГВС | 46,79 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 1,75 | 53841 |
|  | Ввод/Вывод, ЦТП-7 ГВС | 3,61 | 0,08 | 0,05 |  | 4 | 4 | 1 |  | 5,58 | 53916 |
|  | Ввод/Вывод, Ленина проспект, 48 ГВС | 58,02 | 0,065 | 0,065 |  | 2 | 1 | 1 |  | 0,75 | 53932 |
|  | Жилой дом ГВС | 17,96 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2,75 | 53947 |
|  | Жилой дом ГВС | 2,46 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 53982 |
|  |  | 62,25 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 53999 |
|  |  | 104,2 | 0,065 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 54021 |
|  | Ввод/Вывод, Пушкина, 7 ГВС | 62,35 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 54044 |
|  | Ввод/Вывод, ЦТП-48 ГВС | 44,57 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 54217 |
|  | Общественное, Сургутский профессиональный колледж ГВС | 21,17 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 54219 |
|  | АБК, ГВС | 123,53 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 54236 |
|  | Ввод/Вывод, ЦТП-40 ГВС | 1,49 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,25 | 54271 |
|  | Ввод/Вывод, Мира проспект, 32/2 ГВС | 79,81 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 54305 |
|  |  | 17,07 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 54313 |
|  | Ввод/Вывод, Мира проспект, 30/2 ГВС | 120,37 | 0,11 | 0,11 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 54317 |
|  | Ввод/Вывод, Мира проспект, 32 ГВС | 107,88 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 1,08 | 54324 |
|  |  | 4,18 | 0,032 | 0,02 |  | 4 | 1 | 1 |  | 1,08 | 54327 |
|  | Ввод/Вывод, 50 лет ВЛКСМ, 10 ГВС | 9,65 | 0,09 | 0,09 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 54336 |
|  | Ввод/Вывод, ЦТП-75 ГВС | 8,35 | 0,15 | 0,1 | 2020 | 4 | 2 | 1 |  | 3,67 | 54361 |
|  | Ввод/Вывод, Мира проспект, 32/2 ГВС | 11,6 | 0,075 | 0,063 |  | 2 | 1 | 1 |  | 3,83 | 54365 |
|  |  | 2,11 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 54366 |
|  | Ввод/Вывод, ЦТП-75 ГВС | 1,79 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 2 | 1 |  | 0,5 | 54392 |
|  |  | 3,33 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  | 2,5 | 54402 |
|  | Ввод/вывод, Декабристов, 7 ГВС | 39,78 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 54482 |
|  | Ввод/вывод, Ленина проспект, 39/1 ГВС | 40,41 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 54495 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 7/2 ГВС | Ввод/вывод, Дзержинского, 7/2 ГВС | 50,84 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 54530 |
|  | Жилой дом ГВС | 8,65 | 0,065 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1,17 | 54562 |
|  | Жилой дом ГВС | 14,2 | 0,065 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 54566 |
|  | Ввод/вывод, ЦТП-77 | 69,83 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 54604 |
|  | Ввод/вывод, Ленина проспект, 29 ГВС | 63,59 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 54608 |
|  | Ввод/вывод, Ленина проспект, 29 ГВС | 102,12 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 54611 |
|  | Ввод/вывод, Ленина проспект, 27 ГВС | 65,46 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 54625 |
|  |  | 37,65 | 0,065 | 0,065 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 54631 |
|  | Ввод/вывод, Майская, 22 ГВС | 93,41 | 0,08 | 0,065 |  | 4 | 1 | 1 |  | 3,5 | 54664 |
|  |  | 2,57 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 54713 |
|  |  | 33,48 | 0,11 | 0,11 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 54777 |
|  | Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 5 ГВС | 3,38 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  | 4,08 | 54814 |
|  | Ввод/Вывод, 50 лет ВЛКСМ, 11 ГВС | 20,11 | 0,08 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 6 | 54832 |
|  | Ввод/Вывод, Дружбы проезд, 12 ГВС | 3,04 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 54912 |
|  |  | 147,44 | 0,08 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2,83 | 54914 |
|  |  | 147,44 | 0,08 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2,83 | 54914 |
|  | Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 28 ГВС | 49,53 | 0,08 | 0,08 |  | 2 | 2 | 1 |  | 3,33 | 54939 |
|  | Ввод/Вывод, Дружбы проезд, 14 ГВС | 28,16 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 54951 |
|  | Жилой дом ГВС | 15,46 | 0,08 | 0,07 |  | 2 | 1 | 1 |  | 7 | 54977 |
| Ввод/вывод, ЦТП- 76 | Ввод/вывод, ЦТП-76 | 12,9 | 0,15 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,83 | 54994 |
|  | Жилой дом ГВС | 22,33 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 55017 |
|  | Жилой дом ГВС | 50,53 | 0,065 | 0,065 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 55029 |
|  | Жилой дом ГВС | 50,53 | 0,065 | 0,065 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 55029 |
|  | Жилой дом ГВС | 50,53 | 0,065 | 0,065 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 55029 |
|  | Жилой дом ГВС | 50,53 | 0,065 | 0,065 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 55029 |
|  | Жилой дом ГВС | 8,83 | 0,08 | 0,065 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 55105 |
|  |  | 13,06 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 55231 |
|  |  | 146,54 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 0,75 | 55234 |
|  | Жилой дом ГВС | 3,44 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 0,5 | 55236 |
|  |  | 45,55 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 55603 |
|  |  | 45,55 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 55603 |
|  | Маяковского, 30 ГВС | 8,87 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1,92 | 55617 |
|  | Ввод/Вывод, Мира проспект, 49 ГВС | 90,83 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1,58 | 55681 |
|  | Жилой дом ГВС | 34,02 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 55809 |
|  | Ввод/Вывод, Быстринская, 24/1 ГВС | 66,61 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 3,58 | 55814 |
|  | Ввод/Вывод, Быстринская, 24/2 ГВС | 29,65 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 55818 |
|  |  | 56,46 | 0,15 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 4,67 | 55868 |
|  | Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 44/4 ГВС | 6,35 | 0,08 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 55870 |
|  |  | 27 | 0,065 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 4,58 | 55887 |
|  | Ввод/Вывод, ЦТП-78 ГВС | 6,77 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 5,67 | 55909 |
|  | Ввод/Вывод, ЦТП-78 ГВС | 27,37 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 2 | 1 |  | 1,33 | 55931 |
| Ввод/Вывод, ЦТП- 40 | ТК-40-1 (ТК-13) | 49,61 | 0,15 | 0,15 |  | 3 | 1 | 4 |  |  | 56954 |
| Ввод/вывод, Декабристов, ЦТП- 36 | Ввод/вывод, Декабристов, 6 ГВС | 35,27 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 2 | 4 | 0,5157 | 2,58 | 57018 |
|  | Ввод/вывод, Ленина проспект, 26 | 28,59 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0,75 | 57029 |
| Ввод/Вывод, ЦТП- 17 | Ввод/Вывод, Мира проспект, 23/1 | 13 | 0,1 | 0,1 | 2001 | 3 | 1 | 4 | 1,083 | 3,75 | 57033 |
| Ввод/Вывод, ЦТП- 24 | Ввод/Вывод, ЦТП-24 | 11,82 | 0,1 | 0,1 | 2010 | 4 | 1 | 4 | 1,0251 | 2,17 | 57109 |
| Ввод/вывод, ЦТП- 99 | Ввод/вывод, ЦТП-99 | 27,65 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 2 | 4 | 2,64 | 4,33 | 57153 |
| Ввод/вывод, ЦТП- 76 | Ввод/вывод, Ленина проспект, 13 | 24,68 | 0,2 | 0,2 |  | 3 | 1 | 1 |  | 7,25 | 57342 |
|  | Ввод/вывод, ЦТП-77 | 24,8 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 2 | 4 | 0,3075 | 2,25 | 57352 |
| Ввод/Вывод, ЦТП- 40 |  | 37,81 | 0,2 | 0,2 |  | 3 | 1 | 4 | 5,4093 | 3,58 | 57406 |
|  |  | 16,16 | 0,08 | 0,08 | 2006 | 4 | 1 | 1 |  |  | 57572 |
| 2ТК17А | Ввод/Вывод, ЦТП-33 | 172,93 | 0,273 | 0,273 | 2015 | 3 | 1 | 1 |  | 7 | 57598 |
| Ввод/вывод, ЦТП- 76 | Ввод/вывод, Ленина проспект, 13 ГВС | 24,23 | 0,2 | 0,15 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1,75 | 57905 |
|  | Ввод/вывод, Ленина проспект, 65/1 ГВС | 50,72 | 0,065 | 0,065 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1,92 | 58099 |
| Ввод/вывод, Энтузиастов, 51 ГВС |  | 42,73 | 0,15 | 0,1 | 1984 | 4 | 1 | 1 |  | 0,58 | 58229 |
| ТК-87-15 (ТК-15) | ТК-87-6* (ТК-6*) | 96 | 0,1 | 0,1 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3,67 | 58833 |
|  | Ввод/Вывод, Бажова, 24 ГВС | 118,12 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 58862 |
|  |  | 25,56 | 0,11 | 0,11 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 58883 |
|  | Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 44В ГВС | 9,83 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 58939 |
|  | Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 44В ГВС | 9,83 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 58939 |
| н.о. | 1 ТК 20А | 49,32 | 0,5 | 0,5 | 2008 | 1 | 1 | 1 |  |  | 66034 |
| Ввод/вывод, Набережный проспект, 80 | Ввод/вывод, Набережный проспект, 76 | 24 | 0,15 | 0,15 | 2007 | 3 | 1 | 1 |  | 7 | 66049 |
| Ввод/Вывод, Мира проспект, 20 |  | 68,43 | 0,1 | 0,1 | 1994 | 4 | 1 | 1 |  | 0,33 | 66087 |
|  | Ввод/Вывод, ПС-4 | 93,47 | 0,53 | 0,53 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 68161 |
|  | Ввод/Вывод, 50 лет ВЛКСМ, 9 | 28 | 0,2 | 0,2 | 2013 | 1 | 1 | 4 | 3,5031 | 4,92 | 68366 |
| Ввод/вывод, Губкина, 11 ГВС | Жилой дом ГВС | 3,05 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  | 3,42 | 70189 |
| РД ЦТП-38 | ТК-38-1-1 (УТ-4) | 4 | 0,25 | 0,25 |  | 1 | 1 | 4 | 1,981 | 3,42 | 70687 |
| РД БТП (Госснаб) |  | 43,84 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0,42 | 71166 |
| РД ЦТП-49 | ТК-49-19 (УТ-2) | 4 | 0,25 | 0,25 | 1998 | 3 | 1 |  |  |  | 71784 |
| Ввод/Вывод, Мира проспект, 37 ГВС | Мира проспект, 37 ГВС | 1 | 0,08 | 0,063 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,5 | 72188 |
|  | Жилой дом ГВС | 1 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 2 | 1 |  | 0,42 | 72228 |
| Ввод/Вывод, Лермонтова, 11/3 ГВС | Жилой дом ГВС | 1 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 2 | 1 |  | 0,75 | 72234 |
|  | Мира проспект, 30 ГВС | 1 | 0,032 | 0,02 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,5 | 72350 |
| Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 52/1 |  | 8,15 | 0,15 | 0,15 | 2008 | 4 | 1 | 4 | 0,861 | 2,17 | 72685 |
| УП №2 | 3ТК14А (Граница СГРЭС-1) | 208,9 | 0,426 | 0,426 | 2000 | 3 | 1 | 1 |  |  | 72775 |
| ТК43-5 | Ввод/Вывод, Быстринская, 20А | 86,96 | 0,08 | 0,08 |  | 3 | 1 |  |  |  | 73112 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 39 ГВС |  | 2,11 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 |  |  | 1,25 | 73186 |
| ТК-2-3С |  | 35,85 | 0,1 | 0,1 |  | 3 | 1 | 4 |  |  | 73288 |
|  | Жилой дом | 13,25 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 2 | 4 |  | 4 | 73290 |
|  |  | 15,76 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 1 | 4 |  |  | 73291 |
| Ввод/Вывод, Бажова, 1 | Ввод/Вывод, Бажова, 3 | 28 | 0,08 | 0,08 | 2004 | 3 | 1 |  |  |  | 73516 |
|  |  | 35 | 0,1 | 0,1 | 1983 | 4 | 1 |  |  |  | 73522 |
| Ввод/вывод, Декабристов, 15 | Жилой дом | 28 | 0,07 | 0,07 | 1999 | 4 | 1 |  |  | 2,17 | 73540 |
|  | ТК | 27,87 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 74935 |
| Ввод/Вывод, Бажова, 15 ГВС | Ввод/Вывод, Бажова, 13 ГВС | 46,79 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 77144 |
| Ввод/Вывод, Бажова, 15 ГВС |  | 31,86 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 77146 |
| Ввод/Вывод, Бажова, 9 ГВС |  | 46,46 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,75 | 77148 |
| Ввод/Вывод, Бажова, 5 ГВС |  | 150,33 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 2,67 | 77152 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 65/3 ГВС |  | 30,58 | 0,09 | 0,09 |  | 4 | 1 | 1 |  | 2,67 | 77200 |
| Ввод/Вывод, Ленина проспект, 36 ГВС |  | 68,95 | 0,15 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 77322 |
| Ввод/Вывод, Ленина проспект, 36 ГВС |  | 68,95 | 0,15 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 77322 |
| Ввод/вывод, Губкина, 1/1 | клинико- диагностический центр | 97,24 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 77326 |
| Ввод/вывод, Декабристов, 12/1 |  | 53,87 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 77491 |
| Ввод/вывод, Майская, 20 ГВС |  | 93,41 | 0,08 | 0,065 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 77497 |
| Ввод/вывод, Майская, 22 ГВС | Ввод/вывод, Майская, 20 ГВС | 93,41 | 0,08 | 0,065 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1,67 | 77499 |
| Ввод/Вывод, Бажова, 20 ГВС |  | 38,65 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  | 1,5 | 77507 |
| Ввод/Вывод, Бажова, 20 |  | 37,95 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 2 | 4 | 0,226 | 3,42 | 77509 |
| Ввод/вывод, Губкина, 1 | детский больничный корпус | 42,23 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 77543 |
| Ввод/Вывод, 50 лет ВЛКСМ, 9 | Ввод/Вывод, Дружбы проезд, 9 | 44 | 0,2 | 0,2 | 1992 | 1 | 1 | 4 | 3,5031 | 4,92 | 77551 |
| Ввод/Вывод, Быстринская, 24/2 ГВС | Жилой дом ГВС | 29,65 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 77600 |
| Ввод/Вывод, Быстринская, 24/1 ГВС | Жилой дом ГВС | 66,61 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 2 | 1 |  | 4 | 77602 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 33 ГВС | Жилой дом ГВС | 44,44 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 3 | 1 |  | 1,33 | 77616 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 29 ГВС |  | 69,83 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 77618 |
| Ввод/вывод, ЦТП- 77 | Ввод/вывод, Ленина проспект, 29 ГВС | 69,83 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 12,92 | 77620 |
| Ввод/вывод, ЦТП- 77 | Ввод/вывод, Ленина проспект, 29 | 24,8 | 0,15 | 0,15 |  | 3 | 2 | 4 | 0,3075 | 1,92 | 77622 |
| Ввод/Вывод, ЦТП- 48 ГВС |  | 44,57 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 77700 |
| Ввод/Вывод, Пушкина, 8/3 ГВС |  | 42,54 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 77710 |
| Ввод/Вывод, Майская, 3 |  | 36,56 | 0,2 | 0,2 |  | 4 | 1 | 4 | 0,448 | 2,42 | 77765 |
| Ввод/Вывод, Майская, 5 |  | 22 | 0,2 | 0,2 | 2005 | 4 | 1 | 4 | 0,7733 | 2,58 | 77773 |
| Ввод/Вывод, Энергетиков, 55 | Жилой дом | 10,89 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 4 | 0,267 | 6,5 | 77789 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 4 ГВС | Ввод/вывод, Дзержинского, 6 ГВС | 27,33 | 0,09 | 0,063 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 78218 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 6 ГВС |  | 1,53 | 0,09 | 0,063 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 78222 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 2/1 | Ввод/вывод, Дзержинского, 4 | 19,7 | 0,15 | 0,15 | 2015 | 3 | 1 | 4 | 2,4945 | 4,5 | 78224 |
| Ввод/Вывод, Республики, 84 |  | 4,96 | 0,2 | 0,2 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 78328 |
| Ввод/Вывод, Республики, 86 ГВС |  | 5,89 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 78330 |
| Ввод/Вывод, Республики, 86 ГВС |  | 5,89 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 78330 |
| Ввод/Вывод, ЦТП- 71 | ЦТП-71 | 11,33 | 0,273 | 0,273 | 2013 | 4 | 1 | 4 | 3,925 | 5 | 78678 |
| Ввод/вывод, Свободы бульвар, 12 ГВС | Жилой дом ГВС | 8,71 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 78696 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 29 ГВС | Ввод/вывод, Свободы бульвар, 12 ГВС | 19,34 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 5,33 | 78698 |
| Ввод/вывод, Свободы бульвар, 10 ГВС |  | 25,41 | 0,065 | 0,065 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 78706 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 13 |  | 5,53 | 0,2 | 0,2 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 78736 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 13 ГВС |  | 4,04 | 0,2 | 0,15 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,67 | 78738 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 13 ГВС |  | 34,87 | 0,065 | 0,065 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 78746 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 13 ГВС | Ввод/вывод, Ленина проспект, 13 ГВС | 17,43 | 0,065 | 0,065 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 78748 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 27 ГВС | Ввод/вывод, Ленина проспект, 27 ГВС | 22,86 | 0,08 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 78780 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 27 ГВС | Жилой дом ГВС | 12,96 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 78782 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 29 ГВС | Ввод/вывод, Ленина проспект, 29 ГВС | 21,28 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2,42 | 78818 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 29 ГВС |  | 46,47 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 78822 |
| Ввод/вывод, ЦТП- 77 | Ввод/вывод, Ленина проспект, 27 ГВС | 70,35 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1,92 | 78836 |
| Ввод/Вывод, Университетская, 3 | Жилой дом | 4,82 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 78858 |
| Ввод/Вывод, Рабочая, 31а | Жилой дом | 5,74 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 4 | 0,5703 | 2,67 | 78862 |
| Ввод/Вывод, Рабочая, 31/1 | Жилой дом | 4,27 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 78868 |
| Ввод/Вывод, Университетская, 23 | Жилой дом | 19,15 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 2 | 4 | 0,3767 | 12,17 | 78900 |
| Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 44/4 ГВС | Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями ГВС | 3,75 | 0,08 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 78964 |
| Ввод/Вывод, Дружбы проезд, 12 ГВС | Жилой дом ГВС | 4,68 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 79092 |
| Ввод/Вывод, Дружбы проезд, 14 ГВС |  | 4,66 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 79150 |
| Ввод/Вывод, Дружбы проезд, 15 ГВС | Жилой дом ГВС | 20,53 | 0,08 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 79172 |
| Ввод/Вывод, Дружбы проезд, 15 ГВС | Жилой дом ГВС | 20,53 | 0,08 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 79172 |
| Ввод/Вывод, 50 лет ВЛКСМ, 9 | ТК-2-6Д (ТК-20А) | 40,25 | 0,15 | 0,15 | 2013 | 1 | 2 | 4 | 2,2185 | 4,67 | 79241 |
| Ввод/Вывод, 50 лет ВЛКСМ, 11 ГВС | Жилой дом ГВС | 2,92 | 0,08 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 79265 |
| Ввод/вывод, ЦТП- 20 | ЦТП-20 | 12,68 | 0,219 | 0,219 |  | 4 | 1 | 4 | 6,427 | 5,5 | 79833 |
| Ввод/вывод, 30 лет Победы, 17 |  | 6,37 | 0,159 | 0,159 |  | 4 | 2 | 4 | 0,532 | 3,08 | 79900 |
| Ввод/вывод, Набережный проспект, 76/1 | Жилой дом | 27,23 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  | 1,25 | 80046 |
| Ввод/вывод, Набережный проспект, 80 ГВС | Жилой дом ГВС | 23,85 | 0,065 | 0,05 | 1994 | 2 | 1 | 1 |  |  | 80052 |
| Ввод/вывод, Энтузиастов, 55 ГВС |  | 27,08 | 0,1 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 80126 |
| Ввод/вывод, Энтузиастов, 59 ГВС | Ввод/вывод, Энтузиастов, 55 ГВС | 59,62 | 0,1 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 80158 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 61 ГВС | Жилой дом ГВС | 31 | 0,09 | 0,05 | 2020 | 2 | 1 | 1 |  |  | 80186 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 61 ГВС | Жилой дом ГВС | 31 | 0,09 | 0,05 | 2020 | 2 | 1 | 1 |  |  | 80186 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 61 ГВС | Жилой дом ГВС | 31 | 0,09 | 0,05 | 2020 | 2 | 1 | 1 |  |  | 80186 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 61/1 ГВС |  | 74,45 | 0,1 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,25 | 80198 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 65/1 ГВС |  | 5,96 | 0,065 | 0,065 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 80205 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 65/1 ГВС | Жилой дом ГВС | 67,42 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1,58 | 80207 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 65/1 ГВС | Жилой дом ГВС | 67,42 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1,58 | 80207 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 61/2 ГВС | Ввод/вывод, Ленина проспект, 61/1 ГВС | 23,35 | 0,1 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 80219 |
| Ввод/вывод, Флегонта Показаньева, 10/1 ГВС |  | 7,47 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 80251 |
| Ввод/вывод, Игоря Киртбая, 25 ГВС | Жилой дом ГВС | 79,47 | 0,08 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 80253 |
| Ввод/вывод, Майская, 4 ГВС |  | 37,05 | 0,15 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 80313 |
| Ввод/вывод, Декабристов, 9 ГВС | Ввод/вывод, Декабристов, 9 ГВС | 29,36 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 80339 |
| Ввод/вывод, Декабристов, 9 ГВС | Ввод/вывод, Декабристов, 9 ГВС | 29,36 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 80339 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 1 |  | 5,8 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 80371 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 7/2 ГВС | Жилой дом ГВС | 17,33 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 80379 |
| Ввод/Вывод, Мира проспект, 55/2 | Мира проспект, 55/2 | 4,17 | 0,08 | 0,08 | 2006 | 4 | 1 | 4 | 0,173 | 3,92 | 80387 |
| Ввод/Вывод, Ленина проспект, 48 ГВС |  | 2,16 | 0,065 | 0,065 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 80403 |
| Ввод/Вывод, Бажова, 20 ГВС | Ввод/Вывод, Бажова, 24 ГВС | 15,91 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 80431 |
| Ввод/Вывод, Бажова, 24 ГВС |  | 10,91 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 80433 |
| Ввод/Вывод, Бажова, 10 ГВС |  | 57,94 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 80488 |
| Ввод/Вывод, ЦТП- 33 | ЦТП-33 | 5,24 | 0,273 | 0,273 | 2015 | 4 | 1 | 1 |  |  | 80624 |
| Ввод/Вывод, Мира проспект, 13 | Ввод/Вывод, Мира проспект, 17 | 63,75 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 2 | 4 | 1,882 | 13 | 80640 |
| Ввод/Вывод, Мира проспект, 11 ГВС | МБДОУ детский сад №4 "Умка" ГВС | 41,59 | 0,08 | 0,05 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 80664 |
| Ввод/Вывод, Ленина проспект, 32 | Ввод/Вывод, Ленина проспект, 30 | 21,14 | 0,15 | 0,15 | 2014 | 1 | 1 | 1 |  | 5,08 | 80930 |
| Ввод/Вывод, Чехова, 4/1 |  | 4,63 | 0,1 | 0,1 | 2004 | 4 | 1 | 1 |  |  | 80938 |
| Ввод/Вывод, Чехова, 10/1 ГВС |  | 59,91 | 0,065 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 80970 |
| Ввод/Вывод, Островского, 26 |  | 3,4 | 0,1 | 0,1 | 2002 | 4 | 1 | 1 |  |  | 80982 |
| Ввод/Вывод, Ленина проспект, 30 |  | 14,59 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 80986 |
| Ввод/Вывод, Ленина проспект, 28 |  | 43 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 4 | 1 | 1 |  |  | 80990 |
| Ввод/Вывод, Лермонтова, 11/4 ГВС |  | 2,14 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 81006 |
| Ввод/Вывод, Лермонтова, 13 ГВС |  | 119,85 | 0,065 | 0,065 |  | 4 | 3 | 1 |  | 0,67 | 81104 |
| Ввод/Вывод, Ленина проспект, 66/1 | Ввод/Вывод, Ленина проспект, 68 | 14,87 | 0,07 | 0,07 | 2015 | 3 | 3 | 4 | 0,6321 | 9,25 | 81134 |
| Ввод/Вывод, Ленина проспект, 68/1 | МБОУ НШ №30, клубно-спортивный корпус | 11,35 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 81162 |
| Ввод/Вывод, ЦТП- 24 | Ввод/Вывод, Ленина проспект, 70/1 | 35,32 | 0,1 | 0,1 | 2010 | 3 | 1 | 4 | 1,0251 | 2,17 | 81164 |
| Ввод/вывод, Флегонта Показаньева, 6/1 ГВС | Общественное, Детский сад ГВС | 5,96 | 0,05 | 0,04 |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 81180 |
| Ввод/вывод, Энтузиастов, 65 ГВС | Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №28 "Калинка" ГВС | 5,78 | 0,08 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 81204 |
| Ввод/вывод, ЦТП- 99 | УТ1 | 20,19 | 0,15 | 0,15 |  | 2 | 2 | 4 | 2,64 | 4,33 | 81224 |
| Ввод/Вывод, Профсоюзов, 14/1 ГВС | Ввод/Вывод, Профсоюзов, 14 ГВС | 12,28 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 0,5 | 81244 |
| Ввод/Вывод, Профсоюзов, 14 ГВС |  | 46,7 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 81246 |
| Ввод/Вывод, Профсоюзов, 28 |  | 5,87 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 2,33 | 81248 |
| Ввод/Вывод, Профсоюзов, 22 | Жилой дом | 4,06 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 81254 |
| Ввод/Вывод, Профсоюзов, 26 |  | 7,32 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 81260 |
| Ввод/Вывод, Профсоюзов, 34 ГВС | Жилой дом ГВС | 5,44 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 81298 |
| Ввод/Вывод, Профсоюзов, 32 ГВС | Ввод/Вывод, Профсоюзов, 34 ГВС | 17,3 | 0,1 | 0,08 | 2020 | 2 | 2 | 1 |  |  | 81300 |
| Ввод/Вывод, Профсоюзов, 32 ГВС |  | 4,43 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  | 1,75 | 81302 |
| Ввод/Вывод, Чехова, 6/1 | АБК, Супермаркет "Чеховский" | 5,24 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 81442 |
| Ввод/Вывод, Лермонтова, 2 ГВС | Жилой дом ГВС | 30,06 | 0,08 | 0,08 |  | 2 | 3 | 1 |  | 0,83 | 81448 |
| Ввод/Вывод, Бажова, 13 | Ввод/Вывод, Бажова, 11 | 13,88 | 0,07 | 0,07 | 1997 | 3 | 2 | 4 |  |  | 81478 |
| Ввод/Вывод, Студенческая, 7 |  | 21,63 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 2 | 4 | 0,81 | 3,17 | 81534 |
| Ввод/Вывод, Студенческая, 7 ГВС |  | 16,16 | 0,09 | 0,09 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 81538 |
| Ввод/Вывод, 50 лет ВЛКСМ, 10 ГВС | Ввод/Вывод, Студенческая, 7 ГВС | 130,84 | 0,09 | 0,09 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 81549 |
| Ввод/Вывод, 50 лет ВЛКСМ, 4 | Ввод/Вывод, 50 лет ВЛКСМ, 2 | 25,8 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 | 1,2952 | 2,08 | 81563 |
| Ввод/Вывод, 50 лет ВЛКСМ, 4 ГВС |  | 36,76 | 0,11 | 0,11 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,33 | 81587 |
| Ввод/Вывод, Пролетарский проспект, 1 |  | 21,26 | 0,1 | 0,1 | 2008 | 4 | 2 | 4 |  |  | 81604 |
| Ввод/Вывод, ЦТП- 78 ГВС |  | 9,62 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 81626 |
| Ввод/Вывод, ЦТП- 78 ГВС |  | 72,91 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2,58 | 81630 |
| Ввод/Вывод, Мира проспект, 32/2 ГВС |  | 3,09 | 0,075 | 0,063 |  | 4 | 1 | 1 |  | 3,33 | 81648 |
| Ввод/Вывод, Мира проспект, 30/2 ГВС | Ввод/Вывод, 50 лет ВЛКСМ, 4 ГВС | 35,85 | 0,11 | 0,11 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 81662 |
| Ввод/Вывод, Мира проспект, 32 |  | 2,94 | 0,2 | 0,2 | 2014 | 4 | 1 | 4 |  | 0,5 | 81668 |
| Ввод/вывод, Игоря Киртбая, 5/1 ГВС | Жилой дом ГВС | 2,4 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 81750 |
| Ввод/вывод, Игоря Киртбая, 5/2 ГВС | Жилой дом ГВС | 4,75 | 0,065 | 0,065 |  | 4 | 2 | 1 |  | 4,5 | 81752 |
| Ввод/Вывод, Чехова, 12 | Жилой дом | 6,73 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 1 | 4 | 1,302 | 5,33 | 81762 |
| Ввод/Вывод, Студенческая, 13 | Ввод/Вывод, Мира проспект, 24 | 7,85 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 81774 |
| Ввод/Вывод, Мира проспект, 24 | Мира проспект, 24 | 38,03 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 81778 |
| Ввод/Вывод, ПС-4 | ПС-4 (насос на обратке) | 9,87 | 0,53 | 0,53 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 81798 |
| Ввод/Вывод, Технологическая, 9 | АБК, ОАО ''Уралсибгидрострой'' | 8,1 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 1 | 4 | 0,887 | 3,17 | 81802 |
| Ввод/вывод, Магистральная, 32 |  | 8,05 | 0,1 | 0,1 | 2008 | 4 | 1 | 4 | 0,436 | 2,17 | 81858 |
| Ввод/вывод, Магистральная, 34 ГВС |  | 31,41 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 81878 |
| Ввод/Вывод, Пушкина, 7 ГВС | Ввод/Вывод, Пушкина, 15 ГВС | 46,27 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 81880 |
| Ввод/Вывод, Пушкина, 15 ГВС |  | 6,18 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 2 | 1 |  | 2,5 | 81886 |
| Ввод/Вывод, Быстринская, 6 |  | 2,44 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 82046 |
| Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 28 ГВС |  | 2,23 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 82116 |
| Ввод/Вывод, Юности, 17/1 | Жилой дом | 6,45 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 | 0,0815 | 5,33 | 82144 |
|  | Ввод/Вывод, Ленина проспект, 28 | 3,95 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 1 | 1 | 1 |  |  | 82206 |
|  |  | 9,61 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 4 | 1 | 1 |  |  | 82208 |
|  | Ввод/Вывод, Ленина проспект, 30 ГВС | 14,59 | 0,08 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 82210 |
| Ввод/Вывод, Ленина проспект, 30 |  | 9,9 | 0,15 | 0,15 | 2014 | 4 | 1 | 1 |  |  | 82218 |
| Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 5 ГВС |  | 88 | 0,14 | 0,075 | 2020 | 2 | 2 | 1 |  |  | 82250 |
| Ввод/Вывод, Ленина проспект, 20 | Жилой дом | 8,66 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 82278 |
| Ввод/Вывод, Быстринская, 22 | Ввод/Вывод, Быстринская, 22/1 | 3,22 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 4 | 0,368 | 2,42 | 82458 |
| Ввод/Вывод, Быстринская, 22/1 |  | 11,16 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 4 | 0,368 | 2,42 | 82462 |
| Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 39 |  | 4,45 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 82496 |
| Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 37/4 |  | 1,07 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  | 2,25 | 82653 |
| Ввод/вывод, ЦТП- 98 | ЦТП-98 | 13,55 | 0,219 | 0,219 |  | 4 | 1 | 4 | 2,5973 | 5 | 82677 |
| Ввод/Вывод, Пушкина, 14 | Жилой дом | 10,55 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 83409 |
| Ввод/Вывод, ЦТП- 7 ГВС | Ввод/Вывод, Бахилова, 4 ГВС | 15,8 | 0,08 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 83461 |
| Ввод/вывод, Иосифа Каролинского, 15 | Жилой дом | 3,31 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 2 | 4 | 0,226 | 2,25 | 83494 |
| Ввод/вывод, Иосифа Каролинского, 13 |  | 3,62 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 83506 |
| Ввод/вывод, Сибирская, 18 | АБК, ИП Плаксий | 6,73 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 | 0,04 | 4,17 | 83742 |
| Ввод/вывод, Парковая, 19/1 | Жилой дом | 4,8 | 0,05 | 0,05 | 2014 | 4 | 1 | 4 | 0,0965 | 4,83 | 83748 |
| Ввод/вывод, Сибирская, 26 | Общественное, МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад №8 "Огонек" | 6,64 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 2 | 4 | 0,3812 | 10,25 | 83766 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 26 | Жилой дом | 7,11 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 83770 |
| Ввод/вывод, Дружбы проезд, 3 | Жилой дом | 6,82 | 0,065 | 0,065 | 1999 | 4 | 1 | 1 |  | 2,58 | 83778 |
|  |  | 13,28 | 0,108 | 0,108 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 84496 |
|  | АБК | 19,98 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 84519 |
| ПС-4 (насос на обратке) | ПС-4 | 10,86 | 0,53 | 0,53 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 84646 |
| 1ТК 23А | ЦТП-99 | 142,1 | 0,257 | 0,257 |  | 3 | 1 | 4 | 4,891 | 27,75 | 84648 |
| Ввод/Вывод, Университетская, 27 ГВС | Жилой дом ГВС | 3,24 | 0,08 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 84864 |
| Ввод/вывод, Мира проспект, 44 | Жилой дом | 56,9 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 2 | 4 | 0,091 | 22,05 | 84954 |
| Ввод/вывод, Мира проспект, 44 | Промышленная пристройка, ПАО Ханты Мансийский банк Открытие | 15,9 | 0,025 | 0,025 |  | 4 | 2 | 4 | 0,091 | 22,05 | 84959 |
| Ввод/вывод, Мира проспект, 44, ГВС | Промышленная пристройка, ПАО Ханты Мансийский банк Открытие | 14,23 | 0,025 | 0,025 |  | 4 | 2 | 4 | 0,091 | 22,05 | 84961 |
| Ввод/вывод, Мира проспект, 44 | Промышленная пристройка, Типография, ООО "Фирма АНБ" | 26,56 | 0,032 | 0,032 |  | 4 | 2 | 4 | 0,091 | 22,05 | 84963 |
|  |  | 20,57 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 85011 |
|  | Жилой дом | 20,11 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  | 2,3 | 85025 |
|  | Жилой дом | 42,7 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  | 2,3 | 85027 |
| Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 37/4 | Жилой дом | 4,16 | 0,04 | 0,04 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 85029 |
|  | Жилой дом | 7,1 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 | 0,3708 | 6 | 85089 |
|  | Жилой дом | 6,33 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 | 0,3708 | 6 | 85091 |
|  | Жилой дом | 9,72 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 | 0,3708 | 6 | 85093 |
|  | Промышленная пристройка, Савельев Руслан Михайлович | 7,02 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 | 0,3708 | 6 | 85095 |
|  | МАУ ПРСМ "Наше время" | 168,78 | 0,04 | 0,04 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 85238 |
|  | МАУ ПРСМ "Наше время", ГВС | 161,83 | 0,032 | 0,032 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 85240 |
| Ввод/Вывод, 30 лет Победы, 37/4 | Жилой дом | 20,91 | 0,04 | 0,04 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 85449 |
|  | Жилой дом | 19,01 | 0,04 | 0,04 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 85451 |
|  | Жилой дом | 3,8 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 85460 |
| Ввод/Вывод, Лермонтова, 11 ГВС | Жилой дом ГВС | 30,18 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 4 | 1 |  | 1,25 | 85521 |
|  | Жилой дом | 3,74 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 86342 |
|  |  | 28,26 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 4 | 0,73 | 6,17 | 86356 |
|  |  | 6,49 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 4 | 1,156 | 2,42 | 86360 |
|  |  | 9,46 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 4 | 1,156 | 2,42 | 86362 |
|  | Жилой дом | 9,5 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 4 | 1,156 | 2,42 | 86364 |
|  | Жилой дом | 2,89 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 4 | 1,156 | 2,42 | 86367 |
|  | Жилой дом | 3,61 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 4 | 1,156 | 2,42 | 86369 |
|  | Жилой дом | 3,45 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 4 | 1,156 | 2,42 | 86371 |
|  | Жилой дом | 2,29 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 4 | 1,156 | 2,42 | 86373 |
|  | Жилой дом | 1,84 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 4 | 1,156 | 2,42 | 86375 |
|  |  | 23,01 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 4 | 0,73 | 6,17 | 86384 |
|  | Жилой дом | 54,54 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 4 | 0,73 | 6,17 | 86386 |
|  | Жилой дом | 5,52 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 4 | 0,73 | 6,17 | 86389 |
|  | Жилой дом | 4,92 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 4 | 0,73 | 6,17 | 86391 |
|  | ООО "ТТН-Центр" | 2,52 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 4 | 0,73 | 6,17 | 86409 |
|  | Жилой дом | 20,23 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 | 0,014 | 2,92 | 86480 |
|  | ИП Мадьяров Тимур Шарападиенович | 3,77 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 | 0,014 | 2,92 | 86483 |
|  | Шашков Леонид Владимирович | 2,86 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 | 0,014 | 2,92 | 86485 |
|  |  | 152,58 | 0,1 | 0,1 | 1993 | 4 | 1 | 1 |  |  | 86555 |
|  |  | 47,45 | 0,1 | 0,1 | 1993 | 4 | 1 | 1 |  |  | 86559 |
|  |  | 20,45 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 |  |  |  | 86672 |
|  | Жилой дом | 3,44 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  | 2,33 | 86715 |
|  | Жилой дом | 0,94 | 0,065 | 0,065 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 86719 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 33 ГВС | Магазин Спорттовары | 6,54 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 3 | 1 |  | 1,33 | 86734 |
|  | Ввод/вывод, Ленина проспект, 13 ГВС | 139,45 | 0,065 | 0,065 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 86818 |
|  |  | 36,59 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,67 | 86824 |
|  | Магазин Смешанные товары ГВС | 22,72 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,33 | 87009 |
|  |  | 17,52 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,33 | 87011 |
|  | Магазин Продукты ГВС | 2,53 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,33 | 87014 |
|  | Магазин Метро- Престиж ГВС | 2,13 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,33 | 87016 |
|  | Магазин Книжный мир ГВС | 8,66 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 |  |  | 1,25 | 87075 |
| Ввод/вывод, Декабристов, ЦТП- 36 | БУ Сургутский муз. колледж» гараж | 10,27 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 2 | 4 | 0,5157 | 2,58 | 87112 |
|  |  | 45,14 | 0,2 | 0,2 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 87132 |
|  | Жилой дом | 7,48 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 87135 |
|  |  | 130,97 | 0,1 | 0,1 | 1994 | 4 | 1 | 1 |  | 0,33 | 87216 |
|  | Жилой дом | 7,35 | 0,1 | 0,1 | 1994 | 4 | 1 | 1 |  | 0,33 | 87219 |
|  | Ввод/Вывод, Бажова, 5 | 121,56 | 0,15 | 0,15 | 1992 | 4 | 2 | 4 | 0,328 | 3,92 | 87228 |
|  |  | 11,22 | 0,2 | 0,2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2,58 | 89161 |
| ТК-8-2 (УТ-2) | Ввод/вывод, Майская, 6/1 | 89,95 | 0,1 | 0,1 |  | 3 | 1 |  |  | 6,08 | 89519 |
|  | Ввод/вывод, Декабристов, 14 | 13,71 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7,58 | 89630 |
| Ввод/вывод, Декабристов, 12/1 |  | 19,12 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7,58 | 89635 |
|  |  | 46,55 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2,42 | 89708 |
|  | Склад ГВС | 5,88 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2,42 | 89710 |
|  |  | 39,93 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2,42 | 89712 |
|  | Гараж ГВС | 4,93 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2,42 | 89713 |

Рисунок 4.1 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от СГРЭС-1-ПКТС

Рисунок 4.2 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей и готовности работы потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения СГРЭС-1-ПКТС – в существующем положении

Выводы по этапу 3:

Снижение вероятности безотказной работы по перспективе обуславливается в виду прокладке новых резервирующие сетей, приведённых в пунктах ниже. Нормативные показатели надежности теплоснабжения не достигнуты и вряд ли достижимы путем интенсификации темпов перекладок ветхих и ненадежных теплопроводов.

Причинами являются:

•	Не универсальность существующих методик оценки надежности теплоснабжения;

•	Существенная величина присоединенной нагрузки;

•	Увеличение срока службы теплопроводов к окончанию расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения;

•	Разветвленность тепловых сетей, наличие «тупиковых» районов – районов, теплоснабжение которых осуществляется по единственной магистрали;

•	Математический алгоритм расчета показателей надежности. Надежность теплоснабжения конкретного участка представляет собой произведение показателей надежности всех предшествующих участков.

С целью недопущения прекращения подачи тепловой энергии потребителям, при возникновении функционального отказа (аварии) на тепломагистрали, необходимо предусмотреть на перспективу резервные способы подачи тепловой энергии от смежных теплоисточников и смежных тепломагистралей.

Таким образом, необходимо предусмотреть мероприятия по резервированию тепловой нагрузки и выполнить расчеты надежности для перспективной Схемы теплоснабжения.

    - Этап 4. Оценка надежности теплоснабжения с учетом реализации мероприятий по резервированию тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

4.1.4.1	Предложения по мероприятиям, обеспечивающим резервирование тепловой нагрузки потребителей

Ниже представлены мероприятия, реализация которых позволит в перспективе улучшить надежность теплоснабжения потребителей от СГРЭС-1 и СГРЭС-2.

4.1.4.2	Технические решения по взаимному резервированию теплоисточников СГРЭС-1 и СГРЭС-2 (применительно к СГРЭС-1).

В связи с необходимостью организации взаимного резервирования теплоисточников СГРЭС-1 и СГРЭС-2 на текущий момент, принимается техническое решение:

1)	Взаимное резервирование теплоисточников СГРЭС-1 и СГРЭС-2 предусмотреть с использованием основного расчетного направления существующей тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» по ул.Энергостроителей.

2)	Связь тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» с СГРЭС-1 организовать через новый автоматизированный узел регулирования №1 между тепломагистралями 2d1220х12,0 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» в районе точки пересечения тепломагистралей перед входом на территорию промплощадки СГРЭС-1 со стороны мазутного хозяйства.

3)	Новый узел регулирования №1 смонтировать на трубопроводах тепломагистралей 2d1220х12,0 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» находящихся на балансе ООО «СГЭС», в пределах существующих землеотводов, надземной прокладкой, с использованием существующих скользящих и неподвижных опор.

4)	Выбранное основное технологическое оборудование нового узла регулирования №1 (шаровые краны, дисковые регулирующие затворы, расходомеры, датчики давления и электроприводы) должно быть низкотемпературного исполнения (до минус 600С) с классом защиты не хуже IP68(67), т.е. предназначенное для установки на открытом воздухе (под навесами) и не требующее строительства отдельного павильона. Управление оборудованием предусмотреть дистанционно (с рабочего места начальника смены ПКТС) и по месту (для оперативного персонала цеха №7, например при проведении переключений).

5)	Установку шкафов автоматики для нового узла регулирования №1 предусмотреть во временном здании (устанавливаемым в непосредственной близости), совместно с оборудованием расходомеров, тепловычислителей и диспетчеризации для нового узла коммерческого учета на тепломагистрали 2d1220х12,0 мм «СГРЭС-1 – ПКТС».

Вывод:

Для принятого технического решения по организации автоматизированного узла регулирования №1 со стороны СГРЭС-1:

-	не требуется дополнительных технических мероприятий по реконструкции внутреннего тракта сетевой воды станции имеющего требуемый резерв по пропускной способности равный Gрез = (11000 – 7900) = 3100 т/ч (+39%) достаточный для организации взаимного резервирования;

-	не требуется изменения существующего подключения трубопроводов тепломагистрали «СГРЭС-2 – Промзона» в главном корпусе станции (сохраняется существующая перемычка прогрева d89х3,5 мм);

-	не требуется установка дополнительных расходомеров на существующем обратном трубопроводе 1d820х9,0 мм и подающем трубопроводе 1d530х8,0 мм перед главным корпусом станции, т.к. они будут использоваться только в режиме прогрева.

Рисунок 4.3 – Технологическая связь для взаимного резервирования СГРЭС-1 – СГРЭС-2 – Промзона

4.1.4.3	Строительство т/м «СГРЭС-1 – 18 микрорайон»

Проектом актуализации Схемы теплоснабжения предусматривается строительство 3 вывода от СГРЭС-1, в том числе:

-	организация автоматизированного узла связи с тепломагистралью 2Ду800 мм

«ПКТС - ВЖР» (в районе пр. Пролетарский).

Перспективная модель тепломагистрали представлена на рисунке ниже. Для реализации мероприятия потребуется:

•	строительство новой тепломагистрали 2Ду1000 мм (3-й ввод в город) от забора СГРЭС-1 до ул.Университетской длиной L = 3360 метров;

•	строительство тепломагистрали 2Ду800 мм по ул.Университетская длиной L = 300

Рисунок 4.4 – Трассировка т/м СГРЭС-1-18 мкр. по ул. Университетской, по условиям повышения надежности теплоснабжения потребителей

4.1.4.4	Прокладка резервирующей перемычки между 1ТК-23-1(проект) и 1 ТК-46 вдоль ул. Игоря Киртбая, ул. Флегонта Показаньева, Югорский тракт

Данная резервирующая перемычка обеспечит закольцовку мкр. 5 и 5А, тем самым повысив надежность данной зоны теплоснабжения.

Перспективная модель тепломагистрали представлена на рисунке ниже. Для реализации мероприятия потребуется:

•	строительство новой тепломагистрали 2Ду500 мм от 1ТК-46 до 1 ТК-23-1 (проект)

Рисунок 4.5 – Схема резервирующей перемычки

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены на рисунках 4.1.8 и 4.1.9. и в приложении 12В (представлены показатели надежности на пути от теплоисточника до наименее надежных потребителей).

Рисунок 4.6 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (путь до потребителя с наихудшей надежностью)

Рисунок 4.7 – Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей (путь до потребителя с наихудшей надежностью)

    - Выводы по результатам расчетов

1.	С учетом реализации мероприятий по перекладке ненадежных участков тепловых сетей, а также резервированию тепловой нагрузки потребителей, нормативная надежность будет выдерживаться:

-	вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,949, что выше существующего норматива (0,9);

-	коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,983, что выше существующего норматива (0,97).

2.	Уже в настоящее время степень резервирования тепловой нагрузки в рассматриваемой системе теплоснабжения является довольно высокой. Причиной тому служит наличие перемычек, многократное резервирование внутриквартальной нагрузки и возможности передачи тепловой энергии и теплоносителя от сторонних источников тепловой энергии. Строительство 3 тепловывода помимо задачи обеспечения новых потребителей тепловой нагрузкой приведет к улучшению надежности.

Подача тепловой энергии «хвостовым» потребителям от сторонних источников существенно увеличивает надежность теплоснабжения. Так в настоящее время возможна передача тепловой энергии от котельных СГМУП «ГТС» (№1, №2 и №3), на перспективу также предусматривается резервирование тепловой нагрузки от котельной ООО «СГЭС».

Учитывая высокую степень резервирования наименее надежных потребителей, децентрализация существующей системы централизованного теплоснабжения с целью улучшения надежности не требуется.

3.	В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

  - СГРЭС-2-ВЖР

    - Этап 1. Оценка существующего положения

По существующему положению вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составляет 0,136712 при нормативе 0,9, коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению составляет 0,862708 при нормативе 0,97.

По существующему положению расчётные показатели надежности ниже нормативных значений. Кроме того, потребители рассматриваемой системы теплоснабжения не имеют многократное резервирование тепловой нагрузки. По факту недоотпуск тепловой энергии потребителям минимален, что обусловлено оперативностью переключений на тепловых сетях, во избежание снижения качества оказываемой услуги теплоснабжения. Также расчётные показатели вероятности отказа ниже нормативного k>=0,1, но целом система не является надёжной из-за высокого числа порывов на ней.

Все потребители с расчётными показателями вероятности безотказной работы ниже нормы приведены в приложении 12А.

    - Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий

Рассматриваемая система теплоснабжения имеет развитую теплосетевую структуру. Поддержание фактических показателей надежности на текущем уровне невозможно без перекладки малонадежных участков, т.к. в соответствии с распределением Вейбулла ежегодно надежность будет ухудшаться. Целесообразно оценить надежность теплоснабжения с учетом перекладок наименее надежных теплопроводов, т.е. на следующем этапе.

    - Этап 3. Оценка надежности на перспективу с учетом перекладки тепловых сетей

По результатам анализа статистики отказов тепловых сетей выявлены наименее надежные участки тепловых сетей, на которых происходили отказы. Перечень таких участков представлен в таблице ниже.

Моделирование надежности на перспективу производится с учетом следующих условий:

•	Будет произведена перекладка (капитальный ремонт) ненадежных участков. Согласно распределению Вейбулла, участки со сроком службы 3÷17 лет имеют наименьшую интенсивность отказов;

•	По всем участкам, на которых не происходило аварийных инцидентов, в качестве базовой задается нормативная интенсивность отказов, равная 5,7·10-6 1/(км·ч), по следующим причинам:

-	каким бы надежным не был участок по существующему положению, на перспективу должна предусматриваться вероятность возникновения отказа по каждому участку;

-	перекладка ненадежных участков позволит свести вероятность возникновения отказа в системе теплоснабжения до минимального уровня.

Таблица 4.2 – Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов СГРЭС-2

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Год реконструкции/новог о строительства | Вид прокладк и тепловой сети | Количество инцидентов с 2013 по 2022 гг. | Оценка надежности | Величина отключенно й нагрузки, Гкал/ч | Продолжительность отключения, ч | Sys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-12* | ТК-13 | 55,05 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 2 | 4 | 0,171 | 2,92 | 25199 |
| ТК-22 | Общественное, Детский сад "Веснушка" №92 | 30,62 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 4 | 0,154 | 3,25 | 25202 |
| ТК-13 | Жилой дом, откр ГВС | 34,88 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 25209 |
| ТК | Ввод/вывод, Геологов, 2а | 8,78 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 2 | 4 | 0,0644 | 2,17 | 25229 |
| ТК-5 | ТК | 97,78 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 25230 |
| ТК-54-4 (ТК4-4) | Ввод/Вывод, Федорова, 5 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 2006 | 3 | 1 | 4 |  |  | 25262 |
| ТК-54-9 ( ТК4- 9) | Ввод/вывод, Федорова, 70 | 25,71 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 4 | 0,272 | 2,17 | 25288 |
| ТК-19 | ТК-20 | 58,79 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 0,509 | 3 | 25304 |
| ТК-9* |  | 37,05 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 25307 |
| ТК-11 |  | 18,08 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 | 0,1697 | 6,83 | 25318 |
| ТК-9 | ТК-9* | 21,05 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 25322 |
| ТК-7 | ТК-7* | 54,62 | 0,2 | 0,2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 8,5 | 25325 |
| ТК-7* | Ввод/Вывод, Московская, 34 | 3,93 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 25326 |
| ТК-9 | Ввод/вывод, Московская, 39 | 12,36 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 25336 |
| ТК-7* |  | 59,36 | 0,2 | 0,2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 25361 |
| УТ-1 | Ввод/вывод, Ивана Кайдалова, 28/1 | 53,32 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 6 | 4 | 0,639 | 8,58 | 25368 |
| ТК-97-3 (УТ-3) | Ввод/Вывод, Ивана Кайдалова, 28 | 26 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 25369 |
| ТК55-1 (ТК5-1) | ТК-55-5 (ТК5-5) | 36,3 | 0,2 | 0,2 | 2006 | 3 | 1 | 1 |  | 4,91 | 25418 |
| Ввод/Вывод, Первопроходце в пр-д, 1А | АБК, МКУ "Казна городского хозяйства" | 9,74 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 25453 |
|  | Ввод/Вывод, Геологическая, 17 | 52,25 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 2 | 4 | 0,409 | 2,17 | 25490 |
| ТК-55-5 (ТК5-5) | ТК-55-9 (УТ-1) | 61,45 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 25588 |
| ТК-61-2 | Ввод/Вывод, Первопроходцев пр-д, 1А | 15,13 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 25595 |
| ТК-63-1 | Ввод/Вывод, Геологическая, 22/1 | 20,9 | 0,1 | 0,1 | 2020 | 1 | 1 | 4 | 0,908 | 2,92 | 25597 |
| ТК-61-2 | Ввод/Вывод, Геологическая, 22 | 28,57 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 25600 |
| 9ТК8А (УТ-1) | 9ТК8Б (ТК-1) | 29 | 0,159 | 0,159 |  | 3 | 1 | 4 |  |  | 25662 |
| 9ТК10 | т.А до 9ТК11 | 41,5 | 0,426 | 0,426 | 2005 | 3 | 1 | 1 |  |  | 25812 |
| ТК-62-2 (ТК61- 1) | Ввод/Вывод, Комсомольский пр-кт, 21/1 | 17,57 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 8,83 | 25859 |
| ТК-60-1 (ТК60- 1) | Ввод/Вывод, Комсомольский пр-кт, 40 | 41,25 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 5 | 4 | 1,017 | 2,17 | 25863 |
| Ввод/Вывод, Комсомольский пр-кт, 36/1 | Жилой дом | 29,08 | 0,065 | 0,065 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 25884 |
| Ввод/Вывод, Первопроходце в пр-д, 4 |  | 7,23 | 0,2 | 0,2 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 25898 |
|  |  | 109,91 | 0,2 | 0,2 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 25925 |
| ТК-61-4 (ТК61- 8) | Ввод/Вывод, Первопроходцев пр-д, 4 | 12,88 | 0,2 | 0,2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 25995 |
| Ввод/Вывод, Первопроходце в пр-д, 8 |  | 4,14 | 0,125 | 0,125 |  | 4 | 1 | 4 | 0,376 | 4,05 | 26009 |
| ТК25 | ТК25' | 12,94 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 3 | 4 | 0,142 | 5,67 | 26030 |
| ТК | ТК25 | 5,92 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 2 | 4 | 0,066 | 8,75 | 26035 |
| ТК-54-4 (ТК4-4) |  | 51 | 0,15 | 0,15 | 2006 | 3 | 1 | 4 |  |  | 26088 |
| ТК-54-7 (ТК4-7) | ТК54-7 | 126,71 | 0,1 | 0,1 | 2015 | 3 | 1 | 4 | 0,596 | 2,83 | 26093 |
| ТК-54-5 (ТК4-5) | ТК-54-9' (ТК4-9') | 114,88 | 0,1 | 0,1 | 2006 | 3 | 2 | 4 | 0,272 | 7,5 | 26094 |
| ТК-51-10 (ТК1- 10) | Ввод/Вывод, Мелик-Карамова, 76В | 7,8 | 0,08 | 0,08 | 2015 | 3 | 1 | 4 | 0,5092 | 2,75 | 26118 |
| ТК-51-8 (ТК1-8) | Ввод/Вывод, Мелик-Карамова, 64 | 63,52 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 26126 |
| 9ТК-12А | ПС КСК "Геолог" | 94,33 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 2 | 4 | 0,1031 | 11,25 | 26191 |
| Ввод/Вывод, Мелик- Карамова, 76Б | ТК-51-10 (ТК1-10) | 42,04 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 2 | 4 | 0,8542 | 7,92 | 26196 |
| ТК 51-6 (ТК1-6) | ТК-51-7 (ТК1-7) | 47 | 0,15 | 0,15 | 2005 | 3 | 2 | 4 | 0,6197 | 3,67 | 26198 |
| Ввод/Вывод, Комсомольский пр-кт, 40 | Ввод/Вывод, Мунарева пр-д, 4 | 35,04 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 2 | 4 | 1,1052 | 10,83 | 26228 |
| ТК-59-1 7 | ТК 59-1-8 | 75,67 | 0,15 | 0,15 | 2009 | 3 | 1 | 1 |  |  | 26230 |
| Ввод/Вывод, Комсомольский пр-кт, 40 | Ввод/Вывод, Взлётный пр-д, 1 | 22,72 | 0,065 | 0,065 |  | 1 | 1 | 4 | 0,591 | 5,75 | 26240 |
| Ввод/Вывод, Взлётный пр-д, 5 | Ввод/Вывод, Взлётный пр-д, 5/1 | 14,11 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 26246 |
|  |  | 2,58 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 1 | 4 | 1,6962 | 2,75 | 26328 |
| 9ТК12Г (ТК-59- 9*) | Ввод/вывод, Взлётный пр-д,2 | 16,1 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 26333 |
| 9ТК12б | ТК-1 | 99 | 0,089 | 0,089 |  | 3 | 1 | 4 | 0,189 | 55,17 | 26337 |
| ТК 59-1-8 | ТК-59-9 (ТК59-9) | 67,5 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 2,159 | 3,83 | 26340 |
|  |  | 87,61 | 0,065 | 0,065 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 26357 |
|  |  | 23,95 | 0,04 | 0,04 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 26362 |
|  | Жилой дом, откр ГВС | 14,68 | 0,04 | 0,04 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 26364 |
|  |  | 35,83 | 0,025 | 0,025 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 26367 |
|  | Жилой дом | 51,61 | 0,04 | 0,04 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0,5 | 26370 |
| УТ-2 | Ввод/вывод, Югорская, 40/1 | 70,41 | 0,1 | 0,1 | 2004 | 1 | 1 | 4 | 0,0251 | 1,92 | 26371 |
| ТК-63-5 (ТК60- 5) | Ввод/Вывод, Югорская, 12/4 | 42,96 | 0,25 | 0,25 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 26595 |
| ТК-63-4 (ТК63- 1) | Ввод/Вывод, Югорская, 18 | 18,12 | 0,15 | 0,15 |  | 3 | 1 | 4 | 1,356 | 6 | 26602 |
|  | Жилой дом | 4,73 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 26691 |
| Ввод/Вывод, Комсомольский пр-кт, 21 |  | 19,04 | 0,2 | 0,2 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 26744 |
| Ввод/Вывод, ЦТП-62 | ТК-62-2 (ТК61-1) | 23,3 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 4 | 1 |  | 12,92 | 26764 |
| ТК56-2 | Ввод/Вывод, Югорская, 1/3 | 54,64 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 26808 |
|  | Ввод/Вывод, Югорская, 5/1 | 11,08 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 26809 |
| ТК56-8 | Ввод/Вывод, Югорская, 5 | 22,4 | 0,08 | 0,08 | 2004 | 3 | 1 | 4 | 1,027 | 8,5 | 26813 |
| ТК56-5 | Ввод/Вывод, Фармана Салманова, 2 | 25,34 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 26856 |
|  |  | 140,96 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 6 | 4 | 0,131 | 34,25 | 26889 |
| П-10 | Ввод/вывод, ЦТП- 100 | 86 | 0,219 | 0,219 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 26916 |
| ТК |  | 70,33 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1,17 | 26917 |
|  | АБК, Цех ремонта | 18,76 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 4 | 1,025 | 12,5 | 26933 |
| ТК | ТК | 48,72 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 | 0,298 | 4,25 | 26938 |
|  | АБК, Склад №5 | 35,2 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0,33 | 26949 |
|  |  | 76,03 | 0,25 | 0,25 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 26950 |
| ТК-4 | ТК-90-4 (ТК-6) | 223,28 | 0,2 | 0,2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 26955 |
| ТК-90-5 (ТК-7) | ТК-90-6 | 28,93 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 3 | 4 |  | 4 | 26974 |
|  | ТК 88-10 (ТК-10) | 9,84 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 26978 |
|  | Жилой дом | 92,88 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 1 | 4 | 0,028 | 5,33 | 27006 |
|  |  | 7,1 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 3 | 4 |  |  | 27017 |
| ТК 88-14 (ТК- 14) | Жилой дом, откр ГВС | 21,56 | 0,032 | 0,032 |  | 3 | 1 | 1 |  | 2,25 | 27020 |
| ТК 88-14 (ТК- 14) |  | 70,81 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 27023 |
| ТК-90-6 |  | 70,06 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 4,33 | 27025 |
|  | Жилой дом, откр ГВС | 16,57 | 0,025 | 0,025 |  | 1 | 2 | 1 |  | 2,58 | 27028 |
| ТК-59-12 (ТК59-12) | Ввод/Вывод, Мелик-Карамова, 47/1 | 20,54 | 0,08 | 0,08 | 2007 | 3 | 1 | 1 |  |  | 27044 |
| ТК-59-12 (ТК59-12) | Ввод/Вывод, Мелик-Карамова, 47/2 | 23,02 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 27046 |
| ТК-59-11 (ТК59-11) | ТК-59-12 (ТК59-12) | 30 | 0,15 | 0,15 | 2007 | 3 | 2 | 1 |  | 1,42 | 27048 |
| ТК-60-7 (ТК60- 7) | Ввод/Вывод, Югорская, 30/1 | 7,22 | 0,065 | 0,065 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2,08 | 27053 |
| ТК-87-4 (ТК-4) |  | 12,9 | 0,25 | 0,25 |  | 1 | 1 | 1 |  | 47 | 27066 |
| ТК-87-4 (ТК-4) | ТК-87-5 (ТК-5) | 40 | 0,1 | 0,1 |  | 3 | 7 | 1 |  |  | 27067 |
| ТК-87-2 (ТК-2) | Ввод/Вывод, Озерная, 29 | 15 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 1 |  |  | 1,42 | 27068 |
| ТК-87-1 (ТК-1) | ТК-87-2 (ТК-2) | 73 | 0,1 | 0,1 |  | 3 | 1 | 4 | 0,388 | 2,08 | 27070 |
|  | ТК-87-3 (ТК-3) | 112 | 0,25 | 0,25 |  | 1 | 1 | 1 |  | 44,75 | 27071 |
| ТК-87-3 (ТК-3) | Ввод/Вывод, Озерная, 27 | 48 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 3 | 4 | 0,124 | 6 | 27072 |
| ТК-60-6 | ТК-60-7 (ТК60-7) | 61,85 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 3,8938 | 2,83 | 27078 |
|  | Ввод/Вывод, ЦТП-59 | 5,79 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 27093 |
| Ввод/Вывод, Югорская, 7 |  | 17,24 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 27182 |
|  |  | 25,64 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 27194 |
| ТК-59-13 (ТК59-13) | Ввод/Вывод, Взлётный пр-д, 11 | 6,43 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 27211 |
| Ввод/Вывод, Югорская, 30/2 | Ввод/Вывод, Югорская, 32 | 32,69 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 4 | 0,057 | 8,08 | 27213 |
| ТК-87-3 (ТК-3) | ТК-87-4 (ТК-4) | 38,5 | 0,25 | 0,25 |  | 1 | 1 | 1 |  | 30,83 | 27218 |
| 9ТК21 | 9ТК-21а | 119 | 0,273 | 0,273 | 2006 | 3 | 2 | 1 |  |  | 27222 |
| ТК-87-4 (ТК-4) | Ввод/Вывод, Озерная, 7 | 29 | 0,04 | 0,04 | 1998 | 3 | 1 | 4 | 0,0687 | 2,17 | 27238 |
| ТК-18 |  | 15,81 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 27243 |
|  | Жилой дом | 64,52 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 2 | 1 |  | 2,25 | 27244 |
|  |  | 5,9 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 1 | 4 |  |  | 27246 |
| УТ-1 |  | 4,01 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 4 | 4 |  | 2,67 | 27249 |
|  | ТК-87-32 (УТ-5) | 22 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7,33 | 27251 |
| ТК-88-41 | Ввод/вывод, Щепеткина, 7 | 7,76 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 1 | 4 | 0,0579 | 2,5 | 27260 |
| Ввод/вывод, Щепеткина, 7 | Жилой дом, откр ГВС | 40,94 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 27268 |
| ТК-87-7 (ТК-7) | Ввод/Вывод, Озерная, 19 | 30 | 0,08 | 0,08 |  | 3 | 2 | 4 | 0,099 | 2,08 | 27280 |
|  | ТК-87-8 (ТК-8) | 18,1 | 0,15 | 0,15 |  | 3 | 2 | 4 | 0,33 | 3,67 | 27286 |
| ТК-87-11 (ТК- 11) | ТК-87-16 (ТК-16) | 16,3 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 | 0,1793 | 3,67 | 27290 |
| ТК-87-11 (ТК- 11) | ТК-87-10 (ТК-10) | 30,1 | 0,15 | 0,15 |  | 3 | 3 | 4 | 0,5287 | 5,75 | 27291 |
| ТК-87-11' (ТК- 11") | Общественное, больница "Водник" откл | 15,49 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7,83 | 27292 |
| ТК-87-11' (ТК- 11") | ТК-87-11 (ТК-11) | 18 | 0,2 | 0,2 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 27293 |
| ТК-87-15 (ТК- 15) | ТК-87-16 (ТК-16) | 90 | 0,2 | 0,2 |  | 3 | 1 | 1 |  | 5,33 | 27299 |
|  | ТК-87-30 (ТК-30) | 50 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 1 | 4 | 0,042 | 2,92 | 27303 |
|  |  | 20 | 0,2 | 0,2 |  | 3 | 3 | 1 |  | 8,17 | 27306 |
| ТК-88-41 | ТК-88-42 | 66,58 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 27326 |
| ТК-88-42 | ТК-88-43 | 18,92 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6,33 | 27328 |
| ТК |  | 17,99 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  | 14,5 | 27334 |
| ТК-87-9 (ТК-9) | Ввод/Вывод, Озерная, 13 | 14,2 | 0,025 | 0,025 |  | 1 | 1 | 4 | 0,07 | 8,17 | 27337 |
| ТК-88-37 (ТК- 35*) |  | 74,38 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 |  | 4,83 | 27344 |
| ТК-87-16 (ТК- 16) |  | 54 | 0,2 | 0,2 | 2005 | 3 | 1 | 1 |  | 9,58 | 27347 |
|  | ТК-88-36 (ТК-36) | 119 | 0,2 | 0,2 |  | 3 | 2 | 1 |  | 8,67 | 27348 |
| ТК-58-1-1 | Ввод/Вывод, Мелик-Карамова, 28/1 | 82,05 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 0,42 | 27357 |
| Ввод/Вывод, Мелик- Карамова, 28/1 | Мелик-Карамова, 28/1 | 13,05 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 4 | 0,613 | 4,67 | 27372 |
|  | Ввод/Вывод, ЦТП-58 | 9,9 | 0,25 | 0,25 |  | 4 | 1 | 1 |  | 5,08 | 27374 |
| ТК58 (ТК8-1) | ТК | 382,68 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 27406 |
| Ввод/Вывод, ЦТП-58 | ТК-58-1 | 79,5 | 0,25 | 0,25 | 2020 | 1 | 1 | 1 |  | 5,25 | 27408 |
| 9ТК23А (УТ1А) | Ввод/Вывод, КРП- 16 | 65,8 | 0,325 | 0,325 |  | 3 | 1 | 4 |  | 1,25 | 27414 |
| ТК-58-14 |  | 1,1 | 0,05 | 0,05 | 2020 | 1 | 1 | 1 |  | 9 | 27415 |
|  | Жилой дом, откр ГВС | 9 | 0,025 | 0,025 | 2020 | 1 | 1 | 4 | 0,0222 | 7,67 | 27416 |
| ТК-58-13 |  | 10,46 | 0,05 | 0,05 | 2020 | 1 | 1 | 1 |  |  | 27417 |
| ТК-58-12 |  | 9 | 0,025 | 0,025 | 2020 | 1 | 1 | 4 |  |  | 27418 |
| ТК-58-12 |  | 7,82 | 0,05 | 0,05 | 2020 | 1 | 2 | 1 |  | 0,33 | 27420 |
|  |  | 14,5 | 0,015 | 0,015 | 2020 | 1 | 1 | 1 |  | 1,33 | 27423 |
|  | Жилой дом, откр ГВС | 5,18 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 27442 |
|  |  | 6,27 | 0,05 | 0,05 | 2020 | 1 | 1 | 4 | 0,0093 | 4,08 | 27460 |
| Ввод/Вывод, Нагорная, 3 | ТК | 35,34 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 27462 |
|  |  | 11,5 | 0,015 | 0,015 | 2020 | 1 | 2 | 4 | 0,0099 | 9 | 27485 |
|  |  | 11,5 | 0,015 | 0,015 | 2020 | 1 | 1 | 1 |  | 9 | 27486 |
| ТК-58-5 (ТК8-5) | ТК-58-12 | 174,87 | 0,05 | 0,05 | 2020 | 1 | 4 | 4 | 0,4547 | 1,42 | 27506 |
| ТК-58-14 |  | 17,73 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 1 | 4 | 0,0211 | 3,25 | 27507 |
| ТК-58-13 | Жилой дом | 17 | 0,025 | 0,025 | 2020 | 1 | 3 | 4 | 0,0253 | 6,75 | 27513 |
|  |  | 12,4 | 0,025 | 0,025 |  | 3 | 3 | 4 | 0,0173 | 12,25 | 27519 |
|  | Жилой дом | 53,93 | 0,032 | 0,032 |  | 3 | 2 | 4 |  | 1,33 | 27531 |
|  |  | 33,16 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 4 | 0,0056 | 9 | 27534 |
|  |  | 11,54 | 0,032 | 0,032 |  | 3 | 1 | 1 |  | 0,92 | 27535 |
|  |  | 39,65 | 0,08 | 0,08 |  | 3 | 1 | 1 |  | 9,08 | 27537 |
|  | Жилой дом, откр ГВС | 9,27 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 3 | 1 |  | 3,25 | 27564 |
|  | Жилой дом | 40,7 | 0,04 | 0,04 |  | 3 | 5 | 4 | 0,0121 | 5,83 | 27565 |
|  | Жилой дом | 40,7 | 0,04 | 0,04 |  | 3 | 5 | 4 | 0,0121 | 5,83 | 27565 |
|  |  | 72,57 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 1 | 4 | 0,0455 | 2,08 | 27576 |
|  |  | 23,47 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 1 | 4 | 0,0455 | 2,75 | 27577 |
| ТК-88-28 (ТК- 28) | Жилой дом | 49,73 | 0,032 | 0,032 |  | 3 | 2 | 4 |  | 2 | 27578 |
| ТК-88-27-1 (ТК- 27*) | Жилой дом, откр ГВС | 70,08 | 0,032 | 0,032 |  | 3 | 3 | 4 |  | 0,67 | 27579 |
|  |  | 29,51 | 0,032 | 0,032 |  | 3 | 2 | 4 |  |  | 27581 |
|  |  | 36,8 | 0,08 | 0,08 |  | 3 | 1 | 4 |  |  | 27585 |
| Ввод/Вывод, Рыбникова, 3 | Жилой дом | 27,27 | 0,04 | 0,04 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 27586 |
| ТК-88-33-1 |  | 28,45 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1,92 | 27587 |
|  | Жилой дом | 28,21 | 0,032 | 0,032 |  | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 27588 |
| ТК-88-27 (ТК- 27) | Жилой дом | 29,33 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 6 | 4 | 0,0073 | 6,5 | 27592 |
| ТК-88-27 (ТК- 27) | Жилой дом | 29,33 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 6 | 4 | 0,0073 | 6,5 | 27592 |
|  |  | 63,77 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 4 | 4 | 0,0179 | 3 | 27593 |
| ТК-88-37 (ТК- 35*) | ТК-88-36 (УТ-3) | 56,44 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 27602 |
| ТК88-30 (ТК- 30) | Ввод/Вывод, Рыбникова, 3 | 12,64 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0,92 | 27608 |
|  | Жилой дом | 23,49 | 0,025 | 0,025 |  | 1 | 1 | 4 | 0,019 | 0,67 | 27627 |
|  | Жилой дом | 9,82 | 0,032 | 0,032 |  | 3 | 2 | 4 | 0,0079 | 3,17 | 27633 |
| ТК-88-6 | Жилой дом, откр ГВС | 10,21 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 1 | 4 | 0,0058 | 4,25 | 27637 |
| ТК-88-25 (ТК- 25) | ТК-88-25-5 | 12,6 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 27642 |
| ТК-88-25-1 | Жилой дом | 15,97 | 0,032 | 0,032 |  | 3 | 2 | 4 | 0,0067 | 3 | 27643 |
| ТК-88-26 (ТК- 26) |  | 13,74 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 3 | 4 | 0,0531 | 6 | 27645 |
|  |  | 12,99 | 0,025 | 0,025 |  | 1 | 1 | 4 | 0,0072 | 2,67 | 27647 |
| ТК-88-27 (ТК- 27) |  | 38,33 | 0,08 | 0,08 |  | 3 | 6 | 4 | 0,0665 | 31,67 | 27648 |
|  |  | 61,97 | 0,125 | 0,125 |  | 3 | 1 | 4 | 0,3032 | 2,33 | 27657 |
|  | Жилой дом | 41,74 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 2 | 1 |  | 2,08 | 27675 |
| ТК-88-24-1 (ТК- 24) | Жилой дом | 31,71 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 1 | 4 | 0,0071 | 2,42 | 27676 |
| ТК-88-7 | Жилой дом | 13,21 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 1 | 4 | 0,006 | 4,5 | 27678 |
|  | Жилой дом | 9,38 | 0,025 | 0,025 |  | 1 | 3 | 4 | 0,0126 | 9,59 | 27683 |
| ТК-88-4 | Жилой дом | 14,66 | 0,032 | 0,032 |  | 3 | 1 | 4 | 0,0027 | 4,58 | 27690 |
| ТК-88-25-3 |  | 9,92 | 0,032 | 0,032 |  | 3 | 1 |  | 0,009 | 4,42 | 27692 |
| ТК-88-25 (ТК- 25) | ТК-88-26 (ТК-26) | 54,85 | 0,3 | 0,3 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 27698 |
|  | Жилой дом | 45,92 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 2 | 4 | 0,0106 | 6,92 | 27706 |
| ТК-88-32 (ТК- 32) | АБК | 14,83 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 2 | 4 | 0,196 | 7,33 | 27730 |
|  |  | 1,18 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 37074 |
| ТК-88-29 (ТК- 29) |  | 9,11 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 3 | 4 |  |  | 37079 |
|  | ТК88-30 (ТК-30) | 11,73 | 0,3 | 0,3 |  | 1 | 2 | 1 |  | 2,67 | 37084 |
|  | Жилой дом | 9,09 | 0,025 | 0,025 |  | 3 | 4 | 4 | 0,0093 | 1,27 | 37090 |
|  |  | 23,68 | 0,08 | 0,08 |  | 3 | 2 | 4 | 0,0296 | 13,25 | 37092 |
|  | МП оптово- торговая база "Декабрьская" | 6,26 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 37734 |
|  |  | 25,67 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 38107 |
|  | ТК-88-41 | 44,68 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 38108 |
|  |  | 8,91 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 0,196 | 5,08 | 38113 |
|  | ТК-58-14 | 31,17 | 0,05 | 0,05 | 2020 | 1 | 3 | 1 |  | 6,08 | 38116 |
|  | ТК-58-13 | 27,39 | 0,05 | 0,05 | 2020 | 1 | 2 | 1 |  | 2,25 | 38118 |
|  |  | 5,84 | 0,05 | 0,05 | 2020 | 1 | 1 | 1 |  | 3,17 | 38121 |
|  |  | 5,48 | 0,05 | 0,05 | 2020 | 1 | 1 | 1 |  | 1,83 | 38122 |
| Ввод/Вывод, Нагорная, 3 | Ввод/Вывод, Нагорная, 3 | 38,07 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 3 | 4 | 0,0373 | 4,25 | 38453 |
|  | ТК-87-1 (ТК-1) | 14 | 0,219 | 0,219 |  | 3 | 2 | 4 |  |  | 39175 |
| Ввод/Вывод, Ивана Кайдалова, 28 |  | 63,61 | 0,2 | 0,2 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 40025 |
| ТК-88-26 (ТК- 26) | Жилой дом, откр ГВС | 10,53 | 0,032 | 0,032 |  | 3 | 2 | 4 | 0,0088 | 7,25 | 50391 |
|  | ТК-58-7 | 95,85 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 50439 |
| ТК | Ввод/вывод, Мунарева пр-д, 3 | 15,18 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 4 | 0,484 | 4 | 50945 |
| ЦТП-58 | РД ЦТП-58 | 15,16 | 0,25 | 0,25 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,83 | 51244 |
|  | Общественное, МБОУ ДО "Детская школа искусств №3" ГВС | 39,74 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 55964 |
|  |  | 7,96 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 56077 |
|  | Ввод/Вывод, ЦТП-61 ГВС | 6,36 | 0,15 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 4,91 | 56081 |
|  | Жилой дом ГВС | 20,9 | 0,08 | 0,05 | 2020 | 2 | 1 | 1 |  | 5 | 56095 |
|  | Ввод/Вывод, ЦТП-53 ГВС | 7,95 | 0,2 | 0,15 |  | 4 | 1 | 1 |  | 1,83 | 56155 |
|  |  | 60 | 0,15 | 0,1 | 2020 | 2 | 1 | 1 |  | 3,75 | 56184 |
|  | Ввод/Вывод, Первопроходцев пр-д, 4 ГВС | 12,32 | 0,15 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 6,75 | 56188 |
|  | Жилой дом ГВС | 5,14 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 56190 |
|  | Ввод/Вывод, Комсомольский пр-кт, 21/1 ГВС | 16,49 | 0,08 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1,33 | 56215 |
|  | Ввод/Вывод, Первопроходцев пр-д, 10 ГВС | 29,79 | 0,08 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 56229 |
|  | Жилой дом ГВС | 11,84 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 2 | 1 |  | 4,83 | 56241 |
|  | Ввод/Вывод, Первопроходцев пр-д, 7/1 ГВС | 42,64 | 0,1 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 56252 |
|  | Ввод/Вывод, ЦТП-60 ГВС | 22,48 | 0,15 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 2,17 | 56254 |
| Ввод/Вывод, ЦТП-54 ГВС |  | 16,81 | 0,15 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2,17 | 56265 |
|  |  | 70,88 | 0,15 | 0,1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2,5 | 56291 |
|  | Ввод/Вывод, ЦТП-51 ГВС | 1,74 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 56321 |
|  |  | 4,56 | 0,2 | 0,15 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,33 | 56467 |
|  | Ввод/Вывод, ЦТП-62 ГВС | 6,48 | 0,1 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  | 2,92 | 56469 |
|  | Ввод/Вывод, ЦТП-62 ГВС | 56,57 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 56471 |
|  |  | 104,12 | 0,15 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 56479 |
|  | Ввод/Вывод, ЦТП-63 ГВС | 2,38 | 0,15 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 1,75 | 56506 |
|  | Ввод/Вывод, Югорская, 12/4 ГВС | 43,63 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 1,33 | 56535 |
|  | Жилой дом ГВС | 41,39 | 0,08 | 0,065 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2,09 | 56566 |
|  | Жилой дом ГВС | 204,45 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 56587 |
|  | Жилой дом ГВС | 25,94 | 0,08 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 3,25 | 56597 |
|  | Ввод/Вывод, Югорская, 1/2 ГВС | 19,07 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 0,5 | 56633 |
|  | Ввод/Вывод, Пролетарский пр- т, 32 ГВС | 32,43 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 56639 |
|  | Ввод/Вывод, Фармана Салманова, 2 ГВС | 21,12 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 56641 |
|  | Жилой дом ГВС | 3,79 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 56643 |
|  | Ввод/Вывод, ЦТП-59 ГВС | 16 | 0,08 | 0,065 |  | 4 | 2 | 1 |  | 1,75 | 56715 |
|  | Ввод/Вывод, ЦТП-59 ГВС | 2,92 | 0,2 | 0,15 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 56721 |
|  | Мелик-Карамова, 47/2 ГВС | 23,07 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 56732 |
|  | Жилой дом, ГВС | 32,29 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 2 | 1 |  | 3,17 | 56750 |
|  | Ввод/Вывод, Югорская, 9 ГВС | 3,06 | 0,08 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 56766 |
|  | Жилой дом ГВС | 2,73 | 0,08 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  | 3,92 | 56772 |
|  | Ввод/Вывод, Мелик-Карамова, 28/1 ГВС | 129,65 | 0,11 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 56786 |
|  | Ввод/Вывод, Мелик-Карамова, 28/1 ГВС | 129,65 | 0,11 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 56786 |
|  | Ввод/Вывод, Мелик-Карамова, 28/1 ГВС | 129,65 | 0,11 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 56786 |
|  | Ввод/Вывод, Мелик-Карамова, 28/1 ГВС | 129,65 | 0,11 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 56786 |
|  | Ввод/Вывод, Нагорная, 7 ГВС | 15,8 | 0,063 | 0,063 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1,5 | 56792 |
|  | Ввод/Вывод, Мелик-Карамова, 28/3 ГВС | 37,02 | 0,08 | 0,08 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 56802 |
|  | Ввод/Вывод, Мелик-Карамова, 28/2 ГВС | 75,84 | 0,08 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 56804 |
|  | Ввод/Вывод, Мелик-Карамова, 24 ГВС | 11,31 | 0,063 | 0,063 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 56818 |
|  | Ввод/Вывод, Мелик-Карамова, 20 ГВС | 14,03 | 0,11 | 0,09 |  | 2 | 1 | 1 |  | 0,33 | 56822 |
|  | Жилой дом ГВС | 2,96 | 0,065 | 0,065 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,42 | 56829 |
|  | Ввод/Вывод, Озерная, 21 | 14,95 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1,83 | 58809 |
|  | АБК | 12,58 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 58834 |
| ТК-88-37 (ТК- 35*) | АБК, маг. "Гермес" | 18,17 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 58837 |
|  |  | 14,81 | 0,2 | 0,2 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 59136 |
|  | Жилой дом | 10,88 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 1 | 4 | 0,0071 | 8,42 | 59191 |
| ТК-88-25-2 | ТК-88-25-3 | 12,72 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 4 | 4 | 0,0525 | 1,33 | 59197 |
| ТК-88-25-5 |  | 19,89 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 2 | 4 | 0,0272 | 2,83 | 59199 |
|  | Жилой дом, открГВС | 8,47 | 0,025 | 0,025 |  | 1 | 4 | 4 | 0,029 | 3,35 | 59201 |
|  |  | 16,38 | 0,08 | 0,08 |  | 3 | 2 | 1 |  | 2,67 | 59207 |
|  | Жилой дом | 9,46 | 0,025 | 0,025 |  | 3 | 1 | 4 |  |  | 59209 |
|  | Жилой дом | 38,95 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 59217 |
| т.А. в сторону ЦТП-86 | Ввод/Вывод, ЦТП-86 | 158,5 | 0,219 | 0,219 | 2016 | 3 | 1 | 4 | 4,7088 | 4,08 | 70150 |
| РД ЦТП-58 | РД ЦТП-58 | 3 | 0,25 | 0,25 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,75 | 70271 |
| РД ЦТП-60 |  | 1 | 0,25 | 0,25 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,92 | 70299 |
|  | ТК-58-15 | 1 | 0,05 | 0,05 | 2020 | 1 | 1 | 4 | 0,0093 | 4,08 | 71333 |
|  | Жилой дом | 50 | 0,025 | 0,025 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3,5 | 71336 |
|  | Жилой дом | 19,08 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1,67 | 72078 |
|  | Жилой дом со встроенным нежилым помещением, ГВС | 1 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 72294 |
| Н.О.-4 | 9ТК10 | 126,5 | 0,53 | 0,53 | 2005 | 3 | 1 | 1 |  | 0,19 | 72779 |
| Н.О. №3 | Ввод/Вывод, ЦТП-51 | 41,8 | 0,273 | 0,273 | 2010 | 3 | 1 | 4 |  |  | 72797 |
| ТК-90-4 (ТК-6) | АБК, Склад-арочник | 52,39 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 1 |  |  |  | 73461 |
|  |  | 5,22 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 76432 |
|  |  | 30,43 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 | 0,4206 | 3,08 | 76434 |
|  |  | 42,86 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 3 | 4 |  |  | 76435 |
|  |  | 1,5 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 76442 |
|  |  | 9,14 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 76444 |
|  | Жилой дом, откр ГВС | 23,15 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 4 | 4 | 0,0645 | 13,16 | 76446 |
|  |  | 10,86 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 76462 |
|  |  | 15,82 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 76465 |
|  |  | 25,04 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 76466 |
|  |  | 19,78 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 | 5,9923 | 2,42 | 76467 |
|  |  | 21,19 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 76469 |
|  |  | 13,25 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 76470 |
|  | Жилой дом, откр ГВС | 10,02 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 1 | 4 | 0,0297 | 2 | 76495 |
|  | Жилой дом, откр ГВС | 21,44 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 1 | 4 | 0,0445 | 5,92 | 76497 |
|  | Жилой дом, откр ГВС | 11,03 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 1 | 4 | 0,0206 | 1,67 | 76513 |
|  |  | 6,67 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 76519 |
|  |  | 16,48 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 | 0,0492 | 2,33 | 76521 |
|  |  | 7,46 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 | 0,0854 | 4,42 | 76535 |
|  |  | 17,5 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 7 | 4 | 0,1332 | 10,25 | 76553 |
|  |  | 8,72 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 4 | 4 | 0,1428 | 2,83 | 76559 |
|  |  | 19,21 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 2 | 4 |  |  | 76561 |
|  |  | 15,9 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 76562 |
|  |  | 0,67 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 76565 |
|  |  | 16,93 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 76568 |
|  |  | 16,05 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 76569 |
|  |  | 4,41 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 76570 |
|  |  | 34,88 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 76571 |
|  |  | 1,33 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 76579 |
|  |  | 15,46 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 76592 |
|  |  | 50 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 6 | 4 | 0,53 | 2,67 | 76683 |
|  |  | 50 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 6 | 4 | 0,53 | 2,67 | 76683 |
|  |  | 32,17 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 | 0,844 | 2,92 | 76684 |
|  |  | 11,83 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 76846 |
|  | Жилой дом, откр ГВС | 17,26 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 76850 |
|  |  | 16,63 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 76851 |
|  |  | 10,77 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 76853 |
|  |  | 44,16 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 76923 |
|  |  | 10,71 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 76925 |
|  |  | 17,34 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 76962 |
|  |  | 37,26 | 0,065 | 0,065 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 76983 |
| Ввод/Вывод, Федорова, 5 |  | 17,17 | 0,1 | 0,1 | 2006 | 4 | 1 | 4 |  |  | 77160 |
| Ввод/Вывод, ЦТП-62 ГВС | Ввод/Вывод, Комсомольский пр-кт, 21 ГВС | 56,57 | 0,08 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1,5 | 77224 |
|  | Жилой дом | 24,35 | 0,025 | 0,025 |  | 3 | 1 |  |  |  | 77233 |
|  | Жилой дом | 12,99 | 0,025 | 0,025 |  | 4 | 1 | 4 | 0,0072 | 2,67 | 77457 |
|  | Жилой дом | 12,4 | 0,025 | 0,025 |  | 4 | 3 | 4 | 0,0173 | 12,25 | 77471 |
| Ввод/Вывод, Озерная, 29 | Жилой дом | 15 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 |  |  |  | 77535 |
| Ввод/Вывод, Геологическая, 17 | Ввод/Вывод, Геологическая, 17 | 52,25 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 2 | 4 | 0,409 | 2,17 | 77729 |
| Ввод/Вывод, Геологическая, 17 |  | 48,04 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 2 | 4 | 0,409 | 2,17 | 77731 |
|  | Жилой дом, откр ГВС | 5,9 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 77735 |
| Ввод/Вывод, Озерная, 7 | Жилой дом, откр ГВС | 29 | 0,04 | 0,04 | 1998 | 4 | 1 | 4 | 0,0687 | 2,17 | 77743 |
| Ввод/Вывод, Озерная, 13 | Жилой дом, откр ГВС | 14,2 | 0,025 | 0,025 |  | 4 | 1 | 4 | 0,07 | 8,17 | 77753 |
| Ввод/Вывод, Озерная, 19 | Жилой дом, откр ГВС | 30 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 2 | 4 | 0,099 | 2,08 | 77755 |
| Ввод/Вывод, Озерная, 27 | Жилой дом | 48 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 3 | 4 | 0,124 | 6 | 77757 |
|  | Жилой дом, откр ГВС | 4,43 | 0,032 | 0,032 |  | 4 | 2 | 4 | 0,0099 | 3,25 | 77931 |
| Ввод/Вывод, ЦТП-51 | ЦТП-51 | 11,33 | 0,273 | 0,273 | 2010 | 4 | 1 | 4 |  |  | 82579 |
| Ввод/Вывод, ЦТП-63 ГВС | Ввод/Вывод, Комсомольский пр-кт, 27 ГВС | 13,84 | 0,08 | 0,06 |  | 2 | 1 | 1 |  | 3,25 | 82793 |
| Ввод/Вывод, Комсомольский пр-кт, 27 ГВС | Жилой дом ГВС | 27,4 | 0,08 | 0,06 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 82797 |
| Ввод/Вывод, Первопроходце в пр-д, 14/1 ГВС |  | 2,1 | 0,15 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 82803 |
| Ввод/Вывод, Первопроходце в пр-д, 10 ГВС | Ввод/Вывод, Первопроходцев пр-д, 8 ГВС | 32,73 | 0,08 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1,25 | 82833 |
| Ввод/Вывод, ЦТП-62 ГВС |  | 24,62 | 0,1 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  | 0,75 | 82843 |
| Ввод/Вывод, Первопроходце в пр-д, 4 ГВС |  | 52,11 | 0,15 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 82873 |
|  | Жилой дом | 5,11 | 0,032 | 0,032 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 82881 |
| Ввод/Вывод, Мелик- Карамова, 20 ГВС | Мелик-Карамова, 20 ГВС | 5,72 | 0,11 | 0,09 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 82901 |
| Ввод/Вывод, Мелик- Карамова, 24 ГВС | Мелик-Карамова, 24 ГВС | 7,1 | 0,063 | 0,063 |  | 4 | 1 | 1 |  | 1,42 | 82903 |
| Ввод/Вывод, Нагорная, 7 ГВС | Жилой дом ГВС | 3,54 | 0,063 | 0,063 |  | 4 | 1 | 1 |  | 1,5 | 82905 |
| Ввод/Вывод, ЦТП-58 ГВС |  | 6,6 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 82927 |
| Ввод/Вывод, Мелик- Карамова, 28/3 ГВС | Мелик-Карамова, 28/3 ГВС | 3,27 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,42 | 82935 |
| Ввод/Вывод, Первопроходце в пр-д, 7/1 ГВС | Ввод/Вывод, Пролетарский, 18 ГВС | 14,37 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 82947 |
| Ввод/Вывод, Нагорная, 3 ГВС | Жилой дом ГВС | 6,69 | 0,08 | 0,065 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,75 | 82953 |
| Ввод/Вывод, Комсомольский пр-кт, 44/2 ГВС |  | 7,34 | 0,2 | 0,15 |  | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 83027 |
| Ввод/Вывод, ЦТП-59 | ТК-59-13 (ТК59-13) | 59,26 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 10,5 | 83073 |
| Ввод/Вывод, Мелик- Карамова, 47/1 | Мелик-Карамова, 47/1 | 14,73 | 0,08 | 0,08 | 2007 | 4 | 1 | 1 |  |  | 83089 |
| Ввод/Вывод, Югорская, 12/4 ГВС |  | 3,77 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 83131 |
| Ввод/Вывод, КРП-16 | КРП-16 (КРП №1) | 8,65 | 0,325 | 0,325 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 83143 |
| Ввод/Вывод, Пролетарский пр-т, 32 ГВС | Жилой дом ГВС | 4,53 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,17 | 83155 |
| Ввод/Вывод, Фармана Салманова, 2 | Жилой дом | 10,4 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 83163 |
| Ввод/Вывод, Югорская, 1/2 ГВС | Жилой дом ГВС | 4 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 83209 |
| Ввод/Вывод, Югорская, 5/2 |  | 9,12 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 83235 |
| Ввод/Вывод, Югорская, 5/1 | Ввод/Вывод, Югорская, 5/2 | 57,81 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 83237 |
| Ввод/Вывод, Югорская, 5/1 ГВС | Ввод/Вывод, Югорская, 5/2 ГВС | 57,01 | 0,1 | 0,05 |  | 2 | 2 | 1 |  | 1,42 | 83239 |
| Ввод/Вывод, ЦТП-61 ГВС |  | 107,63 | 0,15 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 83377 |
| Ввод/Вывод, ЦТП-86 | ЦТП-86 | 6,95 | 0,219 | 0,219 | 2016 | 4 | 1 | 4 | 4,7088 | 4,08 | 83383 |
| Ввод/Вывод, Озерная, 21 | Жилой дом | 4,72 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 83548 |
| Ввод/вывод, Югорская, 40/1 | Жилой дом | 3,28 | 0,1 | 0,1 | 2004 | 4 | 1 | 4 | 0,0251 | 1,92 | 83560 |
| Ввод/вывод, Взлётный пр- д,2 | Жилой дом | 4,83 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 83574 |
| Ввод/вывод, Мунарева пр-д, 3 | АБК, ГОМ-3 УВД г. Сургута и Сургутского района | 6,45 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 | 0,484 | 4 | 83584 |
| Ввод/вывод, Геологов, 2а | Административное здание | 2,57 | 0,032 | 0,032 |  | 4 | 2 | 4 | 0,0644 | 1,75 | 83606 |
| Ввод/вывод, Федорова, 70 | Общественное, Торговый центр "Геолог" | 8,66 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 | 0,272 | 2,17 | 83644 |
| Ввод/вывод, Московская, 39 | Жилой дом, откр ГВС | 6,59 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 83658 |
|  | Жилой дом, откр ГВС | 19,7 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 1 | 4 | 0,0206 | 1,67 | 84488 |
| Ввод/Вывод, Первопроходце в пр-д, 8 ГВС | Жилой дом ГВС | 2,67 | 0,08 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1,25 | 84578 |
| Ввод/Вывод, Первопроходце в пр-д, 8 ГВС | АБК, маг. "Луч" ГВС | 58,61 | 0,08 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1,25 | 84581 |
|  |  | 76,59 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 0,908 | 2,92 | 84883 |
|  | ЦТП-ТП "Росич" | 15,17 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 0,908 | 2,92 | 84884 |
| 9ТК-6А |  | 131,07 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 0,908 | 2,92 | 85476 |
|  | Жилой дом со встроенным нежилым помещением | 1 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 85666 |
|  |  | 57,07 | 0,2 | 0,2 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 85733 |
|  |  | 23,26 | 0,2 | 0,2 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 85737 |
|  | Ввод/Вывод, Ивана Кайдалова, 28 | 7,31 | 0,2 | 0,2 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 85741 |
|  |  | 40,62 | 0,2 | 0,2 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 85745 |
|  |  | 33,64 | 0,2 | 0,2 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 85749 |
|  |  | 52,02 | 0,2 | 0,2 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 85753 |
|  |  | 32,26 | 0,2 | 0,2 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 85757 |
|  |  | 26,99 | 0,1 | 0,1 | 2006 | 4 | 1 | 4 |  |  | 86108 |
|  |  | 20,3 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 87963 |
|  | Ввод/вывод, Линия 16, 13 | 12,96 | 0,025 | 0,025 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 88181 |
|  | Ввод/вывод, Линия 16, 16 | 59,33 | 0,025 | 0,025 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 88221 |
|  | АБК, База Комплект | 63,01 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1,58 | 88634 |
|  |  | 37,98 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 2 | 4 | 0,107 | 5,34 | 88716 |
|  |  | 74,88 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 88719 |
|  |  | 70 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3,75 | 88723 |
|  |  | 39,9 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 0,112 | 3,33 | 88733 |
|  |  | 119,37 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 0,134 | 4,33 | 88740 |
|  |  | 15,06 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 88748 |
|  |  | 73,31 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 88780 |
| ТК-101-6(ТК-6) |  | 66,83 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 2 | 4 |  |  | 88783 |
| УТ4 | Ввод/вывод, ЦТП- 101 | 341,5 | 0,219 | 0,219 |  | 3 | 1 | 4 | 14,1759 | 5 | 88801 |
| Ввод/вывод, ЦТП-101 | ЦТП-101 | 1 | 0,219 | 0,219 |  | 4 | 1 | 4 | 14,1759 | 5 | 88802 |
| ТК-101-2(ТК-2) | ТК-101-5(УТ-8) | 86 | 0,15 | 0,15 | 2011 | 1 | 1 | 4 | 0,7057 | 2,67 | 88826 |
| ТК |  | 112,64 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 0,5628 | 4,17 | 88845 |
|  | Жилой дом | 30 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 1 |  |  | 1 | 88847 |
| ТК |  | 40,82 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 2 | 4 | 0,1101 | 3 | 88859 |
|  | Жилой дом | 15,94 | 0,02 | 0,02 |  | 1 | 2 | 4 | 0,0264 | 2,17 | 88888 |
|  |  | 48,24 | 0,032 | 0,032 |  | 1 | 2 |  |  |  | 88897 |
|  |  | 154,32 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 88904 |
|  |  | 90 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3,33 | 88906 |
|  |  | 86,53 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 0,47 | 2,67 | 88933 |
| ТК |  | 3,07 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2,17 | 88941 |
|  | Административное здание | 10,86 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 88943 |
|  | ТК | 30,21 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 6 | 4 | 0,39 | 8 | 88944 |
|  |  | 6,98 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 2 | 4 | 0,005 | 3 | 88945 |
|  |  | 15,54 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 88947 |
| ТК | АБК, Автосервис | 60,23 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 6 | 4 | 0,39 | 6 | 88948 |
| ТК-101-2(ТК-2) |  | 34,02 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 5 | 4 | 0,0722 | 6,67 | 88996 |
|  | Жилой дом | 33,13 | 0,025 | 0,025 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 89006 |
|  |  | 179,65 | 0,2 | 0,2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 89146 |
|  | АБК, ООО "Стройпромбетон" | 37,98 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 1 |  |  | 5,67 | 89148 |
|  |  | 43,02 | 0,065 | 0,065 |  | 4 | 1 | 4 | 0,004 | 5,5 | 89189 |
| ТК-89-9 |  | 67,49 | 0,2 | 0,2 |  | 1 | 1 | 4 | 0,39 | 3,67 | 89190 |
|  |  | 30,61 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 89208 |
|  |  | 22,76 | 0,2 | 0,2 |  | 1 | 5 | 4 | 3,961 | 12,33 | 89213 |
|  | ТК-89-9 | 42,85 | 0,2 | 0,2 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 89228 |
| ТК-89-9 | АБК, КПП (сооружение 1) | 17,58 | 0,02 | 0,02 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 89229 |
|  | ТК27 | 35,37 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 89377 |
| ТК-28 | Ввод/вывод, Геологов, 9 | 56,07 | 0,032 | 0,032 |  | 3 | 1 |  |  | 3 | 89398 |
| Ввод/вывод, Геологов, 9 | Жилой дом, откр ГВС | 3,78 | 0,032 | 0,032 |  | 4 | 1 |  |  |  | 89400 |
|  | Жилой дом | 4,21 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 2 | 4 | 0,409 | 2,17 | 89651 |
|  |  | 10,99 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 4 | 4 |  | 2,67 | 89669 |

Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от СГРЭС-2-ВЖР приведена на рисунке ниже.

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены на рисунках ниже.

Рисунок 4.8 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от СГРЭС-2-ВЖР

Рисунок 4.9 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей и готовности работы потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения СГРЭС-2-ВЖР

Выводы по этапу 3:

Моделирование перекладок ненадежных тепловых сетей привело к снижению вероятности безотказной работы по сравнению с существующим положением, при этом коэффициент готовности увеличился за счет сокращения интенсивности отказов. Нормативные показатели надежности теплоснабжения не достигнуты и вряд ли достижимы путем интенсификации темпов перекладок ветхих и ненадежных теплопроводов.

Причинами являются:

•	Не универсальность существующих методик оценки надежности теплоснабжения;

•	Существенная величина присоединенной нагрузки;

•	Увеличение срока службы теплопроводов к окончанию расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения;

•	Разветвленность тепловых сетей, наличие «тупиковых» районов – районов, теплоснабжение которых осуществляется по единственной магистрали;

•	Математический алгоритм расчета показателей надежности. Надежность теплоснабжения конкретного участка представляет собой произведение показателей надежности всех предшествующих участков.

С целью недопущения прекращения подачи тепловой энергии потребителям, при возникновении функционального отказа (аварии) на тепломагистрали, необходимо предусмотреть на перспективу резервные способы подачи тепловой энергии от смежных теплоисточников и смежных тепломагистралей.

Таким образом, необходимо предусмотреть мероприятия по резервированию тепловой нагрузки и выполнить расчеты надежности для перспективной Схемы теплоснабжения.

    - Этап 4. Оценка надежности теплоснабжения с учетом реализации мероприятий по резервированию тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

      - Технические решения по взаимному резервированию тепломагистралей

Для организации взаимного резервирования тепломагистралей 2Ду1200/1000 мм

«СГРЭС-1 – ПКТС» и 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» принимается техническое решение для реализации следующего варианта:

1).	Взаимное резервирование тепломагистралей 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» предусмотреть за счет строительства новой резервирующей перемычки 2d820х9,0 мм с автоматизированным узлом регулирования №3 между тепломагистралями в районе кольца ГРЭС:

-	точка подключения к трубопроводам тепломагистрали 2d1220х12,0 мм «СГРЭС-1 – ПКТС»: в районе неподвижной опоры НО-16 (вариант 1) или НО-15 (вариант 2) по ул. Электротехническая);

-	точка подключения к трубопроводам тепломагистрали 2d1020х10,0 мм «СГРЭС-2 – ВЖР»: в районе неподвижной опоры НО-25 перед павильоном П-3.

Выбор вариантов 1 или 2 для точек подключения к трубопроводам тепломагистрали 2d1220х12,0 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и непосредственно схемы прокладки трубопроводов резервирующей перемычки во многом зависят от ведущегося в настоящее время проектирования двухуровневой развязки автомобильных дорог в районе кольца ГРЭС.

Длина трубопроводов 2d820х9,0 мм резервирующей перемычки тепломагистралей

«СГРЭС-1 – ПКТС» и «СГРЭС-2 – ВЖР» в зависимости от выбранного варианта для точки подключения и трассировки может составить от 280 до 430 м.

2).	Организация нового узла регулирования №3 на трубопроводах резервирующей перемычки 2d820х9,0 мм тепломагистралей «СГРЭС-1 – ПКТС» и «СГРЭС-2 – ВЖР» предусматривается на территории существующей перекачивающей насосной станции ПНС. 3). Выбранное основное технологическое оборудование нового узла регулирования

№3 (шаровые краны, дисковые регулирующие затворы, расходомеры, датчики давления и электроприводы) должно быть низкотемпературного исполнения (до минус 600С) с классом защиты не хуже IP68(67), т.е. предназначенное для установки на открытом воздухе (под навесами) и не требующее строительства отдельного павильона. Управление оборудованием предусмотреть дистанционно (с рабочего места начальника смены ПКТС) и по месту (для оперативного персонала цеха №7, например при проведении переключений).

4). Установку шкафов автоматики для нового узла регулирования №3 предусмотреть в помещении существующей насосной станции ПНС.

Вывод:

Для принятого технического решения по организации автоматизированного узла регулирования №2 со стороны СГРЭС-1 и СГРЭС-2:

-	не требуется дополнительных технических мероприятий по реконструкции внутренних трактов сетевой воды станций имеющих требуемые резервы по пропускной способности достаточные для организации взаимного резервирования;

-	не требуется изменения существующего подключения трубопроводов тепломаги- страли «СГРЭС-2 – Промзона» в главном корпусе станции (сохраняется существующая перемычка прогрева d89х3,5 мм);

Следует отметить, что при проектировании перемычек необходимо рассмотреть вариант организации их обогрева во избежание замерзания теплоносителя при низких температурах.

В дальнейшем при возникновении ситуации резервирования одного источника другим следует учитывать факт того, что компенсация собственных нужд ГРЭС будет восполняться через перемычку за счет мощностей резервного источника.

2). Теплоисточнику СГРЭС-2 выполнить увеличение верхних пределов измерения для двулучевых ультразвуковых расходомеров типа UFM 500 фирмы ООО «Кроне- Автоматика» (г. Самара) смонтированных на выводах тепломагистралей 2Ду1000/800 мм

«СГРЭС-2 – ВЖР» и 2Ду800 мм «СГРЭС-2 – Промзона» в связи с увеличением расходов при вводе в эксплуатацию схемы резервирования теплоисточников.

Требуемые новые верхние пределы измерения объемного расхода расходомеров UFM 500 (назначаются программно):

-	вывод тепломагистрали «СГРЭС-2 – ВЖР», расходомеры DN500 - 7600 м3/ч;

-	вывод тепломагистрали «СГРЭС-2 – Промзона», расходомеры DN400 - 4800 м3/ч.

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены на рисунках 4.2.4 и 4.2.5 и в приложении 12В (представлены показатели надежности на пути от теплоисточника до наименее надежных потребителей).

Рисунок 4.10 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (путь до потребителя с наихудшей надежностью)

Рисунок 4.11 – Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей (путь до потребителя с наихудшей надежностью)

    - Выводы по результатам расчетов

1.	С учетом реализации мероприятий по перекладке ненадежных участков тепловых сетей, а также резервированию тепловой нагрузки потребителей, нормативная надежность будет выдерживаться:

-	вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,916, что выше существующего норматива (0,9);

-	коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,975, что выше существующего норматива (0,97).

2.	Резервирование тепловой нагрузки от СГРЭС-1 в совокупности со строительством 3 тепловывода в город позволят существенно улучшить надежность теплоснабжения за счет наличия возможности выполнения оперативных переключений на тепловых сетях при отказе (аварии) в системе теплоснабжения.

3.	В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

  - СГРЭС-2 Промзона

    - Этап 1. Оценка существующего положения

По существующему положению вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составляет 0,136712 при нормативе 0,9, коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению составляет 0,862708 при нормативе 0,97.

По существующему положению расчётные показатели надежности ниже нормативных значений. Кроме того, потребители рассматриваемой системы теплоснабжения не имеют многократное резервирование тепловой нагрузки. По факту недоотпуск тепловой энергии потребителям минимален, что обусловлено оперативностью переключений на тепловых сетях, во избежание снижения качества оказываемой услуги теплоснабжения. Также расчётные показатели вероятности отказа ниже нормативного k>=0,1, но целом система не является надёжной из-за высокого числа порывов на ней.

Все потребители с расчётными показателями вероятности безотказной работы ниже нормы приведены в в приложении 12А.

    - Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий

Рассматриваемая система теплоснабжения имеет развитую теплосетевую структуру. Поддержание фактических показателей надежности на текущем уровне невозможно без перекладки малонадежных участков, т.к. в соответствии с распределением Вейбулла ежегодно надежность будет ухудшаться. Целесообразно оценить надежность теплоснабжения с учетом перекладок наименее надежных теплопроводов, т.е. на следующем этапе.

    - Этап 3. Оценка надежности на перспективу с учетом перекладки тепловых сетей

По результатам анализа статистики отказов тепловых сетей выявлены наименее надежные участки тепловых сетей, на которых происходили отказы в 2021 г. Перечень таких участков представлен в таблице 4.2.

Моделирование надежности на перспективу производится с учетом следующих условий:

•	Будет произведена перекладка (капитальный ремонт) ненадежных участков. Согласно распределению Вейбулла, участки со сроком службы 3÷17 лет имеют наименьшую интенсивность отказов;

•	По всем участкам, на которых не происходило аварийных инцидентов, в качестве базовой задается нормативная интенсивность отказов, равная 5,7·10-6 1/(км·ч), по следующим причинам:

-	каким бы надежным не был участок по существующему положению, на перспективу должна предусматриваться вероятность возникновения отказа по каждому участку;

-	перекладка ненадежных участков позволит свести вероятность возникновения отказа в системе теплоснабжения до минимального уровня.

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении 12Б.

    - Выводы по результатам расчетов

1.	С учетом реализации мероприятий по перекладке ненадежных участков тепловых сетей нормативная надежность будет выдерживаться:

-	вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,921, что выше существующего норматива (0,9);

-	коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,985, что выше существующего норматива (0,97).

2.	В связи с необходимостью резервирования собственных нужд СГРЭС-1, проектом актуализации Схемы теплоснабжения предусматривается узел связи СГРЭС-1 и СГРЭС-2 (Промзона). Также от СГРЭС-1 возможно будет теплоснабжение в аварийном режиме собственных нужд СГРЭС-2 и присоединенной нагрузки Промзоны, пос. Финский и пос. ПСО-34 (описание мероприятия представлено в разделе 4.1.3.1.).

3.	Надежность теплоснабжения пос. Финский и пос. ПСО-34 также однозначно повысят следующие мероприятие по резервированию тепловой нагрузки за счет устройства технологической связи по ул. Энергостроителей.

Рисунок 4.12 – Технологическая связь для взаимного резервирования СГРЭС-1 – СГРЭС-2 – Промзона («Теплотрасса от ограды СГРЭС-1 до ограды СГРЭС-2»)

      - Технические решения по взаимному резервированию теплоисточников СГРЭС-1 и СГРЭС-2 (применительно к СГРЭС-2

Для организации взаимного резервирования теплоисточников СГРЭС-1 и СГРЭС-2 принимается техническое решение для реализации следующего варианта:

1)	Взаимное резервирование теплоисточников СГРЭС-1 и СГРЭС-2 предусмотреть с использованием основного расчетного направления существующей тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» по ул.Энергостроителей.

2)	Организация нового узла регулирования №1 на трубопроводах тепломагистралей 2d1220х12,0 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» в районе СГРЭС-1.

3)	В связи с подключением подающего трубопровода d820х9,0 мм тепломагистрали

«СГРЭС-2 – Промзона» к общестанционному подающему коллектору с рабочим давлением равным не более 7,0…8,0 кгс/см2 (т.е. до повысительных насосов в группе ПСН-6…ПНС- 13) организация взаимного резервирования с использованием существующей схемы конфигурации трубопроводов – не возможна.

4)	На основании этого организация схемы взаимного резервирования теплоисточников СГРЭС-1 и СГРЭС-2 с использованием основного расчетного направления существующей тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» по ул. Энергостроителей предусматривается за счет строительства нового автоматизированного узла регулирования

№2 между тепломагистралями 2d1020х10,0 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» и 2d820х9,0 мм «СГРЭС- 2 – Промзона» в районе точки пересечения тепломагистралей (за зданием АНО ДПО

«Учебный центр «Профессионал», ул. Энергостроителей, 21).

5)	Новый узел регулирования №2 смонтировать на существующих эстакадах трубопроводов тепломагистралей 2d1020х12,0 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» и 2d820х9,0 мм

«СГРЭС-2 – Промзона» находящихся на балансе ООО «СГЭС», в пределах существующих землеотводов, воздушной прокладкой, с использованием существующих скользящих и неподвижных опор.

6)	Выбранное основное технологическое оборудование нового узла регулирования №1 (шаровые краны, дисковые регулирующие затворы, расходомеры, датчики давления и электроприводы) должно быть низкотемпературного исполнения (до минус 600С) с классом защиты не хуже IP68(67), т.е. предназначенное для установки на открытом воздухе (под навесами) и не требующее строительства отдельного павильона. Управление оборудованием предусмотреть дистанционно (с рабочего места начальника смены ПКТС) и по месту (для оперативного персонала цеха №7, например при проведении переключений).

7)	Установку шкафов автоматики для нового узла регулирования №2 предусмотреть во временном здании (устанавливаемым в непосредственной близости) или в существующем павильоне П-1, совместно с оборудованием расходомеров, тепловычислителей и диспетчеризации для нового узла коммерческого учета на тепломагистрали 2d1020х10,0 мм «СГРЭС-2 – ВЖР».

Выводы:

Для принятого технического решения по организации автоматизированного узла регулирования №2 со стороны СГРЭС-2:

-	не требуется дополнительных технических мероприятий по реконструкции внутреннего тракта сетевой воды станции имеющего требуемый резерв по пропускной способности равный Gрез = (5130 – 3250) = 1890 т/ч (+37%) достаточный для организации взаимного резервирования;

-	не требуется реконструкции и изменения существующего подключения трубопроводов тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» в главном корпусе станции;

-	для обеспечения возможности регулирования давления в подающем трубопроводе тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» (дисковым поворотным затвором

Hogfors DN350, PN25, Kv = 5 600 м3/ч, смонтированным в главном корпусе СГРЭС-2) на выходе из главного корпуса станции для потребителей (АТЦ и ГРС-5) в составе нового узла регулирования предусматривается организация двух циркуляционных перемычек DN50(80) из подающего трубопровода тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» в обратный трубопровод 2d1020х10,0 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» и в обратный трубопровод тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» (через регулятор температуры прямого действия).

-	следует отметить, что компенсация собственных нужд станций будет восполняться через данную перемычку, этот факт должен быть учтен в тепловых балансах станции.

Рисунок 4.13 – Технологическая связь для взаимного резервирования СГРЭС-1 – СГРЭС-2 - Промзона

4.	В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

- Порядок оценки надежности теплоснабжения

  - Котельная №1 СГМУП «ГТС»

    - Этап 1. Оценка существующего положения

По существующему положению вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составляет 0,983857при нормативе 0,9, коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению составляет 0,996747при нормативе 0,97.

По состоянию на 2023 г. зоны ненадежного теплоснабжения в рассматриваемой системе отсутствуют. Причиной тому является относительно малое количество функциональных отказов на тепловых сетях за 2018-2022 гг., а также прослеживаемая динамика их сокращения (в 2022 г. значение составило 1 шт.). Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности соответствуют нормативным требованиям.

    - Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий

В связи с переводом части тепловой нагрузки потребителей от котельной №2 СГМУП

«ГТС» на рассматриваемую зону теплоснабжения (для компенсации дефицита тепловой мощности котельной №2 СГМУП «ГТС»), площадь покрытия тепловой нагрузки увеличится.

На рисунке ниже.1 представлена расчетная зона (выделена красным цветом) для оценки надежности теплоснабжения с учетом переключения части тепловой нагрузки микрорайона А.

Как видно, часть наименее надежной зоны теплоснабжения от котельной №2 (хвостовые потребители в микрорайоне А) будет переведена на теплоснабжение от котельной №1. Мероприятие выглядит целесообразным и с точки зрения надежности, т.к. по существующему положению зоны ненадежного теплоснабжения от котельной №1 отсутствуют.

Задачей этапа 2 является оценка надежности с учетом реализации мероприятий по переключению зон теплоснабжения, без учета реконструкции ненадежных сетей.

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены на рисунках 5.1.2 и 5.1.3 (отражены показатели надежности для выборочных потребителей, расположенных на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР).

Рисунок 5.1 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной №1 СГМУП «ГТС»

Рисунок 5.2 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей и готовности работы потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения Котельная №1 СГМУП «ГТС»

Выводы по этапу 2:

1.	С учетом реализации мероприятия по переключению тепловой нагрузки с котельной №2 на котельную №1 и без учета реконструкции ненадежных тепловых сетей фактическая надежность теплоснабжения будет снижена.

2.	Первоочередными мероприятиями по повышению надежности теплоснабжения в рассматриваемой зоне являются мероприятия по реконструкции ненадежных участков тепловой сети.

    - Этап 3. Оценка надежности на перспективу с учетом перекладки тепловых сетей

По результатам анализа статистики отказов тепловых сетей выявлены наименее надежные участки тепловых сетей, на которых происходили отказы в 2020 г. Перечень таких участков представлен в таблице ниже.

Моделирование надежности на перспективу производится с учетом следующих условий:

•	Будет произведена перекладка (капитальный ремонт) ненадежных участков. Согласно распределению Вейбулла, участки со сроком службы 3÷17 лет имеют наименьшую интенсивность отказов;

•	По всем участкам, на которых не происходило аварийных инцидентов, в качестве базовой задается нормативная интенсивность отказов, равная 5,7·10-6 1/(км·ч), по следующим причинам:

-	каким бы надежным не был участок по существующему положению, на перспективу должна предусматриваться вероятность возникновения отказа по каждому участку;

-	перекладка ненадежных участков позволит свести вероятность возникновения отказа в системе теплоснабжения до минимального уровня.

В базовой версии Схемы теплоснабжения предусматривалось мероприятие по реконструкции перемычки между котельными №1 и 2 с увеличением условного диаметра до 2Ду500, проектом актуализации Схемы теплоснабжения также предусматривается данное мероприятие.

Таблица 5.1 – Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов Котельная №1 СГМУП «ГТС»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Год реконструкции/новог о строительства | Вид прокладк и тепловой сети | Количество инциденто в с 2013 по 2021 гг. | Оценка надежности | Величина отключенно й нагрузки, Гкал/ч | Продолжительност ь отключения, ч | Sys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10ТК3 | 10ТК4 | 116,5 | 0,426 | 0,426 |  | 3 | 2 | 1 |  |  | 20516 |
| 10ТК4 | 10ТК5 | 306 | 0,426 | 0,426 |  | 3 | 1 | 4 |  |  | 20546 |
| 10ТК2 |  | 80,91 | 0,426 | 0,426 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 20547 |
| Ввод/вывод, Григория Кукуевицкого, 12 | Ввод/вывод, Григория Кукуевицкого, 10 | 30 | 0,1 | 0,1 | 2005 | 3 | 1 | 4 |  |  | 20619 |
| Ввод/вывод, ЦТП-11 | Ввод/вывод, Григория Кукуевицкого, 10/4 | 13 | 0,15 | 0,15 | 2004 | 3 | 1 | 4 | 3,0536 | 3,25 | 20684 |
| Ввод/вывод, ЦТП-11 | Ввод/вывод, Магистральная, 24 | 12,8 | 0,1 | 0,1 | 2004 | 3 | 1 | 1 |  | 2,08 | 20685 |
| Ввод/вывод, Магистральная, 28 | Ввод/вывод, Магистральная, Григория Кукуевицкого, 8/1 | 21,6 | 0,08 | 0,08 | 1997 | 3 | 1 | 4 | 0,1856 | 3,08 | 20701 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 12 | АБК, Управление по эксплуатации зданий и сооружений ОАО "Сургутнефтегаз " | 2,34 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 20998 |
|  | Ввод/вывод, ЦТП-10 | 0,59 | 0,2 | 0,2 | 2017 | 4 | 1 | 4 | 3,043 | 5,92 | 21098 |
| ТК-25-1Д | Ввод/вывод, Григория Кукуевицкого, 14/1 | 36,9 | 0,065 | 0,065 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 21120 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 14А | Ввод/вывод, Дзержинского, 6Б | 78 | 0,089 | 0,089 | 1979 | 3 | 1 | 4 | 0,0798 | 2,75 | 21132 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 10/1 | Ввод/вывод, Дзержинского, 8А | 83,2 | 0,2 | 0,2 | 1990 | 3 | 3 | 4 | 6,4681 | 7,5 | 21215 |
| ТК-11-1 (ТК-1) | Ввод/вывод, Дзержинского, 14А | 40 | 0,15 | 0,15 | 1992 | 3 | 1 | 4 | 1,6975 | 5,25 | 21216 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 12 | ТК | 60 | 0,2 | 0,2 | 1990 | 3 | 1 | 4 | 0,406 | 3,5 | 21218 |
| ТК-6-2 (ТК-8) | ТК-6-3 (ТК-9) | 232 | 0,15 | 0,15 | 2014 | 3 | 1 | 4 | 3,2241 | 3,5 | 21222 |
|  | Ввод/вывод, Дзержинского, 6/2 | 42 | 0,08 | 0,08 | 1992 | 4 | 1 | 4 | 0,2338 | 3,08 | 21253 |
| ТК-6-2 (ТК-8) | Ввод/вывод, Ленинградская, 7 | 24 | 0,1 | 0,1 | 2014 | 3 | 1 | 4 | 1,488 | 2,17 | 21259 |
| Ввод/вывод, Ленинградская, 1 |  | 97 | 0,1 | 0,1 | 1994 | 4 | 1 | 1 |  |  | 21346 |
|  |  | 31,4 | 0,2 | 0,2 | 1994 | 4 | 1 | 1 |  | 4,42 | 42816 |
|  | Ввод/вывод, Магистральная, 10 ГВС | 1,33 | 0,1 | 0,08 |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 53206 |
|  | Ввод/вывод, Магистральная, 10 ГВС | 9,29 | 0,15 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 53214 |
|  |  | 28,52 | 0,15 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 53218 |
|  | Ввод/вывод, Григория Кукуевицкого, 12 ГВС | 33,96 | 0,09 | 0,075 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 53451 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 12 ГВС | Ввод/вывод, Дзержинского, 10/1 ГВС | 66,52 | 0,2 | 0,15 |  | 2 | 2 | 1 |  | 1,42 | 53539 |
|  | Ввод/вывод, Дзержинского, 6 ГВС | 21,94 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 53572 |
|  | Ввод/вывод, Ленинградская, 1 ГВС | 22,81 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 2 | 1 |  | 0,25 | 53658 |
|  |  | 58,09 | 0,2 | 0,15 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 57792 |
|  | Ввод/вывод, Дзержинского, 16В ГВС | 16,89 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 72021 |
| т.врезки к 3ТК16 | 3ТК16 | 214,18 | 0,325 | 0,325 | 1997 | 3 | 1 | 4 |  |  | 72769 |
|  | Магазин Овощи | 42,52 | 0,05 | 0,035 |  | 4 | 1 |  |  |  | 72939 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 10/1 ГВС | Ввод/вывод, Дзержинского, 8А ГВС | 62,04 | 0,2 | 0,15 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 77262 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 10/1 ГВС | Ввод/вывод, Дзержинского, 8А ГВС | 62,04 | 0,2 | 0,15 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 77262 |
| Ввод/вывод, Ленинградская, 7 |  | 24 | 0,1 | 0,1 | 2014 | 4 | 1 | 4 | 1,488 | 2,17 | 77274 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 6 ГВС | Ввод/вывод, Дзержинского, 6/1 ГВС | 21,94 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 9,42 | 77503 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 6/2 | Ввод/вывод, Ленинградская, 4 | 12,25 | 0,08 | 0,08 | 1992 | 3 | 1 | 4 | 0,2338 | 3,08 | 77977 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 6/1 ГВС | Жилой дом ГВС | 7,44 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 77983 |
| Ввод/вывод, Ленинградская, 1 ГВС | Жилой дом ГВС | 6,32 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 3 | 1 |  | 1,75 | 78061 |
| Ввод/вывод, Магистральная , 28 ГВС |  | 48,01 | 0,15 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 78085 |
| Ввод/вывод, Магистральная , 10 ГВС | Ввод/вывод, Магистральная, 28 ГВС | 10,34 | 0,15 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 78089 |
| Ввод/вывод, Магистральная , 10 ГВС | Ввод/вывод, Магистральная, 26 ГВС | 59,38 | 0,1 | 0,08 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 78095 |
| Ввод/вывод, Магистральная, 26 ГВС |  | 33,46 | 0,1 | 0,08 |  | 4 | 3 | 1 |  | 0,75 | 78107 |
| Ввод/вывод, Дзержинского, 16В ГВС |  | 6,78 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,25 | 78141 |
| Ввод/вывод, ЦТП-10 | ТК-10-1 (ТК-4) | 40,86 | 0,2 | 0,2 | 2017 | 3 | 1 | 4 | 3,043 | 5,92 | 78153 |
| Ввод/вывод, Григория Кукуевицкого, 12 ГВС |  | 1,87 | 0,09 | 0,075 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 78173 |
|  | 10ТК3 | 34,69 | 0,426 | 0,426 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 89414 |

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении.

    - Выводы по результатам расчетов

1.	С учетом реализации мероприятий по перекладке ненадежных участков тепловых сетей нормативная надежность будет выдерживаться:

-	вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,99, что выше существующего норматива (0,9);

-	коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,997, что выше существующего норматива (0,97).

2.	Положительное влияние на надежность теплоснабжения будет обеспечивать резервирование тепловой нагрузки от смежных теплоисточников:

-	котельные №1 и 2 находятся в непосредственной близости и имеют технологическую связь головных участков (необходима перекладка резервирующей перемычки для увеличения пропускной способности, с целью максимального резервирования тепловой нагрузки в аварийных режимах). Таким образом, при отказе теплогенерирующего оборудования или головной тепломагистрали на одном из них возможно резервирование тепловой нагрузки от смежной тепломагистрали;

-	теплоснабжение микрорайона А в аварийных режимах будет возможно от тепловых сетей СГРЭС-1-ПКТС-Город, котельной №2, котельной №3 СГМУП «ГТС», т.к. указанные системы теплоснабжения имеют технологические связи.

4. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

Оценка существующего положения с точки зрения надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого теплоисточника представлена в части 9 Главы 1.

  - Котельная №2 СГМУП «ГТС»

    - Этап 1. Оценка существующего положения

По существующему положению вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составляет 0,992684при нормативе 0,9, коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению составляет 0,950452 при нормативе 0,97.

По состоянию на 2023 г. зоны ненадежного теплоснабжения в рассматриваемой системе отсутствуют. Причиной тому является относительно малое количество функциональных отказов на тепловых сетях за 2018-2022 гг., а также прослеживаемая динамика их сокращения. Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности соответствуют нормативным требованиям.

    - Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий

Как отмечалось в разделе 5.1, зона действия котельной №2 претерпит изменения.

Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей, с учетом планируемых переключений, от рассматриваемой котельной приведена на рисунке ниже.

Рисунок 5.3 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной №2 СГМУП «ГТС»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены на рисунках ниже.

Рисунок 5.4 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей и готовности работы потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения Котельная №2 СГМУП «ГТС»

Выводы по этапу 2:

1.	С учетом реализации мероприятия по переключению части тепловой нагрузки с котельной №2 на котельную №1 и без учета реконструкции ненадежных тепловых сетей фактическая надежность теплоснабжения будет снижена.

2.	Причиной снижения надежности является наличие ненадежных участков тепловой сети, имевших функциональные отказы за 2016-2022 гг. Первоочередными мероприятиями по повышению надежности теплоснабжения в рассматриваемой зоне являются мероприятия по реконструкции ненадежных участков тепловой сети.

    - Этап 3. Оценка надежности на перспективу с учетом перекладки тепловых сетей

По результатам анализа статистики отказов тепловых сетей выявлены наименее надежные участки тепловых сетей, на которых происходили отказы в 2020 г. Перечень таких участков представлен в таблице ниже.

Моделирование надежности на перспективу производится с учетом следующих условий:

•	Будет произведена перекладка (капитальный ремонт) ненадежных участков. Согласно распределению Вейбулла, участки со сроком службы 3÷17 лет имеют наименьшую интенсивность отказов;

•	По всем участкам, на которых не происходило аварийных инцидентов, в качестве базовой задается нормативная интенсивность отказов, равная 5,7·10-6 1/(км·ч), по следующим причинам:

-	каким бы надежным не был участок по существующему положению, на перспективу должна предусматриваться вероятность возникновения отказа по каждому участку;

-	перекладка ненадежных участков позволит свести вероятность возникновения отказа в системе теплоснабжения до минимального уровня.

Таблица 5.2 – Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов Котельная №2 СГМУП «ГТС»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовод а, м | Внутренний диаметр обратного трубопровод а, м | Год реконструкции/ново го строительства | Вид прокладк и тепловой сети | Количество инцидентов с 2013 по 2022 гг. | Оценка надежности | Величина отключенно й нагрузки, Гкал/ч | Продолжительнос ть отключения, ч | Sys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1-3 (ТК- 3) | Ввод/вывод, Набережный проспект, 64 | 89,1 | 0,15 | 0,15 | 1997 | 3 | 1 | 4 | 2,0489 | 3,83 | 20054 |
| ТК-1-2 (ТК- 2) | Ввод/вывод, Энтузиастов, 47/1 | 10,59 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 4 | 0,116 | 3,5 | 20099 |
| ТК-27-30 (ТК-30) | ТК-27-29 (ТК-29) | 82 | 0,1 | 0,1 | 1999 | 3 | 1 | 4 | 1,9929 | 4,83 | 20157 |
| ТК-27-29 (ТК-29) | Ввод/вывод, Нефтяников, 14 | 16 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 6 | 4 | 0,057 | 8 | 20158 |
| ТК-27-29 (ТК-29) | Ввод/вывод, Нефтяников, 18 | 64 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 3 | 1 | 4 |  |  | 20159 |
| ТК-27-30 (ТК-30) | Ввод/вывод, Нефтяников, 12А | 94,6 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 3 | 4 | 4 | 0,0591 | 1,25 | 20160 |
| ТК-27-31 (ТК-31) | ТК-27-30 (ТК-30) | 92 | 0,1 | 0,1 | 1999 | 3 | 1 | 4 |  |  | 20161 |
| ТК-21 (ТК94- 21) (4ТК33) | ТК-20(ТК94-20) | 42,9 | 0,15 | 0,15 | 2013 | 1 | 1 | 4 | 0,862 | 2,67 | 20163 |
| ТК-19 (ТК94- 19) | Жилой дом | 14,15 | 0,1 | 0,1 | 2013 | 1 | 1 | 4 | 0,3014 | 4,58 | 20170 |
| УТ4(ТК94- 24) |  | 117,6 | 0,05 | 0,05 | 2013 | 3 | 1 | 4 | 0,098 | 3,92 | 20194 |
| ТК-94-14 (ТК-14) | Ввод/вывод, Набережный проспект, 54 | 75 | 0,08 | 0,08 | 2006 | 3 | 1 | 4 |  |  | 20212 |
| УТ-1 | ТК-94-15 (ТК-15) | 21 | 0,15 | 0,15 | 2006 | 3 | 1 | 4 |  |  | 20214 |
| ТК-9 | ТК-10 | 36,5 | 0,065 | 0,065 | 2013 | 3 | 1 | 1 |  | 1,17 | 20226 |
| ТК-6 | УТ-7 | 13,8 | 0,065 | 0,065 |  | 1 | 1 | 4 | 0,129 | 3 | 20239 |
| ТК-11 | ТК-12 | 33,5 | 0,15 | 0,15 | 1999 | 1 | 2 | 4 |  |  | 20264 |
|  | Ввод/вывод, Артема, 10 | 10,7 | 0,05 | 0,05 | 2001 | 3 | 1 | 1 |  |  | 20266 |
| ТК-13 |  | 15,88 | 0,08 | 0,08 | 1999 | 3 | 1 | 1 |  | 1,92 | 20272 |
| ТК-13 |  | 26,15 | 0,08 | 0,08 | 1999 | 1 | 5 | 4 | 0,1882 | 4,5 | 20274 |
| ТК-19 |  | 38,43 | 0,05 | 0,05 | 2001 | 3 | 1 | 4 | 0,1707 | 3,67 | 20280 |
| (TK22) ТК-4- 22 | Ввод/вывод, Энтузиастов, 30/1 | 17,13 | 0,08 | 0,08 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 20288 |
| (TK24) ТК-4- 24 | Ввод/вывод, Артема, 22 | 68 | 0,05 | 0,05 | 2015 | 3 | 1 | 4 | 0,0472 | 2,25 | 20300 |
| ТК | Ввод/вывод, Артема, 22А | 21 | 0,05 | 0,05 | 2015 | 3 | 1 | 4 | 0,0893 | 2,17 | 20301 |
| ТК-27-29 (ТК-29) | Ввод/вывод, Нефтяников, 16 | 68 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 1 | 4 | 4 |  |  | 20302 |
| ТК-27-29 (ТК-29) | Ввод/вывод, Нефтяников, 16 | 68 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 1 | 4 | 4 |  |  | 20302 |
| ТК-20(ТК94- 20) | УТ1(ТК94-23) | 32,01 | 0,065 | 0,065 | 2013 | 1 | 1 | 4 | 0,337 | 4,17 | 20307 |
| ТК-27-30 (ТК-30) | Ввод/вывод, Нефтяников, 12 | 33,2 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 3 | 2 | 4 | 0,0573 | 4,17 | 20308 |
| УТ4(ТК94- 24) | Ввод/вывод, 60 лет Октября, 20 | 18,87 | 0,05 | 0,05 | 2013 | 1 | 1 | 4 | 0,057 | 3,42 | 20316 |
| ТК-15-4 (ТК- 13) | Ввод/Вывод, Губкина, 21 | 48 | 0,08 | 0,08 | 2001 | 3 | 1 | 4 | 0,2733 | 2,92 | 20333 |
|  | Ввод/Вывод, Губкина, 17 | 9,48 | 0,08 | 0,07 | 1995 | 4 | 1 | 1 |  |  | 20398 |
| (ТК-5) ТК-4- 5 | Ввод/вывод, Губкина, 16А | 172 | 0,1 | 0,1 | 2002 | 3 | 1 | 1 |  |  | 20407 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 31 | Ввод/вывод, Нефтяников, 31 | 3,43 | 0,1 | 0,1 | 2000 | 4 | 1 | 1 |  |  | 20513 |
| ТК-4-1 (ТК- 1) | ТК-4-2 (ТК-2) | 40 | 0,15 | 0,15 | 2015 | 3 | 1 | 4 | 3,455 | 4,33 | 20554 |
| 4ТК38 | ЦТП-4 | 142 | 0,273 | 0,273 |  | 3 | 2 | 1 |  | 7,5 | 20571 |
| ТК-27-18 (ТК-18) |  | 24,4 | 0,05 | 0,05 | 2011 | 3 | 1 | 1 |  |  | 20584 |
| ТК-27-17 (ТК-17) |  | 53 | 0,05 | 0,05 | 1997 | 3 | 1 | 4 | 0,108 | 2,33 | 20589 |
|  | Ввод/вывод, Нефтяников, 17 | 53 | 0,05 | 0,05 | 1997 | 3 | 2 | 1 |  |  | 20590 |
| ТК-27-14 (ТК-14) | Ввод/вывод, Нефтяников, 13 | 24 | 0,05 | 0,05 | 1997 | 3 | 1 |  |  |  | 2059 5 |
| ТК-27-15 (ТК-15) | ТК-27-14 (ТК-14) | 90,4 | 0,07 | 0,07 | 1997 | 3 | 1 | 4 | 0,0876 | 2,75 | 20596 |
| ТК | Ввод/вывод, Нефтяников, 9 | 16 | 0,05 | 0,05 | 1982 | 3 | 1 | 4 |  |  | 20604 |
| ТК-27-10 (ТК-10) | Ввод/вывод, Нефтяников, 7А | 22 | 0,05 | 0,05 | 1969 | 3 | 2 | 4 |  | 6,58 | 20605 |
| ТК-27-13 (ТК-13) | ТК-27-12 (ТК-12) | 21,95 | 0,2 | 0,2 |  | 3 | 1 | 4 | 1,1613 | 8 | 20663 |
| ТК-27-11 (ТК-11) | Ввод/вывод, Нефтяников, 9А | 13,94 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 2 | 4 | 0,0565 | 1,42 | 2066 5 |
| ТК-27-11 (ТК-11) | ТК-27-10 (ТК-10) | 103 | 0,2 | 0,2 | 1969 | 3 | 1 | 1 |  |  | 20666 |
| ТК-27-10 (ТК-10) | ТК-27-9 (ТК-9) | 26,89 | 0,2 | 0,2 | 1969 | 3 | 3 | 1 |  |  | 20667 |
|  | Ввод/вывод, Марии Поливановой, 3 | 9,11 | 0,04 | 0,05 | 1997 | 3 | 1 | 1 |  | 5,08 | 20851 |
|  | Ввод/вывод, Артема, 4 | 40,8 | 0,05 | 0,05 | 1997 | 3 | 1 | 1 |  |  | 20852 |
|  | Ввод/вывод, Марии Поливановой, 1 | 8,35 | 0,032 | 0,05 |  | 3 | 3 | 4 | 0,068 | 2,42 | 20853 |
|  | Ввод/вывод, Артема, 2 | 57,81 | 0,05 | 0,05 | 1997 | 3 | 1 | 4 |  |  | 20854 |
| ТК-21 |  | 16,32 | 0,05 | 0,05 | 1997 | 3 | 3 | 4 |  | 5,33 | 20855 |
| ТК-21 |  | 16,89 | 0,08 | 0,08 | 1997 | 3 | 9 | 4 | 0,1788 | 4,5 | 20858 |
| ТК-20 | ТК-21 | 27 | 0,08 | 0,08 | 1997 | 1 | 2 | 4 | 0,3141 | 5,17 | 20859 |
| ТК-18 | ТК-19а | 55 | 0,1 | 0,1 | 1966 | 3 | 1 | 1 |  |  | 20866 |
| ТК-22 | Ввод/вывод, Марии Поливановой, 2 | 23,1 | 0,05 | 0,05 | 1997 | 3 | 2 | 4 | 0,07 | 2 | 20870 |
| ТК-19а | ТК-20 | 80,1 | 0,1 | 0,1 | 1966 | 3 | 2 | 4 |  |  | 20872 |
| ТК-19а |  | 72,93 | 0,025 | 0,05 |  | 1 | 1 | 4 | 0,256 | 2,92 | 20873 |
| ТК-20 | ТК-22 | 26,89 | 0,08 | 0,08 | 1997 | 1 | 1 | 4 | 0,3397 | 3 | 20874 |
| ТК-22 | Ввод/вывод, Марии Поливановой, 4 | 23 | 0,05 | 0,05 | 1997 | 1 | 3 | 4 |  |  | 20876 |
| ТК-23 |  | 11,8 | 0,065 | 0,065 | 1997 | 3 | 2 | 4 | 0,1312 | 2,67 | 20878 |
| ТК-15 | Ввод/вывод, Марии Поливановой, 10 | 24 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 1 | 1 | 1 |  | 2,58 | 20884 |
| ТК-14 | Ввод/вывод, Энтузиастов, 21 | 97,18 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 2 | 4 |  |  | 20887 |
| ТК-14 | ТК-15 | 37 | 0,1 | 0,1 | 1999 | 1 | 2 | 4 |  |  | 20888 |
| ТК-15 | ТК-16 | 59,65 | 0,08 | 0,08 | 1999 | 3 | 3 | 4 | 0,2695 | 3,42 | 20889 |
| ТК-16 | Ввод/вывод, Энтузиастов, 21А | 24,08 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 20890 |
| ТК-16 | ТК-16а | 37,04 | 0,08 | 0,08 | 1999 | 1 | 1 | 4 |  |  | 20891 |
| ТК 5 |  | 29,5 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 1 | 1 | 4 | 0,098 | 8,58 | 20894 |
|  | Ввод/вывод, Молодежный проезд, 10 | 12,1 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 1 | 1 | 1 |  |  | 20896 |
|  | Ввод/вывод, Энтузиастов, 19 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 1 | 2 | 1 |  | 1,5 | 20897 |
| ТК-4 | ТК 5 | 67 | 0,15 | 0,15 | 1999 | 3 | 2 | 4 | 0,3212 | 2,33 | 20902 |
| ТК 5 | ТК 6 | 39 | 0,1 | 0,1 | 1999 | 1 | 1 | 4 | 0,3424 | 3,17 | 20903 |
|  | Ввод/вывод, Восход, 15 | 9,21 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 1 | 1 | 1 |  |  | 20905 |
| ТК 5 |  | 18,73 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 1 | 1 | 1 |  | 3,83 | 20911 |
| ТК-2 (УТ1) | ТК-4 | 42 | 0,15 | 0,15 | 1997 | 1 | 1 | 4 | 0,7179 | 13,5 | 20912 |
|  | Ввод/вывод, Восход, 19 | 22,1 | 0,05 | 0,05 | 1997 | 1 | 1 | 4 | 0,0553 | 2,75 | 20914 |
|  | Ввод/вывод, Молодежный проезд, 6 | 8 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 3 | 2 | 1 |  | 13,5 | 20917 |
|  | Ввод/вывод, Марии Поливановой, 20 | 52,62 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 1 | 1 | 1 |  |  | 20919 |
| ТК 7 |  | 48,5 | 0,08 | 0,08 | 1999 | 3 | 3 | 4 | 1,74 | 3 | 20923 |
| ТК 6 |  | 46,38 | 0,1 | 0,1 | 1999 | 3 | 1 | 4 | 0,3924 | 5,25 | 20926 |
|  | ТК 7 | 18,59 | 0,1 | 0,1 | 1999 | 3 | 1 | 1 |  |  | 20927 |
| ТК 7 |  | 27,63 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 1 | 1 | 4 | 0,0493 | 2,83 | 20928 |
| ТК-1 |  | 89,93 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 | 0,2166 | 4,42 | 20934 |
| 4ТК42А | УТ-1 | 161,5 | 0,159 | 0,159 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 20943 |
| ТК-25-1 (ТК- 1) | ТК-25-2 (ТК-2) | 105,48 | 0,2 | 0,2 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 20979 |
|  |  | 10 | 0,07 | 0,07 | 1993 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4,58 | 20982 |
| ТК-27-32 (ТК-32) | ТК-27-31 (ТК-31) | 96,8 | 0,1 | 0,1 | 1999 | 3 | 2 | 4 | 0,077 | 3,25 | 21033 |
| ТК-27-31 (ТК-31) | Ввод/вывод, Нефтяников, 10 | 54 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 3 | 3 | 4 |  | 0,42 | 21034 |
| ТК-27-32 (ТК-32) | Ввод/вывод, Нефтяников, 6 | 28 | 0,05 | 0,05 | 1981 | 3 | 1 | 4 |  | 3,67 | 21037 |
| ТК-27-8 (ТК- 8) | Ввод/вывод, Нефтяников, 7 | 28,41 | 0,05 | 0,05 |  | 3 | 1 | 4 |  | 12,83 | 21038 |
| ТК-27-9 (ТК- 9) | ТК-27-8 (ТК-8) | 21,11 | 0,2 | 0,2 | 1969 | 3 | 1 | 4 | 0,2437 | 2,83 | 21039 |
| ТК-27-9 (ТК- 9) | ТК-27-32 (ТК-32) | 120 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 3 | 1 | 1 |  |  | 21040 |
| ТК-27-6 (ТК- 34) | Ввод/вывод, Нефтяников, 3 | 20 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 3 | 4 | 4 | 0,0592 | 6,17 | 21044 |
| 4ТК9 | Ввод/вывод, Энтузиастов, 4 | 16,3 | 0,159 | 0,159 | 2004 | 3 | 1 | 4 | 1,096 | 5,25 | 21046 |
| ТК-25-2 (ТК- 2) | ТК-25-3 (ТК-2) | 96 | 0,15 | 0,15 | 1991 | 3 | 1 | 1 |  |  | 21091 |
| 4ТК42 | ЦТП-29 | 88,9 | 0,219 | 0,219 | 2015 | 3 | 1 | 4 | 5,1274 | 3,83 | 21129 |
| ТК-25-16 (ТК-5) | Ввод/вывод, Набережный проспект, 10 | 50,4 | 0,15 | 0,15 | 1998 | 3 | 1 | 4 | 1,411 | 3 | 21264 |
| Ввод/вывод, Григория Кукуевицког о, 18 | Административно е здание | 3,75 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 4 | 0,099 | 9,33 | 45826 |
| ТК-4 |  | 17,99 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 1 | 1 | 1 |  |  | 45880 |
| ТК-27-7 (ТК- 35) | Ввод/вывод, Нефтяников, 5 | 18 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 3 | 4 | 4 |  | 2,58 | 46458 |
|  |  | 16,8 | 0,05 | 0,05 | 2013 | 1 | 2 | 4 | 0,028 | 18,5 | 50351 |
|  | Ввод/вывод, Артема, 9 ГВС | 30,5 | 0,08 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 52785 |
|  |  | 44,88 | 0,075 | 0,075 |  | 2 | 1 | 1 |  | 4,17 | 52801 |
|  |  | 44,68 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 52827 |
|  | Ввод/вывод, Энтузиастов, 30/1 ГВС | 11,67 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 52873 |
|  | Ввод/вывод, Нефтяников, 12А ГВС | 14,61 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 52880 |
|  | Ввод/вывод, Нефтяников, 18 ГВС | 32,89 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 52886 |
|  | Ввод/Вывод, Губкина, 23 ГВС | 51,25 | 0,15 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 52908 |
|  | Ввод/Вывод, Губкина, 15 ГВС | 19,72 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 52954 |
|  | Ввод/вывод, Нефтяников, 29/2 ГВС | 70,46 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 53120 |
|  | Ввод/вывод, Нефтяников, 29/2 ГВС | 70,46 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 53120 |
| Ввод/вывод, ЦТП-4 ГВС | Ввод/вывод, ЦТП- 4 ГВС | 33,13 | 0,08 | 0,05 |  | 4 | 3 | 1 |  |  | 53159 |
|  | Ввод/вывод, Нефтяников, 31 ГВС | 2,46 | 0,08 | 0,05 |  | 4 | 3 | 1 |  |  | 53163 |
|  | Ввод/вывод, Нефтяников, 13 ГВС | 57,02 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 53176 |
|  | Ввод/вывод, Нефтяников, 19 ГВС | 9,6 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 53184 |
|  | Ввод/вывод, Нефтяников, 19 ГВС | 9,6 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 53184 |
|  |  | 28,14 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 53190 |
|  |  | 28,14 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 53190 |
|  | Ввод/вывод, Нефтяников, 27 ГВС | 11,64 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2,58 | 53196 |
|  |  | 33,01 | 0,065 | 0,065 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 53395 |
|  | Ввод/вывод, Нефтяников, 5 ГВС | 9,23 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 53401 |
|  | Ввод/вывод, Нефтяников, 3 ГВС | 9,96 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2,42 | 53403 |
|  | Ввод/вывод, Ленинградская, 10А ГВС | 58,33 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 53431 |
|  | Ввод/вывод, Ленинградская, 10А ГВС | 58,33 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 53431 |
|  | Ввод/вывод, ЦТП- 4 | 34,8 | 0,1 | 0,1 | 2000 | 4 | 1 | 1 |  |  | 56981 |
| ТК-94-2 (ТК- 2) | Ввод/вывод, Артема, 13 | 11 | 0,05 | 0,05 | 2020 | 3 | 3 | 4 | 0,0587 | 3,67 | 57246 |
|  | УТ-8 (ТК-8) | 87,14 | 0,065 | 0,065 |  | 1 | 2 | 4 | 0,1063 | 4,84 | 58201 |
| УТ-2 | УТ-1 | 86,78 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 4 | 1,1513 | 2,1 | 58222 |
|  | Ввод/вывод, Артема, 13 ГВС | 14,54 | 0,05 | 0,05 | 2020 | 1 | 1 | 1 |  |  | 58224 |
|  | Ввод/вывод, Нефтяников, 7А ГВС | 15,95 | 0,025 | 0,025 |  | 1 | 2 | 1 |  | 5,83 | 70141 |
|  | Ввод/вывод, Нефтяников, 7А ГВС | 15,95 | 0,025 | 0,025 |  | 1 | 2 | 1 |  | 5,83 | 70141 |
|  | Ввод/вывод, Нефтяников, 7А ГВС | 15,95 | 0,025 | 0,025 |  | 1 | 2 | 1 |  | 5,83 | 70141 |
|  | Ввод/вывод, Нефтяников, 7А ГВС | 15,95 | 0,025 | 0,025 |  | 1 | 2 | 1 |  | 5,83 | 70141 |
|  | Ввод/вывод, Нефтяников, 7А ГВС | 15,95 | 0,025 | 0,025 |  | 1 | 2 | 1 |  | 5,83 | 70141 |
|  | Ввод/вывод, Нефтяников, 6 ГВС | 13,17 | 0,025 | 0,025 |  | 1 | 2 | 1 |  | 0,75 | 70143 |
| Ввод/Вывод, Губкина, 15 |  | 2 | 0,1 | 0,1 | 1995 | 4 | 2 | 4 | 2,9369 | 2,83 | 72687 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 7А | Жилой дом | 22 | 0,05 | 0,05 | 1969 | 4 | 2 | 4 |  |  | 77234 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 23 ГВС | Жилой дом ГВС | 2,44 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 77517 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 13 | Жилой дом | 24 | 0,05 | 0,05 | 1997 | 4 | 1 |  |  |  | 77624 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 13 ГВС | Жилой дом ГВС | 57,02 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  | 4,58 | 77626 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 6 ГВС | Жилой дом ГВС | 13,17 | 0,025 | 0,025 |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 77676 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 12 | Жилой дом | 33,2 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 4 | 2 | 4 | 0,0573 | 4,17 | 77682 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 12А | Жилой дом | 94,6 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 4 | 4 | 4 | 0,0591 | 2,67 | 77684 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 12А ГВС | Жилой дом ГВС | 14,61 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 2 | 1 |  | 5,92 | 77686 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 14 | Жилой дом | 16 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 5 | 4 | 0,057 | 2,42 | 77688 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 16 | Жилой дом | 68 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 4 | 4 | 4 |  |  | 77692 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 18 | Жилой дом | 64 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 4 | 1 | 4 |  |  | 77696 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 18 ГВС | Жилой дом ГВС | 32,89 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 77698 |
| Ввод/вывод, ЦТП-94 | ТК-94-2 (ТК-2) | 28,79 | 0,15 | 0,15 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 78324 |
| Ввод/вывод, Марии Поливановой , 10 | Жилой дом, откр ГВС | 4,39 | 0,065 | 0,065 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 78376 |
| Ввод/вывод, Энтузиастов, 21 | АБК, Салон мебели "Дядьково" | 5,18 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 2 | 4 |  |  | 78378 |
|  | склад | 3,58 | 0,025 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 | 0,256 | 2,92 | 78414 |
| Ввод/вывод, Марии Поливановой , 4 | Жилой дом, откр ГВС | 4,52 | 0,05 | 0,05 | 1997 | 4 | 2 | 4 |  | 7,67 | 78416 |
| Ввод/вывод, Марии Поливановой , 2 | Жилой дом, откр ГВС | 3,74 | 0,05 | 0,05 | 1997 | 4 | 2 | 4 | 0,07 | 2,33 | 78418 |
| Ввод/вывод, Марии Поливановой , 1 | Жилой дом, откр ГВС | 3,38 | 0,032 | 0,05 |  | 4 | 3 | 4 | 0,068 | 1 | 78426 |
| Ввод/вывод, Марии | Жилой дом, откр ГВС | 9,11 | 0,04 | 0,05 | 1997 | 4 | 1 | 1 |  | 0,83 | 78428 |
| Поливановой , 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод/вывод, Артема, 4 | Жилой дом, откр ГВС | 3,78 | 0,05 | 0,05 | 1997 | 4 | 1 | 1 |  |  | 78436 |
| Ввод/вывод, Артема, 2 | Жилой дом, откр ГВС | 3,79 | 0,05 | 0,05 | 1997 | 4 | 1 | 4 |  |  | 78438 |
| Ввод/Вывод, ЦТП-15 ГВС | Ввод/Вывод, Губкина, 15 ГВС | 26,91 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 78448 |
| Ввод/Вывод, Губкина, 23 ГВС |  | 7,93 | 0,15 | 0,1 |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 78530 |
| Ввод/вывод, Артема, 22А | Жилой дом | 2,53 | 0,05 | 0,05 | 2015 | 4 | 1 | 4 | 0,0893 | 2,17 | 78564 |
| Ввод/вывод, Артема, 22 | Жилой дом | 3,61 | 0,05 | 0,05 | 2015 | 4 | 1 | 4 | 0,0472 | 2,25 | 78570 |
| Ввод/вывод, Артема, 13 | Жилой дом | 5,18 | 0,05 | 0,05 | 1997 | 4 | 2 | 4 | 0,0587 | 3,67 | 78646 |
| Ввод/вывод, Набережный проспект, 54 | Общественное, Общежитие №1 | 75 | 0,08 | 0,08 | 2006 | 4 | 1 | 4 |  |  | 78682 |
|  | Жилой дом | 6,48 | 0,05 | 0,05 | 2013 | 4 | 2 | 4 | 0,028 | 18,5 | 78704 |
| Ввод/вывод, Энтузиастов, 19 | Жилой дом, откр ГВС | 2,42 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 2 | 1 |  | 2,25 | 78760 |
| Ввод/вывод, Восход, 19 | Жилой дом, откр ГВС | 5,72 | 0,05 | 0,05 | 1997 | 4 | 1 | 4 | 0,0553 | 2,75 | 78766 |
| Ввод/вывод, ЦТП-4 | Ввод/вывод, Нефтяников, 31 | 29,14 | 0,1 | 0,1 | 2000 | 1 | 1 | 1 |  | 0,33 | 78854 |
| Ввод/вывод, ЦТП-4 ГВС | Ввод/вывод, Нефтяников, 31 ГВС | 28,26 | 0,08 | 0,05 |  | 2 | 3 | 1 |  | 1,5 | 78856 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 31 ГВС |  | 2,12 | 0,08 | 0,05 |  | 4 | 3 | 1 |  | 6 | 78870 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 31 | Ввод/вывод, Нефтяников, 29 | 15,53 | 0,1 | 0,1 | 2000 | 1 | 1 | 1 |  |  | 78874 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 31 ГВС | Ввод/вывод, Нефтяников, 29 ГВС | 16,9 | 0,08 | 0,05 |  | 2 | 3 | 1 |  |  | 78876 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 29 | АБК, химчистка и прачечная ОАО "Сургутнефтегаз" | 6,67 | 0,1 | 0,1 | 2000 | 4 | 1 | 1 |  |  | 78886 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 29 ГВС | АБК, химчистка и прачечная ОАО "Сургутнефтегаз" ГВС | 4,59 | 0,08 | 0,05 |  | 4 | 3 | 1 |  |  | 78888 |
| Ввод/вывод, Энтузиастов, 30/1 ГВС | АБК, НГДУ "Быстринскнефть" ГВС | 3,23 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 78914 |
| Ввод/вывод, Энтузиастов, 30/1 | АБК, НГДУ "Быстринскнефть" | 7,09 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 78916 |
| Ввод/вывод, Артема, 38 ГВС | Жилой дом ГВС | 3,09 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 78946 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 5 ГВС | Жилой дом ГВС | 2,08 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  | 3,67 | 79020 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 5 | Жилой дом | 2,22 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 4 | 3 | 4 |  |  | 79022 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 3 | Жилой дом | 4,71 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 4 | 4 | 4 | 0,0592 | 2,67 | 79024 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 3 ГВС | Жилой дом ГВС | 3,77 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 79026 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 7 | АБК, СНГ АООТ "Сургутремстрой" | 3,91 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 79030 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 9 | АБК, СНГ "Управление связи и телекоммуникаци й" | 3,76 | 0,05 | 0,05 | 1982 | 4 | 1 | 4 |  |  | 79032 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 9А | Жилой дом | 4,32 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 2 | 4 | 0,0565 | 1,42 | 79044 |
| Ввод/вывод, Нефтяников, 17 | Жилой дом | 4 | 0,05 | 0,05 | 1997 | 4 | 1 | 1 |  | 2,42 | 79054 |
| Ввод/вывод, Восход, 15 | Жилой дом, откр ГВС | 1,8 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 4 | 1 | 1 |  |  | 79064 |
| Ввод/вывод, Молодежный проезд, 6 | Жилой дом, откр ГВС | 4,41 | 0,05 | 0,05 | 1999 | 4 | 2 | 1 |  | 4,67 | 79072 |

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении 12Б и на рисунках 5.2.4 и 5.2.5 (отражены показатели надежности для выборочных потребителей, расположенных на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР).

Рисунок 5.5 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР) Котельная №2 СГМУП «ГТС»

Рисунок 5.6 – Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР) Котельная №2 СГМУП «ГТС»

    - Выводы по результатам расчетов

1.	С учетом реализации мероприятий по перекладке ненадежных участков тепловых сетей нормативная надежность будет выдерживаться:

-	вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,93, что выше существующего норматива (0,9);

-	коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,98, что выше существующего норматива (0,97).

2.	Положительное влияние на надежность теплоснабжения будет обеспечивать резервирование тепловой нагрузки от смежных теплоисточников:

-	котельные №1 и 2 находятся в непосредственной близости и имеют технологическую связь головных участков. Таким образом, при отказе теплогенерирующего оборудования или головной тепломагистрали на одном из них возможно резервирование тепловой нагрузки от смежной тепломагистрали;

-	зоны ненадежного теплоснабжения микрорайона А (по существующему положению) будут переданы в перспективе на теплоснабжение от котельной №1;

-	теплоснабжение микрорайонов 3, 6 в аварийных режимах будет возможно от тепловых сетей СГРЭС-1-ПКТС-Город, т.к. тепловые сети имеют технологические связи;

-	теплоснабжение 4 микрорайона сможет частично обеспечиваться от котельной №1.

3.	В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

  - Котельная №3 СГМУП «ГТС»

    - Этап 1. Оценка существующего положения

По существующему положению вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составляет 0,93693 при нормативе 0,9, коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению составляет 0.989396 при нормативе 0,97.

По состоянию на 2023 г. зоны ненадежного теплоснабжения в рассматриваемой системе отсутствуют. Причиной тому является относительно малое количество функциональных отказов на тепловых сетях за 2018-2022 гг., а также прослеживаемая динамика их сокращения. Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности соответствуют нормативным требованиям.

    - Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий

Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей, с учетом планируемых переключений, от рассматриваемой котельной приведена на рисунке ниже.

Рисунок 5.7 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной №3 СГМУП «ГТС»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены на рисунках ниже.

Рисунок 5.8 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей и готовности работы потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения Котельная №3 СГМУП «ГТС»

Выводы по этапу 2:

С учетом подключения перспективных потребителей к котельной №3 и без учета реконструкции ненадежных тепловых сетей фактическая надежность будет снижена

    - Этап 3. Оценка надежности на перспективу с учетом перекладки тепловых сетей

По результатам анализа статистики отказов тепловых сетей выявлены наименее надежные участки тепловых сетей, на которых происходили отказы в 2020 г. Перечень таких участков представлен в таблице ниже.

Моделирование надежности на перспективу производится с учетом следующих условий:

•	Будет произведена перекладка (капитальный ремонт) ненадежных участков. Согласно распределению Вейбулла, участки со сроком службы 3÷17 лет имеют наименьшую интенсивность отказов;

•	По всем участкам, на которых не происходило аварийных инцидентов, в качестве базовой задается нормативная интенсивность отказов, равная 5,7·10-6 1/(км·ч), по следующим причинам:

-	каким бы надежным не был участок по существующему положению, на перспективу должна предусматриваться вероятность возникновения отказа по каждому участку;

-	перекладка ненадежных участков позволит свести вероятность возникновения отказа в системе теплоснабжения до минимального уровня.

В базовой версии Схемы теплоснабжения предусматривалось мероприятие по реконструкции перемычки между котельными №1 и 2 с увеличением условного диаметра до 2Ду500, проектом актуализации Схемы теплоснабжения также предусматривается данное мероприятие.

    - Выводы по результатам расчетов

1.	С учетом реализации мероприятий по перекладке ненадежных участков тепловых сетей нормативная надежность будет выдерживаться:

-	вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,986, что выше существующего норматива (0,9);

-	коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,996, что выше существующего норматива (0,97).

2.	Положительное влияние на надежность теплоснабжения будет обеспечивать резервирование тепловой нагрузки от смежных теплоисточников:

-	теплоснабжение микрорайонов 7 и 7а от тепломагистралей ПКТС-Город возможно уже в настоящее время;

-	в связи со строительством т/м СГРЭС-1-18 мкр. и возможностью переключения потребителей от ЦТП 72 и ЦТП БУ «СОКБ» возможно будет теплоснабжение потребителей от СГРЭС-1, что обеспечит резервирование тепловой нагрузки;

-	2 тепломагистрали от котельной создают кольцо, резервируя тепловую нагрузку потребителей.

3.	В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

Таблица 5.3 – Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов Котельная №3 СГМУП «ГТС»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Год реконструкции/нового строительства | Вид прокладки тепловой сети | Количество инцидентов с 2013 по 2022 гг. | Оценка надежности | Величина отключенной нагрузки, Гкал/ч | Продолжительность отключения, ч | Sys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6ТК27А | Жилой дом | 51,4 | 0,089 | 0,089 | 2001 | 3 | 2 | 1 |  | 2,83 | 21297 |
| 6ТК27б | 6ТК27в | 128,6 | 0,219 | 0,219 | 2013 | 3 | 1 | 4 | 1,374 | 2,42 | 21299 |
| ТК-74-4 (УТ-2) | Ввод/вывод, Республики, 65 | 122,26 | 0,065 | 0,065 |  | 1 | 4 | 4 | 0,384 | 4,25 | 23339 |
| ТК-74-1 (ТК-1) | ТК-74-3 (УТ-1) | 88,06 | 0,15 | 0,15 |  | 3 | 2 | 4 | 1,2706 | 13,33 | 23353 |
| ТК-74-3 (УТ-1) | Ввод/вывод, Республики, 69 | 24,59 | 0,065 | 0,065 |  | 1 | 1 | 4 | 0,384 | 9,33 | 23354 |
| 5ТК6* | Ввод/Вывод, Энергетиков, 31 | 6,23 | 0,159 | 0,159 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 23456 |
| 5ТК-6б | 5ТК-6в | 82,7 | 0,159 | 0,159 | 2015 | 3 | 2 | 4 | 0,448 | 9,92 | 23459 |
| ТК-72-2 (ТК-3- 2) | Ввод/Вывод, Энергетиков, 43 | 12 | 0,15 | 0,15 | 1995 | 3 | 1 | 4 | 0,818 | 3 | 23482 |
|  |  | 28,6 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 23501 |
|  |  | 11,31 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 23503 |
| 5ТК-6в | Ввод/Вывод, Энгельса, 8 | 5,99 | 0,089 | 0,089 | 2015 | 1 | 1 | 1 |  |  | 23567 |
| ТК-72-5 (ТК-3- 5) | Ввод/Вывод, Республики, 72 | 45 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 3 | 1 | 1 |  | 4,67 | 23575 |
| 6ТК20 |  | 65 | 0,108 | 0,108 | 2013 | 1 | 1 | 1 |  |  | 23625 |
| (ТК5-3) ТК-68- 4 | Ввод/Вывод, Просвещения, 30 | 45,14 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 1 | 1 |  | 5,25 | 23642 |
| 6ТК-19а | Ввод/Вывод, ЦТП-68 | 197,5 | 0,273 | 0,273 | 2012 | 3 | 1 | 4 | 5,185 | 3,67 | 23645 |
| 6ТК20 | 6ТК19 | 166,8 | 0,426 | 0,426 | 2004 | 3 | 2 | 1 |  | 5,08 | 23723 |
| ТК-19а' | Общественное, Торговый центр "Сибирь" 2-ая очередь | 9,88 | 0,065 | 0,065 |  | 1 | 1 | 4 | 0,017 | 30,17 | 23756 |
| 5ТК10 | 5ТК10В | 195,7 | 0,219 | 0,219 | 2015 | 3 | 2 | 4 | 2,1242 | 13,75 | 23823 |
|  | Жилой дом | 83,88 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 4 | 0,063 | 5,75 | 23851 |
| 5ТК10Д | Ввод/вывод, Просвещения, 42 | 28,62 | 0,089 | 0,089 | 2015 | 3 | 1 | 4 | 0,4032 | 6,17 | 23878 |
| 5ТК10В | Ввод/вывод, Энергетиков, 13 | 12,79 | 0,108 | 0,108 | 2015 | 3 | 2 | 4 | 0,382 | 7,92 | 23879 |
| 6ТК14 | ЦТП-65 | 30,9 | 0,273 | 0,273 |  | 2 | 2 | 4 | 5,3466 | 2,33 | 23905 |
| ТК-66-11 (ТК7- 9) | Ввод/Вывод, Гагарина, 10 | 38 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 | 0,364 | 2,83 | 24091 |
| ТК-66-12 (ТК7) | Ввод/Вывод, Просвещения, 17 | 122,16 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 2 | 4 | 0,222 | 2,83 | 24103 |
|  | Ввод/Вывод, Просвещения, 13 | 65,18 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 2 | 4 | 0,8779 | 8,08 | 24109 |
|  | Ввод/вывод, Республики, 73/1 ГВС | 9,29 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 0,33 | 55281 |
|  |  | 51,55 | 0,15 | 0,1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2,25 | 55331 |
|  |  | 48,66 | 0,15 | 0,1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 9,08 | 55335 |
|  | Ввод/Вывод, Республики, 74 ГВС | 19,12 | 0,08 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 55342 |
|  |  | 7,61 | 0,1 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 55343 |
|  | Ввод/Вывод, Республики, 72 ГВС | 51,22 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2,17 | 55347 |
|  | Ввод/Вывод, Республики, 72 ГВС | 30,82 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 3 | 1 |  | 1 | 55351 |
| Ввод/Вывод, ЦТП-72 ГВС |  | 70,67 | 0,2 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  | 0,25 | 55353 |
| Ввод/Вывод, ЦТП-68 ГВС | Ввод/Вывод, ЦТП-68 ГВС | 10,87 | 0,127 | 0,09 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,67 | 55364 |
|  | Ввод/Вывод, Просвещения, 54 ГВС | 18,84 | 0,08 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2,42 | 55408 |
|  | Ввод/Вывод, Просвещения, 54 ГВС | 33,36 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 55412 |
|  | Жилой дом ГВС | 8,94 | 0,065 | 0,065 |  | 2 | 1 | 1 |  | 3,67 | 55460 |
|  |  | 104,89 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 2 | 1 |  | 3,08 | 55471 |
|  |  | 94,76 | 0,15 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 55529 |
|  |  | 2,13 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 2,83 | 55535 |
|  |  | 83,35 | 0,15 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1,92 | 55553 |
| Ввод/Вывод, ЦТП-68 | Ввод/Вывод, Энгельса, 7 | 56,09 | 0,15 | 0,15 |  | 3 | 1 | 4 |  |  | 57205 |
| 5ТК8 | Ввод/вывод, ЦТП-69 | 172,36 | 0,273 | 0,273 | 1998 | 3 | 1 | 4 | 6,2804 | 4,83 | 57651 |
|  | Жилой дом ГВС | 1 | 0,1 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,75 | 72162 |
| т.А | Жилой дом | 25,8 | 0,089 | 0,089 |  | 3 | 5 | 1 |  | 0,75 | 72841 |
|  |  | 69,97 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 |  |  | 0,5 | 73015 |
|  | Жилой дом ГВС | 71,79 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 |  |  |  | 73075 |
| Ввод/Вывод, Республики, 74 ГВС |  | 19,12 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  | 1,75 | 77210 |
| Ввод/Вывод, Республики, 72 ГВС |  | 51,22 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  | 2,92 | 77220 |
| Ввод/Вывод, Просвещения, 13 | ТК-66-10 (ТК7- 8) | 65,18 | 0,15 | 0,15 |  | 1 | 2 | 4 | 0,8779 | 8,08 | 77252 |
| Ввод/Вывод, Энергетиков, 31 | Жилой дом | 35,79 | 0,159 | 0,159 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 77575 |
| Ввод/Вывод, Просвещения, 33 ГВС |  | 19,59 | 0,15 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 2 | 77648 |
| Ввод/Вывод, Гагарина, 4 ГВС |  | 14,34 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 78051 |
| Ввод/Вывод, Просвещения, 54 ГВС | Жилой дом ГВС | 17,25 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 2 | 1 |  | 4,67 | 78157 |
| Ввод/Вывод, Просвещения, 54 ГВС | Жилой дом ГВС | 17,25 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 2 | 1 |  | 4,67 | 78157 |
| Ввод/Вывод, Просвещения, 54 ГВС |  | 4,8 | 0,08 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 78159 |
| Ввод/Вывод, Энергетиков, 25 ГВС |  | 124,18 | 0,1 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 78167 |
| Ввод/Вывод, ЦТП-68 | ЦТП-68 | 8,38 | 0,273 | 0,273 | 2012 | 4 | 1 | 4 | 5,185 | 3,67 | 78191 |
| Ввод/вывод, ЦТП-69 | ЦТП-69 | 11,73 | 0,273 | 0,273 | 1998 | 4 | 1 | 4 | 6,2804 | 4,83 | 78238 |
| Ввод/вывод, Республики, 69 | Жилой дом | 12,34 | 0,065 | 0,065 |  | 4 | 1 | 4 | 0,384 | 9,33 | 78602 |
| Ввод/вывод, Республики, 73/1 ГВС | Общественное, Районная налоговая инспекция министерства РФ по налогам и сборам ГВС | 4,65 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 79138 |
| Ввод/вывод, Энергетиков, 13 | Жилой дом | 7,23 | 0,108 | 0,108 | 2015 | 4 | 2 | 4 | 0,382 | 7,92 | 83828 |
| Ввод/вывод, Просвещения, 42 | Жилой дом | 6,09 | 0,089 | 0,089 | 2015 | 4 | 1 | 4 | 0,4032 | 6,17 | 83838 |
|  | Жилой дом ГВС | 11,55 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 |  |  | 0,5 | 84602 |
|  | Магазин "Дарья" ГВС | 2,1 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 |  |  | 0,5 | 84605 |
| Ввод/Вывод, Республики, 72 ГВС | АБК ГВС | 15,97 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 3 | 1 |  | 1 | 86322 |

Рисунок 5.9 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР) Котельная №3 СГМУП «ГТС»

Рисунок 5.10 – Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР) Котельная №3 СГМУП «ГТС»

  - Котельная №5 СГМУП «ГТС»

    - Этап 1. Оценка существующего положения

По существующему положению вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составляет 0,999978 при нормативе 0,9, коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению составляет 0,989008 при нормативе 0,97.

По состоянию на 2023 г. зоны ненадежного теплоснабжения в рассматриваемой системе отсутствуют. Причиной тому является относительно малое количество функциональных отказов на тепловых сетях за 2018-2022 гг., а также прослеживаемая динамика их сокращения. Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности соответствуют нормативным требованиям.

    - Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий

Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей, с учетом планируемых переключений, от рассматриваемой котельной приведена на рисунке ниже.

Рисунок 5.11 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной №5 СГМУП «ГТС»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении и на рисунках ниже.

Рисунок 5.12 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей и готовности работы потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения Котельная №5 СГМУП «ГТС»

    - Выводы по результатам расчетов

1.	Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:

-	вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);

-	коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999717, что выше существующего норматива (0,97).

2.	Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии, а также малом количестве инцидентов на тепловых сетях за ретроспективный период (1 шт.).

3.	В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

  - Котельная №14 СГМУП «ГТС»

    - Этап 1. Оценка существующего положения

По существующему положению вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составляет 0,858855 при нормативе 0,9, коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению составляет 0,992972 при нормативе 0,97.

По состоянию на 2023 г. зоны ненадежного теплоснабжения в рассматриваемой системе отсутствуют. Причиной тому является относительно малое количество функциональных отказов на тепловых сетях за 2018-2022 гг., а также прослеживаемая динамика их сокращения. Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности соответствуют нормативным требованиям.

    - Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий

На данном этапе расчеты не производятся, увеличение срока службы без учета мероприятий по повышению надежности теплоснабжения (в соответствии с распределением Вейбулла) приводит к ухудшению надежности. Целесообразно оценить надежность теплоснабжения с учетом перекладок наименее надежных теплопроводов, т.е. на следующем этапе.

Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).

Рисунок 5.13 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной №14 СГМУП «ГТС»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении и на рисунках ниже.

Рисунок 5.14 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей и готовности работы потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения Котельная №14 СГМУП «ГТС»

    - Этап 3. Оценка надежности на перспективу с учетом перекладки тепловых сетей

По результатам анализа статистики отказов тепловых сетей выявлены наименее надежные участки тепловых сетей, на которых происходили отказы в 2020 г. Перечень таких участков представлен в таблице ниже.

Моделирование надежности на перспективу производится с учетом следующих условий:

•	Будет произведена перекладка (капитальный ремонт) ненадежных участков. Согласно распределению Вейбулла, участки со сроком службы 3÷17 лет имеют наименьшую интенсивность отказов;

•	По всем участкам, на которых не происходило аварийных инцидентов, в качестве базовой задается нормативная интенсивность отказов, равная 5,7·10-6 1/(км·ч), по следующим причинам:

-	каким бы надежным не был участок по существующему положению, на перспективу должна предусматриваться вероятность возникновения отказа по каждому участку;

-	перекладка ненадежных участков позволит свести вероятность возникновения отказа в системе теплоснабжения до минимального уровня.

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении и на рисунках ниже.

Таблица 5.4 – Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов Котельная №14 СГМУП «ГТС»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Год реконструкции/нового строительства | Вид прокладки тепловой сети | Количество инцидентов с 2013 по 2022 гг. | Оценка надежности | Величина отключенной нагрузки, Гкал/ч | Продолжительность отключения, ч | Sys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 6 | ЦТП-46 | 63,89 | 0,25 | 0,25 | 2008 | 1 | 1 | 4 |  |  | 16098 |
| 2ТК-1 | Ввод/вывод, ЦТП-82 | 222,44 | 0,25 | 0,25 | 2009 | 1 | 1 | 4 |  |  | 16125 |
|  | Ввод/вывод, Привокзальная, 4 | 22,11 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 16134 |
| ТК-22 | ТК-23 | 41 | 0,2 | 0,2 | 2017 | 3 | 1 | 4 | 3,961 | 2,33 | 16164 |
| Ввод/вывод, Мечникова, 8 |  | 31,63 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 16226 |
| Ввод/вывод, Мечникова, 6 |  | 37,66 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,5 | 16227 |
| 2ТК-2 | Ввод/вывод, ЦТП-81 | 77,57 | 0,3 | 0,3 | 2015 | 1 | 1 | 4 |  |  | 16251 |
| ТК-8 | ТК -9 | 112 | 0,25 | 0,25 | 2008 | 3 | 1 | 4 | 1,2861 | 2,25 | 16266 |
| ТК-25 | ТК-29 | 180 | 0,15 | 0,15 |  | 3 | 2 | 1 |  | 3,33 | 16314 |
| ТК-25 | ТК-26 | 38 | 0,15 | 0,15 | 2010 | 1 | 1 | 1 |  |  | 16319 |
| ТК-10 |  | 250 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 | 0,379 | 3,3 | 16367 |
| ТК-80-5 (УТ-5) | Ввод/вывод, Крылова, 21 | 46 | 0,15 | 0,15 | 1997 | 3 | 1 | 1 |  | 6,58 | 16430 |
| ТК-46-12в | Ввод/вывод, Крылова, 39/1 | 22,81 | 0,1 | 0,1 |  | 1 | 1 | 4 | 0,42 | 3 | 16534 |
| ТК-80-10 (УТ- 10) | Ввод/вывод, Крылова, 41 | 14,92 | 0,08 | 0,08 | 2016 | 3 | 1 | 4 | 0,376 | 1,67 | 16567 |
| ТК 5 | Ввод/вывод, ЦТП-80 | 107,39 | 0,3 | 0,3 | 2007 | 1 | 1 | 4 |  |  | 16600 |
| Ввод/вывод, Крылова, 15 |  | 38,58 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 2 | 1 |  | 1,83 | 16602 |
| ТК-5б | Ввод/Вывод, Крылова 49 | 33 | 0,1 | 0,1 | 2003 | 1 | 3 | 1 |  | 8,33 | 16813 |
| УТ-1 |  | 15,68 | 0,35 | 0,35 | 1994 | 1 | 2 | 4 | 7,3806 | 3,17 | 32132 |
|  | Ввод/вывод, Крылова, 15 | 36,9 | 0,15 | 0,15 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 32354 |
| Ввод/вывод, Грибоедова, 2/1 | Жилой дом | 5,88 | 0,105 | 0,105 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 33319 |
|  | Ввод/вывод, Толстого, 26 ГВС | 27,06 | 0,075 | 0,05 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 51371 |
|  | Жилой дом ГВС | 41,87 | 0,065 | 0,065 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 51382 |
|  | Жилой дом ГВС | 54,69 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 51391 |
|  | МБОУ НШ №42 ГВС | 110,72 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 51459 |
|  | Ввод/вывод, Мечникова, 6 ГВС | 126,33 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 51461 |
|  | Мечникова, 6 ГВС | 1,93 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0,75 | 51464 |
|  | Ввод/вывод, Мечникова, 8 ГВС | 99,86 | 0,1 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 51466 |
|  | Ввод/вывод, Крылова, 5 ГВС | 11,04 | 0,08 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 51517 |
|  |  | 193,46 | 0,15 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 12,67 | 51520 |
|  | Ввод/вывод, Толстого, 30 ГВС | 18,95 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 51543 |
|  |  | 105,22 | 0,08 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 51560 |
|  |  | 106,38 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 51591 |
|  |  | 106,38 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 51591 |
|  | Ввод/вывод, Крылова, 21 ГВС | 50,51 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 3 | 1 |  | 3,83 | 51595 |
|  |  | 47,67 | 0,15 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 51643 |
|  |  | 5,2 | 0,2 | 0,15 |  | 4 | 1 | 1 |  | 2 | 51659 |
|  | Ввод/вывод, ЦТП-80 | 9,27 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 51699 |
| Ввод/вывод, Крылова, 7 ГВС | Жилой дом ГВС | 35,34 | 0,1 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 77158 |
| Ввод/вывод, Мечникова, 2 ГВС | Ввод/вывод, Грибоедова, 5 ГВС | 120,82 | 0,1 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 77296 |
| Ввод/вывод, Грибоедова, 5 ГВС | Жилой дом ГВС | 120,82 | 0,1 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 77298 |
| Ввод/вывод, Мечникова, 8 ГВС | Ввод/вывод, Мечникова, 6 ГВС | 99,86 | 0,1 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 77310 |
| Ввод/вывод, Мечникова, 6 ГВС |  | 99,86 | 0,1 | 0,08 |  | 4 | 2 | 1 |  | 2,67 | 77314 |
| Ввод/вывод, Мечникова, 6 ГВС | Ввод/вывод, Грибоедова, 9 ГВС | 13,98 | 0,1 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 77316 |
| Ввод/вывод, Грибоедова, 9 ГВС | Жилой дом ГВС | 77,83 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 77318 |
| Ввод/Вывод, Крылова 49 | Жилой дом | 35,98 | 0,1 | 0,1 |  | 4 | 3 | 1 |  | 4,67 | 77606 |
| Ввод/вывод, Толстого, 30 ГВС | Жилой дом ГВС | 26,34 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 82951 |
| Ввод/вывод, Привокзальная, 2 |  | 2,41 | 0,08 | 0,08 |  | 4 | 1 | 1 |  | 3,67 | 83059 |
| Ввод/вывод, Привокзальная, 4 | Ввод/вывод, Привокзальная, 2 | 23,03 | 0,08 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 83103 |
| Ввод/вывод, ЦТП-81 | ЦТП-81 | 23,98 | 0,3 | 0,3 | 2015 | 4 | 1 | 4 |  |  | 83213 |
|  | ЦТП-83 | 2,56 | 0,35 | 0,35 | 1994 | 4 | 2 | 4 | 7,3806 | 3,17 | 83269 |
| Ввод/вывод, ЦТП-80 | ЦТП-80 | 7,92 | 0,3 | 0,3 | 2007 | 4 | 1 | 4 |  |  | 83299 |
| Ввод/вывод, ЦТП-80 | Жилой дом ГВС | 31,12 | 0,05 | 0,05 |  | 2 | 1 | 1 |  | 0,5 | 83301 |
| Ввод/вывод, Крылова, 41 | Жилой дом | 12,4 | 0,08 | 0,08 | 2016 | 4 | 1 | 4 | 0,376 | 1,67 | 83305 |
| Ввод/вывод, ЦТП-82 | ЦТП-82 | 12,06 | 0,25 | 0,25 | 2009 | 4 | 1 | 4 |  |  | 83333 |
|  |  | 12,65 | 0,15 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 85655 |
|  | АБК, ГВС откд | 16,24 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 85657 |
|  | АБК, ГВС откд | 16,24 | 0,05 | 0,05 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 85657 |
|  | Ввод/вывод, Привокзальная, 16 ГВС | 18,64 | 0,15 | 0,1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 85660 |

Рисунок 5.15 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР) Котельная №14 СГМУП «ГТС»

Рисунок 5.16 – Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР) Котельная №3 СГМУП «ГТС»

    - Выводы по результатам расчетов

1.	С учетом реализации мероприятий по перекладке ненадежных участков тепловых сетей нормативная надежность будет выдерживаться:

-	вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,927, что выше существующего норматива (0,9);

-	коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,9956, что выше существующего норматива (0,97).

2.	Положительное влияние на надежность теплоснабжения будет обеспечивать резервирование тепловой нагрузки от смежных теплоисточников:

-	учитывая технологическую связь котельных 13 и 14, при отказе (аварии) на теплогенерирующем оборудовании Котельной №14 или на головном участке тепломагистрали теплоснабжение частично может обеспечиваться от котельной №13;

-	микрорайон ПИКС может частично снабжаться тепловой энергии от котельной ООО

«СГЭС» (К-45), возможно и полное снабжение тепловой энергией микрорайона ПИКС, однако требуется реализация мероприятий, указанных в разделе 6.1.3.

3.	В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

- Оценка надежности теплоснабжения в зоне действия котельных, на тепловых сетях которых не возникало функциональных отказов за ретроспективный период

Этап 1. На тепловых сетях от рассматриваемых ниже котельных за ретроспективный период функциональных отказов и аварий не происходило, следовательно, по существующему положению рассматриваемые системы централизованного теплоснабжения являются относительно надёжными.

Этап 2. Тепловые сети являются наименее надежным структурным элементом системы теплоснабжения, поэтому при расчете перспективной надежности для каждого участка системы теплоснабжения задается среднее значение интенсивности отказов в ПРК ZuluThermo 8.0 – 5,7·10-6 1/(км·ч). При моделировании предполагается, что существующие участки системы теплоснабжения не перекладываются, т.е. фактический период эксплуатации участков увеличится.

  - Котельная №3 СГМУП «ГТС»

    - Этап 1. Оценка существующего положения

По существующему положению вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составляет 0,959436 при нормативе 0,9, коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению составляет 0,966240 при нормативе 0,97.

По состоянию на 2023 г. зоны ненадежного теплоснабжения в рассматриваемой системе отсутствуют. Причиной тому является относительно малое количество функциональных отказов на тепловых сетях за 2018-2022 гг., а также прослеживаемая динамика их сокращения. Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности соответствуют нормативным требованиям.

    - Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий

Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).

Рисунок 6.1 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной котельной ООО

«СГЭС» (К-45)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении и на рисунках ниже (отражены показатели надежности для выборочных потребителей, расположенных на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР).

Рисунок 6.2 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей и готовности работы потребителей в рассматриваемой системе теплоснабженияКотельная ООО «СГЭС» (К-45)

    - Выводы по результатам расчетов

1.	С учетом реализации мероприятий по перекладке ненадежных участков тепловых сетей нормативная надежность будет выдерживаться:

1.	Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:

-	вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,99, что выше существующего норматива (0,9);

-	коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999, что выше существующего норматива (0,97).

2.	Рассматриваемая система теплоснабжения имеет технологическую связь с системой теплоснабжения от Котельной №14 СГМУП «ГТС». На перспективу целесообразно рассмотреть внедрение технических мероприятий по резервированию тепловой нагрузки мкр. ПИКС по 2 вариантам:

Вариант №1. Резервирование в полной мере тепловой нагрузки мкр. ПИКС (схема резервирования представлена на рисунке ниже.4).

А) Технические возможности по резерву тепловой мощности «нетто». С учетом присоединения новых потребителей перспективная нагрузка данного микрорайона составит 26,9 Гкал/ч. Существующий резерв тепловой мощности «нетто» котельной ООО

«СГЭС» (К-45) составляет 26,53 Гкал/ч, с учетом перспективы развития, к окончанию расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения резерв составит 4,69 Гкал/ч, что не позволит в полной мере обеспечить резервирование данного микрорайона. Теплоснабжение потребителей данного микрорайона в аварийном режиме (без потери качества для потребителей котельной ООО «СГЭС» (К-45) возможно будет при температуре наружного воздуха не ниже -32°C.

Б) Технические возможности по перспективному аварийному гидравлическому режиму. Существующий диаметр перемычки составляет 2Ду250 мм, что не позволит на перспективу обеспечивать в аварийном режиме теплоснабжение целого микрорайона. Для полного резервирования необходимо осуществить перекладку тепловых сетей от 8ТК-5 до ТК-4 с увеличением диаметра до 2Ду400, протяженность резервного участка составит570 м.

Вариант №2. Частичное резервирование тепловой нагрузки мкр. ПИКС (схема резервирования представлена на рисунке ниже.5).

А) Технические возможности по резерву тепловой мощности «нетто». Если рассматривать резервирование части микрорайона с суммарной присоединенной нагрузкой 15,1 Гкал/ч, то здесь также резерв тепловой мощности не позволит осуществлять теплоснабжение резервируемой зоны без потери качества. При возникновении аварии или функционального отказа на тепломагистрали от котельной №14, при температуре наружного воздуха менее -38°C будет наблюдаться ухудшение качества теплоснабжения потребителей.

Б) Технические возможности по перспективному аварийному гидравлическому режиму. В отличие от 1 варианта существующая перемычка позволит осуществлять теплоснабжение резервируемой части микрорайона. Реконструкция действующих тепловых сетей с увеличением диаметра не потребуется.

Значимой проблемой при реализации мероприятий по резервированию тепловой нагрузки является ведомственная разобщенность теплоснабжающих организаций.

3.	В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

Рисунок 6.3 – Мероприятие по реконструкции участка тепловой сети для резервирования мкр. ПИКС в полном объеме

Рисунок 6.4 – Смежная зона, теплоснабжение которой возможно в перспективе от 2 источников тепловой энергии

  - Котельная №6 СГМУП «ГТС»

    - Этап 1. Оценка существующего положения

По существующему положению система теплоснабжения является надежной

    - Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности

Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной приведена на рисунке ниже.

Рисунок 6.5 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от Котельной №6 СГМУП «ГТС»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении и на рисунках ниже.

Рисунок 6.6 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР) Котельная №6 СГМУП «ГТС»

Рисунок 6.7 – Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей Котельная №6 СГМУП «ГТС»

    - Выводы по результатам расчетов

1.	Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:

-	вероятность безотказного теплоснабжения потребителей составит 1, что выше существующего норматива (0,9);

-	коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999(9), что выше существующего норматива (0,97).

2.	Высокие показатели надежности обусловлены минимальным количеством эксплуатируемых участков тепловых сетей.

3.	В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

  - Котельная №7 СГМУП «ГТС»

    - Этап 1. Оценка существующего положения

По существующему положению система теплоснабжения является надежной

    - Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности

Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной приведена на рисунке ниже.

Рисунок 6.8 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от Котельной №7 СГМУП «ГТС»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении и на рисунках ниже.

Рисунок 6.9 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР) Котельная №7 СГМУП «ГТС»

Рисунок 6.10 – Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей Котельная №7 СГМУП «ГТС»

    - Выводы по результатам расчетов

1.	Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:

-	вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);

-	коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999591, что выше существующего норматива (0,97).

2.	Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.

3.	В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

  - Котельная №9 СГМУП «ГТС»

    - Этап 1. Оценка существующего положения

По существующему положению система теплоснабжения является надежной

    - Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий

Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).

Рисунок 6.11 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от Котельной №9 СГМУП «ГТС»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении и на рисунках ниже.

Рисунок 6.12 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР) Котельная №9 СГМУП «ГТС»

Рисунок 6.13 – Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей Котельная №9 СГМУП «ГТС»

    - Выводы по результатам расчетов

1.	Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:

-	вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);

-	коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999591, что выше существующего норматива (0,97).

2.	Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.

3.	В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

  - Котельная №13 СГМУП «ГТС»

    - Этап 1. Оценка существующего положения

По существующему положению система теплоснабжения является надежной

    - Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий

Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).

Рисунок 6.14 – Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от Котельной №13 СГМУП «ГТС»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении и на рисунках ниже.

Рисунок 6.15 – Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР) Котельная №13 СГМУП «ГТС»

Рисунок 6.16 – Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей Котельная №13 СГМУП «ГТС»

    - Выводы по результатам расчетов

1.	Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:

-	вероятность безотказного теплоснабжения по мере удаления от теплоисточника снижается, значение для наименее надежного потребителя составит 0,990812, что выше существующего норматива (0,9);

-	коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,998707, что выше существующего норматива (0,97).

2.	Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии. Кроме того, существующая система теплоснабжения имеет технологическую связь с системой теплоснабжения на базе котельной №14 СГМУП «ГТС». Существующая перемычка между ТК-3 и ТК по ул. Дмитрия Коротчаева 2Ду400 мм и протяженностью около 500 м позволяет осуществлять 100% резервирование тепловой нагрузки котельной №13, в случае отказа или аварии на котельной или головной тепломагистрали от данной котельной. В связи с тем, что котельные №№13 и 14 эксплуатируются единой теплоснабжающей организацией, оперативность аварийных переключений может быть достаточно высокой.

3.	В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

- Аварийные схемы покрытия тепловой нагрузки в аварийных (экстремальных) условиях при отказах на основных теплоисточниках, магистральных тепловых сетях или насосных станциях

  - Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2- ВЖР

Для моделирования аварийных режимов рассматривается следующее условие – аварий на СГРЭС-2 с последующим отключением оборудования и прекращения подачи теплоносителя на нужды СО и ГВС потребителей тепломагистрали СГРЭС-2-ВЖР. Необходимо определить возможность покрытия тепловой нагрузки отключённую зону в совместной работе зоны СГРЭС-1-ПКТС и СГРЭС-2-ВЖР.

Перераспределение в существующей СТС будет происходить по следующей схеме:

-	потребители СГРЭС-2-ВЖР перейдут в область действия ПКТС через существующую резервирующую задвижку в районе павильона П-12 по пр-ту Пролетарский, путь теплоносителя представлен ниже.

Рисунок 7.1 – Путь от источника СГРЭС-1-ПКТС в к источнику СГРЭС-2 ВЖР

Рисунок 7.2 – Существующая перемычка в районе павильон П-12Путь от источника СГРЭС-1-ПКТС в к источнику СГРЭС-2 ВЖР

-	снижение тепловой нагрузки на СО, ВС сократится до 70% для обеспечения минимального теплоснабжения потребителей и сохранения условий незамерзания сетей теплоснабжения;

-	аварийная бронь и прекращение снабжения теплоносителя на нужды ГВС;

-	переключение части нагрузки на котельные №1 и №2.

Решения об аварийном распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, входящими в состав СЦТ определяются с учетом оценки тепловых балансов по объединенной системе теплоснабжения.

Как видно, с точки зрения балансов тепловой мощности, присоединенная нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях не может обеспечиваться в полном объеме. Ограничения тепловой мощности наступят при температуре менее -40°C.

Расчеты в электронной модели теплоснабжения показали, что, несмотря на незначительные расхождения теплового баланса, основной проблемой обеспечения всех потребителей тепловой энергией от комплекса СГРЭС-1-ПКТС, станет невозможность поддержания гидравлического режима в объединённой системе из-за недостаточной пропускной способности существующих магистральных трубопроводов.

Путем моделирования различных этапов отключения тепловых нагрузок, был рассчитан максимально возможный вариант функционирования объединенной системы теплоснабжения, при аварии магистрального теплопровода от СГРЭС-2-ВЖР.

В данном, аварийном режиме функционирования СЦТ, для снижения тепловой нагрузки на комплексе СГРЭС-1-ПКТС, как предлагалось выше, переключение части тепловых нагрузок на зоны котельных №1 и №2.

С помощью расчетов тепловых балансов и гидравлического режима в электронной модели теплоснабжения были определены подзоны теплоснабжения, для которых возможна подача тепловой энергии от котельных №1 и №2.

Для обеспечения большей равномерности распределения тепловой нагрузки между источниками в аварийном режиме и, следовательно, покрытия большего объема потребителей от данных котельных, моделирование производилось из условия 1 этапа отключений:

•	Qгвс – отключение до уровня аварийной брони;

На зону теплоснабжения котельной №1 переключаются ЦТП-7, 21, 34, 35.Зона теплоснабжения котельной №1 представлена на рисунке ниже.

На зону теплоснабжения котельной №2 переключаются ЦТП-1, 5, 99. Зона теплоснабжения котельной №2 представлена на рисунке ниже.

В описанных режимах работы, в зонах действия котельных №1, №2, соблюдаются следующие условия:

1.	Тепловая нагрузка на ГВС обеспечивается до уровня аварийной брони;

Тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию Котельной №2 опускается до уровня 85-90% (Коэффициент изменения нагрузки отопления, k=0,85…0,9)

2.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (12 м.вод.ст.) на элеваторных вводах потребителей тепловой энергией;

3.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (3 м.вод.ст.) на безэлеваторных (зависимые, АУУ, ИТП) вводах потребителей тепловой энергией;

4.	Соблюдаются тепловые балансы источников, т.е. подключенная тепловая нагрузка не превышает располагаемой мощности теплоисточников.

Пьезометрические графики до самых удаленных потребителей от котельных №1, №2 представлены на рисунках ниже.

Рисунок 7.3 – Модифицированная зона теплоснабжения котельной №1

Рисунок 7.4 – Путь построения пьезометрического графика от Котельной №1 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима

Рисунок 7.5 – Пьезометрический график от Котельной №1 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима

Рисунок 7.6 – Модифицированная зона теплоснабжения котельной №2

Рисунок 7.7 – Путь построения пьезометрического графика от Котельной №2 до

потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима

Рисунок 7.8 – Пьезометрический график от Котельной №2 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима

Переключение дополнительных подзон (ЦТП) сверх указанных, к данным котельным, не представляется возможным, по следующим причинам:

1.	Отсутствие дополнительно располагаемой мощности на источниках;

2.	Невозможность обеспечения гидравлического режима потребителей дополнительных подзон.

В объединенной зоне теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Город – ВЖР, для возможности обеспечения всех потребителей тепловой энергией по аварийной схеме, необходимо:

Произведения 1 этапа отключений, во всей объединенной зоне теплоснабжения:

a.	Qотопления – в объеме до уровня 70%;

b.	Qвентиляция – в объеме до уровня 70%;

c.	Qгвс – отключение до уровня аварийной брони;

2. Переключение потребителей

Объединенная зона теплоснабжения изображена на рисунке ниже.

Рисунок 7.9 – Объединенная зона теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – ВЖР

Пьезометрические графики до самых удаленных потребителей представлены в Приложении 12Г.

В описанных режимах работы в объединённой зоне теплоснабжения, соблюдаются следующие условия:

1.	Обеспечивается тепловая нагрузка отопления и вентиляции в объёме 70%;

2.	Тепловая нагрузка на ГВС обеспечивается до уровня аварийной брони;

3.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (12 м.вод.ст.) на элеваторных вводах потребителей тепловой энергией;

4.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (3 м.вод.ст.) на безэлеваторных (зависимые, АУУ, ИТП) вводах потребителей тепловой энергией;

5.	Соблюдаются тепловые балансы источников, т.е. подключенная тепловая нагрузка не превышает располагаемой мощности комплекса.

При такой схеме покрытия аварийной нагрузки наиболее проблемной зоной теплоснабжения, оказываются потребители, зоны ВЖР, представленные на рисунке ниже.

Синим отмечены области, где теплоснабжения потребителей недостаточно и температура внутреннего воздуха у абонентов будет ниже нуля. Жёлтым отмечены участки, которые при данном аварийном режим будут заморожены по обратному трубопроводу. В целом сети сохранят работоспособное состояние и замерзание подающий теплопроводов не наблюдается.

Рисунок 7.10 – Области замерзания потребителей СГРЭС-1-ПКТС-ВЖР

При обеспечении теплоснабжения данной зоны от СГРЭС-1 – ПКТС, через резервирующую перемычку по Пролетарскому проспекту и далее по участку магистральной сети П-6 – П-5, происходит нарушение циркуляции ввиду нехватки располагаемого напора в удаленных узловых точках. Это в первую очередь обусловлено удаленностью потребителей от источников тепловой энергии (~ 12 км).

Существует техническая возможность переключения зоны теплоснабжения ЦТП-88 на зону теплоснабжения ЦТП-87. Для этого необходимо произвести переключения запорной арматуры на участке от ТК-88-34 – ТК-88-35(ТК-35). Однако даже при введении

2	этапа отключений в данной зоне теплоснабжения, невозможно обеспечить всех потребителей необходимым расходом теплоносителя. Таким образом, в случае описанной аварийной ситуации на СГРЭС-2, в период стояния расчетных температур, снабжение абонентов зоны действия ЦТП-88, качественным и надежным теплоснабжением – невозможно. Однако, обеспечив ограниченный расход теплоносителя в этой зоне, возможно предотвратить заморозку систем отопления. Пьезометрический график, до самого удаленного потребителя объединенной зоны, представлен в Приложении 12Г.

В свою очередь, к потребителям зоны ЦТП- 90 и 100, в случае рассматриваемой аварийной ситуации на СГРЭС-2, централизованное теплоснабжение будет прекращено полностью.

Учитывая, относительно небольшую подключенную нагрузку подзоны ЦТП-100 (1,8325 Гкал/час), предлагается обеспечить данную зону теплоснабжения по аварийной схеме от передвижных источников тепловой энергии. Схемой рекомендуется предусмотреть на ЦТП-100 мероприятия по организации быстро разъёмных соединений с гибкими подводами аварийных источников.

Обеспечение теплоснабжением подзоны ЦТП-90, при рассматриваемых условиях, технически невыполнимо. Для резервирования этой зоны необходимо проведение мероприятий, описанных в п. 4.1.4.1.2 – Устройство технологической связи тепломагистралей «СГРЭС-1 - ПКТС» и «СГРЭС-2 - ВЖР». Данное мероприятие также позволит зарезервировать наиболее проблемные подзоны ЦТП-88 и100.

Также во избежание замерзания магистрального теплопровода от СГРЭС-2 до ВЖР требуется отключить насос на обратном трубопроводе ПНС-1, и нагрузить участок до 50% от собственных нужд СГРЭС-2, для сохранения гидравлического режима на сетях. Существующего напора на СГРЭС-1 достаточно для обеспечения резервации участка от ПНС-1 до СГРЭС-2.

Рисунок 7.11 – Путь построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 до ЦТП-88

Рисунок 7.12 – Зона ЦТП 88, 90, 100 –наиболее проблемная зона обеспечения тепловой энергией в аварийном режиме

Рисунок 7.13 – График падения температур от ПКТС до потребителя ЦТП-88 по ул. Школьная 15

Рисунок 7.14 – Пьезометрический график от ПКТС до потребителя ЦТП-88 по ул. Школьная 15

Рисунок 7.15 – Зоны теплоснабжения не обеспеченные тепловой нагрузкой при  аварийном режиме работы

Выводы

Рассмотрен режим работы СЦТ при условии – авария магистрального теплопровода от СГРЭС-2-ВЖР. Полученные результаты могут считаться условно положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются положительные располагаемые напоры (значения превышают 12 м вод. ст. у потребителей с элеваторными узлами подключения и 3 м.вод.ст. для безэлеваторных схем подключения), достаточные для качественного и надежного теплоснабжения. Однако, в моделируемой ситуации, две зоны теплоснабжения оказываются полностью отрезанными от централизованного теплоснабжения.

На основании изложенного, для обеспечения возможности теплоснабжения при отказе оборудования на источнике зоны СГРЭС-2-ВЖР, предлагается следующий порядок и последовательность переключений и введения ограничений:

1.	Переключение тепловых нагрузок ряда ЦТП на зоны теплоснабжения котельных

№1, №2 (см. выше);

2.	Введение 1 этапа ограничений в зонах котельных №1, №2 – отключение ГВС до уровня аварийной брони;

3.	Повышение располагаемого напора на Котельной №1 в виду подключения новых потребителей и ЦТП, у которых возникнет нехватка напора: ЦТП 5, 99;

4.	Изменение нагрузки потребителей тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции Котельной №2 снижены до 90-85% в виду установленной мощности котельной

5.	Переключения потребителей зоны ВЖР на теплотехнический комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через существующую резервирующую задвижку в павильоне П-12;

6.	Введение 1 этапа ограничений для объединённой зоны теплоснабжения – отключение ГВС до уровня аварийной брони, снижение нагрузки на СО с СВ до 70%;

7.	Переключение тепловых нагрузок ЦТП-88 зону ЦТП-87;

8.	Введение ограничений расхода теплоносителя для потребителей зон ЦТП-88;

9.	Обеспечение теплоснабжение потребителей ЦТП-100 от аварийного источника, при наличии технической возможности или произведение слива систем отопления, во избежание их размораживания;

10.	Слив систем отопления потребителей зоны ЦТП-90.

11.	Отключение ПНС-1 и загрузку магистрали от ПНС-1 до СГРЭС-2 в максимальном объёме 50% от собственных нужд.

    - Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2-ВЖР и перспективных резервирующих перемычках

Для моделирования аварийных режимов рассматривается следующее условие – аварий на СГРЭС-2 с последующим отключением оборудования и прекращения подачи теплоносителя на нужды СО и ГВС потребителей тепломагистрали СГРЭС-2-ВЖР. Необходимо определить возможность покрытия тепловой нагрузки отключённую зону в совместной работе зоны СГРЭС-1-ПКТС и СГРЭС-2-ВЖР при введении в эксплуатацию перспективных резервирующих перемычек.

Перераспределение в существующей СТС будет происходить по следующей схеме:

-	потребители СГРЭС-2-ВЖР перейдут в область действия СГРЭС-1 перспективную резервирующую перемычку в районе ПНС-1 по Нижневартовском шоссе;

Рисунок 7.16 – Путь от источника СГРЭС-1-в к источнику СГРЭС-2 ВЖР

Рисунок 7.17 – Перспективные перемычки в районе ПНС-1 (РП-3)

-	снижение тепловой нагрузки на СО, ВС сократится до 70% для обеспечения минимального теплоснабжения потребителей и сохранения условий незамерзания сетей теплоснабжения;

-	аварийная бронь и прекращение снабжения теплоносителя на нужды ГВС;

-	переключение части нагрузки на котельные №1 и №2.

Решения об аварийном распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, входящими в состав СЦТ определяются с учетом оценки тепловых балансов по объединенной системе теплоснабжения.

Как видно, с точки зрения балансов тепловой мощности, присоединенная нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях не может обеспечиваться в полном объеме. Ограничения тепловой мощности наступят при температуре менее -40°C.

Расчеты в электронной модели теплоснабжения показали, что, несмотря на незначительные расхождения теплового баланса введение в работу новых перемычке между зонами существенно выравнивает гидравлический режим зоны СГРЭС-2-ВЖР.

Путем моделирования различных этапов отключения тепловых нагрузок, был рассчитан оптимальный вариант функционирования объединенной системы теплоснабжения, при аварии магистрального теплопровода от СГРЭС-2-ВЖР.

В данном, аварийном режиме функционирования СЦТ, для снижения тепловой нагрузки на комплексе СГРЭС-1-ПКТС, как предлагалось выше, переключение части

В объединенной зоне теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Город – ВЖР, для возможности обеспечения всех потребителей тепловой энергией по аварийной схеме, необходимо:

Произведения 1 этапа отключений, во всей объединенной зоне теплоснабжения:

a.	Qотопления – в объеме до уровня 70%;

b.	Qвентиляция – в объеме до уровня 70%;

c.	Qгвс – отключение до уровня аварийной брони;

2. Переключение потребителей

Объединенная зона теплоснабжения изображена на рисунке ниже.

Рисунок 7.18 – Объединенная зона теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС - ВЖР

Пьезометрические графики до самых удаленных потребителей представлены в Приложении 12Г.

В описанных режимах работы в объединённой зоне теплоснабжения, соблюдаются следующие условия:

1.	Обеспечивается тепловая нагрузка отопления и вентиляции в объёме 70%;

2.	Тепловая нагрузка на ГВС обеспечивается до уровня аварийной брони;

3.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (12 м.вод.ст.) на элеваторных вводах потребителей тепловой энергией;

4.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (3 м.вод.ст.) на безэлеваторных (зависимые, АУУ, ИТП) вводах потребителей тепловой энергией;

5.	Соблюдаются тепловые балансы источников, т.е. подключенная тепловая нагрузка не превышает располагаемой мощности комплекса.

При такой схеме покрытия аварийной нагрузки наиболее проблемной зоной теплоснабжения, оказываются потребители, зоны ВЖР, представленные на рисунке ниже.

Синим отмечены области, где теплоснабжения потребителей не будет достаточно и температура внутреннего воздуха у абонентов будет ниже нуля. Жёлтым отмечены участки, которые при данном аварийном режим будут заморожены по обратному трубопроводу. В целом сети сохранят работоспособное состояние и замерзание подающий теплопроводов не наблюдается.

Рисунок 7.19 – Области замерзания потребителей при прекращении ТС СГРЭС-2ВЖР при перспективных резервирующих перемычках

При обеспечении теплоснабжения данной зоны от СГРЭС-1 – ПКТС, через резервирующую перемычку по Нижневартовскому шоссе происходит выравнивание гидравлических графиков, и зона снабжения СГРЭС-2-ВЖР получает достаточно теплоносителя при соответствии гидравлического режима, что сказывается на уменьшении зоны замерзания потребителей – снижения температуры внутреннего воздуха ниже нуля.

В виду нормализации гидравлических графиков, мероприятия для ЦТП 88, 100 и 90 не является необходимыми для выполнения.

Также во избежание замерзания магистрального теплопровода от СГРЭС-2 до ВЖР требуется отключить насос на обратном трубопроводе ПНС-1, и нагрузить участок до 50% от собственных нужд СГРЭС-2, для сохранения гидравлического режима на сетях. Существующего напора на СГРЭС-1 достаточно для обеспечения резервации участка от ПНС-1 до СГРЭС-2.

Выводы

Рассмотрен режим работы СЦТ при условии – отключения теплоснабжения теплопровода от СГРЭС-2-ВЖР. Полученные результаты могут считаться положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются положительные располагаемые напоры (значения превышают 12 м вод. ст. у потребителей с элеваторными узлами подключения и

3	м.вод.ст. для безэлеваторных схем подключения), достаточные для качественного и надежного теплоснабжения.

На основании изложенного, для обеспечения возможности теплоснабжения при отказе оборудования на источнике зоны СГРЭС-2-ВЖР, предлагается следующий порядок и последовательность переключений и введения ограничений:

1.	Переключение тепловых нагрузок ряда ЦТП на зоны теплоснабжения котельных

№1, №2 (см. выше);

2.	Введение 1 этапа ограничений в зонах котельных №1, №2 – отключение ГВС до уровня аварийной брони;

3.	Повышение располагаемого напора на Котельной №1 в виду подключения новых потребителей и ЦТП, у которых возникнет нехватка напора: ЦТП 5, 99;

4.	Изменение нагрузки потребителей тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции Котельной №2 снижены до 90-85% в виду установленной мощности котельной

5.	Переключения потребителей зоны ВЖР на теплотехнический комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через перспективную перемычку в области ПНС-1 по Нижневартовскому шоссе;

6.	Введение 1 этапа ограничений для объединённой зоны теплоснабжения – отключение ГВС до уровня аварийной брони, снижение нагрузки на СО с СВ до 70%;

7.	Переключение тепловых нагрузок ЦТП-88 зону ЦТП-87;

8.	Отключение ПНС-1 и загрузку магистрали от ПНС-1 до СГРЭС-2 в максимальном объёме 50% от собственных нужд.

  - Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2- Промзона

Для моделирования аварийных режимов рассматривается следующее условие - авария на источнике тепломагистрали СГРЭС-2-Промзона, при стоянии расчетной температуры наружного воздуха. Необходимо определить возможность покрытия тепловой нагрузки объединенной зоны теплоснабжения, включающей:

-	потребителей от тепломагистрали СГРЭС-1 –ПКТС – Город;

-	потребителей от тепломагистрали СГРЭС-2 – Промзона, теплоснабжение которых происходит по резервной схеме – через перспективную перемычку 2Ду800 мм по улице Энергостроителей на существующем тепловыводе из СГРЭС-1-ПКТС.

Решения об аварийном распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, входящими в состав СЦТ определяются с учетом оценки тепловых балансов по объединенной системе теплоснабжения.

Как видно, с точки зрения балансов тепловой мощности, присоединенная нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях не может обеспечиваться в полном объеме. Ограничения тепловой мощности наступят при температуре менее -40°C.

Рисунок 7.20 – Путь теплоносителя при аварии теплопровода СГРЭС-2 – Промзона

Расчеты в электронной модели теплоснабжения показали, существующая перемычка обеспечивает зону СГРЭС-1-Промзона достаточным количеством теплоносителя и для конечных потребителей гидравлический режим сохранится, за исключением возросших напоров для потребителей по ул. Энергстроителей, в виду чего существенно возникают риски гидравлического удара ввиду неудачного расположения существующей перемычки. Также возрастает возможность снижения нагрузки на участок сети до ПКТС с последующим его замерзанием, что отмечено фиолетовым цветом на рисунке ниже.

Путем моделирования различных этапов отключения тепловых нагрузок, был рассчитан максимально возможный вариант функционирования объединенной системы теплоснабжения, при аварии на источнике зоны СГРЭС-2-Промзона.

В объединенной зоне теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Город – Промзона, для возможности обеспечения всех потребителей тепловой энергией по аварийной схеме, необходимо:

1.	Произведения 1 этапа отключений, во всей объединенной зоне теплоснабжения:

a.	Qотопления – в полном объеме;

b.	Qвентиляция – в полном объеме;

c.	Qгвс – отключение до уровня аварийной брони;

2.	Переключение потребителей

a.	Промзона на комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через существующую перемычку по улице Энергостроителей.

Объединенная зона теплоснабжения изображена на рисунке ниже. Пьезометрические графики до самых удаленных потребителей представлены в

Приложении 12Г.

В описанных режимах работы в объединённой зоне теплоснабжения, соблюдаются следующие условия:

1.	Обеспечивается тепловая нагрузка отопления и вентиляции в полном объеме;

2.	Тепловая нагрузка на ГВС обеспечивается до уровня аварийной брони;

3.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (12 м.вод.ст.) на элеваторных вводах потребителей тепловой энергией;

4.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (3 м.вод.ст.) на безэлеваторных (зависимые, АУУ, ИТП) вводах потребителей тепловой энергией;

5.	Соблюдаются тепловые балансы источников, т.е. подключенная тепловая нагрузка не превышает располагаемой мощности комплекса.

Рисунок 7.21 – Объединенная зона теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Промзона

Рисунок 7.22 – Области замерзания СГРЭС-1 – ПКТС – Промзона

Выводы

Рассмотрен режим работы СЦТ при условии – авария на источнике магистрального теплопровода от СГРЭС-2-Промзона. Полученные результаты могут считаться условно положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются положительные располагаемые напоры (значения превышают 12 м вод. ст. у потребителей с элеваторными узлами подключения и

3 м.вод.ст. для безэлеваторных схем подключения), достаточные для качественного и надежного теплоснабжения. Также возникает риск замерзания подающего теплопровода перед ПКТС.

На основании изложенного, для обеспечения возможности теплоснабжения при отказе оборудования на СГРЭС-2-Промзона тепломагистрали, предлагается следующий порядок и последовательность переключений и введения ограничений:

1.	Переключения потребителей зоны Промзона на теплотехнический комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через существующую резервирующую перемычку по улице Энергостроителей;

2.	Введение 1 этапа ограничений для объединённой зоны теплоснабжения – отключение ГВС до уровня аварийной брони.

    - Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2-Промзона и перспективных резервирующих перемычках

Для моделирования аварийных режимов рассматривается следующее условие - авария на источнике тепломагистрали СГРЭС-2-Промзона, при стоянии расчетной температуры наружного воздуха. Необходимо определить возможность покрытия тепловой нагрузки объединенной зоны теплоснабжения, включающей:

потребителей от тепломагистрали СГРЭС-1 –ПКТС – Город;

потребителей от тепломагистрали СГРЭС-2 – Промзона, теплоснабжение которых происходит по резервной схеме – через перспективную перемычку 2Ду400 мм по улице Энергостроителей на существующем тепловыводе из СГРЭС-1-ПКТС.

Решения об аварийном распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, входящими в состав СЦТ определяются с учетом оценки тепловых балансов по объединенной системе теплоснабжения.

Как видно, с точки зрения балансов тепловой мощности, присоединенная нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях не может обеспечиваться в полном объеме. Ограничения тепловой мощности наступят при температуре менее -40°C.

Рисунок 7.23 – Путь теплоносителя при аварии теплопровода СГРЭС-2 – Промзона по перспективной перемычке

Рисунок 7.24 – Перспективна перемычка резервирующая СГРЭС-1-Промзона (РП-1)

Расчеты в электронной модели теплоснабжения показали, перспективная перемычка обеспечивает зону СГРЭС-1-Промзона достаточным количеством теплоносителя и для конечных потребителей гидравлический режим сохранится. Проблема замерзания подающего теплопровода перед ПКСТ также разрешается.

Путем моделирования различных этапов отключения тепловых нагрузок, был рассчитан оптимадбгый вариант функционирования объединенной системы теплоснабжения, при аварии на источнике зоны СГРЭС-2-Промзона.

В объединенной зоне теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Город – Промзона, для возможности обеспечения всех потребителей тепловой энергией по аварийной схеме, необходимо:

1.	Произведения 1 этапа отключений, во всей объединенной зоне теплоснабжения:

a.	Qотопления – в полном объеме;

b.	Qвентиляция – в полном объеме;

c.	Qгвс – отключение до уровня аварийной брони;

2.	Переключение потребителей

a.	Промзона на комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через существующую перемычку по улице Энергостроителей.

Объединенная зона теплоснабжения изображена на рисунке ниже. Пьезометрические графики до самых удаленных потребителей представлены в

Приложении 12Г.

В описанных режимах работы в объединённой зоне теплоснабжения, соблюдаются следующие условия:

1.	Обеспечивается тепловая нагрузка отопления и вентиляции в полном объеме;

2.	Тепловая нагрузка на ГВС обеспечивается до уровня аварийной брони$

3.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (12 м.вод.ст.) на элеваторных вводах потребителей тепловой энергией;

4.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (3 м.вод.ст.) на безэлеваторных (зависимые, АУУ, ИТП) вводах потребителей тепловой энергией;

5.	Соблюдаются тепловые балансы источников, т.е. подключенная тепловая нагрузка не превышает располагаемой мощности комплекса.

Рисунок 7.25 – Объединенная зона теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Промзона

Рисунок 7.26 – Области замерзания СГРЭС-1 – ПКТС – Промзона

Выводы

Рассмотрен режим работы СЦТ при условии – авария на источнике магистрального теплопровода от СГРЭС-2-Промзона. Полученные результаты могут считаться положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются положительные располагаемые напоры (значения превышают 12 м вод. ст. у потребителей с элеваторными узлами подключения и

3 м.вод.ст. для безэлеваторных схем подключения), достаточные для качественного и надежного теплоснабжения. Также решается проблема с замерзанием подающего теплопровода перед ПКТС.

На основании изложенного, для обеспечения возможности теплоснабжения при отказе оборудования на СГРЭС-2-Промзона тепломагистрали, предлагается следующий порядок и последовательность переключений и введения ограничений:

Переключения потребителей зоны Промзона на теплотехнический комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через существующую резервирующую перемычку по улице Энергостроителей;

Введение 1 этапа ограничений для объединённой зоны теплоснабжения – отключение ГВС до уровня аварийной брони;

  - Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2

Для моделирования аварийных режимов рассматривается следующее условие – аварийная ситуация и отключения теплоснабжения на СГРЭС-2, при стоянии расчетной температуры наружного воздуха. Необходимо определить возможность покрытия тепловой нагрузки объединенной зоны теплоснабжения, включающей:

-	потребителей от тепломагистрали СГРЭС-1 –ПКТС – Город;

-	потребителей от тепломагистрали СГРЭС-2 – ВЖР, теплоснабжение которых происходит по резервной схеме – через существующую перемычку 2Ду800 мм по улице Энергостроителей;

-	потребителей от тепломагистрали СГРЭС-2 – Промзона, теплоснабжение которых происходит по резервной схеме – через существующую перемычку 2Ду800 мм пр-ту Пролетарский в районе павильона П-12.

Решения об аварийном распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, входящими в состав СЦТ определяются с учетом оценки тепловых балансов по объединенной системе теплоснабжения.

Как видно, с точки зрения балансов тепловой мощности, присоединенная нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях не может обеспечиваться в полном объеме. Ограничения тепловой мощности наступят при температуре менее -40°C.

Рисунок 7.27 – Пути от источника СГРЭС-1 до СГРЭС-2 через существующие резервирующие перемычки

Расчеты в электронной модели теплоснабжения показали, что основной проблемой обеспечения всех потребителей тепловой энергией от комплекса СГРЭС-1-ПКТС, станет невозможность поддержания гидравлического режима в объединённой системе из-за недостаточной пропускной способности существующих магистральных трубопроводов.

Путем моделирования различных этапов отключения тепловых нагрузок, был рассчитан максимально возможный вариант функционирования объединенной системы теплоснабжения, при аварии на СГРЭС-2. В данном, аварийном режиме функционирования СЦТ, для снижения тепловой нагрузки на комплексе СГРЭС-1-ПКТС предлагается переключение части тепловых нагрузок на зоны котельных №1 и №2, приведённых в п.п. 7.1.

Переключение дополнительных подзон (ЦТП) сверх указанных, к данным котельным, не представляется возможным, по следующим причинам:

1.	Отсутствие дополнительно располагаемой мощности на источниках;

2.	Невозможность обеспечения гидравлического режима потребителей дополнительных подзон.

В объединенной зоне теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Город – ВЖР – Промзона, для возможности обеспечения всех потребителей тепловой энергией по аварийной схеме, необходимо:

1.	Произведения 1 этапа отключений, во всей объединенной зоне теплоснабжения:

a.	Qотопления – в объеме 70%;

b.	Qвентиляция – в объеме 70%;

c.	Qгвс – отключение до уровня аварийной брони;

2.	Переключение потребителей

Подключение ВЖР на комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через существующую перемычку по пр-ту Пролетарский в районе павильона П-12.

Подключение Промзоны на комплекс СГРЭС-1, через существующую перемычку по улице Энергостроителей;

Объединенная зона теплоснабжения изображена на рисунке ниже. Пьезометрические графики до самых удаленных потребителей представлены в Приложении 12Г.

В описанных режимах работы в объединённой зоне теплоснабжения, соблюдаются следующие условия:

1.	Обеспечивается	тепловая	нагрузка	отопления	и	вентиляции	в	70%	от существующего объёма;

2.	Тепловая нагрузка на ГВС обеспечивается до уровня аварийной брони;

3.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (12 м.вод.ст.) на элеваторных вводах потребителей тепловой энергией;

4.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (3 м.вод.ст.) на безэлеваторных (зависимые, АУУ, ИТП) вводах потребителей тепловой энергией;

5.	Соблюдаются тепловые балансы источников, т.е. подключенная тепловая нагрузка не превышает располагаемой мощности комплекса;

6.	Отключение ПНС-1 и загрузку магистрали от ПНС-1 до СГРЭС-2 в максимальном объёме 50% от собственных нужд.

При такой схеме покрытия аварийной нагрузки наиболее проблемной зоной теплоснабжения представлены в п.п. 7.1

Рисунок 7.28 – Объединённая зона теплоснабжения СГРЭС-1-ПКТС-СГРЭС-2

Рисунок 7.29 – Области замерзания СГРЭС-1-ПКТС-СГРЭС-2

Выводы

Рассмотрен режим работы СЦТ при условии – авария магистрального теплопровода от СГРЭС-2-ВЖР и СГРЭС-2-Промзона. Полученные результаты могут считаться условно положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются положительные располагаемые напоры (значения превышают 12 м вод. ст. у потребителей с элеваторными узлами подключения и

3 м.вод.ст. для безэлеваторных схем подключения), достаточные для качественного и надежного теплоснабжения. Однако, в моделируемой ситуации, две зоны теплоснабжения оказываются полностью отрезанными от централизованного теплоснабжения и часть потребителей получат теплоноситель в неудовлетворительно качестве (недостаточной температуры).

На основании изложенного, для обеспечения возможности теплоснабжения при отказе СГРЭС-2 предлагается следующий порядок и последовательность переключений и введения ограничений:

1.	Переключение тепловых нагрузок ряда ЦТП на зоны теплоснабжения котельных

№1, №2 (см. выше);

2.	Введение 1 этапа ограничений в зонах котельных №1, №2 – отключение ГВС до уровня аварийной брони;

3.	Повышение располагаемого напора на Котельной №1 в виду подключения новых потребителей и ЦТП, у которых возникнет нехватка напора: ЦТП 5, 99;

4.	Изменение нагрузки потребителей тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции Котельной №2 снижены до 90-85% в виду установленной мощности котельной

5.	Переключения потребителей зоны ВЖР на теплотехнический комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через существующую резервирующую перемычку по пр-ту Пролетарский;

6.	Переключения потребителей зоны Промзона на теплотехнический комплекс СГРЭС-1, через существующую резервирующую перемычку по улице Энергостроителей;

7.	Введение 1 этапа ограничений для объединённой зоны теплоснабжения – отключение ГВС до уровня аварийной брони, СО и ВС до 70%;

8.	Переключение тепловых нагрузок ЦТП-88 зону ЦТП-87;

9.	Введение ограничений расхода теплоносителя для потребителей зонЦТП-88;

10.	Обеспечение теплоснабжение потребителей ЦТП-100 от аварийного источника, при наличии технической возможности или произведение слива систем отопления, во избежание их размораживания;

11.	Слив систем отопления потребителей зоны ЦТП-90.

12.	Отключение ПНС-1 и загрузку магистрали от ПНС-1 до СГРЭС-2 в максимальном объёме 50% от собственных нужд.

    - Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2-Промзона и перспективных резервирующих перемычках

Для моделирования аварийных режимов рассматривается следующее условие – аварийная ситуация и отключения теплоснабжения на СГРЭС-2, при стоянии расчетной температуры наружного воздуха. Необходимо определить возможность покрытия тепловой нагрузки объединенной зоны теплоснабжения, включающей:

-	потребителей от тепломагистрали СГРЭС-1 –ПКТС – Город;

-	потребителей от тепломагистрали СГРЭС-2 – ВЖР, теплоснабжение которых происходит по резервной схеме – через перспективную перемычку 2Ду400 мм по улице Энергостроителей;

-	потребителей от тепломагистрали СГРЭС-2 – Промзона, теплоснабжение которых происходит по резервной схеме – через перспективную перемычку 2Ду800 мм по Нижневартовскому шоссе в районе ПНС-1.

Решения об аварийном распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, входящими в состав СЦТ определяются с учетом оценки тепловых балансов по объединенной системе теплоснабжения.

Как видно, с точки зрения балансов тепловой мощности, присоединенная нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях не может обеспечиваться в полном объеме. Ограничения тепловой мощности наступят при температуре менее -40°C.

Рисунок 7.30 – Пути от источника СГРЭС-1 до СГРЭС-2 через существующие резервирующие перемычки

Расчеты в электронной модели теплоснабжения показали, что основной проблемой обеспечения всех потребителей тепловой энергией от комплекса СГРЭС-1-ПКТС, станет невозможность поддержания нормативного теплового режима в объединённой системе из- за большой протяжённости сетей.

Путем моделирования различных этапов отключения тепловых нагрузок, был рассчитан максимально возможный вариант функционирования объединенной системы теплоснабжения, при аварии СГРЭС-2. В данном, аварийном режиме функционирования СЦТ, для снижения тепловой нагрузки на комплексе СГРЭС-1-ПКТС предлагается переключение части тепловых нагрузок на зоны котельных №1 и №2, приведённых в п.п. 7.1.

Переключение дополнительных подзон (ЦТП) сверх указанных, к данным котельным, не представляется возможным, по следующим причинам:

1.	Отсутствие дополнительно располагаемой мощности на источниках;

2.	Невозможность	обеспечения	гидравлического	режима	потребителей дополнительных подзон.

В объединенной зоне теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Город – ВЖР – Промзона, для возможности обеспечения всех потребителей тепловой энергией по аварийной схеме 1.	Произведения 1 этапа отключений, во всей объединенной зоне теплоснабжения:

a.	Qотопления – в объеме 70%;

b.	Qвентиляция – в объеме 70%;

c.	Qгвс – отключение до уровня аварийной брони;

2.	Переключение потребителей

Подключение ВЖР на комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через перспективную перемычку по Нижневартовскому шоссе в районе ПНС-1.

Подключение Промзоны на комплекс СГРЭС-1, через перспективную перемычку по улице Энергостроителей на выводе из СГРЭС-1-ПКТС;

Объединенная зона теплоснабжения изображена на рисунке ниже. Пьезометрические графики до самых удаленных потребителей представлены в Приложении 12Г.

В описанных режимах работы в объединённой зоне теплоснабжения, соблюдаются следующие условия:

1.	Обеспечивается	тепловая	нагрузка	отопления	и	вентиляции	в	70%	от существующего объёма;

2.	Тепловая нагрузка на ГВС обеспечивается до уровня аварийной брони;

3.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (12 м.вод.ст.) на элеваторных вводах потребителей тепловой энергией;

4.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (3 м.вод.ст.) на безэлеваторных (зависимые, АУУ, ИТП) вводах потребителей тепловой энергией;

5.	Соблюдаются тепловые балансы источников, т.е. подключенная тепловая нагрузка не превышает располагаемой мощности комплекса;

6.	Отключение ПНС-1 и загрузку магистрали от ПНС-1 до СГРЭС-2 в максимальном объёме 50% от собственных нужд.

При такой схеме покрытия аварийной нагрузки наиболее проблемной зоной теплоснабжения представлены в п.п. 7.1

Рисунок 7.31 – Объединённая зона теплоснабжения СГРЭС-1-ПКТС-СГРЭС-2

Рисунок 7.32 – Области замерзания СГРЭС-1-ПКТС-СГРЭС-2

Выводы

Рассмотрен режим работы СЦТ при условии – авария на СГРЭС-2 и отключение абонентов в области действия источника от теплоснабжения. Полученные результаты могут считаться положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются положительные располагаемые напоры (значения превышают 12 м вод. ст. у потребителей с элеваторными узлами подключения и

3 м.вод.ст. для безэлеваторных схем подключения), достаточные для качественного и надежного теплоснабжения.

На основании изложенного, для обеспечения возможности теплоснабжения при отказе СГРЭС-2 предлагается следующий порядок и последовательность переключений и введения ограничений:

1.	Переключение тепловых нагрузок ряда ЦТП на зоны теплоснабжения котельных

№1, №2 (см. выше);

2.	Введение 1 этапа ограничений в зонах котельных №1, №2 – отключение ГВС до уровня аварийной брони;

3.	Повышение располагаемого напора на Котельной №1 в виду подключения новых потребителей и ЦТП, у которых возникнет нехватка напора: ЦТП 5, 99;

4.	Изменение нагрузки потребителей тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции Котельной №2 снижены до 90-85% в виду установленной мощности котельной

5.	Переключения потребителей зоны ВЖР на теплотехнический комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через существующую резервирующую перемычку по пр-ту Пролетарский;

6.	Переключения потребителей зоны Промзона на теплотехнический комплекс СГРЭС-1, через существующую резервирующую перемычку по улице Энергостроителей;

7.	Введение 1 этапа ограничений для объединённой зоны теплоснабжения – отключение ГВС до уровня аварийной брони, СО и ВС до 70%;

8.	Переключение тепловых нагрузок ЦТП-88 зону ЦТП-87;

9.	Введение ограничений расхода теплоносителя для потребителей зонЦТП-88;

10.	Обеспечение теплоснабжение потребителей ЦТП-100 от аварийного источника, при наличии технической возможности или произведение слива систем отопления, во избежание их размораживания;

11.	Слив систем отопления потребителей зоны ЦТП-90.

12.	Отключение ПНС-1 и загрузку магистрали от ПНС-1 до СГРЭС-2 в максимальном объёме 50% от собственных нужд.

  - Возможности теплоснабжения от СГРЭС-2 и ПКТС при аварии на СГРЭС-1

Для моделирования аварийных режимов рассматривается следующее условие - авария на источнике СГРЭС-1, при стоянии расчетной температуры наружного воздуха. Необходимо определить возможность покрытия тепловой нагрузки объединенной зоны теплоснабжения, включающей:

-	потребителей от тепломагистрали СГРЭС-2 –ПКТС;

-	потребителей от тепломагистрали СГРЭС-2 – ВЖР-Город.

Теплоснабжение зоны ПКТС-Город при отказе источника СГРЭС-1 при стоянии расчетных температур наружного воздуха возможно от следующих теплоисточников:

-	тепломагистраль СГРЭС-2 – Промзона – через существующую перемычку 2Ду800 мм по улице Энергостроителей;

-	открытие задвижек в районе павильона П-12 Пролетарскому проспекту;

-	ПКТС – при автономной работе;

Тепловая мощность «нетто» ПКТС составляет 285,13 Гкал/ч, присоединенная нагрузка потребителей с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 683,35 Гкал/ч. Однако, учитывая технологическую особенность пиковой котельной, фактическая   выдача   мощности,   при   автономном   режиме   работы,   не   превышает

~120Гкал/час, т. к. одновременно в работе могут находиться только 4 из 5 водогрейных котла.

Таким образом, автономная работа ПКТС на зону действия города в полном объеме невозможна.

Для обеспечения возможности работы системы теплоснабжения при аварийном отключении СГРЭС-1 и совместной работы СГРЭС-2 необходимо вывести располагаемую мощность ПКТС до установленной – 250-350 Гкал/ч. Гидравлический расчёт показывает, что недостача тепловой мощности ведёт к снижению тепловой нагрузки на потребителей и как следствие снижение температуры внутреннего воздуха до отрицательных значений практически во всём городе. Области замерзания потребителей представлены на изображении ниже.

Рисунок 7.33 – Области замерзания абонентов СГРЭС-2-ПКТС-Город

Совместная работа ПКТС и СГРЭС-2-ВЖР показала, что:

1.	Мощности и давления на источниках в совокупности хватит для обеспечения незамерзания теплопровода в Городе, за исключением обратных трубопроводов ГВС и части подачи по ул. Энтузиастов и Рабочая;

2.	Мощности от совместной работы источников недостаточно для обеспечения потребителей в Городе достаточным количеством тепла, для сохранения температуры внутреннего воздуха в положительных значениях, что соответственно повлечёт за собой замерзание внутренних СО;

3.	Из-за изменения гидравлической системы часть абонентов ВЖР останется без качественного теплоснабжения, и температура внутреннего воздуха также опустится ниже нуля.

Рисунок 7.34 – Баланс тепловой мощности в зоне ПКТС при отказе СГРЭС-1

Как видно, работа ПКТС на существующую зону без ограничения теплоснабжения потребителей возможна только при температуре наружного воздуха более -5°C.

Для снижения тепловой нагрузки в зоне действия СГРЭС1-ПКТС предлагается переключение части тепловых нагрузок на зоны котельных №1, №2, №3. Режим и условия данного переключения подробно описаны в п.7.1.

Для обеспечения незамерзания теплопроводов ПКТС-Город необходимо открыть задвижки в районе павильона П-12, что обеспечит дополнительный приток теплоносителя.

Рисунок 7.35 – Зоны действия СГРЭС-2-Промзона-СГРЭС-1 (синяя) и СГРЭС-2-ВЖР-ПКТС-Город (красная)

Модифицированная зона действия ПКТС

На рисунке ниже.4 представлен баланс тепловой мощности в модифицированной зоне ПКТС при следующих условиях:

-	автономная работа СГРЭС-2 и ПКТС;

-	сохранение теплоснабжения в полном объеме объектов 1 категории от СГРЭС-1- ПКТС-Город;

-	по прочим потребителям – отключение нагрузки ГВС, сохранение нагрузки отопления в полном объеме (1 этап утвержденного графика ограничений).

Рисунок 7.36 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне ПКТС при сохранении теплоснабжения потребителей 1 категории и отключении нагрузки ГВС для потребителей остальных категорий

Как видно, существующая мощность «нетто» ПКТС не позволяет покрывать нагрузку в указанной зоне без ГВС при температурах наружного воздуха менее -30°C.

Таким образом, условия 1 этапа аварийной брони невыполнимы при стоянии расчетных температур наружного воздуха.

На рисунке ниже.5 представлен баланс тепловой мощности при следующих условиях:

-	автономная работа СГРЭС-2 и ПКТС;

-	сохранение теплоснабжения в полном объеме объектов 1 категории от СГРЭС-1- ПКТС-Город;

-	по прочим потребителям – отключение нагрузки ГВС, снижение нагрузки отопления и вентиляции согласно 2 этапу утвержденного графика ограничений.

Рисунок 7.37 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне ПКТС при сохранении теплоснабжения потребителей 1 категории и отключении нагрузки ГВС для потребителей остальных категорий

Как видно, существующая мощность «нетто» ПКТС не позволяет покрывать нагрузку в указанной зоне без ГВС и с частичным ограничением нагрузок отопления и вентиляции при температурах наружного воздуха менее -34°C.

Следовательно, условия аварийной брони при расчетных температурах наружного воздуха невыполнимы.

На рисунке ниже.6 представлен баланс тепловой мощности при следующих условиях:

-	автономная работа СГРЭС-2 и ПКТС;

-	сохранение теплоснабжения в полном объеме объектов 1 категории от СГРЭС-1- ПКТС-Город;

-	по прочим потребителям – отключение нагрузки ГВС, вентиляции, сохранение нагрузки отопления в полном объеме.

Рисунок 7.38 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне ПКТС при сохранении теплоснабжения потребителей 1 категории и отключении нагрузки ГВС для потребителей остальных категорий

Как видно, без учета вентиляции, ГВС потребителей, ПКТС способна покрывать оставшуюся нагрузку потребителей. При указанных условиях выполнено моделирование аварийного гидравлического режима.

На рисунке ниже.7 представлен путь, а на рисунке ниже.8 - пьезометрический график передачи теплоносителя от ПКТС до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима.

Рисунок 7.39 – Путь построения пьезометрического графика от ПКТС до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (отопление и ГВС – уровень аварийной брони, вентиляция – полное отключение)

Рисунок 7.40 – Пьезометрический график от ПКТС до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (отопление и ГВС – уровень аварийной брони, вентиляция – полное отключение)

Рисунок 7.41 – График падения температур от ПКТС до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (отопление и ГВС – уровень аварийной брони, вентиляция – полное отключение)

Выводы:

Полученные результаты не могут считаться положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются положительные напоры (значения превышают 12 м вод. ст. у потребителей с элеваторными узлами подключения и 3 м.вод.ст. для безэлеваторных схем подключения), но температура теплоносителя в области действия ПКТС остаётся на уровне 30С, не смотря на подпитку с зоны действия СГРЭС-2-ВЖР.

На основании изложенного, для обеспечения возможности теплоснабжения при отказе СГРЭС-1 или «головного» участка тепломагистрали СГРЭС-1-ПКТС, при стоянии расчетных температур наружного воздуха, предлагается следующий порядок и последовательность введения ограничений для обеспечения незамерзания теплопроводов:

1	этап – отключение горячего водоснабжения (подогревателей на ЦТП, в подвалах жилых и производственных зданий), за исключением потребителей соцкультбыта 1 категории – этап предусматривается в действующем «порядке ограничения теплоснабжения» - утвержденном документе;

2	этап –снижение нагрузки отопления и вентиляции согласно 2 этапу утвержденного графика ограничений;

3	этап – отключения, предусмотренные 1, 2 этапами.

В данный момент, при отказе СГРЭС-1 или «головного» участка тепломагистрали СГРЭС-1-ПКТС отсутствует возможность покрытия тепловой нагрузки основной части потребителей зоны действия ПКТС-Город в виду недостаточной свободной мощности на источнике ПКТС.

Для обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей зоны действия ПКТС необходимо возможности вывода в работу установленной мощности ПКТС, 285 Гкал/ч, а также увеличение мощности источника до 350 Гкал/ч, так как существующая система теплоснабжения не способна обеспечить достаточные гидравлические параметры для подачи теплоносителя с зоны действия СГРЭС-2.

Модифицированная зона действия СГРЭС-2

Далее	необходимо	выполнить	проверку	возможности	теплоснабжения модифицированной зоны от СГРЭС-2, при отказе СГРЭС-1.

На рисунке ниже.9 представлен баланс тепловой мощности «нетто» СГРЭС-2 при отказе СГРЭС-1, с учетом изменения зоны действия источника тепловой энергии.

Рисунок 7.42 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне СГРЭС-2 при отказе СГРЭС-1

Теоретически СГРЭС-2 способна покрыть всю нагрузку модифицированной зоны, в том числе и нагрузку ГВС. Необходимо произвести моделирование аварийного режима с учетом перераспределения нагрузок между СГРЭС-2 и ПКТС.

На рисунке ниже.10 представлен путь, а на рисунке ниже.11 - пьезометрический график передачи теплоносителя от СГРЭС-2 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима.

Рисунок 7.43 – Путь построения пьезометрического графика от СГРЭС-2 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)

Рисунок 7.44 – Пьезометрический график от СГРЭС-2 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)

Рисунок 7.45 – График падения температур от СГРЭС-2 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)

Как видно, без учета ограничений тепловой нагрузки устойчивый гидравлический режим невозможен, что подтверждается снижением температуры теплоносителя на стыке зон действия ПКТС-Город и СГРЭС-2-ВЖР. Снижение температуры теплоносителя приведёт к снижению температуры внутреннего воздуха на потребителях в результате недостаточной тепловой нагрузки.

Выводы:

Полученные результаты не могут считаться положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются положительные напоры (значения превышают 12 м вод. ст. у потребителей с элеваторными узлами подключения и 3 м.вод.ст. для безэлеваторных схем подключения), но температура теплоносителя в области действия СГРЭС-2-ВЖР в точке пересечения с ПКТС-Город опускается до 70-50С, так как части уходит на подпитку зоны действия ПКТС.

На основании изложенного, для обеспечения возможности теплоснабжения при отказе СГРЭС-1 или «головного» участка тепломагистрали СГРЭС-1-ПКТС, предлагается следующий порядок и последовательность введения ограничений (с учетом частичного перевода нагрузки СГРЭС-1-ПКТС на СГРЭС-2):

1 этап – отключение горячего водоснабжения (подогревателей на ЦТП, в подвалах жилых и производственных зданий), за исключением потребителей соцкультбыта 1 категории – этап предусматривается в действующем «порядке ограничения теплоснабжения» - утвержденном документе.

На основании изложенного, для обеспечения возможности теплоснабжения при отказе СГРЭС-1 или «головного» участка тепломагистрали, предлагается следующий порядок и последовательность переключений и введения ограничений:

1.	Переключение тепловых нагрузок ряда ЦТП на зоны теплоснабжения котельных

№1, №2 (см. выше);

2.	Переключения потребителей зоны ВЖР на теплотехнический комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через перспективную резервирующую перемычку по Нижневартовскому шоссе;

3.	Переключения потребителей зоны Промзона на теплотехнический комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через перспективную резервирующую перемычку по улице Энергостроителей;

4.	Введение 1 этапа ограничений для объединённой зоны теплоснабжения – отключение ГВС до уровня аварийной брони;

5.	Переключение тепловых нагрузок ЦТП-88 зону ЦТП-87;

6.	Введение ограничений расхода теплоносителя для потребителей зонЦТП-88;

7.	Обеспечение теплоснабжение потребителей ЦТП-100 от аварийного источника, при наличии технической возможности или произведение слива систем отопления, во избежание их размораживания;

8.	Слив систем отопления потребителей зоны ЦТП-90;

9.	Открытие задвижки в районе павильона П-12.

Для обеспечения возможности работы систем теплоснабжения в аварийном режиме целесообразно выполнить следующие мероприятия по установке 2 узлов аварийной автоматической подпитки зоны ПКТС, для организации бесперебойного питания существующих систем защиты и монтаж клапана БКС для предупреждения гидравлического удара на напорном коллекторе группы перекачивающих насосов ПН- 7…ПН-12, в т.ч.:

а) Установка автоматизированного узла аварийной подпитки тепловых сетей зоны теплоснабжения ПКТС из подающего и обратного трубопровода тепломагистрали СГРЭС- 1-ПКТС для аварийного режима с включением котельной по автономной схеме на базе регулирующего линейного шарового клапана DN150, PN25 (или аналогичного), с электроприводом для регулирования.

б) Установка автоматизированного узла подпитки тепловых сетей зоны теплоснабжения ПКТС из подающего и обратного трубопровода тепломагистрали «ПКТС - ВЖР» в коллекторной №2 для аварийного режима с включением котельной по автономной схеме на базе регулирующего линейного шарового крана DN150, PN25 (или аналогичного), с электроприводом для регулирования.

в) Установка трехфазного бесперебойного электропитания существующей системы защиты от внезапного повышения давления при отключении перекачивающих насосов в группе ПН-7…ПН-12 в ПКТС.

г) Монтаж 2 клапанов БКС Ду200 мм в ПКТС в составе автоматизированной системы защиты.

Также, как было сказано в предыдущем выводе, для обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей зоны действия ПКТС необходимо возможности вывода в работу установленной мощности ПКТС, 285 Гкал/ч, а также увеличение мощности источника до 350 Гкал/ч, так как существующая система теплоснабжения не способна обеспечить достаточные гидравлические параметры для подачи теплоносителя с зоны действия СГРЭС-2.

  - Возможности теплоснабжения от котельных №13, №14 СГМУП «Городские тепловые сети» и К-45 ООО «Сургутские городские электрические сети» при отказе одного из теплоисточников, его магистральных тепловых сетей или насосных станций

    - Отказ К-45 ООО «СГЭС»

Для моделирования аварийных режимов рассматривается следующее условие – отказ теплоисточника К-45, при стоянии расчетной температуры наружного воздуха. Необходимо определить возможность покрытия тепловой нагрузки объединенной зоны теплоснабжения, включающей:

-	потребителей от тепломагистрали котельной №14;

-	потребителей от тепломагистрали К-45, теплоснабжение которых происходит по резервной схеме – через перемычку 2Ду250 по ул. Ивана Шидловского (переключение в ТК-5– ТК-5А), путь теплоносителя представлен на рисунке ниже.

Рисунок 7.46 – Резервная схема теплоснабжения зоны К-45 через перемычку 2Ду250

Решения об аварийном распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии, входящими в состав СЦТ определяются с учетом оценки тепловых балансов по объединенной системе теплоснабжения.

На рисунке ниже.2 представлена максимальная нагрузка в объединенной системе при отказе теплоисточника К-45 (в расчете участвует среднечасовая нагрузка ГВС). Покрывается за счет котельной №14.

Рисунок 7.47 – Максимальная нагрузка объединенной системы теплоснабжения

Как видно, с точки зрения балансов тепловой мощности, присоединенная нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях не может обеспечиваться в полном объеме. Ограничения тепловой мощности наступят при температуре менее -35°C.

Расчеты в электронной модели теплоснабжения показали, что, несмотря на незначительные расхождения теплового баланса, основной проблемой обеспечения всех потребителей тепловой энергией от котельной №14, станет невозможность поддержания гидравлического режима в объединённой системе из-за резкого снижения располагаемого напора в точке 8ТК-5.

На рисунке ниже.3 представлен пьезометрический график передачи теплоносителя от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима.

Рисунок 7.48 – Пьезометрический график от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)

Как видно, без учета ограничений тепловой нагрузки устойчивый гидравлический режим невозможен, что подтверждается недостаточностью располагаемых напоров у конечных потребителей. Недостаточность напоров приведет к срыву циркуляции теплоносителя.

Далее произведена проверка возможности соблюдения гидравлического режима с учетом введения ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей.

С учетом отключения горячего водоснабжения у всех потребителей объединенной системы теплоснабжения (введение 1-го этапа ограничения), гидравлический режим не изменился.

На рисунке ниже.4 представлен пьезометрический график передачи теплоносителя от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима.

Далее произведена проверка возможности соблюдения гидравлического режима с учетом введения 2-го этапа ограничения теплоснабжения (частичное отключение предприятий, согласно графика ограничений).

На рисунке ниже.5 представлен пьезометрический график передачи теплоносителя от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима.

Рисунок 7.49 – Пьезометрический график от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (с отключением ГВС)

Рисунок 7.50 – Пьезометрический график от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (с отключением ГВС, отопления и вентиляции до уровня аварийной брони

Как видно, с учетом введения 2-х этапов ограничений теплоснабжения, устойчивый гидравлический режим невозможен, что подтверждается недостаточностью располагаемых напоров у конечных потребителей.

Выводы:

Полученные результаты не могут считаться положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются недостаточные располагаемые напоры (значения не превышают 3 м. вод. ст., что является недостаточным для качественного и надежного теплоснабжения).

Положительный результат возможен только для объединенной зоны теплоснабжения, включающей:

-	потребителей от тепломагистрали котельной №14 (без ограничений);

-	потребителей мкр.40 -зоны теплоснабжения от тепломагистрали котельной К-45 (без ограничений).

Для обеспечения возможности работы систем теплоснабжения в аварийном режиме целесообразно выполнить следующие мероприятия:

-	реконструкцию участка тепловой сети 2Ду300 от ТК-4 до ТК-5 с увеличением условного прохода до 2Ду400, протяженностью 313 м;

-	реконструкцию участка тепловой сети 2Ду250 от ТК-5 до 8ТК-5 с увеличением условного прохода до 2Ду400, протяженностью 268 м.

На рисунке ниже.6 представлен пьезометрический график передачи теплоносителя от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима, после выполнения мероприятий.

Рисунок 7.51 – Пьезометрический график от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (после выполнения мероприятий)

    - Отказ Котельной №14 СГМУП «ГТС»

Для моделирования аварийных режимов рассматривается следующее условие – отказ теплоисточника котельной №14, при стоянии расчетной температуры наружного воздуха. Необходимо определить возможность покрытия тепловой нагрузки объединенной зоны теплоснабжения, включающей:

-	потребителей от тепломагистрали котельной К-45;

-	потребителей от тепломагистрали котельной №14(ГТС), теплоснабжение которых происходит по резервной схеме – через перемычку 2Ду250 по ул. Ивана Шидловского (в ТК-5– ТК-5А), путь теплоносителя представлен на рисунке ниже.1.

Решения об аварийном распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, входящими в состав СЦТ определяются с учетом оценки тепловых балансов по объединенной системе теплоснабжения.

Установленная тепловая мощность котельной К-45 составляет 60,0 Гкал/ч, присоединенная нагрузка потребителей с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 100,98 Гкал/ч.

Таким образом, работа К-45 на объединенную зону действия в полном объеме невозможна. На рисунке ниже.7 представлен баланс тепловой мощности при отказе котельной №14.

Рисунок 7.52 – Максимальная нагрузка объединенной системы теплоснабжения

Как видно, работа К-45 на существующую зону без ограничения теплоснабжения потребителей возможна только при температуре наружного воздуха более -13°C.

На рисунке ниже.8 представлен баланс тепловой мощности в модифицированной зоне К-45 при следующих условиях:

отключение нагрузки ГВС (1 этап утвержденного графика ограничений);

снижение нагрузки отопления и вентиляции согласно 2 этапу утвержденного графика ограничений.

Рисунок 7.53 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне К-45 при введении 1, 2 этапов ограничений

Как видно, существующая мощность К-45 не позволяет покрывать нагрузку в указанной зоне без ГВС и с частичным ограничением нагрузок отопления и вентиляции при температурах наружного воздуха менее -30°C.

Следовательно, условия аварийной брони при расчетных температурах наружного воздуха невыполнимы.

Для снижения тепловой нагрузки в зоне действия котельной №14 предлагается переключение потребителей ЦТП-82 (Qподкл.= 9,24 Гкал/ч.) на зону котельной №13.

Переключение потребителей ЦТП-82 на теплоснабжение котельной №13 (модифицированная зона теплоснабжения котельной №13 представлена на рисунке ниже.9) организуется за счет:

-	открытия действующей перемычки 2Ду400 по ул. Западная;

-	закрытия участка 2ТК1 – 2ТК2 по ул. Привокзальная.

Рисунок 7.54 – Модифицированная зона действия котельной №13, при аварии на котельной №14

При указанных условиях выполнено моделирование аварийного гидравлического режима.

На рисунке ниже.10 представлен пьезометрический график передачи теплоносителя от котельной К-45 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (с отключением ГВС, отопления и вентиляции до уровня аварийной брони).

На рисунке ниже.10 представлен пьезометрический график передачи теплоносителя от котельной №13 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима.

Рисунок 7.55 – Пьезометрический график от котельной К-45 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (с отключением ГВС, отопления и вентиляции до уровня аварийной брони)

Рисунок 7.56 – Пьезометрический график от котельной №13 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)

Как видно на рисунке ниже.11, устойчивый гидравлический режим невозможен, что подтверждается недостаточностью располагаемых напоров у конечных потребителей, вследствие недостатка располагаемого напора на выходе из источника.

На рисунке ниже.12 представлен баланс тепловой мощности при следующих условиях:

-	отключение нагрузки ГВС (1 этап утвержденного графика ограничений);

-	отключение нагрузки вентиляции и снижение нагрузки отопления на 20%.

Рисунок 7.57 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне К-45 (с отключением ГВС, вентиляции и снижением отопительной нагрузки на 20%)

Как видно, без учета вентиляции, ГВС потребителей, и снижении отопительной нагрузки на 20% (с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях), котельная К-45 способна покрывать оставшуюся нагрузку потребителей.

При указанных условиях выполнено моделирование аварийного гидравлического режима.

На рисунке ниже.13 представлен пьезометрический график передачи теплоносителя от котельной К-45 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима.

Рисунок 7.58 – Пьезометрический график от котельной К-45 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (с отключением ГВС, вентиляции и снижением отопительной нагрузки на 20%)

Выводы:

Полученные результаты могут считаться условно положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются положительные напоры (3 м.вод.ст. для безэлеваторных схем подключения), достаточные для качественного и надежного теплоснабжения.

На основании изложенного, для обеспечения возможности теплоснабжения при отказе котельной №14 или «головного» участка тепломагистрали, при стоянии расчетных температур наружного воздуха, предлагается следующий порядок и последовательность введения ограничений:

1	этап – отключение горячего водоснабжения (подогревателей на ЦТП, в подвалах жилых и производственных зданий);

2	этап – снижение нагрузки отопления и вентиляции согласно 2 этапу утвержденного графика ограничений;

3	этап – отключения, предусмотренные 1, 2 этапами + отключение систем вентиляции.

    - Отказ Котельной №13 СГМУП «ГТС»

Для моделирования аварийных режимов рассматривается следующее условие – отказ теплоисточника котельной №13, при стоянии расчетной температуры наружного воздуха. Необходимо определить возможность покрытия тепловой нагрузки объединенной зоны теплоснабжения, включающей:

-	потребителей от тепломагистрали котельной №14 (ГТС);

-	потребителей от тепломагистрали котельной №13 (ГТС), теплоснабжение которых происходит по резервной схеме – через действующую перемычку 2Ду400.

Решения об аварийном распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, входящими в состав СЦТ определяются с учетом оценки тепловых балансов по объединенной системе теплоснабжения.

Модифицированная зона теплоснабжения котельной №14 представлена на рисунке ниже.14.

На рисунке ниже.15 представлена максимальная нагрузка в объединенной системе при отказе теплоисточника Котельной №13 (ГТС) (в расчете участвует среднечасовая нагрузка ГВС). Покрывается за счет котельной №14.

Рисунок 7.59 – Модифицированная зона действия котельной №14, при аварии на котельной №13

Рисунок 7.60 – Максимальная нагрузка объединенной системы теплоснабжения

Как видно, с точки зрения балансов тепловой мощности, присоединенная нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях может обеспечиваться от котельной №14 в полном объеме.

При указанных условиях выполнено моделирование аварийного гидравлического режима.

На рисунке ниже представлен пьезометрический график передачи теплоносителя от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима.

Рисунок 7.61 – Пьезометрический график от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)

Выводы:

Рассмотрен режим работы СЦТ при условии – отказ котельной №13. Полученные результаты могут считаться положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются положительные располагаемые напоры (значения превышают 12 м вод. ст. у потребителей с элеваторными узлами подключения и 3 м.вод.ст. для безэлеваторных схем подключения), достаточные для качественного и надежного теплоснабжения.

- Сводная оценка мероприятий, требуемых для сохранения/ улучшения надежности теплоснабжения потребителей г. Сургута

На основании расчетных показателей, анализа характеристик действующих систем централизованного теплоснабжения сформированы мероприятия по повышению надежности централизованного теплоснабжения, которые включают в себя:

-	замену ненадежных теплопроводов;

-	организационно-технические мероприятия по резервированию тепловой нагрузки потребителей, в т. ч.

а) резервирование от смежных источников тепловой энергии; б) резервирование от смежных тепломагистралей.

Замена ветхих тепловых сетей в микрорайонах перспективной застройки необходима для повышения надежности работы существующей системы теплоснабжения и обеспечения возможности подключения перспективных потребителей. Мероприятия по замене ветхих сетей способствуют снижению риска возникновения аварий на участках тепловых сетей.

В соответсвии с Техничеким отчетом «Разработка аварийных режимов и мероприятий для взаимного резервирования источников теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2 и их зон покрытия при возникновении аварийных ситуаций» №098.2018.001 2018 года были приняты следующие технические решения:

Технические решения по взаимному резервированию теплоисточников СГРЭС- 1 и СГРЭС-2 (применительно к СГРЭС-1).

В связи с необходимостью организации взаимного резервирования теплоисточников СГРЭС-1 и СГРЭС-2 на текущий момент, принимается техническое решение:

1).	Взаимное резервирование теплоисточников СГРЭС-1 и СГРЭС-2 предусмотреть с использованием основного расчетного направления существующей тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» по ул.Энергостроителей.

2).	Связь тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» с СГРЭС-1 организовать через новый автоматизированный узел регулирования №1 между тепломагистралями 2d1220х12,0 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» в районе точки пересечения тепломагистралей перед входом на территорию промплощадки СГРЭС-1 со стороны мазутного хозяйства.

3).	Новый узел регулирования №1 смонтировать на трубопроводах тепломагистралей 2d1220х12,0 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» находящихся на балансе ООО «СГЭС», в пределах существующих землеотводов, надземной прокладкой, с использованием существующих скользящих и неподвижных опор.

4).	Выбранное основное технологическое оборудование нового узла регулирования

№1 (шаровые краны, дисковые регулирующие затворы, расходомеры, датчики давления и электроприводы) должно быть низкотемпературного исполнения (до минус 600С) с классом защиты не хуже IP68(67), т.е. предназначенное для установки на открытом воздухе (под навесами) и не требующее строительства отдельного павильона. Управление оборудованием предусмотреть дистанционно (с рабочего места начальника смены ПКТС) и по месту (для оперативного персонала цеха №7, например при проведении переключений).

5).	Установку шкафов автоматики для нового узла регулирования №1 предусмотреть во временном здании (устанавливаемым в непосредственной близости), совместно с оборудованием расходомеров, тепловычислителей и диспетчеризации для нового узла коммерческого учета на тепломагистрали 2d1220х12,0 мм «СГРЭС-1 – ПКТС»

Вывод:

Для принятого технического решения по организации автоматизированного узла регулирования №1 со стороны СГРЭС-1:

-	не требуется   дополнительных   технических   мероприятий   по   реконструкции

внутреннего тракта сетевой воды станции имеющего требуемый резерв по пропускной способности равный Gрез = (11 000 – 7 900) = 3 100 т/ч (+39%) достаточный для организации взаимного резервирования;

-	не требуется изменения существующего подключения трубопроводов тепломаги- страли «СГРЭС-2 – Промзона» в главном корпусе станции (сохраняется существующая перемычка прогрева d89х3,5 мм);

-	не требуется установка дополнительных расходомеров на существующем обратном трубопроводе 1d820х9,0 мм и подающем трубопроводе 1d530х8,0 мм перед главным корпусом станции, т.к. они будут использоваться только в режиме прогрева.

Технические решения по взаимному резервированию теплоисточников СГРЭС- 1 и СГРЭС-2 (применительно к СГРЭС-2).

Для организации взаимного резервирования теплоисточников СГРЭС-1 и СГРЭС-2 принимается техническое решение для реализации следующего варианта:

1).	Взаимное резервирование теплоисточников СГРЭС-1 и СГРЭС-2 предусмотреть с использованием основного расчетного направления существующей тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» по ул.Энергостроителей.

2).	Организация нового узла регулирования №1 на трубопроводах тепломагистралей 2d1220х12,0 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» в районе СГРЭС-1.

3).	В связи с подключением подающего трубопровода d820х9,0 мм тепломагистрали

«СГРЭС-2 – Промзона» к общестанционному подающему коллектору с рабочим давлением равным не более 7,0…8,0 кгс/см2 (т.е. до повысительных насосов в группе ПСН-6…ПНС- 13) организация взаимного резервирования с использованием существующей схемы конфигурации трубопроводов – не возможна.

4).	На основании этого организация схемы взаимного резервирования теплоисточников СГРЭС-1 и СГРЭС-2 с использованием основного расчетного направления существующей тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» по ул. Энергостроителей предусматривается за счет строительства нового автоматизированного узла регулирования №2 между тепломагистралями 2d1020х10,0 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» и 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» в районе точки пересечения тепломагистралей (за зданием АНО ДПО «Учебный центр «Профессионал», ул. Энергостроителей, 21).

5).	Новый узел регулирования №2 смонтировать на существующих эстакадах трубопроводов тепломагистралей 2d1020х12,0 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» и 2d820х9,0 мм

«СГРЭС-2 – Промзона» находящихся на балансе ООО «СГЭС», в пределах существующих землеотводов, воздушной прокладкой, с использованием существующих скользящих и неподвижных опор.

6).	Выбранное основное технологическое оборудование нового узла регулирования

№1 (шаровые краны, дисковые регулирующие затворы, расходомеры, датчики давления и электроприводы) должно быть низкотемпературного исполнения (до минус 600С) с классом защиты не хуже IP68(67), т.е. предназначенное для установки на открытом воздухе (под навесами) и не требующее строительства отдельного павильона. Управление оборудованием предусмотреть дистанционно (с рабочего места начальника смены ПКТС) и по месту (для оперативного персонала цеха №7, например при проведении переключений).

7).	Установку шкафов автоматики для нового узла регулирования №2 предусмотреть во временном здании (устанавливаемым в непосредственной близости) или в существующем павильоне П-1, совместно с оборудованием расходомеров, тепловычислителей и диспетчеризации для нового узла коммерческого учета на тепломагистрали 2d1020х10,0 мм «СГРЭС-2 – ВЖР»

Выводы:

Для принятого технического решения по организации автоматизированного узла регулирования №2 со стороны СГРЭС-2:

-	не требуется дополнительных технических мероприятий по реконструкции внутреннего тракта сетевой воды станции имеющего требуемый резерв по пропускной способности равный Gрез = (5 130 – 3 250) = 1 890 т/ч (+37%) достаточный для организации взаимного резервирования;

-	не требуется реконструкции и изменения существующего подключения трубопроводов тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» в главном корпусе станции;

-	для обеспечения возможности регулирования давления в подающем трубопроводе тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» (дисковым поворотным затвором Hogfors DN350, PN25, Kv = 5 600 м3/ч, смонтированным в главном корпусе СГРЭС-2) на выходе из главного корпуса станции для потребителей (АТЦ и ГРС-5) в составе нового узла регулирования предусматривается организация двух циркуляционных перемычек DN50(80) из подающего трубопровода тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» в обратный трубопровод 2d1020х10,0 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» и в обратный трубопровод тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» (через регулятор температуры прямого действия).

Технические	решения	по	взаимному	резервированию	тепломагистралей

«СГРЭС-1 – ПКТС» и «СГРЭС-2 – ВЖР».

Для организации взаимного резервирования тепломагистралей 2Ду1200/1000 мм

«СГРЭС-1 – ПКТС» и 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» принимается техническое решение для реализации следующего варианта:

1).	Взаимное резервирование тепломагистралей 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» предусмотреть за счет строительства новой резервирующей перемычки 2d820х9,0 мм с автоматизированным узлом регулирования №3 между тепломагистралями в районе кольца ГРЭС:

-	точка подключения к трубопроводам тепломагистрали 2d1220х12,0 мм «СГРЭС-1 – ПКТС»: в районе неподвижной опоры НО-16 (вариант 1) или НО-15 (вариант 2) по ул. Электротехническая);

-	точка подключения к трубопроводам тепломагистрали 2d1020х10,0 мм «СГРЭС-2 – ВЖР»: в районе неподвижной опоры НО-25 перед павильоном П-3.

Выбор вариантов 1 или 2 для точек подключения к трубопроводам тепломагистрали 2d1220х12,0 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и непосредственно схемы прокладки трубопроводов резервирующей перемычки во многом зависят от ведущегося в настоящее время проектирования двухуровневой развязки автомобильных дорог в районе кольца ГРЭС.

Длина трубопроводов 2d820х9,0 мм резервирующей перемычки тепломагистралей

«СГРЭС-1 – ПКТС» и «СГРЭС-2 – ВЖР» в зависимости от выбранного варианта для точки подключения и трассировки может составить от 280 до 430 м.

2).	Организация нового узла регулирования №3 на трубопроводах резервирующей перемычки 2d820х9,0 мм тепломагистралей «СГРЭС-1 – ПКТС» и «СГРЭС-2 – ВЖР» предусматривается на территории существующей перекачивающей насосной станции ПНС. 3). Выбранное основное технологическое оборудование нового узла регулирования

№3 (шаровые краны, дисковые регулирующие затворы, расходомеры, датчики давления и электроприводы) должно быть низкотемпературного исполнения (до минус 600С) с классом защиты не хуже IP68(67), т.е. предназначенное для установки на открытом воздухе (под навесами) и не требующее строительства отдельного павильона. Управление оборудованием предусмотреть дистанционно (с рабочего места начальника смены ПКТС) и по месту (для оперативного персонала цеха №7, например при проведении переключений).

4). Установку шкафов автоматики для нового узла регулирования №3 предусмотреть в помещении существующей насосной станции ПНС.

Вывод:

Для принятого технического решения по организации автоматизированного узла регулирования №2 со стороны СГРЭС-1 и СГРЭС-2:

-	не требуется дополнительных технических мероприятий по реконструкции внутренних трактов сетевой воды станций имеющих требуемые резервы по пропускной способности достаточные для организации взаимного резервирования;

-	не требуется изменения существующего подключения трубопроводов тепломаги- страли «СГРЭС-2 – Промзона» в главном корпусе станции (сохраняется существующая перемычка прогрева d89х3,5 мм);

2). Теплоисточнику СГРЭС-2 выполнить увеличение верхних пределов измерения для двулучевых ультразвуковых расходомеров типа UFM 500 фирмы ООО «Кроне- Автоматика» (г. Самара) смонтированных на выводах тепломагистралей 2Ду1000/800 мм

«СГРЭС-2 – ВЖР» и 2Ду800 мм «СГРЭС-2 – Промзона» в связи с увеличением расходов при вводе в эксплуатацию схемы резервирования теплоисточников.

Требуемые новые верхние пределы измерения объемного расхода расходомеров UFM 500 (назначаются программно):

-	вывод тепломагистрали «СГРЭС-2 – ВЖР», расходомеры DN500 - 7600 м3/ч;

-	вывод тепломагистрали «СГРЭС-2 – Промзона», расходомеры DN400 - 4800 м3/ч.

Повышение надежности трубопроводов тепломагистрали 2Ду800 мм «СГРЭС-2

–	 Промзона» на территории промплощадки Сургутской ГРЭС-1.

1.	В связи с выработкой нормативного срока службы трубопроводами тепломагистрали «Промзона» (более 25 лет) проложенными по территории промплощадки СГРЭС-1 и в главном корпусе станции рекомендуется проведение технической экспертизы состояния трубопроводов.

2.	При отрицательных результатах технической экспертизы состояния трубопроводов следует запланировать замену

-	обратного трубопровода 1d820х9,0 мм от до наружной ограды промплощадки до общего всасывающего коллектора d1020х10,0 мм группы насосов ТНЗ;

-	подающего трубопровода 1d530х8,0 мм от до наружной ограды промплощадки до общего напорного коллектора d1020х10,0 мм группы насосов ТНП.

Данные мероприятия целесообразно выполнить в рамках реализации реконструкции теплофикационного комплекса СГРЭС-1

Повышение надежности трубопроводов основного расчетного направления теп- ломагистрали 2Ду800 мм «СГРЭС-2 – Промзона» по ул.Энергостроителей

1).	Для обеспечения требуемой надежности работы трубопроводов основного расчетного направления тепломагистрали 2Ду800 мм между СГРЭС-1 и СГРЭС-2 по ул. Энергостроителей требуется:

-	проведение технической экспертизы состояния трубопроводов основного расчетного направления тепломагистрали 2Ду800 мм между СГРЭС-1 и СГРЭС-2 по ул. Энергостроителей;

-	проведение гидравлических испытаний трубопроводов тепломагистрали 2Ду800 мм

«СГРЭС-2 – Промзона» для основного расчетного направления тепломагистрали 2Ду800 мм между СГРЭС-1 и СГРЭС-2 по ул. Энергостроителей (с перекрытием арматуры на 10 ответвлениях с установкой заглушек или открытием дренажей на трубопроводах ответвлений) на давление Рисп = 1,25*Рр = (1,25*16,0) = 20,0 кгс/см2.

2).	При отрицательных результатах технической экспертизы состояния трубопроводов или результатов гидравлических испытаний:

-	выполнить перекладку трубопроводов основного расчетного направления тепломагистрали 2Ду800 мм между СГРЭС-1 и СГРЭС-2 по ул. Энергостроителей.

По состоянию на 2018 год службы трубопроводов тепломагистрали 2Ду800 мм

«СГРЭС-2 – Промзона» составил 33 года, при нормативном сроке службы 25 лет (ввод тепломагистрали в эксплуатацию был выполнен в 1985 году).

8.1	Оценка	 требуемых	объемов	мероприятий	по	повышению	надежности теплоснабжения

Сводный перечень мероприятий по повышению надежности централизованного теплоснабжения представлен в таблице ниже.

При этом следует выделить 3 характерные группы мероприятий:

1)	Обязательные мероприятия по перекладке ненадежных и ветхих участков тепловых сетей;

2)	Обязательные мероприятия по резервированию тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей;

3)	Необязательные	мероприятия	по	резервированию	тепловой	нагрузки существующих и перспективных потребителей.

Реализация 1 и 2 группы мероприятий является необходимой для условия сохранения (улучшения надежности теплоснабжения потребителей)

Реализация 3 группы мероприятий не является обязательной, т.к. без учета данных мероприятий нормативная надежность теплоснабжения будет выдерживаться. Однако реализация рассматриваемых мероприятий позволит улучшить надежность теплоснабжения потребителей. В данную группу входят мероприятия, реализация которых в перспективе будет затруднена по следующим причинам:

1)	Ведомственная разобщенность объединяемых систем для повышения надежности. Неопределенность организации, уполномоченной на эксплуатацию резервирующей перемычки.

2)	Неопределенность в источниках финансирования работ по объединению систем теплоснабжения.

Мероприятия по резервированию источников СГРЭС-1, СГРЭС-2 представлены в таблице ниже.