СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

ТОМ 1 (РАЗДЕЛЫ 1-5)

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-15)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Сургута на период до 2035 года

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Содержание

Перечень таблиц	6

Перечень рисунков	8

Раздел 1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа	9

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	9

1.1.1.	Существующие отапливаемые площади строительных фондов	9

1.1.2.	Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	14

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	19

1.2.1.	Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя		19

1.2.1.1.	Существующие объемы потребления тепловой мощности	19

1.2.1.2.	Существующие объемы потребления тепловой энергии	25

1.2.1.3.	Существующие объемы потребления теплоносителя	28

1.2.2.	Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя		28

1.2.2.1.	Прогноз прироста потребления тепловой мощности	28

1.2.2.2.	Прогноз прироста потребления тепловой энергии	38

1.2.2.3.	Прогноз прироста потребления теплоносителя	45

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	45

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу	45

Раздел 2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	53

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	53

2.1.1.	Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии		53

2.1.2.	Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии		63

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	63

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	63

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	213

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно	213

Раздел 3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	217

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	217

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	255

Раздел 4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	274

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	274

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	275

Раздел 5.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	276

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	276

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	280

5.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	282

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	288

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	289

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии		289

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	289

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения		289

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	290

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива		290

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 - Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м (расширенная таблица П24.1 МУ)	12

Таблица 1.2 - Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения (расширенная таблица П24.1, на перспективу)	17

Таблица 1.3 – Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)	20

Таблица 1.4 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации и предшествующие периоды	21

Таблица 1.5 – Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии, по состоянию на 1 января 2023 года	23

Таблица 1.6 - Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии за последние 3 года	26

Таблица 1.7 - Абсолютные приросты тепловой мощности, принимаемые для инвестиционного планирования и составления последующих Глав	29

Таблица 1.8 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)	39

Таблица 1.9 - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии и в целом по городскому округу	46

Таблица 2.1 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1,2,3, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ)	64

Таблица 2.2 – Баланс тепловой мощности котельных в зоне действия ЕТО, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ)	68

Таблица 2.3 – Радиусы эффективного теплоснабжения основных теплоисточников города	215

Таблица 3.1 - Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зонах деятельности ЕТО	219

Таблица 3.2 - Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зоне деятельности ЕТО	220

Таблица 3.3 - Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников в зоне деятельности ЕТО	249

Таблица 3.4 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО г. Сургута	256

Таблица 5.1 – Мероприятия по строительству и реконструкции котельных в соответствии с принятым сценарием развития	279

Таблица 5.2 – Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации СГРЭС-1 для повышения надежности и эффективности функционирования СГРЭС-1 и обеспечения перспективных тепловых нагрузок	281

Таблица 5.3 – Мероприятия по строительству и реконструкции котельных в соответствии с принятым сценарием развития	281

Таблица 5.4 – Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации СГРЭС-1 для повышения надежности и эффективности функционирования СГРЭС-1 и обеспечения перспективных тепловых нагрузок	283

Таблица 5.5 – Мероприятия по строительству и реконструкции котельных в соответствии с принятым сценарием развития	285

# Перечень рисунков

Рисунок 1.1 – Деление территории городского округа с использованием планировочных элементов (рисунок П26.1 МУ)	10

Рисунок 1.2 – Ретроспектива ввода многоквартирного жилищного фонда на территории города	11

Рисунок 1.3 – Прирост площадей и обеспеченности населения жильем на ближайшую перспективу	15

Рисунок 1.4 – Прирост площадей и обеспеченности населения жильем по 3 расчетным этапам	16

Рисунок 1.5 – Прирост строительных площадей, в зонах действия источников теплоснабжения	18

Рисунок 2.1 – Зона действия комплекса СГРЭС-1 – ПКТС	54

Рисунок 2.2 – Зона действия СГРЭС-2-ВЖР	55

Рисунок 2.3 – Зона действия СГРЭС-2-Промзона	56

Рисунок 2.4 – Зона действия котельной №1 СГМУП «ГТС»	57

Рисунок 2.5 – Зона действия котельной №2 СГМУП «ГТС»	58

Рисунок 2.6 – Зона действия котельной №3 СГМУП «ГТС»	58

Рисунок 2.7 – Зона действия котельной №5 СГМУП «ГТС»	59

Рисунок 2.8 – Зона действия котельной №6 СГМУП «ГТС»	59

Рисунок 2.9 – Зона действия котельной №7 СГМУП «ГТС»	60

Рисунок 2.10 – Зона действия котельной №9 СГМУП «ГТС»	60

Рисунок 2.11 – Зона действия котельной №13 СГМУП «ГТС»	61

Рисунок 2.12 – Зона действия котельной №14 СГМУП «ГТС»	61

Рисунок 2.13 – Зона действия котельной №21 СГМУП «ГТС»	62

Рисунок 2.14 – Зона действия котельной №22 СГМУП «ГТС»	62

Рисунок 3.1 – Подпитка тепловых сетей	217

Рисунок 3.2 – Резерв ВПУ	218

Рисунок 5.1 – Мероприятия по строительству источников тепловой энергии	278

Рисунок 5.2 – Тепмпературный график отпуска тепла от СГРЭС-1 и пиовых котельных	288

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

    - Существующие отапливаемые площади строительных фондов

В настоящее время реализуется Генеральный план города Сургута, расчетный срок реализации – 2035 г.

Разработка нового Генерального плана будет производиться при достижении расчетного периода утвержденного проекта, следовательно, внесение изменений в приросты показателей развития муниципального образования (в связи с корректировкой Генерального плана) будет производиться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Территориальное деление города представлено на рисунке ниже.

Рисунок 1.1 – Деление территории городского округа с использованием планировочных элементов (рисунок П26.1 МУ)

Наибольший интерес для целей разработки (актуализации) Схемы теплоснабжения, представляет анализ ежегодного ввода многоквартирной застройки, т.к. данная категория объектов практически в полном объеме подключается к системам централизованного теплоснабжения.

Рисунок 1.2 – Ретроспектива ввода многоквартирного жилищного фонда на территории города

В последнюю пятилетку наблюдается снижение темпов ввода многоквартирного жилищного фонда, несмотря на стабильный и высокий рост численности населения. Средний ввод жилых площадей в многоквартирных домах за последние 5 лет составляет 156 тыс. кв. м.

Жилищная обеспеченность населения в начале 2023 г. достигла значения 21,7 кв. м/ чел., что превышает установленный стандарт социальной нормы общей площади на человека по РФ на 22% (17,8 кв. м общей площади на человека). Однако в сравнении с городами-аналогами данный показатель относительно мал. Для повышения уровни жизни населения при растущей численности населения, требуется интенсификация темпов жилищного строительства.

Таблица 1.1 - Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м (расширенная таблица П24.1 МУ)

| Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность постоянного населения (к окончанию года), тыс. чел. | 332,3 | 340,8 | 348,6 | 360,6 | 366,2 | 373,9 | 380,6 | 387,2 | 395,9 | 406,9 |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. (к окончанию года) | 25,9 | 26,5 | 26,8 | 26,8 | 27,4 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 26,9 | 27,0 |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. (к окончанию года) | 20,8 | 21,3 | 21,5 | 21,5 | 21,9 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,6 | 21,7 |
| 2. Площадь территории городского округа, га | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 |
| 3. Застроенные территории (га), в том числе | 17166 | 17350 | 17553 | 17780 | 18010 | 18269 | 18530 | 18791 | 19052 | 19313 |
| 3.1. Территории жилой застройки, га | 13521 | 13803 | 14121 | 14476 | 14819 | 15023 | 15227 | 15430 | 15634 | 15837 |
| 3.1.1. Территории многоквартирной жилой застройки, га | 12097 | 12356 | 12629 | 12941 | 13269 | 13446 | 13624 | 13799 | 13960 | 14106 |
| 3.1.2. Территории индивидуальной жилой застройки, га | 1424 | 1447 | 1492 | 1534 | 1549 | 1577 | 1602 | 1631 | 1674 | 1731 |
| 3.2. Территории производственной и коммунально-складской застройки, га | 7885 | 7887 | 7888 | 7891 | 7893 | 7896 | 7898 | 7899 | 7902 | 7906 |
| 4. Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 13780,3 | 14196,7 | 14658,2 | 14985,5 | 15321,1 | 15719,7 | 15867,3 | 16077,3 | 16266,3 | 17781,3 |
| 4.2. Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 395,5 | 440,7 | 310,2 | 315,5 | 386,5 | 114,5 | 188,2 | 191,2 | 199,3 | 358,9 |
| 4.2.1. Новое строительство, в том числе | 395,5 | 440,7 | 310,2 | 315,5 | 405,6 | 122,7 | 205,4 | 198,7 | 216,2 | 386,0 |
| 4.2.1.1. Многоквартирные жилые здания | 378,5 | 420,8 | 303,5 | 307,3 | 338,5 | 114,7 | 198,8 | 191,2 | 175,6 | 333,3 |
| 4.2.1.2. Общественно-деловая застройка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 20,0 |
| 4.2.1.3. Индивидуальная жилищная застройка | 17,0 | 19,9 | 6,7 | 8,2 | 36,1 | 8,0 | 6,6 | 7,5 | 14,0 | 28,8 |
| 4.2.1.4. Производственные здания и коммунально-складская застройка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| 4.2.2. Выбыло общей отапливаемой площади | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 8,2 | 17,2 | 7,5 | 17,0 | 27,2 |
| 4.3. Общая отапливаемая площадь на конец года | 14196,7 | 14658,2 | 14985,5 | 15321,0 | 15719,7 | 15867,3 | 16077,3 | 16266,3 | 17781,3 | 18152,2 |
| 5. Жилищный фонд (тыс. кв. м) на начало периода - всего, в т.ч.: | 6612,0 | 6920,2 | 7263,8 | 7503,9 | 7748,5 | 8030,3 | 8120,2 | 8266,5 | 8415,3 | 8551,3 |
| 5.1. Многоквартирные жилые дома | 6561,8 | 6852,9 | 7176,6 | 7410,1 | 7646,4 | 7892,1 | 7974,0 | 8113,7 | 8262,5 | 8393,3 |
| 5.2. Индивидуальные жилые дома | 50,3 | 67,3 | 87,2 | 93,9 | 102,1 | 138,2 | 146,2 | 152,8 | 152,8 | 158,0 |
| 6. Движение жилищного фонда, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 6612,0 | 6920,2 | 7263,8 | 7503,9 | 7748,5 | 8030,3 | 8120,2 | 8266,5 | 8415,3 | 8551,3 |
| 6.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 308,1 | 343,6 | 240,2 | 244,6 | 281,8 | 89,9 | 146,3 | 148,8 | 136,0 | 264,3 |
| 6.2.1. Новое строительство + перевод нежилых помещений в жилые | 308,1 | 343,6 | 240,2 | 244,6 | 296,5 | 96,2 | 159,5 | 154,6 | 149,1 | 285,2 |
| 6.2.1.1. Многоквартирные дома | 291,1 | 323,7 | 233,5 | 236,4 | 260,4 | 88,2 | 152,9 | 147,1 | 135,1 | 256,4 |
| 6.2.1.2. Индивидуальные дома | 17,0 | 19,9 | 6,7 | 8,2 | 36,1 | 8,0 | 6,6 | 7,5 | 14,0 | 28,8 |
| 6.2.2. Выбыло жилой площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 6,3 | 13,2 | 5,8 | 13,1 | 20,9 |
| 6.3. Площадь жилых помещений на конец года, всего | 6920,2 | 7263,8 | 7503,9 | 7748,5 | 8030,3 | 8120,2 | 8266,5 | 8415,3 | 8551,3 | 8815,6 |
| 7. Общая отапливаемая площадь жилых зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Отапливаемая площадь жилого фонда на начало года, всего | 8200,5 | 8595,9 | 9036,6 | 9346,8 | 9662,3 | 10017,8 | 10132,3 | 10320,5 | 10505,5 | 10654,4 |
| 7.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 395,5 | 440,7 | 310,2 | 315,5 | 355,5 | 114,5 | 188,2 | 185,0 | 148,9 | 347,0 |
| 7.2.1. Новое строительство | 395,5 | 440,7 | 310,2 | 315,5 | 374,6 | 122,7 | 205,4 | 192,5 | 165,8 | 374,1 |
| 7.2.1.1. Многоквартирные дома | 378,5 | 420,8 | 303,5 | 307,3 | 338,5 | 114,7 | 198,8 | 191,2 | 175,6 | 333,3 |
| 7.2.1.2. Индивидуальные дома | 17,0 | 19,9 | 6,7 | 8,2 | 36,1 | 8,0 | 6,6 | 7,5 | 14,0 | 28,8 |
| 7.2.2. Выбыло отапливаемой площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 8,2 | 17,2 | 7,5 | 17,0 | 27,2 |
| 7.3. Отапливаемая площадь жилого фонда на конец года, всего | 8595,9 | 9036,6 | 9346,8 | 9662,3 | 10017,8 | 10132,3 | 10320,5 | 10505,5 | 10654,4 | 11001,3 |
| 8. Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Отапливаемая площадь ОДЗ на начало года, всего | 4322,9 | 4322,9 | 4322,9 | 4322,9 | 4322,9 | 4353,9 | 4353,9 | 4353,9 | 4353,9 | 4380,5 |
| 8.2. Прибыло отапливаемой площади ОДЗ за год, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 20,0 |
| 8.2.1. Новое строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 20,0 |
| 8.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3. Отапливаемая площадь ОДЗ на конец года, всего | 4322,9 | 4322,9 | 4322,9 | 4322,9 | 4353,9 | 4353,9 | 4353,9 | 4353,9 | 4380,5 | 4400,5 |
| 9. Общая отапливаемая площадь производственных зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Отапливаемая площадь производственных зданий на начало года, всего | 1256,9 | 1277,8 | 1298,6 | 1315,7 | 1335,8 | 1347,9 | 1381,1 | 1402,9 | 1406,9 | 2746,4 |
| 9.2. Прибыло отапливаемой площади ПЗ за год, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| 9.2.1. Новое строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| 9.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3. Отапливаемая площадь производственных зданий на конец года, всего | 1277,8 | 1298,6 | 1315,7 | 1335,7 | 1347,9 | 1381,1 | 1402,9 | 1406,9 | 2746,4 | 2750,3 |

*Сведения об отапливаемых площадях общественных и производственных зданий, по состоянию на 31.12.2022 г. принято экспертно, ввиду отсутствия достоверной информации и неведении статистики по данному вопросу.

    - Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Прогноз прироста объемов теплопотребления и площадей строительных фондов составлен на основании следующих исходных данных:

- материалы Генерального плана;

- утвержденные проекты планировок кварталов по жилищной и общественно-деловой застройке;

- действующие технические условия на подключение объектов капитального строительства к тепловым сетям каждой ЕТО;

- перечень выданных в соответствии со ст. 51 ГрК РФ разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории города, в разрезе планировочных районов;

- сведения о перспективных площадках жилищного строительства, освоение которых уже идет, либо будет начато в ближайшей перспективе;

- проектных деклараций застройщиков.

Актуализирован реестр перспективных потребителей, который представлен в Приложении 1 Главы 2 (таблица П33.2 МУ).

Перспектива развития промышленных предприятий представлена в разделе 1.3. Более точные сведения об увеличении потребности в тепловой мощности и тепловой энергии производственными площадками отсутствуют. Также Схемой теплоснабжения планируется ввод в эксплуатацию нежилых зданий – перспективных объектов коммунально-складского назначения:

- склады;

- парковки (подземные и надземные);

- автосервисы, мойки;

- предприятия сервисного обслуживания и т.д.

Указанные группы потребителей условно отнесены в категорию «производственные здания промышленных предприятий». Указанные группы не будут потреблять технологический пар и горячую воду для обеспечения технологических процессов. Уточнение технологических потребностей промышленных потребителей, с учетом возможного перепрофилирования и расширения промышленных зон, будет производиться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Целевые показатели по численности населения и по площади строительного фонда представлены в таблице и на рисунках ниже.

Рисунок 1.3 – Прирост площадей и обеспеченности населения жильем на ближайшую перспективу

Рисунок 1.4 – Прирост площадей и обеспеченности населения жильем по 3 расчетным этапам

Таблица 1.2 - Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения (расширенная таблица П24.1, на перспективу)

| Показатели | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2023-2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность постоянного населения (к окончанию года), тыс. чел. | 415,1 | 423,2 | 431,4 | 438,1 | 444,9 | 451,6 | 458,4 | 465,1 | 471,9 | 478,6 | 485,4 | 492,1 | 498,9 | - | - | - |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. (к окончанию года) | 27,4 | 27,8 | 28,1 | 28,7 | 29,2 | 29,8 | 30,3 | 31,3 | 31,7 | 31,6 | 33,6 | 33,8 | 34,5 | - | - | - |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. (к окончанию года) | 21,9 | 22,2 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,9 | 25,2 | 25,1 | 26,6 | 26,8 | 27,3 | - | - | - |
| 2. Площадь территории городского округа, га | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | - | - | - |
| 3. Застроенные территории (га), в том числе | 19572 | 19887 | 20225 | 20431 | 20665 | 21061 | 21258 | 21462 | 21954 | 22118 | 22330 | 22479 | 22500 | - | - | - |
| 3.1. Территории жилой застройки, га | 16041 | 16330 | 16600 | 16878 | 17154 | 17460 | 17752 | 18050 | 18396 | 18623 | 18924 | 19159 | 19187 | - | - | - |
| 3.1.1. Территории многоквартирной жилой застройки, га | 14278 | 14539 | 14783 | 15033 | 15282 | 15559 | 15824 | 16095 | 16412 | 16611 | 16885 | 17093 | 17093 | - | - | - |
| 3.1.2. Территории индивидуальной жилой застройки, га | 1763 | 1791 | 1818 | 1846 | 1874 | 1900 | 1928 | 1957 | 1983 | 2011 | 2038 | 2066 | 2094 | - | - | - |
| 3.2. Территории производственной и коммунально-складской застройки, га | 7919 | 7948 | 7955 | 7955 | 7955 | 7955 | 7955 | 7955 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | - | - | - |
| 4. Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 4.1. Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 18152,2 | 18750,0 | 19401,1 | 20007,8 | 20690,3 | 21348,5 | 22188,2 | 23147,5 | 24314,6 | 25369,9 | 25685,9 | 27015,5 | 27493,1 | - | - | - |
| 4.2. Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 597,8 | 651,0 | 606,7 | 682,6 | 658,2 | 839,7 | 959,2 | 1167,1 | 1055,3 | 316,0 | 1329,7 | 477,6 | 719,1 | 4036,0 | 3181,6 | 2842,3 |
| 4.2.1. Новое строительство, в том числе | 653,7 | 660,4 | 618,9 | 682,6 | 658,2 | 839,7 | 959,2 | 1167,1 | 1055,3 | 316,0 | 1329,7 | 477,6 | 719,1 | 4113,4 | 3181,6 | 2842,3 |
| 4.2.1.1. Многоквартирные жилые здания | 379,9 | 410,2 | 384,3 | 399,3 | 426,7 | 449,3 | 450,9 | 658,4 | 416,9 | 149,7 | 1195,4 | 333,2 | 561,2 | 2449,7 | 1526,3 | 2239,6 |
| 4.2.1.2. Общественно-деловая застройка | 172,5 | 241,9 | 199,7 | 210,4 | 231,5 | 389,4 | 507,4 | 508,7 | 636,1 | 166,3 | 133,9 | 144,2 | 141,3 | 1445,4 | 1652,2 | 585,8 |
| 4.2.1.3. Индивидуальная жилищная застройка | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,4 | 72,9 | 0,0 | 16,4 |
| 4.2.1.4. Производственные здания и коммунально-складская застройка | 59,5 | 8,3 | 34,9 | 41,8 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 145,5 | 3,2 | 0,5 |
| 4.2.2. Выбыло общей отапливаемой площади | 55,8 | 9,4 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 4.3. Общая отапливаемая площадь на конец года | 18750,0 | 19401,1 | 20007,8 | 20690,3 | 21348,5 | 22188,2 | 23147,5 | 24314,6 | 25369,9 | 25685,9 | 27015,5 | 27493,1 | 28212,2 | - | - | - |
| 5. Жилищный фонд (тыс. кв. м) на начало периода - всего, в т.ч.: | 8815,6 | 9106,7 | 9412,8 | 9699,1 | 10037,3 | 10365,6 | 10711,2 | 11058,1 | 11564,6 | 11885,3 | 12000,4 | 12920,0 | 13176,3 | - | - | - |
| 5.1. Многоквартирные жилые дома | 8628,8 | 8878,1 | 9184,2 | 9470,4 | 9777,6 | 10105,9 | 10451,5 | 10798,4 | 11304,9 | 11625,6 | 11740,7 | 12660,3 | 12916,6 | - | - | - |
| 5.2. Индивидуальные жилые дома | 186,8 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | - | - | - |
| 6. Движение жилищного фонда, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 8815,6 | 9106,7 | 9412,8 | 9699,1 | 10037,3 | 10365,6 | 10711,2 | 11058,1 | 11564,6 | 11885,3 | 12000,4 | 12920,0 | 13176,3 | - | - | - |
| 6.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 291,1 | 306,1 | 286,2 | 338,3 | 328,2 | 345,7 | 346,9 | 506,5 | 320,7 | 115,1 | 919,6 | 256,3 | 448,2 | 1895,6 | 1174,0 | 1739,2 |
| 6.2.1. Новое строительство + перевод нежилых помещений в жилые | 334,0 | 315,5 | 295,6 | 338,3 | 328,2 | 345,7 | 346,9 | 506,5 | 320,7 | 115,1 | 919,6 | 256,3 | 448,2 | 1957,3 | 1174,0 | 1739,2 |
| 6.2.1.1. Многоквартирные дома | 292,2 | 315,5 | 295,6 | 307,2 | 328,2 | 345,7 | 346,9 | 506,5 | 320,7 | 115,1 | 919,6 | 256,3 | 431,7 | 1884,4 | 1174,0 | 1722,7 |
| 6.2.1.2. Индивидуальные дома | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,4 | 72,9 | 0,0 | 16,4 |
| 6.2.2. Выбыло жилой площади за год, всего | 43,0 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,7 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. Площадь жилых помещений на конец года, всего | 9106,7 | 9412,8 | 9699,1 | 10037,3 | 10365,6 | 10711,2 | 11058,1 | 11564,6 | 11885,3 | 12000,4 | 12920,0 | 13176,3 | 13624,4 | - | - | - |
| 7. Общая отапливаемая площадь жилых зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Отапливаемая площадь жилого фонда на начало года, всего | 11001,3 | 11367,2 | 11768,0 | 12140,1 | 12570,5 | 12997,2 | 13446,6 | 13897,5 | 14555,9 | 14972,8 | 15122,5 | 16317,9 | 16651,1 | - | - | - |
| 7.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 365,9 | 400,8 | 372,1 | 430,4 | 426,7 | 449,3 | 450,9 | 658,4 | 416,9 | 149,7 | 1195,4 | 333,2 | 577,7 | 2445,2 | 1526,3 | 2256,0 |
| 7.2.1. Новое строительство | 421,7 | 410,2 | 384,3 | 430,4 | 426,7 | 449,3 | 450,9 | 658,4 | 416,9 | 149,7 | 1195,4 | 333,2 | 577,7 | 2522,6 | 1526,3 | 2256,0 |
| 7.2.1.1. Многоквартирные дома | 379,9 | 410,2 | 384,3 | 399,3 | 426,7 | 449,3 | 450,9 | 658,4 | 416,9 | 149,7 | 1195,4 | 333,2 | 561,2 | 2449,7 | 1526,3 | 2239,6 |
| 7.2.1.2. Индивидуальные дома | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,4 | 72,9 | 0,0 | 16,4 |
| 7.2.2. Выбыло отапливаемой площади за год, всего | 55,8 | 9,4 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,4 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. Отапливаемая площадь жилого фонда на конец года, всего | 11367,2 | 11768,0 | 12140,1 | 12570,5 | 12997,2 | 13446,6 | 13897,5 | 14555,9 | 14972,8 | 15122,5 | 16317,9 | 16651,1 | 17228,8 | - | - | - |
| 8. Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Отапливаемая площадь ОДЗ на начало года, всего | 4400,5 | 4573,0 | 4814,9 | 5014,6 | 5225,0 | 5456,5 | 5845,9 | 6353,4 | 6862,0 | 7498,1 | 7664,4 | 7798,4 | 7942,5 | - | - | - |
| 8.2. Прибыло отапливаемой площади ОДЗ за год, в том числе: | 172,5 | 241,9 | 199,7 | 210,4 | 231,5 | 389,4 | 507,4 | 508,7 | 636,1 | 166,3 | 133,9 | 144,2 | 141,3 | 1445,4 | 1652,2 | 585,8 |
| 8.2.1. Новое строительство | 172,5 | 241,9 | 199,7 | 210,4 | 231,5 | 389,4 | 507,4 | 508,7 | 636,1 | 166,3 | 133,9 | 144,2 | 141,3 | 1445,4 | 1652,2 | 585,8 |
| 8.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3. Отапливаемая площадь ОДЗ на конец года, всего | 4573,0 | 4814,9 | 5014,6 | 5225,0 | 5456,5 | 5845,9 | 6353,4 | 6862,0 | 7498,1 | 7664,4 | 7798,4 | 7942,5 | 8083,9 | - | - | - |
| 9. Общая отапливаемая площадь производственных зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Отапливаемая площадь производственных зданий на начало года, всего | 2750,3 | 2809,9 | 2818,1 | 2853,0 | 2894,8 | 2894,8 | 2895,8 | 2896,7 | 2896,7 | 2899,0 | 2899,0 | 2899,2 | 2899,4 | - | - | - |
| 9.2. Прибыло отапливаемой площади ПЗ за год, в том числе: | 59,5 | 8,3 | 34,9 | 41,8 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 145,5 | 3,2 | 0,5 |
| 9.2.1. Новое строительство | 59,5 | 8,3 | 34,9 | 41,8 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 145,5 | 3,2 | 0,5 |
| 9.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3. Отапливаемая площадь производственных зданий на конец года, всего | 2809,9 | 2818,1 | 2853,0 | 2894,8 | 2894,8 | 2895,8 | 2896,7 | 2896,7 | 2899,0 | 2899,0 | 2899,2 | 2899,4 | 2899,5 | - | - | - |

Сводные показатели прироста новых строительных фондов в разрезе расчетных элементов территориального деления представлены ниже в разрезе источников тепловой энергии. В разрезе расчетных элементов территориального деления сведения представлены в Приложении 4 Главы 2.

Подавляющее большинство перспективных потребителей расположено в зонах действия новых котельных. Однако вероятность их ввода должна уточняться при ежегодной актуализации.

Рисунок 1.5 – Прирост строительных площадей, в зонах действия источников теплоснабжения

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

    - Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

      - Существующие объемы потребления тепловой мощности

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха минус 42ºC, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий).

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в городе отсутствуют. Возникающие жалобы зачастую связаны с локальными проблемами как у потребителей тепловой энергии, так и на тепловых сетях.

Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска, в диапазоне температур наружного воздуха +4÷tнср, что обусловлено П. 14.2.1 и 14.2.3 Приложения 14 Методических указаний.

В соответствии с П. 14.2.5 Приложения 14 Методических указаний, должна находиться приближенная функциональная линейная зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии). По расчетной регрессии определяется расчетная тепловая нагрузки при расчетной температуре для проектирования систем отопления.

Коэффициенты регрессии, вычисленные на основе показаний технических приборов учета тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.3 – Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Параметры регрессии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдвиг линейной функции относительно начала координат, b0 | наклон прямой, b1 |
| 1 | СГРЭС-1 | 205,01 | -8,0362 |
| 2 | Котельная ПКТС | 194,89 | -7,3326 |
| 3 | СГРЭС-2 | 93,63 | -4,6762 |
| 4 | Котельная №1 | 8,3843 | -0,3608 |
| 5 | Котельная №2 | 16,227 | -0,8779 |
| 6 | Котельная №3 | 21,274 | -1,0827 |
| 7 | Котельная №5 | 2,0418 | -0,0918 |
| 8 | Котельная №6 | 1,2944 | -0,0707 |
| 9 | Котельная №7 | 1,3017 | -0,0649 |
| 10 | Котельная №9 | 0,9378 | -0,0559 |
| 11 | Котельная №13 | 2,4598 | -0,1134 |
| 12 | Котельная №14 | 14,898 | -0,5422 |
| 13 | Котельная №21 | 1,0598 | -0,0455 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 3,0323 | -0,023 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 2,9416 | -0,0248 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | 0,2731 | -0,0158 |
| 17 | Котельная №25 пос. Лесной | 0,0753 | -0,0034 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | 0,2054 | -0,0089 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | 0,4408 | -0,0173 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | 1,9892 | -0,0842 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | 0,7048 | -0,0322 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | 1,3716 | -0,0651 |
| 23 | Котельная №31 п. Медвежий угол (переведена в режим ЦТП) | - | - |
| 24 | Котельная №32 п. Снежный | 0,5942 | -0,0194 |
| 25 | Котельная №33 п. Снежный | 0,6968 | -0,028 |
| 26 | Котельная №34 Крылова, 40 | 0,0654 | -0,0008 |
| 27 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | - | - |
| 28 | Котельная №1 | 0,1994 | -0,0064 |
| 29 | Котельная №3 | 0,8456 | -0,0594 |
| 30 | Котельная №4 | 0,8114 | -0,0541 |
| 31 | Котельная №5 | 1,6307 | -0,1092 |
| 32 | Котельная №6 | 0,3844 | -0,019 |
| 33 | Котельная №7 | 0,7636 | -0,0452 |
| 34 | Котельная №8 | 0,5292 | -0,0347 |
| 35 | Котельная №9 | 1,3378 | -0,0833 |
| 36 | Котельная №10 | 3,3973 | -0,198 |
| 37 | Котельная №12 | 3,5793 | -0,2479 |
| 38 | Котельная №14 | 0,6803 | -0,0419 |
| 39 | Котельная №15 | 1,3517 | -0,0668 |
| 40 | Котельная №16 | 0,1703 | -0,0102 |
| 41 | Котельная №17 | 0,6919 | -0,0423 |
| 42 | Котельная №19 | 3,3587 | -0,1924 |
| 43 | Котельная №22 | 0,4813 | -0,0015 |
| 44 | Котельная К-45 | 15,663 | -0,9272 |
| 45 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | - | - |
| 46 | Котельная ООО "Газпром энерго" | - | - |
| 47 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | - | - |
| 48 | Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" | - | - |
| 49 | Котельная ООО УК "СЗТК" | - | - |
| 50 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | - | - |
| 51 | Котельная АО «Горремстрой» | - | - |
| 52 | Котельная ООО «Технические системы» | - | - |
| 53 | Котельная ООО «СКАТ-База» | - | - |
| 54 | Котельная ООО "ТехСтрой" | - | - |

Для источников тепловой энергии, по которым не представленны данные в таблице выше, показания приборов учета отсутствуют, либо не могут быть предоставлены ввиду:

- отсутствия учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети;

- состояния приборов, не удовлетворяющих требований к ним (в соответствии с п. 14.2.2 Приложения 14 Методических указаний, такие данные не должны рассматриваться).

Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях. Для целей Схемы теплоснабжения принято допущение, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 80% от договорных значений.

Таблица 1.4 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации и предшествующие периоды

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | СГРЭС-1 | 326,016 | 326,016 | 326,016 | 333,473 | 344,807 |
| 2 | Котельная ПКТС | 185,766 | 185,766 | 185,766 | 190,016 | 197,693 |
| 3 | СГРЭС-2 | 273,939 | 273,939 | 273,939 | 273,939 | 290,030 |
| 4 | Котельная №1 | 22,686 | 22,686 | 22,686 | 22,701 | 23,538 |
| 5 | Котельная №2 | 58,434 | 58,434 | 58,434 | 58,344 | 53,099 |
| 6 | Котельная №3 | 67,291 | 67,291 | 67,291 | 68,951 | 66,747 |
| 7 | Котельная №5 | 6,173 | 6,173 | 6,173 | 6,290 | 5,897 |
| 8 | Котельная №6 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,273 | 4,264 |
| 9 | Котельная №7 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,427 | 4,028 |
| 10 | Котельная №9 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,284 | 3,286 |
| 11 | Котельная №13 | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,223 |
| 12 | Котельная №14 | 35,927 | 35,927 | 35,927 | 35,905 | 35,810 |
| 13 | Котельная №21 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,971 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 3,998 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 3,983 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 0,937 |
| 17 | Котельная №25 пос. Лесной | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,184 | 0,218 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,285 | 0,579 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | 1,866 | 1,866 | 1,866 | 1,163 | 1,167 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | 5,649 | 5,649 | 5,649 | 5,596 | 5,526 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,141 | 2,057 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,043 | 4,106 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,409 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,898 | 1,873 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,099 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | - | - | - | - | - |
| 27 | Котельная №1 | 0,429 | 0,429 | 0,430 | 0,489 | 0,468 |
| 28 | Котельная №3 | 2,723 | 2,723 | 3,227 | 3,104 | 3,340 |
| 29 | Котельная №4 | - | - | - | - | 3,084 |
| 30 | Котельная №5 | 9,143 | 9,143 | 9,659 | 9,656 | 6,217 |
| 31 | Котельная №6 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,218 | 1,182 |
| 32 | Котельная №7 | 2,386 | 2,386 | 2,534 | 2,727 | 2,662 |
| 33 | Котельная №8 | 1,938 | 1,938 | 1,887 | 1,819 | 1,987 |
| 34 | Котельная №9 | 5,529 | 5,529 | 4,872 | 4,854 | 4,836 |
| 35 | Котельная №10 | 11,074 | 11,074 | 11,006 | 10,894 | 11,713 |
| 36 | Котельная №12 | 14,493 | 14,493 | 15,211 | 14,543 | 13,991 |
| 37 | Котельная №14 | 2,526 | 2,526 | 2,519 | 2,519 | 2,440 |
| 38 | Котельная №15 | 4,732 | 4,732 | 4,720 | 4,677 | 4,157 |
| 39 | Котельная №16 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,601 | 0,599 |
| 40 | Котельная №17 | 2,047 | 2,047 | 2,293 | 2,613 | 2,469 |
| 41 | Котельная №19 | 11,917 | 11,917 | 11,529 | 11,556 | 11,440 |
| 42 | Котельная №22 |  |  | 0,440 | 0,468 | 0,544 |
| 43 | Котельная К-45 | 54,447 | 54,447 | 54,447 | 54,447 | 54,605 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | 17,360 | 17,360 | 17,360 | 18,208 | 17,233 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 |
| 47 | Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,400 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,288 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | - | - | - | - | 1,576 |

Для определения расчетной нагрузки конечных потребителей (а не на коллекторах) необходимо иметь достаточно достоверную статистику значений потребления тепловой мощности у всех потребителей, что в настоящее время невозможно, ввиду отсутствия 100%-ой оснащенности потребителей приборами учета (фактическая оснащенность представлена в разделе 3 Главы 1 «Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя»). Следовательно, расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей определены пропорционально разделению тепловых нагрузок в структуре договорных нагрузок, на основе п. 36 Требований и П. 14.2.9 Методических указаний.

Таким образом, расчетная нагрузка отопления потребителей определена по следующей формуле:

(1)

где	QОД – договорная нагрузка отопления, Гкал/ч;

QВД – договорная нагрузка вентиляции, Гкал/ч;

QГВСД – среднечасовая договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч;

QколР – расчетная нагрузка на коллекторах, полученная путем пересчета достигнутого максимума на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления, Гкал/ч;

Qпот – нормируемая (нормативная) величина потерь тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха (-22 °C), Гкал/ч.

Расчетная нагрузка вентиляции потребителей определена по следующей формуле:

(2)

Расчетная среднечасовая нагрузка ГВС потребителей определена по следующей формуле:

(3)

Значения принятых расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.5 – Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии, по состоянию на 1 января 2023 года

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (без учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях), Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВСср | ГВСмакс | технология в паре | СУММА с учетом ГВСср |
| 1 | СГРЭС-1 | 259,200 | 49,300 | 118,320 | 0,000 | 308,500 |
| 2 | Котельная ПКТС | 138,106 | 26,280 | 63,072 | 1,219 | 165,605 |
| 3 | СГРЭС-2 | 153,800 | 27,200 | 65,280 | 0,000 | 181,000 |
| 4 | Котельная №1 | 18,183 | 2,775 | 6,660 | 0,000 | 20,958 |
| 5 | Котельная №2 | 43,229 | 8,027 | 19,265 | 0,000 | 51,256 |
| 6 | Котельная №3 | 54,954 | 9,562 | 22,949 | 0,000 | 64,516 |
| 7 | Котельная №5 | 4,874 | 0,518 | 1,243 | 0,000 | 5,392 |
| 8 | Котельная №6 | 4,140 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 4,155 |
| 9 | Котельная №7 | 3,793 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,793 |
| 10 | Котельная №9 | 3,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,162 |
| 11 | Котельная №13 | 3,741 | 0,133 | 0,319 | 0,000 | 3,874 |
| 12 | Котельная №14 | 29,488 | 6,206 | 14,894 | 0,000 | 35,694 |
| 13 | Котельная №21 | 2,553 | 0,320 | 0,768 | 0,000 | 2,873 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 2,907 | 0,959 | 2,302 | 0,000 | 3,866 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 3,262 | 0,712 | 1,709 | 0,000 | 3,974 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | 0,806 | 0,121 | 0,290 | 0,000 | 0,927 |
| 17 | Котельная №25 пос. Лесной | 0,148 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,148 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | 0,266 | 0,136 | 0,326 | 0,000 | 0,402 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | 0,702 | 0,377 | 0,905 | 0,000 | 1,079 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | 4,437 | 0,398 | 0,955 | 0,000 | 4,835 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | 1,784 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 1,807 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | 3,541 | 0,156 | 0,374 | 0,000 | 3,697 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | 0,899 | 0,472 | 1,133 | 0,000 | 1,371 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | 1,371 | 0,026 | 0,062 | 0,000 | 1,397 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | Котельная №1 | 0,456 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,469 |
| 28 | Котельная №3 | 3,245 | 0,095 | 0,228 | 0,000 | 3,340 |
| 29 | Котельная №4 | 2,829 | 0,255 | 0,612 | 0,000 | 3,084 |
| 30 | Котельная №5 | 6,137 | 0,079 | 0,190 | 0,000 | 6,216 |
| 31 | Котельная №6 | 1,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,182 |
| 32 | Котельная №7 | 2,398 | 0,266 | 0,638 | 0,000 | 2,664 |
| 33 | Котельная №8 | 1,902 | 0,084 | 0,202 | 0,000 | 1,986 |
| 34 | Котельная №9 | 4,793 | 0,044 | 0,106 | 0,000 | 4,837 |
| 35 | Котельная №10 | 11,018 | 0,696 | 1,670 | 0,000 | 11,714 |
| 36 | Котельная №12 | 13,539 | 0,452 | 1,085 | 0,000 | 13,991 |
| 37 | Котельная №14 | 2,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,440 |
| 38 | Котельная №15 | 3,646 | 0,510 | 1,224 | 0,000 | 4,156 |
| 39 | Котельная №16 | 0,546 | 0,053 | 0,127 | 0,000 | 0,599 |
| 40 | Котельная №17 | 2,347 | 0,121 | 0,290 | 0,000 | 2,468 |
| 41 | Котельная №19 | 11,182 | 0,258 | 0,619 | 0,000 | 11,440 |
| 42 | Котельная №22 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,544 | 0,544 |
| 43 | Котельная К-45 | 41,454 | 12,206 | 29,294 | 0,020 | 53,680 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 1,639 | 0,100 | 0,240 | 0,000 | 1,739 |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | 16,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,558 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 2,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,212 |
| 47 | Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" | 2,208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,208 |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 1,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,168 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 0,518 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,518 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 1,355 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,355 |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | 1,576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,576 |

      - Существующие объемы потребления тепловой энергии

Величина потребления тепловой энергии за последние 3 года представлена в таблице ниже.

Таблица 1.6 - Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии за последние 3 года

| Номер | Наименование | Реализация тепловой энергии потребителям, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |
|  |  | Всего, в т.ч.: | На отопление и вентиляцию | На нужды ГВС | Всего, в т.ч.: | На отопление и вентиляцию | На нужды ГВС | Всего, в т.ч.: | На отопление и вентиляцию | На нужды ГВС |
| 1 | СГРЭС-1 | 1343811,3 | 1129062,8 | 214748,5 | 1472526,9 | 1237209,0 | 235317,9 | 1440303,2 | 1210134,8 | 230168,4 |
| 2 | Котельная ПКТС | 43090,0 | 35934,8 | 6838,0 | 99527,0 | 83000,4 | 15794,0 | 37973,0 | 31667,5 | 6026,0 |
| 3 | СГРЭС-2 | 585147,9 | 497214,1 | 87933,8 | 761077,0 | 646705,2 | 114371,8 | 661366,2 | 561978,6 | 99387,6 |
| 4 | Котельная №1 | 54321,0 | 47128,5 | 7192,5 | 61126,0 | 53032,4 | 8093,6 | 53744,0 | 46627,9 | 7116,1 |
| 5 | Котельная №2 | 104093,0 | 87791,4 | 16301,6 | 123186,0 | 103894,3 | 19291,7 | 113583,0 | 95795,2 | 17787,8 |
| 6 | Котельная №3 | 138322,0 | 117821,1 | 20500,9 | 188164,0 | 160276,0 | 27888,0 | 151789,0 | 129292,2 | 22496,8 |
| 7 | Котельная №5 | 10789,0 | 9752,5 | 1036,5 | 13110,0 | 11850,5 | 1259,5 | 11877,0 | 10736,0 | 1141,0 |
| 8 | Котельная №6 | 9625,0 | 9590,3 | 34,7 | 11867,0 | 11824,2 | 42,8 | 10203,0 | 10166,2 | 36,8 |
| 9 | Котельная №7 | 8491,0 | 8491,0 | 0,0 | 10273,0 | 10273,0 | 0,0 | 8075,0 | 8075,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная №9 | 5888,0 | 5888,0 | 0,0 | 8197,0 | 8197,0 | 0,0 | 7507,0 | 7507,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная №13 | 9064,0 | 8752,8 | 311,2 | 10969,0 | 10592,4 | 376,6 | 14594,0 | 14093,0 | 501,0 |
| 12 | Котельная №14 | 109582,0 | 90529,3 | 19052,7 | 128064,0 | 105797,9 | 22266,1 | 113545,0 | 93803,3 | 19741,7 |
| 13 | Котельная №21 | 7233,0 | 6427,4 | 805,6 | 8373,0 | 7440,4 | 932,6 | 7652,0 | 6799,7 | 852,3 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 3594,0 | 2702,5 | 891,5 | 4291,0 | 3226,6 | 1064,4 | 3919,0 | 2946,9 | 972,1 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 6573,0 | 5395,4 | 1177,6 | 7343,0 | 6027,4 | 1315,6 | 7480,0 | 6139,8 | 1340,2 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | 1822,0 | 1584,2 | 237,8 | 2241,0 | 1948,5 | 292,5 | 2284,0 | 1985,9 | 298,1 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | 141,0 | 141,0 | 0,0 | 94,0 | 94,0 | 0,0 | 86,0 | 86,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | 3136,8 | 2075,6 | 1061,2 | 3552,0 | 2350,3 | 1201,7 | 3411,1 | 2257,1 | 1154,0 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | 1380,2 | 898,0 | 482,2 | 1563,0 | 1016,9 | 546,1 | 1500,9 | 976,5 | 524,4 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | 8970,0 | 8231,6 | 738,4 | 8838,0 | 8110,5 | 727,5 | 7984,0 | 7326,8 | 657,2 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | 3989,0 | 3938,2 | 50,8 | 4253,0 | 4198,9 | 54,1 | 4561,0 | 4502,9 | 58,1 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | 6285,0 | 6019,8 | 265,2 | 7568,0 | 7248,7 | 319,3 | 7786,0 | 7457,5 | 328,5 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | 390,4 | 256,0 | 134,4 | 348,2 | 228,3 | 119,9 | 402,9 | 264,2 | 138,7 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | 4335,6 | 4254,9 | 80,7 | 4741,8 | 4653,5 | 88,3 | 4662,1 | 4575,3 | 86,8 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | 1008,0 | 1008,0 | 0,0 | 1067,0 | 1067,0 | 0,0 | 915,0 | 915,0 | 0,0 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Котельная №1 | 1312,0 | 1275,6 | 36,4 | 1592,0 | 1547,9 | 44,1 | 1489,0 | 1447,7 | 41,3 |
| 28 | Котельная №3 | 7013,0 | 6813,5 | 199,5 | 8554,0 | 8310,7 | 243,3 | 7556,0 | 7341,1 | 214,9 |
| 29 | Котельная №4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2780,0 | 2550,1 | 229,9 |
| 30 | Котельная №5 | 15929,0 | 15726,6 | 202,4 | 19962,0 | 19708,3 | 253,7 | 15743,0 | 15542,9 | 200,1 |
| 31 | Котельная №6 | 2710,0 | 2710,0 | 0,0 | 3264,0 | 3264,0 | 0,0 | 3030,0 | 3030,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная №7 | 5758,0 | 5183,1 | 574,9 | 7222,0 | 6500,9 | 721,1 | 6381,0 | 5743,9 | 637,1 |
| 33 | Котельная №8 | 3640,0 | 3486,0 | 154,0 | 4839,0 | 4634,3 | 204,7 | 4102,0 | 3928,5 | 173,5 |
| 34 | Котельная №9 | 10153,0 | 10060,6 | 92,4 | 12101,0 | 11990,9 | 110,1 | 11388,0 | 11284,4 | 103,6 |
| 35 | Котельная №10 | 26543,0 | 24965,9 | 1577,1 | 32080,0 | 30173,9 | 1906,1 | 29809,0 | 28037,9 | 1771,1 |
| 36 | Котельная №12 | 28937,0 | 28002,1 | 934,9 | 36113,0 | 34946,3 | 1166,7 | 31987,0 | 30953,6 | 1033,4 |
| 37 | Котельная №14 | 5377,0 | 5377,0 | 0,0 | 6688,0 | 6688,0 | 0,0 | 5782,0 | 5782,0 | 0,0 |
| 38 | Котельная №15 | 11168,0 | 9797,5 | 1370,5 | 12988,0 | 11394,2 | 1593,8 | 11913,0 | 10451,1 | 1461,9 |
| 39 | Котельная №16 | 1256,0 | 1144,9 | 111,1 | 1596,0 | 1454,8 | 141,2 | 1429,0 | 1302,6 | 126,4 |
| 40 | Котельная №17 | 4825,0 | 4588,4 | 236,6 | 6466,0 | 6149,0 | 317,0 | 5880,0 | 5591,7 | 288,3 |
| 41 | Котельная №19 | 23633,0 | 23100,0 | 533,0 | 27752,0 | 27126,1 | 625,9 | 27870,0 | 27241,5 | 628,5 |
| 42 | Котельная №22 | 711,0 | 0,0 | 0,0 | 3959,0 | 0,0 | 0,0 | 4430,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Котельная К-45 | 108406,9 | 83716,5 | 24650,0 | 145893,1 | 112664,9 | 33173,8 | 139715,0 | 107893,9 | 31769,0 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 1867,2 | 1759,8 | 107,4 | 2283,7 | 2152,4 | 131,3 | 2209,3 | 2082,3 | 127,0 |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | 30438,2 | 30438,2 | 0,0 | 39237,7 | 39237,7 | 0,0 | 32930,8 | 32930,8 | 0,0 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 11526,3 | 11526,3 | 0,0 | 15524,3 | 15524,3 | 0,0 | 13764,4 | 13764,4 | 0,0 |
| 47 | Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" | 15061,0 | 15061,0 | 0,0 | 17601,0 | 17601,0 | 0,0 | 17452,0 | 17452,0 | 0,0 |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | 8004,4 | 8004,4 | 0,0 | 9891,8 | 9891,8 | 0,0 | 8232,2 | 8232,2 | 0,0 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 6021,0 | 6021,0 | 0,0 | 6136,0 | 6136,0 | 0,0 | 5021,0 | 5021,0 | 0,0 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 1636,0 | 1636,0 | 0,0 | 2086,0 | 2086,0 | 0,0 | 1523,0 | 1523,0 | 0,0 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 2095,6 | 2095,6 | 0,0 | 2481,6 | 2481,6 | 0,0 | 2136,5 | 2136,5 | 0,0 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 4311,0 | 4311,0 | 0,0 | 4906,0 | 4906,0 | 0,0 | 4146,0 | 4146,0 | 0,0 |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217,5 | 1217,5 | 0,0 |

      - Существующие объемы потребления теплоносителя

Существующие объемы потребления теплоносителя представлены в разделе 7 Главы 1.

    - Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

      - Прогноз прироста потребления тепловой мощности

В таблице ниже представлен абсолютный прирост перспективных нагрузок («приросты» минус «убыль», в связи со сносом и расселением), в зоне действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.7 - Абсолютные приросты тепловой мощности, принимаемые для инвестиционного планирования и составления последующих Глав

| № п/п | Наименование теплоисточника | Абсолютный ежегодный прирост тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2023-2028 | 2029-2031 | 2032-2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2031 | 2035 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии + ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СГРЭС-1 | 14,77 | 10,59 | 8,77 | 19,44 | 18,09 | 11,23 | 82,88 | 11,90 | 14,16 | 25,36 | 34,12 | 53,56 | 71,65 | 82,88 | 94,78 | 108,94 |
| отопление и вентиляция |  | 13,37 | 9,23 | 7,47 | 18,41 | 15,44 | 9,25 | 73,17 | 11,44 | 13,46 | 22,60 | 30,07 | 48,48 | 63,91 | 73,17 | 84,61 | 98,06 |
| ГВС (средняя) |  | 1,40 | 1,35 | 1,30 | 1,04 | 2,65 | 1,98 | 9,72 | 0,45 | 0,70 | 2,75 | 4,05 | 5,09 | 7,74 | 9,72 | 10,17 | 10,88 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная ПКТС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | СГРЭС-2 | 6,84 | 17,72 | 7,45 | 3,04 | 10,17 | 17,14 | 62,35 | 8,70 | 5,32 | 24,55 | 32,00 | 35,04 | 45,21 | 62,35 | 71,05 | 76,36 |
| отопление и вентиляция |  | 6,05 | 15,51 | 6,68 | 2,62 | 8,47 | 14,21 | 53,52 | 7,55 | 5,15 | 21,55 | 28,23 | 30,85 | 39,32 | 53,52 | 61,08 | 66,22 |
| ГВС (средняя) |  | 0,79 | 2,21 | 0,77 | 0,42 | 1,70 | 2,93 | 8,82 | 1,15 | 0,17 | 3,00 | 3,77 | 4,20 | 5,89 | 8,82 | 9,97 | 10,14 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по на базе источников комбинированной выработки электрической энергии + ПКТС |  | 21,6 | 28,3 | 16,2 | 22,5 | 28,3 | 28,4 | 145,2 | 20,6 | 19,5 | 49,9 | 66,1 | 88,6 | 116,9 | 145,2 | 165,8 | 185,3 |
| отопление и вентиляция |  | 19,4 | 24,7 | 14,1 | 21,0 | 23,9 | 23,5 | 126,7 | 19,0 | 18,6 | 44,2 | 58,3 | 79,3 | 103,2 | 126,7 | 145,7 | 164,3 |
| ГВС (средняя) |  | 2,2 | 3,6 | 2,1 | 1,5 | 4,4 | 4,9 | 18,5 | 1,6 | 0,9 | 5,8 | 7,8 | 9,3 | 13,6 | 18,5 | 20,1 | 21,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №1 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,56 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,45 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная №2 | -1,55 | -0,36 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 2,58 | 0,05 | -1,91 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 4,41 | 4,46 |
| отопление и вентиляция |  | -1,46 | -0,36 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 2,36 | 0,05 | -1,81 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 3,89 | 3,94 |
| ГВС (средняя) |  | -0,09 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,22 | 0,00 | -0,09 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная №3 | 0,05 | 3,03 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
| отопление и вентиляция |  | 0,05 | 2,94 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная №5 | 0,00 | -0,66 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,15 | 0,00 | 0,10 | -0,66 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,05 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | -0,56 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,98 | 0,00 | 0,10 | -0,56 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,88 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | -0,10 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная №6 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная №7 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| отопление и вентиляция |  | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная №9 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| отопление и вентиляция |  | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная №13 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| отопление и вентиляция |  | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная №14 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 1,10 | 0,00 | 3,95 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 1,10 | 1,10 | 5,05 |
| отопление и вентиляция |  | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,97 | 0,00 | 3,67 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,97 | 0,97 | 4,64 |
| ГВС (средняя) |  | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,13 | 0,00 | 0,28 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,41 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная №21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 0,29 | 0,00 | 0,40 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,69 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| отопление и вентиляция |  | 0,27 | 0,00 | 0,39 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,66 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| ГВС (средняя) |  | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | -1,09 | 0,00 | 0,57 | 0,32 | 0,62 | 0,68 | 1,09 | 12,51 | 8,84 | -1,09 | -0,52 | -0,20 | 0,41 | 1,09 | 13,61 | 22,45 |
| отопление и вентиляция |  | -1,03 | 0,00 | 0,57 | 0,32 | 0,62 | 0,68 | 1,15 | 12,16 | 8,54 | -1,03 | -0,46 | -0,14 | 0,47 | 1,15 | 13,31 | 21,85 |
| ГВС (средняя) |  | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,36 | 0,30 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | 0,30 | 0,60 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,47 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,47 | 0,47 | 0,50 |
| отопление и вентиляция |  | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,46 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,46 | 0,46 | 0,49 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| отопление и вентиляция |  | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по котельным СГМУП «ГТС» |  | 0,52 | 2,01 | 8,22 | 1,58 | 0,62 | 1,97 | 14,91 | 15,09 | 13,26 | 2,53 | 10,75 | 12,32 | 12,94 | 14,91 | 30,00 | 43,26 |
| отопление и вентиляция |  | 0,56 | 2,02 | 6,97 | 1,43 | 0,62 | 1,91 | 13,50 | 14,51 | 12,67 | 2,58 | 9,55 | 10,98 | 11,59 | 13,50 | 28,02 | 40,69 |
| ГВС (средняя) |  | -0,04 | -0,01 | 1,25 | 0,14 | 0,00 | 0,06 | 1,41 | 0,58 | 0,59 | -0,05 | 1,20 | 1,34 | 1,34 | 1,41 | 1,99 | 2,57 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельные ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по котельным ПАО «Сургутнефтегаз» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельные ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная К-45 | 9,29 | 0,00 | 5,82 | 8,37 | 2,46 | 9,62 | 35,56 | 9,65 | 13,83 | 9,29 | 15,11 | 23,49 | 25,94 | 35,56 | 45,21 | 59,04 |
| отопление и вентиляция |  | 8,47 | 0,00 | 4,88 | 7,53 | 2,05 | 8,32 | 31,25 | 9,00 | 11,04 | 8,47 | 13,36 | 20,88 | 22,93 | 31,25 | 40,25 | 51,28 |
| ГВС (средняя) |  | 0,82 | 0,00 | 0,94 | 0,85 | 0,41 | 1,30 | 4,31 | 0,65 | 2,79 | 0,82 | 1,76 | 2,60 | 3,01 | 4,31 | 4,96 | 7,75 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по котельным ООО «СГЭС» |  | 9,29 | 0,00 | 5,82 | 8,37 | 2,46 | 9,62 | 35,56 | 9,65 | 13,83 | 9,29 | 15,11 | 23,49 | 25,94 | 35,56 | 45,21 | 59,04 |
| отопление и вентиляция |  | 8,47 | 0,00 | 4,88 | 7,53 | 2,05 | 8,32 | 31,25 | 9,00 | 11,04 | 8,47 | 13,36 | 20,88 | 22,93 | 31,25 | 40,25 | 51,28 |
| ГВС (средняя) |  | 0,82 | 0,00 | 0,94 | 0,85 | 0,41 | 1,30 | 4,31 | 0,65 | 2,79 | 0,82 | 1,76 | 2,60 | 3,01 | 4,31 | 4,96 | 7,75 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне деятельности ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Котельная СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по прочим ЕТО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по всем существующим теплоисточникам |  | 22,1 | 30,3 | 24,4 | 24,1 | 28,9 | 30,3 | 160,1 | 35,7 | 32,7 | 52,4 | 76,9 | 100,9 | 129,8 | 160,1 | 195,8 | 228,6 |
| отопление и вентиляция |  | 20,0 | 26,8 | 21,1 | 22,5 | 24,5 | 25,4 | 140,2 | 33,5 | 31,3 | 46,7 | 67,8 | 90,3 | 114,8 | 140,2 | 173,7 | 205,0 |
| ГВС (средняя) |  | 2,2 | 3,5 | 3,3 | 1,6 | 4,4 | 5,0 | 19,9 | 2,2 | 1,5 | 5,7 | 9,0 | 10,6 | 15,0 | 19,9 | 22,1 | 23,6 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Новая котельная мкр. 51 | 0,00 | 2,32 | 2,27 | 4,03 | 2,14 | 2,13 | 12,89 | 19,98 | 2,79 | 2,32 | 4,59 | 8,62 | 10,76 | 12,89 | 32,86 | 35,65 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 1,96 | 2,09 | 3,56 | 1,81 | 1,80 | 11,22 | 18,81 | 2,77 | 1,96 | 4,05 | 7,61 | 9,42 | 11,22 | 30,02 | 32,80 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,36 | 0,18 | 0,47 | 0,33 | 0,33 | 1,67 | 1,17 | 0,01 | 0,36 | 0,54 | 1,01 | 1,34 | 1,67 | 2,84 | 2,86 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Новая котельная Бизнес-центра мкр. 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 2,89 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 2,81 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Новая котельная торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 2,66 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 2,34 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Новая БМК 48 мкр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 2,63 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 2,63 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,63 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,51 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Новая котельная ЦЖ-1,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,48 | 9,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,48 | 19,91 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,81 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,81 | 18,61 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 1,30 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 2,16 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 2,10 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Новая котельная НТЦ №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,84 | 38,84 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,76 | 36,76 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 2,08 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Новая котельная НТЦ №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 23,88 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 1,88 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,31 | 56,31 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,32 | 53,32 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 2,99 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Новая котельная кв. П-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,93 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,90 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 4,0 | 2,1 | 5,8 | 16,5 | 160,3 | 66,3 | 2,3 | 4,6 | 8,6 | 10,8 | 16,5 | 176,8 | 243,1 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 2,0 | 2,1 | 3,6 | 1,8 | 5,3 | 14,7 | 151,1 | 63,5 | 2,0 | 4,1 | 7,6 | 9,4 | 14,7 | 165,8 | 229,3 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 1,8 | 9,3 | 2,8 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 11,0 | 13,8 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 22 | 33 | 27 | 28 | 31 | 36 | 177 | 196 | 99 | 55 | 81 | 110 | 141 | 177 | 373 | 472 |
| отопление и вентиляция |  | 20 | 29 | 23 | 26 | 26 | 31 | 155 | 185 | 95 | 49 | 72 | 98 | 124 | 155 | 340 | 434 |
| ГВС (средняя) |  | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 22 | 11 | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 22 | 33 | 37 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 2,2 | 4,1 | 1,1 | 3,4 | 2,3 | 2,5 | 15,6 | 4,0 | 27,7 | 6,3 | 7,4 | 10,8 | 13,0 | 15,6 | 19,6 | 47,3 |
| отопление и вентиляция |  | 2,0 | 3,9 | 1,0 | 3,3 | 2,2 | 2,4 | 14,9 | 3,8 | 27,3 | 5,9 | 6,9 | 10,3 | 12,5 | 14,9 | 18,8 | 46,1 |
| ГВС (средняя) |  | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 24,3 | 36,7 | 27,8 | 31,5 | 33,3 | 38,6 | 192,2 | 200,0 | 126,8 | 61,1 | 88,8 | 120,3 | 153,6 | 192,2 | 392,2 | 519,0 |
| отопление и вентиляция |  | 22,0 | 32,6 | 24,2 | 29,4 | 28,5 | 33,1 | 169,8 | 188,4 | 122,1 | 54,6 | 78,8 | 108,2 | 136,7 | 169,8 | 358,3 | 480,3 |
| ГВС (средняя) |  | 2,3 | 4,1 | 3,5 | 2,1 | 4,8 | 5,5 | 22,4 | 11,6 | 4,7 | 6,4 | 10,0 | 12,1 | 16,9 | 22,4 | 34,0 | 38,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

      - Прогноз прироста потребления тепловой энергии

Прогноз прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия каждого источника тепловой энергии (для инвестиционного планирования) представлен ниже.

Таблица 1.8 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодное увеличение абсолютного теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2023-2028 | 2029-2031 | 2032-2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2031 | 2035 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии + ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СГРЭС-1 | 0 | 0 | 31702 | 57741 | 60497 | 41199 | 191140 | 34413 | 39921 | 0 | 31702 | 89443 | 149941 | 191140 | 225553 | 265474 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 18739 | 46200 | 38747 | 23225 | 126910 | 28720 | 33777 | 0 | 18739 | 64939 | 103685 | 126910 | 155631 | 189408 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 12963 | 11541 | 21751 | 17974 | 64229 | 5693 | 6144 | 0 | 12963 | 24505 | 46256 | 64229 | 69922 | 76066 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная ПКТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | СГРЭС-2 | 0 | 0 | 25760 | 13083 | 34458 | 63212 | 136513 | 28253 | 17557 | 0 | 25760 | 38843 | 73302 | 136513 | 164767 | 182323 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 16833 | 6569 | 21253 | 35663 | 80319 | 18978 | 12916 | 0 | 16833 | 23402 | 44656 | 80319 | 99297 | 112213 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 8927 | 6514 | 13205 | 27549 | 56195 | 9275 | 4641 | 0 | 8927 | 15441 | 28646 | 56195 | 65470 | 70111 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по на базе источников комбинированной выработки электрической энергии + ПКТС |  | 0 | 0 | 57462 | 70825 | 94956 | 104411 | 327653 | 62666 | 57478 | 0 | 57462 | 128287 | 223242 | 327653 | 390319 | 447797 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 35572 | 52769 | 60000 | 58888 | 207229 | 47698 | 46693 | 0 | 35572 | 88341 | 148341 | 207229 | 254927 | 301620 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 21890 | 18056 | 34955 | 45523 | 120424 | 14968 | 10785 | 0 | 21890 | 39946 | 74901 | 120424 | 135392 | 146177 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №1 | 0 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 0 | 773 | 0 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 2014 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 703 | 0 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 1130 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 70 | 0 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 885 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №2 | 0 | 0 | 11744 | 0 | 0 | 0 | 11744 | 6592 | 1326 | 0 | 11744 | 11744 | 11744 | 11744 | 18336 | 19661 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 8405 | 0 | 0 | 0 | 8405 | 5918 | 126 | 0 | 8405 | 8405 | 8405 | 8405 | 14324 | 14449 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 3338 | 0 | 0 | 0 | 3338 | 674 | 1200 | 0 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 4012 | 5212 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №3 | 0 | 0 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №5 | 0 | 0 | -1132 | 0 | 0 | 0 | -1132 | 0 | 251 | 0 | -1132 | -1132 | -1132 | -1132 | -1132 | -881 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | -963 | 0 | 0 | 0 | -963 | 0 | 251 | 0 | -963 | -963 | -963 | -963 | -963 | -712 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | -169 | 0 | 0 | 0 | -169 | 0 | 0 | 0 | -169 | -169 | -169 | -169 | -169 | -169 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная №6 | 0 | 0 | 8383 | 0 | 0 | 0 | 8383 | 0 | 0 | 0 | 8383 | 8383 | 8383 | 8383 | 8383 | 8383 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 2111 | 2111 | 2111 | 2111 | 2111 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 6272 | 0 | 0 | 0 | 6272 | 0 | 0 | 0 | 6272 | 6272 | 6272 | 6272 | 6272 | 6272 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная №9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная №13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная №14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703 | 1703 | 0 | 11574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703 | 1703 | 13277 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 1355 | 0 | 9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 1355 | 10567 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 0 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 2710 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная №21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 0 | 0 | 1036 | 4014 | 0 | 0 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 986 | 2796 | 0 | 0 | 3782 | 0 | 0 | 0 | 986 | 3782 | 3782 | 3782 | 3782 | 3782 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 50 | 1218 | 0 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 0 | 0 | 3763 | 0 | 0 | 0 | 3763 | 0 | 0 | 0 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 3082 | 0 | 0 | 0 | 3082 | 0 | 0 | 0 | 3082 | 3082 | 3082 | 3082 | 3082 | 3082 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | 0 | 0 | 1491 | 798 | 1546 | 1704 | 5540 | 32223 | 24615 | 0 | 1491 | 2289 | 3835 | 5540 | 37763 | 62378 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 1491 | 798 | 1546 | 1704 | 5540 | 30511 | 21447 | 0 | 1491 | 2289 | 3835 | 5540 | 36051 | 57497 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 4880 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 1134 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 1134 | 1217 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 1029 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 1029 | 1104 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 112 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 774 | 774 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 703 | 703 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по котельным СГМУП «ГТС» |  | 0 | 0 | 28633 | 4812 | 1546 | 5316 | 40307 | 38815 | 38621 | 0 | 28633 | 33445 | 34991 | 40307 | 79123 | 117744 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 17646 | 3594 | 1546 | 4792 | 27578 | 36429 | 31813 | 0 | 17646 | 21240 | 22787 | 27578 | 64007 | 95820 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 10987 | 1218 | 0 | 524 | 12729 | 2386 | 6808 | 0 | 10987 | 12205 | 12205 | 12729 | 15115 | 21923 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по котельным ПАО «Сургутнефтегаз» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная К-45 | 0 | 0 | 16763 | 23390 | 11752 | 27385 | 79291 | 37849 | 44565 | 0 | 16763 | 40153 | 51906 | 79291 | 117140 | 161704 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 12256 | 18890 | 5143 | 20878 | 57168 | 22586 | 27700 | 0 | 12256 | 31147 | 36290 | 57168 | 79754 | 107455 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 4507 | 4500 | 6609 | 6507 | 22123 | 15262 | 16865 | 0 | 4507 | 9007 | 15616 | 22123 | 37385 | 54250 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по котельным ООО «СГЭС» |  | 0 | 0 | 16763 | 23390 | 11752 | 27385 | 79291 | 37849 | 44565 | 0 | 16763 | 40153 | 51906 | 79291 | 117140 | 161704 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 12256 | 18890 | 5143 | 20878 | 57168 | 22586 | 27700 | 0 | 12256 | 31147 | 36290 | 57168 | 79754 | 107455 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 4507 | 4500 | 6609 | 6507 | 22123 | 15262 | 16865 | 0 | 4507 | 9007 | 15616 | 22123 | 37385 | 54250 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне деятельности ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Котельная СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по прочим ЕТО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим теплоисточникам |  | 0 | 0 | 102858 | 99027 | 108254 | 137112 | 447251 | 139331 | 140664 | 0 | 102858 | 201885 | 310139 | 447251 | 586582 | 727245 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 65474 | 75254 | 66689 | 84558 | 291975 | 106713 | 106206 | 0 | 65474 | 140728 | 207417 | 291975 | 398689 | 504895 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 37384 | 23774 | 41565 | 52554 | 155276 | 32617 | 34457 | 0 | 37384 | 61157 | 102722 | 155276 | 187893 | 222350 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9723 | 9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9723 | 9723 | 9723 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8823 | 8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8823 | 8823 | 8823 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Новая котельная мкр. 51 | 0 | 5527 | 6763 | 11529 | 7281 | 7779 | 38879 | 56182 | 11293 | 5527 | 12290 | 23819 | 31100 | 38879 | 95061 | 106354 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 4921 | 5255 | 8931 | 4541 | 4505 | 28152 | 47201 | 6965 | 4921 | 10175 | 19106 | 23646 | 28152 | 75353 | 82318 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 607 | 1508 | 2598 | 2741 | 3273 | 10727 | 8981 | 4328 | 607 | 2115 | 4713 | 7454 | 10727 | 19708 | 24036 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Новая котельная Бизнес-центра мкр. 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7774 | 7774 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7051 | 7051 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 723 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Новая котельная торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8601 | 8601 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5877 | 5877 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724 | 2724 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Новая БМК 48 мкр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601 | 6601 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601 | 6601 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147108 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129290 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17818 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Новая котельная ЦЖ-1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28175 | 27437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28175 | 55611 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24623 | 22088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24623 | 46711 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3551 | 5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3551 | 8900 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5761 | 5761 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5274 | 5274 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 487 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101666 | 8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101666 | 109809 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92268 | 92268 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9398 | 8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9398 | 17542 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Новая котельная НТЦ №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71015 | 71015 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55220 | 55220 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15795 | 15795 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157608 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157608 | 159028 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133841 | 133841 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23767 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23767 | 25186 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Новая котельная кв. П-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 2541 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 2259 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 282 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0 | 5527 | 6763 | 11529 | 7281 | 17501 | 48602 | 444754 | 196571 | 5527 | 12290 | 23819 | 31100 | 48602 | 493356 | 689926 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 4921 | 5255 | 8931 | 4541 | 13328 | 36975 | 379185 | 159372 | 4921 | 10175 | 19106 | 23646 | 36975 | 416160 | 575532 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 607 | 1508 | 2598 | 2741 | 4173 | 11627 | 65568 | 37198 | 607 | 2115 | 4713 | 7454 | 11627 | 77196 | 114394 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 0 | 5527 | 109621 | 110556 | 115535 | 154613 | 495853 | 584084 | 337234 | 5527 | 115148 | 225704 | 341240 | 495853 | 1079937 | 1417171 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 4921 | 70729 | 84184 | 71230 | 97886 | 328950 | 485899 | 265579 | 4921 | 75650 | 159834 | 231064 | 328950 | 814849 | 1080427 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 607 | 38892 | 26372 | 44306 | 56727 | 166903 | 98185 | 71656 | 607 | 39498 | 65870 | 110176 | 166903 | 265089 | 336744 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 6666 | 9648 | 5946 | 13216 | 7107 | 7881 | 50463 | 16550 | 66360 | 16314 | 22260 | 35475 | 42582 | 50463 | 67014 | 133374 |
| отопление и вентиляция |  | 3599 | 7918 | 2041 | 5485 | 4369 | 4026 | 27438 | 5175 | 44558 | 11517 | 13558 | 19043 | 23412 | 27438 | 32613 | 77171 |
| ГВС (средняя) |  | 3067 | 1730 | 3905 | 7731 | 2738 | 3856 | 23026 | 11375 | 21802 | 4796 | 8702 | 16433 | 19170 | 23026 | 34401 | 56202 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 6666 | 15175 | 115567 | 123772 | 122642 | 162494 | 546316 | 600635 | 403594 | 21841 | 137408 | 261179 | 383822 | 546316 | 1146951 | 1550545 |
| отопление и вентиляция |  | 3599 | 12839 | 72770 | 89669 | 75599 | 101912 | 356387 | 491074 | 310137 | 16438 | 89208 | 178877 | 254476 | 356387 | 847462 | 1157598 |
| ГВС (средняя) |  | 3067 | 2336 | 42797 | 34103 | 47043 | 60583 | 189929 | 109560 | 93457 | 5403 | 48200 | 82303 | 129346 | 189929 | 299489 | 392947 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

      - Прогноз прироста потребления теплоносителя

Прирост потребления теплоносителя в расчетных элементах территориального деления отсутствует по причине того, что открытые системы теплоснабжения города не получают дальнейшего развития.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

На всем протяжении действия схемы наблюдается прирост объёмов реализации тепловой энергии (мощности) объектами не жилого и не социального типа, расположенными производственных зонах в районах: Восточный промышленный район, Западный промышленный район, Северный промышленный район, Восточный рекреационный район и Восточный промышленный район.

На территории города в период до 2040 года будет осуществляться строительство нежилых зданий и сооружений: помещений сервисного обслуживания, цехов, складов, ангаров, подземных автостоянок. Представленная категория зданий относится к объектам коммунально-складского назначения и характеризуется значительным объемом отапливаемых помещений.

Температурный режим в этих зданиях может быть различен: значение температуры воздуха внутри помещения варьируется в пределах 16-19 °C в производственных цехах, для паркинга значение достигает 10 °С. Температурный режим в складских помещениях определяется характеристиками хранящегося внутри содержимого.

Все объекты промышленного и коммунально-складского назначения включены в состав Приложения 1 Главы 2.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены:

- в таблице ниже (разделе 6.2 Главы 1 – по форме таблиц П15.2, П15.3 МУ, разделе 2 Главы 4 – по форме таблиц П34.1, 34.2 МУ) – в зоне действия теплоисточников и в целом по городскому округу;

- в Приложении 7 Главы 2 – в каждом расчетном элементе территориального деления.

Таблица 1.9 - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии и в целом по городскому округу

| № п/п | Наименование теплоисточника | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2031 | 2035 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии + ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СГРЭС-1 | 0,348 | 0,360 | 0,369 | 0,376 | 0,392 | 0,407 | 0,416 | 0,426 | 0,437 |
| отопление и вентиляция |  | 0,306 | 0,317 | 0,325 | 0,331 | 0,346 | 0,358 | 0,366 | 0,375 | 0,386 |
| ГВС (средняя) |  | 0,041 | 0,042 | 0,043 | 0,044 | 0,045 | 0,047 | 0,049 | 0,049 | 0,050 |
| технология |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 2 | Котельная ПКТС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | СГРЭС-2 | 0,001 | 0,008 | 0,028 | 0,037 | 0,040 | 0,051 | 0,070 | 0,080 | 0,086 |
| отопление и вентиляция |  | 0,001 | 0,007 | 0,025 | 0,032 | 0,035 | 0,045 | 0,061 | 0,069 | 0,075 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,011 | 0,011 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по на базе источников комбинированной выработки электрической энергии + ПКТС |  | 0,203 | 0,212 | 0,226 | 0,233 | 0,244 | 0,257 | 0,270 | 0,279 | 0,289 |
| отопление и вентиляция |  | 0,178 | 0,187 | 0,199 | 0,205 | 0,215 | 0,226 | 0,237 | 0,246 | 0,254 |
| ГВС (средняя) |  | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0,034 |
| технология |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельные СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №1 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,227 |
| отопление и вентиляция |  | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,097 |
| ГВС (средняя) |  | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Котельная №2 | 0,092 | 0,078 | 0,074 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,132 | 0,132 |
| отопление и вентиляция |  | 0,092 | 0,078 | 0,075 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,127 | 0,127 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,005 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Котельная №3 | 0,230 | 0,230 | 0,251 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| отопление и вентиляция |  | 0,191 | 0,192 | 0,212 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| ГВС (средняя) |  | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| технология |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 7 | Котельная №5 | 0,053 | 0,053 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| отопление и вентиляция |  | 0,021 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,012 | 0,012 | 0,007 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология |  | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 8 | Котельная №6 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 |
| отопление и вентиляция |  | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| ГВС (средняя) |  | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Котельная №7 | 0,009 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| отопление и вентиляция |  | 0,009 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Котельная №9 | 0,025 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| отопление и вентиляция |  | 0,024 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| ГВС (средняя) |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Котельная №13 | 0,020 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| отопление и вентиляция |  | 0,020 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Котельная №14 | 0,001 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,016 | 0,016 | 0,069 |
| отопление и вентиляция |  | 0,001 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,014 | 0,014 | 0,064 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,006 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная №21 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| отопление и вентиляция |  | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 0,001 | 0,006 | 0,006 | 0,013 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,005 | 0,005 | 0,012 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| ГВС (средняя) |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 |
| отопление и вентиляция |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| отопление и вентиляция |  | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| отопление и вентиляция |  | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| ГВС (средняя) |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| отопление и вентиляция |  | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| отопление и вентиляция |  | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,016 | 0,030 | 0,045 | 0,320 | 0,514 |
| отопление и вентиляция |  | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,017 | 0,030 | 0,045 | 0,312 | 0,500 |
| ГВС (средняя) |  | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,014 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | 0,004 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,033 | 0,033 | 0,035 |
| отопление и вентиляция |  | 0,004 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,033 | 0,033 | 0,035 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | 0,014 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| отопление и вентиляция |  | 0,014 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| отопление и вентиляция |  | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| ГВС (средняя) |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| отопление и вентиляция |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| отопление и вентиляция |  | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по котельным СГМУП «ГТС» |  | 0,173 | 0,174 | 0,177 | 0,190 | 0,193 | 0,194 | 0,197 | 0,221 | 0,242 |
| отопление и вентиляция |  | 0,153 | 0,154 | 0,157 | 0,168 | 0,170 | 0,171 | 0,175 | 0,198 | 0,218 |
| ГВС (средняя) |  | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,023 |
| технология |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельные ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,538 | 2,538 | 2,538 | 2,538 | 2,538 | 2,538 | 2,538 | 2,538 | 2,538 |
| отопление и вентиляция |  | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 |
| ГВС (средняя) |  | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| отопление и вентиляция |  | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| ГВС (средняя) |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| отопление и вентиляция |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| отопление и вентиляция |  | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| ГВС (средняя) |  | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| отопление и вентиляция |  | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| отопление и вентиляция |  | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| отопление и вентиляция |  | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| ГВС (средняя) |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| отопление и вентиляция |  | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| отопление и вентиляция |  | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| отопление и вентиляция |  | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| отопление и вентиляция |  | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| отопление и вентиляция |  | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| отопление и вентиляция |  | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| ГВС (средняя) |  | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| отопление и вентиляция |  | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| отопление и вентиляция |  | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| отопление и вентиляция |  | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| ГВС (средняя) |  | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по котельным ПАО «Сургутнефтегаз» |  | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| отопление и вентиляция |  | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| ГВС (средняя) |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельные ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная К-45 | 0,047 | 0,134 | 0,134 | 0,180 | 0,242 | 0,263 | 0,335 | 0,402 | 0,422 |
| отопление и вентиляция |  | 0,043 | 0,122 | 0,122 | 0,161 | 0,216 | 0,234 | 0,296 | 0,359 | 0,368 |
| ГВС (средняя) |  | 0,004 | 0,012 | 0,012 | 0,020 | 0,026 | 0,029 | 0,039 | 0,043 | 0,054 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| отопление и вентиляция |  | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по котельным ООО «СГЭС» |  | 0,057 | 0,142 | 0,142 | 0,187 | 0,248 | 0,268 | 0,339 | 0,405 | 0,424 |
| отопление и вентиляция |  | 0,053 | 0,130 | 0,130 | 0,168 | 0,222 | 0,239 | 0,301 | 0,363 | 0,371 |
| ГВС (средняя) |  | 0,004 | 0,011 | 0,011 | 0,019 | 0,025 | 0,029 | 0,039 | 0,043 | 0,053 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне деятельности ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| отопление и вентиляция |  | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| ГВС (средняя) |  | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| отопление и вентиляция |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | Котельная СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 |
| отопление и вентиляция |  | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| отопление и вентиляция |  | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| отопление и вентиляция |  | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| ГВС (средняя) |  | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| отопление и вентиляция |  | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 |
| ГВС (средняя) |  | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| отопление и вентиляция |  | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| отопление и вентиляция |  | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| отопление и вентиляция |  | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по прочим ЕТО |  | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| отопление и вентиляция |  | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| ГВС (средняя) |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по всем существующим теплоисточникам |  | 0,180 | 0,187 | 0,196 | 0,204 | 0,212 | 0,221 | 0,230 | 0,242 | 0,252 |
| отопление и вентиляция |  | 0,159 | 0,165 | 0,174 | 0,181 | 0,188 | 0,195 | 0,203 | 0,214 | 0,224 |
| ГВС (средняя) |  | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,027 | 0,028 |
| технология |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,692 | 2,692 | 2,692 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,612 | 2,612 | 2,612 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 55 | Новая котельная мкр. 51 | 0,000 | 0,000 | 0,491 | 0,508 | 0,503 | 0,497 | 0,493 | 0,687 | 0,677 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,415 | 0,449 | 0,444 | 0,435 | 0,429 | 0,627 | 0,622 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,076 | 0,059 | 0,059 | 0,062 | 0,064 | 0,059 | 0,054 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 56 | Новая котельная Бизнес-центра мкр. 35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,514 | 2,514 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,440 | 2,440 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,075 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 57 | Новая котельная торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,238 | 2,238 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,967 | 1,967 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,272 | 0,272 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 58 | Новая БМК 48 мкр. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,618 | 2,618 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,618 | 2,618 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,583 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,560 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60 | Новая котельная ЦЖ-1,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,615 | 0,591 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,576 | 0,553 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,039 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 61 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,524 | 2,524 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,456 | 2,456 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,068 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 62 | Новая котельная НТЦ №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,215 | 1,215 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,150 | 1,150 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,065 | 0,065 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 63 | Новая котельная НТЦ №2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,943 | 0,943 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,869 | 0,869 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 0,074 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 64 | Новая котельная кв. Пойма-2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,917 | 1,917 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,815 | 1,815 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,102 | 0,102 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 65 | Новая котельная кв. П-12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,502 | 2,493 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,419 | 2,403 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,089 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0,000 | 0,000 | 0,491 | 0,508 | 0,503 | 0,497 | 0,601 | 1,124 | 0,897 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,415 | 0,449 | 0,444 | 0,435 | 0,536 | 1,054 | 0,846 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,076 | 0,059 | 0,059 | 0,062 | 0,065 | 0,070 | 0,051 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 0,180 | 0,187 | 0,197 | 0,205 | 0,214 | 0,223 | 0,234 | 0,284 | 0,303 |
| отопление и вентиляция |  | 0,159 | 0,165 | 0,174 | 0,181 | 0,189 | 0,197 | 0,206 | 0,254 | 0,273 |
| ГВС (средняя) |  | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,030 |
| технология |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

    - Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Сургутская ГРЭС -1

На балансе Филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 значится один источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

СГРЭС-1 имеет общую зону действия с Пиковой котельной СГМУП «ГТС». Зона действия комплекса СГРЭС-1 – ПКТС представлена на рисунке ниже.

СГРЭС-1 – ПКТС обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

•	Жилой район Нефтяников (микрорайоны: 3, 5, 5А, 6, 37);

•	Северный жилой район (микрорайоны: 11Б, 11А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 15А, 16А, IV, XX);

•	Центральный жилой район (микрорайоны: А, 7А, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 20А, Центральный, Хоззона, Ядро центра);

•	Северо-восточный жилой район (микрорайоны: 34, 33, 32, 31А, 30, 30А, 31, 31Б, КК1, КК2, КК2А);

•	Северный промышленный район (микрорайоны: XXV, X, XI, XII, XVII, XXI).

Рисунок 2.1 – Зона действия комплекса СГРЭС-1 – ПКТС

Сургутская ГРЭС -2

На балансе Филиала ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 значится один источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

СГРЭС-2 имеет два тепловывода «СГРЭС-2 – ВЖР» и «СГРЭС-2 – Промзона». Зона действия СГРЭС-2 представлена на рисунке ниже.

СГРЭС-2  обеспечивают  тепловой  энергией потребителей  в  следующих  районах города:

•	Центральный планировочный район (промплощадка СГРЭС);

•	Северо-восточный жилой район (микрорайоны: КК5, КК7, КК8, 30, 30Б, 30А);

•	Южный район (микрорайон 23А);

•	Восточный жилой район (микрорайоны: 29, 26, 28, 28А, 25, 24, 27, 27А, 23, 21-22, ВЖ1);

•	Восточный рекреационный район (микрорайоны: XXIV);

•	Восточный промышленный район (микрорайоны: XVIII, XIX, XVII, XI, XII, XIII, XV, XXII, XVIII, п. Кедровый, п. Финский, СМП, ПСО-34).

Рисунок 2.2 – Зона действия СГРЭС-2-ВЖР

Рисунок 2.3 – Зона действия СГРЭС-2-Промзона

СГМУП «ГТС»

На балансе СГМУП «ГТС» значится 25 источников тепловой энергии.

Зона  действия  котельной  №1  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №1 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

•	Жилой район Нефтяников (квартал 3);

•	Центральный жилой район (микрорайон А).

Рисунок 2.4 – Зона действия котельной №1 СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №2  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №2 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

•	Жилой район Нефтяников (микрорайоны: 1, 2, 3, 4, 6, квартал 3);

•	Центральный жилой район (Микрорайоны: А, ЦЖ1, ЦЖ2).

Рисунок 2.5 – Зона действия котельной №2 СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №3  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №3 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

• Центральный жилой район (микрорайоны: 8, 9, 10, ЦЖ5).

Рисунок 2.6 – Зона действия котельной №3 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №5 представлена на рисунке ниже.

Котельная №5 обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Дорожный

Рисунок 2.7 – Зона действия котельной №5 СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №6  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №6 обеспечивают тепловой энергией потребителей Заячего острова.

Рисунок 2.8 – Зона действия котельной №6 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №7 представлена на рисунке ниже.

Котельная №7 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

• Северный промышленный район (микрорайоны: IX, XXIV, VI).

Рисунок 2.9 – Зона действия котельной №7 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №9 представлена на рисунке ниже. Котельная №9 обеспечивают тепловой энергией потребителей в микрорайоне VI.

Рисунок 2.10 – Зона действия котельной №9 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №13 представлена на рисунке ниже. Котельная №13 имеет общую зону действия с котельной №14 СГМУП «ГТС». Зоны действия котельных разделяются перемычками и задвижками.

Котельная №13 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

• Западный промышленный район (микрорайоны: ЗП1);

• Северо-западный жилой район (микрорайоны: 47).

Рисунок 2.11 – Зона действия котельной №13 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №14 представлена на рисунке ниже. Котельная №14 имеет общую зону действия с котельной №13 СГМУП «ГТС». Зоны действия котельных разделяются перемычками и задвижками.

Котельная №14 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

•	 Западный промышленный район (микрорайоны: ЗП1);

•	 Северо-западный жилой район (микрорайоны: Железнодорожников, ПИКС).

Рисунок 2.12 – Зона действия котельной №14 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №21 представлена на рисунке ниже. Котельная №21 обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Звездный.

Рисунок 2.13 – Зона действия котельной №21 СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №22  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №22 обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Барсово.

Рисунок 2.14 – Зона действия котельной №22 СГМУП «ГТС»

    - Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Проектом Схемы теплоснабжения предусматривается перераспределение зон действия источников тепловой энергии. Описание принятых решений подробно представлено в разделах 6 и 11.

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Развитие индивидуального жилищного фонда в городе не распространено. Преимущественно в городе преобладает многоквартирный жилищный фонд. Сведения о существующей и перспективной структуре жилищного фонда представлены в разделах 3.1.2 и 3.2.2 соответственно.

Индивидуальное теплоснабжение также применяется для объектов с низкой плотностью нагрузок и значительно удаленных от систем централизованного теплоснабжения. Приросты потребления тепловой мощности и тепловой энергии представлены в разделах 1.2.2.1 и 1.2.2.2 в строке «индивидуальные теплогенераторы».

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия ГРЭС и котельных, представлены в таблицах ниже.

Таблица 2.1 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1,2,3, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ)

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 863,0 | 863,0 | 1051,0 | 868,0 | 888,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 871,0 | 688,0 | 688,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 871,0 | 688,0 | 688,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 |
| РОУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПВК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 871,0 | 688,0 | 688,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 | 856,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,9 | 18,5 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,7 | 20,2 | 20,4 | 20,5 | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 20,9 | 21,0 |
| 1 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,9 | 18,5 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,7 | 20,2 | 20,4 | 20,5 | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 20,9 | 21,0 |
| Потери в паропроводах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 452,5 | 452,5 | 452,5 | 462,9 | 478,6 | 487,4 | 493,8 | 499,0 | 510,6 | 521,4 | 528,1 | 530,0 | 534,6 | 535,2 | 537,4 | 539,9 | 541,3 | 543,7 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 452,5 | 452,5 | 452,5 | 462,9 | 478,6 | 487,4 | 493,8 | 499,0 | 510,6 | 521,4 | 528,1 | 530,0 | 534,6 | 535,2 | 537,4 | 539,9 | 541,3 | 543,7 |
| отопление и вентиляция | 380,2 | 380,2 | 380,2 | 388,9 | 402,1 | 410,1 | 415,6 | 420,1 | 431,1 | 440,3 | 445,8 | 447,6 | 452,1 | 452,6 | 454,7 | 457,0 | 458,5 | 460,7 |
| горячее водоснабжение | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 74,0 | 76,5 | 77,4 | 78,2 | 78,9 | 79,6 | 81,1 | 82,3 | 82,4 | 82,6 | 82,6 | 82,7 | 82,8 | 82,9 | 83,0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 333,5 | 344,8 | 354,0 | 360,5 | 366,0 | 378,0 | 389,3 | 396,2 | 398,2 | 403,0 | 403,6 | 405,8 | 408,4 | 410,0 | 412,4 |
| 1 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 333,5 | 344,8 | 354,0 | 360,5 | 366,0 | 378,0 | 389,3 | 396,2 | 398,2 | 403,0 | 403,6 | 405,8 | 408,4 | 410,0 | 412,4 |
| отопление и вентиляция | 259,2 | 259,2 | 259,2 | 265,1 | 274,1 | 282,1 | 287,6 | 292,1 | 303,1 | 312,3 | 317,8 | 319,6 | 324,1 | 324,7 | 326,7 | 329,1 | 330,5 | 332,7 |
| горячее водоснабжение | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 50,4 | 52,2 | 53,0 | 53,8 | 54,6 | 55,2 | 56,8 | 58,0 | 58,1 | 58,2 | 58,2 | 58,3 | 58,5 | 58,5 | 58,7 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 203,8 | 187,5 | 178,3 | 171,7 | 334,3 | 139,2 | 128,0 | 289,0 | 287,1 | 282,3 | 281,7 | 279,5 | 276,9 | 275,3 | 272,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 358,6 | 358,6 | 358,6 | 351,1 | 339,8 | 330,6 | 324,1 | 486,6 | 291,6 | 280,3 | 441,4 | 439,4 | 434,6 | 434,0 | 431,8 | 429,2 | 427,6 | 425,2 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 424,6 | 424,6 | 424,6 | 424,6 | 424,6 | 424,6 | 424,6 | 592,6 | 409,6 | 409,6 | 577,6 | 577,6 | 577,6 | 577,6 | 577,6 | 577,6 | 577,6 | 577,6 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 356,9 | 356,9 | 356,9 | 365,1 | 377,5 | 388,3 | 395,7 | 401,7 | 416,5 | 428,9 | 436,4 | 438,8 | 444,8 | 445,5 | 448,2 | 451,4 | 453,4 | 456,3 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1178 | 1178 | 1178 | 1194 | 1218 | 1237 | 1251 | 1262 | 1287 | 1310 | 1324 | 1328 | 1338 | 1339 | 1343 | 1349 | 1352 | 1356 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,279 | 0,283 | 0,286 | 0,288 | 0,290 | 0,294 | 0,297 | 0,299 | 0,300 | 0,301 | 0,301 | 0,302 | 0,303 | 0,303 | 0,304 |
| СГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РОУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПВК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 96,4 | 98,5 | 101,1 | 107,9 | 110,8 | 111,9 | 115,8 | 122,4 | 123,9 | 125,0 | 125,8 | 126,2 | 126,7 | 127,2 | 127,8 |
| Город | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 18,2 | 18,6 | 19,1 | 20,5 | 21,1 | 21,3 | 22,0 | 23,3 | 23,6 | 23,8 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,4 |
| ВЖР | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 78,2 | 79,9 | 82,0 | 87,4 | 89,7 | 90,7 | 93,8 | 99,1 | 100,3 | 101,2 | 101,8 | 102,1 | 102,5 | 102,9 | 103,4 |
| Потери в паропроводах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 256,7 | 263,5 | 281,2 | 288,7 | 291,7 | 301,9 | 319,0 | 323,0 | 325,8 | 327,7 | 328,9 | 330,2 | 331,4 | 333,0 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Город | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 48,5 | 49,9 | 53,4 | 54,9 | 55,5 | 57,5 | 60,8 | 61,6 | 62,1 | 62,5 | 62,8 | 63,0 | 63,3 | 63,6 |
| отопление и вентиляция | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 41,2 | 42,5 | 45,7 | 47,1 | 47,7 | 49,4 | 52,4 | 53,1 | 53,6 | 54,0 | 54,2 | 54,5 | 54,7 | 55,1 |
| горячее водоснабжение | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,3 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,6 |
| ВЖР | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 208,2 | 213,6 | 227,8 | 233,8 | 236,2 | 244,4 | 258,2 | 261,4 | 263,6 | 265,2 | 266,2 | 267,2 | 268,1 | 269,4 |
| отопление и вентиляция | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 155,7 | 160,5 | 172,8 | 178,1 | 180,1 | 186,8 | 198,1 | 200,8 | 202,7 | 204,0 | 205,0 | 206,0 | 206,8 | 208,1 |
| горячее водоснабжение | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 52,4 | 53,1 | 55,1 | 55,7 | 56,1 | 57,6 | 60,2 | 60,6 | 60,9 | 61,2 | 61,2 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 290,0 | 299,5 | 330,8 | 344,0 | 349,3 | 367,3 | 397,6 | 404,6 | 409,5 | 413,0 | 415,1 | 417,4 | 419,4 | 422,4 |
| Город | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 70,0 | 73,4 | 75,9 | 83,7 | 86,9 | 88,3 | 92,6 | 100,0 | 101,7 | 102,9 | 103,8 | 104,3 | 104,9 | 105,3 | 106,1 |
| отопление и вентиляция | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 46,6 | 48,3 | 53,9 | 56,4 | 57,3 | 60,3 | 65,4 | 66,6 | 67,4 | 68,0 | 68,5 | 68,9 | 69,3 | 69,9 |
| горячее водоснабжение | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 8,4 | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 10,3 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| ВЖР | 200,7 | 200,7 | 200,7 | 207,3 | 216,6 | 223,6 | 247,1 | 257,0 | 261,1 | 274,7 | 297,6 | 302,9 | 306,6 | 309,2 | 310,9 | 312,6 | 314,1 | 316,3 |
| отопление и вентиляция | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 116,2 | 120,5 | 136,4 | 143,2 | 145,9 | 154,6 | 169,2 | 172,8 | 175,2 | 177,0 | 178,2 | 179,5 | 180,6 | 182,3 |
| горячее водоснабжение | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 20,5 | 21,1 | 23,3 | 24,1 | 24,5 | 26,3 | 29,3 | 29,8 | 30,2 | 30,5 | 30,5 | 30,6 | 30,6 | 30,7 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 164,2 | 147,8 | 138,4 | 113,9 | 103,5 | 99,3 | 85,3 | 61,6 | 56,1 | 52,2 | 49,5 | 47,8 | 46,0 | 44,5 | 42,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 213,0 | 203,5 | 172,2 | 159,0 | 153,7 | 135,7 | 105,4 | 98,4 | 93,5 | 90,0 | 87,9 | 85,6 | 83,6 | 80,6 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 318,4 | 318,4 | 318,4 | 318,4 | 337,1 | 348,3 | 384,7 | 400,3 | 406,5 | 426,7 | 460,5 | 468,7 | 474,3 | 478,3 | 481,0 | 483,9 | 486,4 | 490,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 875,8 | 875,8 | 876 | 877 | 878 | 895 | 951 | 974 | 983 | 1013 | 1063 | 1075 | 1083 | 1088 | 1091 | 1095 | 1098 | 1103 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3 | 0,3 | 0,313 | 0,312 | 0,330 | 0,335 | 0,348 | 0,353 | 0,355 | 0,363 | 0,374 | 0,376 | 0,378 | 0,380 | 0,380 | 0,381 | 0,382 | 0,383 |

Таблица 2.2 – Баланс тепловой мощности котельных в зоне действия ЕТО, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ)

| № п/п | Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 30,340 | 30,340 | 30,340 | 31,034 | 32,288 | 32,988 | 33,489 | 33,905 | 34,826 | 35,683 | 36,215 | 36,365 | 36,732 | 24,945 | 25,059 | 25,193 | 25,273 | 25,400 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 257,884 | 257,884 | 257,884 | 263,784 | 274,442 | 280,389 | 284,652 | 288,182 | 296,012 | 303,296 | 307,818 | 309,099 | 312,214 | 212,568 | 213,539 | 214,680 | 215,361 | 216,436 |
| 6.1 | отопление | 175,237 | 175,237 | 175,237 | 179,272 | 187,097 | 192,480 | 196,199 | 199,205 | 206,617 | 212,833 | 216,559 | 217,766 | 220,785 | 150,004 | 150,925 | 152,013 | 152,680 | 153,680 |
| 6.2 | вентиляция | 39,743 | 39,743 | 39,743 | 40,658 | 42,049 | 42,612 | 43,157 | 43,681 | 44,098 | 45,167 | 45,962 | 46,037 | 46,134 | 31,298 | 31,348 | 31,401 | 31,416 | 31,490 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 41,213 | 41,213 | 41,213 | 42,162 | 43,604 | 43,604 | 43,604 | 43,604 | 43,604 | 43,604 | 43,604 | 43,604 | 43,604 | 29,574 | 29,574 | 29,574 | 29,574 | 29,574 |
| 6.4 | технологические нужды | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 185,766 | 185,766 | 185,766 | 190,016 | 197,693 | 204,539 | 209,304 | 213,249 | 222,000 | 230,141 | 235,195 | 236,627 | 240,109 | 138,598 | 139,568 | 140,710 | 141,391 | 142,465 |
| 8 | отопление | 105,615 | 105,615 | 105,615 | 108,047 | 112,763 | 118,146 | 121,865 | 124,871 | 132,283 | 138,499 | 142,225 | 143,432 | 146,450 | 99,588 | 100,509 | 101,597 | 102,263 | 103,263 |
| 9 | вентиляция | 23,953 | 23,953 | 23,953 | 24,504 | 25,343 | 25,906 | 26,451 | 26,974 | 27,392 | 28,461 | 29,256 | 29,331 | 29,428 | 19,967 | 20,017 | 20,070 | 20,085 | 20,159 |
| 10 | горячее водоснабжение | 24,839 | 24,839 | 24,839 | 25,411 | 26,280 | 26,280 | 26,280 | 26,280 | 26,280 | 26,280 | 26,280 | 26,280 | 26,280 | 17,824 | 17,824 | 17,824 | 17,824 | 17,824 |
| 10.1 | технологические нужды | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,351 | 8,351 | 8,351 | 1,757 | -10,155 | -16,801 | -21,566 | -25,511 | -34,262 | -42,403 | -47,457 | -48,889 | -52,371 | 59,063 | 57,978 | 56,703 | 55,941 | 54,740 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 110,810 | 110,810 | 110,810 | 106,560 | 98,882 | 92,037 | 87,271 | 83,327 | 74,576 | 66,434 | 61,380 | 59,948 | 56,467 | 157,978 | 157,007 | 155,866 | 155,184 | 154,110 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 207,596 | 207,596 | 207,596 | 212,340 | 221,123 | 229,954 | 236,101 | 241,190 | 252,479 | 262,981 | 269,500 | 271,348 | 275,839 | 155,798 | 157,050 | 158,522 | 159,401 | 160,787 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1095,7 | 1095,7 | 1095,7 | 1107,6 | 1128,7 | 1147,480 | 1158,173 | 1166,905 | 1186,059 | 1203,458 | 1214,028 | 1216,985 | 1224,148 | 1017,134 | 1019,984 | 1023,319 | 1025,302 | 1028,418 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,143 | 0,146 | 0,178 | 0,181 | 0,183 | 0,187 | 0,191 | 0,194 | 0,194 | 0,196 | 0,136 | 0,137 | 0,138 | 0,138 | 0,139 |
| Новая пиковая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,834 | 11,888 | 11,952 | 11,990 | 12,050 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,585 | 101,046 | 101,587 | 101,910 | 102,420 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,163 | 71,600 | 72,116 | 72,432 | 72,906 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,848 | 14,871 | 14,897 | 14,904 | 14,939 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,030 | 14,030 | 14,030 | 14,030 | 14,030 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,399 | 77,914 | 78,519 | 78,880 | 79,450 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,245 | 47,682 | 48,198 | 48,514 | 48,989 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,472 | 9,496 | 9,521 | 9,528 | 9,564 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,456 | 8,456 | 8,456 | 8,456 | 8,456 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,547 | 7,033 | 6,428 | 6,066 | 5,497 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,567 | 42,052 | 41,447 | 41,086 | 40,516 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,966 | 89,966 | 89,966 | 89,966 | 89,966 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,937 | 89,601 | 90,381 | 90,848 | 91,582 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394,172 | 395,220 | 396,448 | 397,177 | 398,325 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,196 | 0,197 | 0,198 | 0,199 | 0,199 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 65,092 | 65,092 | 65,092 | 65,641 | 65,640 | 65,640 | 65,640 | 65,640 | 65,640 | 65,640 | 65,640 | 65,640 | 65,640 | 65,640 | 65,640 | 65,640 | 65,640 | 65,640 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,489 | 2,580 | 2,580 | 2,297 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,358 | 2,358 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 31,490 | 31,490 | 31,490 | 31,510 | 32,672 | 32,672 | 32,672 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 32,939 | 33,227 | 33,227 |
| 6.1 | отопление | 23,830 | 23,830 | 23,830 | 23,850 | 25,861 | 25,861 | 25,861 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,031 | 26,311 | 26,311 |
| 6.2 | вентиляция | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 4,326 | 4,326 | 4,326 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,431 | 4,431 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 22,686 | 22,686 | 22,686 | 22,701 | 23,538 | 23,538 | 20,958 | 21,224 | 21,224 | 21,224 | 21,224 | 21,224 | 21,224 | 21,224 | 21,224 | 21,224 | 21,513 | 21,513 |
| 8 | отопление | 15,286 | 15,286 | 15,286 | 15,299 | 16,589 | 16,589 | 16,589 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 16,759 | 17,039 | 17,039 |
| 9 | вентиляция | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 |
| 10 | горячее водоснабжение | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,880 | 2,880 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 30,943 | 30,943 | 30,943 | 31,469 | 30,215 | 30,215 | 30,498 | 30,202 | 30,202 | 30,202 | 30,202 | 30,202 | 30,202 | 30,202 | 30,202 | 30,202 | 29,882 | 29,882 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 42,234 | 42,234 | 42,234 | 42,767 | 41,929 | 41,929 | 44,509 | 44,243 | 44,243 | 44,243 | 44,243 | 44,243 | 44,243 | 44,243 | 44,243 | 44,243 | 43,954 | 43,954 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 48,647 | 48,647 | 48,647 | 49,058 | 49,057 | 49,057 | 49,057 | 49,057 | 49,057 | 49,057 | 49,057 | 49,057 | 49,057 | 49,057 | 49,057 | 49,057 | 49,057 | 49,057 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 24,929 | 24,929 | 24,929 | 24,948 | 26,784 | 26,784 | 23,456 | 23,675 | 23,675 | 23,675 | 23,675 | 23,675 | 23,675 | 23,675 | 23,675 | 23,675 | 24,036 | 24,036 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 46,7 | 46,690 | 44,642 | 44,870 | 44,870 | 44,870 | 44,870 | 44,870 | 44,870 | 44,870 | 44,870 | 44,870 | 45,113 | 45,113 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,449 | 0,504 | 0,469 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,477 | 0,477 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 88,870 | 88,870 | 88,870 | 87,740 | 87,740 | 87,740 | 87,740 | 87,740 | 87,740 | 87,740 | 87,740 | 87,740 | 87,740 | 87,740 | 87,740 | 87,740 | 87,740 | 87,740 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,024 | 1,842 | 1,802 | 1,726 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,870 | 1,890 | 1,947 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 77,760 | 77,760 | 77,760 | 77,640 | 70,660 | 69,113 | 68,755 | 72,493 | 72,493 | 72,493 | 72,493 | 72,864 | 73,446 | 75,073 | 75,123 | 75,123 | 75,123 | 75,123 |
| 6.1 | отопление | 51,030 | 51,030 | 51,030 | 50,950 | 47,686 | 46,231 | 45,872 | 49,214 | 49,214 | 49,214 | 49,214 | 49,566 | 50,098 | 51,572 | 51,622 | 51,622 | 51,622 | 51,622 |
| 6.2 | вентиляция | 11,840 | 11,840 | 11,840 | 11,600 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 15,090 | 11,068 | 10,977 | 10,977 | 11,373 | 11,373 | 11,373 | 11,373 | 11,392 | 11,443 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 11,596 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 58,434 | 58,434 | 58,434 | 58,344 | 53,099 | 51,512 | 49,352 | 53,090 | 53,090 | 53,090 | 53,090 | 53,461 | 54,043 | 55,670 | 55,720 | 55,720 | 55,720 | 55,720 |
| 8 | отопление | 37,017 | 37,017 | 37,017 | 36,959 | 34,592 | 33,136 | 32,778 | 36,119 | 36,119 | 36,119 | 36,119 | 36,471 | 37,003 | 38,477 | 38,527 | 38,527 | 38,527 | 38,527 |
| 9 | вентиляция | 8,589 | 8,589 | 8,589 | 8,415 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 8,637 |
| 10 | горячее водоснабжение | 10,801 | 10,801 | 10,801 | 10,946 | 8,029 | 7,938 | 7,938 | 8,334 | 8,334 | 8,334 | 8,334 | 8,353 | 8,404 | 8,556 | 8,556 | 8,556 | 8,556 | 8,556 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,755 | 8,755 | 8,755 | 7,752 | 14,914 | 16,501 | 16,935 | 13,067 | 13,067 | 13,067 | 13,067 | 12,683 | 12,080 | 10,396 | 10,344 | 10,344 | 10,344 | 10,344 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 30,108 | 30,108 | 30,108 | 29,072 | 34,317 | 35,904 | 38,064 | 34,326 | 34,326 | 34,326 | 34,326 | 33,956 | 33,373 | 31,746 | 31,696 | 31,696 | 31,696 | 31,696 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 58,919 | 58,919 | 58,919 | 58,170 | 58,170 | 58,170 | 58,170 | 58,170 | 58,170 | 58,170 | 58,170 | 58,170 | 58,170 | 58,170 | 58,170 | 58,170 | 58,170 | 58,170 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 40,298 | 40,298 | 40,298 | 40,098 | 38,129 | 36,864 | 35,036 | 37,864 | 37,864 | 37,864 | 37,864 | 38,161 | 38,611 | 39,858 | 39,901 | 39,901 | 39,901 | 39,901 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,8 | 106,5 | 105,160 | 103,396 | 106,529 | 106,529 | 106,529 | 106,529 | 106,827 | 107,292 | 108,584 | 108,623 | 108,623 | 108,623 | 108,623 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,508 | 0,481 | 0,490 | 0,477 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,500 | 0,504 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 89,950 | 89,950 | 89,950 | 89,610 | 89,660 | 89,660 | 89,660 | 89,660 | 89,660 | 89,660 | 89,660 | 89,660 | 89,660 | 89,660 | 89,660 | 89,660 | 89,660 | 89,660 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,450 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,304 | 2,231 | 2,232 | 2,259 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 86,370 | 86,370 | 86,370 | 88,500 | 85,672 | 85,722 | 88,748 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 | 89,587 |
| 6.1 | отопление | 57,930 | 57,930 | 57,930 | 59,500 | 59,473 | 59,525 | 62,461 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 |
| 6.2 | вентиляция | 13,230 | 13,230 | 13,230 | 13,410 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 15,210 | 15,210 | 15,210 | 15,590 | 12,698 | 12,696 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 67,291 | 67,291 | 67,291 | 68,951 | 66,747 | 66,799 | 67,592 | 68,431 | 68,431 | 68,431 | 68,431 | 68,431 | 68,431 | 68,431 | 68,431 | 68,431 | 68,431 | 68,431 |
| 8 | отопление | 43,625 | 43,625 | 43,625 | 44,807 | 44,787 | 44,839 | 47,775 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 | 48,614 |
| 9 | вентиляция | 9,963 | 9,963 | 9,963 | 10,099 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 10,167 |
| 10 | горячее водоснабжение | 11,454 | 11,454 | 11,454 | 11,740 | 9,562 | 9,561 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,879 | 0,879 | 0,879 | -1,645 | 1,307 | 1,255 | -1,797 | -2,664 | -2,664 | -2,664 | -2,664 | -2,664 | -2,664 | -2,664 | -2,664 | -2,664 | -2,664 | -2,664 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 22,207 | 22,207 | 22,207 | 20,209 | 22,462 | 22,410 | 21,617 | 20,778 | 20,778 | 20,778 | 20,778 | 20,778 | 20,778 | 20,778 | 20,778 | 20,778 | 20,778 | 20,778 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 59,515 | 59,515 | 59,515 | 59,290 | 59,323 | 59,323 | 59,323 | 59,323 | 59,323 | 59,323 | 59,323 | 59,323 | 59,323 | 59,323 | 59,323 | 59,323 | 59,323 | 59,323 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 72,030 | 72,030 | 72,030 | 73,801 | 73,769 | 73,837 | 74,745 | 75,828 | 75,828 | 75,828 | 75,828 | 75,828 | 75,828 | 75,828 | 75,828 | 75,828 | 75,828 | 75,828 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 146,6 | 144,6 | 144,669 | 145,356 | 146,078 | 146,078 | 146,078 | 146,078 | 146,078 | 146,078 | 146,078 | 146,078 | 146,078 | 146,078 | 146,078 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,455 | 0,446 | 0,462 | 0,465 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,182 | 10,182 | 10,182 | 10,270 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,539 | 0,505 | 0,505 | 0,405 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,372 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,360 | 6,360 | 6,360 | 6,480 | 6,076 | 6,076 | 5,416 | 4,924 | 4,924 | 4,924 | 4,924 | 4,924 | 4,924 | 4,924 | 4,974 | 4,974 | 4,974 | 5,024 |
| 6.1 | отопление | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,670 | 4,550 | 4,550 | 3,994 | 3,575 | 3,575 | 3,575 | 3,575 | 3,575 | 3,575 | 3,575 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,675 |
| 6.2 | вентиляция | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,940 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,584 | 0,584 | 0,480 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 6,173 | 6,173 | 6,173 | 6,290 | 5,897 | 5,897 | 4,732 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,340 |
| 8 | отопление | 4,064 | 4,064 | 4,064 | 4,144 | 4,038 | 4,038 | 3,481 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,163 |
| 9 | вентиляция | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,834 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,518 | 0,518 | 0,414 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,117 | 3,542 | 3,542 | 4,303 | 4,837 | 4,837 | 4,837 | 4,837 | 4,837 | 4,837 | 4,837 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,728 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,846 | 4,226 | 4,226 | 5,392 | 5,884 | 5,884 | 5,884 | 5,884 | 5,884 | 5,884 | 5,884 | 5,834 | 5,834 | 5,834 | 5,784 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,806 | 5,806 | 5,806 | 5,856 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,967 | 6,967 | 6,967 | 7,118 | 6,939 | 6,939 | 5,569 | 5,029 | 5,029 | 5,029 | 5,029 | 5,029 | 5,029 | 5,029 | 5,094 | 5,094 | 5,094 | 5,158 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,5 | 20,8 | 20,849 | 19,200 | 18,402 | 18,402 | 18,402 | 18,402 | 18,402 | 18,402 | 18,402 | 18,489 | 18,489 | 18,489 | 18,575 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,268 | 0,259 | 0,283 | 0,246 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,234 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 9,134 | 9,134 | 9,134 | 9,026 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,131 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,107 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,660 | 5,648 | 5,648 | 5,648 | 7,234 | 7,234 | 7,234 | 7,234 | 7,234 | 7,234 | 7,234 | 7,234 | 7,234 | 7,234 | 7,234 |
| 6.1 | отопление | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,503 | 5,503 | 5,503 | 6,344 | 6,344 | 6,344 | 6,344 | 6,344 | 6,344 | 6,344 | 6,344 | 6,344 | 6,344 | 6,344 |
| 6.2 | вентиляция | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,273 | 4,264 | 4,264 | 4,154 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 |
| 8 | отопление | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,048 | 4,048 | 4,048 | 4,889 | 4,889 | 4,889 | 4,889 | 4,889 | 4,889 | 4,889 | 4,889 | 4,889 | 4,889 | 4,889 |
| 9 | вентиляция | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,022 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,221 | 3,221 | 3,221 | 3,125 | 3,342 | 3,342 | 3,345 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,721 | 4,721 | 4,721 | 4,622 | 4,836 | 4,836 | 4,945 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,179 | 5,179 | 5,179 | 5,118 | 5,236 | 5,236 | 5,236 | 5,236 | 5,236 | 5,236 | 5,236 | 5,236 | 5,236 | 5,236 | 5,236 | 5,236 | 5,236 | 5,236 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,484 | 5,484 | 5,484 | 5,484 | 5,481 | 5,481 | 5,340 | 6,425 | 6,425 | 6,425 | 6,425 | 6,425 | 6,425 | 6,425 | 6,425 | 6,425 | 6,425 | 6,425 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,651 | 2,624 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,569 | 1,567 | 1,608 | 1,583 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 10,524 | 10,025 | 10,025 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,060 | 0,057 | 0,057 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,258 | 0,234 | 0,244 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,470 | 4,067 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 |
| 6.1 | отопление | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,470 | 4,067 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 |
| 6.2 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,427 | 4,028 | 4,208 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 |
| 8 | отопление | 4,206 | 4,206 | 4,206 | 4,169 | 3,793 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 5,736 | 5,666 | 5,485 | 4,081 | 4,081 | 4,081 | 4,081 | 4,081 | 4,081 | 4,081 | 4,081 | 4,081 | 4,081 | 4,081 | 4,081 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,067 | 7,067 | 7,067 | 6,037 | 5,940 | 5,759 | 4,585 | 4,585 | 4,585 | 4,585 | 4,585 | 4,585 | 4,585 | 4,585 | 4,585 | 4,585 | 4,585 | 4,585 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,567 | 10,567 | 10,567 | 9,587 | 9,132 | 9,132 | 9,132 | 9,132 | 9,132 | 9,132 | 9,132 | 9,132 | 9,132 | 9,132 | 9,132 | 9,132 | 9,132 | 9,132 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,761 | 5,761 | 5,761 | 5,710 | 5,195 | 5,429 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,8 | 22,9 | 23,289 | 22,748 | 22,748 | 22,748 | 22,748 | 22,748 | 22,748 | 22,748 | 22,748 | 22,748 | 22,748 | 22,748 | 22,748 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,175 | 0,166 | 0,181 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,810 | 5,810 | 5,810 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,123 | 0,123 | 0,128 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,330 | 4,332 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 |
| 6.1 | отопление | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,270 | 4,269 | 4,427 | 4,427 | 4,427 | 4,427 | 4,427 | 4,427 | 4,427 | 4,427 | 4,427 | 4,427 | 4,427 | 4,427 | 4,427 |
| 6.2 | вентиляция | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,284 | 3,286 | 3,448 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 |
| 8 | отопление | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,117 | 3,116 | 3,274 | 3,274 | 3,274 | 3,274 | 3,274 | 3,274 | 3,274 | 3,274 | 3,274 | 3,274 | 3,274 | 3,274 | 3,274 |
| 9 | вентиляция | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,072 | 1,070 | 0,907 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,547 | 2,547 | 2,547 | 2,241 | 2,239 | 2,077 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,549 | 3,549 | 3,549 | 3,549 | 3,549 | 3,549 | 3,549 | 3,549 | 3,549 | 3,549 | 3,549 | 3,549 | 3,549 | 3,549 | 3,549 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,236 | 4,238 | 4,448 | 4,283 | 4,283 | 4,283 | 4,283 | 4,283 | 4,283 | 4,283 | 4,283 | 4,283 | 4,283 | 4,283 | 4,283 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,532 | 6,435 | 6,435 | 6,435 | 6,435 | 6,435 | 6,435 | 6,435 | 6,435 | 6,435 | 6,435 | 6,435 | 6,435 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,494 | 0,494 | 0,528 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 19,110 | 19,110 | 19,110 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,349 | 4,174 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 6,965 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 |
| 6.1 | отопление | 6,280 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | 6,398 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 |
| 6.2 | вентиляция | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,223 | 9,764 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 |
| 8 | отопление | 3,493 | 3,493 | 3,493 | 3,493 | 3,559 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 |
| 9 | вентиляция | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,656 | 8,656 | 8,656 | 10,441 | 10,522 | 7,981 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 9,765 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,772 | 11,772 | 11,772 | 13,556 | 13,613 | 11,072 | 15,246 | 15,246 | 15,246 | 15,246 | 15,246 | 15,246 | 15,246 | 15,246 | 15,246 | 15,246 | 15,246 | 15,246 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,496 | 9,496 | 9,496 | 10,386 | 10,386 | 10,386 | 10,386 | 10,386 | 10,386 | 10,386 | 10,386 | 10,386 | 10,386 | 10,386 | 10,386 | 10,386 | 10,386 | 10,386 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 9,097 | 9,097 | 9,097 | 9,097 | 9,146 | 12,424 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,6 | 36,142 | 29,963 | 29,963 | 29,963 | 29,963 | 29,963 | 29,963 | 29,963 | 29,963 | 29,963 | 29,963 | 29,963 | 29,963 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,135 | 0,270 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 91,350 | 91,350 | 91,350 | 89,260 | 89,719 | 89,719 | 89,719 | 89,719 | 89,719 | 89,719 | 89,719 | 89,719 | 89,719 | 89,719 | 89,719 | 89,719 | 89,719 | 89,719 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,364 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,940 | 1,861 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,907 | 1,907 | 1,907 | 1,907 | 1,907 | 1,907 | 2,052 | 2,052 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 53,050 | 53,050 | 53,050 | 52,840 | 50,677 | 51,360 | 51,360 | 51,360 | 51,360 | 51,360 | 51,941 | 51,941 | 51,941 | 51,941 | 51,941 | 51,941 | 55,891 | 55,891 |
| 6.1 | отопление | 37,970 | 37,970 | 37,970 | 37,940 | 37,765 | 38,193 | 38,193 | 38,193 | 38,193 | 38,193 | 38,733 | 38,733 | 38,733 | 38,733 | 38,733 | 38,733 | 42,403 | 42,403 |
| 6.2 | вентиляция | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,130 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,770 | 8,783 | 8,875 | 8,875 | 8,875 | 8,875 | 8,875 | 8,916 | 8,916 | 8,916 | 8,916 | 8,916 | 8,916 | 9,196 | 9,196 |
| 6.4 | технологические нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 35,927 | 35,927 | 35,927 | 35,905 | 35,810 | 38,100 | 38,100 | 38,100 | 38,100 | 38,100 | 38,703 | 38,703 | 38,703 | 38,703 | 38,703 | 38,703 | 42,798 | 42,798 |
| 8 | отопление | 25,714 | 25,714 | 25,714 | 25,780 | 26,570 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 27,539 | 27,539 | 27,539 | 27,539 | 27,539 | 27,539 | 31,209 | 31,209 |
| 9 | вентиляция | 2,899 | 2,899 | 2,899 | 2,806 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 |
| 10 | горячее водоснабжение | 7,314 | 7,314 | 7,314 | 7,318 | 6,206 | 6,298 | 6,298 | 6,298 | 6,298 | 6,298 | 6,339 | 6,339 | 6,339 | 6,339 | 6,339 | 6,339 | 6,620 | 6,620 |
| 10.1 | технологические нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 35,979 | 35,979 | 35,979 | 34,115 | 36,815 | 36,107 | 36,107 | 36,107 | 36,107 | 36,107 | 35,505 | 35,505 | 35,505 | 35,505 | 35,505 | 35,505 | 31,409 | 31,409 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 55,050 | 55,050 | 55,050 | 52,991 | 53,543 | 51,253 | 51,253 | 51,253 | 51,253 | 51,253 | 50,650 | 50,650 | 50,650 | 50,650 | 50,650 | 50,650 | 46,555 | 46,555 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 60,527 | 60,527 | 60,527 | 59,142 | 59,447 | 59,447 | 59,447 | 59,447 | 59,447 | 59,447 | 59,447 | 59,447 | 59,447 | 59,447 | 59,447 | 59,447 | 59,447 | 59,447 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 36,911 | 36,911 | 36,911 | 36,877 | 38,188 | 41,025 | 41,025 | 41,025 | 41,025 | 41,025 | 41,749 | 41,749 | 41,749 | 41,749 | 41,749 | 41,749 | 46,670 | 46,670 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,4 | 73,4 | 75,244 | 75,244 | 75,244 | 75,244 | 75,244 | 75,720 | 75,720 | 75,720 | 75,720 | 75,720 | 75,720 | 78,925 | 78,925 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,488 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,542 | 0,542 |
| Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,515 | 5,515 | 5,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 |
| 6.1 | отопление | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 |
| 6.2 | вентиляция | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,971 | 2,971 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 |
| 8 | отопление | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
| 9 | вентиляция | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,093 | 1,093 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,474 | 1,474 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,234 | 3,234 | 3,234 | 2,964 | 2,958 | 2,958 | 2,958 | 2,958 | 2,958 | 2,958 | 2,958 | 2,958 | 2,958 | 2,958 | 2,958 | 2,958 | 2,958 | 2,958 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,420 | 3,420 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 3,294 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,981 | 6,889 | 6,889 | 6,889 | 6,889 | 6,889 | 6,889 | 6,889 | 6,889 | 6,889 | 6,889 | 6,889 | 6,889 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,426 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Котельная №22 "Олимпия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,133 | 0,154 | 0,148 | 0,162 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1,867 | 2,160 | 2,160 | 2,559 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 |
| 6.1 | отопление | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,237 | 1,506 | 1,506 | 1,899 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 |
| 6.2 | вентиляция | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,463 | 0,487 | 0,487 | 0,493 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 3,998 | 4,312 | 4,158 | 4,557 | 5,816 | 5,816 | 5,816 | 5,816 | 5,816 | 5,816 | 5,816 | 5,816 | 5,816 | 5,816 |
| 8 | отопление | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,561 | 2,830 | 2,830 | 3,223 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 |
| 9 | вентиляция | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 0,959 | 0,982 | 0,982 | 0,988 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,717 | 3,128 | 2,814 | 2,820 | 2,406 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,383 | -0,383 | -0,383 | 0,309 | 1,129 | 0,816 | 0,969 | 0,570 | -0,688 | -0,688 | -0,688 | -0,688 | -0,688 | -0,688 | -0,688 | -0,688 | -0,688 | -0,688 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 3,921 | 4,295 | 4,097 | 4,604 | 6,041 | 6,041 | 6,041 | 6,041 | 6,041 | 6,041 | 6,041 | 6,041 | 6,041 | 6,041 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 55,4 | 57,149 | 56,334 | 58,496 | 64,958 | 64,958 | 64,958 | 64,958 | 64,958 | 64,958 | 64,958 | 64,958 | 64,958 | 64,958 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,070 | 0,075 | 0,074 | 0,078 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 5,608 | 5,608 | 5,608 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 6,917 |
| 6.1 | отопление | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 |
| 6.2 | вентиляция | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 3,983 | 3,983 | 3,974 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 |
| 8 | отопление | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 |
| 9 | вентиляция | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,398 | -1,398 | -1,398 | -1,720 | -0,977 | -0,977 | -0,977 | -2,289 | -2,289 | -2,289 | -2,289 | -2,289 | -2,289 | -2,289 | -2,289 | -2,289 | -2,289 | -2,289 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,130 | 0,657 | 0,657 | 0,665 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,883 | 2,883 | 2,883 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,218 | 4,218 | 4,218 | 4,218 | 4,220 | 4,220 | 4,208 | 5,792 | 5,792 | 5,792 | 5,792 | 5,792 | 5,792 | 5,792 | 5,792 | 5,792 | 5,792 | 5,792 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,663 | 0,663 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 5,993 | 6,006 | 5,998 | 7,045 | 7,045 | 7,045 | 7,045 | 7,045 | 7,045 | 7,045 | 7,045 | 7,045 | 7,045 | 7,045 |
| Котельная №24 "Нефтяник" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,384 | 5,384 | 5,384 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 |
| 6.1 | отопление | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| 6.2 | вентиляция | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 0,937 | 0,937 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 |
| 8 | отопление | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| 9 | вентиляция | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 2,830 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,327 | 4,327 | 4,327 | 3,895 | 3,983 | 3,983 | 3,993 | 3,993 | 3,993 | 3,993 | 3,993 | 3,993 | 3,993 | 3,993 | 3,993 | 3,993 | 3,993 | 3,993 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,052 | 1,052 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,774 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,199 | 1,211 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 |
| Котельная №25 пос. Лесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,059 | 0,070 | 0,070 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,080 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 6.1 | отопление | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,080 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 6.2 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,184 | 0,218 | 0,218 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| 8 | отопление | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,124 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,700 | 0,673 | 0,673 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,655 | 0,621 | 0,621 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,237 | 0,281 | 0,281 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,1 | 5,6 | 5,612 | 4,889 | 4,889 | 4,889 | 4,889 | 4,889 | 4,889 | 4,889 | 4,889 | 4,889 | 4,889 | 4,889 | 4,889 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,024 | 0,026 | 0,039 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Котельная №26 "Набережный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,087 | 0,177 | 0,177 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0,810 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 |
| 6.1 | отопление | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,530 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 |
| 6.2 | вентиляция | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,280 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,285 | 0,579 | 0,579 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| 8 | отопление | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,129 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| 9 | вентиляция | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,068 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,259 | -0,259 | -0,259 | 0,284 | -0,642 | -0,642 | -0,588 | -0,588 | -0,588 | -0,588 | -0,588 | -0,588 | -0,588 | -0,588 | -0,588 | -0,588 | -0,588 | -0,588 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,896 | 0,602 | 0,602 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,280 | 0,571 | 0,571 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,348 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,804 | 1,155 | 1,664 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 |
| Котельная №27 "Набережный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,087 | 0,088 | 0,088 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0,810 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 |
| 6.1 | отопление | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,530 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 |
| 6.2 | вентиляция | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,280 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,866 | 1,866 | 1,866 | 1,163 | 1,167 | 1,167 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 8 | отопление | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,704 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 9 | вентиляция | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,372 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 1,437 | 1,433 | 1,433 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 1,171 | 1,167 | 1,167 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,020 | 1,019 | 1,019 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,866 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,245 | 1,247 | 1,349 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 |
| Котельная №28 п. Юность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,907 | 15,907 | 15,907 | 15,907 | 15,907 | 15,907 | 27,515 | 27,515 | 27,515 | 27,515 | 27,515 | 27,515 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 15,907 | 15,907 | 15,907 | 15,907 | 15,907 | 15,907 | 27,515 | 27,515 | 27,515 | 27,515 | 27,515 | 27,515 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,699 | 0,691 | 0,545 | 0,476 | 0,549 | 0,589 | 0,667 | 0,754 | 1,032 | 2,101 | 2,344 | 2,661 | 2,926 | 3,231 | 3,468 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,250 | 5,184 | 4,091 | 4,091 | 4,664 | 4,982 | 5,598 | 6,277 | 8,469 | 16,878 | 18,789 | 21,285 | 23,364 | 25,767 | 27,631 |
| 6.1 | отопление | 4,820 | 4,820 | 4,820 | 4,770 | 4,745 | 3,710 | 3,710 | 4,283 | 4,601 | 5,217 | 5,896 | 8,089 | 16,168 | 18,052 | 20,446 | 22,455 | 24,795 | 26,597 |
| 6.2 | вентиляция | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,427 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,698 | 0,725 | 0,827 | 0,898 | 0,961 | 1,022 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,649 | 5,649 | 5,649 | 5,596 | 5,526 | 4,287 | 3,742 | 4,315 | 4,633 | 5,249 | 5,928 | 8,120 | 16,529 | 18,440 | 20,936 | 23,015 | 25,418 | 27,282 |
| 8 | отопление | 4,496 | 4,496 | 4,496 | 4,449 | 4,426 | 3,391 | 3,391 | 3,964 | 4,282 | 4,898 | 5,577 | 7,769 | 15,849 | 17,733 | 20,127 | 22,135 | 24,475 | 26,277 |
| 9 | вентиляция | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,398 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,670 | 0,696 | 0,798 | 0,869 | 0,932 | 0,993 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,012 | 8,012 | 8,012 | 8,068 | 8,143 | 9,382 | 11,248 | 10,602 | 10,244 | 9,549 | 8,784 | 6,313 | 8,375 | 6,221 | 3,408 | 1,065 | -1,644 | -3,744 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 8,369 | 8,369 | 8,369 | 8,422 | 8,492 | 9,731 | 12,073 | 11,499 | 11,181 | 10,565 | 9,886 | 7,694 | 10,825 | 8,914 | 6,418 | 4,339 | 1,936 | 0,073 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,722 | 6,722 | 6,722 | 6,653 | 6,614 | 5,092 | 4,389 | 5,128 | 5,538 | 6,333 | 7,209 | 10,037 | 20,459 | 22,890 | 25,978 | 28,569 | 31,587 | 33,912 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,7 | 45,5 | 40,818 | 38,742 | 41,116 | 42,328 | 44,580 | 46,886 | 53,822 | 76,117 | 79,637 | 83,948 | 87,283 | 90,929 | 93,595 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,107 | 0,106 | 0,105 | 0,097 | 0,105 | 0,109 | 0,118 | 0,126 | 0,151 | 0,217 | 0,232 | 0,249 | 0,264 | 0,280 | 0,291 |
| Котельная №29 п. Таежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,261 | 0,251 | 0,256 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,270 | 2,181 | 2,228 | 2,228 | 2,228 | 2,228 | 2,228 | 2,651 | 2,651 | 2,651 | 2,651 | 2,651 | 2,681 | 2,681 | 2,681 |
| 6.1 | отопление | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,110 | 2,047 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,534 | 2,534 | 2,534 |
| 6.2 | вентиляция | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,110 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,141 | 2,057 | 2,110 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 2,276 | 2,276 | 2,276 | 2,276 | 2,276 | 2,307 | 2,307 | 2,307 |
| 8 | отопление | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,748 | 1,696 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,183 | 2,183 | 2,183 |
| 9 | вентиляция | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,091 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 2,247 | 2,346 | 2,294 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 1,851 | 1,851 | 1,851 | 1,851 | 1,851 | 1,817 | 1,817 | 1,817 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,637 | 2,721 | 2,668 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,471 | 2,471 | 2,471 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 3,182 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,879 | 2,879 | 2,879 | 2,709 | 2,624 | 2,691 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,929 | 2,929 | 2,929 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,0 | 15,7 | 15,895 | 15,123 | 15,123 | 15,123 | 15,123 | 16,502 | 16,502 | 16,502 | 16,502 | 16,502 | 16,591 | 16,591 | 16,591 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,117 | 0,115 | 0,133 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Котельная №30 п. Лунный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,402 | 0,408 | 0,433 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,340 | 3,392 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,886 | 3,886 | 3,886 | 3,886 | 3,886 | 3,886 | 3,886 | 3,886 |
| 6.1 | отопление | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,170 | 3,249 | 3,455 | 3,455 | 3,455 | 3,455 | 3,455 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 |
| 6.2 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,043 | 4,106 | 4,336 | 3,903 | 3,903 | 3,903 | 3,903 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 |
| 8 | отопление | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,455 | 3,541 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 4,027 | 4,027 | 4,027 | 4,027 | 4,027 | 4,027 | 4,027 | 4,027 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,919 | 4,919 | 4,919 | 3,847 | 3,789 | 3,558 | 3,601 | 3,601 | 3,601 | 3,601 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 3,546 | 3,483 | 3,253 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,397 | 3,397 | 3,397 | 3,397 | 3,397 | 3,397 | 3,397 | 3,397 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,195 | 7,195 | 7,195 | 6,313 | 6,313 | 6,313 | 6,313 | 6,313 | 6,313 | 6,313 | 6,313 | 6,313 | 6,313 | 6,313 | 6,313 | 6,313 | 6,313 | 6,313 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,961 | 4,961 | 4,961 | 4,976 | 5,095 | 5,393 | 4,834 | 4,834 | 4,834 | 4,834 | 5,195 | 5,195 | 5,195 | 5,195 | 5,195 | 5,195 | 5,195 | 5,195 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,562 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 15,382 | 15,382 | 15,382 | 15,382 | 15,382 | 15,382 | 15,382 | 15,382 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,244 | 0,279 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| Котельная №32 п. Снежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,038 | 0,038 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 |
| 6.1 | отопление | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 6.2 | вентиляция | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,409 | 1,409 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 |
| 8 | отопление | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
| 9 | вентиляция | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,034 | -0,034 | -0,034 | -0,034 | 0,352 | 0,352 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,475 | 0,475 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 1,209 | 1,209 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 7,901 | 7,901 | 7,815 | 7,815 | 7,815 | 7,815 | 7,815 | 7,815 | 7,815 | 7,815 | 7,815 | 7,815 | 7,815 | 7,815 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,173 | 0,178 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Котельная №33 п. Снежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,481 | 0,475 | 0,475 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,370 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 |
| 6.1 | отопление | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 |
| 6.2 | вентиляция | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,898 | 1,873 | 1,873 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 |
| 8 | отопление | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| 9 | вентиляция | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,880 | 0,931 | 0,931 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,833 | 2,859 | 2,859 | 3,334 | 3,334 | 3,334 | 3,334 | 3,334 | 3,334 | 3,334 | 3,334 | 3,334 | 3,334 | 3,334 | 3,334 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,317 | 2,317 | 2,317 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,382 | 2,382 | 2,382 | 2,389 | 2,382 | 2,382 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 7,901 | 7,901 | 7,099 | 7,099 | 7,099 | 7,099 | 7,099 | 7,099 | 7,099 | 7,099 | 7,099 | 7,099 | 7,099 | 7,099 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,177 | 0,237 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| Котельная №34 Крылова, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,132 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
| 6.1 | отопление | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 6.2 | вентиляция | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,622 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| 8 | отопление | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 9 | вентиляция | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,058 | -0,046 | -0,046 | -0,046 | -0,046 | -0,046 | -0,046 | -0,046 | -0,046 | -0,046 | -0,046 | -0,046 | -0,046 | -0,046 | -0,046 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,974 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Котельная №35 Спортивное (законсервирована) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,014 | 0,014 | 0,012 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,802 | 0,802 | 0,803 | 0,913 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 |
| 6.1 | отопление | 0,370 | 0,370 | 0,367 | 0,429 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 6.2 | вентиляция | 0,358 | 0,358 | 0,362 | 0,460 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,429 | 0,429 | 0,430 | 0,489 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| 8 | отопление | 0,198 | 0,198 | 0,196 | 0,229 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| 9 | вентиляция | 0,192 | 0,192 | 0,194 | 0,246 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,404 | 0,404 | 0,405 | 0,294 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,776 | 0,776 | 0,778 | 0,718 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,902 | 0,902 | 0,904 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,614 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,252 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,067 | 0,067 | 0,063 | 0,073 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,378 | 3,378 | 4,002 | 3,849 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 |
| 6.1 | отопление | 3,090 | 3,090 | 2,903 | 2,749 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 |
| 6.2 | вентиляция | 0,169 | 0,169 | 0,982 | 0,982 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,723 | 2,723 | 3,227 | 3,104 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 |
| 8 | отопление | 2,492 | 2,492 | 2,340 | 2,217 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 |
| 9 | вентиляция | 0,137 | 0,137 | 0,791 | 0,791 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,536 | 1,536 | 0,915 | 1,058 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,190 | 2,190 | 1,690 | 1,803 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,254 | 3,254 | 3,258 | 3,247 | 3,246 | 3,246 | 3,246 | 3,246 | 3,246 | 3,246 | 3,246 | 3,246 | 3,246 | 3,246 | 3,246 | 3,246 | 3,246 | 3,246 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,390 | 3,390 | 4,040 | 3,881 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,542 | 0,542 | 0,602 | 0,588 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  | 3,084 | 3,084 | 3,084 | 3,084 | 3,084 | 3,084 | 3,084 | 3,084 | 3,084 | 3,084 | 3,084 | 3,084 | 3,084 | 3,084 |
| 8 | отопление |  |  |  |  | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,507 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,161 | 0,161 | 0,142 | 0,169 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 8,719 | 8,719 | 9,211 | 9,209 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 |
| 6.1 | отопление | 7,067 | 7,067 | 7,181 | 7,199 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 |
| 6.2 | вентиляция | 1,337 | 1,337 | 1,582 | 1,561 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,315 | 0,315 | 0,448 | 0,448 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 9,143 | 9,143 | 9,659 | 9,656 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 |
| 8 | отопление | 7,410 | 7,410 | 7,530 | 7,549 | 5,001 | 5,001 | 5,001 | 5,001 | 5,001 | 5,001 | 5,001 | 5,001 | 5,001 | 5,001 | 5,001 | 5,001 | 5,001 | 5,001 |
| 9 | вентиляция | 1,402 | 1,402 | 1,659 | 1,637 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,330 | 0,330 | 0,470 | 0,470 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,460 | 1,460 | 0,987 | 0,962 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,036 | 1,036 | 0,539 | 0,514 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,594 | 7,594 | 7,613 | 7,586 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 | 7,602 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 11,368 | 11,368 | 11,853 | 11,850 | 7,918 | 7,918 | 7,918 | 7,918 | 7,918 | 7,918 | 7,918 | 7,918 | 7,918 | 7,918 | 7,918 | 7,918 | 7,918 | 7,918 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,5 | 16,5 | 16,8 | 16,8 | 13,8 | 13,768 | 13,768 | 13,768 | 13,768 | 13,768 | 13,768 | 13,768 | 13,768 | 13,768 | 13,768 | 13,768 | 13,768 | 13,768 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,556 | 0,556 | 0,574 | 0,574 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,028 | 0,028 | 0,024 | 0,027 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,339 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 6.1 | отопление | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,339 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 6.2 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,218 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 |
| 8 | отопление | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,218 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,955 | 1,955 | 1,959 | 2,053 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,085 | 2,085 | 2,089 | 2,174 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,682 | 1,682 | 1,686 | 1,683 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,572 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,321 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,056 | 0,056 | 0,052 | 0,061 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,795 | 2,795 | 2,967 | 3,193 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 |
| 6.1 | отопление | 2,640 | 2,640 | 2,692 | 2,537 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 |
| 6.2 | вентиляция | 0,155 | 0,155 | 0,275 | 0,410 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,247 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,386 | 2,386 | 2,534 | 2,727 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 |
| 8 | отопление | 2,254 | 2,254 | 2,299 | 2,166 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 |
| 9 | вентиляция | 0,132 | 0,132 | 0,235 | 0,350 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,211 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,340 | 1,340 | 1,171 | 0,936 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,748 | 1,748 | 1,604 | 1,403 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,039 | 2,039 | 2,043 | 2,034 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,078 | 3,078 | 3,268 | 3,246 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 10,2 | 10,1 | 10,138 | 10,138 | 10,138 | 10,138 | 10,138 | 10,138 | 10,138 | 10,138 | 10,138 | 10,138 | 10,138 | 10,138 | 10,138 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,246 | 0,246 | 0,255 | 0,266 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,037 | 0,037 | 0,032 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,119 | 2,119 | 2,063 | 1,988 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 |
| 6.1 | отопление | 1,642 | 1,642 | 1,622 | 1,548 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 6.2 | вентиляция | 0,341 | 0,341 | 0,348 | 0,348 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,136 | 0,136 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,938 | 1,938 | 1,887 | 1,819 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 |
| 8 | отопление | 1,502 | 1,502 | 1,484 | 1,416 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 |
| 9 | вентиляция | 0,312 | 0,312 | 0,319 | 0,319 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,125 | 0,125 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,855 | 1,855 | 1,915 | 1,980 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,035 | 2,035 | 2,091 | 2,150 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,969 | 1,969 | 1,973 | 1,964 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,339 | 2,339 | 2,326 | 2,238 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 2,454 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 5,870 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,333 | 0,333 | 0,328 | 0,321 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,101 | 0,101 | 0,091 | 0,103 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,793 | 5,793 | 5,105 | 5,086 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 |
| 6.1 | отопление | 5,396 | 5,396 | 4,739 | 4,717 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 |
| 6.2 | вентиляция | 0,351 | 0,351 | 0,320 | 0,323 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,529 | 5,529 | 4,872 | 4,854 | 4,836 | 4,836 | 4,836 | 4,836 | 4,836 | 4,836 | 4,836 | 4,836 | 4,836 | 4,836 | 4,836 | 4,836 | 4,836 | 4,836 |
| 8 | отопление | 5,150 | 5,150 | 4,523 | 4,502 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 | 4,489 |
| 9 | вентиляция | 0,335 | 0,335 | 0,306 | 0,308 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,406 | 1,406 | 2,104 | 2,111 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,670 | 1,670 | 2,337 | 2,343 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,765 | 4,765 | 4,776 | 4,764 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 7,076 | 7,076 | 6,229 | 6,205 | 6,182 | 6,182 | 6,182 | 6,182 | 6,182 | 6,182 | 6,182 | 6,182 | 6,182 | 6,182 | 6,182 | 6,182 | 6,182 | 6,182 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,7 | 21,7 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,487 | 20,487 | 20,487 | 20,487 | 20,487 | 20,487 | 20,487 | 20,487 | 20,487 | 20,487 | 20,487 | 20,487 | 20,487 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,255 | 0,255 | 0,237 | 0,237 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,266 | 0,266 | 0,237 | 0,272 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 15,305 | 15,305 | 15,211 | 15,055 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 |
| 6.1 | отопление | 9,848 | 9,848 | 9,958 | 9,853 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 |
| 6.2 | вентиляция | 4,856 | 4,856 | 4,651 | 4,601 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 11,074 | 11,074 | 11,006 | 10,894 | 11,713 | 11,713 | 11,713 | 11,713 | 11,713 | 11,713 | 11,713 | 11,713 | 11,713 | 11,713 | 11,713 | 11,713 | 11,713 | 11,713 |
| 8 | отопление | 7,125 | 7,125 | 7,205 | 7,129 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 |
| 9 | вентиляция | 3,513 | 3,513 | 3,365 | 3,329 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 11,089 | 11,089 | 11,212 | 11,332 | 10,182 | 10,182 | 10,182 | 10,182 | 10,182 | 10,182 | 10,182 | 10,182 | 10,182 | 10,182 | 10,182 | 10,182 | 10,182 | 10,182 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 15,320 | 15,320 | 15,417 | 15,494 | 14,657 | 14,657 | 14,657 | 14,657 | 14,657 | 14,657 | 14,657 | 14,657 | 14,657 | 14,657 | 14,657 | 14,657 | 14,657 | 14,657 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,730 | 19,730 | 19,759 | 19,724 | 19,706 | 19,706 | 19,706 | 19,706 | 19,706 | 19,706 | 19,706 | 19,706 | 19,706 | 19,706 | 19,706 | 19,706 | 19,706 | 19,706 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 13,724 | 13,724 | 13,636 | 13,491 | 14,213 | 14,213 | 14,213 | 14,213 | 14,213 | 14,213 | 14,213 | 14,213 | 14,213 | 14,213 | 14,213 | 14,213 | 14,213 | 14,213 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,5 | 15,494 | 15,494 | 15,494 | 15,494 | 15,494 | 15,494 | 15,494 | 15,494 | 15,494 | 15,494 | 15,494 | 15,494 | 15,494 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,730 | 0,730 | 0,728 | 0,723 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |
| Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,302 | 0,302 | 0,259 | 0,307 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 16,503 | 16,503 | 17,321 | 16,560 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 |
| 6.1 | отопление | 13,849 | 13,849 | 13,785 | 13,294 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 |
| 6.2 | вентиляция | 2,288 | 2,288 | 3,170 | 2,901 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 14,493 | 14,493 | 15,211 | 14,543 | 13,991 | 13,991 | 13,991 | 13,991 | 13,991 | 13,991 | 13,991 | 13,991 | 13,991 | 13,991 | 13,991 | 13,991 | 13,991 | 13,991 |
| 8 | отопление | 12,162 | 12,162 | 12,106 | 11,674 | 10,819 | 10,819 | 10,819 | 10,819 | 10,819 | 10,819 | 10,819 | 10,819 | 10,819 | 10,819 | 10,819 | 10,819 | 10,819 | 10,819 |
| 9 | вентиляция | 2,009 | 2,009 | 2,784 | 2,547 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 20,025 | 20,025 | 19,251 | 19,963 | 20,585 | 20,585 | 20,585 | 20,585 | 20,585 | 20,585 | 20,585 | 20,585 | 20,585 | 20,585 | 20,585 | 20,585 | 20,585 | 20,585 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 22,035 | 22,035 | 21,360 | 21,980 | 22,526 | 22,526 | 22,526 | 22,526 | 22,526 | 22,526 | 22,526 | 22,526 | 22,526 | 22,526 | 22,526 | 22,526 | 22,526 | 22,526 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 26,800 | 26,800 | 26,844 | 26,796 | 26,789 | 26,789 | 26,789 | 26,789 | 26,789 | 26,789 | 26,789 | 26,789 | 26,789 | 26,789 | 26,789 | 26,789 | 26,789 | 26,789 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,281 | 18,281 | 19,207 | 18,346 | 17,466 | 17,466 | 17,466 | 17,466 | 17,466 | 17,466 | 17,466 | 17,466 | 17,466 | 17,466 | 17,466 | 17,466 | 17,466 | 17,466 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 34,7 | 34,7 | 35,4 | 34,8 | 34,2 | 34,225 | 34,225 | 34,225 | 34,225 | 34,225 | 34,225 | 34,225 | 34,225 | 34,225 | 34,225 | 34,225 | 34,225 | 34,225 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,417 | 0,417 | 0,430 | 0,418 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 |
| Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,054 | 0,054 | 0,048 | 0,058 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,633 | 2,633 | 2,625 | 2,625 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 |
| 6.1 | отопление | 2,472 | 2,472 | 2,464 | 2,464 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 |
| 6.2 | вентиляция | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,526 | 2,526 | 2,519 | 2,519 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 |
| 8 | отопление | 2,372 | 2,372 | 2,364 | 2,364 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 |
| 9 | вентиляция | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,403 | 2,403 | 2,417 | 2,407 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,509 | 2,509 | 2,523 | 2,513 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,339 | 3,339 | 3,345 | 3,335 | 3,337 | 3,337 | 3,337 | 3,337 | 3,337 | 3,337 | 3,337 | 3,337 | 3,337 | 3,337 | 3,337 | 3,337 | 3,337 | 3,337 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,259 | 3,259 | 3,249 | 3,249 | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 | 3,148 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 6,444 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,387 | 0,387 | 0,386 | 0,386 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| Котельная №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,119 | 0,119 | 0,100 | 0,110 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,833 | 7,833 | 7,814 | 7,742 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 |
| 6.1 | отопление | 2,383 | 2,383 | 2,364 | 2,292 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 |
| 6.2 | вентиляция | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,732 | 4,732 | 4,720 | 4,677 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 |
| 8 | отопление | 1,440 | 1,440 | 1,428 | 1,384 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 |
| 9 | вентиляция | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,525 | 0,525 | 0,526 | 0,526 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,512 | -0,512 | -0,474 | -0,412 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,590 | 2,590 | 2,620 | 2,654 | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,255 | 5,255 | 5,273 | 5,264 | 5,293 | 5,293 | 5,293 | 5,293 | 5,293 | 5,293 | 5,293 | 5,293 | 5,293 | 5,293 | 5,293 | 5,293 | 5,293 | 5,293 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,426 | 5,426 | 5,411 | 5,355 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,577 | 3,577 | 3,577 | 3,577 | 3,577 | 3,577 | 3,577 | 3,577 | 3,577 | 3,577 | 3,577 | 3,577 | 3,577 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,254 | 1,254 | 1,252 | 1,245 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 |
| Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,013 | 0,013 | 0,011 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,713 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| 6.1 | отопление | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,414 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| 6.2 | вентиляция | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,601 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 |
| 8 | отопление | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,349 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| 9 | вентиляция | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,545 | 0,545 | 0,547 | 0,543 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,657 | 0,657 | 0,659 | 0,655 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,001 | 1,001 | 1,003 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,044 | 0,056 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,357 | 2,357 | 2,640 | 3,009 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 |
| 6.1 | отопление | 2,030 | 2,030 | 2,313 | 2,317 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| 6.2 | вентиляция | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,047 | 2,047 | 2,293 | 2,613 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 |
| 8 | отопление | 1,763 | 1,763 | 2,008 | 2,012 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 |
| 9 | вентиляция | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,793 | 1,793 | 1,516 | 1,135 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,103 | 2,103 | 1,864 | 1,531 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,050 | 2,050 | 2,057 | 2,044 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,575 | 2,575 | 2,892 | 3,214 | 3,028 | 3,028 | 3,028 | 3,028 | 3,028 | 3,028 | 3,028 | 3,028 | 3,028 | 3,028 | 3,028 | 3,028 | 3,028 | 3,028 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,1 | 6,119 | 6,119 | 6,119 | 6,119 | 6,119 | 6,119 | 6,119 | 6,119 | 6,119 | 6,119 | 6,119 | 6,119 | 6,119 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,359 | 0,359 | 0,385 | 0,417 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |
| Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,240 | 0,240 | 0,217 | 0,247 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 12,940 | 12,940 | 12,519 | 12,548 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 |
| 6.1 | отопление | 9,635 | 9,635 | 9,240 | 9,277 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 |
| 6.2 | вентиляция | 2,959 | 2,959 | 2,955 | 2,954 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,346 | 0,346 | 0,323 | 0,317 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 11,917 | 11,917 | 11,529 | 11,556 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 11,440 |
| 8 | отопление | 8,874 | 8,874 | 8,510 | 8,544 | 8,829 | 8,829 | 8,829 | 8,829 | 8,829 | 8,829 | 8,829 | 8,829 | 8,829 | 8,829 | 8,829 | 8,829 | 8,829 | 8,829 |
| 9 | вентиляция | 2,725 | 2,725 | 2,722 | 2,721 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,319 | 0,319 | 0,297 | 0,292 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 15,490 | 15,490 | 15,935 | 15,875 | 15,971 | 15,971 | 15,971 | 15,971 | 15,971 | 15,971 | 15,971 | 15,971 | 15,971 | 15,971 | 15,971 | 15,971 | 15,971 | 15,971 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 16,513 | 16,513 | 16,924 | 16,866 | 16,952 | 16,952 | 16,952 | 16,952 | 16,952 | 16,952 | 16,952 | 16,952 | 16,952 | 16,952 | 16,952 | 16,952 | 16,952 | 16,952 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,608 | 19,608 | 19,631 | 19,600 | 19,570 | 19,570 | 19,570 | 19,570 | 19,570 | 19,570 | 19,570 | 19,570 | 19,570 | 19,570 | 19,570 | 19,570 | 19,570 | 19,570 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 14,963 | 14,963 | 14,489 | 14,531 | 14,424 | 14,424 | 14,424 | 14,424 | 14,424 | 14,424 | 14,424 | 14,424 | 14,424 | 14,424 | 14,424 | 14,424 | 14,424 | 14,424 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,3 | 14,3 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,079 | 14,079 | 14,079 | 14,079 | 14,079 | 14,079 | 14,079 | 14,079 | 14,079 | 14,079 | 14,079 | 14,079 | 14,079 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,833 | 0,833 | 0,816 | 0,817 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 |
| Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  | 0,012 | 0,012 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  | 0,364 | 0,387 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 6.1 | отопление |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | вентиляция |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.4 | технологические нужды |  |  | 0,364 | 0,387 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  | 0,440 | 0,468 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| 8 | отопление |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | вентиляция |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.1 | технологические нужды |  |  | 0,440 | 0,468 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  | 0,914 | 0,891 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  | 0,838 | 0,810 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | 0,678 | 0,678 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  | 0,568 | 0,604 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  | 0,242 | 0,251 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| Котельная К-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,923 | 0,926 | 1,057 | 1,057 | 1,139 | 1,257 | 1,291 | 1,427 | 1,495 | 1,513 | 1,563 | 1,629 | 1,681 | 1,720 | 1,758 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 65,474 | 65,474 | 65,474 | 65,474 | 65,664 | 74,957 | 74,957 | 80,777 | 89,149 | 91,605 | 101,224 | 106,048 | 107,324 | 110,871 | 115,588 | 119,269 | 121,985 | 124,700 |
| 6.1 | отопление | 45,45 | 45,45 | 45,45 | 45,45 | 47,20 | 55,677 | 55,677 | 60,560 | 68,086 | 70,135 | 78,453 | 83,028 | 84,238 | 87,452 | 91,474 | 94,424 | 96,456 | 98,488 |
| 6.2 | вентиляция | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,51 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,93 | 15,750 | 15,750 | 16,687 | 17,533 | 17,939 | 19,241 | 19,491 | 19,556 | 19,890 | 20,584 | 21,316 | 21,999 | 22,682 |
| 6.4 | технологические нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 54,447 | 54,447 | 54,447 | 54,447 | 54,605 | 64,030 | 64,030 | 69,932 | 78,422 | 80,912 | 90,667 | 95,559 | 96,853 | 100,451 | 105,233 | 108,967 | 111,720 | 114,474 |
| 8 | отопление | 37,155 | 37,155 | 37,155 | 37,155 | 38,588 | 47,062 | 47,062 | 51,945 | 59,471 | 61,520 | 69,838 | 74,413 | 75,623 | 78,837 | 82,859 | 85,809 | 87,841 | 89,873 |
| 9 | вентиляция | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 |
| 10 | горячее водоснабжение | 11,469 | 11,469 | 11,469 | 11,469 | 12,206 | 13,025 | 13,025 | 13,962 | 14,808 | 15,214 | 16,516 | 16,766 | 16,831 | 17,165 | 17,859 | 18,590 | 19,274 | 19,957 |
| 10.1 | технологические нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -7,347 | -7,347 | -7,347 | -7,347 | -7,540 | -16,964 | -16,964 | -22,866 | 8,011 | 5,521 | -4,234 | -9,127 | 9,263 | 5,666 | 0,883 | -2,851 | -5,604 | -8,358 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,445 | -4,980 | -4,980 | -10,882 | 19,995 | 17,505 | 7,750 | 2,857 | 21,247 | 17,649 | 12,867 | 9,133 | 6,380 | 3,626 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 55,443 | 55,443 | 55,443 | 55,443 | 54,695 | 65,796 | 65,796 | 72,201 | 82,062 | 84,750 | 95,655 | 101,644 | 103,228 | 107,439 | 112,713 | 116,585 | 119,256 | 121,927 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 109,704 | 109,704 | 113,750 | 119,273 | 120,788 | 126,613 | 129,346 | 130,046 | 131,979 | 134,492 | 136,401 | 137,780 | 139,138 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,532 | 0,584 | 0,584 | 0,615 | 0,657 | 0,670 | 0,716 | 0,739 | 0,745 | 0,761 | 0,782 | 0,799 | 0,811 | 0,823 |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 |
| 6.1 | отопление | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 |
| 6.2 | вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| 8 | отопление | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 |
| 9 | вентиляция | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,401 | -0,401 | -0,401 | -0,401 | -0,401 | -0,401 | -0,399 | -0,399 | -0,399 | -0,399 | -0,399 | -0,399 | -0,399 | -0,399 | -0,399 | -0,399 | -0,399 | -0,399 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,827 | 1,801 | 1,801 | 1,801 | 1,801 | 1,801 | 1,801 | 1,801 | 1,801 | 1,801 | 1,801 | 1,801 | 1,801 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,988 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 |
| Котельная ООО "Газпром энерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,29 | 1,29 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,712 | 0,674 | 0,674 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 22,760 | 21,541 | 21,541 | 21,541 | 21,541 | 21,541 | 21,541 | 21,541 | 21,541 | 21,541 | 21,541 | 21,541 | 21,541 | 21,541 | 21,541 |
| 6.1 | отопление | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 21,49 | 20,27 | 20,271 | 20,271 | 20,271 | 20,271 | 20,271 | 20,271 | 20,271 | 20,271 | 20,271 | 20,271 | 20,271 | 20,271 | 20,271 |
| 6.2 | вентиляция | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 17,360 | 17,360 | 17,360 | 18,208 | 17,233 | 17,233 | 16,559 | 16,559 | 16,559 | 16,559 | 16,559 | 16,559 | 16,559 | 16,559 | 16,559 | 16,559 | 16,559 | 16,559 |
| 8 | отопление | 15,705 | 15,705 | 15,705 | 16,520 | 15,582 | 15,582 | 15,582 | 15,582 | 15,582 | 15,582 | 15,582 | 15,582 | 15,582 | 15,582 | 15,582 | 15,582 | 15,582 | 15,582 |
| 9 | вентиляция | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 10,052 | 10,052 | 10,052 | 8,366 | 9,623 | 9,623 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 15,071 | 15,071 | 15,071 | 13,630 | 14,605 | 14,605 | 15,279 | 15,279 | 15,279 | 15,279 | 15,279 | 15,279 | 15,279 | 15,279 | 15,279 | 15,279 | 15,279 | 15,279 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 28,749 | 28,749 | 28,749 | 28,156 | 28,156 | 28,156 | 28,156 | 28,156 | 28,156 | 28,156 | 28,156 | 28,156 | 28,156 | 28,156 | 28,156 | 28,156 | 28,156 | 28,156 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 22,394 | 22,394 | 22,394 | 23,488 | 22,230 | 22,230 | 21,361 | 21,361 | 21,361 | 21,361 | 21,361 | 21,361 | 21,361 | 21,361 | 21,361 | 21,361 | 21,361 | 21,361 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 39,0 | 38,1 | 38,064 | 37,468 | 37,468 | 37,468 | 37,468 | 37,468 | 37,468 | 37,468 | 37,468 | 37,468 | 37,468 | 37,468 | 37,468 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,449 | 0,435 | 0,453 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 |
| 6.1 | отопление | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 |
| 6.2 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 |
| 8 | отопление | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 10,156 | 10,156 | 10,156 | 10,156 | 10,156 | 10,156 | 10,156 | 10,156 | 10,156 | 10,156 | 10,156 | 10,156 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,448 | 11,448 | 11,448 | 11,448 | 11,448 | 11,448 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,970 | 8,970 | 8,970 | 8,970 | 8,970 | 8,970 | 8,970 | 8,970 | 8,970 | 8,970 | 8,970 | 8,970 | 8,970 | 8,970 | 8,970 | 8,970 | 8,970 | 8,970 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,339 | 152,359 | 152,359 | 152,359 | 152,359 | 152,359 | 152,359 | 152,359 | 152,359 | 152,359 | 152,359 | 152,359 | 152,359 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,017 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 |
| 6.1 | отопление | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 |
| 6.2 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 |
| 8 | отопление | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,162 | 3,162 | 3,162 | 3,162 | 3,162 | 3,162 | 3,162 | 3,162 | 3,162 | 3,162 | 3,162 | 3,162 | 3,162 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 |
| Котельная ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| 6.1 | отопление | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| 6.2 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 8 | отопление | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,719 | 8,719 | 8,719 | 8,719 | 8,719 | 8,719 | 8,721 | 8,721 | 8,721 | 8,721 | 8,721 | 8,721 | 8,721 | 8,721 | 8,721 | 8,721 | 8,721 | 8,721 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 9,559 | 9,559 | 9,559 | 9,559 | 9,559 | 9,559 | 9,631 | 9,631 | 9,631 | 9,631 | 9,631 | 9,631 | 9,631 | 9,631 | 9,631 | 9,631 | 9,631 | 9,631 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,581 | 17,417 | 17,417 | 17,417 | 17,417 | 17,417 | 17,417 | 17,417 | 17,417 | 17,417 | 17,417 | 17,417 | 17,417 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,175 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,27 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,64 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 6.1 | отопление | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 1,75 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 6.2 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 8 | отопление | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,753 | 3,753 | 3,753 | 3,753 | 3,753 | 3,753 | 3,753 | 3,753 | 3,753 | 3,753 | 3,753 | 3,753 | 3,753 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| Котельная АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,614 | 1,614 | 1,614 | 1,614 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| 6.1 | отопление | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| 6.2 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,288 | 1,288 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 |
| 8 | отопление | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,080 | 0,080 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,522 | 0,522 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,662 | 1,662 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,114 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,609 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 |
| Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 |
| 6.1 | отопление | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 |
| 6.2 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |
| 8 | отопление | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,273 | 6,273 | 6,273 | 6,273 | 6,273 | 6,273 | 6,273 | 6,273 | 6,273 | 6,273 | 6,273 | 6,273 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 6,502 | 6,502 | 6,502 | 6,502 | 6,502 | 6,502 | 6,592 | 6,592 | 6,592 | 6,592 | 6,592 | 6,592 | 6,592 | 6,592 | 6,592 | 6,592 | 6,592 | 6,592 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,500 | 5,174 | 5,174 | 5,174 | 5,174 | 5,174 | 5,174 | 5,174 | 5,174 | 5,174 | 5,174 | 5,174 | 5,174 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,111 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Котельная ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 6.1 | отопление | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 6.2 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 |
| 8 | отопление | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,624 | 7,612 | 7,612 | 7,612 | 7,612 | 7,612 | 7,612 | 7,612 | 7,612 | 7,612 | 7,612 | 7,612 | 7,612 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| Котельная ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  | 2,32 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  | 2,32 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  | 0,04 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  | 1,97 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 |
| 8 | отопление |  |  |  |  | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  | 2,033 | 2,033 | 2,033 | 2,033 | 2,033 | 2,033 | 2,033 | 2,033 | 2,033 | 2,033 | 2,033 | 2,033 | 2,033 | 2,033 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  | 3,1 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,534 | 4,534 | 4,534 | 4,534 | 4,534 | 4,534 | 4,534 | 4,534 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,18 | 7,184 | 7,184 | 7,184 | 7,184 | 7,184 | 7,184 | 7,184 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| Новая котельная мкр. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 1,08 | 1,29 | 1,86 | 2,42 | 3,29 | 3,36 | 3,47 | 3,55 | 3,57 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,62 | 10,76 | 12,89 | 18,58 | 24,18 | 32,86 | 33,63 | 34,73 | 35,50 | 35,65 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,61 | 9,42 | 11,22 | 16,67 | 21,94 | 30,02 | 30,79 | 31,88 | 32,65 | 32,80 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 | 1,34 | 1,67 | 1,91 | 2,24 | 2,84 | 2,84 | 2,85 | 2,85 | 2,86 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,62 | 10,76 | 12,89 | 18,58 | 24,18 | 32,86 | 33,63 | 34,73 | 35,50 | 35,65 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,61 | 9,42 | 11,22 | 16,67 | 21,94 | 30,02 | 30,79 | 31,88 | 32,65 | 32,80 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 | 1,34 | 1,67 | 1,91 | 2,24 | 2,84 | 2,84 | 2,85 | 2,85 | 2,86 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,319 | 46,963 | 44,622 | 38,365 | 32,203 | 22,649 | 21,803 | 20,596 | 19,750 | 19,580 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,319 | 46,963 | 44,622 | 38,365 | 32,203 | 22,649 | 21,803 | 20,596 | 19,750 | 19,580 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,819 | 12,153 | 14,469 | 21,500 | 28,298 | 38,727 | 39,719 | 41,124 | 42,116 | 42,307 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,10 | 18,796 | 20,283 | 23,863 | 26,742 | 30,584 | 30,871 | 31,274 | 31,551 | 31,605 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,504 | 0,572 | 0,635 | 0,778 | 0,904 | 1,075 | 1,090 | 1,111 | 1,125 | 1,128 |
| Новая котельная Бизнес-центра мкр. 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,74 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| Новая котельная торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,29 | 5,286 | 5,286 | 5,286 | 5,286 | 5,286 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| Новая БМК 48 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 | 2,07 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 | 2,07 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 | 2,07 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 | 2,07 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,422 | 0,663 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,422 | 0,663 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,780 | 2,670 | 3,393 | 3,393 | 3,393 | 3,393 | 3,393 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,74 | 3,285 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,640 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,504 | 0,630 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 | 4,81 | 5,02 | 5,36 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,06 | 48,07 | 50,17 | 53,63 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 46,12 | 48,16 | 51,51 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 1,95 | 2,01 | 2,12 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,06 | 48,07 | 50,17 | 53,63 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 46,12 | 48,16 | 51,51 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 1,95 | 2,01 | 2,12 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,355 | 14,739 | 12,428 | 8,632 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,355 | 14,739 | 12,428 | 8,632 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,580 | 59,495 | 62,126 | 66,448 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 | 40,594 | 41,303 | 42,440 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,504 | 1,184 | 1,215 | 1,264 |
| Новая котельная ЦЖ-1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 0,97 | 1,05 | 1,13 | 1,13 | 1,99 | 1,99 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 | 9,65 | 10,48 | 11,30 | 11,30 | 19,91 | 19,91 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 | 9,01 | 9,81 | 10,61 | 10,61 | 18,61 | 18,61 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 1,30 | 1,30 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 | 9,65 | 10,48 | 11,30 | 11,30 | 19,91 | 19,91 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 | 9,01 | 9,81 | 10,61 | 10,61 | 18,61 | 18,61 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 1,30 | 1,30 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,375 | 12,904 | 11,997 | 11,090 | 11,090 | 1,618 | 1,618 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,375 | 12,904 | 11,997 | 11,090 | 11,090 | 1,618 | 1,618 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,303 | 11,623 | 12,655 | 13,687 | 13,687 | 24,007 | 24,007 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,06 | 8,896 | 9,200 | 9,490 | 9,490 | 12,383 | 12,383 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,504 | 1,085 | 1,139 | 1,191 | 1,191 | 1,608 | 1,608 |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 1,82 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 1,77 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 1,82 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 1,77 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,570 | 0,641 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,570 | 0,641 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,086 | 2,282 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 1,529 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,504 | 1,193 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 |
| Новая котельная НТЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 1,82 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 1,77 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 1,82 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 1,77 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,804 | 52,875 | 52,505 | 52,505 | 52,505 | 52,505 | 52,505 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,804 | 52,875 | 52,505 | 52,505 | 52,505 | 52,505 | 52,505 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,33 | 37,33 | 37,33 | 37,33 | 37,33 | 37,33 | 37,33 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,086 | 2,282 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 1,529 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,504 | 1,193 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 |
| Новая котельная НТЦ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 | 1,77 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,96 | 17,74 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,50 | 16,20 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,46 | 1,54 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,96 | 17,74 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,50 | 16,20 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,46 | 1,54 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,866 | 8,904 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,866 | 8,904 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 19,33 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,705 | 20,898 | 28,380 | 28,380 | 28,380 | 28,380 | 28,380 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,65 | 33,070 | 37,643 | 37,643 | 37,643 | 37,643 | 37,643 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,504 | 0,536 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 | 3,30 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,85 | 33,00 | 56,31 | 56,31 | 56,31 | 56,31 | 56,31 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,17 | 31,03 | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 | 1,97 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,85 | 33,00 | 56,31 | 56,31 | 56,31 | 56,31 | 56,31 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,17 | 31,03 | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 | 1,97 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,567 | 27,396 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,567 | 27,396 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 43,33 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,703 | 40,032 | 68,787 | 68,787 | 68,787 | 68,787 | 68,787 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,49 | 41,478 | 53,195 | 53,195 | 53,195 | 53,195 | 53,195 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,504 | 0,796 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 |
| Новая котельная кв. П-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,09 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,93 | 0,93 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 0,42 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,90 | 0,90 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,93 | 0,93 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 0,42 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,90 | 0,90 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,919 | 0,602 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,051 | 0,051 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,919 | 0,602 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,051 | 0,051 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 | 0,542 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 1,161 | 1,161 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 0,515 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,735 | 0,735 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,504 | 0,840 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 1,269 | 1,269 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Все источники теплоснабжения находятся в существующих границах МО ГО город Сургут.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиусы эффективного теплоснабжения рассчитываются в соответствии с Приложением 40 МУ. В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения,  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя < 0,1 Гкал/ч дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

где:

ПДС0 - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 44, ст. 6022; 2014, N 14, ст. 1627; N 23, ст. 2996; 2017, N 18, ст. 2780);

Kmc - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Таблица 2.3 – Радиусы эффективного теплоснабжения основных теплоисточников города

| Источник теплоснабжения | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | Эффективный радиус теплоснабжения | Отклонение радиуса эффективного теплоснабжения от расстояния до наиболее удаленного потребителя |
| --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 | 11,9 | 12,0 | 0,1 |
| СГРЭС-2 | 10,59 | 12,1 | 1,51 |
| Котельная № 1 | 0,7 | 5,8 | 5,1 |
| Котельная № 2 | 2 | 7,5 | 5,5 |
| Котельная № 3 | 3,3 | 6,5 | 3,2 |
| Котельная № 5 | 1,07 | 2,1 | 1,03 |
| Котельная № 6 | 0,6 | 1,3 | 0,7 |
| Котельная № 7 | 0,6 | 1,2 | 0,6 |
| Котельная № 9 | 0,48 | 1,1 | 0,62 |
| Котельная №13 | 2,14 | 4,1 | 1,96 |
| Котельная №14 | 3,7 | 6,4 | 2,7 |
| Котельная №21 | 0,8 | 2,1 | 1,3 |
| Котельная №22 "Олимпия" | 0,8 | 1,7 | 0,9 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 0,124 | 0,65 | 0,526 |
| Котельная №24 "Нефтяник" | 0.14 | 0,35 | 0,21 |
| Котельная №28 п. Юность | 1,8 | 3,2 | 1,4 |
| Котельная №29 п. Таежный | 0,6 | 1,3 | 0,7 |
| Котельная №30 п. Лунный | 0,7 | 1,6 | 0,9 |
| Котельная №32 п. Снежный | 0,5 | 1,5 | 1 |
| Котельная в К-45 | 2,5 | 8,8 | 6,3 |

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблицы 3.1-3.3 содержат информацию о существующем и перспективном балансе производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения г. Сургута, в том числе информацию о расчетной величине нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях и сведения о наличии баков-аккумуляторов в зонах действия источников тепловой энергии.

Расходы теплоносителя на собственные нужды источников при выполнении расчетов балансов производительности ВПУ учтены.

Анализ балансов производительности ВПУ и потерь теплоносителя показывает, что на протяжении всего периода разработки схемы теплоснабжения величина подпитки тепловых сетей от источников г. Сургута возрастает (рисунок 3.1). Данный факт объясняется значительным приростом тепловой нагрузки в городе, а, следовательно, ростом количества тепловых сетей и утечек из них. При этом прогноз по подпитке не превышает нормативных значений.

Рисунок 3.1 – Подпитка тепловых сетей

Производительности ВПУ источников г. Сургута достаточно для компенсации потерь теплоносителя в перспективных режимах каждого источника.

Рисунок 3.2 – Резерв ВПУ

По ряду источников выявлена сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Для устранения сверхнормативных утечек теплоносителя необходимы:

- содержание запорной и регулирующей арматуры в надлежащем состоянии;

- своевременное обнаружение мест утечек и их устранение;

- своевременное проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс (в том числе мероприятия, представленные в главе 8).

Также на ряде источников отражена отрицательная сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Эти случаи объясняются тем, что фактическая подпитка на данных источниках меньше нормативной. Также по ряду источников сверхнормативная подпитка отсутствует, что объясняется либо отсутствием внешних тепловых сетей от источника, либо приводится согласно предоставленным ТСО данным.

Анализ балансов производительности ВПУ и потерь теплоносителя показывает, что производительности ВПУ источников г. Сургута достаточно для перспективных режимов

Таблица 3.1 - Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зонах деятельности ЕТО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 (г. Сургут, ул. Электротехническая, 23/1 - филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Срок службы | лет | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 42,96 | 49,69 | 53,83 | 48,31 | 71,21 | 74,77 | 77,23 | 79,22 | 84,02 | 88,41 | 91,01 | 91,57 | 93,31 | 76,65 | 77,18 | 77,85 | 78,14 | 78,74 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 42,96 | 49,69 | 53,83 | 48,31 | 71,21 | 74,77 | 77,23 | 79,22 | 84,02 | 88,41 | 91,01 | 91,57 | 93,31 | 76,65 | 77,18 | 77,85 | 78,14 | 78,74 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 117,38 | 117,38 | 117,38 | 120,07 | 124,46 | 128,29 | 131,03 | 133,28 | 138,35 | 143,01 | 145,89 | 146,72 | 148,74 | 132,36 | 133,16 | 134,11 | 134,68 | 135,57 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -74,41 | -67,69 | -63,55 | -71,76 | -53,26 | -53,52 | -53,79 | -54,06 | -54,33 | -54,60 | -54,87 | -55,15 | -55,42 | -55,70 | -55,98 | -56,26 | -56,54 | -56,82 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 851,50 | 851,50 | 851,50 | 871,02 | 902,63 | 930,39 | 950,21 | 966,58 | 1 003,32 | 1 037,11 | 1 058,00 | 1 064,01 | 1 078,67 | 959,87 | 965,71 | 972,58 | 976,70 | 983,15 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 407,04 | 400,31 | 396,17 | 401,69 | 378,79 | 375,23 | 372,77 | 370,78 | 365,98 | 361,59 | 358,99 | 358,43 | 356,69 | 373,35 | 372,82 | 372,15 | 371,86 | 371,26 |
| Доля резерва | % | 90,5% | 89,0% | 88,0% | 89,3% | 84,2% | 83,4% | 82,8% | 82,4% | 81,3% | 80,4% | 79,8% | 79,7% | 79,3% | 83,0% | 82,8% | 82,7% | 82,6% | 82,5% |
| СГРЭС-2 (г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 - ПАО "Юнипро" - Сургутская ГРЭС-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 45,32 | 36,92 | 35,20 | 39,12 | 41,32 | 42,75 | 47,86 | 50,01 | 50,89 | 53,79 | 58,69 | 59,83 | 60,63 | 61,19 | 61,55 | 61,93 | 62,26 | 62,75 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 45,32 | 36,92 | 35,20 | 39,12 | 41,32 | 42,75 | 47,86 | 50,01 | 50,89 | 53,79 | 58,69 | 59,83 | 60,63 | 61,19 | 61,55 | 61,93 | 62,26 | 62,75 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 43,70 | 35,30 | 33,58 | 37,50 | 39,70 | 41,13 | 46,24 | 48,40 | 49,27 | 52,18 | 57,07 | 58,21 | 59,02 | 59,58 | 59,93 | 60,32 | 60,64 | 61,14 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 333,49 | 333,49 | 333,49 | 333,49 | 353,08 | 365,78 | 411,21 | 430,40 | 438,17 | 464,01 | 507,53 | 517,68 | 524,83 | 529,81 | 533,01 | 536,39 | 539,31 | 543,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 154,68 | 163,08 | 164,80 | 160,88 | 158,68 | 157,25 | 152,14 | 149,99 | 149,11 | 146,21 | 141,31 | 140,17 | 139,37 | 138,81 | 138,45 | 138,07 | 137,74 | 137,25 |
| Доля резерва | % | 77,3% | 81,5% | 82,4% | 80,4% | 79,3% | 78,6% | 76,1% | 75,0% | 74,6% | 73,1% | 70,7% | 70,1% | 69,7% | 69,4% | 69,2% | 69,0% | 68,9% | 68,6% |
| Итого по источникам с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 88,28 | 86,60 | 89,03 | 87,43 | 112,53 | 117,52 | 125,09 | 129,24 | 134,91 | 142,20 | 149,70 | 151,40 | 153,95 | 137,85 | 138,73 | 139,78 | 140,40 | 141,50 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 88,28 | 86,60 | 89,03 | 87,43 | 112,53 | 117,52 | 125,09 | 129,24 | 134,91 | 142,20 | 149,70 | 151,40 | 153,95 | 137,85 | 138,73 | 139,78 | 140,40 | 141,50 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 161,08 | 152,68 | 150,96 | 157,57 | 164,17 | 169,42 | 177,26 | 181,68 | 187,62 | 195,18 | 202,96 | 204,93 | 207,75 | 191,93 | 193,10 | 194,43 | 195,32 | 196,71 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -74,41 | -67,69 | -63,55 | -71,76 | -53,26 | -53,52 | -53,79 | -54,06 | -54,33 | -54,60 | -54,87 | -55,15 | -55,42 | -55,70 | -55,98 | -56,26 | -56,54 | -56,82 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1 185,00 | 1 185,00 | 1 185,00 | 1 204,52 | 1 255,71 | 1 296,17 | 1 361,43 | 1 396,98 | 1 441,50 | 1 501,12 | 1 565,53 | 1 581,69 | 1 603,50 | 1 489,68 | 1 498,72 | 1 508,97 | 1 516,01 | 1 526,86 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 561,72 | 563,40 | 560,97 | 562,57 | 537,47 | 532,48 | 524,91 | 520,76 | 515,09 | 507,80 | 500,30 | 498,60 | 496,05 | 512,15 | 511,27 | 510,22 | 509,60 | 508,50 |
| Доля резерва | % | 86,4% | 86,7% | 86,3% | 86,5% | 82,7% | 81,9% | 80,8% | 80,1% | 79,2% | 78,1% | 77,0% | 76,7% | 76,3% | 78,8% | 78,7% | 78,5% | 78,4% | 78,2% |
| Итого по источникам с комбинированной выработкой в системе теплоснабжения г. Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 88,28 | 86,60 | 89,03 | 87,43 | 112,53 | 117,52 | 125,09 | 129,24 | 134,91 | 142,20 | 149,70 | 151,40 | 153,95 | 137,85 | 138,73 | 139,78 | 140,40 | 141,50 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 88,28 | 86,60 | 89,03 | 87,43 | 112,53 | 117,52 | 125,09 | 129,24 | 134,91 | 142,20 | 149,70 | 151,40 | 153,95 | 137,85 | 138,73 | 139,78 | 140,40 | 141,50 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 161,08 | 152,68 | 150,96 | 157,57 | 164,17 | 169,42 | 177,26 | 181,68 | 187,62 | 195,18 | 202,96 | 204,93 | 207,75 | 191,93 | 193,10 | 194,43 | 195,32 | 196,71 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -74,41 | -67,69 | -63,55 | -71,76 | -53,26 | -53,52 | -53,79 | -54,06 | -54,33 | -54,60 | -54,87 | -55,15 | -55,42 | -55,70 | -55,98 | -56,26 | -56,54 | -56,82 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1 185,00 | 1 185,00 | 1 185,00 | 1 204,52 | 1 255,71 | 1 296,17 | 1 361,43 | 1 396,98 | 1 441,50 | 1 501,12 | 1 565,53 | 1 581,69 | 1 603,50 | 1 489,68 | 1 498,72 | 1 508,97 | 1 516,01 | 1 526,86 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 561,72 | 563,40 | 560,97 | 562,57 | 537,47 | 532,48 | 524,91 | 520,76 | 515,09 | 507,80 | 500,30 | 498,60 | 496,05 | 512,15 | 511,27 | 510,22 | 509,60 | 508,50 |
| Доля резерва | % | 86,4% | 86,7% | 86,3% | 86,5% | 82,7% | 81,9% | 80,8% | 80,1% | 79,2% | 78,1% | 77,0% | 76,7% | 76,3% | 78,8% | 78,7% | 78,5% | 78,4% | 78,2% |

Таблица 3.2 - Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зоне деятельности ЕТО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ПКТС (г. Сургут, ул. Мира, д.41 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1 (г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,29 | 2,49 | 1,08 | 1,92 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,13 | 2,13 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 1,29 | 2,49 | 1,08 | 1,92 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,13 | 2,13 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,29 | 2,49 | 1,08 | 1,92 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,13 | 2,13 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 37,11 | 37,11 | 37,11 | 37,13 | 38,78 | 38,78 | 38,78 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,79 | 39,79 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 23,71 | 22,51 | 23,92 | 23,08 | 22,93 | 22,93 | 22,93 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,87 | 22,87 |
| Доля резерва | % | 94,9% | 90,1% | 95,7% | 92,3% | 91,7% | 91,7% | 91,7% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,5% | 91,5% |
| Котельная №2 (г. Сургут ул Нефтяников, д.24 стр. 4 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 10,40 | 9,70 | 8,92 | 10,13 | 9,77 | 9,55 | 9,49 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,08 | 10,17 | 10,40 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 10,40 | 9,70 | 8,92 | 10,13 | 9,77 | 9,55 | 9,49 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,08 | 10,17 | 10,40 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,91 | 7,21 | 6,43 | 7,65 | 7,29 | 7,06 | 7,01 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,60 | 7,69 | 7,92 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 103,09 | 103,09 | 103,09 | 102,86 | 94,37 | 91,47 | 90,78 | 97,74 | 97,74 | 97,74 | 97,74 | 98,44 | 99,53 | 102,56 | 102,65 | 102,65 | 102,65 | 102,65 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 39,60 | 40,30 | 41,08 | 39,87 | 40,23 | 40,45 | 40,51 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 39,92 | 39,83 | 39,60 | 39,59 | 39,59 | 39,59 | 39,59 |
| Доля резерва | % | 79,2% | 80,6% | 82,2% | 79,7% | 80,5% | 80,9% | 81,0% | 79,9% | 79,9% | 79,9% | 79,9% | 79,8% | 79,7% | 79,2% | 79,2% | 79,2% | 79,2% | 79,2% |
| Котельная №3 (г. Сургут ул Майская д.10/2 стр.2 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,01 | 2,77 | 2,22 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | 3,34 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2,01 | 2,77 | 2,22 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | 3,34 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,01 | 2,77 | 2,22 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | 3,34 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 119,24 | 119,24 | 119,24 | 122,18 | 118,97 | 119,07 | 124,79 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 47,99 | 47,23 | 47,78 | 46,82 | 46,82 | 46,81 | 46,66 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 |
| Доля резерва | % | 96,0% | 94,5% | 95,6% | 93,6% | 93,6% | 93,6% | 93,3% | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,2% |
| Котельная №5 (п. Дорожный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,19 | 0,61 | 0,34 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 1,19 | 0,61 | 0,34 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,19 | 0,61 | 0,34 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,64 | 10,05 | 10,05 | 8,84 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,12 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 8,81 | 9,39 | 9,66 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,81 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
| Доля резерва | % | 88,1% | 93,9% | 96,6% | 97,8% | 97,8% | 97,8% | 98,1% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% |
| Котельная №6 (Заячий остров - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,22 | 0,67 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 1,22 | 0,67 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,22 | 0,67 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,91 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 13,78 | 14,33 | 14,48 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 14,27 |
| Доля резерва | % | 91,9% | 95,5% | 96,5% | 96,4% | 96,4% | 96,4% | 96,4% | 95,2% | 95,2% | 95,2% | 95,2% | 95,2% | 95,2% | 95,2% | 95,2% | 95,2% | 95,2% | 95,2% |
| Котельная №7 (8-ой пром.узел, ул.Индустриальная - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,65 | 0,46 | 0,80 | 0,82 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,65 | 0,46 | 0,80 | 0,82 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,65 | 0,46 | 0,80 | 0,82 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,93 | 7,21 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,35 | 9,54 | 9,20 | 9,18 | 9,25 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 |
| Доля резерва | % | 93,5% | 95,4% | 92,0% | 91,8% | 92,5% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 92,2% |
| Котельная №9 (8-ой пром.узел, ул.Буровая - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,34 | 0,26 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,34 | 0,26 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,34 | 0,26 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 6,01 | 6,01 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,26 | 5,34 | 5,53 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
| Доля резерва | % | 93,9% | 95,3% | 98,8% | 98,4% | 98,4% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% |
| Котельная №13 (р-н ж/д,ул.Западная 1/1 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,39 | 3,75 | 1,73 | 3,36 | 3,42 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2,39 | 3,75 | 1,73 | 3,36 | 3,42 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,39 | 3,75 | 1,73 | 3,36 | 3,42 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,32 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 297,61 | 296,25 | 298,27 | 296,64 | 296,58 | 295,06 | 295,06 | 295,06 | 295,06 | 295,06 | 295,06 | 295,06 | 295,06 | 295,06 | 295,06 | 295,06 | 295,06 | 295,06 |
| Доля резерва | % | 99,2% | 98,8% | 99,4% | 98,9% | 98,9% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Котельная №14 (р-н ж/д ул. Западная 1/1 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,43 | 3,38 | 4,46 | 5,42 | 5,59 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 6,40 | 6,40 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 4,43 | 3,38 | 4,46 | 5,42 | 5,59 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 6,40 | 6,40 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,43 | 3,38 | 4,46 | 5,42 | 5,59 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 6,40 | 6,40 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 65,48 | 65,48 | 65,48 | 65,43 | 65,47 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 67,51 | 67,51 | 67,51 | 67,51 | 67,51 | 67,51 | 74,91 | 74,91 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21 (п. Звездный ул.Трубная - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,31 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,31 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,31 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,69 | 2,81 | 2,88 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| Доля резерва | % | 89,8% | 93,7% | 96,0% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% |
| Котельная №22 "Олимпия" (ГМУ СОЦ Олимпия п. Барсово - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 6,98 | 7,53 | 7,53 | 8,28 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,28 | 5,27 | 5,28 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 |
| Доля резерва | % | 99,7% | 99,4% | 99,7% | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" (Ледовый дворец Югорский тракт, 40 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,48 | 3,50 | 3,48 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| Доля резерва | % | 99,4% | 100,0% | 99,5% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% |
| Котельная №24 "Нефтяник" (г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 (Поликлиника Нефтяник) - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,39 | 2,38 | 2,40 | 2,17 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Доля резерва | % | 99,7% | 99,3% | 99,8% | 90,4% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% | 91,1% |
| Котельная №25 п. Лесной (пос. Лесной - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №26 "Набережный" (г. Сургут, Набережный пр. 17/2 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,35 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,56 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
| Доля резерва | % | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 99,2% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Котельная №27 "Набережный" (г. Сургут, Набережный пр. 17 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 1,90 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| Доля резерва | % | 96,4% | 96,4% | 96,4% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% |
| Котельная №28 п. Юность (п. Юность - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,39 | 1,38 | 1,09 | 1,09 | 1,25 | 1,33 | 1,49 | 1,67 | 2,26 | 4,47 | 4,98 | 5,64 | 6,19 | 6,82 | 7,32 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,39 | 1,38 | 1,09 | 1,09 | 1,25 | 1,33 | 1,49 | 1,67 | 2,26 | 4,47 | 4,98 | 5,64 | 6,19 | 6,82 | 7,32 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,27 | 1,26 | 0,98 | 0,98 | 1,13 | 1,21 | 1,38 | 1,56 | 2,14 | 4,36 | 4,86 | 5,52 | 6,07 | 6,71 | 7,20 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,14 | 9,04 | 6,98 | 6,98 | 8,07 | 8,68 | 9,85 | 11,14 | 15,31 | 31,18 | 34,80 | 39,51 | 43,44 | 47,98 | 51,50 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,11 | 1,12 | 1,41 | 1,41 | 1,25 | 1,17 | 1,01 | 0,83 | 0,24 | -1,97 | -2,48 | -3,14 | -3,69 | -4,32 | -4,82 |
| Доля резерва | % | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 44,5% | 44,8% | 56,3% | 56,3% | 50,2% | 46,8% | 40,2% | 33,0% | 9,7% | -79,0% | -99,3% | -125,6% | -147,5% | -173,0% | -192,6% |
| Котельная №29 п. Таежный (п. Таежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 1,98 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 2,02 | 2,01 | 2,01 | 2,00 | 1,99 | 2,00 | 1,99 | 1,99 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 1,98 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 2,02 | 2,01 | 2,01 | 2,00 | 1,99 | 2,00 | 1,99 | 1,99 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,21 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,10 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,56 | 3,43 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,62 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,68 | 3,69 | 3,69 | 3,58 | 3,59 | 3,59 | 3,60 | 3,61 | 3,60 | 3,61 | 3,61 |
| Доля резерва | % | 58,9% | 58,9% | 58,9% | 64,7% | 65,6% | 65,5% | 65,6% | 65,7% | 65,8% | 65,9% | 64,0% | 64,1% | 64,2% | 64,3% | 64,4% | 64,3% | 64,4% | 64,5% |
| Котельная №30 п. Лунный (п. Лунный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,85 | 6,97 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,66 | 4,64 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
| Доля резерва | % | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 83,2% | 82,9% | 82,3% | 82,3% | 82,3% | 82,3% | 82,3% | 81,4% | 81,4% | 81,4% | 81,4% | 81,4% | 81,4% | 81,4% | 81,4% |
| Котельная №32 п. Снежный (п. Снежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №33 п. Снежный (п. Снежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 |
| Доля резерва | % | 97,2% | 97,2% | 97,2% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
| Котельная №34 Крылова, 40 (г. Сургут, ул. Крылова, 40 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,68 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Доля резерва | % | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% |
| Котельная №35 Спортивное (законсервирована) (г. Сургут Спортивное ядро - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1 (г. Сургут, Аэропорт - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3 (г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 56, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,92 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Доля резерва | % | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,7% | 98,7% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 99,0% |
| Котельная №4 (г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 10 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,14 | 5,14 | 6,10 | 5,87 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 99,0% | 99,0% | 99,0% |
| Котельная №5 (г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 8 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 97,2% | 97,2% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,6% | 97,6% |
| Котельная №6 (г. Сургут, ул. Буровая, 1, соор. 15 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 17,26 | 17,26 | 18,19 | 18,18 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Доля резерва | % | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 99,6% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,4% | 98,4% |
| Котельная №7 (г. Сургут, Заячий остров, 6 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,32 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Доля резерва | % | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 98,3% | 98,7% | 98,7% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% |
| Котельная №8 (г. Сургут, Андреевский заезд, 2, соор. 4 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,54 | 4,54 | 4,82 | 5,10 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,45 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Доля резерва | % | 99,0% | 99,0% | 98,9% | 96,5% | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% |
| Котельная №9 (г. Сургут, Северный промрайон, Индустриальная, 56, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,64 | 3,64 | 3,56 | 3,43 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Доля резерва | % | 95,0% | 95,0% | 95,1% | 95,5% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,4% | 96,4% | 96,4% | 96,4% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,6% | 96,6% |
| Котельная №10 (г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 7/1, соор. 4 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,16 | 1,16 | 1,02 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,97 | -0,97 | -0,85 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,32 | -0,32 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 10,50 | 10,50 | 9,25 | 9,21 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,81 | 9,81 | 9,83 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,81 | 9,81 |
| Доля резерва | % | 98,1% | 98,1% | 98,3% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,1% | 98,1% |
| Котельная №12 (г. Сургут, ул. Промышленная, 20/1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,68 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,68 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,38 | -0,69 | -0,70 | -0,70 | -0,70 | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,74 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 20,89 | 20,89 | 20,76 | 20,55 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,60 | 2,60 | 2,61 | 2,32 | 2,63 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,68 |
| Доля резерва | % | 86,8% | 86,8% | 86,9% | 77,4% | 87,7% | 87,8% | 88,0% | 88,1% | 88,2% | 88,3% | 88,4% | 88,6% | 88,7% | 88,8% | 88,9% | 89,0% | 89,2% | 89,3% |
| Котельная №14 (г. Сургут, ш. Нефтеюганское, 54, соор. 1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 27,44 | 27,44 | 28,80 | 27,53 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,99 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
| Доля резерва | % | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,8% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% |
| Котельная №15 (г. Сургут, Югорский тракт, 6/1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,80 | 4,80 | 4,79 | 4,79 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Доля резерва | % | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,5% | 98,7% | 98,7% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,9% | 98,9% |
| Котельная №16 (г. Сургут, ул. Промышленная, 2, соор. 9 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8,79 | 8,79 | 8,77 | 8,69 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Доля резерва | % | 79,9% | 79,9% | 80,0% | 99,4% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% |
| Котельная №17 (г. Сургут, Андреевский заезд, 9 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Доля резерва | % | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 99,1% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 99,0% | 99,0% | 99,0% |
| Котельная №19 (г. Сургут, ул. Автомобилистов, 16 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,10 | 1,10 | 1,23 | 0,41 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 1,10 | 1,10 | 1,23 | 0,41 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,26 | 1,26 | 1,41 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,16 | -0,16 | -0,18 | -0,75 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,27 | -0,27 | -0,27 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,87 | 3,87 | 4,34 | 4,92 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 18,90 | 18,90 | 18,77 | 19,59 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,11 | 19,11 | 19,11 |
| Доля резерва | % | 94,5% | 94,5% | 93,9% | 98,0% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% |
| Котельная №22 (г. Сургут, ул. Заячий остров, 6, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,03 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,94 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 1,03 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,94 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,92 | 0,92 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,84 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 22,54 | 22,54 | 21,81 | 21,87 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,26 |
| Доля резерва | % | - | - | 54,5% | 54,5% | 54,5% | 54,7% | 55,0% | 55,2% | 55,4% | 55,6% | 55,7% | 55,9% | 56,1% | 56,3% | 56,5% | 56,7% | 56,9% | 57,1% |
| Котельная К-45 (г. Сургут, ул. Крылова, 55/2 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,63 | 0,71 | 0,75 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,90 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,63 | 0,71 | 0,75 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,90 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,63 | 0,71 | 0,75 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,90 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 97,33 | 97,33 | 97,33 | 97,33 | 97,30 | 114,65 | 114,65 | 125,36 | 140,95 | 145,46 | 163,25 | 172,32 | 174,72 | 181,34 | 190,04 | 196,76 | 201,66 | 206,55 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая пиковая котельная (ВПЛ1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,22 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,22 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,22 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,82 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,76 | 1,76 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,11 | 0,11 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,7% | 69,1% | 63,8% | 63,8% | 63,8% | 33,3% | 33,3% |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 560,30 | 560,30 | 562,50 | 562,50 | 565,50 | 565,50 | 565,50 | 565,50 | 565,50 | 565,50 | 565,50 | 565,83 | 565,83 | 565,83 | 565,83 | 565,83 | 565,83 | 565,83 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 43 | 43 | 46 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 1 246,13 | 1 246,13 | 1 251,13 | 1 257,38 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 | 1 257,39 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 33,59 | 33,64 | 29,67 | 33,46 | 33,62 | 34,86 | 34,92 | 35,87 | 36,01 | 36,18 | 36,67 | 37,36 | 39,72 | 40,49 | 41,18 | 41,75 | 43,15 | 43,64 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 33,59 | 33,64 | 29,67 | 33,46 | 33,62 | 34,86 | 34,92 | 35,87 | 36,01 | 36,18 | 36,67 | 37,36 | 39,72 | 40,49 | 41,18 | 41,75 | 43,15 | 43,64 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 29,99 | 30,04 | 26,01 | 30,04 | 30,09 | 31,35 | 31,43 | 32,40 | 32,56 | 32,74 | 33,26 | 33,97 | 36,35 | 37,14 | 37,84 | 38,43 | 39,85 | 40,36 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,44 | 0,44 | 0,50 | 0,25 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 648,72 | 648,72 | 650,49 | 650,59 | 635,40 | 653,76 | 657,58 | 683,43 | 701,96 | 707,65 | 729,16 | 743,38 | 763,15 | 776,56 | 790,16 | 800,86 | 819,06 | 827,57 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 532,70 | 531,60 | 537,80 | 534,99 | 537,98 | 536,89 | 536,84 | 535,93 | 535,86 | 535,71 | 535,39 | 535,07 | 532,72 | 531,98 | 531,33 | 530,79 | 530,04 | 529,57 |
| Доля резерва | % | 95,1% | 94,9% | 95,6% | 95,1% | 95,1% | 94,9% | 94,9% | 94,8% | 94,8% | 94,7% | 94,7% | 94,6% | 94,1% | 94,0% | 93,9% | 93,8% | 93,7% | 93,6% |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Газпром энерго" (г. Сургут, ул. Производственная,17 - ООО "Газпром энерго") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,28 | -2,98 | -3,00 | -3,01 | -3,03 | -3,04 | -3,06 | -3,08 | -3,09 | -3,11 | -3,12 | -3,14 | -3,15 | -3,17 | -3,18 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,68 | 11,39 | 11,40 | 11,42 | 11,43 | 11,45 | 11,46 | 11,48 | 11,49 | 11,51 | 11,52 | 11,54 | 11,56 | 11,57 | 11,59 |
| Доля резерва | % | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,4% | 91,1% | 91,2% | 91,3% | 91,5% | 91,6% | 91,7% | 91,8% | 92,0% | 92,1% | 92,2% | 92,3% | 92,4% | 92,6% | 92,7% |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,28 | -2,98 | -3,00 | -3,01 | -3,03 | -3,04 | -3,06 | -3,08 | -3,09 | -3,11 | -3,12 | -3,14 | -3,15 | -3,17 | -3,18 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,68 | 11,39 | 11,40 | 11,42 | 11,43 | 11,45 | 11,46 | 11,48 | 11,49 | 11,51 | 11,52 | 11,54 | 11,56 | 11,57 | 11,59 |
| Доля резерва | % | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,4% | 91,1% | 91,2% | 91,3% | 91,5% | 91,6% | 91,7% | 91,8% | 92,0% | 92,1% | 92,2% | 92,3% | 92,4% | 92,6% | 92,7% |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» (г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 - АО "Аэропорт Сургут") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 33,28 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 63,29 | 63,29 | 63,29 | 63,26 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 |
| Доля резерва | % | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,8% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 33,28 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 63,29 | 63,29 | 63,29 | 63,26 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 |
| Доля резерва | % | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,8% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 2 (ПРОМЗОНА) - СГМУП "Сургутский Хлебозавод") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Доля резерва | % | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Доля резерва | % | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО УК "СЗТК" (г. Сургут, ул. Автомобилистов, д. 3 - ООО "ОРИОН") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» (г. Сургут ул. Инженерная 20 стр. 2 - ООО "ТВС-сервис") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Горремстрой» (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 21 база АО «Горремстрой» - АО "Горремстрой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Технические системы» (г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 64/1 - ООО "Технические системы") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» (г. Сургут, ул. Монтажная 4 - ООО "СКАТ-База") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТехСтрой" (г. Сургут, ул. Игоря Киртбая - ООО "ТехСтрой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная №15 кв. П-9 (Квартал общественной застройки П-9.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая котельная мкр. 51 (Микрорайон 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Новая котельная Бизнес-центра мкр. 35 (Микрорайон 35.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,49 | 2,98 | 4,32 | 5,64 | 7,67 | 7,86 | 8,12 | 8,30 | 8,34 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,49 | 2,98 | 4,32 | 5,64 | 7,67 | 7,86 | 8,12 | 8,30 | 8,34 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,49 | 2,98 | 4,32 | 5,64 | 7,67 | 7,86 | 8,12 | 8,30 | 8,34 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,00 | 19,94 | 23,86 | 34,59 | 45,11 | 61,40 | 62,86 | 64,94 | 66,41 | 66,70 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,51 | 10,01 | 9,52 | 8,18 | 6,87 | 4,83 | 4,65 | 4,39 | 4,20 | 4,17 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,0% | 80,1% | 76,1% | 65,4% | 54,9% | 38,6% | 37,2% | 35,1% | 33,6% | 33,3% |
| Новая котельная торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 (Микрорайон 39.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Новая БМК 48 мкр. (Микрорайон 48.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Новая котельная мкр. СЗП1 (СЗП1, СЗП2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,49 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,49 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,49 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,62 | 3,94 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,61 | 0,45 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,0% | 47,5% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Новая котельная ЦЖ-1,1 (ЦЖ1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,49 | 11,33 | 11,83 | 12,65 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,49 | 11,33 | 11,83 | 12,65 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,49 | 11,33 | 11,83 | 12,65 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 | 90,67 | 94,64 | 101,16 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,48 | 7,63 | 7,14 | 6,32 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,4% | 40,2% | 37,6% | 33,3% |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 (Квартал общественной застройки П-10.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 2,26 | 2,46 | 2,65 | 2,65 | 4,67 | 4,67 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 2,26 | 2,46 | 2,65 | 2,65 | 4,67 | 4,67 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 2,26 | 2,46 | 2,65 | 2,65 | 4,67 | 4,67 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,97 | 18,11 | 19,66 | 21,22 | 21,22 | 37,36 | 37,36 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,76 | 4,74 | 4,55 | 4,35 | 4,35 | 2,34 | 2,34 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,5% | 67,7% | 64,9% | 62,1% | 62,1% | 33,3% | 33,3% |
| Новая котельная НТЦ №1 (Квартал общественной застройки П-4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 3,45 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,33 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,9% | 43,7% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Новая котельная НТЦ №2 (Микрорайон Пойма реки Объ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 3,45 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,33 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,9% | 43,7% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Новая котельная кв. Пойма-2 (Пойма-2 (район протоки Кривуля)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,72 | 4,14 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,72 | 4,14 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,72 | 4,14 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,78 | 33,14 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,65 | 4,23 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,6% | 50,5% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Новая котельная кв. П-12 (Квартал общественной застройки П-12.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,02 | 7,75 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,02 | 7,75 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,02 | 7,75 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,17 | 62,00 | 105,94 | 105,94 | 105,94 | 105,94 | 105,94 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,84 | 12,11 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,8% | 61,0% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Итого по котельным в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,51 | 12,51 | 13,79 | 51,50 | 53,46 | 53,46 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2,37 | 2,87 | 4,21 | 12,90 | 23,68 | 33,14 | 34,00 | 45,11 | 47,81 | 48,66 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2,37 | 2,87 | 4,21 | 12,90 | 23,68 | 33,14 | 34,00 | 45,11 | 47,81 | 48,66 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2,37 | 2,87 | 4,21 | 12,90 | 23,68 | 33,14 | 34,00 | 45,11 | 47,81 | 48,66 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 19,00 | 22,94 | 33,71 | 103,24 | 189,45 | 265,10 | 272,01 | 360,87 | 382,45 | 389,26 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,51 | 10,01 | 9,95 | 38,97 | 30,15 | 20,69 | 38,80 | 27,69 | 24,99 | 24,14 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,0% | 80,1% | 72,2% | 75,7% | 56,4% | 38,7% | 53,6% | 38,2% | 34,5% | 33,3% |
| Итого по котельным в системе теплоснабжения г. Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 650,80 | 650,80 | 653,00 | 653,00 | 657,50 | 657,50 | 657,50 | 657,50 | 670,01 | 670,01 | 671,29 | 709,33 | 711,29 | 711,29 | 730,26 | 730,26 | 730,26 | 730,26 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 48 | 48 | 51 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 1 317,13 | 1 317,13 | 1 322,13 | 1 328,38 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 | 1 329,39 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 39,14 | 39,19 | 35,22 | 39,01 | 39,75 | 40,97 | 41,01 | 41,95 | 44,08 | 44,72 | 46,55 | 55,91 | 69,03 | 79,24 | 80,78 | 92,44 | 96,52 | 97,85 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 39,14 | 39,19 | 35,22 | 39,01 | 39,75 | 40,97 | 41,01 | 41,95 | 44,08 | 44,72 | 46,55 | 55,91 | 69,03 | 79,24 | 80,78 | 92,44 | 96,52 | 97,85 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 38,78 | 38,84 | 34,81 | 38,87 | 39,20 | 40,46 | 40,54 | 41,51 | 43,67 | 44,35 | 46,21 | 55,61 | 68,76 | 79,01 | 80,58 | 92,27 | 96,39 | 97,75 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -2,81 | -2,81 | -2,75 | -3,03 | -2,62 | -2,66 | -2,69 | -2,73 | -2,76 | -2,79 | -2,83 | -2,86 | -2,90 | -2,93 | -2,97 | -3,00 | -3,04 | -3,07 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 706,76 | 706,76 | 708,54 | 710,19 | 695,72 | 714,08 | 717,90 | 743,75 | 778,28 | 787,91 | 820,19 | 903,94 | 1 009,92 | 1 098,99 | 1 119,50 | 1 219,06 | 1 258,83 | 1 274,16 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 619,65 | 618,55 | 624,75 | 621,92 | 626,06 | 624,99 | 624,95 | 624,06 | 634,51 | 633,89 | 633,51 | 662,23 | 651,07 | 640,89 | 658,37 | 646,74 | 643,31 | 642,00 |
| Доля резерва | % | 95,2% | 95,0% | 95,7% | 95,2% | 95,2% | 95,1% | 95,0% | 94,9% | 94,7% | 94,6% | 94,4% | 93,4% | 91,5% | 90,1% | 90,2% | 88,6% | 88,1% | 87,9% |

Таблица 3.3 - Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников в зоне деятельности ЕТО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 210,30 | 1 210,30 | 1 212,50 | 1 212,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,83 | 1 215,83 | 1 215,83 | 1 215,83 | 1 215,83 | 1 215,83 | 1 215,83 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 48 | 48 | 51 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 4 876,13 | 4 876,13 | 4 881,13 | 4 887,38 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 | 4 887,39 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 121,87 | 120,25 | 118,70 | 120,88 | 146,15 | 152,38 | 160,01 | 165,11 | 170,92 | 178,37 | 186,37 | 188,76 | 193,67 | 178,34 | 179,91 | 181,53 | 183,54 | 185,14 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 121,87 | 120,25 | 118,70 | 120,88 | 146,15 | 152,38 | 160,01 | 165,11 | 170,92 | 178,37 | 186,37 | 188,76 | 193,67 | 178,34 | 179,91 | 181,53 | 183,54 | 185,14 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 191,06 | 182,71 | 176,97 | 187,61 | 194,26 | 200,78 | 208,69 | 214,08 | 220,18 | 227,93 | 236,22 | 238,90 | 244,10 | 229,07 | 230,94 | 232,85 | 235,17 | 237,07 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -73,97 | -67,25 | -63,05 | -71,50 | -52,90 | -53,18 | -53,47 | -53,76 | -54,04 | -54,34 | -54,63 | -54,92 | -55,22 | -55,51 | -55,81 | -56,11 | -56,41 | -56,71 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1 833,71 | 1 833,71 | 1 835,49 | 1 855,11 | 1 891,12 | 1 949,93 | 2 019,01 | 2 080,41 | 2 143,46 | 2 208,77 | 2 294,69 | 2 325,07 | 2 366,65 | 2 266,25 | 2 288,88 | 2 309,84 | 2 335,07 | 2 354,43 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 094,42 | 1 095,00 | 1 098,78 | 1 097,56 | 1 075,45 | 1 069,38 | 1 061,75 | 1 056,69 | 1 050,95 | 1 043,52 | 1 035,69 | 1 033,67 | 1 028,77 | 1 044,13 | 1 042,60 | 1 041,01 | 1 039,65 | 1 038,07 |
| Доля резерва | % | 90,4% | 90,5% | 90,6% | 90,5% | 88,5% | 88,0% | 87,4% | 86,9% | 86,5% | 85,9% | 85,2% | 85,0% | 84,6% | 85,9% | 85,8% | 85,6% | 85,5% | 85,4% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,28 | -2,98 | -3,00 | -3,01 | -3,03 | -3,04 | -3,06 | -3,08 | -3,09 | -3,11 | -3,12 | -3,14 | -3,15 | -3,17 | -3,18 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,68 | 11,39 | 11,40 | 11,42 | 11,43 | 11,45 | 11,46 | 11,48 | 11,49 | 11,51 | 11,52 | 11,54 | 11,56 | 11,57 | 11,59 |
| Доля резерва | % | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 93,4% | 91,1% | 91,2% | 91,3% | 91,5% | 91,6% | 91,7% | 91,8% | 92,0% | 92,1% | 92,2% | 92,3% | 92,4% | 92,6% | 92,7% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 33,28 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 63,29 | 63,29 | 63,29 | 63,26 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 |
| Доля резерва | % | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,8% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Доля резерва | % | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% | 93,3% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 50,22 | 52,17 | 52,17 | 71,14 | 71,14 | 71,14 | 71,14 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2,37 | 2,87 | 3,36 | 12,05 | 22,83 | 32,28 | 33,15 | 44,25 | 46,95 | 47,80 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2,37 | 2,87 | 3,36 | 12,05 | 22,83 | 32,28 | 33,15 | 44,25 | 46,95 | 47,80 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2,37 | 2,87 | 3,36 | 12,05 | 22,83 | 32,28 | 33,15 | 44,25 | 46,95 | 47,80 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 19,00 | 22,94 | 26,86 | 96,39 | 182,60 | 258,25 | 265,17 | 354,03 | 375,60 | 382,42 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,51 | 10,01 | 9,52 | 38,55 | 29,72 | 20,27 | 38,37 | 27,26 | 24,57 | 23,71 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,0% | 80,1% | 76,1% | 76,8% | 57,0% | 38,8% | 53,9% | 38,3% | 34,5% | 33,3% |
| Итого по источникам в системе теплоснабжения г. Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 300,80 | 1 300,80 | 1 303,00 | 1 303,00 | 1 307,50 | 1 307,50 | 1 307,50 | 1 307,50 | 1 320,01 | 1 320,01 | 1 320,01 | 1 358,05 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 378,97 | 1 378,97 | 1 378,97 | 1 378,97 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 53 | 53 | 56 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 4 947,13 | 4 947,13 | 4 952,13 | 4 958,38 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 | 4 959,39 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 127,42 | 125,79 | 124,25 | 126,44 | 152,27 | 158,49 | 166,10 | 171,19 | 178,98 | 186,92 | 195,39 | 206,45 | 222,12 | 216,23 | 218,66 | 231,36 | 236,06 | 238,49 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 127,42 | 125,79 | 124,25 | 126,44 | 152,27 | 158,49 | 166,10 | 171,19 | 178,98 | 186,92 | 195,39 | 206,45 | 222,12 | 216,23 | 218,66 | 231,36 | 236,06 | 238,49 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 199,86 | 191,51 | 185,76 | 196,44 | 203,37 | 209,89 | 217,80 | 223,19 | 231,29 | 239,53 | 248,31 | 259,68 | 275,66 | 270,08 | 272,82 | 285,84 | 290,85 | 293,60 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -77,22 | -70,50 | -66,30 | -74,78 | -55,88 | -56,18 | -56,48 | -56,79 | -57,09 | -57,40 | -57,70 | -58,01 | -58,32 | -58,63 | -58,95 | -59,26 | -59,58 | -59,89 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1 891,76 | 1 891,76 | 1 893,53 | 1 914,71 | 1 951,43 | 2 010,25 | 2 079,33 | 2 140,73 | 2 219,78 | 2 289,03 | 2 378,87 | 2 478,78 | 2 606,57 | 2 581,82 | 2 611,37 | 2 721,19 | 2 767,99 | 2 794,17 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 181,37 | 1 181,94 | 1 185,72 | 1 184,50 | 1 163,54 | 1 157,48 | 1 149,86 | 1 144,82 | 1 149,60 | 1 141,69 | 1 133,39 | 1 160,41 | 1 146,70 | 1 152,62 | 1 169,20 | 1 156,53 | 1 152,48 | 1 150,07 |
| Доля резерва | % | 90,8% | 90,9% | 91,0% | 90,9% | 89,0% | 88,5% | 87,9% | 87,6% | 87,1% | 86,5% | 85,9% | 85,4% | 84,3% | 84,8% | 84,8% | 83,9% | 83,6% | 83,4% |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Сводные существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения по зонам деятельности ЕТО г. Сургута представлены в таблице ниже.

Таблица 3.4 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО г. Сургута

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 (г. Сургут, ул. Электротехническая, 23/1 - филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 117,38 | 117,38 | 117,38 | 120,07 | 124,46 | 128,29 | 131,03 | 133,28 | 138,35 | 143,01 | 145,89 | 146,72 | 148,74 | 132,36 | 133,16 | 134,11 | 134,68 | 135,57 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 851,50 | 851,50 | 851,50 | 871,02 | 902,63 | 930,39 | 950,21 | 966,58 | 1 003,32 | 1 037,11 | 1 058,00 | 1 064,01 | 1 078,67 | 959,87 | 965,71 | 972,58 | 976,70 | 983,15 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 170,20 | 170,20 | 170,20 | 174,10 | 180,47 | 186,02 | 189,99 | 193,26 | 200,61 | 207,36 | 211,54 | 212,74 | 215,67 | 191,92 | 193,09 | 194,46 | 195,28 | 196,57 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1 131,31 | 1 131,31 | 1 131,31 | 1 146,93 | 1 172,16 | 1 194,37 | 1 210,23 | 1 223,32 | 1 252,72 | 1 279,75 | 1 296,47 | 1 301,27 | 1 313,00 | 1 217,95 | 1 222,63 | 1 228,12 | 1 231,42 | 1 236,58 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная ПКТС (г. Сургут, ул. Мира, д.41 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 36,31 | 37,80 | 39,21 | 40,23 | 41,07 | 42,93 | 44,66 | 45,73 | 46,04 | 46,78 | 31,79 | 32,02 | 32,29 | 32,46 | 32,71 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 283,98 | 283,98 | 283,98 | 290,52 | 302,40 | 313,71 | 321,81 | 328,53 | 343,42 | 357,27 | 365,87 | 368,31 | 374,23 | 254,33 | 256,18 | 258,35 | 259,64 | 261,69 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 51,47 | 51,47 | 51,47 | 52,66 | 54,81 | 56,86 | 58,33 | 59,55 | 62,24 | 64,76 | 66,31 | 66,76 | 67,83 | 46,10 | 46,43 | 46,83 | 47,06 | 47,43 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СГРЭС-2 (г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 - ПАО "Юнипро" - Сургутская ГРЭС-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 45,32 | 36,92 | 35,20 | 39,12 | 41,32 | 42,75 | 47,86 | 50,01 | 50,89 | 53,79 | 58,69 | 59,83 | 60,63 | 61,19 | 61,55 | 61,93 | 62,26 | 62,75 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 333,49 | 333,49 | 333,49 | 333,49 | 353,08 | 365,78 | 411,21 | 430,40 | 438,17 | 464,01 | 507,53 | 517,68 | 524,83 | 529,81 | 533,01 | 536,39 | 539,31 | 543,71 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 65,71 | 53,53 | 51,04 | 56,72 | 59,91 | 61,98 | 69,39 | 72,52 | 73,79 | 78,00 | 85,10 | 86,75 | 87,92 | 88,73 | 89,25 | 89,80 | 90,28 | 90,99 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 467,78 | 479,96 | 482,46 | 476,77 | 493,17 | 503,80 | 541,82 | 557,88 | 564,39 | 586,01 | 622,43 | 630,93 | 636,92 | 641,08 | 643,76 | 646,59 | 649,03 | 652,72 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №1 (г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,29 | 2,49 | 1,08 | 1,92 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,13 | 2,13 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 37,11 | 37,11 | 37,11 | 37,13 | 38,78 | 38,78 | 38,78 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,79 | 39,79 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,86 | 3,60 | 1,57 | 2,78 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,08 | 3,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 60,24 | 58,50 | 60,54 | 59,35 | 60,77 | 60,77 | 60,77 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,71 | 61,71 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №2 (г. Сургут ул Нефтяников, д.24 стр. 4 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 10,40 | 9,70 | 8,92 | 10,13 | 9,77 | 9,55 | 9,49 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,08 | 10,17 | 10,40 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 103,09 | 103,09 | 103,09 | 102,86 | 94,37 | 91,47 | 90,78 | 97,74 | 97,74 | 97,74 | 97,74 | 98,44 | 99,53 | 102,56 | 102,65 | 102,65 | 102,65 | 102,65 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 15,07 | 14,06 | 12,93 | 14,69 | 14,17 | 13,84 | 13,77 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,62 | 14,74 | 15,08 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 138,01 | 139,03 | 140,16 | 138,17 | 130,20 | 127,62 | 127,02 | 133,19 | 133,19 | 133,19 | 133,19 | 133,81 | 134,78 | 137,48 | 137,56 | 137,56 | 137,56 | 137,56 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №3 (г. Сургут ул Майская д.10/2 стр.2 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 2,01 | 2,77 | 2,22 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | 3,34 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 119,24 | 119,24 | 119,24 | 122,18 | 118,97 | 119,07 | 124,79 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,39 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 2,92 | 4,02 | 3,21 | 4,61 | 4,62 | 4,62 | 4,84 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 166,32 | 165,22 | 166,02 | 167,56 | 164,36 | 164,45 | 169,95 | 171,48 | 171,48 | 171,48 | 171,48 | 171,48 | 171,48 | 171,48 | 171,48 | 171,48 | 171,48 | 171,48 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №5 (п. Дорожный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,19 | 0,61 | 0,34 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,64 | 10,05 | 10,05 | 8,84 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,12 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,73 | 0,89 | 0,49 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 18,71 | 19,54 | 19,94 | 20,32 | 19,74 | 19,74 | 18,56 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,87 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №6 (Заячий остров - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,22 | 0,67 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,91 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,77 | 0,97 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 21,15 | 21,95 | 22,17 | 22,13 | 22,11 | 22,11 | 22,11 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №7 (8-ой пром.узел, ул.Индустриальная - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,65 | 0,46 | 0,80 | 0,82 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,93 | 7,21 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,95 | 0,66 | 1,16 | 1,19 | 1,08 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 17,05 | 17,34 | 16,84 | 16,74 | 16,13 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №9 (8-ой пром.узел, ул.Буровая - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,34 | 0,26 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 6,01 | 6,01 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,50 | 0,38 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 11,06 | 11,18 | 11,46 | 11,48 | 11,48 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №13 (р-н ж/д,ул.Западная 1/1 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 2,39 | 3,75 | 1,73 | 3,36 | 3,42 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,32 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 3,46 | 5,43 | 2,51 | 4,87 | 4,96 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 303,87 | 301,90 | 304,83 | 302,47 | 302,36 | 303,41 | 303,41 | 303,41 | 303,41 | 303,41 | 303,41 | 303,41 | 303,41 | 303,41 | 303,41 | 303,41 | 303,41 | 303,41 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №14 (р-н ж/д ул. Западная 1/1 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 4,43 | 3,38 | 4,46 | 5,42 | 5,59 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 6,40 | 6,40 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 65,48 | 65,48 | 65,48 | 65,43 | 65,47 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 67,51 | 67,51 | 67,51 | 67,51 | 67,51 | 67,51 | 74,91 | 74,91 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 6,43 | 4,91 | 6,47 | 7,86 | 8,11 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 9,28 | 9,28 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21 (п. Звездный ул.Трубная - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,31 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,44 | 0,28 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 7,90 | 8,07 | 8,17 | 8,23 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №22 "Олимпия" (ГМУ СОЦ Олимпия п. Барсово - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 6,98 | 7,53 | 7,53 | 8,28 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 13,48 | 13,46 | 13,48 | 13,49 | 12,26 | 12,81 | 12,81 | 13,57 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" (Ледовый дворец Югорский тракт, 40 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 11,54 | 11,57 | 11,55 | 11,56 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №24 "Нефтяник" (г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 (Поликлиника Нефтяник) - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 4,24 | 4,23 | 4,24 | 3,91 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №25 п. Лесной (пос. Лесной - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №26 "Набережный" (г. Сургут, Набережный пр. 17/2 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,35 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 5,89 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №27 "Набережный" (г. Сургут, Набережный пр. 17 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 1,90 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 7,47 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №28 п. Юность (п. Юность - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,39 | 1,38 | 1,09 | 1,09 | 1,25 | 1,33 | 1,49 | 1,67 | 2,26 | 4,47 | 4,98 | 5,64 | 6,19 | 6,82 | 7,32 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,14 | 9,04 | 6,98 | 6,98 | 8,07 | 8,68 | 9,85 | 11,14 | 15,31 | 31,18 | 34,80 | 39,51 | 43,44 | 47,98 | 51,50 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,01 | 2,00 | 1,58 | 1,58 | 1,81 | 1,93 | 2,17 | 2,43 | 3,27 | 6,49 | 7,22 | 8,18 | 8,97 | 9,89 | 10,61 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,63 | 9,54 | 7,90 | 7,90 | 8,77 | 9,25 | 10,19 | 11,21 | 14,54 | 27,19 | 30,08 | 33,83 | 36,96 | 40,59 | 43,39 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №29 п. Таежный (п. Таежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 1,98 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 2,02 | 2,01 | 2,01 | 2,00 | 1,99 | 2,00 | 1,99 | 1,99 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,56 | 3,43 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 2,87 | 2,79 | 2,80 | 2,79 | 2,78 | 2,78 | 2,77 | 2,92 | 2,92 | 2,91 | 2,90 | 2,89 | 2,90 | 2,89 | 2,88 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,30 | 6,24 | 6,32 | 6,33 | 6,33 | 6,34 | 6,35 | 6,99 | 7,00 | 7,01 | 7,02 | 7,03 | 7,08 | 7,09 | 7,10 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №30 п. Лунный (п. Лунный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,85 | 6,97 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,36 | 1,39 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 11,09 | 11,19 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №32 п. Снежный (п. Снежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №33 п. Снежный (п. Снежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,50 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №34 Крылова, 40 (г. Сургут, ул. Крылова, 40 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,68 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,65 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №35 Спортивное (законсервирована) (г. Сургут Спортивное ядро - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1 (г. Сургут, Аэропорт - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3 (г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 56, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,92 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,32 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №4 (г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 10 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 5,14 | 5,14 | 6,10 | 5,87 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №5 (г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 8 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №6 (г. Сургут, ул. Буровая, 1, соор. 15 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 17,26 | 17,26 | 18,19 | 18,18 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 18,72 | 18,72 | 19,64 | 19,63 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №7 (г. Сургут, Заячий остров, 6 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,32 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,73 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №8 (г. Сургут, Андреевский заезд, 2, соор. 4 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 4,54 | 4,54 | 4,82 | 5,10 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 5,98 | 5,98 | 6,26 | 6,49 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №9 (г. Сургут, Северный промрайон, Индустриальная, 56, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,64 | 3,64 | 3,56 | 3,43 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 4,96 | 4,96 | 4,88 | 4,73 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №10 (г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 7/1, соор. 4 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,16 | 1,16 | 1,02 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 10,50 | 10,50 | 9,25 | 9,21 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,68 | 1,68 | 1,48 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 18,82 | 18,82 | 17,77 | 18,47 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №12 (г. Сургут, ул. Промышленная, 20/1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 20,89 | 20,89 | 20,76 | 20,55 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,55 | 1,55 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 22,35 | 22,35 | 22,23 | 22,01 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №14 (г. Сургут, ш. Нефтеюганское, 54, соор. 1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 27,44 | 27,44 | 28,80 | 27,53 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 32,36 | 32,36 | 33,72 | 32,45 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №15 (г. Сургут, Югорский тракт, 6/1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 4,80 | 4,80 | 4,79 | 4,79 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 6,28 | 6,28 | 6,27 | 6,21 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №16 (г. Сургут, ул. Промышленная, 2, соор. 9 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 8,79 | 8,79 | 8,77 | 8,69 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 9,15 | 9,15 | 9,13 | 9,16 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №17 (г. Сургут, Андреевский заезд, 9 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №19 (г. Сургут, ул. Автомобилистов, 16 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,26 | 1,26 | 1,41 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,87 | 3,87 | 4,34 | 4,92 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,82 | 1,82 | 2,04 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 22,05 | 22,05 | 22,30 | 23,24 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №22 (г. Сургут, ул. Заячий остров, 6, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,03 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,94 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 22,54 | 22,54 | 21,81 | 21,87 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,44 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,37 | 1,37 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | 22,56 | 22,62 | 22,41 | 22,41 | 22,42 | 22,43 | 22,43 | 22,44 | 22,44 | 22,45 | 22,46 | 22,46 | 22,47 | 22,48 | 22,48 | 22,49 |
| Доля резерва, % | % | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная К-45 (г. Сургут, ул. Крылова, 55/2 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,63 | 0,71 | 0,75 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,90 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 97,33 | 97,33 | 97,33 | 97,33 | 97,30 | 114,65 | 114,65 | 125,36 | 140,95 | 145,46 | 163,25 | 172,32 | 174,72 | 181,34 | 190,04 | 196,76 | 201,66 | 206,55 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,72 | 0,72 | 0,79 | 0,89 | 0,92 | 1,03 | 1,09 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,24 | 1,27 | 1,31 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая пиковая котельная (ВПЛ1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,22 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,82 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,76 | 1,76 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,32 | 0,32 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 | 1,00 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,77 | 1,77 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 210,30 | 1 210,30 | 1 212,50 | 1 212,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,50 | 1 215,83 | 1 215,83 | 1 215,83 | 1 215,83 | 1 215,83 | 1 215,83 | 1 215,83 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 233,85 | 225,50 | 219,72 | 230,80 | 238,93 | 246,85 | 255,77 | 261,99 | 269,93 | 279,40 | 288,76 | 291,73 | 297,67 | 267,63 | 269,73 | 271,90 | 274,37 | 276,51 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2 117,69 | 2 117,69 | 2 119,47 | 2 145,63 | 2 193,51 | 2 263,64 | 2 340,82 | 2 408,94 | 2 486,88 | 2 566,04 | 2 660,57 | 2 693,38 | 2 740,88 | 2 520,58 | 2 545,05 | 2 568,18 | 2 594,71 | 2 616,12 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 339,08 | 326,97 | 318,59 | 334,66 | 346,44 | 357,93 | 370,86 | 379,88 | 391,40 | 405,13 | 418,70 | 423,01 | 431,62 | 388,07 | 391,10 | 394,26 | 397,83 | 400,94 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 2 574,17 | 2 584,76 | 2 618,75 | 2 625,22 | 2 660,59 | 2 691,89 | 2 749,50 | 2 792,47 | 2 831,20 | 2 880,80 | 2 936,09 | 2 953,91 | 2 985,57 | 2 900,41 | 2 911,70 | 2 923,22 | 2 933,76 | 2 945,52 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Газпром энерго" (г. Сургут, ул. Производственная,17 - ООО "Газпром энерго") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
| Доля резерва, % | % | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% | 78,6% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» (г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 - АО "Аэропорт Сургут") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 33,28 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,08 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 94,70 | 94,70 | 94,70 | 96,20 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 33,28 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,08 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 94,70 | 94,70 | 94,70 | 96,20 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 2 (ПРОМЗОНА) - СГМУП "Сургутский Хлебозавод") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №6 - СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО УК "СЗТК" (г. Сургут, ул. Автомобилистов, д. 3 - ООО "ОРИОН") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» (г. Сургут ул. Инженерная 20 стр. 2 - ООО "ТВС-сервис") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Горремстрой» (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 21 база АО «Горремстрой» - АО "Горремстрой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Технические системы» (г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 64/1 - ООО "Технические системы") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» (г. Сургут, ул. Монтажная 4 - ООО "СКАТ-База") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТехСтрой" (г. Сургут, ул. Игоря Киртбая - ООО "ТехСтрой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная №15 кв. П-9 (Квартал общественной застройки П-9.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая котельная мкр. 51 (Микрорайон 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новая котельная Бизнес-центра мкр. 35 (Микрорайон 35.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,49 | 2,98 | 4,32 | 5,64 | 7,67 | 7,86 | 8,12 | 8,30 | 8,34 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,00 | 19,94 | 23,86 | 34,59 | 45,11 | 61,40 | 62,86 | 64,94 | 66,41 | 66,70 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,90 | 3,61 | 4,32 | 6,27 | 8,18 | 11,13 | 11,39 | 11,77 | 12,04 | 12,09 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,61 | 28,83 | 32,04 | 40,82 | 49,44 | 62,77 | 63,97 | 65,68 | 66,88 | 67,11 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новая котельная торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 (Микрорайон 39.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новая БМК 48 мкр. (Микрорайон 48.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новая котельная мкр. СЗП1 (СЗП1, СЗП2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,49 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,62 | 3,94 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,09 | 4,16 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новая котельная ЦЖ-1,1 (ЦЖ1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,49 | 11,33 | 11,83 | 12,65 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 | 90,67 | 94,64 | 101,16 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,71 | 16,43 | 17,15 | 18,34 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,16 | 93,20 | 96,46 | 101,80 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 (Квартал общественной застройки П-10.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 2,26 | 2,46 | 2,65 | 2,65 | 4,67 | 4,67 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,97 | 18,11 | 19,66 | 21,22 | 21,22 | 37,36 | 37,36 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 | 3,28 | 3,56 | 3,85 | 3,85 | 6,77 | 6,77 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,62 | 21,83 | 23,11 | 24,38 | 24,38 | 37,59 | 37,59 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новая котельная НТЦ №1 (Квартал общественной застройки П-4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 3,45 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,62 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,87 | 3,59 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новая котельная НТЦ №2 (Микрорайон Пойма реки Объ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 3,45 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,62 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,87 | 3,59 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новая котельная кв. Пойма-2 (Пойма-2 (район протоки Кривуля)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,72 | 4,14 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,78 | 33,14 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,40 | 6,01 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,76 | 35,51 | 44,96 | 44,96 | 44,96 | 44,96 | 44,96 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новая котельная кв. П-12 (Квартал общественной застройки П-12.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,02 | 7,75 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,17 | 62,00 | 105,94 | 105,94 | 105,94 | 105,94 | 105,94 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,38 | 11,24 | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 19,20 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,65 | 70,63 | 106,60 | 106,60 | 106,60 | 106,60 | 106,60 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,51 | 12,51 | 13,79 | 51,50 | 53,46 | 53,46 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2,37 | 2,87 | 4,21 | 12,90 | 23,68 | 33,14 | 34,00 | 45,11 | 47,81 | 48,66 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 19,00 | 22,94 | 33,71 | 103,24 | 189,45 | 265,10 | 272,01 | 360,87 | 382,45 | 389,26 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 3,44 | 4,16 | 6,11 | 18,71 | 34,34 | 48,05 | 49,30 | 65,41 | 69,32 | 70,55 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,61 | 28,83 | 38,93 | 133,58 | 206,11 | 268,05 | 292,68 | 365,44 | 383,10 | 388,68 |
| Доля резерва, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Итого по источникам в системе теплоснабжения г. Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 300,80 | 1 300,80 | 1 303,00 | 1 303,00 | 1 307,50 | 1 307,50 | 1 307,50 | 1 307,50 | 1 320,01 | 1 320,01 | 1 321,29 | 1 359,33 | 1 361,29 | 1 361,29 | 1 380,26 | 1 380,26 | 1 380,26 | 1 380,26 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 242,65 | 234,30 | 228,52 | 239,63 | 248,04 | 255,96 | 264,88 | 271,10 | 281,04 | 291,01 | 301,71 | 313,37 | 330,08 | 309,51 | 312,46 | 325,75 | 330,91 | 333,91 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2 175,74 | 2 175,74 | 2 177,51 | 2 205,22 | 2 253,83 | 2 323,96 | 2 401,14 | 2 469,26 | 2 563,20 | 2 646,30 | 2 751,59 | 2 853,94 | 2 987,65 | 2 843,00 | 2 874,39 | 2 986,38 | 3 034,48 | 3 062,70 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 351,84 | 339,73 | 331,35 | 347,47 | 359,66 | 371,14 | 384,07 | 393,09 | 407,51 | 421,96 | 437,47 | 454,39 | 478,62 | 448,79 | 453,07 | 472,33 | 479,82 | 484,17 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 2 694,01 | 2 704,60 | 2 738,59 | 2 746,56 | 2 784,13 | 2 815,44 | 2 873,05 | 2 916,01 | 2 980,35 | 3 033,18 | 3 098,57 | 3 211,03 | 3 315,23 | 3 292,01 | 3 327,93 | 3 412,20 | 3 440,40 | 3 457,74 |
| Доля резерва, % | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В мастер-плане рассмотрены варианты и обоснованы основные структурно-параметрические изменения, предусмотренные при перспективном развитии систем теплоснабжения г. Сургута. К таковым отнесены:

Изменения зон теплоснабжения в результате:

- передачи тепловых нагрузок от менее эффективных источников к более эффективным с объединением зон теплоснабжения, возможно, со строительством новых источников, работающих на объединенную зону;

- децентрализации зон теплоснабжения с низкой плотностью тепловых нагрузок со строительством новых источников меньшей мощности, возможно, с переводом потребителей на индивидуальное теплоснабжение.

Структурно-параметрические изменения тепловых сетей в результате:

- увеличения диаметров с увеличением пропускной способности тепловых сетей для повышения качества теплоснабжения в существующих условиях и обеспечения подключения перспективных потребителей;

- изменения зон теплоснабжения ЦТП в результате ликвидации ЦТП и сетей ГВС после ЦТП с переводом потребителей на ИТП;

- сокращения (ликвидации) переразмеренных диаметров, обуславливающих заниженную скорость движения теплоносителя;

- изменения структуры тепловых сетей в результате строительства перемычек, повышающих надежность и эффективность передачи тепловой энергии;

- строительства новых или реконструкция существующих насосных станций, в том числе с изменением расходно-напорных характеристик.

Реконструкции котельных по следующим основным направлениям:

- реконструкция по ветхости;

- реконструкция со снижением установленной мощности в связи со значительной переразмеренностью существующей мощности;

- реконструкция с увеличением мощности в связи с подключением новых потребителей.

В результате сравнительной технико-экономической оценки вариантов развития систем теплоснабжения, выполненной рамках актуализации мастер-плана, подтверждены основные выводы и решения по вариантам распределения зон теплоснабжения существующих источников, предложенные в предыдущей версии, и определены оптимальные мероприятия по реконструкции котельных.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Принятые в результате разработки Мастер-плана решения учтены в дальнейших предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Большая часть мероприятий, предусмотренных на источниках теплоснабжения являются безальтернативными и сохраняются относительно предыдущей актуализации.

Для некоторых источников предложены альтернативные мероприятия, экономическая эффективность которых оказалась выше, чем у предложенных ранее.

В целом, учтивая изолированность зон теплоснабжения, мероприятия на источниках и тепловых сетях могут меняться в зависимости от результатов инженерных изысканий или изменения планов застройщиков, что не окажет влияния на выбор мероприятий в остальных зонах.

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

В г. Сургуте сложилась и действует эффективная система централизованного теплоснабжения на базе комбинированного производства тепловой и электрической энергии.

Котельные №№ 1, 2, 3 СГМУП «ГТС», находящиеся в непосредственной близости от зон теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2, кроме разгрузки концевых участков магистралей СГРЭС-1 дополнительно выполняют резервирующую функцию, что повышает надежность работы всей системы в целом. Остальные котельные работают на свои локальные зоны.

В перспективе расширение зон действия существующих котельных с проведением их реконструкции и включением в зоны их теплоснабжения потребителей близлежащих существующих теплоисточников - не предусматривается.

Мероприятия по техническому перевооружению рассматриваются в схеме теплоснабжения по причине возникающих дефицитов мощности на источниках или наступления сверхнормативных сроков эксплуатации.

Возникающий дефицит мощности ГРЭС-1 и ПКТС, работающих в единой системе теплоснабжения, может быть компенсирован строительством к 2027 г. третьего тепловывода «ГРЭС-1 – 18 микрорайон» с Пиковой Котельной, для присоединения к нему районов перспективной застройки. Это мероприятие позволит присоединить к СГРЭС-1 тепловые нагрузки мкр. 30А, 31 А, Б, В, 32, «Ядро центра» на перспективу до 2035 г. и дополнительные тепловые нагрузки в более отдалённой перспективе.

Для обеспечения строящихся перспективных объектов тепловой энергией и для не возникновения дефицитов мощности на существующих источниках теплоснабжения при актуализации схемы в принятом варианте развития системы теплоснабжения и строительного фонда г. Сургута предлагается строительство централизованных источников:

- в 2027 новой пиковой котельной установленной мощностью 120 Гкал/ч для обеспечения потребителей в центральной части города до микрорайона №18 для обеспечения потребителей в микрорайонах: микрорайон 31Б, микрорайон 30А, микрорайон 31, микрорайон 31А, КК4, микрорайон 31В, КК3А, КК2А;

- в 2027-2028гг блочно-модульная котельной 48 мкр. установленной мощность 3,0 Гкал/ч для обеспечения потребителей в мкр. №48;

- в 2028 году котельной кв. П-12 установленной мощность 1,1 Гкал/ч для обеспечения потребителей в Южном планировочном районе квартал общественной застройки П-12 ;

- в 2026-2027гг котельной кв. П-9 установленной мощность 4,5 Гкал/ч для обеспечения потребителей в квартале общественной застройки П-9;

- в 2022-2024гг котельной мкр. 51 (проект) установленной мощность 60 Гкал/ч для обеспечения потребителей в мкр. №50 и №51;

- в 2031 гг котельной мкр.СЗП1 (69 Гкал/ч) установленной мощность 69 Гкал/ч для обеспечения потребителей в планировочных районах СЗП1, СЗП2. ;

- в 2027-2028гг котельной ЦЖ-1, 1 установленной мощность 24 Гкал/ч для обеспечения потребителей в Центральном жилом районе;

- в 2027-2028гг котельной Производственно-торгового комплекса кв. П-10 установленной мощность 2,5 Гкал/ч для обеспечения потребителей в Юго-западном районе квартал общественной застройки П-10;

- в 2027-2028гг котельной кв Пойма-2 установленной мощностью 61 Гкал/ч для обеспечения потребителей в квартале Пойма-2;

- в 2027-2028гг котельной НТЦ №1 (западная) установленной мощностью 56 Гкал/ч для обеспечения потребителей в Пойме реки Объ;

- в 2027-2028гг котельной НТЦ №2 (восточная) установленной мощностью 29 Гкал/ч для обеспечения потребителей в Пойме реки Объ;

- в 2029 гг котельной Бизнес-центра мкр. 35 установленной мощностью 4,5 Гкал/ч;

- в 2029 гг котельной торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 установленной мощностью 4,5 Гкал/ч;

Мероприятия по строительству (рисунок 5.1) и реконструкции котельных в соответствии с принятым сценарием развития представлены в таблице 5.5.

Рисунок 5.1 – Мероприятия по строительству источников тепловой энергии

Таблица 5.1 – Мероприятия по строительству и реконструкции котельных в соответствии с принятым сценарием развития

| Шифр | Наименование мероприятий | Обозначение необходимости | Балансовая принадлежность | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п. | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |
| Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.001 | Проектирование пиковой котельной 120 Гкал/ч | Обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей, поддержание требуемого температурного режима | ООО "СГЭС" | г. Сургут | мощность | Гкал/ч | 0 | 120 | 2024 | 2025 |
| ХХХ.01.01.001 | Строительство пиковой котельной 120 Гкал/ч |  | Не определена |  |  |  |  |  | 2028 | 2030 |
| ХХХ.01.01.002 | Строительство блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей 48 мкр. (3 Гкал/ч) | Не определена | 48 мкр | мощность | Гкал/ч | 0 | 3 | 2027 | 2028 |
| ХХХ.01.01.003 | Строительство Котельная кв. П-12 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей мкр.П-12 - (1,1 Гкал/ч) | Не определена | П-12 | мощность | Гкал/ч | 0 | 1,1 | 2028 | 2028 |
| ХХХ.01.01.004 | Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей района П-9 - (4.5 Гкал/ч) | Не определена | П-9 | мощность | Гкал/ч | 0 | 4,5 | 2026 | 2027 |
| ХХХ.01.01.005 | Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей 51 мкр. - (60Гкал/ч) | Не определена | мкр 51 | мощность | Гкал/ч | 0 | 60 | 2023 | 2025 |
| ХХХ.01.01.006 | Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей мкр. СЗП1 - (69Гкал/ч) | Не определена | мкр.СЗП1 | мощность | Гкал/ч | 0 | 69 | 2031 | 2031 |
| ХХХ.01.01.007 | Строительство котельной ЦЖ-1, 1 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей Центрального жилого района - (24 Гкал/ч) | Не определена | Центральный жилой р-н | мощность | Гкал/ч | 0 | 24 | 2027 | 2028 |
| ХХХ.01.01.008 | Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей производственно-торгового комплекса - (2,7 Гкал/ч) | Не определена | П-10 | мощность | Гкал/ч | 0 | 2,7 | 2027 | 2028 |
| ХХХ.01.01.009 | Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей квартала Пойма-2 | Не определена | Пойма-2 (район протоки Кривуля) | мощность | Гкал/ч | 0 | 65 | 2027 | 2028 |
| ХХХ.01.01.010 | Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией микрорайона Пойма реки Объ | Не определена | мкр. Пойма р.Обь | мощность | Гкал/ч | 0 | 56 | 2027 | 2028 |
| ХХХ.01.01.011 | Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией микрорайона Пойма реки Объ | Не определена | мкр. Пойма р.Обь | мощность | Гкал/ч | 0 | 29 | 2027 | 2028 |
| ХХХ.01.01.012 | Строительство котельной Бизнес-центра мкр. 35 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией Бизнес-центра мкр. 35 | Не определена | Микрорайон 35 | мощность | Гкал/ч | 0 | 4,5 | 2029 | 2029 |
| ХХХ.01.01.013 | Строительство котельной торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией ТРК мкр. 39 | Не определена | Микрорайон 39 | мощность | Гкал/ч | 0 | 4,5 | 2029 | 2029 |
| Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.03.001 | Строительство котельной №7 тепловой мощностью 10 МВт, двухконтурного исполнения с металлической дымовой трубой в несущем каркасе | Замена выраработовшего нормативный срок эксплуатации здания котельной (1977 год ввода в эксплуатацию), основного и вспомогательного оборудования и замнеа его на более энергоэффетивное. | СГМУП "ГТС" | Г. Сургут, ул. Индустриальная | КПД | % | 84,9 | 92 | 2022 | 2023 |
|  |  |  |  |  | Установленная тепловая мощность | МВт | 25 | 10 |  |  |
| 002.01.03.002 | Строительство котельной №28 тепловой мощностью 18,5МВт с устройством аварийного топливного хозяйства | Вывод из эксплуатации дымовых труб, здания котельной и ГРП, находящимся в ограниченно-работоспособном техническом состоянии согласно Заключений ЭПБ, в т.ч. с дефектами и повреждениями, приведшие к снижению несущей способности строительных конструкций | СГМУП "ГТС" | г. Сургут, пос. Юность | КПД | % | 88,6 | 92 | 2022 | 2023 |
|  |  |  |  |  | Установленная тепловая мощность | МВт | 18,56 | 18,5 |  |  |
| 002.01.03.003 | Разработка проекта "Строительство котельной тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94" | Разработка проекта | СГМУП "ГТС" | г. Сургут, пос. Юность | Установленная тепловая мощность | МВт | - | - | 2024 | 2024 |

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Перечень предложений по реконструкции источниеов тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии приведен в таблицах 5.2 и 5.3.

Таблица 5.2 – Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации СГРЭС-1 для повышения надежности и эффективности функционирования СГРЭС-1 и обеспечения перспективных тепловых нагрузок

| Шифр | Наименование мероприятий | Обозначение необходимости | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |
| 001.01.02.010 | Реконструкция теплофикационного комплекса СГРЭС-1 (при условии строительства 3-го тепловывода) | Обеспечение подключения новых потребителей | Отпуск установленной теплофикационной мощности | Гкал/ч | 600 | 703 | 2024 | 2026 |
| 001.01.03.017 | Техническое перевооружение теплофикационного комплекса СГРЭС-1 | Повысить надежность схемы теплоснабжения города Сургута и филиала за счет создания двух гидравлически независимых контуров с возможностью несения каждым тепловой нагрузки без ограничения отпуска тепла потребителям и подключения турбины Т-190/225-12.8 реконструируемого блока №13 к существующей схеме теплоснабжения города | мощность | Гкал/ч | 903 | 1056 | 2024 | 2026 |

Таблица 5.3 – Мероприятия по строительству и реконструкции котельных в соответствии с принятым сценарием развития

| Шифр | Наименование мероприятий | Обозначение необходимости | Балансовая принадлежность | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п. | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |
| Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.002 | Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов №38, 39 , в т.ч. актуализация проекта | Обеспечения подключения перспективных тепловых нагрузок потребителей Западного жилого района | ООО "СГЭС" | котельная для теплоснабжения микрорайонов №38, 39. г.Сургут, ул.Крылова 55/2 | нагрузка | Гкал/ч | 60 | 80 | 2023 | 2025 |
| 001.01.03.061 | Техническое перевооружение Пиковой Котельной тепловых сетей (ПКТС) с заменой перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты | Обеспечение возможности подключения новыцх потребителей с нагрузкой 90Гкал/ч путем увеличения пропускной способности обратного трубопровода тепломагистрали ГРЭС-1 - ПКТС с заменой существующих перекачивающих насосов ПН ст. №7,8,9,10,11,12 типа СЭ-2500-60-11, имеющих дефицит напора на более высоконапорные типа WILO SCP и установкой высоковольтных преобразователей частоты. | ООО "СГЭС" | Пиковая котельная тепловых сетей (котельная №13) г. Сургут, ул. Мира,41 | Q производительность | м3/ч | 2500 | 2000 | 2025 | 2027 |
|  |  | замена подводящих трубопроводов к котельной 2ДУ1000 на 2Ду1200 на участке от НО46 до ввожду в котельную, устройство перемычки 2Ду800 |  |  | H напор | м | 60 | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  | N электрическая мощность | кВт | 500 и 630 | 630 |  |  |

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации СГРЭС-1 для повышения надежности и эффективности функционирования ГРЭС и обеспечения возможности подключения перспективных тепловых нагрузок представлен в таблице 5.4.

Перечень мероприятий по реконструкции котельных приведен в таблице 5.5.

Таблица 5.4 – Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации СГРЭС-1 для повышения надежности и эффективности функционирования СГРЭС-1 и обеспечения перспективных тепловых нагрузок

| Шифр | Наименование мероприятий | Обозначение необходимости | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |
| 001.01.02.001 | Реконструкция ГРП-1 | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Приведения технологической системы к требованиям норм и правил в области промышленной безопасности. Повысить надежность работы ГРП | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2024 |
| 001.01.02.002 | Реконструкция ГРП-2 | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Приведения технологической системы к требованиям норм и правил в области промышленной безопасности. Повысить надежность работы ГРП | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2025 | 2025 |
| 001.01.02.003 | Реконструкция кабельных сооружений и кабельных трасс | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2025 | 2026 |
| 001.01.02.004 | Реконструкция шламопровода | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2025 | 2026 |
| 001.01.02.005 | Реконструкция сливных ЦВ с применением технологии формования бесшовной стеклопластиковой трубы внутри существующего трубопровода бл.13,16 | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2024 |
| 001.01.02.006 | Реконструкция напорных ЦВ с применением технологии формования бесшовной стеклопластиковой трубы внутри существующего трубопровода бл.13,16 | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2024 |
| 001.01.02.007 | Реконструкция сливных трубопроводов энергоблоков №.13,16 | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2024 |
| 001.01.02.008 | Реконструкция компрессорной станции | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2025 | 2026 |
| 001.01.02.009 | Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта строительства энергоблока ПГУ-420МВт | Разработка вариантов оптимизации функционирования СГРЭС-1. Повышение эффективности | - | - | - | - | - | - |
| 001.01.03.001 | Техническое перевооружение КИПиА энергоблока №6 с внедрением АСУ ТП | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях, повышена эксплуатационная готовность и маневренность энергоблока | Информационная безопасность | - | не соответствует | соответствует | 2022 | 2023 |
| 001.01.03.002 | Техническое перевооружение турбоагрегата №6 с заменой цилиндра высокого давления | Замена ЦВД отработавшего свой ресурс, для надежной работы энергоблока | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2023 | 2023 |
| 001.01.03.003 | Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях, повышена эксплуатационная готовность и маневренность энергоблока | Информационная безопасность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2025 |
| 001.01.03.004 | Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №2 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок | Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях. Повышение эксплуатационной готовности и маневренности энергоблока, контроля и управления оборудованием | - | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 001.01.03.005 | Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок | Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях. Повышение эксплуатационной готовности и маневренности энергоблока, контроля и управления оборудованием | - | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 001.01.03.006 | Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №16 с заменой горелок | Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях. Повышение эксплуатационной готовности и маневренности энергоблока, контроля и управления оборудованием | - | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 001.01.03.007 | Техническое перевооружение ПВД №5,6,7 турбоагрегата ст.№6 с заменой подогревателей высокого давления | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2024 |
| 001.01.03.008 | Техническое перевооружение конденсатных насосов КсВ-320-160 | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2025 | 2025 |
| 001.01.03.009 | Техническое перевооружение электрооборудования собственных нужд блока 14 с заменой масляных выключателей на вакуумные в КРУ-6 кВ | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2026 | 2026 |
| 001.01.03.010 | Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей | Необходимость замены системы оперативного постоянного тока, отработавших нормативный эксплуатационный ресурс, для повышения эксплуатационной надежности схемы выдачи мощности Сургутской ГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2026 |
| 001.01.03.011 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования (ЭТО) | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2026 |
| 001.01.03.012 | Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2024 |
| 001.01.03.013 | Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2026 |
| 001.01.03.014 | Техническое переворужение панели релейной защиты ВЛ500кВ СГЭС-1- Сомкинская НДЗ (ПДЭ-2003) и ВЛ220кВ СГЭС-1 - Половская ДВЗ-201 с заменой в/ч аппаратуры приемопередатчиков АВЗК-80 в ПВЗУ на передатчики ПВЗУ-Е | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2024 |
| 001.01.03.015 | Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №11, в части замены программного обеспечения | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | - | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 001.01.03.016 | Техническое перевооружение системы автоматического управления горелками энергоблоков №4 и №5, в части замены программного обеспечения | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | - | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 001.01.03.018 | Техническое перевооружение установки по производству водорода | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2024 |
| 001.01.03.019 | Создание интегрированной системы избирательного видеонаблюдения совмещённой с 3D моделью (ИСИВ-3D) | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2026 | 2026 |
| 001.01.03.020 | Дооснащение комплекса инженерно- технических средств охраны. Оборудование объектов критической информационной инфраструктуры (2 пусковой комплекс) | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2025 |
| 001.01.03.021 | Монтаж лифтов в здании Главного корпуса | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2024 |
| 001.01.03.022 | Техническое перевооружение ПТК станция и ПТК синхрограф | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2025 |
| 001.01.03.023 | Тех.перевооружение пожарной сигнализации главного корпуса | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2026 | 2026 |
| 001.01.03.024 | Техническое перевооружение тепловой сети пос. Кедровый филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2024 |
| 001.01.03.025 | Техническое перевооружение сетей водоснабжения пос. Кедровый филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2024 |
| 001.01.03.026 | Техническое перевооружение водопитательной установки энергоблоков №13,16 с заменой электронасоса | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2024 |
| 001.01.03.027 | Техническое перевооружение циркнасоса ЦН (агрегат) (2 шт.), бл.13,16 | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2024 |
| 001.01.03.028 | Техническое перевооружение испарителей 1,2 ступени блоков №№13,16 с заменой греющих секций | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2024 |
| 001.01.03.029 | Техническое перевооружение трубных пучков ОВИ-2, ПБ, ОБ бл.16 | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2024 |
| 001.01.03.030 | Комлексная программа по замене освещения на светодиодное | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2026 | 2026 |
| 001.01.03.031 | Внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами на к/а бл.15 | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2025 | 2025 |
| 001.01.03.032 | Внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами на к/а бл.16 | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2026 | 2026 |
| 001.01.03.033 | Техническое перевооружение ГРП-3 | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Приведения технологической системы к требованиям норм и правил в области промышленной безопасности. Повысить надежность работы ГРП | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2026 | 2026 |
| 001.01.03.034 | Техническое перевооружение резервного возбудителя РВ-1 (на трёх блоках) | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2026 | 2026 |
| 001.01.03.035 | Тех.перевооружение РСД с заменой рабочих лопаток ступени №13 (оборудование к установке) | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2026 | 2026 |
| 001.01.03.036 | Строительство площадки для складирования металлолома с монтажом автомобильных весов | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2025 | 2026 |
| 001.01.03.037 | Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.13 с внедрением АСУ ТП | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | - | - |
| 001.01.03.038 | Оборудование не входящее в сметы строек | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2026 |
| 001.01.03.039 | Малоценные ОС, со стоимостью менее 100 тысяч рублей | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2025 |
| 001.01.04.001 | Модернизация корпоративной географической информационной системы генерирующей компании (КГИС ГК) и тиражирование проектных решений и прототипа корпоративной географической информационной системы генерирующей компании (КГИС ГК) в части контроля технического состояния трубопроводов высокого давления | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2024 |
| 001.01.04.002 | Модернизация АСУ ТП котельного и общеблочного оборудования «Сургутская ГРЭС-1 (500) 13Г с внедрением ПТК АСУ ТП | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2024 |
| 001.01.04.003 | Модернизация конденсационных энергоблоков филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1(ТЭО) | Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации СГРЭС-1 | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | - | - |

Таблица 5.5 – Мероприятия по строительству и реконструкции котельных в соответствии с принятым сценарием развития

| Шифр | Наименование мероприятий | Обозначение необходимости | Балансовая принадлежность | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п. | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |
| Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.002 | Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов №38, 39 , в т.ч. актуализация проекта | Обеспечения подключения перспективных тепловых нагрузок потребителей Западного жилого района | ООО "СГЭС" | котельная для теплоснабжения микрорайонов №38, 39. г.Сургут, ул.Крылова 55/2 | нагрузка | Гкал/ч | 60 | 80 | 2023 | 2025 |
| 001.01.03.061 | Техническое перевооружение Пиковой Котельной тепловых сетей (ПКТС) с заменой перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты | Обеспечение возможности подключения новыцх потребителей с нагрузкой 90Гкал/ч путем увеличения пропускной способности обратного трубопровода тепломагистрали ГРЭС-1 - ПКТС с заменой существующих перекачивающих насосов ПН ст. №7,8,9,10,11,12 типа СЭ-2500-60-11, имеющих дефицит напора на более высоконапорные типа WILO SCP и установкой высоковольтных преобразователей частоты. | ООО "СГЭС" | Пиковая котельная тепловых сетей (котельная №13) г. Сургут, ул. Мира,41 | Q производительность | м3/ч | 2500 | 2000 | 2025 | 2027 |
|  |  | замена подводящих трубопроводов к котельной 2ДУ1000 на 2Ду1200 на участке от НО46 до ввожду в котельную, устройство перемычки 2Ду800 |  |  | H напор | м | 60 | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  | N электрическая мощность | кВт | 500 и 630 | 630 |  |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.03.001 | Котельная №3. Реконструкция электроснабжения здания котельной №3 с прокладкой вводных кабельных линий 0,4кВ до новой ТП 2*2500кВА | Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №3 | СГМУП "ГТС" | г. Сургут ул Майская д.10/2 стр.2 | Надежность электроснабжения | Категория | Категория электроснабжения 2 | Категория электроснабжения 1 | 2023 | 2023 |
| 002.01.03.001 | Газопровод высокого давления до ГРП котельной № 5 п. Дорожный, подводящий газопровод высокого давления от точки врезки в п. Солнечный до котельной базы отдыха ГМУ СОЦ Олимпия, газопровод высокого давления о точки врезки в существующий газопровод по ул. Мира-ул. Маяковского до ЦТП-86, газопровод высокого давления к котельной "Ледового дворца спорта", газопровод высокого давления к котельной № 29 п. Таежный, газопровод высокого давления к котельной п. Лунный, газопровод высокого давления к котельной п. Юность, газопровод высокого давления к котельной п. МО-94. Устройство узлов учета газа | Производственная программа | СГМУП "ГТС" | г. Сургут | Узлы учета газа | шт | 9 | 9 | 2023 | 2023 |
| 002.01.03.002 | Котельная №22 "Олимпия". Разработка проекта по резервному электроснабжению (ДЭС) | Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №22 требуется ДЭС 100кВт | СГМУП "ГТС" | г.Сургут, пгт.Барсово | Надежность электроснабжения | Категория | Категория электроснабжения 2 | Категория электроснабжения 1 | 2023 | 2023 |
| 002.01.03.003 | Котельная №6. Разработка проекта по резервному электроснабжению (ДЭС) | Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №6 | СГМУП "ГТС" | г.Сургут, Заячий остров | Надежность электроснабжения | Категория | Категория электроснабжения 2 | Категория электроснабжения 1 | 2023 | 2023 |
| 002.01.03.004 | Котельная №30 п. Лунный. Разработка проекта по резервному электроснабжению (ДЭС) | Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №30 п. Лунный | СГМУП "ГТС" | г.Сургут, пр. Набережный 17, ул.Энергостроителей 7 (пос. Лунный) | Надежность электроснабжения | Категория | Категория электроснабжения 3 | Категория электроснабжения 3 | 2023 | 2023 |
| 002.01.03.005 | Нежилое здание ГРП пр. Набережный и нежилое здание ГРП, п.Лунный, ул.Энергостроителей. Разработка проектной документации по монтажу вводно-распределительного устройств ВРУ 0,4кВ на ГРП | Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется монтаж реверсивного рубильника с моторным приводом 250А, а также модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. | СГМУП "ГТС" | г.Сургут, пр. Набережный 17, ул.Энергостроителей 7 (пос. Лунный) | Надежность электроснабжения | Категория | Категория электроснабжения 3 | Категория электроснабжения 3 | 2023 | 2023 |
| 002.01.03.006 | Котельная №1. Монтаж привода газового блока горелки ВК-4 | Производственная программа | СГМУП "ГТС" | г. Сургут | привод | шт | - | 1 | 2023 | 2023 |
| 002.01.03.007 | Котельная №29 п. Таежный, котельная №30 п.Лунный, котельная №32 пос.Снежный, котельная №33 пос.Снежный, котельная №34, котельная №35, ГРП "Тихий бор", ГРП пр.Набережный, скважина №1 пос.Лесной. Вывод данных с узла учета электроэнергии в систему АПК "Телескоп+" | Производственная программа | СГМУП "ГТС" | г. Сургут | котельная / ГРП / скважива | шт | 9 | 9 | 2023 | 2023 |
| 002.01.03.008 | Котельная №6. Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос №2 мощностью 110 кВт на котельной № 6 | Производственная программа | СГМУП "ГТС" | г. Сургут | преобразователь частоты | шт | - | 1 | 2023 | 2023 |
| 002.01.03.009 | Котельная №13. Монтаж преобразователя частоты сетевого насоса № 1 мощностью 250 кВт на котельной № 13 | Производственная программа | СГМУП "ГТС" | г. Сургут | преобразователь частоты | шт | - | 1 | 2023 | 2023 |
| 002.01.03.010 | Котельная №14. Монтаж преобразователей частоты сетевых насосов №№ 3,5 мощностью 315 кВт на котельной № 14 | Производственная программа | СГМУП "ГТС" | г. Сургут | преобразователь частоты | шт | - | 2 | 2023 | 2023 |
| 002.01.03.011 | Котельной № 29 п. Таежный. Разработка проекта и устройство вантовых оттяжек дымовой трубы котельной №29 п. Таежный | Производственная программа | СГМУП "ГТС" | г. Сургут | котельная | шт | 1 | 1 | 2022 | 2022 |
| 002.01.03.012 | Котельная № 2, котельная № 13. Замена насосов сырой воды К80-50-160 и К100-65-200 на насосы Wilo IL65/200-15/2 | Производственная программа | СГМУП "ГТС" | г. Сургут | насос | шт | 5 | 5 | 2022 | 2022 |
| 002.01.03.013 | Котельная № 2. Замена сетевого насоса № 1 ЦН 400-105 на насос 1Д630-90 | Производственная программа | СГМУП "ГТС" | г. Сургут | насос | шт | 1 | 1 | 2022 | 2022 |
| 002.01.03.014 | Котельная № 14 . Замена сетевого насоса № 3 1Д630-90 на насос 1Д630-125а | Производственная программа | СГМУП "ГТС" | г. Сургут | насос | шт | 1 | 1 | 2022 | 2022 |
| 002.01.03.015 | Котельная № 24. Монтаж насосов рециркуляции Wilo TOP-S 50/10 котельной № 24 | Производственная программа | СГМУП "ГТС" | г. Сургут | насос | шт | 2 | 2 | 2022 | 2022 |
| 002.01.03.016 | Котельная № 6, котельная № 24, котельная № 25, котельная № 28, котельная № 29, котельная № 30, котельная № 32, котельная № 33, котельная № 34. Замена станций дозирования реагентов на котельных № 6,24,25,28,29,30,32,33,34 | Производственная программа | СГМУП "ГТС" | г. Сургут | станции | шт | 9 | 9 | 2022 | 2022 |
| 002.01.03.017 | Котельная № 28, котельная № 30. Замена сетчатого фильтра на вводе тепловой сети в котельную на механические магнитные фильтра | Производственная программа | СГМУП "ГТС" | г. Сургут | фильтры | шт | 2 | 2 | 2022 | 2022 |
| 002.01.03.018 | Котельная № 6. Монтаж 2-х взаимоотключаемых линий с механическими магнитными фильтрами Ду300 на обратном трубопроводе тепловой сети | Производственная программа | СГМУП "ГТС" | г. Сургут | линии | шт | 2 | 2 | 2022 | 2022 |
| 002.01.03.019 | Котельная № 6, котельная № 14, котельная №30. Замена, монтаж запорной и запорно-регулирующей арматуры на котельных | Производственная программа | СГМУП "ГТС" | г. Сургут | ЗРА | шт | 10 | 10 | 2022 | 2022 |
| 002.01.03.020 | Котельная № 1, котельная № 30 п. Лунный. Монтаж компрессоров с ременным приводом на котельных № 1, 30 | Производственная программа | СГМУП "ГТС" | г. Сургут | компрессор | шт | 2 | 2 | 2022 | 2022 |
| 002.01.03.021 | Котельная №14. Монтаж многофункциональной установки комплексной очистки котлов и теплообменного оборудования | Производственная программа | СГМУП "ГТС" | г. Сургут | установка | шт | 1 | 1 | 2022 | 2022 |
| 002.01.03.022 | Котельная №29 п. Таежный. Техническое перевооружение системы аварийного топливного хозяйства | Производственная программа | СГМУП "ГТС" | г. Сургут | котельная | шт | 1 | 1 | 2022 | 2023 |

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В настоящее время в городе действует теплофикационный комплекс СГРЭС-1-ПКТС. Отпуск тепла от СГРЭС-1 осуществляется по температурному графику 150/70 оС со срезкой 112 оС. На ПКТС при понижении температуры наружного воздуха ниже -22 оС осуществляется догрев теплоносителя от 112 оС до температуры, требуемой по температурному графику 150/70 оС со срезкой на 142 оС. Такой режим работы СГРЭС-1-ПКТС сохраняется и на перспективу.

Дополнительно Схемой рекомендуется строительство третьего вывода СГРЭС-1 - 18 микрорайон. График работы третьего тепловывода принимается аналогичным графику работы СГРЭС-1-ПКТС и приведен на рисунке ниже.

Рисунок 5.2 – Тепмпературный график отпуска тепла от СГРЭС-1 и пиовых котельных

Для обеспечения пиковой составляющей нагрева сетевой воды по третьему тепловыводу предусматривается сооружение пиковой котельной мощностью 120 Гкал/час.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу в резерв или выводу из эксплуатации котельных на перспективу не планируется.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Учитывая отсутствие дефицита электрической мощности в г. Сургуте, реконструкция котельных с установкой на них электрогенерирующего оборудования Схемой не предусматривается.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В настоящее время в г. Сургуте действует теплофикационный комплекс СГРЭС-1-ПКТС. Остальные существующие в городе котельные работают на локальные зоны и в пиковый режим работы не переводятся.

При сооружении третьего тепловывода «ГРЭС-1 – 18 микрорайон» предусмотрено сооружение пиковой водогрейной котельной мощностью 120 Гкал/ч на 2031 год.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» сохраняется качественно-количественное регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Для действующих источников централизованного теплоснабжения предусматривается сохранение их температурных графиков.

Для третьего тепловывода СГРЭС-1 предусматривается температурный график, аналогично тепловыводу на ПКТС - 150/70 оС.

Для новой котельной №28 СГМУП «ГТС» в пос. Юность, предусматривается на температурный график 130/70 оС.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в Разделе 2 Утверждаемой части.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

При актуализации схемы теплоснабжения г. Сургута мероприятия вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива - не предлагаются.