СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД) Утверждаемая часть (пояснительная записка) Том 2 (Разделы 6-15)

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-15)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Сургута на период до 2035 года

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Содержание

Перечень таблиц	7

Перечень рисунков	9

Раздел 6.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	10

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	10

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	10

6.2.1.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	10

6.2.2.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	132

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	134

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	138

6.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	148

6.6.	Строительство и реконструкция насосных станций	161

Раздел 7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	167

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	167

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	167

Раздел 8.	Перспективные топливные балансы	168

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	168

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	174

8.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	178

8.4.	Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе	186

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	186

Раздел 9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	187

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	189

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	191

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	193

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	193

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	193

Раздел 10.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	194

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	194

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)		197

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации		199

10.3.1.	Порядок определения ЕТО	199

10.3.2.	Критерии определения ЕТО	199

10.3.3.	Обязанности ЕТО	200

10.3.4.	Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО	201

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	207

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	207

Раздел 11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии		211

Раздел 12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	212

Раздел 13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	213

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	213

13.2.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения		213

13.3.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	215

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	216

13.5.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	216

Раздел 14.	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	218

Раздел 15.	Ценовые (тарифные) последствия	226

# Перечень таблиц

Таблица 6.1 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)	12

Таблица 6.2 - Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (П43.2 МУ)	133

Таблица 6.3 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	135

Таблица 6.4 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)	142

Таблица 6.5 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей г. Сургута, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	150

Таблица 6.6 - Объемы строительства насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)	162

Таблица 6.7 - Объемы Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)	162

Таблица 8.1 – Таблица П45.1. Топливно-энергетический баланс СГРЭС-1 и СГРЭС-2, в зоне деятельности ЕТО №1,2,3	169

Таблица 8.2 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тонн условного топлива	169

Таблица 8.3 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Газпром энерго», тонн условного топлива	170

Таблица 8.4 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №5 АО «Аэропорт Сургут», тонн условного топлива	171

Таблица 8.5 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №6 СГМУП «Сургутский Хлебозавод», тонн условного топлива	171

Таблица 8.6 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №7 ООО УК «СЗТК», тонн условного топлива	171

Таблица 8.7 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис», тонн условного топлива	172

Таблица 8.8 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №9 АО «Горремстрой», тонн условного топлива	172

Таблица 8.9 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №10 ООО «Технические системы», тонн условного топлива	172

Таблица 8.10 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №11 ООО «СКАТ-База», тонн условного топлива	172

Таблица 8.11 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №12 ООО «ТехСтрой», тонн условного топлива	173

Таблица 8.12 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности неопределённая ЕТО XXХ, тонн условного топлива	173

1.	Таблица 8.13 - Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Сургута	175

2.	Таблица 8.14 – Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания	179

Таблица 9.1 – Объем инвестиций по ТСО г. Сургута на период до 2035 г. (в ценах 2023 г., без НДС)	188

Таблица 9.2 – Распределение инвестиций между ЕТО г. Сургута	189

Таблица 9.3 – Объем инвестиций на источниках по ТСО г. Сургута на период до 2035 г. (в прогнозныхценах., с НДС)	190

Таблица 9.4 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов г. Сургута на период до 2035 г. (в прогнозныхценах., с НДС)	192

Таблица 9.5 – Показатели экономической эффективности	193

Таблица 10.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.1 МУ)	195

Таблица 10.2 – Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	197

Таблица 10.3 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ)	202

Таблица 10.4 – Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	209

Таблица 13.1 – План по вводу, выводу и модернизации оборудования СГРЭС-1	214

Таблица 14.1 –Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования СГРЭС-1 и СГРЭС-2 в зоне деятельности ЕТО №1,2,3	223

Таблица 14.2 – Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в МО	225

# Перечень рисунков

Рисунок 6.1 – Ситуационный план	139

Рисунок 6.2 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 1	140

Рисунок 6.3 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 1	141

Рисунок 9.1 – Динамика инвестиций в г. Сургуте на период до 2035 г. ((в ценах 2023 г., без НДС))	189

Рисунок 10.1 – Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	198

Рисунок 13.1 – Динамика изменения установленной мощности СГРЭС-1	215

Рисунок 15.1 – Прогноз тарифа ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2)	226

Рисунок 15.2 – Прогноз тарифа ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2»)	227

Рисунок 15.3 – Прогноз тарифа Филиала ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1"	227

Рисунок 15.4 – Прогноз тарифа СГМУП "ГТС"	228

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в Подгруппу проектов 02.03 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, ввиду отсутствия таких зон.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

    - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в Подгруппу проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки».

Суммарные затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей составят порядка 5 206,8 млн. руб. в ценах 2023 г. без НДС.

Прирост тепловой нагрузки планируется на источниках тепловой энергии филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2, СГМУП «ГТС» и ООО «СГЭС». Эксплуатацию тепловых сетей в зонах действия этих источников осуществляет СГМУП «ГТС» и ООО «СГЭС». В перспективных зонах действия источников предусматривается строительство распределительных (квартальных) тепловых сетей до конечных потребителей. Подключение перспективных потребителей должно осуществляться по закрытой схеме.

Плата за подключение на 2023 г. объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, установлена Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и приведена и составляет 9371,04 тыс. руб за Гкал/ч без НДС.

Примем данные величины для ориентировочной оценки капитальных затрат на строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей для остальных ТСО, если они не определены иным способом.

В уже сложившихся районах подключение перспективной нагрузки будет реализовываться в основном путем уплотнения существующей застройки.

Полный перечень перспективных потребителей, рассмотренный в Главе 2, с указанием затрат на строительство тепловых сетей, представлен в таблице ниже

Таблица 6.1 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)

| Источник | Наименование участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №1 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловых сетей районе 39 | мкр. 39 | 95 | 2023 | 2023 | 300 | Бесканальная | ППУ | 595,3 | 5527,7 | 2381,2 | 8504,2 | 10205,1 | 1029,0 | 9555,0 | 4116,0 | 14700,0 | 17640,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловых сетей районе 39 | мкр. 39 | 79 | 2024 | 2024 | 300 | Бесканальная | ППУ | 487,9 | 4613,7 | 1987,4 | 7089,1 | 8506,9 | 700,0 | 6500,0 | 2800,0 | 10000,0 | 12000,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловых сетей районе 39 | мкр. 39 | 95 | 2025 | 2025 | 300 | Бесканальная | ППУ | 561,6 | 5527,7 | 2381,2 | 8470,5 | 10164,6 | 700,0 | 6500,0 | 2800,0 | 10000,0 | 12000,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети " Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр.41" | мкр. 41 | 320 | 2024 | 2024 | 400 | Бесканальная | ППУ | 561,6 | 5527,7 | 2381,2 | 8470,5 | 10164,6 | 3340,6 | 4433,6 | 0,0 | 7774,2 | 9329,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" | мкр. 41 | 278 | 2025 | 2025 | 400 | Бесканальная | ППУ | 487,9 | 4802,8 | 2068,9 | 7359,6 | 8831,6 | 0,0 | 33291,8 | 3218,2 | 36510,0 | 43812,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" | мкр. 41 | 268 | 2026 | 2026 | 400 | Бесканальная | ППУ | 487,9 | 4613,7 | 1987,4 | 7089,1 | 8506,9 | 0,0 | 0,0 | 32498,3 | 32498,3 | 38998,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ- 3 мкр.41" | мкр. 41 | 222 | 2027 | 2027 | 400 | Бесканальная | ППУ | 407,1 | 3811,1 | 1641,7 | 5859,8 | 7031,8 | 0,0 | 0,0 | 29536,0 | 29536,0 | 35443,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Новрузов Склад-арочник с тепловой нагрузкой - 0,034 Гкал/ч | Новрузов Склад-арочник | 9 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 136,2 | 1211,7 | 522,0 | 1869,8 | 2243,8 | 22,4 | 220,2 | 94,8 | 337,4 | 404,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Югорские Закрома" Торгово-офисное здание, ул.Сосновая,3 с тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч | ООО "Югорские Закрома" Торгово-офисное здание, ул.Сосновая,3 | 7 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 69,1 | 654,0 | 281,7 | 1004,8 | 1205,8 | 18,4 | 180,8 | 77,9 | 277,0 | 332,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО"Сибпромстрой-Югория" Начальная школа- детский сад, расположенный по адресу: г. Сургут, тер.Восточный промрайон с тепловой нагрузкой - 1,012 Гкал/ч | ООО"Сибпромстрой-Югория" Начальная школа- детский сад, расположенный по адресу: г. Сургут, тер.Восточный промрайон | 215 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 390,3 | 3489,0 | 1503,0 | 5382,2 | 6458,7 | 663,8 | 6534,1 | 2814,7 | 10012,7 | 12015,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Капитальное строение заявитель ООО "Сибпромстрой-Югория" с тепловой нагрузкой - 1,577 Гкал/ч | Капитальное строение заявитель ООО "Сибпромстрой-Югория" | 281 | 2023 | 2023 | 100 | Бесканальная | ППУ | 159,4 | 1485,1 | 639,7 | 2284,1 | 2741,0 | 1034,1 | 9602,7 | 4136,6 | 14773,4 | 17728,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч | мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) | 577 | 2023 | 2024 | 150 | Бесканальная | ППУ | 189,6 | 1750,2 | 753,9 | 2693,8 | 3232,5 | 2384,5 | 23469,9 | 10110,1 | 35964,5 | 43157,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч | мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) | 577 | 2024 | 2025 | 150 | Бесканальная | ППУ | 1263,6 | 11806,8 | 5086,0 | 18156,4 | 21787,7 | 2527,5 | 24577,0 | 10587,0 | 37691,5 | 45229,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч | мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) | 577 | 2025 | 2026 | 150 | Бесканальная | ППУ | 871,8 | 8095,2 | 3487,2 | 12454,1 | 14944,9 | 2646,8 | 25905,5 | 11159,3 | 39711,5 | 47653,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) с тепловой нагрузкой - 3,635 Гкал/ч | мкрн. Марьина гора. Жилая застройка 26 жилых домов (МКД) разной этажности (включая встроенные помещения) | 577 | 2026 | 2027 | 150 | Бесканальная | ППУ | 1080,6 | 10490,5 | 4519,0 | 16090,1 | 19308,1 | 2789,8 | 27012,5 | 11636,2 | 41438,5 | 49726,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя мкрн Марьина гора. Социальные и торговоразвлекательные объекты в том числе (Торгово-развлекательный центр (реконструкция) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч | мкрн Марьина гора. Социальные и торговоразвлекательные объекты в том числе (Торгово-развлекательный центр (реконструкция) | 193 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 260,0 | 2428,1 | 1046,0 | 3734,1 | 4481,0 | 595,3 | 5859,4 | 2524,1 | 8978,8 | 10774,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном (реконструкция) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч | Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном (реконструкция) | 193 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 320,8 | 2942,2 | 1267,4 | 4530,5 | 5436,6 | 595,3 | 5859,4 | 2524,1 | 8978,8 | 10774,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр дополнительного образования(муз. школа, школа искусств) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч | Центр дополнительного образования(муз. школа, школа искусств) | 193 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 60,1 | 529,8 | 228,2 | 818,1 | 981,7 | 595,3 | 5859,4 | 2524,1 | 8978,8 | 10774,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад - 2 шт. с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч | Детский сад - 2 шт. | 193 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 49,3 | 437,4 | 188,4 | 675,2 | 810,2 | 595,3 | 5859,4 | 2524,1 | 8978,8 | 10774,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр детского творчества (с библиотекой) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч | Центр детского творчества (с библиотекой) | 193 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 3423,2 | 30156,8 | 12990,6 | 46570,7 | 55884,8 | 595,3 | 5859,4 | 2524,1 | 8978,8 | 10774,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч | Торговый центр | 193 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 324,0 | 2991,2 | 1288,5 | 4603,7 | 5524,5 | 595,3 | 5859,4 | 2524,1 | 8978,8 | 10774,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин товаров повседневного спроса с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч | Магазин товаров повседневного спроса | 193 | 2024 | 2025 | 70 | Бесканальная | ППУ | 289,3 | 2669,2 | 1149,8 | 4108,3 | 4929,9 | 631,0 | 6135,8 | 2643,1 | 9409,9 | 11291,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиница) с тепловой нагрузкой - 0,908 Гкал/ч | Гостиница) | 193 | 2024 | 2025 | 70 | Бесканальная | ППУ | 181,4 | 1707,7 | 735,6 | 2624,8 | 3149,7 | 631,0 | 6135,8 | 2643,1 | 9409,9 | 11291,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 0,777 Гкал/ч | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | 165 | 2024 | 2025 | 70 | Бесканальная | ППУ | 381,7 | 3420,4 | 1473,4 | 5275,5 | 6330,7 | 540,4 | 5254,8 | 2263,6 | 8058,8 | 9670,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации с тепловой нагрузкой - 0,252 Гкал/ч | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | 63 | 2024 | 2025 | 40 | Бесканальная | ППУ | 414,8 | 3696,6 | 1592,4 | 5703,7 | 6844,5 | 175,4 | 1705,2 | 734,5 | 2615,1 | 3138,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации с тепловой нагрузкой - 0,252 Гкал/ч | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | 63 | 2024 | 2025 | 40 | Бесканальная | ППУ | 23,1 | 206,3 | 88,9 | 318,3 | 382,0 | 175,4 | 1705,2 | 734,5 | 2615,1 | 3138,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 0,777 Гкал/ч | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | 165 | 2027 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 168,4 | 1505,8 | 648,6 | 2322,8 | 2787,4 | 622,0 | 6012,3 | 2589,9 | 9224,1 | 11069,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детская школа искусств на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч | Детская школа искусств на 400 мест | 97 | 2027 | 2028 | 50 | Бесканальная | ППУ | 122,4 | 1089,2 | 469,2 | 1680,7 | 2016,9 | 317,9 | 3072,7 | 1323,6 | 4714,1 | 5657,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,193 Гкал/ч | Многофункциональный культурный центр на 500 мест | 50 | 2027 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 285,1 | 2541,1 | 1094,6 | 3920,9 | 4705,1 | 154,6 | 1494,6 | 643,8 | 2293,0 | 2751,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн площадью зеркала 400 м2 с тепловой нагрузкой - 0,666 Гкал/ч | Плавательный бассейн площадью зеркала 400 м2 | 142 | 2027 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 526,4 | 4698,4 | 2023,9 | 7248,6 | 8698,4 | 532,7 | 5148,9 | 2218,0 | 7899,6 | 9479,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Библиотека | 8 | 2032 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 297,0 | 2759,9 | 1188,9 | 4245,8 | 5095,0 | 31,3 | 302,1 | 130,1 | 463,5 | 556,3 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) | 39 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 297,2 | 2657,1 | 1144,6 | 4098,9 | 4918,7 | 152,9 | 1474,9 | 635,4 | 2263,2 | 2715,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Шадеркин Александр Васильевич Индивидуальный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,013 Гкал/ч | Шадеркин Александр Васильевич Индивидуальный жилой дом | 3 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 170,6 | 1580,3 | 680,7 | 2431,7 | 2918,0 | 8,5 | 79,2 | 34,1 | 121,8 | 146,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кондаков Борис Валентинович Жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч | Кондаков Борис Валентинович Жилой дом | 3 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 231,9 | 2141,4 | 922,4 | 3295,7 | 3954,8 | 6,5 | 60,3 | 26,0 | 92,8 | 111,3 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гавриленко Д.В. Нежилое здание (диспетчерская) с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч | Гавриленко Д.В. Нежилое здание (диспетчерская) | 4 | 2024 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 204,8 | 1900,1 | 818,5 | 2923,4 | 3508,1 | 11,0 | 106,8 | 46,0 | 163,8 | 196,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хусаинов Р.М. (Турсунова Юлия Иванова) Зимняя теплица с тепловой нагрузкой - 0,215 Гкал/ч | Хусаинов Р.М. (Турсунова Юлия Иванова) Зимняя теплица | 56 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 266,3 | 2488,9 | 1072,1 | 3827,3 | 4592,7 | 141,0 | 1309,6 | 564,1 | 2014,8 | 2417,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Агабабян Л. П. Склад №5 по ул. Сосновой, 12/1 с тепловой нагрузкой - 0,038 Гкал/ч | Агабабян Л. П. Склад №5 по ул. Сосновой, 12/1 | 10 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 260,7 | 2404,2 | 1035,6 | 3700,5 | 4440,6 | 24,9 | 230,9 | 99,4 | 355,2 | 426,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гавриленко Д.В. Часть нежилого здания: теплый склад (гараж) 462,2 кв.м., часть нежилого здания: гараж 280,9 кв.м. с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч | Гавриленко Д.В. Часть нежилого здания: теплый склад (гараж) 462,2 кв.м., часть нежилого здания: гараж 280,9 кв.м. | 43 | 2024 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 487,5 | 4530,1 | 1951,4 | 6969,0 | 8362,8 | 114,3 | 1111,5 | 478,8 | 1704,7 | 2045,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сургутская База Комплектации" Автоматизированный склад с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч | ООО "Сургутская База Комплектации" Автоматизированный склад | 39 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 122,5 | 1136,4 | 489,5 | 1748,3 | 2098,0 | 98,1 | 911,2 | 392,5 | 1401,9 | 1682,3 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Трест Запсибгидрострой" Склад с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч | ООО "Трест Запсибгидрострой" Склад | 43 | 2024 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1800,9 | 16707,2 | 7197,0 | 25705,1 | 30846,2 | 114,0 | 1108,8 | 477,7 | 1700,5 | 2040,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Автовокзал в районе Грибоедовской развязки с тепловой нагрузкой - 0,13 Гкал/ч | ДАиГ. Автовокзал в районе Грибоедовской развязки | 34 | 2024 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 240,3 | 2238,1 | 964,1 | 3442,5 | 4131,0 | 90,4 | 879,0 | 378,6 | 1348,0 | 1617,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-5 с тепловой нагрузкой - 3,85 Гкал/ч | ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-5 | 611 | 2024 | 2025 | 150 | Бесканальная | ППУ | 61,2 | 546,8 | 235,5 | 843,5 | 1012,2 | 2677,0 | 26030,6 | 11213,2 | 39920,9 | 47905,0 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-6 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч | ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-6 | 479 | 2025 | 2026 | 125 | Бесканальная | ППУ | 358,5 | 3190,6 | 1374,4 | 4923,6 | 5908,3 | 2016,9 | 19740,9 | 8503,8 | 30261,6 | 36313,9 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-7 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч | ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-7 | 479 | 2025 | 2026 | 125 | Бесканальная | ППУ | 1997,4 | 18529,6 | 7982,0 | 28508,9 | 34210,7 | 2016,9 | 19740,9 | 8503,8 | 30261,6 | 36313,9 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-8 с тепловой нагрузкой - 2,77 Гкал/ч | ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-8 | 479 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 222,1 | 2065,8 | 889,9 | 3177,8 | 3813,3 | 2216,8 | 21428,1 | 9230,6 | 32875,5 | 39450,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №3 с тепловой нагрузкой - 1,316 Гкал/ч | АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №3 | 265 | 2023 | 2023 | 80 | Бесканальная | ППУ | 150,4 | 1398,6 | 602,5 | 2151,5 | 2581,8 | 863,3 | 8016,0 | 3453,0 | 12332,3 | 14798,7 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №11 с тепловой нагрузкой - 1,317 Гкал/ч | АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Жилой дом №11 | 265 | 2023 | 2023 | 80 | Бесканальная | ППУ | 133,6 | 1235,2 | 532,1 | 1900,9 | 2281,1 | 863,9 | 8022,1 | 3455,7 | 12341,7 | 14810,0 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №6 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,912 Гкал/ч | Жилой дом №6 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | 194 | 2023 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 531,2 | 4924,7 | 2121,4 | 7577,3 | 9092,8 | 598,2 | 5555,2 | 2393,0 | 8546,4 | 10255,7 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №13 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,913 Гкал/ч | Жилой дом №13 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | 194 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 36,1 | 341,0 | 146,9 | 524,0 | 628,8 | 598,9 | 5561,2 | 2395,6 | 8555,8 | 10266,9 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр медицины катастроф с тепловой нагрузкой - 0,365 Гкал/ч | Центр медицины катастроф | 89 | 2029 | 2030 | 50 | Бесканальная | ППУ | 362,8 | 3415,5 | 1471,3 | 5249,5 | 6299,4 | 315,9 | 3066,4 | 1320,9 | 4703,2 | 5643,9 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 1,368 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 276 | 2030 | 2031 | 80 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1238,4 | 11915,8 | 5133,0 | 18287,1 | 21944,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 1,479 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | 263 | 2022 | 2023 | 100 | Бесканальная | ППУ | 8,7 | 77,9 | 33,6 | 120,2 | 144,3 | 970,2 | 9008,8 | 3880,7 | 13859,8 | 16631,7 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №3 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.1) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №3 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.1) | 214 | 2025 | 2026 | 70 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 734,0 | 7183,7 | 3094,5 | 11012,2 | 13214,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.2) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 3.2) | 214 | 2025 | 2026 | 70 | Бесканальная | ППУ | 94,5 | 895,1 | 385,6 | 1375,2 | 1650,3 | 734,0 | 7183,7 | 3094,5 | 11012,2 | 13214,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.1) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.1) | 214 | 2026 | 2027 | 70 | Бесканальная | ППУ | 57,9 | 545,7 | 235,1 | 838,7 | 1006,4 | 773,6 | 7490,7 | 3226,8 | 11491,1 | 13789,3 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.2) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.2) | 214 | 2026 | 2027 | 70 | Бесканальная | ППУ | 229,6 | 2131,9 | 918,4 | 3279,9 | 3935,8 | 773,6 | 7490,7 | 3226,8 | 11491,1 | 13789,3 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 1,242 Гкал/ч | Детский сад на 350 мест | 250 | 2028 | 2029 | 80 | Бесканальная | ППУ | 25,6 | 237,3 | 102,2 | 365,1 | 438,1 | 1034,9 | 9988,5 | 4302,8 | 15326,2 | 18391,5 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Учреждение культуры клубного типа на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,577 Гкал/ч | Учреждение культуры клубного типа на 500 мест | 123 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 10,4 | 92,7 | 39,9 | 143,1 | 171,7 | 499,7 | 4851,0 | 2089,7 | 7440,4 | 8928,4 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.3) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.3) | 214 | 2027 | 2027 | 70 | Бесканальная | ППУ | 8,9 | 79,5 | 34,2 | 122,6 | 147,1 | 806,7 | 7490,7 | 3226,8 | 11524,1 | 13829,0 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.4) с тепловой нагрузкой - 1,008 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 4.4) | 214 | 2027 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 18,8 | 166,8 | 71,9 | 257,5 | 309,0 | 806,7 | 7797,7 | 3359,0 | 11963,4 | 14356,0 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.1) с тепловой нагрузкой - 1,48 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.1) | 264 | 2028 | 2028 | 100 | Бесканальная | ППУ | 102,9 | 913,7 | 393,6 | 1410,1 | 1692,2 | 1233,0 | 11449,0 | 4931,9 | 17613,8 | 21136,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.2) с тепловой нагрузкой - 0,492 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (Корпус 5.2) | 120 | 2027 | 2028 | 50 | Бесканальная | ППУ | 18,4 | 163,3 | 70,4 | 252,1 | 302,5 | 393,7 | 3806,0 | 1639,5 | 5839,3 | 7007,1 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже с тепловой нагрузкой - 1 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже | 213 | 2025 | 2026 | 70 | Бесканальная | ППУ | 13,1 | 116,5 | 50,2 | 179,8 | 215,8 | 728,1 | 7126,7 | 3070,0 | 10924,8 | 13109,7 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже с тепловой нагрузкой - 1 Гкал/ч | ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже | 213 | 2025 | 2026 | 70 | Бесканальная | ППУ | 1063,7 | 9981,1 | 4299,5 | 15344,2 | 18413,1 | 728,1 | 7126,7 | 3070,0 | 10924,8 | 13109,7 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная дошкольная организация на 350 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,241 Гкал/ч | Общеобразовательная дошкольная организация на 350 учащихся | 250 | 2030 | 2031 | 80 | Бесканальная | ППУ | 36,4 | 325,9 | 140,4 | 502,6 | 603,1 | 1123,2 | 10807,8 | 4655,7 | 16586,8 | 19904,1 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1500 учащихся с тепловой нагрузкой - 3,3 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | 571 | 2029 | 2029 | 125 | Бесканальная | ППУ | 82,6 | 766,9 | 330,3 | 1179,8 | 1415,8 | 2857,5 | 26534,0 | 11430,0 | 40821,5 | 48985,8 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,425 Гкал/ч | Спортивный комплекс | 103 | 2030 | 2030 | 50 | Бесканальная | ППУ | 386,0 | 3573,2 | 1539,2 | 5498,5 | 6598,1 | 384,6 | 3571,6 | 1538,6 | 5494,8 | 6593,8 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 23-х этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,356 Гкал/ч | 23-х этажный жилой дом башенного типа | 89 | 2030 | 2031 | 40 | Бесканальная | ППУ | 47,5 | 438,1 | 188,7 | 674,3 | 809,2 | 322,1 | 3099,2 | 1335,0 | 4756,3 | 5707,5 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 540 м2 с тепловой нагрузкой - 0,975 Гкал/ч | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 540 м2 | 207 | 2030 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 190,8 | 1790,1 | 771,1 | 2751,9 | 3302,3 | 882,6 | 8492,6 | 3658,4 | 13033,6 | 15640,3 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Специализированный центр по торговле шинами с тепловой нагрузкой - 0,198 Гкал/ч | Специализированный центр по торговле шинами | 52 | 2029 | 2029 | 32 | Бесканальная | ППУ | 159,1 | 1544,1 | 665,2 | 2368,3 | 2842,0 | 171,7 | 1594,4 | 686,8 | 2452,9 | 2943,5 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №24, со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории в микрорайоне 41 г. Сургута с тепловой нагрузкой - 1,71 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №24, со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории в микрорайоне 41 г. Сургута | 304 | 2023 | 2023 | 100 | Бесканальная | ППУ | 66,3 | 643,2 | 277,1 | 986,6 | 1183,9 | 1121,7 | 10415,9 | 4486,9 | 16024,5 | 19229,4 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс с тепловой нагрузкой - 0,399 Гкал/ч | Торговый комплекс | 97 | 2024 | 2025 | 50 | Бесканальная | ППУ | 754,4 | 7258,7 | 3126,8 | 11139,8 | 13367,8 | 277,4 | 2697,7 | 1162,1 | 4137,3 | 4964,7 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилые помещения для размещения "Билдинг- сада" с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч | Нежилые помещения для размещения "Билдинг- сада" | 20 | 2030 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 150,7 | 1464,9 | 631,0 | 2246,6 | 2696,0 | 68,1 | 655,0 | 282,2 | 1005,3 | 1206,3 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 2,792 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 483 | 2022 | 2023 | 125 | Бесканальная | ППУ | 35,5 | 328,8 | 141,7 | 506,0 | 607,2 | 1831,6 | 17007,8 | 7326,4 | 26165,8 | 31399,0 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2 с тепловой нагрузкой - 0,434 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2 | 106 | 2028 | 2029 | 50 | Бесканальная | ППУ | 307,1 | 2727,8 | 1175,0 | 4209,9 | 5051,9 | 361,6 | 3490,3 | 1503,5 | 5355,5 | 6426,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2024 | 2025 | 70 | Бесканальная | ППУ | 1015,7 | 9941,2 | 4282,4 | 15239,2 | 18287,1 | 638,3 | 6206,8 | 2673,7 | 9518,8 | 11422,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2024 | 2025 | 70 | Бесканальная | ППУ | 1070,6 | 10366,0 | 4465,4 | 15902,0 | 19082,4 | 638,3 | 6206,8 | 2673,7 | 9518,8 | 11422,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2024 | 2025 | 70 | Бесканальная | ППУ | 1262,7 | 11215,7 | 4831,4 | 17309,8 | 20771,8 | 638,3 | 6206,8 | 2673,7 | 9518,8 | 11422,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 599,0 | 5800,1 | 2498,5 | 8897,7 | 10677,2 | 897,3 | 8667,1 | 3733,5 | 13297,9 | 15957,5 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2033 | 2034 | 70 | Бесканальная | ППУ | 197,7 | 1914,7 | 824,8 | 2937,2 | 3524,6 | 933,4 | 9002,6 | 3878,1 | 13814,1 | 16576,9 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2034 | 2035 | 70 | Бесканальная | ППУ | 121,9 | 1180,4 | 508,5 | 1810,8 | 2172,9 | 969,5 | 9394,1 | 4046,7 | 14410,2 | 17292,3 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2031 | 2032 | 70 | Бесканальная | ППУ | 117,6 | 1139,1 | 490,7 | 1747,4 | 2096,9 | 861,1 | 8331,6 | 3589,0 | 12781,8 | 15338,1 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 39,6 | 385,2 | 165,9 | 590,7 | 708,9 | 897,3 | 8667,1 | 3733,5 | 13297,9 | 15957,5 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2033 | 2034 | 70 | Бесканальная | ППУ | 105,7 | 1026,4 | 442,1 | 1574,2 | 1889,1 | 933,4 | 9002,6 | 3878,1 | 13814,1 | 16576,9 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 2,934 Гкал/ч | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | 507 | 2031 | 2032 | 125 | Бесканальная | ППУ | 714,8 | 6950,3 | 2994,0 | 10659,1 | 12790,9 | 2752,2 | 26628,6 | 11470,8 | 40851,5 | 49021,8 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2034 | 2035 | 70 | Бесканальная | ППУ | 102,3 | 984,5 | 424,1 | 1511,0 | 1813,2 | 969,5 | 9394,1 | 4046,7 | 14410,2 | 17292,3 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2032 | 2032 | 70 | Бесканальная | ППУ | 203,5 | 1878,4 | 809,2 | 2891,0 | 3469,3 | 897,3 | 8331,6 | 3589,0 | 12817,9 | 15381,5 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 138,1 | 1335,1 | 575,1 | 2048,3 | 2458,0 | 897,3 | 8667,1 | 3733,5 | 13297,9 | 15957,5 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2034 | 2034 | 70 | Бесканальная | ППУ | 117,1 | 1132,2 | 487,7 | 1737,1 | 2084,5 | 969,5 | 9002,6 | 3878,1 | 13850,2 | 16620,3 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2035 | 2035 | 70 | Бесканальная | ППУ | 22,7 | 218,9 | 94,3 | 335,9 | 403,1 | 1011,7 | 9394,1 | 4046,7 | 14452,4 | 17342,9 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2032 | 2032 | 70 | Бесканальная | ППУ | 815,8 | 7310,3 | 3149,0 | 11275,1 | 13530,1 | 897,3 | 8331,6 | 3589,0 | 12817,9 | 15381,5 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 387,4 | 3744,8 | 1613,2 | 5745,4 | 6894,5 | 897,3 | 8667,1 | 3733,5 | 13297,9 | 15957,5 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2033 | 2034 | 70 | Бесканальная | ППУ | 3199,8 | 30863,0 | 13294,8 | 47357,6 | 56829,2 | 933,4 | 9002,6 | 3878,1 | 13814,1 | 16576,9 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,918 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом | 195 | 2034 | 2035 | 70 | Бесканальная | ППУ | 14,5 | 141,1 | 60,8 | 216,4 | 259,7 | 969,5 | 9394,1 | 4046,7 | 14410,2 | 17292,3 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 1,034 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 220 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 0,3 | 2,6 | 1,1 | 4,1 | 4,9 | 1010,6 | 9762,3 | 4205,3 | 14978,3 | 17973,9 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №6 в 44 микрорайне г.Сургута (Блок Б) с тепловой нагрузкой - 2,303 Гкал/ч | Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №6 в 44 микрорайне г.Сургута (Блок Б) | 398 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 145,2 | 1401,3 | 603,6 | 2150,2 | 2580,2 | 1843,1 | 17815,5 | 7674,4 | 27333,0 | 32799,6 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут.Корректировка» Секции 2.1,2.2,2.3,2.4. с тепловой нагрузкой - 3,16 Гкал/ч | Фонд защиты прав граждан - Жилой дом №2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут.Корректировка» Секции 2.1,2.2,2.3,2.4. | 547 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 20,7 | 200,6 | 86,4 | 307,7 | 369,3 | 2528,9 | 24445,1 | 10530,2 | 37504,2 | 45005,1 |
| Котельная К-45 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ - Спортивное сооружение (Микрорайон №44) с тепловой нагрузкой - 0,228 Гкал/ч | ДАиГ - Спортивное сооружение (Микрорайон №44) | 59 | 2027 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 56,7 | 549,4 | 236,7 | 842,8 | 1011,4 | 182,5 | 1763,8 | 759,8 | 2706,0 | 3247,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Теплый склад, гараж, ул. Сосновая, 6 строение 4 Кошкаров Д.Л. с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч | Теплый склад, гараж, ул. Сосновая, 6 строение 4 Кошкаров Д.Л. | 4 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 48,5 | 469,6 | 202,3 | 720,4 | 864,5 | 10,4 | 96,2 | 41,5 | 148,1 | 177,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Диспетчерская, ул. Сосновая, 6 строение 29 Кошкаров Д.Л. с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч | Диспетчерская, ул. Сосновая, 6 строение 29 Кошкаров Д.Л. | 43 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 50,6 | 470,3 | 202,6 | 723,5 | 868,2 | 107,8 | 1001,4 | 431,4 | 1540,6 | 1848,7 |
| Итого по ЕТО №1 |  |  | 20390 |  |  |  |  |  | 37250,5 | 347503,2 | 149693,7 | 534447,4 | 641336,9 | 83311,7 | 806000,0 | 396201,7 | 1285513,4 | 1542616,0 |
| ЕТО №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,49 Гкал/ч | Организация дополнительного образования на 500 мест | 119 | 2031 | 2032 | 50 | Бесканальная | ППУ | 112,7 | 1039,0 | 447,6 | 1599,3 | 1919,1 | 459,6 | 4447,2 | 1915,7 | 6822,5 | 8187,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2871 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,31 Гкал/ч | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2871 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 135 м2) | 78 | 2032 | 2033 | 40 | Бесканальная | ППУ | 9,4 | 86,9 | 37,4 | 133,8 | 160,6 | 303,0 | 2926,8 | 1260,8 | 4490,6 | 5388,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 8-этажный жилой дом со встроенными объектами соцкульбыта и гостиничным комплексом на 154 места ЗАО "Аркада" с тепловой нагрузкой - 1,726 Гкал/ч | 8-этажный жилой дом со встроенными объектами соцкульбыта и гостиничным комплексом на 154 места ЗАО "Аркада" | 307 | 2022 | 2023 | 100 | Бесканальная | ППУ | 12,2 | 117,7 | 50,7 | 180,6 | 216,7 | 1132,2 | 10513,4 | 4528,8 | 16174,4 | 19409,3 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гаджигаибов Г.А (Абдулазизов Э.И.) 14-17 этажный жилой дом со встроенными помещениями с тепловой нагрузкой - 0,334 Гкал/ч | Гаджигаибов Г.А (Абдулазизов Э.И.) 14-17 этажный жилой дом со встроенными помещениями | 84 | 2022 | 2023 | 40 | Бесканальная | ППУ | 4,2 | 40,9 | 17,6 | 62,8 | 75,3 | 219,2 | 2035,7 | 876,9 | 3131,8 | 3758,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Коралл Плюс" Административное здание с выставочными залами с тепловой нагрузкой - 0,157 Гкал/ч | ООО "Коралл Плюс" Административное здание с выставочными залами | 41 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 23,5 | 226,6 | 97,6 | 347,7 | 417,2 | 103,0 | 1013,7 | 436,7 | 1553,3 | 1864,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Калашников Э.В. Комплекс апартаментов гостиничного типа с тепловой нагрузкой - 0,87 Гкал/ч | Калашников Э.В. Комплекс апартаментов гостиничного типа | 185 | 2024 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 4,1 | 39,2 | 16,9 | 60,2 | 72,2 | 604,9 | 5617,3 | 2419,8 | 8642,0 | 10370,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 200 мест с тепловой нагрузкой - 0,369 Гкал/ч | Детский сад на 200 мест | 90 | 2024 | 2025 | 50 | Бесканальная | ППУ | 0,2 | 1,8 | 0,8 | 2,8 | 3,4 | 256,6 | 2494,9 | 1074,7 | 3826,2 | 4591,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 200 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Детский сад на 200 мест | 76 | 2028 | 2029 | 40 | Бесканальная | ППУ | 1,5 | 13,8 | 5,9 | 21,2 | 25,4 | 250,3 | 2415,3 | 1040,4 | 3706,0 | 4447,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом на 124 кв со встр. Помещениями и гаражом на 124 м/м в цокольной части и подземной части п. 1А с тепловой нагрузкой - 2,272 Гкал/ч | Жилой дом на 124 кв со встр. Помещениями и гаражом на 124 м/м в цокольной части и подземной части п. 1А | 393 | 2026 | 2027 | 125 | Бесканальная | ППУ | 1,8 | 17,4 | 7,5 | 26,7 | 32,1 | 1743,7 | 16883,8 | 7273,0 | 25900,5 | 31080,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 6- секционный жилой дом на 94 кв. со встр. Пристр. Помещениями и гаражом на 74 м/м в цокольной части п.2А с тепловой нагрузкой - 1,329 Гкал/ч | 6- секционный жилой дом на 94 кв. со встр. Пристр. Помещениями и гаражом на 74 м/м в цокольной части п.2А | 268 | 2028 | 2029 | 80 | Бесканальная | ППУ | 30,1 | 290,3 | 125,0 | 445,4 | 534,4 | 1107,2 | 10685,6 | 4603,0 | 16395,8 | 19675,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 8-секционный жилой дом на 154 кв. со встр. Прист. Помещениями и гаражом на 114 м/м в цокольной части п. 3А с тепловой нагрузкой - 1,248 Гкал/ч | 8-секционный жилой дом на 154 кв. со встр. Прист. Помещениями и гаражом на 114 м/м в цокольной части п. 3А | 252 | 2029 | 2030 | 80 | Бесканальная | ППУ | 192,7 | 1788,9 | 770,6 | 2752,2 | 3302,7 | 1080,6 | 10490,5 | 4519,0 | 16090,1 | 19308,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1188 м2 с тепловой нагрузкой - 0,44 Гкал/ч | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1188 м2 | 107 | 2023 | 2024 | 50 | Бесканальная | ППУ | 335,7 | 3285,4 | 1415,2 | 5036,3 | 6043,6 | 288,6 | 2840,9 | 1223,8 | 4353,3 | 5224,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест) с тепловой нагрузкой - 0,445 Гкал/ч | Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест) | 108 | 2027 | 2028 | 50 | Бесканальная | ППУ | 241,0 | 2358,9 | 1016,2 | 3616,1 | 4339,3 | 356,1 | 3442,4 | 1482,9 | 5281,4 | 6337,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 100 мест с тепловой нагрузкой - 0,096 Гкал/ч | Организация дополнительного образования на 100 мест | 25 | 2024 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 487,1 | 4767,7 | 2053,8 | 7308,7 | 8770,4 | 66,8 | 619,8 | 267,0 | 953,6 | 1144,3 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Городская поликлиника в мкр. "Геолог" на 250 посещений в смену с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч | Городская поликлиника в мкр. "Геолог" на 250 посещений в смену | 20 | 2024 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 283,1 | 2753,2 | 1186,0 | 4222,3 | 5066,7 | 52,3 | 485,5 | 209,2 | 747,0 | 896,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 4,748 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 754 | 2027 | 2027 | 150 | Бесканальная | ППУ | 231,5 | 2266,3 | 976,2 | 3474,1 | 4168,9 | 3799,8 | 35283,5 | 15199,0 | 54282,3 | 65138,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2907 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 216 м2, 315 м2) с тепловой нагрузкой - 0,429 Гкал/ч | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2907 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 216 м2, 315 м2) | 104 | 2027 | 2028 | 50 | Бесканальная | ППУ | 99,1 | 963,5 | 415,0 | 1477,6 | 1773,1 | 343,5 | 3320,2 | 1430,2 | 5093,9 | 6112,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хореографичесчкая школа на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,376 Гкал/ч | Хореографичесчкая школа на 300 мест | 91 | 2033 | 2034 | 50 | Бесканальная | ППУ | 313,1 | 3039,5 | 1309,3 | 4662,0 | 5594,4 | 381,9 | 3683,4 | 1586,7 | 5652,0 | 6782,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ СОШ №13, пр. Комсомольский, 10 с тепловой нагрузкой - 0,365 Гкал/ч | МБОУ СОШ №13, пр. Комсомольский, 10 | 89 | 2023 | 2024 | 50 | Бесканальная | ППУ | 313,1 | 3039,5 | 1309,3 | 4662,0 | 5594,4 | 239,4 | 2356,7 | 1015,2 | 3611,3 | 4333,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МКУ "УКС". Детская школа искусств с тепловой нагрузкой - 0,803 Гкал/ч | МКУ "УКС". Детская школа искусств | 171 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 335,4 | 3100,1 | 1335,4 | 4770,9 | 5725,0 | 526,7 | 4891,2 | 2107,0 | 7524,9 | 9029,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14А с тепловой нагрузкой - 0,712 Гкал/ч | МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14А | 151 | 2028 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 296,8 | 2871,6 | 1237,0 | 4405,4 | 5286,5 | 593,2 | 5507,9 | 2372,6 | 8473,7 | 10168,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом и баня, ул. Зеленая, 20 с тепловой нагрузкой - 0,053 Гкал/ч | Жилой дом и баня, ул. Зеленая, 20 | 14 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 309,2 | 2987,2 | 1286,8 | 4583,3 | 5500,0 | 34,4 | 319,8 | 137,8 | 492,0 | 590,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сургутская База Комплектации". Встроено- пристроенный магазин продовольственных и промышленных товаров с тепловой нагрузкой - 0,398 Гкал/ч | ООО "Сургутская База Комплектации". Встроено- пристроенный магазин продовольственных и промышленных товаров | 97 | 2023 | 2023 | 50 | Бесканальная | ППУ | 321,7 | 3102,9 | 1336,6 | 4761,2 | 5713,4 | 261,1 | 2424,3 | 1044,3 | 3729,7 | 4475,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поликлиника на 1000 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Поликлиника на 1000 мест | 76 | 2023 | 2023 | 40 | Бесканальная | ППУ | 66,8 | 620,9 | 267,4 | 955,1 | 1146,1 | 197,1 | 1829,8 | 788,2 | 2815,1 | 3378,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №2 с подземной автостоянкой ООО "СеверТрансСтрой" с тепловой нагрузкой - 0,56 Гкал/ч | Жилой дом №2 с подземной автостоянкой ООО "СеверТрансСтрой" | 136 | 2025 | 2025 | 50 | Бесканальная | ППУ | 339,2 | 3281,8 | 1413,7 | 5034,7 | 6041,7 | 407,8 | 3786,3 | 1631,0 | 5825,0 | 6990,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом–стоянкой с тепловой нагрузкой - 0,941 Гкал/ч | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом–стоянкой | 200 | 2028 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 220,9 | 2133,7 | 919,1 | 3273,8 | 3928,5 | 784,3 | 7282,5 | 3137,1 | 11203,8 | 13444,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом стоянкой с тепловой нагрузкой - 0,553 Гкал/ч | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом стоянкой | 135 | 2027 | 2028 | 50 | Бесканальная | ППУ | 234,6 | 2265,9 | 976,1 | 3476,6 | 4171,9 | 442,6 | 4277,9 | 1842,8 | 6563,2 | 7875,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом-стоянкой с тепловой нагрузкой - 0,553 Гкал/ч | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом-стоянкой | 135 | 2028 | 2028 | 50 | Бесканальная | ППУ | 229,8 | 2216,3 | 954,7 | 3400,9 | 4081,0 | 460,7 | 4277,9 | 1842,8 | 6581,4 | 7897,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,343 Гкал/ч | Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой | 86 | 2027 | 2028 | 40 | Бесканальная | ППУ | 763,8 | 7400,6 | 3188,0 | 11352,4 | 13622,9 | 274,7 | 2654,9 | 1143,7 | 4073,2 | 4887,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч | Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой автостоянкой | 89 | 2030 | 2031 | 50 | Бесканальная | ППУ | 296,8 | 2871,6 | 1237,0 | 4405,4 | 5286,5 | 331,6 | 3190,6 | 1374,4 | 4896,6 | 5875,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1- уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1- уровневой автостоянкой | 89 | 2028 | 2029 | 50 | Бесканальная | ППУ | 309,2 | 2987,2 | 1286,8 | 4583,3 | 5500,0 | 305,2 | 2945,2 | 1268,7 | 4519,0 | 5422,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1- уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,477 Гкал/ч | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1- уровневой автостоянкой | 116 | 2029 | 2030 | 50 | Бесканальная | ППУ | 611,3 | 5895,8 | 2539,7 | 9046,9 | 10856,2 | 412,8 | 4007,1 | 1726,1 | 6145,9 | 7375,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещ. общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,464 Гкал/ч | Жилой дом со встроенными помещ. общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой | 113 | 2030 | 2031 | 50 | Бесканальная | ППУ | 170,5 | 1587,8 | 684,0 | 2442,2 | 2930,7 | 419,8 | 4039,0 | 1739,9 | 6198,6 | 7438,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 2х- уровневой автостоянкой с тепловой нагрузкой - 0,907 Гкал/ч | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 2х- уровневой автостоянкой | 193 | 2028 | 2029 | 70 | Бесканальная | ППУ | 263,7 | 2443,2 | 1052,5 | 3759,4 | 4511,2 | 755,7 | 7293,4 | 3141,8 | 11190,9 | 13429,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа искусств на 400 мест с концертным залом на 30 0мест с тепловой нагрузкой - 0,257 Гкал/ч | Школа искусств на 400 мест с концертным залом на 30 0мест | 65 | 2026 | 2027 | 40 | Бесканальная | ППУ | 215,6 | 2011,0 | 866,3 | 3092,9 | 3711,5 | 197,2 | 1909,1 | 822,4 | 2928,6 | 3514,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27 А г. Сургуте (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,218 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27 А г. Сургуте (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 557 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 429,0 | 4151,1 | 1788,2 | 6368,3 | 7642,0 | 2575,3 | 24893,8 | 10723,5 | 38192,6 | 45831,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 0,339 Гкал/ч | Детский сад на 350 мест | 85 | 2034 | 2035 | 40 | Бесканальная | ППУ | 463,4 | 4296,1 | 1850,6 | 6610,2 | 7932,2 | 358,0 | 3469,0 | 1494,4 | 5321,4 | 6385,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 70 мест с тепловой нагрузкой - 0,097 Гкал/ч | Детский сад на 70 мест | 25 | 2032 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 455,4 | 4392,7 | 1892,3 | 6740,4 | 8088,5 | 94,8 | 880,4 | 379,2 | 1354,4 | 1625,3 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сибпромстрой-Югория" Детский сад с тепловой нагрузкой - 0,88 Гкал/ч | ООО "Сибпромстрой-Югория" Детский сад | 187 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 225,2 | 2083,5 | 897,5 | 3206,2 | 3847,4 | 577,3 | 5360,2 | 2309,0 | 8246,5 | 9895,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа № 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2 с тепловой нагрузкой - 3,569 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа № 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2 | 567 | 2027 | 2028 | 150 | Бесканальная | ППУ | 1,9 | 18,2 | 7,8 | 27,8 | 33,4 | 2856,2 | 27609,0 | 11893,1 | 42358,4 | 50830,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встр. СКБО с тепловой нагрузкой - 0,353 Гкал/ч | Жилой дом со встр. СКБО | 89 | 2031 | 2032 | 40 | Бесканальная | ППУ | 1,6 | 14,9 | 6,4 | 22,9 | 27,5 | 330,9 | 3202,0 | 1379,3 | 4912,2 | 5894,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,239 Гкал/ч | Жилой дом | 60 | 2032 | 2033 | 40 | Бесканальная | ППУ | 1,7 | 15,4 | 6,7 | 23,8 | 28,5 | 233,1 | 2251,8 | 970,0 | 3454,9 | 4145,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встр. СКБО с тепловой нагрузкой - 0,212 Гкал/ч | Жилой дом со встр. СКБО | 55 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1,7 | 16,1 | 6,9 | 24,8 | 29,7 | 215,1 | 2075,1 | 893,9 | 3184,2 | 3821,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа на 990 мест с тепловой нагрузкой - 0,777 Гкал/ч | Школа на 990 мест | 165 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 424,0 | 4102,3 | 1767,1 | 6293,4 | 7552,1 | 759,6 | 7337,8 | 3160,9 | 11258,3 | 13510,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мирошпиченко В. В. Баня с тепловой нагрузкой - 0,079 Гкал/ч | Мирошпиченко В. В. Баня | 21 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 67,6 | 654,1 | 281,8 | 1003,5 | 1204,2 | 51,6 | 508,1 | 218,9 | 778,7 | 934,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс общей площадью 4914 м2 (648 м2, 648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 315 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,73 Гкал/ч | Спортивный комплекс общей площадью 4914 м2 (648 м2, 648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 540 м2, 360 м2, 315 м2, 135 м2) | 155 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 110,8 | 1026,9 | 442,3 | 1580,0 | 1896,0 | 478,9 | 4713,4 | 2030,4 | 7222,6 | 8667,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Заиатдинов Радик Вазыхович. Жилой дом г. Сургут, пос. Кедровый-1, ул. Линия 12, д.136 с тепловой нагрузкой - 0 Гкал/ч | Заиатдинов Радик Вазыхович. Жилой дом г. Сургут, пос. Кедровый-1, ул. Линия 12, д.136 |  | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 113,3 | 1049,4 | 452,0 | 1614,7 | 1937,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жорова О.А., Жоров Ф.И. Жилой дом пос.Кедровый-1, линия 13 с тепловой нагрузкой - 0,021 Гкал/ч | Жорова О.А., Жоров Ф.И. Жилой дом пос.Кедровый-1, линия 13 | 5 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 130,1 | 1198,0 | 516,1 | 1844,2 | 2213,0 | 13,5 | 125,5 | 54,1 | 193,0 | 231,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Люзович Ольга Николаевна. Жилой дом г. Сургут, пос. Кедровый-1, ул. Линия 7, д.55 с тепловой нагрузкой - 0 Гкал/ч | Люзович Ольга Николаевна. Жилой дом г. Сургут, пос. Кедровый-1, ул. Линия 7, д.55 |  | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 171,1 | 1646,1 | 709,1 | 2526,2 | 3031,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Спецзапчасть" Торговый центр по ул. Тюменской с тепловой нагрузкой - 0,183 Гкал/ч | ООО "Спецзапчасть" Торговый центр по ул. Тюменской | 48 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 64,5 | 622,5 | 268,1 | 955,1 | 1146,1 | 120,0 | 1181,6 | 509,0 | 1810,6 | 2172,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДаиГ. Административно-бытовой корпус, автостоянка, благоустройство территории с тепловой нагрузкой - 0,142 Гкал/ч | ДаиГ. Административно-бытовой корпус, автостоянка, благоустройство территории | 37 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 61,6 | 574,6 | 247,5 | 883,7 | 1060,4 | 93,1 | 916,8 | 394,9 | 1404,9 | 1685,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Проектируемые здания и сооружения с тепловой нагрузкой - 0,35 Гкал/ч | Проектируемые здания и сооружения | 88 | 2031 | 2032 | 40 | Бесканальная | ППУ | 105,3 | 976,7 | 420,7 | 1502,8 | 1803,4 | 328,3 | 3176,5 | 1368,4 | 4873,2 | 5847,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Библиотека | 8 | 2034 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 118,6 | 1101,3 | 474,4 | 1694,3 | 2033,1 | 33,8 | 327,5 | 141,1 | 502,3 | 602,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом заявитель Куницына Татьяна Николаевна с тепловой нагрузкой - 0,021 Гкал/ч | Жилой дом заявитель Куницына Татьяна Николаевна | 5 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 282,1 | 2597,9 | 1119,1 | 3999,1 | 4798,9 | 13,8 | 127,9 | 55,1 | 196,8 | 236,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Лобасенко И.М. Индивидуальный жилой дом , ул.Сургутская,7 с тепловой нагрузкой - 0,018 Гкал/ч | Лобасенко И.М. Индивидуальный жилой дом , ул.Сургутская,7 | 5 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 156,6 | 1519,8 | 654,7 | 2331,0 | 2797,2 | 11,8 | 109,6 | 47,2 | 168,7 | 202,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Прудников Андрей Михайлович Жилой дом по ул. Октябрьская, 31 с тепловой нагрузкой - 0,038 Гкал/ч | Прудников Андрей Михайлович Жилой дом по ул. Октябрьская, 31 | 10 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 141,0 | 1299,0 | 559,5 | 1999,5 | 2399,4 | 24,8 | 230,2 | 99,2 | 354,2 | 425,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО ПСП"Сургутгазстрой" Нежилые здания: Склад №4, склад №6 по ул. Сосновая, 12 с тепловой нагрузкой - 0,207 Гкал/ч | ООО ПСП"Сургутгазстрой" Нежилые здания: Склад №4, склад №6 по ул. Сосновая, 12 | 54 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 317,3 | 2922,6 | 1259,0 | 4499,0 | 5398,7 | 135,8 | 1260,9 | 543,1 | 1939,8 | 2327,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СТО заявитель Мельник Сергей Михайлович с тепловой нагрузкой - 0,037 Гкал/ч | СТО заявитель Мельник Сергей Михайлович | 10 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 167,3 | 1623,7 | 699,4 | 2490,4 | 2988,5 | 24,3 | 225,4 | 97,1 | 346,7 | 416,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Исакова Наталья Владимировна Здание предоставления услуг связи с тепловой нагрузкой - 0,026 Гкал/ч | Исакова Наталья Владимировна Здание предоставления услуг связи | 7 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 187,6 | 1727,9 | 744,3 | 2659,8 | 3191,7 | 17,3 | 160,8 | 69,3 | 247,4 | 296,9 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный жилой дом из 2-х корпусов со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой" АО "Завод промышленных деталей" с тепловой нагрузкой - 2,111 Гкал/ч | Многоэтажный жилой дом из 2-х корпусов со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой" АО "Завод промышленных деталей" | 376 | 2024 | 2025 | 100 | Бесканальная | ППУ | 65,4 | 597,1 | 257,2 | 919,7 | 1103,6 | 1467,8 | 14272,9 | 6148,3 | 21889,1 | 26266,9 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенно-пристроенными, пристроенными и встроенными помещениями общественных учреждений на 1-х, 2-х этажах с тепловой нагрузкой - 0,077 Гкал/ч | Жилой дом со встроенно-пристроенными, пристроенными и встроенными помещениями общественных учреждений на 1-х, 2-х этажах | 20 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 147,4 | 1346,0 | 579,8 | 2073,3 | 2487,9 | 50,2 | 466,0 | 200,7 | 716,9 | 860,3 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами на 140 м/м с тепловой нагрузкой - 0,126 Гкал/ч | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами на 140 м/м | 33 | 2029 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 846,4 | 7795,1 | 3357,9 | 11999,4 | 14399,3 | 109,0 | 1058,3 | 455,9 | 1623,2 | 1947,8 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,542 Гкал/ч | Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | 132 | 2030 | 2031 | 50 | Бесканальная | ППУ | 210,6 | 1928,3 | 830,7 | 2969,6 | 3563,5 | 490,2 | 4716,7 | 2031,8 | 7238,7 | 8686,4 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с подземным гаражом с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч | Жилой дом с подземным гаражом | 20 | 2028 | 2029 | 32 | Бесканальная | ППУ | 40,6 | 374,3 | 161,2 | 576,2 | 691,4 | 62,6 | 604,6 | 260,5 | 927,7 | 1113,3 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад "Ёлочка" с тепловой нагрузкой - 0,379 Гкал/ч | Детский сад "Ёлочка" | 92 | 2024 | 2025 | 50 | Бесканальная | ППУ | 1,5 | 14,9 | 6,4 | 22,9 | 27,4 | 263,3 | 2559,8 | 1102,7 | 3925,7 | 4710,9 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,254 Гкал/ч | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | 64 | 2029 | 2030 | 40 | Бесканальная | ППУ | 589,8 | 5195,8 | 2238,2 | 8023,8 | 9628,5 | 219,5 | 2130,9 | 917,9 | 3268,3 | 3922,0 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,106 Гкал/ч | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | 28 | 2029 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 737,3 | 6495,5 | 2798,1 | 10030,8 | 12037,0 | 91,4 | 887,7 | 382,4 | 1361,5 | 1633,8 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 1,15 Гкал/ч | Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | 232 | 2030 | 2031 | 80 | Бесканальная | ППУ | 811,0 | 7144,9 | 3077,8 | 11033,8 | 13240,6 | 1041,0 | 10016,9 | 4315,0 | 15373,0 | 18447,5 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад с тепловой нагрузкой - 0,299 Гкал/ч | Детский сад | 75 | 2024 | 2025 | 40 | Бесканальная | ППУ | 122,8 | 1139,8 | 491,0 | 1753,6 | 2104,3 | 207,9 | 2021,6 | 870,8 | 3100,3 | 3720,4 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 50 мест с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Организация дополнительного образования на 50 мест | 13 | 2031 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 156,6 | 1433,7 | 617,6 | 2207,9 | 2649,5 | 46,9 | 453,8 | 195,5 | 696,2 | 835,4 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ средняя общеобразовательная школа №6 (пристрой) с тепловой нагрузкой - 0,618 Гкал/ч | МБОУ средняя общеобразовательная школа №6 (пристрой) | 131 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 156,6 | 1519,8 | 654,7 | 2331,0 | 2797,2 | 405,4 | 3764,3 | 1621,6 | 5791,3 | 6949,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте с тепловой нагрузкой - 1,925 Гкал/ч | ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте | 343 | 2025 | 2026 | 100 | Бесканальная | ППУ | 163,7 | 1433,7 | 617,6 | 2215,0 | 2658,0 | 1401,6 | 13718,9 | 5909,7 | 21030,2 | 25236,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте с тепловой нагрузкой - 1,925 Гкал/ч | ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте | 343 | 2026 | 2027 | 100 | Бесканальная | ППУ | 115,8 | 1075,3 | 463,2 | 1654,3 | 1985,2 | 1477,4 | 14305,1 | 6162,2 | 21944,8 | 26333,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте с тепловой нагрузкой - 1,925 Гкал/ч | ООО "Еврострой-Инвест" Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте | 343 | 2029 | 2029 | 100 | Бесканальная | ППУ | 224,6 | 2094,2 | 902,1 | 3220,8 | 3865,0 | 1666,8 | 15477,7 | 6667,3 | 23811,8 | 28574,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 12-секционный жилой дом со встроенными помещениями с тепловой нагрузкой - 1,077 Гкал/ч | 12-секционный жилой дом со встроенными помещениями | 229 | 2026 | 2027 | 70 | Бесканальная | ППУ | 343,4 | 3059,9 | 1318,1 | 4721,4 | 5665,7 | 826,7 | 8004,2 | 3448,0 | 12278,8 | 14734,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-секционный жилой дом со встроенными помещениями с тепловой нагрузкой - 0,34 Гкал/ч | 3-секционный жилой дом со встроенными помещениями | 86 | 2026 | 2027 | 40 | Бесканальная | ППУ | 339,8 | 3027,8 | 1304,3 | 4671,9 | 5606,2 | 261,0 | 2527,4 | 1088,7 | 3877,1 | 4652,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,219 Гкал/ч | 3-секционный жилой дом | 57 | 2026 | 2027 | 32 | Бесканальная | ППУ | 9,7 | 86,8 | 37,4 | 133,9 | 160,6 | 168,2 | 1628,9 | 701,7 | 2498,9 | 2998,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,219 Гкал/ч | 3-секционный жилой дом | 57 | 2026 | 2027 | 32 | Бесканальная | ППУ | 0,6 | 5,2 | 2,3 | 8,0 | 9,6 | 168,2 | 1628,9 | 701,7 | 2498,9 | 2998,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Молодежный центр с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч | Молодежный центр | 20 | 2024 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 13,1 | 115,9 | 49,9 | 178,9 | 214,7 | 52,3 | 508,4 | 219,0 | 779,8 | 935,7 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,169 Гкал/ч | Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами | 44 | 2029 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 70,2 | 627,6 | 270,3 | 968,1 | 1161,7 | 145,9 | 1416,4 | 610,1 | 2172,4 | 2606,9 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа на 1500 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,47 Гкал/ч | Школа на 1500 учащихся | 262 | 2024 | 2025 | 100 | Бесканальная | ППУ | 18,7 | 166,4 | 71,7 | 256,8 | 308,2 | 1022,1 | 9939,0 | 4281,4 | 15242,5 | 18291,0 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,149 Гкал/ч | Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами | 39 | 2030 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 138,8 | 1288,9 | 555,2 | 1982,9 | 2379,4 | 135,1 | 1299,6 | 559,8 | 1994,5 | 2393,4 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами с тепловой нагрузкой - 0,322 Гкал/ч | Жилой дом с встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами | 81 | 2028 | 2029 | 40 | Бесканальная | ППУ | 277,6 | 2694,9 | 1160,9 | 4133,4 | 4960,1 | 268,6 | 2592,2 | 1116,6 | 3977,4 | 4772,9 |
| Котельная №29 п. Таежный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,247 Гкал/ч | Многофункциональный культурный центр на 250 мест | 52 | 2027 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 212,8 | 1887,2 | 813,0 | 2913,0 | 3495,7 | 197,5 | 1909,2 | 822,4 | 2929,1 | 3515,0 |
| Котельная №29 п. Таежный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 200 мест с тепловой нагрузкой - 0,193 Гкал/ч | Организация дополнительного образования на 200 мест | 41 | 2027 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 52,8 | 473,4 | 203,9 | 730,2 | 876,2 | 154,6 | 1494,6 | 643,8 | 2293,0 | 2751,6 |
| Котельная №29 п. Таежный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Библиотека | 8 | 2032 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 171,4 | 1531,5 | 659,7 | 2362,7 | 2835,2 | 31,3 | 302,1 | 130,1 | 463,5 | 556,3 |
| Котельная №13 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Свердловская дирекция по капитальному строительству ОАО "РЖД" Реконструкция ПТОЛ Сургут с тепловой нагрузкой - 1,716 Гкал/ч | Свердловская дирекция по капитальному строительству ОАО "РЖД" Реконструкция ПТОЛ Сургут | 227 | 2022 | 2023 | 200 | Бесканальная | ППУ | 192,4 | 1771,1 | 762,9 | 2726,5 | 3271,8 | 1125,8 | 10453,7 | 4503,1 | 16082,6 | 19299,1 |
| Котельная №14 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) с тепловой нагрузкой - 0,639 Гкал/ч | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) | 136 | 2027 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 226,3 | 2028,1 | 873,6 | 3128,0 | 3753,6 | 511,4 | 4943,2 | 2129,4 | 7583,9 | 9100,7 |
| Котельная №14 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Крытый стадион обшей площадью 20000 м2 с тепловой нагрузкой - 4,343 Гкал/ч | Крытый стадион обшей площадью 20000 м2 | 573 | 2033 | 2034 | 200 | Бесканальная | ППУ | 28,6 | 255,4 | 110,0 | 393,9 | 472,7 | 4415,8 | 42590,9 | 18346,9 | 65353,5 | 78424,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Пождепо с тепловой нагрузкой - 0,024 Гкал/ч | Пождепо | 6 | 2029 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 8,5 | 75,7 | 32,6 | 116,9 | 140,3 | 20,8 | 201,7 | 86,9 | 309,4 | 371,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 60 м\мест с тепловой нагрузкой - 0 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 60 м\мест | 0 | 2030 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 243,0 | 2256,1 | 971,9 | 3471,0 | 4165,1 | 0,4 | 3,5 | 1,5 | 5,3 | 6,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хореографическая школа на 300 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,281 Гкал/ч | Хореографическая школа на 300 учащихся | 60 | 2028 | 2029 | 70 | Бесканальная | ППУ | 17,3 | 154,4 | 66,5 | 238,3 | 285,9 | 233,8 | 2256,1 | 971,9 | 3461,8 | 4154,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Подстанция скорой помощи на 10 постов с тепловой нагрузкой - 0,04 Гкал/ч | Подстанция скорой помощи на 10 постов | 10 | 2029 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 12,3 | 109,9 | 47,3 | 169,6 | 203,5 | 34,7 | 337,1 | 145,2 | 517,0 | 620,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Информационно-библотченый центр на 50 тысяч единиц хранения. Музей с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч | Информационно-библотченый центр на 50 тысяч единиц хранения. Музей | 20 | 2034 | 2035 | 40 | Бесканальная | ППУ | 52,6 | 469,6 | 202,3 | 724,5 | 869,4 | 84,5 | 818,7 | 352,7 | 1255,8 | 1507,0 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч | Офис-центр | 20 | 2031 | 2032 | 40 | Бесканальная | ППУ | 105,0 | 938,3 | 404,2 | 1447,4 | 1736,9 | 75,2 | 727,9 | 313,5 | 1116,7 | 1340,0 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч | Офис-центр | 20 | 2032 | 2033 | 40 | Бесканальная | ППУ | 227,8 | 2105,5 | 907,0 | 3240,3 | 3888,4 | 78,4 | 757,2 | 326,2 | 1161,8 | 1394,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Застройка предприятиями коммунального назначения с тепловой нагрузкой - 0,2 Гкал/ч | Застройка предприятиями коммунального назначения | 43 | 2030 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 118,4 | 1100,9 | 474,2 | 1693,6 | 2032,3 | 181,4 | 1745,6 | 751,9 | 2678,9 | 3214,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Застройка предприятиями коммунального назначения с тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч | Застройка предприятиями коммунального назначения | 3 | 2028 | 2029 | 32 | Бесканальная | ППУ | 237,8 | 2312,3 | 996,1 | 3546,2 | 4255,5 | 10,0 | 96,5 | 41,6 | 148,0 | 177,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Застройка предприятиями коммунального назначения с тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч | Застройка предприятиями коммунального назначения | 3 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 36,0 | 317,6 | 136,8 | 490,4 | 588,5 | 12,2 | 117,7 | 50,7 | 180,6 | 216,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Североуральская транспортная компания" с тепловой нагрузкой - 0,004 Гкал/ч | ООО "Североуральская транспортная компания" | 1 | 2034 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 528,5 | 4686,4 | 2018,7 | 7233,6 | 8680,3 | 4,2 | 40,9 | 17,6 | 62,8 | 75,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство железнодорожного тупика с тепловой нагрузкой - 0,024 Гкал/ч | Строительство железнодорожного тупика | 6 | 2032 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 154,2 | 1373,0 | 591,5 | 2118,6 | 2542,4 | 23,5 | 226,6 | 97,6 | 347,7 | 417,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Материальный склад с тепловой нагрузкой - 0,004 Гкал/ч | Материальный склад | 1 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 322,1 | 2990,8 | 1288,3 | 4601,2 | 5521,4 | 4,1 | 39,2 | 16,9 | 60,2 | 72,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гараж с тепловой нагрузкой - 0 Гкал/ч | Гараж | 0 | 2034 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 189,6 | 1661,0 | 715,5 | 2566,1 | 3079,3 | 0,2 | 2,0 | 0,9 | 3,1 | 3,8 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже | 1 | 2029 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2584,1 | 23893,8 | 10292,7 | 36770,6 | 44124,7 | 1,7 | 16,8 | 7,2 | 25,8 | 30,9 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже | 1 | 2030 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 209,3 | 1833,1 | 789,6 | 2832,0 | 3398,4 | 1,8 | 17,4 | 7,5 | 26,7 | 32,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Предприятия коммунального назначения ООО "Югорские традиции" с тепловой нагрузкой - 0,036 Гкал/ч | Предприятия коммунального назначения ООО "Югорские традиции" | 9 | 2028 | 2029 | 32 | Бесканальная | ППУ | 59,0 | 548,2 | 236,2 | 843,4 | 1012,1 | 30,1 | 290,3 | 125,0 | 445,4 | 534,4 |
| Котельная №22 "Олимпия" | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБУ ЦСП "Олимпия" Здание спортивно-досугового комплекса МБУ "Олимпия" с тепловой нагрузкой - 0,326 Гкал/ч | МБУ ЦСП "Олимпия" Здание спортивно-досугового комплекса МБУ "Олимпия" | 69 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 112,9 | 989,3 | 426,2 | 1528,4 | 1834,1 | 213,8 | 1985,7 | 855,4 | 3055,0 | 3666,0 |
| Котельная №22 "Олимпия" | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание столовой МБУ ЦСП "Сибирский легион" с тепловой нагрузкой - 0,461 Гкал/ч | Здание столовой МБУ ЦСП "Сибирский легион" | 82 | 2025 | 2026 | 100 | Бесканальная | ППУ | 30,9 | 274,4 | 118,2 | 423,5 | 508,2 | 335,7 | 3285,4 | 1415,2 | 5036,3 | 6043,6 |
| Котельная №22 "Олимпия" | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание спального корпуса МБУ ЦСП "Сибирский легион" с тепловой нагрузкой - 0,331 Гкал/ч | Здание спального корпуса МБУ ЦСП "Сибирский легион" | 70 | 2025 | 2026 | 70 | Бесканальная | ППУ | 4,1 | 35,6 | 15,3 | 55,0 | 66,1 | 241,0 | 2358,9 | 1016,2 | 3616,1 | 4339,3 |
| Котельная №22 "Олимпия" | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание спортивно-оздоровительного комплекса МБУ ЦСП "Сибирский легион" с тепловой нагрузкой - 0,669 Гкал/ч | Здание спортивно-оздоровительного комплекса МБУ ЦСП "Сибирский легион" | 119 | 2025 | 2026 | 100 | Бесканальная | ППУ | 17,3 | 152,5 | 65,7 | 235,6 | 282,7 | 487,1 | 4767,7 | 2053,8 | 7308,7 | 8770,4 |
| Котельная №22 "Олимпия" | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Музей "Барсово Гора" с тепловой нагрузкой - 0,407 Гкал/ч | Музей "Барсово Гора" | 82 | 2024 | 2025 | 80 | Бесканальная | ППУ | 19,9 | 174,7 | 75,3 | 269,9 | 323,9 | 283,1 | 2753,2 | 1186,0 | 4222,3 | 5066,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО"СтройГарант". МКД с офисными помещениями г. Сургут, на пересечении улиц Контейнерной и Привокзальной с тепловой нагрузкой - 0,318 Гкал/ч | ООО"СтройГарант". МКД с офисными помещениями г. Сургут, на пересечении улиц Контейнерной и Привокзальной | 68 | 2025 | 2026 | 70 | Бесканальная | ППУ | 7,2 | 63,2 | 27,2 | 97,7 | 117,2 | 231,5 | 2266,3 | 976,2 | 3474,1 | 4168,9 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО"Вторчермет". АБК, Общежитие г. Сургут, пос. Юность, ул. Саянская 18 с тепловой нагрузкой - 0,143 Гкал/ч | ООО"Вторчермет". АБК, Общежитие г. Сургут, пос. Юность, ул. Саянская 18 | 35 | 2024 | 2025 | 50 | Бесканальная | ППУ | 76,2 | 671,6 | 289,3 | 1037,1 | 1244,6 | 99,1 | 963,5 | 415,0 | 1477,6 | 1773,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. с тепловой нагрузкой - 0,362 Гкал/ч | 5-9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | 73 | 2029 | 2030 | 80 | Бесканальная | ППУ | 51,5 | 459,8 | 198,1 | 709,4 | 851,2 | 313,1 | 3039,5 | 1309,3 | 4662,0 | 5594,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. с тепловой нагрузкой - 0,362 Гкал/ч | 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | 73 | 2029 | 2030 | 80 | Бесканальная | ППУ | 35,4 | 310,3 | 133,7 | 479,4 | 575,3 | 313,1 | 3039,5 | 1309,3 | 4662,0 | 5594,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. с тепловой нагрузкой - 0,452 Гкал/ч | 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м. | 91 | 2030 | 2031 | 80 | Бесканальная | ППУ | 240,4 | 2192,3 | 944,4 | 3377,1 | 4052,5 | 409,2 | 3937,1 | 1696,0 | 6042,2 | 7250,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 17-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч | 17-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | 67 | 2031 | 2032 | 70 | Бесканальная | ППУ | 66,9 | 597,8 | 257,5 | 922,1 | 1106,6 | 296,8 | 2871,6 | 1237,0 | 4405,4 | 5286,5 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 13-14-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч | 13-14-ти этажный жилой дом | 67 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 201,3 | 1791,1 | 771,5 | 2763,9 | 3316,7 | 309,2 | 2987,2 | 1286,8 | 4583,3 | 5500,0 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-12-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч | 9-12-ти этажный жилой дом | 67 | 2033 | 2034 | 70 | Бесканальная | ППУ | 46,2 | 412,6 | 177,7 | 636,6 | 763,9 | 321,7 | 3102,9 | 1336,6 | 4761,2 | 5713,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,09 Гкал/ч | 5-ти этажный жилой дом | 23 | 2034 | 2035 | 40 | Бесканальная | ППУ | 181,8 | 1693,4 | 729,5 | 2604,7 | 3125,6 | 95,5 | 925,1 | 398,5 | 1419,0 | 1702,9 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-7-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,362 Гкал/ч | 5-7-ти этажный жилой дом | 73 | 2031 | 2032 | 80 | Бесканальная | ППУ | 118,2 | 1041,2 | 448,5 | 1607,9 | 1929,5 | 339,2 | 3281,8 | 1413,7 | 5034,7 | 6041,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр. с тепловой нагрузкой - 0,226 Гкал/ч | 4-5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр. | 48 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 235,8 | 2077,2 | 894,8 | 3207,9 | 3849,4 | 220,9 | 2133,7 | 919,1 | 3273,8 | 3928,5 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,24 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 51 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 616,7 | 5492,0 | 2365,8 | 8474,6 | 10169,5 | 234,6 | 2265,9 | 976,1 | 3476,6 | 4171,9 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м с тепловой нагрузкой - 0,226 Гкал/ч | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м | 48 | 2033 | 2034 | 70 | Бесканальная | ППУ | 106,4 | 937,1 | 403,7 | 1447,2 | 1736,6 | 229,8 | 2216,3 | 954,7 | 3400,9 | 4081,0 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,723 Гкал/ч | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | 125 | 2034 | 2035 | 125 | Бесканальная | ППУ | 574,7 | 5117,6 | 2204,5 | 7896,8 | 9476,1 | 763,8 | 7400,6 | 3188,0 | 11352,4 | 13622,9 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-12-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч | 9-12-ти этажный жилой дом | 67 | 2031 | 2032 | 70 | Бесканальная | ППУ | 100,9 | 898,7 | 387,1 | 1386,7 | 1664,1 | 296,8 | 2871,6 | 1237,0 | 4405,4 | 5286,5 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 13-14-ти этажный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч | 13-14-ти этажный жилой дом | 67 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 417,1 | 3714,6 | 1600,1 | 5731,9 | 6878,3 | 309,2 | 2987,2 | 1286,8 | 4583,3 | 5500,0 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Обшеобразовательная школа на 1000 учащихся (пристрой к существующей школе) с тепловой нагрузкой - 0,601 Гкал/ч | Обшеобразовательная школа на 1000 учащихся (пристрой к существующей школе) | 107 | 2033 | 2034 | 100 | Бесканальная | ППУ | 140,7 | 1253,2 | 539,8 | 1933,7 | 2320,5 | 611,3 | 5895,8 | 2539,7 | 9046,9 | 10856,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 51 | 2034 | 2035 | 70 | Бесканальная | ППУ | 231,2 | 2233,2 | 962,0 | 3426,4 | 4111,7 | 254,0 | 2461,1 | 1060,2 | 3775,2 | 4530,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч | 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | 67 | 2033 | 2034 | 70 | Бесканальная | ППУ | 56,4 | 523,8 | 225,7 | 805,9 | 967,1 | 321,7 | 3102,9 | 1336,6 | 4761,2 | 5713,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч | 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения на 1 этаже: офисы на 10 сотрудников, предприятия общественного питанияя на 25 пос. мест | 67 | 2034 | 2035 | 70 | Бесканальная | ППУ | 331,0 | 3067,1 | 1321,2 | 4719,4 | 5663,3 | 334,2 | 3237,8 | 1394,7 | 4966,7 | 5960,0 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м. с тепловой нагрузкой - 0,768 Гкал/ч | 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м. | 133 | 2031 | 2032 | 125 | Бесканальная | ППУ | 2048,9 | 19025,6 | 8195,7 | 29270,2 | 35124,3 | 720,8 | 6973,9 | 3004,1 | 10698,8 | 12838,6 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (3 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,678 Гкал/ч | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр., предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (3 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | 121 | 2032 | 2033 | 100 | Бесканальная | ППУ | 872,2 | 8438,4 | 3635,0 | 12945,6 | 15534,7 | 662,7 | 6401,2 | 2757,4 | 9821,3 | 11785,6 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест с тепловой нагрузкой - 0,497 Гкал/ч | 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотр.(2 объекта), предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. (2 объекта) предприятия общ. Питания на 25 пос. мест | 89 | 2033 | 2034 | 100 | Бесканальная | ППУ | 120,5 | 1118,8 | 482,0 | 1721,3 | 2065,5 | 505,5 | 4875,9 | 2100,4 | 7481,9 | 8978,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м с тепловой нагрузкой - 0,226 Гкал/ч | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятия торговли торг. Пл. 100 кв. м | 48 | 2034 | 2035 | 70 | Бесканальная | ППУ | 70,0 | 680,7 | 293,2 | 1043,9 | 1252,6 | 238,7 | 2312,7 | 996,2 | 3547,6 | 4257,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м/м с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 300 м/м | 1 | 2031 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 618,6 | 5521,4 | 2378,4 | 8518,3 | 10222,0 | 1,9 | 18,2 | 7,8 | 27,8 | 33,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м/м с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 300 м/м | 1 | 2032 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 38,8 | 361,3 | 155,6 | 555,8 | 667,0 | 2,0 | 18,9 | 8,1 | 29,0 | 34,8 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м/м с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 300 м/м | 1 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 3584,7 | 33089,7 | 14254,0 | 50928,4 | 61114,1 | 2,0 | 19,6 | 8,4 | 30,1 | 36,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м/м с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 300 м/м | 1 | 2034 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2429,5 | 23484,7 | 10116,5 | 36030,7 | 43236,9 | 2,1 | 20,5 | 8,8 | 31,4 | 37,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников с тепловой нагрузкой - 0,452 Гкал/ч | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 30 сотрудников | 91 | 2031 | 2032 | 80 | Бесканальная | ППУ | 1527,9 | 13596,4 | 5856,9 | 20981,2 | 25177,4 | 424,0 | 4102,3 | 1767,1 | 6293,4 | 7552,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Клуб на 150 мест и выстовычный зал общей площадью 300 кв.м с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч | Клуб на 150 мест и выстовычный зал общей площадью 300 кв.м | 20 | 2031 | 2032 | 40 | Бесканальная | ППУ | 196,5 | 1824,6 | 786,0 | 2807,1 | 3368,5 | 75,0 | 726,1 | 312,8 | 1113,9 | 1336,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | 33 | 2029 | 2030 | 50 | Бесканальная | ППУ | 226,3 | 2101,5 | 905,2 | 3233,0 | 3879,6 | 117,4 | 1139,8 | 491,0 | 1748,2 | 2097,9 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | 33 | 2032 | 2033 | 50 | Бесканальная | ППУ | 1596,5 | 14762,0 | 6359,0 | 22717,6 | 27261,1 | 132,5 | 1280,2 | 551,5 | 1964,3 | 2357,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | 33 | 2033 | 2034 | 50 | Бесканальная | ППУ | 1945,8 | 18920,3 | 8150,3 | 29016,4 | 34819,6 | 137,9 | 1329,8 | 572,8 | 2040,5 | 2448,6 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поликлиника на 300 пос. в смену с тепловой нагрузкой - 0,24 Гкал/ч | Поликлиника на 300 пос. в смену | 51 | 2030 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 899,5 | 8060,4 | 3472,2 | 12432,0 | 14918,4 | 217,3 | 2090,5 | 900,5 | 3208,3 | 3849,9 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Комплекс общественных зданий с предприятиями общественного назначения: офисы на 15 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м, многоэтажная стоянка (2эт.) на 70 м/м с тепловой нагрузкой - 0,12 Гкал/ч | Комплекс общественных зданий с предприятиями общественного назначения: офисы на 15 сотрудников, предприятия торговли торг. Пл. 100 кв.м, многоэтажная стоянка (2эт.) на 70 м/м | 29 | 2028 | 2029 | 50 | Бесканальная | ППУ | 2410,9 | 22387,4 | 9643,8 | 34442,1 | 41330,5 | 100,0 | 964,8 | 415,6 | 1480,4 | 1776,5 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,09 Гкал/ч | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | 23 | 2034 | 2035 | 40 | Бесканальная | ППУ | 38,5 | 355,3 | 153,1 | 546,9 | 656,3 | 95,5 | 925,1 | 398,5 | 1419,0 | 1702,9 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | 38 | 2031 | 2032 | 70 | Бесканальная | ППУ | 1079,8 | 10097,2 | 4349,6 | 15526,6 | 18631,9 | 169,6 | 1640,9 | 706,9 | 2517,4 | 3020,8 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | 38 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 668,2 | 6240,7 | 2688,3 | 9597,1 | 11516,6 | 156,6 | 1519,8 | 654,7 | 2331,0 | 2797,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,362 Гкал/ч | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | 73 | 2029 | 2030 | 80 | Бесканальная | ППУ | 12,1 | 113,6 | 48,9 | 174,7 | 209,6 | 313,1 | 3039,5 | 1309,3 | 4662,0 | 5594,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | 38 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 146,9 | 1316,2 | 567,0 | 2030,1 | 2436,1 | 156,6 | 1519,8 | 654,7 | 2331,0 | 2797,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом | 38 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 23,1 | 217,6 | 93,7 | 334,4 | 401,3 | 156,6 | 1519,8 | 654,7 | 2331,0 | 2797,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,407 Гкал/ч | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | 82 | 2029 | 2030 | 80 | Бесканальная | ППУ | 700,5 | 6558,6 | 2825,2 | 10084,4 | 12101,3 | 352,2 | 3419,5 | 1473,0 | 5244,7 | 6293,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,226 Гкал/ч | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | 48 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 679,4 | 6308,9 | 2717,7 | 9705,9 | 11647,1 | 195,7 | 1899,7 | 818,3 | 2913,7 | 3496,5 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 71 мест с тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч | Детский сад на 71 мест | 51 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 877,3 | 8249,0 | 3553,4 | 12679,7 | 15215,7 | 208,2 | 2021,6 | 870,8 | 3100,7 | 3720,8 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр, торг.пл. - 600 кв.м с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч | Торговый центр, торг.пл. - 600 кв.м | 20 | 2030 | 2031 | 40 | Бесканальная | ППУ | 479,2 | 4515,0 | 1944,9 | 6939,1 | 8327,0 | 72,6 | 698,6 | 300,9 | 1072,1 | 1286,5 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения | 38 | 2030 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 9,0 | 84,8 | 36,5 | 130,4 | 156,5 | 163,7 | 1574,8 | 678,4 | 2416,9 | 2900,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м. с тепловой нагрузкой - 1,085 Гкал/ч | 5-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м. | 188 | 2029 | 2030 | 125 | Бесканальная | ППУ | 278,9 | 2575,0 | 1109,2 | 3963,1 | 4755,8 | 939,5 | 9120,3 | 3928,8 | 13988,6 | 16786,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 0,281 Гкал/ч | Детский сад на 350 мест | 60 | 2028 | 2029 | 70 | Бесканальная | ППУ | 14,6 | 135,1 | 58,2 | 208,0 | 249,6 | 233,8 | 2256,1 | 971,9 | 3461,8 | 4154,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр, торг. Пл. - 600 м2 с тепловой нагрузкой - 0,052 Гкал/ч | Торговый центр, торг. Пл. - 600 м2 | 14 | 2029 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1731,0 | 16179,5 | 6969,6 | 24880,1 | 29856,2 | 45,1 | 437,9 | 188,7 | 671,7 | 806,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 300 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 300 м\мест | 1 | 2030 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 0,7 | 6,4 | 2,8 | 9,9 | 11,9 | 1,8 | 17,4 | 7,5 | 26,7 | 32,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), предприятие общественного питания на 50 пост. Мест с тепловой нагрузкой - 0,723 Гкал/ч | 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), предприятие общественного питания на 50 пост. Мест | 125 | 2030 | 2030 | 125 | Бесканальная | ППУ | 859,2 | 8409,5 | 3622,5 | 12891,2 | 15469,5 | 654,7 | 6079,1 | 2618,7 | 9352,4 | 11222,9 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 6-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятие общественного питания на 50 пост. Мест, помещения медицинского назначения на 100 посещений, предприятия торговой торг. Пл. 100 кв.м. с тепловой нагрузкой - 0,904 Гкал/ч | 6-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: предприятие общественного питания на 50 пост. Мест, помещения медицинского назначения на 100 посещений, предприятия торговой торг. Пл. 100 кв.м. | 156 | 2030 | 2030 | 125 | Бесканальная | ППУ | 5,0 | 46,7 | 20,1 | 71,8 | 86,2 | 818,4 | 7599,7 | 3273,7 | 11691,9 | 14030,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), фитнес- центра на 150 мест с тепловой нагрузкой - 0,995 Гкал/ч | 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта), фитнес- центра на 150 мест | 172 | 2030 | 2030 | 125 | Бесканальная | ППУ | 36,7 | 338,9 | 146,0 | 521,5 | 625,8 | 900,3 | 8359,6 | 3601,1 | 12860,9 | 15433,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 12-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч | 12-ти этажный жилой дом башенного типа | 33 | 2030 | 2030 | 50 | Бесканальная | ППУ | 736,0 | 6834,3 | 2944,0 | 10514,3 | 12617,2 | 122,8 | 1139,8 | 491,0 | 1753,6 | 2104,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 14-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч | 14-ти этажный жилой дом башенного типа | 38 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 751,7 | 7399,3 | 3187,4 | 11338,5 | 13606,2 | 156,6 | 1519,8 | 654,7 | 2331,0 | 2797,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 16-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч | 16-ти этажный жилой дом башенного типа | 38 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 391,0 | 3630,3 | 1563,8 | 5585,1 | 6702,2 | 156,6 | 1519,8 | 654,7 | 2331,0 | 2797,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 14-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,181 Гкал/ч | 14-ти этажный жилой дом башенного типа | 38 | 2030 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 502,5 | 4945,8 | 2130,5 | 7578,8 | 9094,5 | 163,7 | 1519,8 | 654,7 | 2338,1 | 2805,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 12-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,136 Гкал/ч | 12-ти этажный жилой дом башенного типа | 33 | 2030 | 2030 | 50 | Бесканальная | ППУ | 646,1 | 5729,5 | 2468,1 | 8843,8 | 10612,6 | 122,8 | 1139,8 | 491,0 | 1753,6 | 2104,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-ти этажный жилой дом башенного типа с тепловой нагрузкой - 0,316 Гкал/ч | 9-ти этажный жилой дом башенного типа | 67 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 2856,2 | 26046,3 | 11219,9 | 40122,4 | 48146,9 | 274,0 | 2659,6 | 1145,7 | 4079,2 | 4895,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 9-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта) с тепловой нагрузкой - 0,542 Гкал/ч | 9-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на 40 сотрудников, предприятия торговли торг.пл. 100 кв.м (2 объекта) | 97 | 2030 | 2030 | 100 | Бесканальная | ППУ | 647,2 | 5907,9 | 2544,9 | 9100,0 | 10920,0 | 491,0 | 4559,3 | 1964,0 | 7014,3 | 8417,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 844 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,561 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 844 учащихся | 100 | 2029 | 2029 | 100 | Бесканальная | ППУ | 919,3 | 8894,3 | 3831,4 | 13645,0 | 16374,0 | 485,8 | 4511,4 | 1943,4 | 6940,7 | 8328,8 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест | 4 | 2030 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 48,9 | 445,3 | 191,8 | 686,1 | 823,3 | 14,5 | 134,5 | 57,9 | 206,9 | 248,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест с подземным гаражом на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,001 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 100 м\мест с подземным гаражом на 80 м\мест | 0 | 2031 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 984,0 | 9136,8 | 3935,8 | 14056,6 | 16867,9 | 0,6 | 5,2 | 2,3 | 8,0 | 9,6 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже с подземным гаражом на 80 м\мест | 4 | 2029 | 2029 | 32 | Бесканальная | ППУ | 563,2 | 5166,6 | 2225,6 | 7955,4 | 9546,5 | 13,9 | 128,6 | 55,4 | 197,9 | 237,5 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиничный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,12 Гкал/ч | Гостиничный комплекс | 29 | 2030 | 2030 | 50 | Бесканальная | ППУ | 91,5 | 832,7 | 358,7 | 1282,8 | 1539,4 | 108,8 | 1010,4 | 435,2 | 1554,4 | 1865,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Автомагазин с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Автомагазин | 8 | 2031 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 200,7 | 1944,3 | 837,5 | 2982,5 | 3579,0 | 30,1 | 279,6 | 120,4 | 430,2 | 516,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,16 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 80 м\мест | 39 | 2029 | 2029 | 50 | Бесканальная | ППУ | 155,9 | 1382,9 | 595,7 | 2134,5 | 2561,4 | 138,8 | 1288,9 | 555,2 | 1982,9 | 2379,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 80 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,321 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 80 м\мест | 68 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 259,7 | 2411,5 | 1038,8 | 3710,0 | 4452,0 | 277,6 | 2694,9 | 1160,9 | 4133,4 | 4960,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гараж на 250 м\мест с подземным гаражом на 50 м\м с тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч | Многоэтажный гараж на 250 м\мест с подземным гаражом на 50 м\м | 51 | 2031 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 399,5 | 3732,0 | 1607,6 | 5739,1 | 6886,9 | 225,6 | 2094,8 | 902,4 | 3222,8 | 3867,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Приходской храмовый комплекс на 300 человек с тепловой нагрузкой - 0,084 Гкал/ч | Приходской храмовый комплекс на 300 человек | 21 | 2029 | 2029 | 40 | Бесканальная | ППУ | 565,6 | 5134,2 | 2211,7 | 7911,4 | 9493,7 | 72,9 | 677,0 | 291,6 | 1041,5 | 1249,8 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч | Офис-центр | 51 | 2030 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 634,8 | 5780,0 | 2489,8 | 8904,6 | 10685,5 | 217,7 | 2021,6 | 870,8 | 3110,2 | 3732,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,281 Гкал/ч | Офис-центр | 60 | 2030 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 4427,4 | 41287,8 | 17785,5 | 63500,7 | 76200,8 | 254,0 | 2444,1 | 1052,9 | 3751,0 | 4501,2 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торгово-развлекательный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,361 Гкал/ч | Торгово-развлекательный комплекс | 73 | 2029 | 2029 | 80 | Бесканальная | ППУ | 337,5 | 3101,2 | 1335,9 | 4774,6 | 5729,5 | 312,3 | 2900,2 | 1249,3 | 4461,8 | 5354,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин торговой площадью 250 м2 с тепловой нагрузкой - 0,04 Гкал/ч | Магазин торговой площадью 250 м2 | 10 | 2030 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 536,6 | 4966,6 | 2139,4 | 7642,6 | 9171,1 | 36,3 | 337,1 | 145,2 | 518,6 | 622,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин торговой площадью 50 м2 с тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч | Магазин торговой площадью 50 м2 | 3 | 2031 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 536,5 | 5025,9 | 2165,0 | 7727,3 | 9272,8 | 11,3 | 104,5 | 45,0 | 160,8 | 193,0 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Молодежно-подростковый центр с тепловой нагрузкой - 0,281 Гкал/ч | Молодежно-подростковый центр | 60 | 2029 | 2029 | 70 | Бесканальная | ППУ | 125,3 | 1163,4 | 501,2 | 1789,9 | 2147,8 | 243,0 | 2256,1 | 971,9 | 3471,0 | 4165,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин торговой площадью 150 м2 с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч | Магазин торговой площадью 150 м2 | 5 | 2034 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 60,2 | 548,8 | 236,4 | 845,4 | 1014,5 | 21,1 | 196,1 | 84,5 | 301,7 | 362,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин торговой площадью 90 м2 с тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч | Магазин торговой площадью 90 м2 | 4 | 2035 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 44,2 | 408,8 | 176,1 | 629,2 | 755,0 | 17,6 | 163,7 | 70,5 | 251,9 | 302,3 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч | Торговый комплекс | 20 | 2032 | 2032 | 40 | Бесканальная | ППУ | 216,8 | 1975,6 | 851,0 | 3043,3 | 3652,0 | 78,4 | 727,9 | 313,5 | 1119,8 | 1343,8 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис-центр с тепловой нагрузкой - 0,16 Гкал/ч | Офис-центр | 39 | 2033 | 2033 | 50 | Бесканальная | ППУ | 1073,3 | 9766,1 | 4206,9 | 15046,3 | 18055,6 | 162,7 | 1510,6 | 650,7 | 2324,0 | 2788,8 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр на 450 мест с тепловой нагрузкой - 0,361 Гкал/ч | Спортивный центр на 450 мест | 73 | 2033 | 2034 | 80 | Бесканальная | ППУ | 416,3 | 3805,6 | 1639,3 | 5861,2 | 7033,5 | 366,7 | 3537,3 | 1523,8 | 5427,8 | 6513,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дворец спорта с тепловой нагрузкой - 0,16 Гкал/ч | Дворец спорта | 39 | 2034 | 2035 | 50 | Бесканальная | ППУ | 495,6 | 4578,8 | 1972,4 | 7046,8 | 8456,1 | 169,3 | 1640,4 | 706,6 | 2516,3 | 3019,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кулаженко Юлия Ивановна Амбулаторно- поликлинический центр с тепловой нагрузкой - 0,342 Гкал/ч | Кулаженко Юлия Ивановна Амбулаторно- поликлинический центр | 86 | 2024 | 2025 | 40 | Бесканальная | ППУ | 2235,6 | 20758,7 | 8942,2 | 31936,5 | 38323,8 | 237,8 | 2312,3 | 996,1 | 3546,2 | 4255,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя БУ "Сургутский реабилитационный центр" Здание нежилое (Центр реабилитции детей с ограниченными возможностяси "Добрый волшебник") с тепловой нагрузкой - 0,061 Гкал/ч | БУ "Сургутский реабилитационный центр" Здание нежилое (Центр реабилитции детей с ограниченными возможностяси "Добрый волшебник") | 16 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 525,0 | 5138,3 | 2213,4 | 7876,8 | 9452,1 | 40,0 | 371,6 | 160,1 | 571,6 | 686,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ СОШ №32 с тепловой нагрузкой - 0,854 Гкал/ч | МБОУ СОШ №32 | 182 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 148,5 | 1362,4 | 586,9 | 2097,9 | 2517,4 | 560,2 | 5201,9 | 2240,8 | 8002,9 | 9603,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "ИнвестТорг". Комерчиский банный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,275 Гкал/ч | ООО "ИнвестТорг". Комерчиский банный комплекс | 69 | 2022 | 2023 | 40 | Бесканальная | ППУ | 3644,0 | 33286,3 | 14338,7 | 51269,1 | 61522,9 | 180,4 | 1675,1 | 721,6 | 2577,0 | 3092,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Газпром трансгаз Сургут". Спортивно- оздоровительный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,491 Гкал/ч | ООО "Газпром трансгаз Сургут". Спортивно- оздоровительный комплекс | 119 | 2022 | 2023 | 50 | Бесканальная | ППУ | 107,3 | 996,5 | 429,3 | 1533,1 | 1839,7 | 322,1 | 2990,8 | 1288,3 | 4601,2 | 5521,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр с универсальным игровым залом №9 (СОШ №5, мкр. 15А) с тепловой нагрузкой - 0,26 Гкал/ч | Спортивный центр с универсальным игровым залом №9 (СОШ №5, мкр. 15А) | 65 | 2025 | 2025 | 40 | Бесканальная | ППУ | 1460,2 | 14372,5 | 6191,2 | 22023,9 | 26428,7 | 189,6 | 1760,6 | 758,4 | 2708,6 | 3250,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,569 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 567 | 2026 | 2027 | 150 | Бесканальная | ППУ | 191,2 | 1859,3 | 800,9 | 2851,5 | 3421,8 | 2739,2 | 26522,1 | 11424,9 | 40686,1 | 48823,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Навистар" Нежилое здание магазина "Автомир". Блок "Б" с тепловой нагрузкой - 0,319 Гкал/ч | ООО "Навистар" Нежилое здание магазина "Автомир". Блок "Б" | 80 | 2022 | 2023 | 40 | Бесканальная | ППУ | 169,2 | 1665,8 | 717,6 | 2552,6 | 3063,2 | 209,3 | 1943,1 | 837,0 | 2989,4 | 3587,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ИП Аглямов Ф.Г. Нежилое здание магазина . Блок "А" с тепловой нагрузкой - 0,09 Гкал/ч | ИП Аглямов Ф.Г. Нежилое здание магазина . Блок "А" | 23 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 8,2 | 76,1 | 32,8 | 117,1 | 140,6 | 59,0 | 548,2 | 236,2 | 843,4 | 1012,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мебельный центр "Виктория" с тепловой нагрузкой - 0,155 Гкал/ч | Мебельный центр "Виктория" | 40 | 2025 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 26,2 | 258,3 | 111,3 | 395,8 | 474,9 | 112,9 | 1048,7 | 451,7 | 1613,3 | 1936,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Автомаг" ул Профсоюзов,60 с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | ООО "Автомаг" ул Профсоюзов,60 | 13 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 279,6 | 2718,7 | 1171,1 | 4169,4 | 5003,3 | 32,8 | 304,6 | 131,2 | 468,6 | 562,3 |
| Котельная №30 п. Лунный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Пефтиев Иван Дмитриевич. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Лесная , дом 18 с тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч | Пефтиев Иван Дмитриевич. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Лесная , дом 18 | 2 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 107,6 | 1058,9 | 456,1 | 1622,6 | 1947,1 | 4,1 | 37,8 | 16,3 | 58,1 | 69,7 |
| Котельная №30 п. Лунный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Тишина Ольга Андреевна. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 7, д.16 с тепловой нагрузкой - 0,029 Гкал/ч | Тишина Ольга Андреевна. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 7, д.16 | 8 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 156,4 | 1530,8 | 659,4 | 2346,6 | 2816,0 | 19,2 | 178,5 | 76,9 | 274,6 | 329,5 |
| Котельная №30 п. Лунный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Горобец Андрей Михайлович. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 6, д.12 с тепловой нагрузкой - 0,03 Гкал/ч | Горобец Андрей Михайлович. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 6, д.12 | 8 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 11,8 | 116,2 | 50,1 | 178,1 | 213,7 | 19,9 | 185,2 | 79,8 | 284,9 | 341,9 |
| Котельная №30 п. Лунный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Сиротюк Ирина Владимировна. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 7, д. 11 с тепловой нагрузкой - 0,011 Гкал/ч | Сиротюк Ирина Владимировна. Жилой дом г. Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 7, д. 11 | 3 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 404,6 | 3982,5 | 1715,5 | 6102,6 | 7323,1 | 7,2 | 67,0 | 28,9 | 103,1 | 123,7 |
| Котельная №30 п. Лунный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Газпром переработка" Производственный корпус с тепловой нагрузкой - 0,129 Гкал/ч | ООО "Газпром переработка" Производственный корпус | 31 | 2022 | 2023 | 50 | Бесканальная | ППУ | 428,1 | 4190,5 | 1805,1 | 6423,8 | 7708,5 | 84,6 | 785,8 | 338,5 | 1208,9 | 1450,6 |
| Котельная №7 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "СПЕЦГЛАВСНАБ" Склад с тепловой нагрузкой - 0,117 Гкал/ч | ООО "СПЕЦГЛАВСНАБ" Склад | 28 | 2022 | 2023 | 50 | Бесканальная | ППУ | 588,4 | 5683,7 | 2448,4 | 8720,4 | 10464,5 | 76,7 | 712,7 | 307,0 | 1096,4 | 1315,7 |
| Котельная №7 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Строймашдеталь" Магазин автозапчастей. Теплая стоянка с тепловой нагрузкой - 0,054 Гкал/ч | ООО "Строймашдеталь" Магазин автозапчастей. Теплая стоянка | 14 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 263,7 | 2595,6 | 1118,1 | 3977,4 | 4772,8 | 35,4 | 328,9 | 141,7 | 506,0 | 607,2 |
| Котельная №30 п. Лунный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | 64 | 2027 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 210,6 | 2072,6 | 892,8 | 3176,0 | 3811,1 | 240,4 | 2323,8 | 1001,0 | 3565,3 | 4278,3 |
| Котельная №9 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АУ ХМАО-Югры "Социально-оздоровительный центр "Сыновья" Лечебный профилакторий. Спортивно-оздоровительный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,158 Гкал/ч | АУ ХМАО-Югры "Социально-оздоровительный центр "Сыновья" Лечебный профилакторий. Спортивно-оздоровительный комплекс | 38 | 2022 | 2023 | 50 | Бесканальная | ППУ | 305,0 | 2942,0 | 1267,3 | 4514,4 | 5417,3 | 103,6 | 962,4 | 414,6 | 1480,6 | 1776,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кардымон Дмитрий Викторович Склад Нефтеюганское шоссе 27/1 с тепловой нагрузкой - 0,494 Гкал/ч | Кардымон Дмитрий Викторович Склад Нефтеюганское шоссе 27/1 | 120 | 2023 | 2023 | 50 | Бесканальная | ППУ | 99,6 | 965,4 | 415,9 | 1480,9 | 1777,1 | 324,1 | 3009,0 | 1296,2 | 4629,3 | 5555,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Попов Игорь Евгеньевич Склад с тепловой нагрузкой - 0,105 Гкал/ч | Попов Игорь Евгеньевич Склад | 27 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 88,9 | 858,6 | 369,9 | 1317,4 | 1580,9 | 68,9 | 639,6 | 275,5 | 984,0 | 1180,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 300 мест (мкр. X) с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Организация дополнительного образования на 300 мест (мкр. X) | 76 | 2031 | 2032 | 40 | Бесканальная | ППУ | 978,4 | 9436,7 | 4065,1 | 14480,2 | 17376,2 | 281,8 | 2726,4 | 1174,4 | 4182,6 | 5019,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание заявитель Попов Игорь Евгеньевич с тепловой нагрузкой - 0,2 Гкал/ч | Нежилое здание заявитель Попов Игорь Евгеньевич | 52 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1104,6 | 10811,0 | 4657,1 | 16572,7 | 19887,2 | 131,2 | 1218,2 | 524,8 | 1874,2 | 2249,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АО "Мостострой-11". Нежилое здание производственного назначения, АБК с тепловой нагрузкой - 0,399 Гкал/ч | АО "Мостострой-11". Нежилое здание производственного назначения, АБК | 97 | 2022 | 2023 | 50 | Бесканальная | ППУ | 1753,7 | 17164,5 | 7394,0 | 26312,2 | 31574,6 | 261,7 | 2430,4 | 1046,9 | 3739,0 | 4486,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ОАО "СПОПАТ". Корпус капитального ремонта автобусов с тепловой нагрузкой - 1,1 Гкал/ч | ОАО "СПОПАТ". Корпус капитального ремонта автобусов | 234 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 1004,3 | 9723,7 | 4188,7 | 14916,6 | 17899,9 | 721,6 | 6700,3 | 2886,3 | 10308,1 | 12369,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ОАО "СПОПАТ". Корпус механизированной мойки автобусов с тепловой нагрузкой - 0,18 Гкал/ч | ОАО "СПОПАТ". Корпус механизированной мойки автобусов | 47 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2886,4 | 28251,2 | 12169,8 | 43307,4 | 51968,9 | 118,1 | 1096,4 | 472,3 | 1686,8 | 2024,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание производственное административное трест "Сургутремстрой" ПАО "Сургутнефтегаз" с тепловой нагрузкой - 1,025 Гкал/ч | Здание производственное административное трест "Сургутремстрой" ПАО "Сургутнефтегаз" | 218 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 581,4 | 5629,5 | 2425,0 | 8635,9 | 10363,1 | 672,4 | 6243,5 | 2689,5 | 9605,3 | 11526,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ИП Ковальчук М.Д. Кафе "Батьковская хата" с тепловой нагрузкой - 0,18 Гкал/ч | ИП Ковальчук М.Д. Кафе "Батьковская хата" | 47 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1212,1 | 11735,7 | 5055,4 | 18003,2 | 21603,8 | 118,1 | 1096,4 | 472,3 | 1686,8 | 2024,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 198 мест с начальной школой на 90 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,744 Гкал/ч | Детский сад на 198 мест с начальной школой на 90 учащихся | 158 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 711,0 | 6884,4 | 2965,6 | 10561,0 | 12673,2 | 488,0 | 4531,8 | 1952,2 | 6972,1 | 8366,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин повседневного спроса с тепловой нагрузкой - 0,251 Гкал/ч | Магазин повседневного спроса | 63 | 2022 | 2023 | 40 | Бесканальная | ППУ | 1112,1 | 10768,3 | 4638,6 | 16519,1 | 19822,9 | 164,6 | 1528,9 | 658,6 | 2352,1 | 2822,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Учебно-производственный центр "Сургутской районной оборонной спортивно-технической организации" с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Учебно-производственный центр "Сургутской районной оборонной спортивно-технической организации" | 76 | 2032 | 2033 | 40 | Бесканальная | ППУ | 2474,1 | 22973,8 | 9896,4 | 35344,4 | 42413,3 | 293,6 | 2836,2 | 1221,7 | 4351,5 | 5221,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административные здания с тепловой нагрузкой - 0,086 Гкал/ч | Административные здания | 22 | 2027 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 949,0 | 9173,5 | 3951,7 | 14074,2 | 16889,0 | 68,8 | 665,3 | 286,6 | 1020,7 | 1224,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 1000 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч | Многофункциональный культурный центр на 1000 мест | 97 | 2033 | 2034 | 50 | Бесканальная | ППУ | 1507,7 | 14573,9 | 6278,0 | 22359,7 | 26831,6 | 403,9 | 3895,3 | 1678,0 | 5977,1 | 7172,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн площадь зеркала 1050 м2 с тепловой нагрузкой - 2,361 Гкал/ч | Плавательный бассейн площадь зеркала 1050 м2 | 408 | 2035 | 2035 | 125 | Бесканальная | ППУ | 864,5 | 8027,7 | 3458,1 | 12350,3 | 14820,4 | 2602,1 | 24162,6 | 10408,5 | 37173,2 | 44607,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный комплекс «Югра» площадью 12000 кв.м. с тепловой нагрузкой - 1,181 Гкал/ч | Многофункциональный комплекс «Югра» площадью 12000 кв.м. | 238 | 2031 | 2032 | 80 | Бесканальная | ППУ | 855,1 | 7940,1 | 3420,4 | 12215,6 | 14658,7 | 1107,6 | 10716,8 | 4616,5 | 16440,9 | 19729,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административно-бытовой корпус со складскими помещениями, ремонтная мастерская с тепловой нагрузкой - 0,278 Гкал/ч | Административно-бытовой корпус со складскими помещениями, ремонтная мастерская | 70 | 2025 | 2025 | 40 | Бесканальная | ППУ | 50,8 | 472,1 | 203,4 | 726,3 | 871,5 | 202,4 | 1879,6 | 809,7 | 2891,7 | 3470,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Асликян Т. М., Гарибян А. Р. РММ-1, РММ-2 с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч | Асликян Т. М., Гарибян А. Р. РММ-1, РММ-2 | 39 | 2024 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 45,1 | 418,7 | 180,4 | 644,1 | 773,0 | 104,3 | 1014,2 | 436,9 | 1555,4 | 1866,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс" Жилой дом № 24 в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона № 30 г.Сургута с тепловой нагрузкой - 1,405 Гкал/ч | ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс" Жилой дом № 24 в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона № 30 г.Сургута | 283 | 2022 | 2023 | 80 | Бесканальная | ППУ | 43,1 | 415,9 | 179,2 | 638,2 | 765,8 | 921,6 | 8558,1 | 3686,6 | 13166,3 | 15799,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Городская поликлиника в мкр. "Взлетный" на 250 посещений в смену с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч | Городская поликлиника в мкр. "Взлетный" на 250 посещений в смену | 20 | 2027 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 44,8 | 432,0 | 186,1 | 662,9 | 795,5 | 60,2 | 581,7 | 250,6 | 892,5 | 1071,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 4,748 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 754 | 2027 | 2028 | 150 | Бесканальная | ППУ | 525,6 | 5110,5 | 2201,4 | 7837,5 | 9405,0 | 3799,8 | 36729,5 | 15822,0 | 56351,3 | 67621,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,218 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 557 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 102,7 | 954,0 | 410,9 | 1467,6 | 1761,1 | 2575,3 | 24893,8 | 10723,5 | 38192,6 | 45831,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,75 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 596 | 2022 | 2023 | 150 | Бесканальная | ППУ | 47,6 | 461,0 | 198,6 | 707,1 | 848,5 | 2459,9 | 22841,9 | 9839,6 | 35141,4 | 42169,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с универсальным игровым залом с тепловой нагрузкой - 0,402 Гкал/ч | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | 98 | 2025 | 2025 | 50 | Бесканальная | ППУ | 44,0 | 408,8 | 176,1 | 629,0 | 754,7 | 292,8 | 2718,7 | 1171,1 | 4182,6 | 5019,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дворец боевых искусств с тепловой нагрузкой - 0,345 Гкал/ч | Дворец боевых искусств | 87 | 2024 | 2025 | 40 | Бесканальная | ППУ | 1587,4 | 15435,0 | 6648,9 | 23671,3 | 28405,6 | 239,9 | 2332,6 | 1004,8 | 3577,3 | 4292,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Жилой дом на 237 кв. переменной этажности от 9 до 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (поз 5 по генплану мкр. 30А) с тепловой нагрузкой - 2,205 Гкал/ч | ДАиГ. Жилой дом на 237 кв. переменной этажности от 9 до 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (поз 5 по генплану мкр. 30А) | 393 | 2026 | 2027 | 100 | Бесканальная | ППУ | 58,9 | 572,6 | 246,6 | 878,1 | 1053,7 | 1692,3 | 16385,9 | 7058,5 | 25136,7 | 30164,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Жилой дом на 149 кв. переменной этажности от 7 до 14 этажей со встроенно-пристроенными с тепловой нагрузкой - 3,414 Гкал/ч | ДАиГ. Жилой дом на 149 кв. переменной этажности от 7 до 14 этажей со встроенно-пристроенными | 590 | 2024 | 2025 | 125 | Бесканальная | ППУ | 245,1 | 2276,2 | 980,5 | 3501,9 | 4202,3 | 2373,9 | 23082,8 | 9943,3 | 35400,0 | 42479,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом на 165 кв. с тепловой нагрузкой - 1,49 Гкал/ч | Жилой дом на 165 кв. | 265 | 2028 | 2028 | 100 | Бесканальная | ППУ | 542,7 | 5222,3 | 2249,6 | 8014,7 | 9617,6 | 1241,3 | 11526,3 | 4965,2 | 17732,8 | 21279,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Молодежный центр с тепловой нагрузкой - 3,13 Гкал/ч | Молодежный центр | 541 | 2033 | 2033 | 125 | Бесканальная | ППУ | 396,5 | 3681,9 | 1586,1 | 5664,5 | 6797,4 | 3182,5 | 29551,3 | 12729,8 | 45463,6 | 54556,3 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский образовательный центр со станцией юннатов и зоосадом на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Детский образовательный центр со станцией юннатов и зоосадом на 300 мест | 13 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 499,5 | 4848,9 | 2088,7 | 7437,1 | 8924,5 | 50,8 | 490,3 | 211,2 | 752,4 | 902,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 1,411 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 284 | 2034 | 2035 | 80 | Бесканальная | ППУ | 266,3 | 2562,1 | 1103,7 | 3932,1 | 4718,5 | 1490,2 | 14439,0 | 6219,9 | 22149,1 | 26578,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,98 Гкал/ч | Жилой дом | 208 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 479,9 | 4631,5 | 1995,1 | 7106,5 | 8527,9 | 848,6 | 8237,7 | 3548,6 | 12634,8 | 15161,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,022 Гкал/ч | Подземная автостоянка | 6 | 2025 | 2026 | 32 | Бесканальная | ППУ | 121,5 | 1179,1 | 507,9 | 1808,5 | 2170,2 | 16,0 | 156,8 | 67,5 | 240,3 | 288,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Акуев Осман Харонович. Центр реабилитации и профилактики инвалидов с тепловой нагрузкой - 0,309 Гкал/ч | Акуев Осман Харонович. Центр реабилитации и профилактики инвалидов | 78 | 2022 | 2023 | 40 | Бесканальная | ППУ | 405,6 | 3902,4 | 1681,0 | 5989,0 | 7186,8 | 202,7 | 1882,2 | 810,8 | 2895,7 | 3474,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Вспомогательный корпус центра реабилитации и профилактики инвалидов с тепловой нагрузкой - 0,04 Гкал/ч | Вспомогательный корпус центра реабилитации и профилактики инвалидов | 11 | 2025 | 2026 | 32 | Бесканальная | ППУ | 402,3 | 3882,5 | 1672,5 | 5957,3 | 7148,8 | 29,3 | 287,2 | 123,7 | 440,3 | 528,3 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект медицинского обслуживания с тепловой нагрузкой - 1,27 Гкал/ч | Объект медицинского обслуживания | 256 | 2025 | 2026 | 80 | Бесканальная | ППУ | 690,1 | 6698,9 | 2885,7 | 10274,7 | 12329,6 | 924,7 | 9050,9 | 3898,8 | 13874,4 | 16649,3 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кожно-венерологический диспансер с тепловой нагрузкой - 1,08 Гкал/ч | Кожно-венерологический диспансер | 230 | 2026 | 2026 | 70 | Бесканальная | ППУ | 930,1 | 8636,3 | 3720,3 | 13286,6 | 15943,9 | 828,9 | 7696,8 | 3315,5 | 11841,2 | 14209,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поликлиника с тепловой нагрузкой - 1,47 Гкал/ч | Поликлиника | 262 | 2025 | 2026 | 100 | Бесканальная | ППУ | 286,4 | 2768,2 | 1192,4 | 4247,0 | 5096,4 | 1070,4 | 10476,2 | 4512,8 | 16059,4 | 19271,3 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Патолого-анатомический корпус с отделением судмедэкспертизы с тепловой нагрузкой - 1,02 Гкал/ч | Патолого-анатомический корпус с отделением судмедэкспертизы | 217 | 2025 | 2026 | 70 | Бесканальная | ППУ | 310,5 | 2995,0 | 1290,2 | 4595,7 | 5514,9 | 742,7 | 7269,2 | 3131,4 | 11143,3 | 13371,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Автомойка с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч | Автомойка | 5 | 2025 | 2026 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1121,8 | 10869,3 | 4682,2 | 16673,2 | 20007,9 | 14,6 | 142,5 | 61,4 | 218,5 | 262,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Стоматологический комплекс с аптекой с тепловой нагрузкой - 0,383 Гкал/ч | Стоматологический комплекс с аптекой | 93 | 2025 | 2026 | 50 | Бесканальная | ППУ | 1803,7 | 17753,5 | 7647,6 | 27204,8 | 32645,7 | 278,9 | 2729,5 | 1175,8 | 4184,2 | 5021,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Межбольничная аптека с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч | Межбольничная аптека | 5 | 2025 | 2026 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2517,5 | 24779,6 | 10674,3 | 37971,4 | 45565,6 | 14,6 | 143,2 | 61,7 | 219,6 | 263,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Больница восстановительного лечения с тепловой нагрузкой - 2,52 Гкал/ч | Больница восстановительного лечения | 436 | 2025 | 2026 | 125 | Бесканальная | ППУ | 1041,1 | 10123,5 | 4360,9 | 15525,6 | 18630,7 | 1834,9 | 17959,2 | 7736,3 | 27530,4 | 33036,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АЗС с тепловой нагрузкой - 0,001 Гкал/ч | АЗС | 0 | 2026 | 2026 | 32 | Бесканальная | ППУ | 994,5 | 9234,2 | 3977,8 | 14206,5 | 17047,8 | 0,8 | 7,1 | 3,1 | 11,0 | 13,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детская больница с тепловой нагрузкой - 1,18 Гкал/ч | Детская больница | 238 | 2025 | 2026 | 80 | Бесканальная | ППУ | 17,1 | 159,1 | 68,6 | 244,8 | 293,8 | 859,2 | 8409,5 | 3622,5 | 12891,2 | 15469,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СТО с тепловой нагрузкой - 0,008 Гкал/ч | СТО | 2 | 2025 | 2026 | 32 | Бесканальная | ППУ | 773,7 | 7491,5 | 3227,1 | 11492,3 | 13790,8 | 5,8 | 57,0 | 24,6 | 87,4 | 104,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект торговли с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Объект торговли | 13 | 2025 | 2026 | 32 | Бесканальная | ППУ | 528,6 | 5202,5 | 2241,1 | 7972,2 | 9566,6 | 36,7 | 359,2 | 154,7 | 550,6 | 660,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры (ранее ООО "Дорожно- эксплуатационное предприятие"). Многоквартирный жилой дом №1 со встроенными помещениями с тепловой нагрузкой - 1,122 Гкал/ч | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры (ранее ООО "Дорожно- эксплуатационное предприятие"). Многоквартирный жилой дом №1 со встроенными помещениями | 226 | 2023 | 2023 | 80 | Бесканальная | ППУ | 11,8 | 109,8 | 47,3 | 168,8 | 202,6 | 736,0 | 6834,3 | 2944,0 | 10514,3 | 12617,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры (ранее ООО "Дорожно- эксплуатационное предприятие") Многоквартирный жилой дом №2 с тепловой нагрузкой - 1,146 Гкал/ч | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры (ранее ООО "Дорожно- эксплуатационное предприятие") Многоквартирный жилой дом №2 | 231 | 2023 | 2024 | 80 | Бесканальная | ППУ | 16,5 | 153,7 | 66,2 | 236,4 | 283,7 | 751,7 | 7399,3 | 3187,4 | 11338,5 | 13606,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №6 с тепловой нагрузкой - 0,596 Гкал/ч | ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №6 | 127 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 8,3 | 76,8 | 33,1 | 118,2 | 141,8 | 391,0 | 3630,3 | 1563,8 | 5585,1 | 6702,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №5 со встроенными предприятиями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,766 Гкал/ч | ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №5 со встроенными предприятиями общественного назначения | 163 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 12,2 | 113,0 | 48,7 | 173,9 | 208,7 | 502,5 | 4945,8 | 2130,5 | 7578,8 | 9094,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №7 с тепловой нагрузкой - 0,985 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №7 | 209 | 2024 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 258,7 | 2515,7 | 1083,7 | 3858,0 | 4629,6 | 684,9 | 6359,8 | 2739,6 | 9784,3 | 11741,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой с тепловой нагрузкой - 3,569 Гкал/ч | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой | 567 | 2027 | 2028 | 150 | Бесканальная | ППУ | 751,9 | 7400,8 | 3188,0 | 11340,7 | 13608,8 | 2856,2 | 27609,0 | 11893,1 | 42358,4 | 50830,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 280 мест с тепловой нагрузкой - 0,69 Гкал/ч | Детский сад на 280 мест | 147 | 2031 | 2032 | 70 | Бесканальная | ППУ | 462,5 | 4551,9 | 1960,8 | 6975,2 | 8370,3 | 647,2 | 6262,3 | 2697,6 | 9607,2 | 11528,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Городской молодежный многофункциональный центр с концертным залом с тепловой нагрузкой - 0,98 Гкал/ч | Городской молодежный многофункциональный центр с концертным залом | 208 | 2031 | 2032 | 70 | Бесканальная | ППУ | 31,5 | 292,4 | 125,9 | 449,8 | 539,8 | 919,3 | 8894,3 | 3831,4 | 13645,0 | 16374,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 450 м2 (315 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 450 м2 (315 м2, 135 м2) | 13 | 2032 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 65,6 | 645,7 | 278,1 | 989,4 | 1187,3 | 48,9 | 472,1 | 203,4 | 724,3 | 869,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общество с ограниченной ответственностью "Брусника". Специализированный застройщик" Многоквартирный жилой дом со встроено- пристроенными помещениями и подземной автостоянкой в границах жилой застройки в мкр. 32 в г.Сургуте с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч | Общество с ограниченной ответственностью "Брусника". Специализированный застройщик" Многоквартирный жилой дом со встроено- пристроенными помещениями и подземной автостоянкой в границах жилой застройки в мкр. 32 в г.Сургуте | 267 | 2022 | 2023 | 100 | Бесканальная | ППУ | 14,0 | 129,7 | 55,9 | 199,6 | 239,5 | 984,0 | 9136,8 | 3935,8 | 14056,6 | 16867,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2 с тепловой нагрузкой - 0,81 Гкал/ч | МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2 | 172 | 2024 | 2025 | 70 | Бесканальная | ППУ | 194,5 | 1914,4 | 824,7 | 2933,6 | 3520,3 | 563,2 | 5476,6 | 2359,1 | 8398,9 | 10078,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 90 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,09 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 90 учащихся | 23 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 39,4 | 387,4 | 166,9 | 593,6 | 712,4 | 91,5 | 882,6 | 380,2 | 1354,3 | 1625,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дошкольная образовательная организация на 198 мест с тепловой нагрузкой - 0,19 Гкал/ч | Дошкольная образовательная организация на 198 мест | 50 | 2034 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 13,1 | 121,2 | 52,2 | 186,5 | 223,8 | 200,7 | 1944,3 | 837,5 | 2982,5 | 3579,0 |
| Котельная №14 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Спортивный центр с универсальным игровым залом МБОУ "СОШ №29" с тепловой нагрузкой - 0,252 Гкал/ч | ДАиГ. Спортивный центр с универсальным игровым залом МБОУ "СОШ №29" | 63 | 2022 | 2023 | 40 | Бесканальная | ППУ | 340,0 | 3306,2 | 1424,2 | 5070,5 | 6084,6 | 165,3 | 1535,0 | 661,2 | 2361,5 | 2833,8 |
| Котельная №14 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Ворникова О.В. Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и гостиницей с тепловой нагрузкой - 0,396 Гкал/ч | Ворникова О.В. Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и гостиницей | 96 | 2022 | 2023 | 50 | Бесканальная | ППУ | 13,4 | 124,3 | 53,5 | 191,2 | 229,4 | 259,7 | 2411,5 | 1038,8 | 3710,0 | 4452,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Сургутстройтрест". Ресторан быстрого питания с ночным клубом и встроенным общественным туалетом с тепловой нагрузкой - 0,701 Гкал/ч | ООО "Сургутстройтрест". Ресторан быстрого питания с ночным клубом и встроенным общественным туалетом | 149 | 2024 | 2025 | 70 | Бесканальная | ППУ | 148,1 | 1431,1 | 616,5 | 2195,7 | 2634,8 | 487,4 | 4739,6 | 2041,7 | 7268,7 | 8722,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Универсальный блок поз. 1. с тепловой нагрузкой - 0,625 Гкал/ч | Универсальный блок поз. 1. | 133 | 2030 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 61,0 | 600,5 | 258,7 | 920,1 | 1104,2 | 565,6 | 5442,2 | 2344,4 | 8352,2 | 10022,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дилерский центр поз. 2. с тепловой нагрузкой - 0,762 Гкал/ч | Дилерский центр поз. 2. | 162 | 2028 | 2029 | 70 | Бесканальная | ППУ | 731,4 | 7199,2 | 3101,2 | 11031,7 | 13238,1 | 634,8 | 6126,7 | 2639,2 | 9400,8 | 11280,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр поз. 3. с тепловой нагрузкой - 6,238 Гкал/ч | Торговый центр поз. 3. | 823 | 2029 | 2030 | 200 | Бесканальная | ППУ | 512,6 | 4955,3 | 2134,6 | 7602,5 | 9123,0 | 5401,4 | 52435,5 | 22587,6 | 80424,5 | 96509,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиница поз. 5. с тепловой нагрузкой - 0,395 Гкал/ч | Гостиница поз. 5. | 96 | 2030 | 2031 | 50 | Бесканальная | ППУ | 425,3 | 4135,9 | 1781,6 | 6342,9 | 7611,4 | 357,8 | 3442,3 | 1482,9 | 5283,0 | 6339,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офис поз. 6. с тепловой нагрузкой - 0,754 Гкал/ч | Офис поз. 6. | 160 | 2028 | 2029 | 70 | Бесканальная | ППУ | 472,8 | 4577,6 | 1971,9 | 7022,3 | 8426,8 | 627,8 | 6059,2 | 2610,1 | 9297,1 | 11156,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Подземная стоянка на 1675 м/м поз. 4. с тепловой нагрузкой - 0,855 Гкал/ч | Подземная стоянка на 1675 м/м поз. 4. | 182 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 192,2 | 1848,9 | 796,4 | 2837,5 | 3405,0 | 740,3 | 7187,0 | 3095,9 | 11023,2 | 13227,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административное здание МКУ "УКС" с тепловой нагрузкой - 0,191 Гкал/ч | Административное здание МКУ "УКС" | 50 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 19,5 | 181,1 | 78,0 | 278,6 | 334,3 | 125,3 | 1163,4 | 501,2 | 1789,9 | 2147,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Городская клиническая стоматологическая поликлиника на 300 посещений с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч | Городская клиническая стоматологическая поликлиника на 300 посещений | 20 | 2027 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 690,0 | 6791,7 | 2925,6 | 10407,3 | 12488,8 | 60,2 | 581,7 | 250,6 | 892,5 | 1071,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Молодежный центр (во встроенном помещении) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Молодежный центр (во встроенном помещении) | 13 | 2031 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 78,1 | 759,0 | 327,0 | 1164,1 | 1396,9 | 46,9 | 453,8 | 195,5 | 696,2 | 835,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,222 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 58 | 2032 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 82,0 | 807,1 | 347,7 | 1236,7 | 1484,1 | 216,8 | 2094,1 | 902,1 | 3212,9 | 3855,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1934 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,056 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 1934 учащихся | 224 | 2033 | 2034 | 70 | Бесканальная | ППУ | 1581,6 | 15567,0 | 6705,8 | 23854,3 | 28625,2 | 1073,3 | 10352,1 | 4459,3 | 15884,7 | 19061,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дом культуры с тепловой нагрузкой - 0,394 Гкал/ч | Дом культуры | 96 | 2034 | 2035 | 50 | Бесканальная | ППУ | 3,0 | 29,1 | 12,5 | 44,5 | 53,4 | 416,3 | 4033,9 | 1737,7 | 6187,9 | 7425,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоэтажный гаражный комплекс на 300 м\мест с тепловой нагрузкой - 0,56 Гкал/ч | Многоэтажный гаражный комплекс на 300 м\мест | 136 | 2031 | 2032 | 50 | Бесканальная | ППУ | 988,8 | 9614,4 | 4141,6 | 14744,8 | 17693,8 | 525,3 | 5082,5 | 2189,4 | 7797,2 | 9356,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО Специализированный застройщик "СТХ-ИПОТЕКА" Жилой комплекс № 2 со встроенными помещениями административного и общественного назначения, инженерными сетями (поз.2 по ППТ) с тепловой нагрузкой - 3,408 Гкал/ч | ООО Специализированный застройщик "СТХ-ИПОТЕКА" Жилой комплекс № 2 со встроенными помещениями административного и общественного назначения, инженерными сетями (поз.2 по ППТ) | 589 | 2022 | 2023 | 125 | Бесканальная | ППУ | 409,8 | 3805,2 | 1639,1 | 5854,1 | 7024,9 | 2235,6 | 20758,7 | 8942,2 | 31936,5 | 38323,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административно-гостиничный комплекс на 120 номеров (п.8) с тепловой нагрузкой - 0,721 Гкал/ч | Административно-гостиничный комплекс на 120 номеров (п.8) | 153 | 2025 | 2026 | 70 | Бесканальная | ППУ | 283,2 | 2630,2 | 1133,0 | 4046,4 | 4855,7 | 525,0 | 5138,3 | 2213,4 | 7876,8 | 9452,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание общественного назначения (п.11) с тепловой нагрузкой - 0,214 Гкал/ч | Здание общественного назначения (п.11) | 56 | 2024 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 409,8 | 4033,5 | 1737,5 | 6180,7 | 7416,9 | 148,5 | 1444,2 | 622,1 | 2214,8 | 2657,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 4,748 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 754 | 2026 | 2027 | 150 | Бесканальная | ППУ | 283,2 | 2788,0 | 1201,0 | 4272,2 | 5126,6 | 3644,0 | 35283,5 | 15199,0 | 54126,6 | 64951,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дмитрищак О.П. Гостиница с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч | Дмитрищак О.П. Гостиница | 43 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 171,9 | 1631,8 | 3643,2 | 5446,9 | 6536,2 | 107,3 | 996,5 | 429,3 | 1533,1 | 1839,7 |
| Котельная №3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Максимум" Торгово-офисный центр с котельной по ул.Энгельса с тепловой нагрузкой - 2,226 Гкал/ч | ООО "Максимум" Торгово-офисный центр с котельной по ул.Энгельса | 396 | 2023 | 2024 | 100 | Бесканальная | ППУ | 844,6 | 8010,0 | 17889,6 | 26744,2 | 32093,0 | 1460,2 | 14372,5 | 6191,2 | 22023,9 | 26428,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского" Нежилое здание с тепловой нагрузкой - 0,275 Гкал/ч | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского" Нежилое здание | 69 | 2024 | 2025 | 40 | Бесканальная | ППУ | 145,3 | 1394,8 | 3114,8 | 4654,9 | 5585,8 | 191,2 | 1859,3 | 800,9 | 2851,5 | 3421,8 |
| Котельная №3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МБОУ "Гимназия №4" с тепловой нагрузкой - 0,258 Гкал/ч | МБОУ "Гимназия №4" | 65 | 2023 | 2024 | 40 | Бесканальная | ППУ | 209,4 | 2007,5 | 4484,3 | 6701,2 | 8041,4 | 169,2 | 1665,8 | 717,6 | 2552,6 | 3063,2 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Полякова Людмила Дмитриевна Нежилое здание с тепловой нагрузкой - 0,013 Гкал/ч | Полякова Людмила Дмитриевна Нежилое здание | 3 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 221,1 | 2125,0 | 4746,2 | 7092,3 | 8510,8 | 8,2 | 76,1 | 32,8 | 117,1 | 140,6 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Районный диспетчерский пункт с узлом связи АО "Транснефть-Сибирь" с тепловой нагрузкой - 0,04 Гкал/ч | Районный диспетчерский пункт с узлом связи АО "Транснефть-Сибирь" | 10 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 183,7 | 1757,2 | 3923,9 | 5864,9 | 7037,8 | 26,2 | 258,3 | 111,3 | 395,8 | 474,9 |
| Котельная №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ДАиГ. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом №12 МБОУ "СОШ№12" МКУ "УКС" с тепловой нагрузкой - 0,402 Гкал/ч | ДАиГ. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом №12 МБОУ "СОШ№12" МКУ "УКС" | 98 | 2024 | 2025 | 50 | Бесканальная | ППУ | 68,3 | 685,1 | 1530,1 | 2283,5 | 2740,2 | 279,6 | 2718,7 | 1171,1 | 4169,4 | 5003,3 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Спортмастер" Магазин "Спорттовары" с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч | ООО "Спортмастер" Магазин "Спорттовары" | 43 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 170,8 | 1637,1 | 3656,2 | 5464,1 | 6556,9 | 107,6 | 1058,9 | 456,1 | 1622,6 | 1947,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр с универсальным игровым залом общей площадью 1452 м2 с тепловой нагрузкой - 0,215 Гкал/ч | Спортивный центр с универсальным игровым залом общей площадью 1452 м2 | 56 | 2025 | 2026 | 32 | Бесканальная | ППУ | 722,4 | 7225,7 | 16137,8 | 24086,0 | 28903,1 | 156,4 | 1530,8 | 659,4 | 2346,6 | 2816,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание Заманов О.С. Оглы, Аллабергенов Я.К. с тепловой нагрузкой - 0,018 Гкал/ч | Нежилое здание Заманов О.С. Оглы, Аллабергенов Я.К. | 5 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 123,0 | 1182,4 | 2640,4 | 3945,8 | 4734,9 | 11,8 | 116,2 | 50,1 | 178,1 | 213,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "МКМ" Сервисный комплекс по обслуживанию автомобилей с тепловой нагрузкой - 0,617 Гкал/ч | ООО "МКМ" Сервисный комплекс по обслуживанию автомобилей | 131 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 233,5 | 2215,1 | 4946,6 | 7395,2 | 8874,2 | 404,6 | 3982,5 | 1715,5 | 6102,6 | 7323,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Крытый ледовый корт с трибунами на 72 посадочных места залом с тепловой нагрузкой - 0,588 Гкал/ч | Крытый ледовый корт с трибунами на 72 посадочных места залом | 125 | 2025 | 2026 | 70 | Бесканальная | ППУ | 182,4 | 1734,3 | 3872,5 | 5789,3 | 6947,1 | 428,1 | 4190,5 | 1805,1 | 6423,8 | 7708,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр с универсальным игровым залом с тепловой нагрузкой - 0,602 Гкал/ч | Спортивный центр с универсальным игровым залом | 128 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 166,1 | 1600,2 | 3574,6 | 5340,9 | 6409,1 | 588,4 | 5683,7 | 2448,4 | 8720,4 | 10464,5 |
| Котельная №3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Корнеев Н.С. Гостиничный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,402 Гкал/ч | Корнеев Н.С. Гостиничный комплекс | 98 | 2023 | 2024 | 50 | Бесканальная | ППУ | 46,1 | 459,0 | 1025,3 | 1530,3 | 1836,4 | 263,7 | 2595,6 | 1118,1 | 3977,4 | 4772,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Бурков Станислав Викторович Деловое управление с тепловой нагрузкой - 0,321 Гкал/ч | Бурков Станислав Викторович Деловое управление | 81 | 2023 | 2024 | 40 | Бесканальная | ППУ | 131,6 | 1317,0 | 2941,4 | 4390,1 | 5268,1 | 210,6 | 2072,6 | 892,8 | 3176,0 | 3811,1 |
| Котельная №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 75 | 2033 | 2034 | 40 | Бесканальная | ППУ | 74,3 | 719,1 | 1606,1 | 2399,5 | 2879,3 | 305,0 | 2942,0 | 1267,3 | 4514,4 | 5417,3 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч | Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) | 26 | 2034 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 537,4 | 5184,1 | 11577,5 | 17299,1 | 20758,9 | 105,6 | 1023,3 | 440,8 | 1569,7 | 1883,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) с тепловой нагрузкой - 0,096 Гкал/ч | Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) | 25 | 2032 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 106,7 | 1065,7 | 2380,1 | 3552,4 | 4262,9 | 94,2 | 910,1 | 392,1 | 1396,4 | 1675,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 54. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями (ЦЖ5) с тепловой нагрузкой - 1,02 Гкал/ч | Инвестиционная площадка № 54. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями (ЦЖ5) | 217 | 2033 | 2034 | 70 | Бесканальная | ППУ | 250,8 | 2511,7 | 5608,3 | 8370,8 | 10045,0 | 1037,1 | 10002,9 | 4309,0 | 15349,0 | 18418,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офисное здание с учреждениями обслуживания с тепловой нагрузкой - 1,608 Гкал/ч | Офисное здание с учреждениями обслуживания | 286 | 2025 | 2026 | 100 | Бесканальная | ППУ | 146,2 | 1397,9 | 3121,6 | 4665,7 | 5598,9 | 1170,8 | 11459,7 | 4936,5 | 17567,0 | 21080,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офисное здание с учреждениями обслуживания с тепловой нагрузкой - 2,553 Гкал/ч | Офисное здание с учреждениями обслуживания | 442 | 2025 | 2026 | 125 | Бесканальная | ППУ | 12,7 | 124,1 | 278,0 | 414,8 | 497,7 | 1858,9 | 18194,4 | 7837,6 | 27890,9 | 33469,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офисное здание с учреждениями обслуживания с тепловой нагрузкой - 1,387 Гкал/ч | Офисное здание с учреждениями обслуживания | 280 | 2026 | 2027 | 80 | Бесканальная | ППУ | 173,3 | 1732,5 | 3870,0 | 5775,8 | 6931,0 | 1064,5 | 10307,1 | 4440,0 | 15811,6 | 18973,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Газпромпереработка" с тепловой нагрузкой - 4,202 Гкал/ч | ООО "Газпромпереработка" | 667 | 2025 | 2026 | 150 | Бесканальная | ППУ | 150,9 | 1686,2 | 3320,1 | 5157,2 | 6188,7 | 3059,6 | 29946,3 | 12899,9 | 45905,8 | 55087,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный концертный комплекс с тепловой нагрузкой - 0,803 Гкал/ч | Многофункциональный концертный комплекс | 171 | 2026 | 2027 | 70 | Бесканальная | ППУ | 18,1 | 175,7 | 391,9 | 585,6 | 702,8 | 616,3 | 5967,3 | 2570,5 | 9154,1 | 10984,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями с тепловой нагрузкой - 1,674 Гкал/ч | Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями | 298 | 2026 | 2027 | 100 | Бесканальная | ППУ | 43,2 | 413,7 | 923,4 | 1380,3 | 1656,4 | 1284,8 | 12439,9 | 5358,7 | 19083,4 | 22900,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями с тепловой нагрузкой - 0,982 Гкал/ч | Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями | 209 | 2026 | 2027 | 70 | Бесканальная | ППУ | 52,7 | 499,2 | 1114,9 | 1666,8 | 2000,1 | 753,7 | 7297,5 | 3143,5 | 11194,7 | 13433,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоуровневая автостоянка на 426 м\м с тепловой нагрузкой - 1,536 Гкал/ч | Многоуровневая автостоянка на 426 м\м | 273 | 2026 | 2027 | 100 | Бесканальная | ППУ | 121,9 | 1171,0 | 2615,1 | 3907,9 | 4689,5 | 1178,9 | 11414,4 | 4917,0 | 17510,2 | 21012,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостиница высшего разряда с тепловой нагрузкой - 3,148 Гкал/ч | Гостиница высшего разряда | 544 | 2028 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 47,3 | 455,0 | 1016,6 | 1518,8 | 1822,6 | 2622,6 | 24352,3 | 10490,2 | 37465,0 | 44958,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Конференц-центр с тепловой нагрузкой - 1,257 Гкал/ч | Конференц-центр | 253 | 2027 | 2028 | 80 | Бесканальная | ППУ | 73,5 | 702,4 | 1568,5 | 2344,3 | 2813,2 | 1006,0 | 9723,9 | 4188,8 | 14918,6 | 17902,3 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр перспективного развития СУРГУ с тепловой нагрузкой - 1,997 Гкал/ч | Центр перспективного развития СУРГУ | 356 | 2027 | 2028 | 100 | Бесканальная | ППУ | 17,5 | 168,3 | 376,4 | 562,2 | 674,7 | 1598,2 | 15448,4 | 6654,7 | 23701,2 | 28441,5 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Музейно-выставочный центр с тепловой нагрузкой - 1,1 Гкал/ч | Музейно-выставочный центр | 234 | 2028 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 72,7 | 696,8 | 1556,5 | 2325,9 | 2791,1 | 916,4 | 8509,4 | 3665,6 | 13091,3 | 15709,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 1,088 Гкал/ч | Центр социально-культурного назначения | 231 | 2028 | 2028 | 70 | Бесканальная | ППУ | 12,4 | 117,0 | 260,9 | 390,2 | 468,3 | 906,4 | 8416,5 | 3625,6 | 12948,5 | 15538,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 23. Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч | Инвестиционная площадка № 23. Подземная автостоянка | 13 | 2035 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 10,5 | 101,2 | 226,0 | 337,7 | 405,2 | 53,9 | 500,4 | 215,6 | 769,8 | 923,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 24. Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч | Инвестиционная площадка № 24. Подземная автостоянка | 13 | 2032 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 22,3 | 212,3 | 473,7 | 708,3 | 849,9 | 47,8 | 443,8 | 191,2 | 682,8 | 819,3 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 25. Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч | Инвестиционная площадка № 25. Подземная автостоянка | 13 | 2032 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 330,0 | 3299,8 | 7369,1 | 10998,9 | 13198,7 | 47,8 | 461,7 | 198,9 | 708,4 | 850,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Инвестиционная площадка № 26. Подземная автостоянка с тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч | Инвестиционная площадка № 26. Подземная автостоянка | 13 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 26,3 | 253,2 | 565,6 | 845,1 | 1014,1 | 49,7 | 479,6 | 206,6 | 735,8 | 883,0 |
| Котельная №3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница Терапевтический корпус (Энергетиков 20) с тепловой нагрузкой - 0,839 Гкал/ч | БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница Терапевтический корпус (Энергетиков 20) | 178 | 2024 | 2025 | 70 | Бесканальная | ППУ | 26,4 | 263,5 | 588,0 | 877,8 | 1053,4 | 583,4 | 5672,7 | 2443,6 | 8699,6 | 10439,6 |
| Котельная №3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Газпром трансгаз Сургут" Учебно- производственный центр по ул. Энергетиков, 16/1 с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч | ООО "Газпром трансгаз Сургут" Учебно- производственный центр по ул. Энергетиков, 16/1 | 43 | 2024 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 10,9 | 111,1 | 248,0 | 370,0 | 444,0 | 114,0 | 1058,9 | 456,1 | 1629,1 | 1954,9 |
| Котельная №5 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Социально-оздоровительный центр с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Социально-оздоровительный центр | 13 | 2034 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 27,4 | 272,4 | 607,9 | 907,7 | 1089,3 | 52,8 | 511,7 | 220,4 | 784,9 | 941,8 |
| Котельная №5 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 13 | 2032 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 67,1 | 645,7 | 1442,5 | 2155,3 | 2586,3 | 48,9 | 453,8 | 195,5 | 698,1 | 837,8 |
| Котельная №6 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СГМУП "ГВК" Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150000 м3/ч с тепловой нагрузкой - 2,534 Гкал/ч | СГМУП "ГВК" Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150000 м3/ч | 334 | 2024 | 2025 | 200 | Бесканальная | ППУ | 66,1 | 636,6 | 1421,8 | 2124,6 | 2549,5 | 1762,0 | 17132,9 | 7380,3 | 26275,2 | 31530,2 |
| Котельная №6 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СГМУП "ГВК" Оновый блок сточныхх вод с тепловой нагрузкой - 0,094 Гкал/ч | СГМУП "ГВК" Оновый блок сточныхх вод | 24 | 2024 | 2025 | 40 | Бесканальная | ППУ | 21,7 | 209,8 | 468,3 | 699,8 | 839,8 | 65,4 | 635,6 | 273,8 | 974,7 | 1169,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест с тепловой нагрузкой - 0,34 Гкал/ч | "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | 86 | 2027 | 2027 | 40 | Бесканальная | ППУ | 17,9 | 173,7 | 388,2 | 579,7 | 695,7 | 272,1 | 2526,6 | 1088,4 | 3887,1 | 4664,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 11-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,666 Гкал/ч | 11-ти секционный жилой дом | 142 | 2030 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 21,2 | 1189,6 | 552,5 | 1763,3 | 2116,0 | 602,4 | 5796,8 | 2497,1 | 8896,3 | 10675,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 7-ми секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,508 Гкал/ч | 7-ми секционный жилой дом | 124 | 2029 | 2029 | 50 | Бесканальная | ППУ | 50,5 | 484,3 | 1082,0 | 1616,8 | 1940,2 | 440,1 | 4086,9 | 1760,5 | 6287,6 | 7545,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 10-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,64 Гкал/ч | 10-ти секционный жилой дом | 136 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 49,2 | 475,1 | 1061,0 | 1585,3 | 1902,3 | 554,4 | 5382,2 | 2318,5 | 8255,2 | 9906,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 7-ми секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,327 Гкал/ч | 7-ми секционный жилой дом | 82 | 2030 | 2031 | 40 | Бесканальная | ППУ | 15,0 | 150,0 | 335,0 | 500,0 | 600,0 | 295,6 | 2843,9 | 1225,1 | 4364,6 | 5237,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 10-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,639 Гкал/ч | 10-ти секционный жилой дом | 136 | 2028 | 2029 | 70 | Бесканальная | ППУ | 304,2 | 3038,3 | 6785,0 | 10127,5 | 12153,0 | 532,7 | 5141,0 | 2214,6 | 7888,3 | 9465,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 5-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,156 Гкал/ч | 5-ти секционный жилой дом | 41 | 2029 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 100,0 | 998,3 | 2230,0 | 3328,3 | 3994,0 | 134,8 | 1308,8 | 563,8 | 2007,4 | 2408,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 7-ми секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,497 Гкал/ч | 7-ми секционный жилой дом | 121 | 2030 | 2031 | 50 | Бесканальная | ППУ | 153,3 | 1532,5 | 3422,5 | 5108,3 | 6130,0 | 450,2 | 4331,7 | 1866,0 | 6647,8 | 7977,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 10-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,536 Гкал/ч | 10-ти секционный жилой дом | 130 | 2028 | 2029 | 50 | Бесканальная | ППУ | 23,6 | 232,7 | 519,7 | 775,9 | 931,1 | 446,5 | 4309,6 | 1856,5 | 6612,6 | 7935,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 15-ти секционный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,885 Гкал/ч | 15-ти секционный жилой дом | 188 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 97,6 | 978,2 | 2184,7 | 3260,5 | 3912,6 | 766,0 | 7435,8 | 3203,1 | 11404,9 | 13685,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами с тепловой нагрузкой - 1,29 Гкал/ч | Спортивный комплекс с игровыми залами | 260 | 2027 | 2027 | 80 | Бесканальная | ППУ | 23,5 | 235,8 | 525,6 | 784,9 | 941,9 | 1032,4 | 9586,3 | 4129,5 | 14748,1 | 17697,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч | Организация дополнительного образования на 400 мест | 97 | 2027 | 2028 | 50 | Бесканальная | ППУ | 4,1 | 38,9 | 86,7 | 129,8 | 155,7 | 317,9 | 3072,7 | 1323,6 | 4714,1 | 5657,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 0,339 Гкал/ч | Детский сад на 350 мест | 85 | 2033 | 2034 | 40 | Бесканальная | ППУ | 27,0 | 272,5 | 608,1 | 907,7 | 1089,2 | 344,7 | 3324,5 | 1432,1 | 5101,3 | 6121,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1200 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,179 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 1200 учащихся | 238 | 2034 | 2035 | 80 | Бесканальная | ППУ | 4,3 | 44,2 | 99,0 | 147,4 | 176,9 | 1245,2 | 12064,9 | 5197,2 | 18507,3 | 22208,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Творческие технологии. Сургут" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) в мкр.5А с тепловой нагрузкой - 3,052 Гкал/ч | ООО "Творческие технологии. Сургут" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) в мкр.5А | 528 | 2023 | 2024 | 125 | Бесканальная | ППУ | 126,4 | 1262,3 | 2818,3 | 4207,0 | 5048,4 | 2002,1 | 19706,3 | 8488,9 | 30197,3 | 36236,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "СтройИнвест" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1500 уч мкр.34 с тепловой нагрузкой - 4,26 Гкал/ч | ООО "СтройИнвест" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1500 уч мкр.34 | 677 | 2023 | 2024 | 150 | Бесканальная | ППУ | 98,3 | 980,5 | 2190,7 | 3269,5 | 3923,4 | 2794,4 | 27505,3 | 11848,4 | 42148,2 | 50577,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя КУ "УКС Югры" Станция скорой медецинской помощи с тепловой нагрузкой - 1,662 Гкал/ч | КУ "УКС Югры" Станция скорой медецинской помощи | 296 | 2024 | 2025 | 100 | Бесканальная | ППУ | 24,2 | 242,2 | 540,6 | 807,0 | 968,4 | 1155,6 | 11237,1 | 4840,6 | 17233,4 | 20680,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя КУ "УКС Югры" Станция переливания крови с тепловой нагрузкой - 1,516 Гкал/ч | КУ "УКС Югры" Станция переливания крови | 270 | 2025 | 2025 | 100 | Бесканальная | ППУ | 29,4 | 292,3 | 653,0 | 974,7 | 1169,7 | 1103,8 | 10250,0 | 4415,4 | 15769,2 | 18923,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом Лука СН с тепловой нагрузкой - 0,029 Гкал/ч | Жилой дом Лука СН | 8 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 23,6 | 237,5 | 530,2 | 791,3 | 949,6 | 19,0 | 176,6 | 76,1 | 271,8 | 326,1 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя МКУ "УКС" МАУ "Городской культурный центр. Реконструкция" ул.Сибирская, 2 с тепловой нагрузкой - 1,119 Гкал/ч | МКУ "УКС" МАУ "Городской культурный центр. Реконструкция" ул.Сибирская, 2 | 226 | 2026 | 2027 | 80 | Бесканальная | ППУ | 6,9 | 66,3 | 9,5 | 82,7 | 99,2 | 858,8 | 8315,6 | 3582,1 | 12756,5 | 15307,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СЗ "СТХ-Девелопмент" Жилой комплекс №304 в мкр. 24 г. Сургута. Многоквартирный жилой дом №1 с тепловой нагрузкой - 0,894 Гкал/ч | ООО СЗ "СТХ-Девелопмент" Жилой комплекс №304 в мкр. 24 г. Сургута. Многоквартирный жилой дом №1 | 190 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 6,6 | 65,2 | 145,5 | 217,4 | 260,9 | 586,7 | 5774,8 | 2487,6 | 8849,1 | 10619,0 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поправкин Д.П. Индивидуальный жилой дом с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч | Поправкин Д.П. Индивидуальный жилой дом | 5 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 8,4 | 81,7 | 182,3 | 272,4 | 326,8 | 13,1 | 121,8 | 52,5 | 187,4 | 224,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Беух А.С. Индивидуальный жилой дом, линия 16, д.11А с тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч | Беух А.С. Индивидуальный жилой дом, линия 16, д.11А | 7 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 7,0 | 68,3 | 152,2 | 227,4 | 272,9 | 18,4 | 170,6 | 73,5 | 262,4 | 314,9 |
| Котельная №29 п. Таежный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Патрон Л.А., Патрон Ю.А Индивидуальный жилой дом, ул.Пилотов, 13 с тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч | Патрон Л.А., Патрон Ю.А Индивидуальный жилой дом, ул.Пилотов, 13 | 4 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 28,0 | 281,1 | 627,8 | 936,9 | 1124,2 | 9,2 | 85,3 | 36,7 | 131,2 | 157,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Иванова Н.Л. Индивидуальный жилой дом ул.Полевая, д.11, с тепловой нагрузкой - 0,021 Гкал/ч | Иванова Н.Л. Индивидуальный жилой дом ул.Полевая, д.11, | 5 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 521,7 | 4918,2 | 10983,5 | 16423,4 | 19708,1 | 13,5 | 125,5 | 54,1 | 193,0 | 231,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО «Газпром трансгаз Сургут» Часть нежилого здания: Гаражи, Крытая школьная площадка спортивная ул.50 лет ВЛКСМ, 3/1 с тепловой нагрузкой - 0,413 Гкал/ч | ООО «Газпром трансгаз Сургут» Часть нежилого здания: Гаражи, Крытая школьная площадка спортивная ул.50 лет ВЛКСМ, 3/1 | 101 | 2024 | 2025 | 50 | Бесканальная | ППУ | 37,7 | 380,5 | 850,6 | 1268,9 | 1522,6 | 287,2 | 2792,4 | 1202,9 | 4282,4 | 5138,9 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс Жилой дом №30 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 с тепловой нагрузкой - 1,215 Гкал/ч | ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс Жилой дом №30 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | 245 | 2023 | 2024 | 80 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 2807,3 | 1511,6 | 4318,9 | 5182,6 | 797,0 | 7844,8 | 3379,3 | 12021,1 | 14425,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс Жилой дом №29 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 с тепловой нагрузкой - 0,705 Гкал/ч | ООО Ханты-Мансийск СтройРесурс Жилой дом №29 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | 150 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 499,9 | 4642,0 | 1999,7 | 7141,6 | 8569,9 | 462,5 | 4551,9 | 1960,8 | 6975,2 | 8370,3 |
| Котельная №3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ИП Мухутдинов А.С. Нежилое здание г. Сургут, Энгельса,12 с тепловой нагрузкой - 0,048 Гкал/ч | ИП Мухутдинов А.С. Нежилое здание г. Сургут, Энгельса,12 | 13 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 200,2 | 1858,8 | 800,7 | 2859,7 | 3431,7 | 31,5 | 292,4 | 125,9 | 449,8 | 539,8 |
| Котельная №3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Вафин Р.Ф. АБК ул. С. Безверхова, 2 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч | Вафин Р.Ф. АБК ул. С. Безверхова, 2 | 26 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 64,3 | 597,1 | 257,2 | 918,6 | 1102,4 | 65,6 | 645,7 | 278,1 | 989,4 | 1187,3 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Шаула Б.А. Жилой дом, ул. Рыбников, 24А с тепловой нагрузкой - 0,021 Гкал/ч | Шаула Б.А. Жилой дом, ул. Рыбников, 24А | 6 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 267,0 | 2479,3 | 1068,0 | 3814,3 | 4577,1 | 14,0 | 129,7 | 55,9 | 199,6 | 239,5 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Аракелян Г.А. Семейное кафе с комплексной инфра-структурой по ул.Мелик-Карамова, 18, строение 1, г.Сургут с тепловой нагрузкой - 0,297 Гкал/ч | Аракелян Г.А. Семейное кафе с комплексной инфра-структурой по ул.Мелик-Карамова, 18, строение 1, г.Сургут | 75 | 2023 | 2024 | 40 | Бесканальная | ППУ | 88,2 | 819,4 | 353,0 | 1260,7 | 1512,8 | 194,5 | 1914,4 | 824,7 | 2933,6 | 3520,3 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Аскеров Э.В. Оглы Автомойка с тепловой нагрузкой - 0,06 Гкал/ч | Аскеров Э.В. Оглы Автомойка | 16 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 190,4 | 1768,3 | 761,7 | 2720,5 | 3264,6 | 39,4 | 387,4 | 166,9 | 593,6 | 712,4 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хусаинов Э.Ю. Жилой дом по ул. Школьная, 8/1 с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч | Хусаинов Э.Ю. Жилой дом по ул. Школьная, 8/1 | 5 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 271,7 | 2522,7 | 1086,7 | 3881,1 | 4657,3 | 13,1 | 121,2 | 52,2 | 186,5 | 223,8 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя УФНС России по ХМАО-Югре Административное здание ИФНС с тепловой нагрузкой - 0,489 Гкал/ч | УФНС России по ХМАО-Югре Административное здание ИФНС | 119 | 2024 | 2025 | 50 | Бесканальная | ППУ | 676,2 | 6278,6 | 2704,6 | 9659,4 | 11591,3 | 340,0 | 3306,2 | 1424,2 | 5070,5 | 6084,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Воинова Н.Н. Жилой дом п.Кедровый, линия 12, дом 140 с тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч | Воинова Н.Н. Жилой дом п.Кедровый, линия 12, дом 140 | 5 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 31,2 | 289,3 | 124,6 | 445,0 | 534,0 | 13,4 | 124,3 | 53,5 | 191,2 | 229,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Зори" Общежитие, заезд Андреевский, д.10, корп.1 с тепловой нагрузкой - 0,185 Гкал/ч | ООО "Зори" Общежитие, заезд Андреевский, д.10, корп.1 | 48 | 2027 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 43,7 | 405,6 | 174,7 | 624,0 | 748,8 | 148,1 | 1431,1 | 616,5 | 2195,7 | 2634,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Ганеев О.Р. Станция технического обслуживания, Нефтеюганское шоссе, 27/1 с тепловой нагрузкой - 0,093 Гкал/ч | Ганеев О.Р. Станция технического обслуживания, Нефтеюганское шоссе, 27/1 | 24 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 80,2 | 614,8 | 213,1 | 908,0 | 1089,6 | 61,0 | 600,5 | 258,7 | 920,1 | 1104,2 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс" Жилой дом №25/1 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута с тепловой нагрузкой - 1,115 Гкал/ч | ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс" Жилой дом №25/1 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | 225 | 2023 | 2024 | 80 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 2399,4 | 115,6 | 2514,9 | 3017,9 | 731,4 | 7199,2 | 3101,2 | 11031,7 | 13238,1 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №1, ул.Саянская, дом 48 с тепловой нагрузкой - 0,679 Гкал/ч | Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №1, ул.Саянская, дом 48 | 121 | 2027 | 2028 | 100 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 1341,6 | 67,6 | 1409,2 | 1691,0 | 543,4 | 5252,6 | 2262,7 | 8058,7 | 9670,4 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №2, ул.Саянская, дом 48 с тепловой нагрузкой - 0,679 Гкал/ч | Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №2, ул.Саянская, дом 48 | 121 | 2024 | 2025 | 100 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 7553,3 | 346,1 | 7899,4 | 9479,3 | 472,1 | 4590,9 | 1977,6 | 7040,6 | 8448,7 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №3, ул.Саянская, дом 48 с тепловой нагрузкой - 0,616 Гкал/ч | Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №3, ул.Саянская, дом 48 | 110 | 2026 | 2027 | 100 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 931,6 | 48,4 | 980,1 | 1176,1 | 472,8 | 4577,6 | 1971,9 | 7022,3 | 8426,8 |
| Котельная №28 п. Юность | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №4, ул.Саянская, дом 48 с тепловой нагрузкой - 0,225 Гкал/ч | Рябов С.В. Многоквартирный жилой дом №4, ул.Саянская, дом 48 | 48 | 2030 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 975,1 | 63,4 | 1038,5 | 1246,2 | 203,7 | 1959,8 | 844,2 | 3007,8 | 3609,3 |
| Котельная №29 п. Таежный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мачулин Д.В. Жилой дом , Пилотов, 49 с тепловой нагрузкой - 0,033 Гкал/ч | Мачулин Д.В. Жилой дом , Пилотов, 49 | 9 | 2022 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 879,6 | 58,4 | 938,0 | 1125,6 | 21,6 | 201,0 | 86,6 | 309,2 | 371,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс"Жилой дом №25/2 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута с тепловой нагрузкой - 1,115 Гкал/ч | ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс"Жилой дом №25/2 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | 225 | 2023 | 2024 | 80 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 2243,0 | 1207,8 | 3450,7 | 4140,9 | 731,4 | 7199,2 | 3101,2 | 11031,7 | 13238,1 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ЧерныхД.А. Нежилое здание ул. Энтузиастов,21 с тепловой нагрузкой - 0,119 Гкал/ч | ЧерныхД.А. Нежилое здание ул. Энтузиастов,21 | 31 | 2024 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 226,4 | 121,9 | 348,3 | 417,9 | 82,7 | 804,6 | 346,6 | 1233,9 | 1480,7 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СеверСтрой Детский сад 8 этап строительства ИТП№9 с тепловой нагрузкой - 0,125 Гкал/ч | ООО СеверСтрой Детский сад 8 этап строительства ИТП№9 | 33 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 957,6 | 8892,1 | 3830,5 | 13680,2 | 16416,2 | 82,0 | 807,1 | 347,7 | 1236,7 | 1484,1 |
| СГРЭС-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО СеверСтрой Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения ИТП№20 с тепловой нагрузкой - 2,411 Гкал/ч | ООО СеверСтрой Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения ИТП№20 | 417 | 2023 | 2024 | 125 | Бесканальная | ППУ | 51,5 | 478,6 | 206,1 | 736,2 | 883,5 | 1581,6 | 15567,0 | 6705,8 | 23854,3 | 28625,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин "Книги", пр-т Ленина, 49/3 ООО Атлант- Металик с тепловой нагрузкой - 0,005 Гкал/ч | Магазин "Книги", пр-т Ленина, 49/3 ООО Атлант- Металик | 1 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 73,1 | 678,6 | 292,3 | 1044,1 | 1252,9 | 3,0 | 29,1 | 12,5 | 44,5 | 53,4 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр высоких биомедицинских технологий ООО "Швабе-Москва с тепловой нагрузкой - 1,422 Гкал/ч | Центр высоких биомедицинских технологий ООО "Швабе-Москва | 188 | 2024 | 2025 | 200 | Бесканальная | ППУ | 114,2 | 1060,0 | 456,6 | 1630,8 | 1956,9 | 988,8 | 9614,4 | 4141,6 | 14744,8 | 17693,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №7 (1этап) ООО СЗ "Столица" с тепловой нагрузкой - 0,625 Гкал/ч | Жилой дом №7 (1этап) ООО СЗ "Столица" | 133 | 2022 | 2023 | 70 | Бесканальная | ППУ | 80,1 | 743,8 | 320,4 | 1144,3 | 1373,1 | 409,8 | 3805,2 | 1639,1 | 5854,1 | 7024,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №7.1 (2этап) ООО СЗ "Столица" с тепловой нагрузкой - 0,432 Гкал/ч | Жилой дом №7.1 (2этап) ООО СЗ "Столица" | 105 | 2022 | 2023 | 50 | Бесканальная | ППУ | 31,9 | 284,4 | 122,5 | 438,9 | 526,6 | 283,2 | 2630,2 | 1133,0 | 4046,4 | 4855,7 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №8 (1 этап) ООО СЗ "Столица" с тепловой нагрузкой - 0,625 Гкал/ч | Жилой дом №8 (1 этап) ООО СЗ "Столица" | 133 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 53,9 | 481,0 | 207,2 | 742,1 | 890,5 | 409,8 | 4033,5 | 1737,5 | 6180,7 | 7416,9 |
| СГРЭС-1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №8.1. (2 этап) с тепловой нагрузкой - 0,432 Гкал/ч | Жилой дом №8.1. (2 этап) | 105 | 2023 | 2024 | 50 | Бесканальная | ППУ | 39,3 | 364,7 | 157,1 | 561,0 | 673,2 | 283,2 | 2788,0 | 1201,0 | 4272,2 | 5126,6 |
| Итого по ЕТО №2 |  |  | 46431 |  |  |  |  |  | 141092,0 | 1354164,2 | 717342,6 | 2212598,8 | 2655118,6 | 191134,8 | 1834537,7 | 790262,4 | 2815934,9 | 3379121,9 |
| ЕТО №ХХХ (ЕТО не определена») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостинично-развлекательный центр поз. 4. с тепловой нагрузкой - 0,712 Гкал/ч | Гостинично-развлекательный центр поз. 4. | 123 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 466,9 | 4335,7 | 1867,7 | 6670,3 | 8004,4 | 569,6 | 5506,3 | 2372,0 | 8447,9 | 10137,5 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общественно-деловой центр поз. 5. с тепловой нагрузкой - 0,71 Гкал/ч | Общественно-деловой центр поз. 5. | 123 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 466,0 | 4327,2 | 1864,0 | 6657,2 | 7988,6 | 568,5 | 5495,5 | 2367,3 | 8431,3 | 10117,6 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс №1 поз. 7. с тепловой нагрузкой - 0,71 Гкал/ч | Торговый комплекс №1 поз. 7. | 123 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 466,0 | 4327,2 | 1864,0 | 6657,2 | 7988,6 | 568,5 | 5495,5 | 2367,3 | 8431,3 | 10117,6 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый комплекс №2 поз. 9. с тепловой нагрузкой - 0,71 Гкал/ч | Торговый комплекс №2 поз. 9. | 123 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 466,0 | 4327,2 | 1864,0 | 6657,2 | 7988,6 | 568,5 | 5495,5 | 2367,3 | 8431,3 | 10117,6 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мойка автотранспорта поз. 1. с тепловой нагрузкой - 0,035 Гкал/ч | Мойка автотранспорта поз. 1. | 9 | 2027 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 23,2 | 215,6 | 92,9 | 331,7 | 398,1 | 28,3 | 273,8 | 118,0 | 420,1 | 504,2 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя СТО поз. 2. с тепловой нагрузкой - 0,06 Гкал/ч | СТО поз. 2. | 16 | 2027 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 39,4 | 365,5 | 157,4 | 562,3 | 674,7 | 48,0 | 464,1 | 199,9 | 712,1 | 854,5 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Магазин запчастей поз. 3. с тепловой нагрузкой - 0,114 Гкал/ч | Магазин запчастей поз. 3. | 28 | 2027 | 2028 | 50 | Бесканальная | ППУ | 74,5 | 692,0 | 298,1 | 1064,6 | 1277,5 | 90,9 | 878,8 | 378,6 | 1348,3 | 1617,9 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торгово-выставочный центр поз. 6. с тепловой нагрузкой - 0,71 Гкал/ч | Торгово-выставочный центр поз. 6. | 123 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 466,0 | 4327,2 | 1864,0 | 6657,2 | 7988,6 | 568,5 | 5495,5 | 2367,3 | 8431,3 | 10117,6 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя АЗС поз. 8. с тепловой нагрузкой - 0,009 Гкал/ч | АЗС поз. 8. | 2 | 2027 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 5,9 | 54,8 | 23,6 | 84,3 | 101,2 | 7,2 | 69,6 | 30,0 | 106,8 | 128,2 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,927 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 160 | 2024 | 2025 | 125 | Бесканальная | ППУ | 608,1 | 5646,5 | 2432,3 | 8687,0 | 10424,3 | 644,6 | 6267,6 | 2699,9 | 9612,1 | 11534,5 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,569 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 101 | 2024 | 2025 | 100 | Бесканальная | ППУ | 373,2 | 3465,9 | 1493,0 | 5332,1 | 6398,5 | 395,6 | 3847,1 | 1657,2 | 5900,0 | 7080,0 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,927 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 160 | 2025 | 2026 | 125 | Бесканальная | ППУ | 608,1 | 5646,5 | 2432,3 | 8687,0 | 10424,3 | 675,0 | 6606,4 | 2845,8 | 10127,3 | 12152,7 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,569 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 101 | 2026 | 2026 | 100 | Бесканальная | ППУ | 373,2 | 3465,9 | 1493,0 | 5332,1 | 6398,5 | 436,7 | 4055,1 | 1746,8 | 6238,6 | 7486,3 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Средняя общеобразовательная школа на территории "Университетского городка" (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) с тепловой нагрузкой - 3,218 Гкал/ч | Средняя общеобразовательная школа на территории "Университетского городка" (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 355 | 2031 | 2031 | 250 | Бесканальная | ППУ | 2110,9 | 19601,4 | 8443,7 | 30156,0 | 36187,2 | 3018,6 | 28030,0 | 12074,5 | 43123,1 | 51747,7 |
| Новая котельная Бизнес-центра мкр. 35 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Бизнес-центр класса Б с тепловой нагрузкой - 3,015 Гкал/ч | Бизнес-центр класса Б | 332 | 2028 | 2029 | 250 | Бесканальная | ППУ | 1977,8 | 18364,9 | 7911,0 | 28253,7 | 33904,4 | 2511,8 | 24241,7 | 10442,6 | 37196,0 | 44635,2 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,927 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 160 | 2029 | 2030 | 125 | Бесканальная | ППУ | 608,1 | 5646,5 | 2432,3 | 8687,0 | 10424,3 | 802,7 | 7792,2 | 3356,6 | 11951,5 | 14341,8 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,769 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 133 | 2030 | 2031 | 125 | Бесканальная | ППУ | 504,4 | 4684,1 | 2017,8 | 7206,3 | 8647,6 | 696,1 | 6698,3 | 2885,4 | 10279,8 | 12335,8 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,769 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 133 | 2031 | 2032 | 125 | Бесканальная | ППУ | 504,4 | 4684,1 | 2017,8 | 7206,3 | 8647,6 | 721,4 | 6979,3 | 3006,5 | 10707,2 | 12848,6 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,769 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 133 | 2032 | 2033 | 125 | Бесканальная | ППУ | 504,4 | 4684,1 | 2017,8 | 7206,3 | 8647,6 | 751,6 | 7260,4 | 3127,5 | 11139,5 | 13367,5 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с тепловой нагрузкой - 0,769 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 133 | 2033 | 2034 | 125 | Бесканальная | ППУ | 504,4 | 4684,1 | 2017,8 | 7206,3 | 8647,6 | 781,9 | 7541,4 | 3248,6 | 11571,9 | 13886,3 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Детский сад на 280 мест с тепловой нагрузкой - 0,306 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Детский сад на 280 мест | 65 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 200,7 | 1863,9 | 802,9 | 2867,5 | 3441,0 | 265,0 | 2572,2 | 1108,0 | 3945,2 | 4734,2 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги с тепловой нагрузкой - 0,541 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | 96 | 2030 | 2031 | 100 | Бесканальная | ППУ | 354,9 | 3295,3 | 1419,5 | 5069,7 | 6083,7 | 489,7 | 4712,3 | 2029,9 | 7232,0 | 8678,4 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги с тепловой нагрузкой - 0,541 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | 96 | 2028 | 2029 | 100 | Бесканальная | ППУ | 354,9 | 3295,3 | 1419,5 | 5069,7 | 6083,7 | 450,7 | 4349,8 | 1873,8 | 6674,3 | 8009,2 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги с тепловой нагрузкой - 0,541 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | 96 | 2029 | 2030 | 100 | Бесканальная | ППУ | 354,9 | 3295,3 | 1419,5 | 5069,7 | 6083,7 | 468,4 | 4547,6 | 1958,9 | 6974,9 | 8369,9 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги с тепловой нагрузкой - 0,541 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | 96 | 2030 | 2031 | 100 | Бесканальная | ППУ | 354,9 | 3295,3 | 1419,5 | 5069,7 | 6083,7 | 489,7 | 4712,3 | 2029,9 | 7232,0 | 8678,4 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги с тепловой нагрузкой - 0,541 Гкал/ч | ООО "Аврора Рус" Закрытые многоярусные паркинги | 96 | 2028 | 2029 | 100 | Бесканальная | ППУ | 354,9 | 3295,3 | 1419,5 | 5069,7 | 6083,7 | 450,7 | 4349,8 | 1873,8 | 6674,3 | 8009,2 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 350 мест с тепловой нагрузкой - 0,34 Гкал/ч | Детский сад на 350 мест | 72 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 223,0 | 2071,0 | 892,1 | 3186,2 | 3823,4 | 332,3 | 3210,0 | 1382,8 | 4925,2 | 5910,2 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №12 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,913 Гкал/ч | Жилой дом №12 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | 158 | 2023 | 2024 | 125 | Бесканальная | ППУ | 598,9 | 5561,2 | 2395,6 | 8555,8 | 10266,9 | 598,9 | 5894,9 | 2539,3 | 9033,2 | 10839,8 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №14А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,39 Гкал/ч | Блок А. Жилой дом №14А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 79 | 2023 | 2024 | 80 | Бесканальная | ППУ | 255,8 | 2375,6 | 1023,3 | 3654,7 | 4385,6 | 255,8 | 2518,1 | 1084,7 | 3858,6 | 4630,4 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №14Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,301 Гкал/ч | Блок Б. Жилой дом №14Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 64 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 197,4 | 1833,4 | 789,8 | 2820,7 | 3384,8 | 197,4 | 1943,5 | 837,2 | 2978,1 | 3573,7 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №15А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,301 Гкал/ч | Блок А. Жилой дом №15А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 64 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 197,4 | 1833,4 | 789,8 | 2820,7 | 3384,8 | 197,4 | 1943,5 | 837,2 | 2978,1 | 3573,7 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №15Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,39 Гкал/ч | Блок Б. Жилой дом №15Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 79 | 2024 | 2025 | 80 | Бесканальная | ППУ | 255,8 | 2375,6 | 1023,3 | 3654,7 | 4385,6 | 271,2 | 2636,9 | 1135,9 | 4043,9 | 4852,7 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №19А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,471 Гкал/ч | Блок А. Жилой дом №19А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | 84 | 2024 | 2025 | 100 | Бесканальная | ППУ | 309,0 | 2868,9 | 1235,9 | 4413,8 | 5296,5 | 327,5 | 3184,5 | 1371,8 | 4883,8 | 5860,6 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №19Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,471 Гкал/ч | Блок Б. Жилой дом №19Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | 84 | 2025 | 2026 | 100 | Бесканальная | ППУ | 309,0 | 2868,9 | 1235,9 | 4413,8 | 5296,5 | 342,9 | 3356,7 | 1445,9 | 5145,6 | 6174,7 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок В. Жилой дом №19В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,47 Гкал/ч | Блок В. Жилой дом №19В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на 16 мест вытроенный на 1 этаже | 84 | 2025 | 2026 | 100 | Бесканальная | ППУ | 308,3 | 2862,9 | 1233,2 | 4404,4 | 5285,3 | 342,2 | 3349,5 | 1442,9 | 5134,6 | 6161,6 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школьная образовательная организация на 900 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,05 Гкал/ч | Школьная образовательная организация на 900 учащихся | 182 | 2029 | 2030 | 125 | Бесканальная | ППУ | 688,8 | 6395,7 | 2755,1 | 9839,6 | 11807,5 | 909,2 | 8826,1 | 3802,0 | 13537,3 | 16244,8 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивное ядро в микрорайоне №35А с тепловой нагрузкой - 0,13 Гкал/ч | Спортивное ядро в микрорайоне №35А | 32 | 2030 | 2031 | 50 | Бесканальная | ППУ | 85,3 | 791,9 | 341,1 | 1218,2 | 1461,9 | 117,7 | 1132,3 | 487,8 | 1737,8 | 2085,4 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м помещение ЖЭК 6 сотрудников, гараж на 34 места, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,128 Гкал/ч | Жилой дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м помещение ЖЭК 6 сотрудников, гараж на 34 места, встроенный на 1 этаже | 179 | 2025 | 2026 | 150 | Бесканальная | ППУ | 739,9 | 6870,8 | 2959,7 | 10570,5 | 12684,6 | 821,3 | 8038,9 | 3462,9 | 12323,1 | 14787,8 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №2 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,126 Гкал/ч | Жилой дом №2 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | 179 | 2025 | 2026 | 150 | Бесканальная | ППУ | 738,6 | 6858,7 | 2954,5 | 10551,8 | 12662,1 | 819,9 | 8024,6 | 3456,8 | 12301,3 | 14761,5 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №7 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м кафе на 20 пос. мест, гараж на 15 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,483 Гкал/ч | Жилой дом №7 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м кафе на 20 пос. мест, гараж на 15 мест, встроенный на 1 этаже | 86 | 2026 | 2027 | 100 | Бесканальная | ППУ | 316,8 | 2942,0 | 1267,3 | 4526,2 | 5431,5 | 370,7 | 3589,3 | 1546,2 | 5506,1 | 6607,4 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №8 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,996 Гкал/ч | Жилой дом №8 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | 172 | 2026 | 2027 | 125 | Бесканальная | ППУ | 653,3 | 6066,8 | 2613,4 | 9333,6 | 11200,3 | 764,4 | 7401,5 | 3188,3 | 11354,3 | 13625,1 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №9 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,128 Гкал/ч | Жилой дом №9 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | 179 | 2026 | 2027 | 150 | Бесканальная | ППУ | 739,9 | 6870,8 | 2959,7 | 10570,5 | 12684,6 | 865,7 | 8382,4 | 3610,9 | 12859,1 | 15430,9 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №16 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,128 Гкал/ч | Жилой дом №16 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | 179 | 2027 | 2028 | 150 | Бесканальная | ППУ | 739,9 | 6870,8 | 2959,7 | 10570,5 | 12684,6 | 902,7 | 8726,0 | 3758,9 | 13387,6 | 16065,1 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №17 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,996 Гкал/ч | Жилой дом №17 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | 172 | 2027 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 653,3 | 6066,8 | 2613,4 | 9333,6 | 11200,3 | 797,1 | 7704,9 | 3319,0 | 11820,9 | 14185,1 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №18А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,472 Гкал/ч | Блок А. Жилой дом №18А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 84 | 2027 | 2028 | 100 | Бесканальная | ППУ | 309,6 | 2875,0 | 1238,5 | 4423,1 | 5307,8 | 377,7 | 3651,3 | 1572,9 | 5601,9 | 6722,3 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №18Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,472 Гкал/ч | Блок Б. Жилой дом №18Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 84 | 2028 | 2029 | 100 | Бесканальная | ППУ | 309,6 | 2875,0 | 1238,5 | 4423,1 | 5307,8 | 393,2 | 3795,0 | 1634,8 | 5823,1 | 6987,7 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок В. Жилой дом №18В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,471 Гкал/ч | Блок В. Жилой дом №18В со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 84 | 2029 | 2030 | 100 | Бесканальная | ППУ | 309,0 | 2868,9 | 1235,9 | 4413,8 | 5296,5 | 407,8 | 3959,1 | 1705,5 | 6072,5 | 7286,9 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дошкольная общеобразовательная организация на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,36 Гкал/ч | Дошкольная общеобразовательная организация на 300 мест | 73 | 2028 | 2029 | 80 | Бесканальная | ППУ | 236,2 | 2192,8 | 944,6 | 3373,6 | 4048,3 | 299,9 | 2894,5 | 1246,9 | 4441,3 | 5329,6 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом со №20 встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,119 Гкал/ч | Жилой дом со №20 встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | 178 | 2030 | 2031 | 150 | Бесканальная | ППУ | 734,0 | 6816,0 | 2936,1 | 10486,2 | 12583,4 | 1013,0 | 9746,9 | 4198,7 | 14958,6 | 17950,3 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №21А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,381 Гкал/ч | Блок А. Жилой дом №21А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 77 | 2029 | 2030 | 80 | Бесканальная | ППУ | 249,9 | 2320,7 | 999,7 | 3570,4 | 4284,4 | 329,9 | 3202,6 | 1379,6 | 4912,1 | 5894,5 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №21Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,381 Гкал/ч | Блок Б. Жилой дом №21Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 77 | 2029 | 2030 | 80 | Бесканальная | ППУ | 249,9 | 2320,7 | 999,7 | 3570,4 | 4284,4 | 329,9 | 3202,6 | 1379,6 | 4912,1 | 5894,5 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок А. Жилой дом №22А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,381 Гкал/ч | Блок А. Жилой дом №22А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 77 | 2029 | 2030 | 80 | Бесканальная | ППУ | 249,9 | 2320,7 | 999,7 | 3570,4 | 4284,4 | 329,9 | 3202,6 | 1379,6 | 4912,1 | 5894,5 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Блок Б. Жилой дом №22Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 0,381 Гкал/ч | Блок Б. Жилой дом №22Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 14 мест, встроенный на 1 этаже | 77 | 2030 | 2031 | 80 | Бесканальная | ППУ | 249,9 | 2320,7 | 999,7 | 3570,4 | 4284,4 | 344,9 | 3318,7 | 1429,6 | 5093,1 | 6111,8 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №23 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 40 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,116 Гкал/ч | Жилой дом №23 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 40 мест, встроенный на 1 этаже | 177 | 2030 | 2031 | 150 | Бесканальная | ППУ | 732,1 | 6797,8 | 2928,3 | 10458,1 | 12549,7 | 1010,3 | 9720,8 | 4187,4 | 14918,5 | 17902,1 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом №24 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже с тепловой нагрузкой - 1,116 Гкал/ч | Жилой дом №24 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, встроенный на 1 этаже | 177 | 2030 | 2031 | 150 | Бесканальная | ППУ | 732,1 | 6797,8 | 2928,3 | 10458,1 | 12549,7 | 1010,3 | 9720,8 | 4187,4 | 14918,5 | 17902,1 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 4-5-6-9-этажная жилая застройка со встроенными и встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания с тепловой нагрузкой - 2,48 Гкал/ч | 4-5-6-9-этажная жилая застройка со встроенными и встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания | 327 | 2028 | 2029 | 200 | Бесканальная | ППУ | 1626,8 | 15106,1 | 6507,3 | 23240,2 | 27888,2 | 2066,1 | 19940,1 | 8589,6 | 30595,7 | 36714,8 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 11 классов (422 учащихся) с тепловой нагрузкой - 0,726 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 11 классов (422 учащихся) | 126 | 2029 | 2030 | 125 | Бесканальная | ППУ | 476,0 | 4419,8 | 1903,9 | 6799,6 | 8159,6 | 628,3 | 6099,3 | 2627,4 | 9354,9 | 11225,9 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 150 мест с тепловой нагрузкой - 0,175 Гкал/ч | Детский сад на 150 мест | 43 | 2030 | 2031 | 50 | Бесканальная | ППУ | 114,8 | 1066,0 | 459,2 | 1639,9 | 1967,9 | 158,4 | 1524,3 | 656,6 | 2339,4 | 2807,2 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 с тепловой нагрузкой - 0,149 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 | 36 | 2023 | 2024 | 50 | Бесканальная | ППУ | 97,9 | 909,4 | 391,7 | 1399,1 | 1678,9 | 97,9 | 964,0 | 415,3 | 1477,2 | 1772,6 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 с тепловой нагрузкой - 0,236 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 | 50 | 2023 | 2024 | 70 | Бесканальная | ППУ | 155,1 | 1440,0 | 620,3 | 2215,3 | 2658,4 | 155,1 | 1526,4 | 657,5 | 2338,9 | 2806,7 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 3 с тепловой нагрузкой - 0,152 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 3 | 37 | 2023 | 2024 | 50 | Бесканальная | ППУ | 99,6 | 924,6 | 398,3 | 1422,5 | 1707,0 | 99,6 | 980,1 | 422,2 | 1501,9 | 1802,3 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 4 с тепловой нагрузкой - 0,133 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 4 | 32 | 2023 | 2024 | 50 | Бесканальная | ППУ | 86,9 | 807,1 | 347,7 | 1241,7 | 1490,0 | 86,9 | 855,5 | 368,5 | 1310,9 | 1573,1 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 5 с тепловой нагрузкой - 0,133 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 5 | 32 | 2023 | 2024 | 50 | Бесканальная | ППУ | 86,9 | 807,1 | 347,7 | 1241,7 | 1490,0 | 86,9 | 855,5 | 368,5 | 1310,9 | 1573,1 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 с тепловой нагрузкой - 0,063 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 | 16 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 41,1 | 381,9 | 164,5 | 587,6 | 705,1 | 41,1 | 404,8 | 174,4 | 620,4 | 744,4 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №3. Блок 2 с тепловой нагрузкой - 0,054 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №3. Блок 2 | 14 | 2023 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 35,6 | 330,1 | 142,2 | 507,9 | 609,5 | 35,6 | 350,0 | 150,7 | 536,3 | 643,5 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 11 классов (650 мест) с тепловой нагрузкой - 0,59 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 11 классов (650 мест) | 105 | 2028 | 2029 | 100 | Бесканальная | ППУ | 387,0 | 3593,8 | 1548,1 | 5528,9 | 6634,7 | 491,5 | 4743,8 | 2043,5 | 7278,8 | 8734,6 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Психо-наркологический диспансер с тепловой нагрузкой - 0,549 Гкал/ч | Психо-наркологический диспансер | 98 | 2029 | 2030 | 100 | Бесканальная | ППУ | 360,1 | 3344,1 | 1440,5 | 5144,7 | 6173,6 | 475,4 | 4614,8 | 1987,9 | 7078,1 | 8493,7 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Хоспис с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч | Хоспис | 20 | 2030 | 2031 | 40 | Бесканальная | ППУ | 52,5 | 487,3 | 209,9 | 749,7 | 899,6 | 72,4 | 696,8 | 300,2 | 1069,4 | 1283,3 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №3. Блок 1 с тепловой нагрузкой - 0,157 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №3. Блок 1 | 38 | 2024 | 2025 | 50 | Бесканальная | ППУ | 102,8 | 954,5 | 411,2 | 1468,4 | 1762,1 | 109,0 | 1059,5 | 456,4 | 1624,8 | 1949,8 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,21 Гкал/ч | Детский сад на 250 мест | 45 | 2028 | 2029 | 70 | Бесканальная | ППУ | 137,8 | 1279,1 | 551,0 | 1967,9 | 2361,5 | 174,9 | 1688,5 | 727,3 | 2590,8 | 3108,9 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Больница здание 2 с тепловой нагрузкой - 0,354 Гкал/ч | Больница здание 2 | 71 | 2029 | 2030 | 80 | Бесканальная | ППУ | 232,4 | 2158,1 | 929,6 | 3320,2 | 3984,2 | 306,8 | 2978,2 | 1282,9 | 4567,9 | 5481,5 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Больница здание 3 с тепловой нагрузкой - 0,342 Гкал/ч | Больница здание 3 | 73 | 2030 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 224,2 | 2082,0 | 896,8 | 3203,0 | 3843,6 | 309,4 | 2977,2 | 1282,5 | 4569,1 | 5482,9 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Больница здание 1 с тепловой нагрузкой - 0,825 Гкал/ч | Больница здание 1 | 143 | 2028 | 2029 | 125 | Бесканальная | ППУ | 541,2 | 5025,8 | 2165,0 | 7732,0 | 9278,5 | 687,4 | 6634,1 | 2857,8 | 10179,2 | 12215,1 |
| Новая котельная мкр. 51 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 с тепловой нагрузкой - 0,164 Гкал/ч | Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 | 40 | 2034 | 2035 | 50 | Бесканальная | ППУ | 107,4 | 997,7 | 429,8 | 1535,0 | 1842,0 | 173,0 | 1676,2 | 722,1 | 2571,2 | 3085,5 |
| Новая котельная торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торгово-развлекательный комплекс для обслуживания микрорайонов прилегающих территорий с тепловой нагрузкой - 3,118 Гкал/ч | Торгово-развлекательный комплекс для обслуживания микрорайонов прилегающих территорий | 344 | 2029 | 2030 | 250 | Бесканальная | ППУ | 2045,0 | 18989,2 | 8180,0 | 29214,2 | 35057,1 | 2699,4 | 26205,2 | 11288,4 | 40192,9 | 48231,5 |
| Новая БМК 48 мкр. | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ФОК с тепловой нагрузкой - 0,72 Гкал/ч | ФОК | 125 | 2028 | 2029 | 125 | Бесканальная | ППУ | 472,3 | 4385,6 | 1889,2 | 6747,1 | 8096,6 | 599,8 | 5789,1 | 2493,7 | 8882,6 | 10659,1 |
| Новая БМК 48 мкр. | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр мкр. 48 с тепловой нагрузкой - 0,36 Гкал/ч | Торговый центр мкр. 48 | 73 | 2029 | 2030 | 80 | Бесканальная | ППУ | 236,2 | 2192,8 | 944,6 | 3373,6 | 4048,3 | 311,7 | 3026,1 | 1303,5 | 4641,4 | 5569,6 |
| Новая БМК 48 мкр. | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Учереждения торговли, питания и бытового обслуживания с тепловой нагрузкой - 0,56 Гкал/ч | Учереждения торговли, питания и бытового обслуживания | 100 | 2030 | 2031 | 100 | Бесканальная | ППУ | 367,3 | 3411,1 | 1469,4 | 5247,8 | 6297,3 | 506,9 | 4877,8 | 2101,2 | 7486,0 | 8983,2 |
| Новая БМК 48 мкр. | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 540 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,66 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 540 учащихся | 118 | 2028 | 2029 | 100 | Бесканальная | ППУ | 432,9 | 4020,2 | 1731,8 | 6184,9 | 7421,9 | 549,8 | 5306,6 | 2285,9 | 8142,4 | 9770,9 |
| Новая БМК 48 мкр. | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 210 мест с тепловой нагрузкой - 0,33 Гкал/ч | Детский сад на 210 мест | 70 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 216,5 | 2010,1 | 865,9 | 3092,4 | 3710,9 | 285,7 | 2773,9 | 1194,9 | 4254,6 | 5105,5 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Библиотека | 8 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 21,0 | 194,9 | 84,0 | 299,9 | 359,8 | 32,5 | 313,8 | 135,2 | 481,5 | 577,8 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 500 мест с тепловой нагрузкой - 0,193 Гкал/ч | Многофункциональный культурный центр на 500 мест | 41 | 2034 | 2035 | 70 | Бесканальная | ППУ | 126,7 | 1176,8 | 506,9 | 1810,5 | 2172,6 | 204,0 | 1977,0 | 851,7 | 3032,7 | 3639,3 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч | Организация дополнительного образования на 400 мест | 80 | 2031 | 2032 | 80 | Бесканальная | ППУ | 260,6 | 2419,4 | 1042,2 | 3722,2 | 4466,6 | 372,6 | 3604,9 | 1552,9 | 5530,4 | 6636,5 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Организация дополнительного образования на 300 мест | 64 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 197,1 | 1829,8 | 788,2 | 2815,1 | 3378,1 | 293,6 | 2836,2 | 1221,7 | 4351,5 | 5221,8 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн с тепловой нагрузкой - 0,59 Гкал/ч | Плавательный бассейн | 105 | 2033 | 2034 | 100 | Бесканальная | ППУ | 387,3 | 3596,2 | 1549,1 | 5532,7 | 6639,2 | 600,3 | 5789,9 | 2494,1 | 8884,3 | 10661,2 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 19 | 2034 | 2035 | 40 | Бесканальная | ППУ | 49,3 | 458,1 | 197,3 | 704,7 | 845,6 | 79,4 | 769,5 | 331,5 | 1180,4 | 1416,5 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Библиотека | 8 | 2031 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 21,0 | 194,9 | 84,0 | 299,9 | 359,8 | 30,0 | 290,4 | 125,1 | 445,6 | 534,7 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Библиотека | 8 | 2032 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 21,0 | 194,9 | 84,0 | 299,9 | 359,8 | 31,3 | 302,1 | 130,1 | 463,5 | 556,3 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Библиотека с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Библиотека | 8 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 21,0 | 194,9 | 84,0 | 299,9 | 359,8 | 32,5 | 313,8 | 135,2 | 481,5 | 577,8 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 64 | 2034 | 2035 | 70 | Бесканальная | ППУ | 197,1 | 1829,8 | 788,2 | 2815,1 | 3378,1 | 317,3 | 3074,0 | 1324,2 | 4715,5 | 5658,6 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,344 Гкал/ч | Детский сад на 250 мест | 73 | 2031 | 2032 | 70 | Бесканальная | ППУ | 225,4 | 2092,9 | 901,6 | 3219,9 | 3863,9 | 322,3 | 3118,5 | 1343,3 | 4784,1 | 5740,9 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 64 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 197,1 | 1829,8 | 788,2 | 2815,1 | 3378,1 | 293,6 | 2836,2 | 1221,7 | 4351,5 | 5221,8 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 64 | 2033 | 2034 | 70 | Бесканальная | ППУ | 197,1 | 1829,8 | 788,2 | 2815,1 | 3378,1 | 305,4 | 2946,0 | 1269,0 | 4520,4 | 5424,5 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 64 | 2034 | 2035 | 70 | Бесканальная | ППУ | 197,1 | 1829,8 | 788,2 | 2815,1 | 3378,1 | 317,3 | 3074,0 | 1324,2 | 4715,5 | 5658,6 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест | 64 | 2031 | 2032 | 70 | Бесканальная | ППУ | 197,1 | 1829,8 | 788,2 | 2815,1 | 3378,1 | 281,8 | 2726,4 | 1174,4 | 4182,6 | 5019,1 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,247 Гкал/ч | Детский сад на 250 мест | 52 | 2032 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 161,9 | 1503,3 | 647,6 | 2312,8 | 2775,3 | 241,2 | 2330,1 | 1003,7 | 3575,1 | 4290,1 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный культурный центр на 250 мест с тепловой нагрузкой - 0,118 Гкал/ч | Многофункциональный культурный центр на 250 мест | 29 | 2033 | 2034 | 50 | Бесканальная | ППУ | 77,4 | 718,8 | 309,6 | 1105,8 | 1326,9 | 120,0 | 1157,2 | 498,5 | 1775,7 | 2130,8 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,084 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 1100 учащихся | 187 | 2034 | 2035 | 125 | Бесканальная | ППУ | 711,1 | 6602,8 | 2844,3 | 10158,2 | 12189,8 | 1144,8 | 11092,8 | 4778,4 | 17016,0 | 20419,2 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1000 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,988 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | 171 | 2031 | 2032 | 125 | Бесканальная | ППУ | 647,8 | 6015,6 | 2591,4 | 9254,8 | 11105,8 | 926,4 | 8963,3 | 3861,1 | 13750,8 | 16501,0 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1500 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,481 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | 235 | 2032 | 2033 | 150 | Бесканальная | ППУ | 971,6 | 9022,2 | 3886,5 | 13880,4 | 16656,5 | 1447,7 | 13984,5 | 6024,1 | 21456,3 | 25747,6 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1000 учащихся с тепловой нагрузкой - 0,988 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | 171 | 2033 | 2034 | 125 | Бесканальная | ППУ | 647,8 | 6015,6 | 2591,4 | 9254,8 | 11105,8 | 1004,2 | 9685,2 | 4172,1 | 14861,4 | 17833,7 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 1200 учащихся с тепловой нагрузкой - 1,191 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 1200 учащихся | 189 | 2034 | 2035 | 150 | Бесканальная | ППУ | 781,4 | 7255,8 | 3125,6 | 11162,8 | 13395,3 | 1258,0 | 12189,8 | 5251,0 | 18698,8 | 22438,5 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общественный центр с тепловой нагрузкой - 0,03 Гкал/ч | Общественный центр | 8 | 2031 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 19,7 | 182,7 | 78,7 | 281,1 | 337,4 | 28,1 | 272,3 | 117,3 | 417,7 | 501,2 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч | Организация дополнительного образования на 400 мест | 80 | 2032 | 2033 | 80 | Бесканальная | ППУ | 260,6 | 2419,4 | 1042,2 | 3722,2 | 4466,6 | 388,2 | 3750,1 | 1615,4 | 5753,7 | 6904,5 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 495 м2 (360 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 495 м2 (360 м2, 135 м2) | 13 | 2033 | 2034 | 32 | Бесканальная | ППУ | 32,8 | 304,6 | 131,2 | 468,6 | 562,3 | 50,8 | 490,3 | 211,2 | 752,4 | 902,9 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) | 13 | 2034 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 32,8 | 304,6 | 131,2 | 468,6 | 562,3 | 52,8 | 511,7 | 220,4 | 784,9 | 941,8 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Физкультурно-спортивный зал общей площадью 1035 м2 (540 м2, 360 м2, 135 м2) | 13 | 2031 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 32,8 | 304,6 | 131,2 | 468,6 | 562,3 | 46,9 | 453,8 | 195,5 | 696,2 | 835,4 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр технического творчества на 400 мест с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч | Центр технического творчества на 400 мест | 37 | 2032 | 2033 | 50 | Бесканальная | ППУ | 98,7 | 916,1 | 394,6 | 1409,4 | 1691,3 | 147,0 | 1420,0 | 611,7 | 2178,7 | 2614,4 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителей с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч | Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителей | 19 | 2033 | 2034 | 40 | Бесканальная | ППУ | 49,3 | 458,1 | 197,3 | 704,7 | 845,6 | 76,5 | 737,5 | 317,7 | 1131,6 | 1357,9 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Территориальный центр социальной помощи семье и детям с тепловой нагрузкой - 0,397 Гкал/ч | Территориальный центр социальной помощи семье и детям | 80 | 2034 | 2035 | 80 | Бесканальная | ППУ | 260,6 | 2419,4 | 1042,2 | 3722,2 | 4466,6 | 419,5 | 4064,6 | 1750,9 | 6235,0 | 7482,0 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка с тепловой нагрузкой - 45,76 Гкал/ч | Жилая застройка | 2026 | 2032 | 2033 | 900 | Бесканальная | ППУ | 30017,3 | 278732,2 | 120069,3 | 428818,8 | 514582,5 | 44725,8 | 432034,9 | 186107,4 | 662868,1 | 795441,7 |
| Новая котельная ЦЖ-1,1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка с тепловой нагрузкой - 9,465 Гкал/ч | Жилая застройка | 786 | 2029 | 2030 | 400 | Бесканальная | ППУ | 6208,8 | 57653,0 | 24835,1 | 88696,9 | 106436,3 | 8195,6 | 79561,1 | 34272,5 | 122029,2 | 146435,0 |
| Новая котельная ЦЖ-1,1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 140 мест (ЦЖ1) с тепловой нагрузкой - 0,859 Гкал/ч | Детский сад на 140 мест (ЦЖ1) | 149 | 2030 | 2031 | 125 | Бесканальная | ППУ | 563,3 | 5231,1 | 2253,4 | 8047,8 | 9657,4 | 777,4 | 7480,5 | 3222,4 | 11480,3 | 13776,3 |
| Новая котельная ЦЖ-1,1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общеобразовательная организация на 1100 мест (ЦЖ1) с тепловой нагрузкой - 1,084 Гкал/ч | Общеобразовательная организация на 1100 мест (ЦЖ1) | 187 | 2028 | 2029 | 125 | Бесканальная | ППУ | 711,1 | 6602,8 | 2844,3 | 10158,2 | 12189,8 | 903,1 | 8715,7 | 3754,5 | 13373,3 | 16047,9 |
| Новая котельная ЦЖ-1,1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка с тепловой нагрузкой - 9,465 Гкал/ч | Жилая застройка | 786 | 2033 | 2034 | 400 | Бесканальная | ППУ | 6208,8 | 57653,0 | 24835,1 | 88696,9 | 106436,3 | 9623,6 | 92821,3 | 39984,6 | 142429,5 | 170915,4 |
| Новая котельная ЦЖ-1,1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Детский сад на 300 мест (ЦЖ2) с тепловой нагрузкой - 0,859 Гкал/ч | Детский сад на 300 мест (ЦЖ2) | 149 | 2031 | 2032 | 125 | Бесканальная | ППУ | 563,3 | 5231,1 | 2253,4 | 8047,8 | 9657,4 | 805,6 | 7794,3 | 3357,6 | 11957,5 | 14349,0 |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание комплексного назначения поз. 4. с тепловой нагрузкой - 0,088 Гкал/ч | Здание комплексного назначения поз. 4. | 22 | 2029 | 2030 | 40 | Бесканальная | ППУ | 57,7 | 536,0 | 230,9 | 824,7 | 989,6 | 76,2 | 739,7 | 318,6 | 1134,6 | 1361,5 |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Кафе-мороженое на 25 посадочных мест поз. 5. с тепловой нагрузкой - 0,137 Гкал/ч | Кафе-мороженое на 25 посадочных мест поз. 5. | 33 | 2030 | 2031 | 50 | Бесканальная | ППУ | 90,0 | 835,7 | 360,0 | 1285,7 | 1542,8 | 124,2 | 1195,1 | 514,8 | 1834,1 | 2200,9 |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Картинг-центр поз. 6. с тепловой нагрузкой - 0,072 Гкал/ч | Картинг-центр поз. 6. | 19 | 2028 | 2029 | 32 | Бесканальная | ППУ | 47,1 | 437,3 | 188,4 | 672,8 | 807,4 | 59,8 | 577,3 | 248,7 | 885,8 | 1063,0 |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственно-торговый комплекс поз. 2. с тепловой нагрузкой - 1,739 Гкал/ч | Производственно-торговый комплекс поз. 2. | 230 | 2029 | 2030 | 200 | Бесканальная | ППУ | 1140,6 | 10591,3 | 4562,4 | 16294,4 | 19553,2 | 1505,6 | 14616,0 | 6296,1 | 22417,8 | 26901,3 |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Подземная стоянка на 400 м/м поз. 3. с тепловой нагрузкой - 0,204 Гкал/ч | Подземная стоянка на 400 м/м поз. 3. | 43 | 2030 | 2031 | 70 | Бесканальная | ППУ | 133,8 | 1242,6 | 535,3 | 1911,7 | 2294,0 | 184,7 | 1776,9 | 765,4 | 2727,0 | 3272,4 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Организация дополнительного образования на 1000 мест с тепловой нагрузкой - 0,988 Гкал/ч | Организация дополнительного образования на 1000 мест | 171 | 2028 | 2029 | 125 | Бесканальная | ППУ | 647,8 | 6015,6 | 2591,4 | 9254,8 | 11105,8 | 822,8 | 7940,7 | 3420,6 | 12184,0 | 14620,8 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя УВД с тепловой нагрузкой - 3,67 Гкал/ч | УВД | 404 | 2029 | 2030 | 250 | Бесканальная | ППУ | 2407,4 | 22354,6 | 9629,7 | 34391,7 | 41270,1 | 3177,8 | 30849,4 | 13289,0 | 47316,1 | 56779,3 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Коммерческое жилье с тепловой нагрузкой - 10,1 Гкал/ч | Коммерческое жилье | 838 | 2030 | 2031 | 400 | Бесканальная | ППУ | 6625,3 | 61520,9 | 26501,3 | 94647,5 | 113577,0 | 9142,9 | 87974,9 | 37896,9 | 135014,7 | 162017,6 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Университет с тепловой нагрузкой - 13,1 Гкал/ч | Университет | 916 | 2030 | 2031 | 500 | Бесканальная | ППУ | 8593,2 | 79794,4 | 34373,0 | 122760,6 | 147312,7 | 11858,7 | 114106,0 | 49153,4 | 175118,0 | 210141,6 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Студенческие общежития с тепловой нагрузкой - 2,5 Гкал/ч | Студенческие общежития | 330 | 2028 | 2029 | 200 | Бесканальная | ППУ | 1639,9 | 15227,9 | 6559,7 | 23427,6 | 28113,1 | 2082,7 | 20100,9 | 8658,8 | 30842,4 | 37010,9 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Технопарк с тепловой нагрузкой - 2,1 Гкал/ч | Технопарк | 277 | 2029 | 2030 | 200 | Бесканальная | ППУ | 1377,5 | 12791,5 | 5510,2 | 19679,2 | 23615,0 | 1818,4 | 17652,2 | 7604,0 | 27074,6 | 32489,5 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Компании НТЦ в здании Технопарка с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | Компании НТЦ в здании Технопарка | 107 | 2030 | 2031 | 100 | Бесканальная | ППУ | 393,6 | 3654,7 | 1574,3 | 5622,6 | 6747,1 | 543,1 | 5226,2 | 2251,3 | 8020,7 | 9624,8 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр высоких биомедицинских технологий с тепловой нагрузкой - 1,9 Гкал/ч | Центр высоких биомедицинских технологий | 251 | 2028 | 2029 | 200 | Бесканальная | ППУ | 1246,3 | 11573,2 | 4985,4 | 17805,0 | 21366,0 | 1582,9 | 15276,7 | 6580,7 | 23440,3 | 28128,3 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Школа с тепловой нагрузкой - 2,4 Гкал/ч | Школа | 317 | 2029 | 2030 | 200 | Бесканальная | ППУ | 1574,3 | 14618,8 | 6297,3 | 22490,5 | 26988,6 | 2078,1 | 20174,0 | 8690,3 | 30942,4 | 37130,9 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя 2 детских сада с тепловой нагрузкой - 2,6 Гкал/ч | 2 детских сада | 343 | 2030 | 2031 | 200 | Бесканальная | ППУ | 1705,5 | 15837,1 | 6822,1 | 24364,7 | 29237,6 | 2353,6 | 22647,0 | 9755,6 | 34756,3 | 41707,5 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивный центр с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч | Спортивный центр | 238 | 2028 | 2029 | 150 | Бесканальная | ППУ | 984,0 | 9136,8 | 3935,8 | 14056,6 | 16867,9 | 1249,6 | 12060,5 | 5195,3 | 18505,5 | 22206,6 |
| Новая котельная НТЦ №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ЦОД с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | ЦОД | 64 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 196,8 | 1827,4 | 787,2 | 2811,3 | 3373,6 | 259,8 | 2521,7 | 1086,3 | 3867,8 | 4641,4 |
| Новая котельная НТЦ №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилье для НТЦ с тепловой нагрузкой - 11,7 Гкал/ч | Жилье для НТЦ | 818 | 2028 | 2029 | 500 | Бесканальная | ППУ | 7674,9 | 71266,8 | 30699,5 | 109641,2 | 131569,4 | 9747,1 | 94072,1 | 40523,4 | 144342,6 | 173211,1 |
| Новая котельная НТЦ №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Компании НТЦ в отдельных зданиях с тепловой нагрузкой - 4 Гкал/ч | Компании НТЦ в отдельных зданиях | 441 | 2030 | 2031 | 250 | Бесканальная | ППУ | 2623,9 | 24364,7 | 10495,6 | 37484,2 | 44981,0 | 3621,0 | 34841,5 | 15008,7 | 53471,2 | 64165,4 |
| Новая котельная НТЦ №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Выставочный центр с тепловой нагрузкой - 2,9 Гкал/ч | Выставочный центр | 320 | 2028 | 2029 | 250 | Бесканальная | ППУ | 1902,3 | 17664,4 | 7609,3 | 27176,0 | 32611,2 | 2415,9 | 23317,0 | 10044,3 | 35777,2 | 42932,7 |
| Новая котельная НТЦ №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Культурно-досуговый центр с тепловой нагрузкой - 0,8 Гкал/ч | Культурно-досуговый центр | 138 | 2029 | 2030 | 125 | Бесканальная | ППУ | 524,8 | 4872,9 | 2099,1 | 7496,8 | 8996,2 | 692,7 | 6724,7 | 2896,8 | 10314,1 | 12377,0 |
| Новая котельная НТЦ №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Коммерция с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч | Коммерция | 238 | 2030 | 2031 | 150 | Бесканальная | ППУ | 984,0 | 9136,8 | 3935,8 | 14056,6 | 16867,9 | 1357,9 | 13065,6 | 5628,2 | 20051,7 | 24062,0 |
| Новая котельная НТЦ №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дом детского творчества с тепловой нагрузкой - 0,9 Гкал/ч | Дом детского творчества | 156 | 2028 | 2029 | 125 | Бесканальная | ППУ | 590,4 | 5482,1 | 2361,5 | 8433,9 | 10120,7 | 749,8 | 7236,3 | 3117,2 | 11103,3 | 13323,9 |
| Новая котельная НТЦ №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Поликлиника с тепловой нагрузкой - 1,1 Гкал/ч | Поликлиника | 190 | 2029 | 2030 | 125 | Бесканальная | ППУ | 721,6 | 6700,3 | 2886,3 | 10308,1 | 12369,8 | 952,5 | 9246,4 | 3983,1 | 14181,9 | 17018,3 |
| Новая котельная НТЦ №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Отель с тепловой нагрузкой - 1,1 Гкал/ч | Отель | 190 | 2030 | 2031 | 125 | Бесканальная | ППУ | 721,6 | 6700,3 | 2886,3 | 10308,1 | 12369,8 | 995,8 | 9581,4 | 4127,4 | 14704,6 | 17645,5 |
| Новая котельная НТЦ №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Башня СУРГУТ с тепловой нагрузкой - 2,5 Гкал/ч | Башня СУРГУТ | 330 | 2028 | 2029 | 200 | Бесканальная | ППУ | 1639,9 | 15227,9 | 6559,7 | 23427,6 | 28113,1 | 2082,7 | 20100,9 | 8658,8 | 30842,4 | 37010,9 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена ледовая (пр.объект) с тепловой нагрузкой - 16,507 Гкал/ч | Арена ледовая (пр.объект) | 1154 | 2030 | 2031 | 500 | Бесканальная | ППУ | 10828,3 | 100548,9 | 43313,4 | 154690,6 | 185628,7 | 14943,1 | 143784,9 | 61938,1 | 220666,1 | 264799,3 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный спортивный комплекс (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 6,76 Гкал/ч | Многофункциональный спортивный комплекс (пр. объект) | 613 | 2028 | 2029 | 350 | Бесканальная | ППУ | 4434,4 | 41176,3 | 17737,5 | 63348,2 | 76017,9 | 5631,7 | 54352,8 | 23413,5 | 83397,9 | 100077,5 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общежитие гостиничного типа (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 6,197 Гкал/ч | Общежитие гостиничного типа (пр. объект) | 628 | 2029 | 2030 | 300 | Бесканальная | ППУ | 4065,0 | 37746,4 | 16260,0 | 58071,4 | 69685,7 | 5365,8 | 52090,0 | 22438,8 | 79894,6 | 95873,6 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена тренировочная (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 3,194 Гкал/ч | Арена тренировочная (пр. объект) | 352 | 2029 | 2030 | 250 | Бесканальная | ППУ | 2095,4 | 19457,7 | 8381,8 | 29934,9 | 35921,8 | 2766,0 | 26851,6 | 11566,8 | 41184,4 | 49421,2 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена тренировочная (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 3,188 Гкал/ч | Арена тренировочная (пр. объект) | 351 | 2030 | 2031 | 250 | Бесканальная | ППУ | 2091,4 | 19420,5 | 8365,8 | 29877,7 | 35853,2 | 2886,2 | 27771,3 | 11963,0 | 42620,5 | 51144,6 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр ледовых видов спорта(пр. объект) с тепловой нагрузкой - 3,845 Гкал/ч | Центр ледовых видов спорта(пр. объект) | 424 | 2028 | 2029 | 250 | Бесканальная | ППУ | 2522,5 | 23423,0 | 10089,9 | 36035,4 | 43242,5 | 3203,5 | 30918,4 | 13318,7 | 47440,6 | 56928,7 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена волейбольная (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 7,1 Гкал/ч | Арена волейбольная (пр. объект) | 644 | 2029 | 2030 | 350 | Бесканальная | ППУ | 4657,5 | 43248,0 | 18629,9 | 66535,3 | 79842,4 | 6147,9 | 59682,2 | 25709,2 | 91539,3 | 109847,2 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена теннисная (проектируемый объект ) с тепловой нагрузкой - 2,133 Гкал/ч | Арена теннисная (проектируемый объект ) | 282 | 2030 | 2031 | 200 | Бесканальная | ППУ | 1399,4 | 12994,3 | 5597,5 | 19991,2 | 23989,5 | 1931,2 | 18581,9 | 8004,5 | 28517,5 | 34221,0 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Арена тренировочная (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 3,188 Гкал/ч | Арена тренировочная (пр. объект) | 351 | 2028 | 2029 | 250 | Бесканальная | ППУ | 2091,4 | 19420,5 | 8365,8 | 29877,7 | 35853,2 | 2656,1 | 25635,1 | 11042,8 | 39334,0 | 47200,8 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торговый центр (пр. объект) с тепловой нагрузкой - 5,478 Гкал/ч | Торговый центр (пр. объект) | 555 | 2029 | 2030 | 300 | Бесканальная | ППУ | 3593,4 | 33366,9 | 14373,4 | 51333,6 | 61600,3 | 4743,2 | 46046,3 | 19835,3 | 70624,8 | 84749,8 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гостинично-административный комплекс(пр. объект) с тепловой нагрузкой - 2,907 Гкал/ч | Гостинично-административный комплекс(пр. объект) | 320 | 2030 | 2031 | 250 | Бесканальная | ППУ | 1906,9 | 17707,0 | 7627,7 | 27241,6 | 32689,9 | 2631,5 | 25321,1 | 10907,5 | 38860,2 | 46632,2 |
| Новая котельная кв. П-12 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дом ветеранов с тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Дом ветеранов | 8 | 2028 | 2029 | 32 | Бесканальная | ППУ | 21,0 | 194,9 | 84,0 | 299,9 | 359,8 | 26,7 | 257,3 | 110,8 | 394,8 | 473,7 |
| Новая котельная кв. П-12 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Центр народного творчества и ремесел с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | Центр народного творчества и ремесел | 64 | 2029 | 2030 | 70 | Бесканальная | ППУ | 197,1 | 1829,8 | 788,2 | 2815,1 | 3378,1 | 260,1 | 2525,1 | 1087,7 | 3873,0 | 4647,6 |
| Новая котельная кв. П-12 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Дом дружбы народов с тепловой нагрузкой - 0,08 Гкал/ч | Дом дружбы народов | 20 | 2030 | 2031 | 40 | Бесканальная | ППУ | 52,5 | 487,3 | 209,9 | 749,7 | 899,6 | 72,4 | 696,8 | 300,2 | 1069,4 | 1283,3 |
| Новая котельная кв. П-12 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Планетарий с тепловой нагрузкой - 0,118 Гкал/ч | Планетарий | 29 | 2028 | 2029 | 50 | Бесканальная | ППУ | 77,4 | 718,8 | 309,6 | 1105,8 | 1326,9 | 98,3 | 948,8 | 408,7 | 1455,8 | 1746,9 |
| Новая котельная кв. П-12 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Плавательный бассейн с тепловой нагрузкой - 0,45 Гкал/ч | Плавательный бассейн | 91 | 2033 | 2034 | 80 | Бесканальная | ППУ | 295,2 | 2741,0 | 1180,8 | 4217,0 | 5060,4 | 457,5 | 4413,1 | 1901,0 | 6771,6 | 8125,9 |
| Итого по ЕТО №ХХХ |  |  | 28008 |  |  |  |  |  | 172183,2 | 1598844,2 | 688732,9 | 2459760,2 | 2951712,3 | 234613,5 | 2265546,0 | 975927,5 | 3476086,9 | 4171304,3 |
| Итого по муниципальному образованию |  |  | 94830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350525,7 | 3300511,6 | 1555769,1 | 5206806,4 | 6248167,7 | 509059,9 | 4906083,7 | 2162391,6 | 7577535,2 | 9093042,2 |

    - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки».

Характеристика тепловых сетей, требующих увеличения диаметра для подключения новых потребителей в городе Сургуте, приведена в таблице ниже.

Таблица 6.2 - Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (П43.2 МУ)

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №1 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-2 | Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. | 1010 | 2032 | 2032 | 800 | 1000 | Надземная | ППУ | 622,0 | 6012,3 | 2589,9 | 9224,1 | 11069,0 | 5533,1 | 51378,6 | 22132,3 | 79044,0 | 94852,8 |
| СГРЭС-2 | Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. | 516 | 2033 | 2033 | 800 | 1000 | Надземная | ППУ | 317,9 | 3072,7 | 1323,6 | 4714,1 | 5657,0 | 20903,1 | 194099,8 | 83612,2 | 298615,0 | 358338,0 |
| СГРЭС-2 | Реконструкия тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в том числе проектные работы. | 226 | 2034 | 2034 | 800 | 1000 | Надземная | ППУ | 139,3 | 1346,4 | 580,0 | 2065,7 | 2478,9 | 6745,9 | 62640,5 | 26983,6 | 96370,0 | 115644,0 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 1753 |  |  |  |  |  |  | 1079,2 | 10431,4 | 4493,5 | 16004,0 | 19204,8 | 33182,0 | 308118,9 | 132728,1 | 474029,0 | 568834,8 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 1753 |  |  |  |  |  |  | 1079,2 | 10431,4 | 4493,5 | 16004,0 | 19204,8 | 33182,0 | 308118,9 | 132728,1 | 474029,0 | 568834,8 |

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство резервирующих перемычек, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Характеристика резервирующих перемычек с указанием года их ввода в эксплуатацию представлена в таблице.

Таблица 6.3 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №1 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 | Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта | 135 | 2023 | 2024 | 0 | 800 | Надземная | ППУ | 419,4 | 4054,3 | 1746,5 | 6220,2 | 7464,2 | 1428,0 | 26496,2 | 14267,2 | 42191,3 | 50629,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта | 15 | 2024 | 2024 | 0 | 600 | Надземная | ППУ | 25,6 | 237,9 | 102,5 | 366,0 | 439,2 | 0,0 | 2261,9 | 1217,9 | 3479,8 | 4175,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта | 55 | 2024 | 2024 | 0 | 300 | Надземная | ППУ | 120,4 | 1161,4 | 500,3 | 1782,1 | 2138,5 | 0,0 | 4278,4 | 2303,8 | 6582,2 | 7898,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта | 20 | 2024 | 2024 | 0 | 150 | Надземная | ППУ | 7,0 | 62,4 | 26,9 | 96,2 | 115,4 | 0,0 | 718,1 | 386,6 | 1104,7 | 1325,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта | 70 | 2025 | 2025 | 0 | 800 | Надземная | ППУ | 4,7 | 42,2 | 18,2 | 65,0 | 78,0 | 1510,0 | 23705,8 | 12764,7 | 37980,5 | 45576,6 |
| СГРЭС-2 | Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта | 20 | 2025 | 2025 | 0 | 150 | Надземная | ППУ | 8,7 | 80,9 | 34,9 | 124,4 | 149,3 | 0,0 | 1313,3 | 707,2 | 2020,5 | 2424,6 |
| СГРЭС-1 | Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта | 400 | 2026 | 2026 | 0 | 800 | Надземная | ППУ | 106,8 | 949,0 | 408,8 | 1464,6 | 1757,6 | 1232,0 | 54699,7 | 29453,7 | 85385,3 | 102462,4 |
| СГРЭС-1 | Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта | 15 | 2026 | 2026 | 0 | 600 | Надземная | ППУ | 18,0 | 161,4 | 69,5 | 249,0 | 298,8 | 0,0 | 1597,0 | 859,9 | 2456,9 | 2948,2 |
| СГРЭС-1 | Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта | 30 | 2026 | 2026 | 0 | 150 | Надземная | ППУ | 90,0 | 842,1 | 362,7 | 1294,8 | 1553,8 | 0,0 | 795,5 | 428,3 | 1223,8 | 1468,6 |
| Итого по ТСО - ООО «СГЭС» |  | 760 |  |  |  |  |  |  | 800,7 | 7591,5 | 3270,2 | 11662,4 | 13994,9 | 4170,0 | 115865,8 | 62389,3 | 182425,0 | 218910,0 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 760 |  |  |  |  |  |  | 800,7 | 7591,5 | 3270,2 | 11662,4 | 13994,9 | 4170,0 | 115865,8 | 62389,3 | 182425,0 | 218910,0 |
| ЕТО №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 | Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23г | 80 | 2023 | 2023 | 0 | 150 | Бесканальная | ППУ | 734,0 | 7183,7 | 3094,5 | 11012,2 | 13214,6 | 190,8 | 1909,2 | 4262,5 | 6362,5 | 7635,0 |
| Итого по ТСО - СГМУП «ГТС» |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 734,0 | 7183,7 | 3094,5 | 11012,2 | 13214,6 | 190,8 | 1909,2 | 4262,5 | 6362,5 | 7635,0 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 734,0 | 7183,7 | 3094,5 | 11012,2 | 13214,6 | 190,8 | 1909,2 | 4262,5 | 6362,5 | 7635,0 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 840 |  |  |  |  |  |  | 1534,6 | 14775,2 | 6364,7 | 22674,5 | 27209,4 | 4360,8 | 117774,9 | 66651,8 | 188787,5 | 226545,0 |

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В данном разделе рассматриваются мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

В целях оптимизации теплоснабжения в зоне СГРЭС-1 - ПКТС, проектом актуализации схемы теплоснабжения предложено переключение части существующих и перспективных потребителей, подключенных от ПКТС, на теплоснабжение от новой пиковой котельной.

Для переключения требуется следующие мероприятия:

- Строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью около 3 км диаметром 2Ду 1000 мм до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В.

- Строительство новой пиковой котельной мощностью 120 Гкал/ч.

Ситуационный план, путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график приведены ниже.

Суммарные затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей составят порядка 274,09 млн. руб. в ценах 2023 г. без НДС.

Рисунок 6.1 – Ситуационный план

Рисунок 6.2 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 1

Рисунок 6.3 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 1

Таблица 6.4 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |  |
| ЕТО №1 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Подготовка проектной документации) |  | 2023 | 2023 |  |  | ППУ | 1029,0 | 9014,2 | 3883,0 | 13926,2 | 16711,4 | 28264,9 | 0,0 | 0,0 | 28264,9 | 33917,9 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2023 год | 61 | 2023 | 2023 | 1000 | Надземная | ППУ | 700,0 | 6132,1 | 2641,5 | 9473,6 | 11368,3 | 0,0 | 11194,7 | 0,0 | 11194,7 | 13433,7 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2024 год | 168 | 2024 | 2024 | 1000 | Надземная | ППУ | 700,0 | 6132,1 | 2641,5 | 9473,6 | 11368,3 | 0,0 | 30740,7 | 0,0 | 30740,7 | 36888,8 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год | 284 | 2025 | 2025 | 1000 | Надземная | ППУ | 3340,6 | 4182,6 | 0,0 | 7523,2 | 9027,9 | 0,0 | 52000,1 | 0,0 | 52000,1 | 62400,1 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год | 271 | 2026 | 2026 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 31407,3 | 3036,0 | 34443,4 | 41332,0 | 0,0 | 49709,2 | 0,0 | 49709,2 | 59651,0 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год | 383 | 2027 | 2027 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 30658,8 | 30658,8 | 36790,6 | 0,0 | 70176,2 | 0,0 | 70176,2 | 84211,4 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2025 год | 88 | 2025 | 2025 | 1000 | Надземная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 26609,0 | 26609,0 | 31930,8 | 0,0 | 16090,8 | 0,0 | 16090,8 | 19309,0 | кредиты |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2026 год | 16 | 2026 | 2026 | 1000 | Надземная | ППУ | 22,4 | 220,2 | 94,8 | 337,4 | 404,9 | 0,0 | 2900,0 | 0,0 | 2900,0 | 3480,0 | кредиты |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Приобретение материалов и оборудования) 2027 год | 23 | 2027 | 2027 | 1000 | Надземная | ППУ | 18,4 | 170,6 | 73,5 | 262,4 | 314,9 | 0,0 | 4221,9 | 0,0 | 4221,9 | 5066,3 | кредиты |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2025 год | 202 | 2025 | 2025 | 1000 | Надземная | ППУ | 626,3 | 6164,3 | 2655,4 | 9445,9 | 11335,1 | 0,0 | 0,0 | 36992,7 | 36992,7 | 44391,2 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2026 год | 400 | 2026 | 2026 | 1000 | Надземная | ППУ | 975,6 | 8651,1 | 3726,6 | 13353,4 | 16024,0 | 0,0 | 0,0 | 73321,6 | 73321,6 | 87985,9 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2027 год | 383 | 2027 | 2027 | 1000 | Надземная | ППУ | 1877,5 | 17780,2 | 7659,2 | 27316,9 | 32780,3 | 0,0 | 0,0 | 70114,0 | 70114,0 | 84136,8 | Амортизационные отчисления |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (2 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2028 год | 596 | 2028 | 2028 | 1000 | Канальная | ППУ | 2160,3 | 20145,1 | 8677,9 | 30983,2 | 37179,9 | 8979,0 | 83376,2 | 35915,9 | 128271,0 | 153925,2 | кредиты |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2029 год | 596 | 2029 | 2029 | 1000 | Канальная | ППУ | 2084,1 | 19625,4 | 8454,0 | 30163,4 | 36196,1 | 8979,0 | 83376,2 | 35915,9 | 128271,0 | 153925,2 | кредиты |
| СГРЭС-1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. (1 этап строительства) (Строительно-монтажные работы ) 2030 год | 596 | 2030 | 2030 | 1000 | Канальная | ППУ | 2113,5 | 19574,3 | 8432,0 | 30119,8 | 36143,8 | 8979,0 | 83376,2 | 35915,9 | 128271,0 | 153925,2 | кредиты |
| Итого по ЕТО №1 |  | 4067 |  |  |  |  |  | 15647,6 | 149199,3 | 109243,3 | 274090,2 | 328908,2 | 55201,8 | 487162,1 | 288175,9 | 830539,8 | 996647,7 |  |
| Итого по муниципальному образованию |  | 4067 |  |  |  |  |  | 15647,6 | 149199,3 | 109243,3 | 274090,2 | 328908,2 | 55201,8 | 487162,1 | 288175,9 | 830539,8 | 996647,7 |  |

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13 типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, подлежат реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию.

Оценка необходимых объемов реконструкции проведена по существующему и перспективному положению системы теплоснабжения г. Сургута, то есть учитывает перспективные мероприятия на тепловых сетях, которые рассмотрены в текущей главе и требуют изменения диаметров трубопроводов. При планировании реконструкции ветхих тепловых сетей эти мероприятия должны быть учтены и должны, при необходимости, предусматривать изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их функционирования, исходя из загруженности тепловых сетей.

Необходимо отметить, что отнесение сетей со сроком эксплуатации более 25 лет к сетям с исчерпанным эксплуатационным весьма условно. Разумеется, далеко не все сети старше 25 лет исчерпали свой ресурс, как и далеко не все сети моложе 25 лет сохраняют способность к эксплуатации.

Следуя рекомендациям НП «Российское теплоснабжение», а также учитывая зарубежный опыт, следует максимально стремиться к поддержанию и повышению эксплуатационного ресурса тепловых сетей, когда нормальный срок службы может быть существенно повышен. В настоящее время трудно рассчитывать на наличие финансовых средств для выполнения ежегодных перекладок по ветхости в среднем в объеме 4%, а если бы такие средства и имелись, при таких затратах трудно было бы сохранить конкурентоспособность самого принципа централизованного теплоснабжения.

Повышение срока службы тепловых сетей обеспечивается повышением уровня эксплуатации, где первостепенное значение для условий Сургута имеет борьба с внутренней коррозией, сокращением утечек, в том числе в результате увеличения объемов локально-вставочных ремонтов, оптимизацией ремонтных работ, включая оптимальный выбор мест перекладок и длины заменяемых участков, обеспечивающих опережающие темпы перекладок по сравнению с развитием повреждений. Важную роль играет обеспечение долговечности вновь прокладываемых участков, для чего рекомендовано использовать стандарты НП «Российское теплоснабжение» на тепловые сети повышенного срока службы, отраслевую сертификацию поставщиков и типовые методики контроля качества строительных работ. Рациональное управление как эксплуатацией, так и развитием тепловых сетей, и, в целом, систем теплоснабжения, невозможно без внедрения системы комплексного мониторинга, включающей, в том числе, функции контроля и подтверждения эффектов как инвестиционных мероприятий, входящих в состав схемы теплоснабжения, так и текущей эксплуатационной деятельности.

Принятое определение ветхих сетей как сетей со сроком службы более 25 лет имеет, тем не менее, безусловную ценность в качестве некой «реперной» оценки, позволяющей судить о динамике старения сетей вместе с динамикой связанных с состоянием сетей эффектов.

Объем реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, принятый на весь срок актуализации схемы теплоснабжения г. Сургута 2023-2035 гг. без НДС в ценах 2023 г. составляет 3 520 765 тыс. руб.

В таблицах ниже представлены мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зонах деятельности ЕТО №1, 2 и неопределенной ЕТО (№ХХХ), в том числе предусмотренные инвестиционными программами СГМУП «ГТС» на 2023-2025 гг и ООО «СГЭС» на 2023-2027 гг.

Таблица 6.5 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей г. Сургута, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №1 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 | Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС | 27 | 2030 | 2030 |  | 1200 | Надземная | ППУ | 93,5 | 873,1 | 376,1 | 1342,7 | 1611,2 | 8345,6 | 77495,0 | 33382,4 | 119223,0 | 143067,6 |
| СГРЭС-1 | Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС | 16 | 2031 | 2031 |  | 1200 | Надземная | ППУ | 56,1 | 523,2 | 225,4 | 804,7 | 965,6 | 8457,5 | 78533,7 | 33829,9 | 120821,0 | 144985,2 |
| СГРЭС-1 | Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС | 533 | 2032 | 2032 |  | 1200 | Надземная | ППУ | 1796,7 | 17470,2 | 7525,6 | 26792,5 | 32151,0 | 9901,7 | 91944,5 | 39606,8 | 141453,0 | 169743,6 |
| СГРЭС-1 | Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС | 602 | 2032 | 2032 |  | 1200 | Надземная | ППУ | 2016,9 | 19740,9 | 8503,8 | 30261,6 | 36313,9 | 8945,7 | 83067,4 | 35782,9 | 127796,0 | 153355,2 |
| СГРЭС-1 | Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС | 475 | 2034 | 2034 |  | 1200 | Надземная | ППУ | 1653,2 | 15544,0 | 6695,9 | 23893,1 | 28671,7 | 30404,8 | 282330,1 | 121619,1 | 434354,0 | 521224,8 |
| СГРЭС-1 | Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС | 440 | 2035 | 2035 |  | 1200 | Надземная | ППУ | 1550,2 | 14381,3 | 6195,0 | 22126,5 | 26551,8 | 27322,1 | 253705,4 | 109288,5 | 390316,0 | 468379,2 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  | 2027 | 2027 | 1000 | 1200 |  | ППУ | 579,4 | 5171,6 | 2227,8 | 7978,7 | 9574,5 | 8345,6 | 77495,0 | 33382,4 | 119223,0 | 143067,6 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  | 2028 | 2028 | 1000 | 1200 |  | ППУ | 557,4 | 4982,7 | 2146,4 | 7686,4 | 9223,7 | 16378,2 | 152083,1 | 65512,7 | 233974,0 | 280768,8 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  | 2029 | 2029 | 1000 | 1200 |  | ППУ | 401,5 | 3584,0 | 1543,9 | 5529,3 | 6635,2 | 17197,0 | 159686,8 | 68788,2 | 245672,0 | 294806,4 |
| СГРЭС-1 | Реконструкция тепломагистрали на участке от павильона П-3(103) до ПКТС . |  | 2030 | 2030 | 1000 | 1200 |  | ППУ | 598,9 | 5246,5 | 2260,0 | 8105,4 | 9726,4 | 6640,5 | 61661,6 | 26561,9 | 94864,0 | 113836,8 |
| СГРЭС-1 | Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2часть) |  | 2022 | 2022 |  |  |  | ППУ | 315,9 | 2892,9 | 1246,2 | 4454,9 | 5345,9 | 0,0 | 44966,7 | 29978,3 | 74945,0 | 89934,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2часть) |  | 2023 | 2023 |  |  |  | ППУ | 1238,4 | 11915,8 | 5133,0 | 18287,1 | 21944,6 | 0,0 | 21005,8 | 15720,0 | 36725,8 | 44071,0 |
| СГРЭС-1 | Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2часть) |  | 2024 | 2024 |  |  |  | ППУ | 970,2 | 9008,8 | 3880,7 | 13859,8 | 16631,7 | 0,0 | 9996,7 | 8301,7 | 18298,3 | 21958,0 |
| Итого по ТСО - ООО «СГЭС» |  | 2092 |  |  |  |  |  |  | 11828,2 | 111334,9 | 47959,7 | 171122,8 | 205347,4 | 141938,7 | 1393971,6 | 621754,9 | 2157665,2 | 2589198,2 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 2092 |  |  |  |  |  |  | 11828,2 | 111334,9 | 47959,7 | 171122,8 | 205347,4 | 141938,7 | 1393971,6 | 621754,9 | 2157665,2 | 2589198,2 |
| ЕТО №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 | Модернизация комплекса сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": 1) Участок сетей теплоснабжения от ТК-1 до ТК-2, ТК-2", ввода в ж.д. ул. Ленинградская, 10А. (инв.№30439) 2) Участок сетей теплоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК- 7, ТК-6, ТК-5. (инв.№30182) 3) Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. (инв.№30184) | 583 | 2023 | 2023 | 150 | 150 | Бесканальная | ППУ | 734,0 | 6777,1 | 2919,4 | 10430,4 | 12516,4 | 937,5 | 9371,7 | 20930,8 | 31240,0 | 37488,0 |
| СГРЭС-1 | Участок сетей теплоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. (инв. №31675) | 127 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 773,6 | 7066,7 | 3044,1 | 10884,4 | 13061,3 | 170,0 | 1701,7 | 3800,0 | 5671,7 | 6806,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25: 1) Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. (инв. №31157) 2) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр-т Комсомольский, 27/1. (инв. №31158) 3) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр -д Первопроходцев,14/1. (инв. №31159) | 118 | 2023 | 2023 | 200 | 200 | Бесканальная | ППУ | 541,0 | 5027,3 | 2165,6 | 7733,9 | 9280,7 | 245,0 | 2449,2 | 5470,8 | 8165,0 | 9798,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А : Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24. (инв. №30429) | 161 | 2023 | 2023 | 200 | 200 | Бесканальная | ППУ | 642,8 | 5945,6 | 2561,2 | 9149,5 | 10979,4 | 280,8 | 2805,0 | 6265,0 | 9350,8 | 11221,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: Участок сетей теплоснабжения от ТК3-1 - ТК3-2 - ТК3-3 - ТК3-4 до ввода в ж.д. ул. Энергетиков, 41. (инв. №30292) | 147 | 2023 | 2023 | 200 | 200 | Бесканальная | ППУ | 499,7 | 4851,0 | 2089,7 | 7440,4 | 8928,4 | 242,5 | 2425,0 | 5415,0 | 8082,5 | 9699,0 |
| СГРЭС-1 | Участок сетей теплоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в ж.д. ул. Береговая, 72. (инв. №31360) | 76 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 806,7 | 7490,7 | 3226,8 | 11524,1 | 13829,0 | 83,3 | 835,8 | 1866,7 | 2785,8 | 3343,0 |
| СГРЭС-1 | Участок сетей теплоснабжения от ТК-55-7 до ввода в ж.д. набережная Ивана Кайдалова, 28/1. (инв. №31900) | 204 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 806,7 | 7797,7 | 3359,0 | 11963,4 | 14356,0 | 208,3 | 2079,2 | 4643,3 | 6930,8 | 8317,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": (инв.№30439, 30182, 30184) 1) Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-2, ТК-2", ввода в ж.д. ул. Ленинградская, 10А. 2) Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5. 3) Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. | 582 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 1233,0 | 11449,0 | 4931,9 | 17613,8 | 21136,6 | 917,5 | 9176,7 | 20495,0 | 30589,2 | 36707,0 |
| СГРЭС-1 | Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. | 127 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 393,7 | 3806,0 | 1639,5 | 5839,3 | 7007,1 | 150,0 | 1501,7 | 3353,3 | 5005,0 | 6006,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А:(инв.№30429) Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24 | 161 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 728,1 | 7126,7 | 3070,0 | 10924,8 | 13109,7 | 259,2 | 2591,7 | 5787,5 | 8638,3 | 10366,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25:(инв.№31157, 31158, 31159) | 118 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 686,9 | 6420,4 | 2765,7 | 9873,1 | 11847,7 | 202,5 | 2029,2 | 4530,8 | 6762,5 | 8115,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: (инв.№30292) | 147 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 1123,2 | 10807,8 | 4655,7 | 16586,8 | 19904,1 | 229,2 | 2288,3 | 5111,7 | 7629,2 | 9155,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Береговая, 71, 72: (инв.№31360) | 76 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 2164,8 | 19227,5 | 8282,6 | 29674,9 | 35609,9 | 60,8 | 605,8 | 1353,3 | 2020,0 | 2424,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сети горячего водоснабжения: (инв.№31901) | 204 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 278,7 | 2497,6 | 1075,9 | 3852,3 | 4622,7 | 181,7 | 1817,5 | 4059,2 | 6058,3 | 7270,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10: (инв.№30304) | 121 | 2023 | 2023 |  |  | Бесканальная | ППУ | 253,6 | 2347,8 | 1011,4 | 3612,8 | 4335,4 | 102,5 | 1028,3 | 2296,7 | 3427,5 | 4113,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Внутриплощадочные сети ТВС МГБ-1: (инв.№31427) | 441 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 832,7 | 7651,0 | 3295,8 | 11779,5 | 14135,4 | 741,7 | 7413,3 | 16555,8 | 24710,8 | 29653,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27: Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5. (инв.№3083) | 90 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 130,1 | 1155,4 | 497,7 | 1783,1 | 2139,8 | 140,8 | 1406,7 | 3141,7 | 4689,2 | 5627,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сети тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33): (инв.№31594) | 147 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 849,8 | 7547,8 | 3251,3 | 11648,9 | 13978,7 | 250,8 | 2511,7 | 5608,3 | 8370,8 | 10045,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сети тепловодоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3: (инв.№30190) | 89 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 201,0 | 1886,5 | 812,7 | 2900,2 | 3480,3 | 155,0 | 1551,7 | 3465,0 | 5171,7 | 6206,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сети тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3: (инв.№31586) | 11 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 64,2 | 590,1 | 254,2 | 908,5 | 1090,2 | 17,5 | 177,5 | 397,5 | 592,5 | 711,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения: Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в ж.д. пр-т Мира, 49. (инв.№31542) | 95 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 1280,8 | 11414,6 | 4917,1 | 17612,5 | 21135,0 | 173,3 | 1732,5 | 3870,0 | 5775,8 | 6931,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс: (инв.№31557) | 146 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 361,6 | 3490,3 | 1503,5 | 5355,5 | 6426,6 | 191,7 | 2225,8 | 4382,5 | 6800,0 | 8160,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный: (инв.№3058) | 11 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 575,1 | 5304,9 | 2285,2 | 8165,2 | 9798,3 | 19,2 | 195,0 | 435,0 | 649,2 | 779,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный: (инв.№3056) Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29. | 28 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 545,6 | 5087,5 | 2191,6 | 7824,6 | 9389,6 | 45,8 | 459,2 | 1025,0 | 1530,0 | 1836,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный: (инв.№3056) Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 29 (арка). | 20 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 483,6 | 4702,1 | 2025,5 | 7211,2 | 8653,4 | 55,8 | 554,2 | 1237,5 | 1847,5 | 2217,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по ул. Ф. Показаньева, 12:(инв.№31845) | 147 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 766,9 | 7104,2 | 3060,3 | 10931,4 | 13117,6 | 181,7 | 1815,0 | 4053,3 | 6050,0 | 7260,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация cооружения: Комплекс сетей Тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А: (инв.№30306) | 72 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 797,8 | 7379,2 | 3178,7 | 11355,7 | 13626,9 | 73,3 | 732,5 | 1636,7 | 2442,5 | 2931,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Сеть тепловодоснабжения от УТ-1 до КПД-25: (инв.№30797) | 112 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 828,6 | 7700,0 | 3316,9 | 11845,6 | 14214,8 | 118,3 | 1180,0 | 2635,0 | 3933,3 | 4720,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1: (инв.№31809) | 26 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 736,0 | 6829,2 | 2941,8 | 10507,0 | 12608,4 | 25,0 | 250,8 | 560,8 | 836,7 | 1004,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: сеть тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23: (инв.№30703) Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3). | 78 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 846,5 | 7808,2 | 3363,5 | 12018,2 | 14421,9 | 108,3 | 1080,0 | 2412,5 | 3600,8 | 4321,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация трубопровода горячего водоснабжения: (инв.№31648) | 19 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 707,1 | 6523,6 | 2810,2 | 10040,9 | 12049,1 | 19,2 | 188,3 | 420,0 | 627,5 | 753,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения:(инв.№31724) | 17 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 2596,4 | 23989,7 | 10334,0 | 36920,1 | 44304,2 | 15,0 | 150,8 | 336,7 | 502,5 | 603,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-7 до ж/д проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр.: (инв.№100) | 39 | 2024 | 2024 |  |  | Бесканальная | ППУ | 702,5 | 6569,3 | 2829,8 | 10101,7 | 12122,0 | 35,8 | 356,7 | 795,8 | 1188,3 | 1426,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 м.: (инв.№30581) | 367 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 706,5 | 6311,8 | 2718,9 | 9737,3 | 11684,7 | 491,7 | 4916,7 | 10980,0 | 16388,3 | 19666,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7): (расп. №2213 от 06.12.2018г.) | 27 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 735,5 | 6824,5 | 2939,8 | 10499,8 | 12599,7 | 39,2 | 392,5 | 876,7 | 1308,3 | 1570,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1: (инв.№31903) | 39 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 794,7 | 7088,7 | 3053,6 | 10937,0 | 13124,4 | 42,5 | 424,2 | 946,7 | 1413,3 | 1696,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2: (инв.№31821) | 19 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 679,0 | 6060,7 | 2610,8 | 9350,4 | 11220,5 | 18,3 | 186,7 | 416,7 | 621,7 | 746,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27(мкр.20А):(№расп. №1923 от 27.11.2020 г.) | 42 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 897,3 | 8331,6 | 3589,0 | 12817,9 | 15381,5 | 40,8 | 405,8 | 905,8 | 1352,5 | 1623,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения и попутного дренажа: (инв.№30658) | 81 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 735,5 | 6824,5 | 2939,8 | 10499,8 | 12599,7 | 100,0 | 1000,8 | 2235,8 | 3336,7 | 4004,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения с попутным дренажом : (инв.№30644) | 95 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 602,2 | 5591,7 | 2408,7 | 8602,6 | 10323,1 | 102,5 | 1025,0 | 2289,2 | 3416,7 | 4100,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В: (инв.№31905) | 39 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 734,5 | 6807,3 | 2932,4 | 10474,1 | 12569,0 | 35,0 | 352,5 | 786,7 | 1174,2 | 1409,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-11 мкр. "А": (инв.№30356) | 29 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 732,3 | 6826,8 | 2940,8 | 10499,9 | 12599,9 | 26,7 | 269,2 | 601,7 | 897,5 | 1077,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-9 мкр. 13: (инв.№3060) | 27 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 1451,2 | 13496,6 | 5813,9 | 20761,8 | 24914,1 | 25,8 | 1510,8 | 701,7 | 2238,3 | 2686,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8: (инв.№30293) | 34 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 1915,8 | 17713,8 | 7630,6 | 27260,3 | 32712,3 | 61,7 | 615,0 | 1374,2 | 2050,8 | 2461,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК- 5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А: (инв.№71274) | 50 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 113,3 | 1049,9 | 452,2 | 1615,4 | 1938,5 | 60,0 | 603,3 | 1347,5 | 2010,8 | 2413,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27:(инв.№30959) | 13 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 7,2 | 64,6 | 27,8 | 99,7 | 119,6 | 15,0 | 150,0 | 335,0 | 500,0 | 600,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27 : Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1, ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5.(инв.№30139, 30150) | 204 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 72,4 | 646,1 | 278,3 | 996,7 | 1196,1 | 304,2 | 3038,3 | 6785,0 | 10127,5 | 12153,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж.д. ул. Декабристов, 14, 12/1, 12 до ж.д. ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. : (инв.№31533) | 52 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 28264,9 | 0,0 | 0,0 | 28264,9 | 33917,9 | 100,0 | 998,3 | 2230,0 | 3328,3 | 3994,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Внутриплощадочные сети ТВС МГБ-1: (инв.№31427) | 182 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 10561,1 | 0,0 | 10561,1 | 12673,3 | 153,3 | 1532,5 | 3422,5 | 5108,3 | 6130,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-6 в мкр. "А": (инв.№986) | 19 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 27694,3 | 0,0 | 27694,3 | 33233,2 | 25,0 | 246,7 | 550,8 | 822,5 | 987,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сете тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр. ПИКС: (инв.№529) | 66 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 49056,7 | 0,0 | 49056,7 | 58868,0 | 108,3 | 1085,8 | 2425,0 | 3619,2 | 4343,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61 3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому: (инв.№31819) | 31 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 44783,1 | 0,0 | 44783,1 | 53739,7 | 27,5 | 275,8 | 615,0 | 918,3 | 1102,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33: (инв.№71396) | 6 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 59979,6 | 0,0 | 59979,6 | 71975,6 | 5,0 | 47,5 | 105,8 | 158,3 | 190,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1: (инв.№70036, 70037) | 31 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 13189,2 | 0,0 | 13189,2 | 15827,1 | 30,0 | 302,5 | 675,0 | 1007,5 | 1209,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В, мкр. 33: (инв.№71330) | 4 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 2735,8 | 0,0 | 2735,8 | 3283,0 | 5,0 | 51,7 | 115,8 | 172,5 | 207,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до УТ-4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс: (инв.№151) | 113 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 3982,9 | 0,0 | 3982,9 | 4779,5 | 154,2 | 1540,0 | 3438,3 | 5132,5 | 6159,0 |
| СГРЭС-1 | Участок сетей горячего водоснабжения от т. А ( ТК-74-2) до ТК-1" (подземно). | 108 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 34898,7 | 34898,7 | 41878,5 | 109,2 | 1088,3 | 2431,7 | 3629,2 | 4355,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения: (инв.№31623) | 26 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 73321,6 | 73321,6 | 87985,9 | 28,3 | 283,3 | 632,5 | 944,2 | 1133,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения: (инв.№31613) | 34 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 0,0 | 66145,3 | 66145,3 | 79374,3 | 35,8 | 356,7 | 796,7 | 1189,2 | 1427,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения: (инв.№31650) | 12 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 8470,7 | 75113,6 | 32356,6 | 115941,0 | 139129,2 | 30,0 | 301,7 | 673,3 | 1005,0 | 1206,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей горячего водоснабжения: (инв.№31611) | 10 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 8089,2 | 71261,7 | 30697,3 | 110048,2 | 132057,8 | 9,2 | 87,5 | 12,5 | 109,2 | 131,0 |
| СГРЭС-1 | Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит). (инв.№31621) | 10 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 7674,3 | 68341,1 | 29439,2 | 105454,7 | 126545,6 | 9,2 | 90,0 | 200,8 | 300,0 | 360,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр.: (инв.№31371) | 9 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 4535,3 | 40455,6 | 17427,0 | 62417,9 | 74901,5 | 12,5 | 121,7 | 271,7 | 405,8 | 487,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения: (инв.№31618) | 11 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 17133,6 | 152834,4 | 65836,4 | 235804,5 | 282965,4 | 10,8 | 105,8 | 235,8 | 352,5 | 423,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация сетей тепловодоснабжения: (инв.№31644) | 47 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 5529,4 | 49323,2 | 21246,9 | 76099,6 | 91319,5 | 45,0 | 452,5 | 1010,8 | 1508,3 | 1810,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8: (инв.№30553) | 361 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 1170,5 | 20863,1 | 11234,0 | 33267,6 | 39921,1 | 521,7 | 5213,3 | 11642,5 | 17377,5 | 20853,0 |
| СГРЭС-1 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнодорожный: (инв.№30037) | 31 | 2025 | 2025 |  |  | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 1459,3 | 785,8 | 2245,0 | 2694,0 | 40,0 | 403,3 | 901,7 | 1345,0 | 1614,0 |
| СГРЭС-1 | Замена запорной арматуры собственными силами на объектах предприятия |  | 2024 | 2024 |  |  |  | ППУ | 105,0 | 975,0 | 420,0 | 1500,0 | 1800,0 | 0,0 | 2975,7 | 1602,3 | 4578,0 | 5493,6 |
| СГРЭС-1 | Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина (с 2022г.) | 73,5 62,8 | 2023 | 2023 |  | 500 |  | ППУ | 9341,2 | 82832,8 | 35681,8 | 127855,9 | 153427,1 | 744,9 | 6916,7 | 2979,5 | 10641,0 | 12769,2 |
| СГРЭС-1 | Тепломагистраль №4 от 4ТК-42 до 4ТК42А,вдоль ул.Нефтяников (с 2022г.) - Участок от неподвижной опоры №3 до 4ТК42Б | 68 | 2023 | 2023 | 150 | 150 |  | ППУ | 8059,2 | 70997,8 | 30583,7 | 109640,6 | 131568,8 | 298,3 | 2769,7 | 1193,1 | 4261,0 | 5113,2 |
| СГРЭС-1 | Сооружение: тепломагистраль №9 от врезки в тепломагистраль по пр. Пролетарский до ЦТП-64 в 20А мкр. - Отводящий дренаж на участке от 9ТК* до Кл сущ. | 25 | 2023 | 2023 | 150 | 150 |  | ППУ | 27391,7 | 241307,8 | 103948,0 | 372647,4 | 447176,9 | 103,5 | 961,4 | 414,1 | 1479,0 | 1774,8 |
| СГРЭС-1 | Сооружение: тепломагистраль №9 от врезки в тепломагистраль по пр. Пролетарский до ЦТП-78 в 32 мкр. - Отводящий дренаж на участке от 9ТК1Д до Кл сущ. | 259,2 1,5 | 2023 | 2023 |  |  |  | ППУ | 22395,2 | 199768,0 | 86053,9 | 308217,1 | 369860,6 | 448,6 | 4165,2 | 1794,2 | 6408,0 | 7689,6 |
| СГРЭС-1 | Сооружение: инженерные сети теплоснабжения, ул. 30 лет Победы | 20 | 2023 | 2023 | 150 | 150 |  | ППУ | 8345,6 | 77495,0 | 33382,4 | 119223,0 | 143067,6 | 107,7 | 999,7 | 430,6 | 1538,0 | 1845,6 |
| СГРЭС-1 | Компенсатор на участке от 8ТК2 до 8ТК3 | 32 | 2023 | 2023 | 400 | 400 |  | ППУ | 16378,2 | 152083,1 | 65512,7 | 233974,0 | 280768,8 | 241,9 | 2245,8 | 967,4 | 3455,0 | 4146,0 |
| СГРЭС-1 | Участок от т.А (НО-25) до Н.О.-22 (Т1) | 86 | 2023 | 2023 | 500 | 500 |  | ППУ | 17197,0 | 159686,8 | 68788,2 | 245672,0 | 294806,4 | 358,6 | 3330,0 | 1434,4 | 5123,0 | 6147,6 |
| СГРЭС-1 | Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 17 | 131 | 2023 | 2023 |  |  |  | ППУ | 6640,5 | 61661,6 | 26561,9 | 94864,0 | 113836,8 | 933,1 | 8664,5 | 3732,4 | 13330,0 | 15996,0 |
| СГРЭС-1 | Участок сетей тепловодоснабжения от ТК25-1Г (ТК-7) до ж.д. ул. Дзержинского, 8, 8А (ТС) | 12 | 2023 | 2023 | 150 | 150 |  | ППУ | 0,0 | 32584,5 | 21723,4 | 54308,0 | 65169,6 | 31,2 | 289,3 | 124,6 | 445,0 | 534,0 |
| СГРЭС-1 | Участок сетей тепловодоснабжения от ТК25-1Г (ТК-7) до ж.д. ул. Дзержинского, 8, 8А (ГВС) | 12 | 2023 | 2023 |  |  |  | ППУ | 0,0 | 14689,4 | 10993,0 | 25682,4 | 30818,9 | 43,7 | 405,6 | 174,7 | 624,0 | 748,8 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 7150 |  |  |  |  |  |  | 231872 | 2110728 | 1007043 | 3349643 | 4019571 | 12774 | 129887 | 226167 | 368828 | 442593 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 9242 |  |  |  |  |  |  | 243700,0 | 2222062,9 | 1055002,5 | 3520765,5 | 4224918,5 | 154712,5 | 1523859,0 | 847921,5 | 2526493,0 | 3031791,6 |

  - Строительство и реконструкция насосных станций

Мероприятия по строительству насосных станций, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.06 «Строительство насосных станций». Мероприятия по реконструкции насосных станций включаются в подгруппу проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций». Мероприятия по строительству и реконструкции ЦТП, ИТП включаются в подгруппу проектов 02.08 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».

Проектом актуализации предусматривается строительство подкачивающей насосной станции ПНС-2 в районе П-6 на тепломагистрали «ГРЭС-2–ВЖР» для обеспечения подключения новых потребителей в Восточном жилом районе. Также проектом актуализации предусматривается строительство подкачивающей насосной станции ПНС на тепловой сети к мкр 35 для обеспечения подключения новых потребителей в 35 и 35 А мкр. Западного жилого района.

Суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий на весь срок актуализации схемы теплоснабжения г. Сургута 2023-2035 гг. по подгруппе проектов 02.06 составят 21 646 тыс. руб. в ценах 2023 г. без НДС.

Суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий на весь срок актуализации схемы теплоснабжения г. Сургута 2023-2035 гг. по подгруппе проектов 02.06 составят 605 371,8 тыс. руб. в ценах 2023 г. без НДС.

Таблица 6.6 - Объемы строительства насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)

| Наименование насосной станции, место установки | Источник | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/реконструкции | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №1 (ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта | СГРЭС-1 | 2030 | 2030 | 631,0 | 5788,5 | 2493,5 | 8913,0 | 757,2 | 6946,2 | 2992,2 | 10695,6 | 3070,8 | 28514,9 | 12283,3 | 43869,0 | 52642,8 |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта | СГРЭС-1 | 2031 | 2031 | 540,4 | 5254,8 | 2263,6 | 8058,8 | 648,5 | 6305,8 | 2716,3 | 9670,6 | 10502,3 | 97521,5 | 42009,2 | 150033,0 | 180039,6 |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС | СГРЭС-1 | 2026 | 2032 | 138,1 | 1342,7 | 578,4 | 2059,1 | 165,7 | 1611,2 | 694,1 | 2470,9 | 1817,0 | 17653,4 | 0,0 | 19470,4 | 23364,4 |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС | СГРЭС-1 | 2027 | 2033 | 175,4 | 1705,2 | 734,5 | 2615,1 | 210,4 | 2046,2 | 881,4 | 3138,1 | 0,0 | 0,0 | 27768,5 | 27768,5 | 33322,2 |
| Итого по ЕТО №1 |  |  |  | 1484,9 | 14091,1 | 6070,0 | 21646,0 | 1781,8 | 16909,4 | 7284,0 | 25975,2 | 15390,1 | 143689,7 | 82061,0 | 241140,8 | 289369,0 |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  | 1484,9 | 14091,1 | 6070,0 | 21646,0 | 1781,8 | 16909,4 | 7284,0 | 25975,2 | 15390,1 | 143689,7 | 82061,0 | 241140,8 | 289369,0 |

Таблица 6.7 - Объемы Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)

| Наименование насосной станции, место установки | Источник | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/реконструкции | Затраты в ценах 2023 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2023 года, с НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2023 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №2 (СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы ГВС ИТП-50 с разработкой рабочей документации. (инв.№10227) | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 0,0 | 2657,4 | 1430,9 | 4088,3 | 0,0 | 3188,9 | 1717,1 | 4906,0 | 85,0 | 651,7 | 225,8 | 962,5 | 1155,0 |
| Модернизация циркуляционных насосов системы ГВС на ЦТП №36 с установкой шкафов управления с 2 частотными преобразователями. (инв.№ 10172) | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 0,0 | 718,1 | 386,6 | 1104,7 | 0,0 | 861,7 | 464,0 | 1325,6 | 0,0 | 2543,3 | 122,5 | 2665,8 | 3199,0 |
| Модернизация циркуляционных насосов системы ГВС на ЦТП №51 с ШУН 2 ЧП. (инв.№ 10067) | СГРЭС-1 | 2024 | 2024 | 1510,0 | 23705,8 | 12764,7 | 37980,5 | 1812,0 | 28447,0 | 15317,6 | 45576,6 | 0,0 | 1489,2 | 75,0 | 1564,2 | 1877,0 |
| Модернизация циркуляционных насосов системы ГВС на ЦТП №38, 40, 73 с ШУН с 2 ЧП. (инв. №10230,10171,10055) | СГРЭС-1 | 2025 | 2025 | 0,0 | 1183,2 | 637,1 | 1820,3 | 0,0 | 1419,8 | 764,5 | 2184,3 | 0,0 | 8384,2 | 384,2 | 8768,3 | 10522,0 |
| Модернизация ЦТП №24, 50 (монтаж системы телеметрии, обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации ЛКСУ). (инв.10132,10314) | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 1232,0 | 54699,7 | 29453,7 | 85385,3 | 1478,4 | 65639,6 | 35344,4 | 102462,4 | 0,0 | 1090,0 | 56,7 | 1146,7 | 1376,0 |
| Модернизация ЦТП №33, 47 (монтаж системы телеметрии, обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации ЛКСУ). (инв.№10170,10168) | СГРЭС-1 | 2024 | 2024 | 0,0 | 1597,0 | 859,9 | 2456,9 | 0,0 | 1916,4 | 1031,9 | 2948,2 | 0,0 | 1140,8 | 74,2 | 1215,0 | 1458,0 |
| Модернизация ЦТП №75, 56 (монтаж системы телеметрии, обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации ЛКСУ). (инв.№10334,10056) | СГРЭС-1 | 2025 | 2025 | 0,0 | 716,6 | 385,9 | 1102,5 | 0,0 | 860,0 | 463,1 | 1323,0 | 0,0 | 1029,2 | 68,3 | 1097,5 | 1317,0 |
| Замена корректирующих насосов системы ТС | СГРЭС-1 | 2024 | 2024 | 7873,2 | 69815,3 | 30074,3 | 107762,8 | 9447,9 | 83778,3 | 36089,1 | 129315,3 | 0,0 | 3095,3 | 1666,7 | 4762,0 | 5714,4 |
| Замена циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН 2 ЧП | СГРЭС-1 | 2024 | 2024 | 7978,7 | 70751,0 | 30477,4 | 109207,2 | 9574,5 | 84901,2 | 36572,8 | 131048,6 | 0,0 | 323,7 | 174,3 | 498,0 | 597,6 |
| Замена запорной арматуры собственными силами на объектах предприятия | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 0,0 | 9996,7 | 8301,7 | 18298,3 | 0,0 | 11996,0 | 9962,0 | 21958,0 | 1015,1 | 9425,7 | 4060,3 | 14501,0 | 17401,2 |
| Замена теплообменного оборудования ГВС на ИТП, Майская, 10 | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 2897,0 | 25689,1 | 11066,1 | 39652,1 | 3476,4 | 30826,9 | 13279,3 | 47582,5 | 71,1 | 660,4 | 284,5 | 1016,0 | 1219,2 |
| Модернизация системы отопления и ГВС с разработкой рабочей документации (ИТП 50) | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 9907,8 | 87857,2 | 37846,2 | 135611,2 | 11889,4 | 105428,6 | 45415,4 | 162733,4 | 104,5 | 970,5 | 418,0 | 1493,0 | 1791,6 |
| Монтаж вводно-распределительного устройства ВРУ 0,4кВ с приобретением электрооборудования и пуско-наладочными работами (ЦТП-67,68) | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 1714,2 | 15903,9 | 0,0 | 17618,1 | 2057,0 | 19084,7 | 0,0 | 21141,7 | 133,6 | 1240,2 | 534,2 | 1908,0 | 2289,6 |
| Монтаж вводно-распределительного устройства ВРУ 0,4кВ с пуско-наладочными работами (Административно-хозяйственное здание по ул. Нефтяников, 24, диспетчерская по пр.Комсомольский, 6б, сооружение 1) (ТС) | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 25016,6 | 25016,6 | 0,0 | 0,0 | 30020,0 | 30020,0 | 97,7 | 907,4 | 390,9 | 1396,0 | 1675,2 |
| Монтаж вводно-распределительного устройства ВРУ 0,4кВ с пуско-наладочными работами (Административно-хозяйственное здание по ул. Нефтяников, 24, диспетчерская по пр.Комсомольский, 6б, сооружение 1) (ГВС) | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 333,1 | 3109,9 | 1339,7 | 4782,6 | 399,7 | 3731,9 | 1607,6 | 5739,2 | 45,6 | 423,8 | 182,6 | 652,0 | 782,4 |
| Обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации (ЛКСУ) (ЦТП-24, 50) | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 238,6 | 2217,3 | 955,1 | 3411,0 | 286,3 | 2660,7 | 1146,2 | 4093,2 | 80,3 | 745,6 | 321,2 | 1147,0 | 1376,4 |
| Вывод данных с узлов учета электроэнергии в систему АПК "Телескоп+" (Административно-бытовой корпус по ул.Геологов, 2а, теплая стоянка по ул.Профсоюзов, 69/1, сооружение 2, нежилое здание ЦТП №105, контрольно-распределительный пункт № 73, контрольно-распределительный пункт №5) | СГРЭС-1 | 2023 | 2023 | 730,5 | 6530,0 | 2812,9 | 10073,4 | 876,5 | 7836,1 | 3375,5 | 12088,1 | 39,3 | 364,7 | 157,1 | 561,0 | 673,2 |
| Итого по ЕТО №2 |  |  |  | 34415,1 | 377148,1 | 193808,7 | 605371,8 | 41298,1 | 452577,7 | 232570,4 | 726446,1 | 1672,2 | 34485,4 | 9196,4 | 45354,0 | 54424,8 |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  | 34415,1 | 377148,1 | 193808,7 | 605371,8 | 41298,1 | 452577,7 | 232570,4 | 726446,1 | 1672,2 | 34485,4 | 9196,4 | 45354,0 | 54424,8 |

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В Главе 9 показана неэффективность перевода потребителей на закрытую схему ГВС. В связи с отсутствием экономической эффективности, предложения проектом не предусматриваются.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В Главе 9 показана неэффективность перевода потребителей на закрытую схему ГВС. В связи с отсутствием экономической эффективности, предложения проектом не предусматриваются.

- Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Результаты расчетов топливных балансов источников тепловой энергии на территории городского округа по форме, соответствующей Приложению 45 Методических указаний по разработке Схем теплоснабжения (Приказ Минэнерго России от 05.03.201 г. №212. Зарегистрирован в Минюсте России 15.08.2019 г. №55629), представлены в Главе 10 Обосновывающих материалов.

Максимальные часовые расходы топлива на выработку тепловой энергии на источниках теплоснабжения для летнего и зимнего периода определены по нагрузке на коллекторах.

Для зимнего периода – по нагрузке на коллекторах при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления - 42 °С.

Для летнего периода – по максимальной нагрузке на коллекторах в летний период.

Топливные балансы для источников централизованного теплоснабжения на период разработки Схемы теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 8.1 – Таблица П45.1. Топливно-энергетический баланс СГРЭС-1 и СГРЭС-2, в зоне деятельности ЕТО №1,2,3

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 1751,693 | 1684,204 | 1712,360 | 1737,035 | 1793,816 | 1845,527 | 1877,322 | 1885,247 | 1906,471 | 1907,808 | 1916,733 | 1927,464 | 1933,244 | 1943,250 |
| а) хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 11,750 | 15,200 | 13,322 | 13,424 | 13,982 | 13,576 | 13,661 | 13,740 | 13,659 | 13,686 | 13,695 | 13,680 | 13,687 | 13,687 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт∙ч | 16870,2 | 16870,2 | 16449,4 | 16449,4 | 16449,4 | 16449,4 | 16449,4 | 16449,4 | 16449,4 | 16449,4 | 16449,4 | 16449,4 | 16449,4 | 16449,4 |
| а) на тепловом потреблении | тыс. МВт∙ч | 1114,5 | 1073,7 | 1087,9 | 1100,3 | 1128,8 | 1154,7 | 1170,7 | 1174,7 | 1185,3 | 1186,0 | 1190,5 | 1195,9 | 1198,8 | 1203,8 |
| б) в конденсационном режиме | тыс. МВт∙ч | 15755,8 | 15796,5 | 15361,6 | 15349,2 | 15320,7 | 15294,7 | 15278,7 | 15274,8 | 15264,1 | 15263,4 | 15258,9 | 15253,6 | 15250,7 | 15245,6 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. ту.т | 5438,4 | 5285,7 | 5164,4 | 5088,9 | 5092,6 | 5056,7 | 5031,2 | 5025,7 | 4995,6 | 5002,6 | 4995,5 | 4985,3 | 4984,2 | 4975,4 |
| а) на выработку электрической энергии | тыс. ту.т | 5173,0 | 5031,2 | 4905,7 | 4828,3 | 4823,9 | 4780,5 | 4751,5 | 4744,9 | 4711,6 | 4718,4 | 4710,0 | 4698,2 | 4696,2 | 4685,9 |
| б) на выработку тепловой энергии | тыс. ту.т | 265,4 | 254,5 | 258,7 | 260,6 | 268,7 | 276,2 | 279,6 | 280,8 | 284,0 | 284,2 | 285,5 | 287,1 | 288,0 | 289,5 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт∙ч | 306,6 | 298,2 | 298,2 | 293,5 | 293,3 | 290,6 | 288,9 | 288,5 | 286,4 | 286,8 | 286,3 | 285,6 | 285,5 | 284,9 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 144,7 | 144,3 | 144,3 | 143,2 | 143,0 | 142,9 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 142,2 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт∙ч | 322,1 | 321,4 | 321,4 | 316,3 | 316,0 | 313,2 | 311,3 | 310,9 | 308,7 | 309,1 | 308,6 | 307,8 | 307,7 | 307,0 |
| Причина изменения |  | Факт | Норматив | Норматив | Снижение, в связи с реконструкцией оборудования и дозагрузкой ТФУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 151,5 | 151,1 | 151,1 | 150,0 | 149,8 | 149,7 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
| Причина изменения |  | Факт | Норматив | Норматив | Снижение, в связи с реконструкцией оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 871,729 | 896,350 | 877,574 | 924,605 | 943,290 | 1008,118 | 1117,724 | 1141,996 | 1158,834 | 1170,078 | 1176,659 | 1183,689 | 1189,557 | 1199,035 |
| а) хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 12,397 | 12,220 | 12,767 | 12,461 | 12,483 | 12,570 | 12,505 | 12,519 | 12,531 | 12,518 | 12,523 | 12,524 | 12,522 | 12,523 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт∙ч | 24830,6 | 23112,4 | 23112,4 | 23112,4 | 23112,4 | 23112,4 | 23112,4 | 23112,4 | 23112,4 | 23112,4 | 23112,4 | 23112,4 | 23112,4 | 23112,4 |
| а) на тепловом потреблении | тыс. МВт∙ч | 393,1 | 401,9 | 393,4 | 414,5 | 422,9 | 452,0 | 501,3 | 512,2 | 519,7 | 524,8 | 527,7 | 530,9 | 533,5 | 537,8 |
| б) в конденсационном режиме | тыс. МВт∙ч | 24437,5 | 22710,6 | 22719,0 | 22697,9 | 22689,5 | 22660,4 | 22611,2 | 22600,3 | 22592,7 | 22587,6 | 22584,7 | 22581,5 | 22578,9 | 22574,6 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. ту.т | 7548,7 | 7057,4 | 7054,3 | 6972,3 | 6906,9 | 6861,8 | 6826,2 | 6818,9 | 6790,6 | 6781,2 | 6778,2 | 6766,3 | 6761,0 | 6736,7 |
| а) на выработку электрической энергии | тыс. ту.т | 7405,4 | 6909,2 | 6909,2 | 6819,4 | 6751,0 | 6695,2 | 6641,5 | 6630,1 | 6599,0 | 6587,8 | 6583,7 | 6570,7 | 6564,4 | 6538,5 |
| б) на выработку тепловой энергии | тыс. ту.т | 143,3 | 148,2 | 145,1 | 152,8 | 155,9 | 166,6 | 184,8 | 188,8 | 191,6 | 193,4 | 194,5 | 195,7 | 196,6 | 198,2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт∙ч | 298,2 | 298,9 | 298,9 | 295,1 | 292,1 | 289,7 | 287,4 | 286,9 | 285,5 | 285,0 | 284,9 | 284,3 | 284,0 | 282,9 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 136,2 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт∙ч | 306,2 | 306,9 | 306,9 | 302,9 | 299,9 | 297,4 | 295,0 | 294,5 | 293,1 | 292,6 | 292,4 | 291,9 | 291,6 | 290,4 |
| Причина изменения |  | Факт | Норматив | Норматив | Снижение, в связи с дозагрузкой ТФУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 164,4 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 |
| Причина изменения |  | Факт | Норматив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по на базе источников комбинированной выработки электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 2623,422 | 2580,554 | 2589,934 | 2661,641 | 2737,106 | 2853,644 | 2995,046 | 3027,243 | 3065,304 | 3077,886 | 3093,392 | 3111,153 | 3122,801 | 3142,285 |
| а) хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 24,147 | 27,420 | 26,089 | 25,885 | 26,465 | 26,146 | 26,165 | 26,259 | 26,190 | 26,205 | 26,218 | 26,204 | 26,209 | 26,210 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт∙ч | 41700,9 | 39982,7 | 39561,9 | 39561,9 | 39561,9 | 39561,9 | 39561,9 | 39561,9 | 39561,9 | 39561,9 | 39561,9 | 39561,9 | 39561,9 | 39561,9 |
| а) на тепловом потреблении | тыс. МВт∙ч | 1507,6 | 1475,6 | 1481,3 | 1514,8 | 1551,7 | 1606,8 | 1672,0 | 1686,9 | 1705,1 | 1710,8 | 1718,2 | 1726,8 | 1732,3 | 1741,6 |
| б) в конденсационном режиме | тыс. МВт∙ч | 40193,3 | 38507,1 | 38080,6 | 38047,0 | 38010,1 | 37955,1 | 37889,9 | 37875,0 | 37856,8 | 37851,1 | 37843,6 | 37835,1 | 37829,5 | 37820,3 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. ту.т | 12987,1 | 12343,0 | 12218,7 | 12061,2 | 11999,5 | 11918,5 | 11857,4 | 11844,6 | 11786,2 | 11783,8 | 11773,7 | 11751,6 | 11745,2 | 11712,1 |
| а) на выработку электрической энергии | тыс. ту.т | 12578,5 | 11940,4 | 11814,9 | 11647,8 | 11574,9 | 11475,7 | 11393,0 | 11375,0 | 11310,6 | 11306,2 | 11293,7 | 11268,9 | 11260,6 | 11224,4 |
| б) на выработку тепловой энергии | тыс. ту.т | 408,7 | 402,6 | 403,8 | 413,4 | 424,6 | 442,9 | 464,4 | 469,6 | 475,5 | 477,6 | 480,0 | 482,8 | 484,6 | 487,7 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт∙ч | 301,6 | 298,6 | 298,6 | 294,4 | 292,6 | 290,1 | 288,0 | 287,5 | 285,9 | 285,8 | 285,5 | 284,8 | 284,6 | 283,7 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 141,6 | 141,5 | 141,6 | 140,8 | 140,7 | 140,6 | 140,1 | 140,1 | 140,1 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт∙ч | 312,5 | 312,8 | 312,8 | 308,3 | 306,4 | 303,8 | 301,6 | 301,1 | 299,4 | 299,3 | 299,0 | 298,3 | 298,1 | 297,1 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 155,8 | 156,0 | 155,9 | 155,3 | 155,1 | 155,2 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 |

Таблица 8.2 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тонн условного топлива

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 2 | Котельная ПКТС | газ | 5964,9 | 9644,8 | 9508,1 | 9694,3 | 10121,7 | 10517,3 | 10761,8 | 10831,9 | 11000,9 | 7484,6 | 7537,4 | 7599,3 | 7636,2 | 7694,6 |
| 66 | Новая пиковая котельная | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4518,5 | 4802,7 | 5136,8 | 5336,3 | 5650,8 |
| 4 | Котельная №1 | газ | 11153,3 | 11038,8 | 10935,0 | 11106,0 | 11097,4 | 11089,8 | 11080,2 | 11071,7 | 11063,2 | 11054,4 | 11045,9 | 11037,4 | 11226,3 | 11217,7 |
| 5 | Котельная №2 | газ | 19527,8 | 20423,5 | 22326,6 | 24937,8 | 24913,1 | 24892,0 | 24868,6 | 25106,1 | 25492,3 | 26609,1 | 26620,1 | 26596,3 | 26572,6 | 26548,9 |
| 6 | Котельная №3 | газ | 25852,5 | 27506,1 | 28573,9 | 29092,5 | 29071,1 | 29052,6 | 29032,3 | 29012,4 | 28993,0 | 28973,4 | 28953,9 | 28934,7 | 28915,4 | 28896,3 |
| 7 | Котельная №5 | газ | 2512,8 | 2160,2 | 3122,6 | 2661,5 | 2652,7 | 2649,4 | 2644,7 | 2639,2 | 2634,7 | 2629,8 | 2670,8 | 2666,1 | 2661,2 | 2702,0 |
| 8 | Котельная №6 | газ | 1805,2 | 1802,1 | 1816,2 | 2801,0 | 2801,0 | 2801,0 | 2801,0 | 2801,0 | 2801,0 | 2801,0 | 2801,0 | 2801,0 | 2801,0 | 2801,0 |
| 9 | Котельная №7 | газ | 1939,1 | 2529,4 | 1854,2 | 1567,2 | 1564,7 | 1564,9 | 1564,4 | 1563,5 | 1563,1 | 1562,5 | 1561,9 | 1561,4 | 1560,8 | 1560,2 |
| 10 | Котельная №9 | газ | 1206,7 | 1237,7 | 1175,6 | 1176,4 | 1174,9 | 1175,0 | 1174,8 | 1174,3 | 1174,1 | 1173,8 | 1173,4 | 1173,1 | 1172,8 | 1172,5 |
| 11 | Котельная №13 | газ | 1967,7 | 1454,7 | 1982,8 | 1979,9 | 1977,0 | 1974,1 | 1971,2 | 1968,4 | 1965,5 | 1962,7 | 1959,9 | 1957,1 | 1954,3 | 1951,6 |
| 12 | Котельная №14 | газ | 21875,1 | 22229,8 | 24090,1 | 24071,1 | 24052,6 | 24034,3 | 24435,8 | 24417,3 | 24398,8 | 24380,4 | 24362,1 | 24343,9 | 27167,3 | 27147,2 |
| 13 | Котельная №21 | газ | 1339,8 | 1350,4 | 1373,3 | 1372,6 | 1371,9 | 1371,3 | 1370,6 | 1369,9 | 1369,2 | 1368,5 | 1367,9 | 1367,2 | 1366,5 | 1365,9 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | газ | 596,5 | 661,3 | 800,1 | 1084,0 | 1982,1 | 1980,3 | 1978,4 | 1976,5 | 1974,7 | 1972,9 | 1971,0 | 1969,2 | 1967,4 | 1965,6 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | газ | 1170,6 | 1186,6 | 1132,6 | 1883,5 | 1883,5 | 1883,5 | 1883,5 | 1883,5 | 1883,5 | 1883,5 | 1883,5 | 1883,5 | 1883,5 | 1883,5 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | газ | 365,3 | 387,8 | 360,8 | 360,7 | 360,6 | 360,5 | 360,4 | 360,3 | 360,2 | 360,1 | 360,0 | 359,9 | 359,8 | 359,7 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | ЭЭ | 90,2 | 46,1 | 80,2 | 80,4 | 79,6 | 79,5 | 79,2 | 78,9 | 78,6 | 78,3 | 78,0 | 77,7 | 77,4 | 77,1 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | газ | 633,3 | 670,4 | 637,0 | 636,6 | 636,2 | 635,8 | 635,4 | 635,0 | 634,6 | 634,3 | 633,9 | 633,5 | 633,1 | 632,7 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | газ | 269,2 | 284,9 | 270,7 | 270,6 | 270,4 | 270,2 | 270,1 | 269,9 | 269,8 | 269,6 | 269,4 | 269,3 | 269,1 | 268,9 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | газ | 2459,6 | 1564,4 | 2713,9 | 3359,4 | 3712,0 | 4400,2 | 5156,2 | 7613,3 | 17045,1 | 19146,0 | 21890,7 | 24157,5 | 26773,5 | 28778,0 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | газ | 746,0 | 745,7 | 857,6 | 857,6 | 855,3 | 855,2 | 1155,9 | 1154,6 | 1153,7 | 1152,5 | 1151,4 | 1172,3 | 1171,2 | 1170,1 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | газ | 1906,3 | 1357,0 | 1488,9 | 1487,4 | 1485,9 | 1484,4 | 1697,2 | 1695,5 | 1693,8 | 1692,2 | 1690,5 | 1688,8 | 1687,2 | 1685,5 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | газ | 72,4 | 57,8 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,1 | 65,1 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | газ | 838,5 | 797,8 | 787,6 | 787,4 | 786,7 | 786,5 | 786,2 | 785,7 | 785,4 | 785,1 | 784,7 | 784,4 | 784,0 | 783,7 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | газ | 138,4 | 139,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Котельная №1 | газ | 232,2 | 257,7 | 257,7 | 257,7 | 257,7 | 257,7 | 257,7 | 257,7 | 257,7 | 257,7 | 257,7 | 257,7 | 257,7 | 257,7 |
| 28 | Котельная №3 | газ | 1160,2 | 1380,0 | 1380,0 | 1380,0 | 1380,0 | 1380,0 | 1380,0 | 1380,0 | 1380,0 | 1380,0 | 1380,0 | 1380,0 | 1380,0 | 1380,0 |
| 29 | Котельная №4 | газ | 448,8 | 1206,4 | 1206,4 | 1206,4 | 1206,4 | 1206,4 | 1206,4 | 1206,4 | 1206,4 | 1206,4 | 1206,4 | 1206,4 | 1206,4 | 1206,4 |
| 30 | Котельная №5 | газ | 2429,4 | 2126,7 | 2126,7 | 2126,7 | 2126,7 | 2126,7 | 2126,7 | 2126,7 | 2126,7 | 2126,7 | 2126,7 | 2126,7 | 2126,7 | 2126,7 |
| 31 | Котельная №6 | газ | 477,0 | 520,2 | 520,2 | 520,2 | 520,2 | 520,2 | 520,2 | 520,2 | 520,2 | 520,2 | 520,2 | 520,2 | 520,2 | 520,2 |
| 32 | Котельная №7 | газ | 1031,2 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 |
| 33 | Котельная №8 | газ | 661,5 | 772,2 | 772,2 | 772,2 | 772,2 | 772,2 | 772,2 | 772,2 | 772,2 | 772,2 | 772,2 | 772,2 | 772,2 | 772,2 |
| 34 | Котельная №9 | газ | 1774,0 | 1944,9 | 1944,9 | 1944,9 | 1944,9 | 1944,9 | 1944,9 | 1944,9 | 1944,9 | 1944,9 | 1944,9 | 1944,9 | 1944,9 | 1944,9 |
| 35 | Котельная №10 | газ | 4646,9 | 5221,9 | 5221,9 | 5221,9 | 5221,9 | 5221,9 | 5221,9 | 5221,9 | 5221,9 | 5221,9 | 5221,9 | 5221,9 | 5221,9 | 5221,9 |
| 36 | Котельная №12 | газ | 5146,1 | 5596,6 | 5596,6 | 5596,6 | 5596,6 | 5596,6 | 5596,6 | 5596,6 | 5596,6 | 5596,6 | 5596,6 | 5596,6 | 5596,6 | 5596,6 |
| 37 | Котельная №14 | газ | 924,7 | 972,8 | 972,8 | 972,8 | 972,8 | 972,8 | 972,8 | 972,8 | 972,8 | 972,8 | 972,8 | 972,8 | 972,8 | 972,8 |
| 38 | Котельная №15 | газ | 1852,5 | 2118,2 | 2118,2 | 2118,2 | 2118,2 | 2118,2 | 2118,2 | 2118,2 | 2118,2 | 2118,2 | 2118,2 | 2118,2 | 2118,2 | 2118,2 |
| 39 | Котельная №16 | газ | 220,8 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 |
| 40 | Котельная №17 | газ | 940,8 | 1005,5 | 1005,5 | 1005,5 | 1005,5 | 1005,5 | 1005,5 | 1005,5 | 1005,5 | 1005,5 | 1005,5 | 1005,5 | 1005,5 | 1005,5 |
| 41 | Котельная №19 | газ | 4535,0 | 4421,0 | 4421,0 | 4421,0 | 4421,0 | 4421,0 | 4421,0 | 4421,0 | 4421,0 | 4421,0 | 4421,0 | 4421,0 | 4421,0 | 4421,0 |
| 42 | Котельная №22 | газ | 699,2 | 699,2 | 699,2 | 699,2 | 699,2 | 699,2 | 699,2 | 699,2 | 699,2 | 699,2 | 699,2 | 699,2 | 699,2 | 699,2 |
| 43 | Котельная К-45 | газ | 22975,5 | 28486,3 | 28476,0 | 31920,1 | 36875,4 | 38318,4 | 44007,5 | 46851,2 | 47590,3 | 49674,8 | 52449,5 | 54610,2 | 56197,8 | 57784,4 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | газ | 346,6 | 346,5 | 346,5 | 346,5 | 346,4 | 346,4 | 346,3 | 346,3 | 346,2 | 346,2 | 346,2 | 346,1 | 346,1 | 346,0 |
| Всего природный газ |  | газ | 154843,2 | 167632,6 | 174426,2 | 183250,1 | 189788,5 | 192239,0 | 199778,5 | 205323,4 | 215989,1 | 222231,5 | 228083,7 | 232844,6 | 240239,1 | 244162,5 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 90,2 | 46,1 | 80,2 | 80,4 | 79,6 | 79,5 | 79,2 | 78,9 | 78,6 | 78,3 | 78,0 | 77,7 | 77,4 | 77,1 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 154933,4 | 167678,6 | 174506,4 | 183330,5 | 189868,2 | 192318,5 | 199857,8 | 205402,2 | 216067,7 | 222309,8 | 228161,7 | 232922,3 | 240316,5 | 244239,7 |

Таблица 8.3 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Газпром энерго», тонн условного топлива

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | газ | 5935,0 | 5932,0 | 5929,0 | 5926,0 | 5923,1 | 5920,1 | 5917,2 | 5914,3 | 5911,4 | 5908,5 | 5905,6 | 5902,7 | 5899,9 | 5897,1 |
| Всего природный газ |  | газ | 5935,0 | 5932,0 | 5929,0 | 5926,0 | 5923,1 | 5920,1 | 5917,2 | 5914,3 | 5911,4 | 5908,5 | 5905,6 | 5902,7 | 5899,9 | 5897,1 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 5935,0 | 5932,0 | 5929,0 | 5926,0 | 5923,1 | 5920,1 | 5917,2 | 5914,3 | 5911,4 | 5908,5 | 5905,6 | 5902,7 | 5899,9 | 5897,1 |

Таблица 8.4 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №5 АО «Аэропорт Сургут», тонн условного топлива

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | газ | 2369,0 | 2368,4 | 2367,8 | 2367,2 | 2366,6 | 2366,0 | 2365,5 | 2364,9 | 2364,3 | 2363,7 | 2363,2 | 2362,6 | 2362,1 | 2361,5 |
| Всего природный газ |  | газ | 2369,0 | 2368,4 | 2367,8 | 2367,2 | 2366,6 | 2366,0 | 2365,5 | 2364,9 | 2364,3 | 2363,7 | 2363,2 | 2362,6 | 2362,1 | 2361,5 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 2369,0 | 2368,4 | 2367,8 | 2367,2 | 2366,6 | 2366,0 | 2365,5 | 2364,9 | 2364,3 | 2363,7 | 2363,2 | 2362,6 | 2362,1 | 2361,5 |

Таблица 8.5 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №6 СГМУП «Сургутский Хлебозавод», тонн условного топлива

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 47 | Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" | газ | 3010,0 | 3009,9 | 3009,7 | 3009,6 | 3009,4 | 3009,3 | 3009,1 | 3009,0 | 3008,9 | 3008,7 | 3008,6 | 3008,5 | 3008,3 | 3008,2 |
| Всего природный газ |  | газ | 3010,0 | 3009,9 | 3009,7 | 3009,6 | 3009,4 | 3009,3 | 3009,1 | 3009,0 | 3008,9 | 3008,7 | 3008,6 | 3008,5 | 3008,3 | 3008,2 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 3010,0 | 3009,9 | 3009,7 | 3009,6 | 3009,4 | 3009,3 | 3009,1 | 3009,0 | 3008,9 | 3008,7 | 3008,6 | 3008,5 | 3008,3 | 3008,2 |

Таблица 8.6 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №7 ООО УК «СЗТК», тонн условного топлива

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | газ | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 |
| Всего природный газ |  | газ | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 | 1998,9 |

Таблица 8.7 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис», тонн условного топлива

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | газ | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 |
| Всего природный газ |  | газ | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 875,6 |

Таблица 8.8 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №9 АО «Горремстрой», тонн условного топлива

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | газ | 259,7 | 259,6 | 259,6 | 259,5 | 259,5 | 259,5 | 259,4 | 259,4 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,2 | 259,2 | 259,1 |
| Всего природный газ |  | газ | 259,7 | 259,6 | 259,6 | 259,5 | 259,5 | 259,5 | 259,4 | 259,4 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,2 | 259,2 | 259,1 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 259,7 | 259,6 | 259,6 | 259,5 | 259,5 | 259,5 | 259,4 | 259,4 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,2 | 259,2 | 259,1 |

Таблица 8.9 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №10 ООО «Технические системы», тонн условного топлива

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | газ | 357,1 | 357,0 | 357,0 | 356,9 | 356,8 | 356,8 | 356,7 | 356,6 | 356,5 | 356,5 | 356,4 | 356,3 | 356,3 | 356,2 |
| Всего природный газ |  | газ | 357,1 | 357,0 | 357,0 | 356,9 | 356,8 | 356,8 | 356,7 | 356,6 | 356,5 | 356,5 | 356,4 | 356,3 | 356,3 | 356,2 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 357,1 | 357,0 | 357,0 | 356,9 | 356,8 | 356,8 | 356,7 | 356,6 | 356,5 | 356,5 | 356,4 | 356,3 | 356,3 | 356,2 |

Таблица 8.10 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №11 ООО «СКАТ-База», тонн условного топлива

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | газ | 719,7 | 719,3 | 719,0 | 718,6 | 718,3 | 717,9 | 717,6 | 717,2 | 716,9 | 716,5 | 716,2 | 715,8 | 715,5 | 715,1 |
| Всего природный газ |  | газ | 719,7 | 719,3 | 719,0 | 718,6 | 718,3 | 717,9 | 717,6 | 717,2 | 716,9 | 716,5 | 716,2 | 715,8 | 715,5 | 715,1 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 719,7 | 719,3 | 719,0 | 718,6 | 718,3 | 717,9 | 717,6 | 717,2 | 716,9 | 716,5 | 716,2 | 715,8 | 715,5 | 715,1 |

Таблица 8.11 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №12 ООО «ТехСтрой», тонн условного топлива

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | газ | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 |
| Всего природный газ |  | газ | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 |

Таблица 8.12 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности неопределённая ЕТО XXХ, тонн условного топлива

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2235,1 | 2235,1 | 2235,1 | 2235,1 | 2235,1 | 2235,1 | 2235,1 | 2235,1 |
| 55 | Новая котельная мкр. 51 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5318,9 | 6640,4 | 7954,1 | 11464,1 | 14921,0 | 20281,1 | 20755,6 | 21432,8 | 21907,4 | 22002,7 |
| 56 | Новая котельная Бизнес-центра мкр. 35 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1786,4 | 1786,4 | 1786,4 | 1786,4 | 1786,4 | 1786,4 |
| 57 | Новая котельная торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1644,5 | 1644,5 | 1644,5 | 1644,5 | 1644,5 | 1644,5 |
| 58 | Новая БМК 48 мкр. | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,6 | 1277,4 | 1623,0 | 1623,0 | 1623,0 | 1623,0 | 1623,0 |
| 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1270,4 | 29666,7 | 30963,1 | 33092,5 |
| 60 | Новая котельная ЦЖ-1,1 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 642,3 | 5955,9 | 6464,7 | 6973,5 | 6973,5 | 12287,0 | 12287,0 |
| 61 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,6 | 1125,0 | 1332,2 | 1332,2 | 1332,2 | 1332,2 | 1332,2 |
| 62 | Новая котельная НТЦ №1 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,6 | 1125,0 | 1332,2 | 1332,2 | 1332,2 | 1332,2 | 1332,2 |
| 63 | Новая котельная НТЦ №2 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9848,0 | 10948,5 | 14733,4 | 14733,4 | 14733,4 | 14733,4 | 14733,4 |
| 64 | Новая котельная кв. Пойма-2 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7928,7 | 20366,8 | 34751,3 | 34751,3 | 34751,3 | 34751,3 | 34751,3 |
| 65 | Новая котельная кв. П-12 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 267,0 | 312,8 | 312,8 | 312,8 | 576,1 | 576,1 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5318,9 | 6640,4 | 10189,2 | 33143,8 | 61652,5 | 86496,6 | 88750,4 | 117823,9 | 125171,6 | 127396,4 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5318,9 | 6640,4 | 10189,2 | 33143,8 | 61652,5 | 86496,6 | 88750,4 | 117823,9 | 125171,6 | 127396,4 |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии до и после проведения запланированных в Схеме теплоснабжения мероприятий, представлены в таблице 8.13.

Использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива на территории г. Сургута экономически нецелесообразно и на перспективу не планируется.

- Таблица 8.13 - Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Сургута

| № п/п | Наименование источника | Адрес | Существующее положение |  | Перспективное положение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основное топливо | Резервное/аварийное топливо | Основное топливо | Резервное/аварийное топливо |
| 1 | СГРЭС-1 | г. Сургут, ул. Электротехническая, 23/1 | газ | газ | газ | газ |
| 2 | Котельная ПКТС | г. Сургут, ул. Мира, д.40 | газ | - | газ | - |
| 3 | СГРЭС-2 | г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 | газ | газ | газ | газ |
| 4 | Котельная №1 | г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 | газ | газ | газ | газ |
| 5 | Котельная №2 | г. Сургут ул Нефтяников, д.24 стр. 4 | газ | газ | газ | газ |
| 6 | Котельная №3 | г. Сургут ул Майская д.10/2 стр.2 | газ | газ | газ | газ |
| 7 | Котельная №5 | п. Дорожный | газ | - | газ | - |
| 8 | Котельная №6 | Заячий остров | газ | - | газ | - |
| 9 | Котельная №7 | 8-ой пром.узел, ул.Индустриальная | газ | - | газ | - |
| 10 | Котельная №9 | 8-ой пром.узел, ул.Буровая | газ | дизель | газ | дизель |
| 11 | Котельная №13 | р-н ж/д,ул.Западная 1/1 | газ | дизель | газ | дизель |
| 12 | Котельная №14 | р-н ж/д ул. Западная 1/1 | газ | - | газ | - |
| 13 | Котельная №21 | п. Звездный ул.Трубная | газ | - | газ | - |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | ГМУ СОЦ Олимпия п. Барсово | газ | дизель | газ | дизель |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | Ледовый дворец Югорский тракт, 40 | газ | дизель | газ | дизель |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 (Поликлиника Нефтяник) | газ | - | газ | - |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | пос. Лесной | электроэнергия | - | электроэнергия | - |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | г. Сургут, Набережный пр. 17/2 | газ | - | газ | - |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | г. Сургут, Набережный пр. 17 | газ | - | газ | - |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | п. Юность | газ | - | газ | - |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | п. Таежный | газ | - | газ | - |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | п. Лунный | газ | - | газ | - |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | п. Снежный | газ | дизель | газ | дизель |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | п. Снежный | газ | дизель | газ | дизель |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | г. Сургут, ул. Крылова, 40 | газ | дизель | газ | дизель |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | г. Сургут Спортивное ядро | газ | - | газ | - |
| 27 | Котельная №1 | г. Сургут, Аэропорт | газ | - | газ | - |
| 28 | Котельная №3 | г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 56, соор. 19 | газ | - | газ | - |
| 29 | Котельная №4 | г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 10 | газ | - | газ | - |
| 30 | Котельная №5 | г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 8 | газ | - | газ | - |
| 31 | Котельная №6 | г. Сургут, ул. Буровая, 1, соор. 15 | газ | - | газ | - |
| 32 | Котельная №7 | г. Сургут, Заячий остров, 6 | газ | - | газ | - |
| 33 | Котельная №8 | г. Сургут, Андреевский заезд, 2, соор. 4 | газ | - | газ | - |
| 34 | Котельная №9 | г. Сургут, Северный промрайон, Индустриальная, 56, соор. 19 | газ | - | газ | - |
| 35 | Котельная №10 | г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 7/1, соор. 4 | газ | - | газ | - |
| 36 | Котельная №12 | г. Сургут, ул. Промышленная, 20/1 | газ | - | газ | - |
| 37 | Котельная №14 | г. Сургут, ш. Нефтеюганское, 54, соор. 1 | газ | - | газ | - |
| 38 | Котельная №15 | г. Сургут, Югорский тракт, 6/1 | газ | - | газ | - |
| 39 | Котельная №16 | г. Сургут, ул. Промышленная, 2, соор. 9 | газ | - | газ | - |
| 40 | Котельная №17 | г. Сургут, Андреевский заезд, 9 | газ | - | газ | - |
| 41 | Котельная №19 | г. Сургут, ул. Автомобилистов, 16 | газ | - | газ | - |
| 42 | Котельная №22 | г. Сургут, ул. Заячий остров, 6, соор. 19 | газ | - | газ | - |
| 43 | Котельная К-45 | г. Сургут, ул. Крылова, 55/2 | газ | - | газ | - |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 | газ | - | газ | - |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | г. Сургут, ул. Производственная,17 | газ | - | газ | - |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 | газ | - | газ | - |
| 47 | Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 2 (ПРОМЗОНА) | газ | - | газ | - |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | г. Сургут, ул. Автомобилистов, д. 3 | газ | - | газ | - |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | г. Сургут ул. Инженерная 20 стр. 2 | газ | - | газ | - |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 21 база АО «Горремстрой» | газ | - | газ | - |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 64/1 | газ | - | газ | - |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | г. Сургут, ул. Монтажная 4 | газ | - | газ | - |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая | газ | - | газ | - |
| 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | г. Сургут, П-9 | - | - | газ | - |
| 55 | Новая котельная мкр. 51 | г. Сургут, 31 мкр. | - | - | газ | - |
| 56 | Новая котельная Бизнес-центра мкр. 35 | г. Сургут, 35 мкр. | - | - | газ | - |
| 57 | Новая котельная торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 | г. Сургут, П-10 | - | - | газ | - |
| 58 | Новая БМК 48 мкр. | г. Сургут, 48 мкр. | - | - | газ | - |
| 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | г. Сургут, СЗП1 | - | - | газ | - |
| 60 | Новая котельная ЦЖ-1,1 | г. Сургут, Центральный жилой р-н | - | - | газ | - |
| 61 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | г. Сургут, П-10 | - | - | газ | - |
| 62 | Новая котельная НТЦ №1 | г. Сургут, мкр. Пойма р. Обь | - | - | газ | - |
| 63 | Новая котельная НТЦ №2 | г. Сургут, мкр. Пойма р. Обь | - | - | газ | - |
| 64 | Новая котельная кв. Пойма-2 | г. Сургут, Пойма-2 | - | - | газ | - |
| 65 | Новая котельная кв. П-12 | г. Сургут, П-12 | - | - | газ | - |
| 66 | Новая пиковая котельная | г. Сургут, в районе ул. Рационализаторов, 3 | - | - | газ | - |

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и низшая теплота сгорания по каждому источнику на перспективу Схемы теплоснабжения, представлены в таблице 8.14.

- Таблица 8.14 – Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник №1 СГРЭС-1 филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 |
| Теплоисточник №2 Котельная ПКТС ООО "СГЭС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №66 Новая пиковая котельная в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №3 СГРЭС-2 ПАО "Юнипро" - Сургутская ГРЭС-2 в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 |
| Теплоисточник №4 Котельная №1 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №5 Котельная №2 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | уголь | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №6 Котельная №3 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №7 Котельная №5 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №8 Котельная №6 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №9 Котельная №7 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №10 Котельная №9 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №11 Котельная №13 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №12 Котельная №14 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №13 Котельная №21 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №14 Котельная №22 "Олимпия" СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №15 Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №16 Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №17 Котельная №25 п. Лесной СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кВт | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 2.1. | природный газ | ккал/кВт | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Теплоисточник №18 Котельная №26 "Набережный" СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №19 Котельная №27 "Набережный" СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №20 Котельная №28 п. Юность СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №21 Котельная №29 п. Таежный СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №22 Котельная №30 п. Лунный СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №23 Котельная №32 п. Снежный СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №24 Котельная №33 п. Снежный СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №25 Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №26 Котельная №35 Спортивное (законсервирована) СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник №27 Котельная №1 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №28 Котельная №3 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №29 Котельная №4 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8020 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8020 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №30 Котельная №5 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8010 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8010 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №31 Котельная №6 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №32 Котельная №7 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №33 Котельная №8 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №34 Котельная №9 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №35 Котельная №10 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №36 Котельная №12 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №37 Котельная №14 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №38 Котельная №15 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8015 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8015 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №39 Котельная №16 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №40 Котельная №17 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №41 Котельная №19 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8012 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №42 Котельная №22 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 |
| 2.1. | уголь | ккал/м3 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 |
| Теплоисточник №43 Котельная К-45 ООО "СГЭС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 |
| Теплоисточник №44 Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) ООО "СГЭС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 |
| Теплоисточник №45 Котельная ООО "Газпром энерго" ООО "Газпром энерго" в зоне ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 |
| Теплоисточник №46 Котельная АО «Аэропорт Сургут» АО "Аэропорт Сургут" в зоне ЕТО №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №47 Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" СГМУП "Сургутский Хлебозавод" в зоне ЕТО №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 |
| Теплоисточник №48 Котельная ООО УК "СЗТК" ООО "ОРИОН" в зоне ЕТО №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №49 Котельная ООО «ТВС-сервис» ООО "ТВС-сервис" в зоне ЕТО №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №50 Котельная АО «Горремстрой» АО "Горремстрой" в зоне ЕТО №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №51 Котельная ООО «Технические системы» ООО "Технические системы" в зоне ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 | 8071 |
| Теплоисточник №52 Котельная ООО «СКАТ-База» ООО "СКАТ-База" в зоне ЕТО №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №53 Котельная ООО "ТехСтрой" ООО "ТехСтрой" в зоне ЕТО №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №54 Новая котельная №15 кв. П-9 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №55 Новая котельная мкр. 51 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №56 Новая котельная Бизнес-центра мкр. 35 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №57 Новая котельная торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №58 Новая БМК 48 мкр. в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №59 Новая котельная мкр. СЗП1 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №60 Новая котельная ЦЖ-1,1 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №61 Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №62 Новая котельная НТЦ №1 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №63 Новая котельная НТЦ №2 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №64 Новая котельная кв. Пойма-2 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №65 Новая котельная кв. П-12 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |

  - Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе

Основным топливом ГРЭС и котельных на территории городского округа является природный газ. На его долю приходится 99% перспективного расхода. Также в качестве топлива на котельной №25 п. Лесной применяется электроэнергия.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса городского округа является сохранение природного газа в качестве основного топлива как наиболее экологически чистого и экономически эффективного топлива.

- Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей актуализацией схемы теплоснабжения составляет 13лет – 2023-2035 гг.

Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по замене ветхих тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а также затраты на их реализацию в ценах 2023 г. приведены в Обосновывающих материалах к настоящей актуализации схемы теплоснабжения:

- Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;

- Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Стоимости мероприятий настоящей актуализации схемы теплоснабжения в указанных главах определены в ценах на 2023г.

Суммарно стоимость мероприятий, предусмотренных настоящей актуализацией схемы теплоснабжения в г. Сургута на период 2023-2035 гг. (на тепловых источниках и тепловых сетях) составляет 12 527 633 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2023 г.), в том числе по организациям:

- ЕТО №1:

- - ООО «СГЭС» – 4 256 678 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2023 г.), в т.ч.:

  - в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) – 3 515 016 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2023 г.);

  - в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» – 741 661 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2023 г.);

- - Филиал ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" – 802 587 тыс. руб. (вложения, отнесенные на тепловую энергию) (без НДС, в ценах 2023 г.);

- ЕТО №2:

- - СГМУП "Городские тепловые сети"– 2 857 173 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2023 г.);

- - Неопределенная ЕТО:

- - ТСО не определена – 4 611 195 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2023 г.).

Таблица 9.1 – Объем инвестиций по ТСО г. Сургута на период до 2035 г. (в ценах 2023 г., без НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Проекты в целом по городу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 877 121 | 1 133 522 | 1 387 928 | 1 528 516 | 805 571 | 1 024 513 | 1 501 743 | 1 239 518 | 901 025 | 424 703 | 756 883 | 577 138 | 369 452 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 877 121 | 2 010 643 | 3 398 571 | 4 927 087 | 5 732 658 | 6 757 171 | 8 258 915 | 9 498 433 | 10 399 457 | 10 824 160 | 11 581 043 | 12 158 181 | 12 527 633 |
| Группа проектов 000.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 162 921 | 562 881 | 743 960 | 924 013 | 154 566 | 213 638 | 589 682 | 242 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 162 921 | 725 802 | 1 469 762 | 2 393 775 | 2 548 341 | 2 761 978 | 3 351 660 | 3 594 164 | 3 594 164 | 3 594 164 | 3 594 164 | 3 594 164 | 3 594 164 |
| Подгруппа проектов 000.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 110 186 | 365 561 | 434 983 | 424 437 | 69 775 | 213 638 | 589 682 | 242 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 110 186 | 475 748 | 910 731 | 1 335 168 | 1 404 942 | 1 618 580 | 2 208 262 | 2 450 765 | 2 450 765 | 2 450 765 | 2 450 765 | 2 450 765 | 2 450 765 |
| Подгруппа проектов 000.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 6 290 | 42 979 | 41 308 | 71 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 6 290 | 49 269 | 90 576 | 162 071 | 162 071 | 162 071 | 162 071 | 162 071 | 162 071 | 162 071 | 162 071 | 162 071 | 162 071 |
| Подгруппа проектов 000.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 46 445 | 142 361 | 267 669 | 428 082 | 84 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 46 445 | 188 806 | 456 475 | 884 557 | 969 348 | 969 348 | 969 348 | 969 348 | 969 348 | 969 348 | 969 348 | 969 348 | 969 348 |
| Подгруппа проектов 000.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 11 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 | 11 980 |
| Группа проектов 000.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 714 200 | 570 641 | 643 969 | 604 503 | 651 005 | 810 876 | 912 061 | 997 015 | 901 025 | 424 703 | 756 883 | 577 138 | 369 452 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 714 200 | 1 284 841 | 1 928 810 | 2 533 312 | 3 184 318 | 3 995 193 | 4 907 254 | 5 904 269 | 6 805 293 | 7 229 996 | 7 986 879 | 8 564 017 | 8 933 469 |
| Подгруппа проектов 000.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 411 750 | 388 604 | 418 545 | 404 103 | 412 068 | 525 643 | 628 771 | 717 140 | 711 616 | 190 949 | 564 228 | 247 496 | 137 121 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 411 750 | 800 354 | 1 218 899 | 1 623 002 | 2 035 070 | 2 560 714 | 3 189 485 | 3 906 625 | 4 618 241 | 4 809 190 | 5 373 418 | 5 620 914 | 5 758 035 |
| Подгруппа проектов 000.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 39 460 | 29 001 | 94 670 | 107 633 | 118 453 | 101 001 | 97 175 | 92 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 39 460 | 68 460 | 163 130 | 270 763 | 389 216 | 490 217 | 587 392 | 680 342 | 680 342 | 680 342 | 680 342 | 680 342 | 680 342 |
| Подгруппа проектов 000.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 235 541 | 145 453 | 121 866 | 76 125 | 97 724 | 184 231 | 186 115 | 155 136 | 84 490 | 233 754 | 192 655 | 329 642 | 232 331 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 235 541 | 380 994 | 502 859 | 578 984 | 676 708 | 860 939 | 1 047 054 | 1 202 190 | 1 286 680 | 1 520 434 | 1 713 089 | 2 042 731 | 2 275 062 |
| Подгруппа проектов 000.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 000.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 000.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 16 641 | 22 761 | 0 | 0 | 31 789 | 104 918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 16 641 | 39 402 | 39 402 | 39 402 | 71 191 | 176 110 | 176 110 | 176 110 | 176 110 | 176 110 |
| Подгруппа проектов 000.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 000.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 27 449 | 7 584 | 8 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 27 449 | 35 033 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 | 43 921 |

Рисунок 9.1 – Динамика инвестиций в г. Сургуте на период до 2035 г. ((в ценах 2023 г., без НДС))

Основная часть стоимости мероприятий (40%) запланирована на объектах в зоне деятельности ЕТО №1. Вторая основная часть стоимости мероприятий (37%) запланирована на строительство тепловых источников и тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне ЕТО №ХХХ.

Таблица 9.2 – Распределение инвестиций между ЕТО г. Сургута

| Наименование | Объем инвестиций (в ценах 2023 г., без НДС), тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №1 (ООО"СГЭС") | 5 059 265 | 40% |
| ЕТО №2 (СГМУП "ГТС") | 2 857 173 | 23% |
| ЕТО №ХХХ (ЕТО не определена) | 4 611 195 | 37% |
| Итого | 12 527 633 | 100% |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В настоящем разделе приведены данные о стоимости мероприятий на тепловых источниках г. Сургута.

Основной объем мероприятий на источниках предусмотрен на объектах в зоне ЕТО №ХХХ, а также Филиала ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1".

Таблица 9.3 – Объем инвестиций на источниках по ТСО г. Сургута на период до 2035 г. (в прогнозныхценах., с НДС)

| Наименование | Всего | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| ЕТО №1 (ООО"СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) | 484 563 | 0 | 44 786 | 96 583 | 218 863 | 124 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2») | 112 515 | 49 389 | 44 601 | 18 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" | 1 079 114 | 24 565 | 250 528 | 322 696 | 481 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №2 (СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГМУП "ГТС" | 250 921 | 85 387 | 165 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №ХХХ (ЕТО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО не определена (в зоне ЕТО №ХХХ) | 3 162 935 | 36 164 | 209 216 | 556 793 | 594 875 | 102 312 | 326 198 | 936 658 | 400 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 5 090 048 | 195 505 | 714 665 | 994 597 | 1 295 063 | 226 643 | 326 198 | 936 658 | 400 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В настоящем разделе приведены данные о величине инвестиций в части мероприятий на тепловых сетях, насосных станциях и тепловых пунктах без учета мероприятий в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима и без инвестиций для перехода к закрытой системе ГВС, информация о которых приведена в следующих разделах.

Таблица 9.4 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов г. Сургута на период до 2035 г. (в прогнозныхценах., с НДС)

| Наименование | Всего | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| ЕТО №1 (ООО"СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) | 5 109 594 | 144 802 | 260 544 | 316 388 | 367 545 | 434 265 | 462 570 | 449 981 | 462 472 | 325 596 | 418 058 | 359 110 | 640 504 | 467 758 |
| ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2») | 1 007 385 | 113 311 | 5 941 | 91 488 | 118 577 | 49 195 | 155 405 | 76 262 | 24 496 | 64 491 | 96 322 | 79 660 | 66 596 | 65 642 |
| Филиал ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №2 (СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГМУП "ГТС" | 3 864 742 | 596 704 | 424 688 | 420 142 | 300 907 | 431 682 | 484 922 | 168 712 | 314 249 | 115 645 | 127 987 | 146 551 | 188 021 | 144 534 |
| ЕТО №ХХХ (ЕТО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО не определена (в зоне ЕТО №ХХХ) | 4 174 142 | 2 223 | 33 346 | 32 902 | 60 219 | 39 440 | 135 211 | 753 773 | 846 274 | 1 043 145 | 117 126 | 822 755 | 221 834 | 65 893 |
| ИТОГО | 14 155 862 | 857 040 | 724 518 | 860 919 | 847 249 | 954 581 | 1 238 108 | 1 448 728 | 1 647 491 | 1 548 876 | 759 493 | 1 408 076 | 1 116 955 | 743 828 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Мероприятия в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В разделе 7 и главе 9 отражен экономический расчет эффективности перевода потребителей на закрытую схему. В результате по всем ЕТО перевод принято считать неэффективным, ввиду чего затраты на реализацию мероприятий не учитываются в проекте.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников.

Таблица 9.5 – Показатели экономической эффективности

| № пп | Наименование | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | ПАО "ОГК-2" | СГМУП «ГТС» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | К-45 | - | - |
|  | Объем инвестиций (без учета бюджетных средств) | 5 594 157 | 1 119 900 | 1 079 114 | 4 100 256 |
|  | Горизонт планирования | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 |
|  | Ставка дисконтирования | 11,5% | 11,5% | 10,5% | 11,5% |
| 1 | Статические показатели |  |  |  |  |
| 1.1. | Срок окупаемости программы без учета дисконтирования с начала реализации программы (2023 г.) (PBP) | 14,2 | 6,4 | 29,0 | 7,7 |
| 2 | Дисконтные показатели |  |  |  |  |
| 2.1. | Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) | -79 525 | 146 001 | -383 402 | 375 598 |
| 2.2. | Индекс доходности инвестиций (PI) | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 1,1 |
| 2.3. | Срок окупаемости программы с учетом дисконтирования с начала реализации программы (2023 г.) (DPBP) | нет | 8,0 | нет | 11,0 |

Положительное значение NPV достигается по ТСО с большим объемом инвестиций, финансируемых за счет платы за подключение или прибыли в тарифе на тепловую энергию..

- Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, представлен в таблице ниже - утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа, учтенные при текущей актуализации Схемы теплоснабжения (по форме таблицы П49.1 МУ).

Таблица 10.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.1 МУ)

| № системы теплоснабжения | Номера, наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1) СГРЭС-1 2) ПКТС 3) СГРЭС-2 4) Котельная №1 5) Котельная №2 6) Котельная №3 28) Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» 33) Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 | 1 источник | 1 2 3 | 1) ООО «СГЭС» 2) СГМУП «ГТС» 3) ПАО «Сургутнефтегаз» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  | СГМУП «ГТС» | источники, сети |  |  |  |
|  |  | ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 | 1 источник |  |  |  |
|  |  | ПАО «Сургутнефтегаз» | источники, сети |  |  |  |
|  |  | ООО «СГЭС» | сети |  |  |  |
|  |  | ООО «Сибпромстрой №18» | сети |  |  |  |
| 6 | 7) Котельная №5 | СГМУП «ГТС» | источник, сети | 2 | СГМУП «ГТС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 7 | 8) Котельная №6 | СГМУП «ГТС» | источник, сети |  | СГМУП «ГТС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 8 | 9) Котельная №7 30) Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» 40) Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | СГМУП «ГТС» | источник, сети | 2 3 | 1) СГМУП «ГТС» 2) ПАО «Сургутнефтегаз» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  | ПАО «Сургутнефтегаз» | источники, сети |  |  |  |
| 9 | 10) Котельная №9 | СГМУП «ГТС» | источник, сети | 2 | СГМУП «ГТС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 10 | 11) Котельная №13 12) Котельная №14 43) Котельная К-45 | СГМУП «ГТС» | источники, сети | 2 1 | 2) СГМУП «ГТС» 1) ООО «СГЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  | ОАО «РЖД» | сети |  |  |  |
|  |  | ООО «СГЭС» | источник, сети |  |  |  |
| 12 | 13) Котельная №21 | СГМУП «ГТС» | источник, сети | 2 | 2) СГМУП «ГТС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 13 | 14) Котельная №22 "Олимпия" | СГМУП «ГТС» | источник, сети |  |  |  |
| 14 | 15) Котельная №23 "Ледовый Дворец" | СГМУП «ГТС» | источник, сети |  |  |  |
| 15 | 16) Котельная №24 "Нефтяник" | СГМУП «ГТС» | источник, сети |  |  |  |
| 16 | 17) Котельная №25 п. Лесной | СГМУП «ГТС» | источник, сети |  |  |  |
| 17 | 18) Котельная №26 "Набережный" 19) Котельная №27 "Набережный" | СГМУП «ГТС» | источники, сети |  |  |  |
| 18 | 20) Котельная №28 п. Юность | СГМУП «ГТС» | источник, сети |  |  |  |
| 19 | 21) Котельная №29 п. Таежный | СГМУП «ГТС» | источник, сети |  |  |  |
| 20 | 22) Котельная №30 п. Лунный | СГМУП «ГТС» | источник, сети |  |  |  |
| 21 | 23) Котельная №32 п. Снежный 24) Котельная №33 п. Снежный | СГМУП «ГТС» | источники, сети |  |  |  |
| 22 | 25) Котельная №34 Крылова, 40 | СГМУП «ГТС» | источник, сети |  |  |  |
| 23 | 26) Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | СГМУП «ГТС» | источник, сети |  |  |  |
| 24 | 27) Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 50 | 29) Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 26 | 30) Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 27 | 31) Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 28 | 32) Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 30 | 34) Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 31 | 35) Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 32 | 36) Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 33 | 37) Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 34 | 38) Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 35 | 39) Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 36 | 40) Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 37 | 41) Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 38 | 42) Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 40 | 44) Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | ООО «СГЭС» | источник, сети | 1 | ООО «СГЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 41 | 45) Котельная ООО «Газпром энерго» | ООО «Газпром энерго» | источник, сети | 4 | ООО «Газпром энерго» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 42 | 46) Котельная АО «Аэропорт Сургут» | АО «Аэропорт Сургут» | источник, сети | 5 | АО «Аэропорт Сургут» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 43 | 47) Котельная СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | источник, сети | 6 | СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 44 | 48) Котельная ООО УК «СЗТК» | ООО «ОРИОН» | источник, сети | 7 | ООО «ОРИОН» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 45 | 49) Котельная ООО «ТВС-сервис» | ООО «ТВС-сервис» | источник, сети | 8 | ООО «ТВС-сервис» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 46 | 50) Котельная АО «Горремстрой» | АО «Горремстрой» | источник, сети | 9 | АО «Горремстрой» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 47 | 51) Котельная ООО «Технические системы» | ООО «Технические системы» | источник, сети | 10 | ООО «Технические системы» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 48 | 52) Котельная ООО «СКАТ-База» | ООО «СКАТ-База» | источник, сети | 11 | ООО «СКАТ-База» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 49 | 53) Котельная ООО «ТехСтрой» | ООО «ТехСтрой» | источник, сети | 12 | ООО «ТехСтрой» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлен в таблице ниже.

Таблица 10.2 – Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| № зоны ЕТО | Наименование ЕТО | Номер системы теплоснабжения | Описание зоны действия ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СГЭС» | 1, 10, 40 | Система теплоснабжения комплекса СГРЭС-1 - ПКТС. Системы теплоснабжения от 2 собственных котельных. |
| 2 | СГМУП «ГТС» | 1, 6-10, 12-23 | Система теплоснабжения комплекса СГРЭС-1 - ПКТС. Система теплоснабжения от СГРЭС-2. 20 системы теплоснабжения от 23 муниципальных котельных. |
| 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 1, 8, 24, 50, 26-28, 30-38 | 16 систем теплоснабжения от котельных ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 4 | ООО «Газпром энерго» | 41 | Система теплоснабжения от котельной ООО «Газпром энерго» |
| 5 | АО «Аэропорт Сургут» | 42 | Система теплоснабжения от котельной АО «Аэропорт Сургут» |
| 6 | СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | 43 | Система теплоснабжения от котельной СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |
| 7 | ООО «ОРИОН» | 44 | Система теплоснабжения от котельной ООО УК «СЗТК» |
| 8 | ООО «ТВС-сервис» | 45 | Система теплоснабжения от котельной ООО «ТВС-сервис» |
| 9 | АО «Горремстрой» | 46 | Система теплоснабжения от котельной АО «Горремстрой» |
| 10 | ООО «Технические системы» | 47 | Система теплоснабжения от котельной ООО «Технические системы» |
| 11 | ООО «СКАТ-База» | 48 | Система теплоснабжения от котельной ООО «СКАТ-База» |
| 12 | ООО «ТехСтрой» | 49 | Система теплоснабжения от котельной ООО «ТехСтрой» |

Рисунок 10.1 – Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

    - Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 Правил организации теплоснабжения

    - Критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

Размер собственного капитала;

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

    - Обязанности ЕТО

Обязанности ЕТО установлены Правилами организации теплоснабжения. В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

    - Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО

Обоснование решений по присвоению статуса ЕТО на территории городского округа представлены в таблице ниже (таблица П49.3 МУ).

Таблица 10.3 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ)

| № системы теплоснабжения | Номера, наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1) СГРЭС-1 2) ПКТС 3) СГРЭС-2 4) Котельная №1 5) Котельная №2 6) Котельная №3 28) Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» 33) Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1) 903 | филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 | 142999402 | 1 источник | собственность | - | нет | 1 2 3 | 1) ООО «СГЭС» 2) СГМУП «ГТС» 3) ПАО «Сургутнефтегаз» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  | 2) 296,7 4) 65,64 5) 87,74 6) 89,66 | СГМУП «ГТС» | 5718198 | источники, сети | 1) аренда ПКТС 2) остальные котельные и сети - хоз. ведение | 24434,36 | нет |  |  |  |
|  |  | 3) 840 | ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 | 140563466 | 1 источник | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | 28) 4,98 33) 4,01 | ПАО «Сургутнефтегаз» | не формируется для данной организации уставный капитал - 43427992940 | источники, сети | собственность | 226,20 | нет |  |  |  |
|  |  | - | ООО «СГЭС» | 7847477 | сети | собственность | 35056,62 | нет |  |  |  |
|  |  | - | ООО «Сибпромстрой №18» | 39089 | сети | собственность | 373,50 | нет |  |  |  |
| 6 | 7) Котельная №5 | 10,26 | СГМУП «ГТС» | 5718198 | источник, сети | хоз. ведение | 139,45 | нет | 2 | СГМУП «ГТС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 7 | 8) Котельная №6 | 9,23 | СГМУП «ГТС» | 5718198 | источник, сети | хоз. ведение | 10,30 | нет |  | СГМУП «ГТС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 8 | 9) Котельная №7 30) Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» 40) Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 9) 10,025 | СГМУП «ГТС» | 5718198 | источник, сети | хоз. ведение | 58,29 | нет | 2 3 | 1) СГМУП «ГТС» 2) ПАО «Сургутнефтегаз» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  | 30) 10,34 40) 4,2 | ПАО «Сургутнефтегаз» | не формируется для данной организации уставный капитал - 43427992940 | источники, сети | собственность | 480,40 | нет |  |  |  |
| 9 | 10) Котельная №9 | 5,53 | СГМУП «ГТС» | 5718198 | источник, сети | хоз. ведение | 25,73 | нет | 2 | СГМУП «ГТС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 10 | 11) Котельная №13 12) Котельная №14 43) Котельная К-45 | 11) 20,9 12) 89,72 | СГМУП «ГТС» | 5718198 | источники, сети | хоз. ведение | 1658,04 | нет | 2 1 | 2) СГМУП «ГТС» 1) ООО «СГЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  | - | ОАО «РЖД» | 4886001379 | сети | собственность | 335,21 | нет |  |  |  |
|  |  | 43) 60 | ООО «СГЭС» | 7847477 | источник, сети | собственность | 1292,48 | нет |  |  |  |
| 12 | 13) Котельная №21 | 4,46 | СГМУП «ГТС» | 5718198 | источник, сети | хоз. ведение | 13,41 | нет | 2 | 2) СГМУП «ГТС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 13 | 14) Котельная №22 "Олимпия" | 5,17 | СГМУП «ГТС» | 5718198 | источник, сети | хоз. ведение | 57,40 | нет |  |  |  |
| 14 | 15) Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 4,67 | СГМУП «ГТС» | 5718198 | источник, сети | хоз. ведение | 26,10 | нет |  |  |  |
| 15 | 16) Котельная №24 "Нефтяник" | 4,95 | СГМУП «ГТС» | 5718198 | источник, сети | хоз. ведение | 5,50 | нет |  |  |  |
| 16 | 17) Котельная №25 п. Лесной | 0,84 | СГМУП «ГТС» | 5718198 | источник, сети | хоз. ведение | 12,73 | нет |  |  |  |
| 17 | 18) Котельная №26 "Набережный" 19) Котельная №27 "Набережный" | 1) 1,2 2) 2,35 | СГМУП «ГТС» | 5718198 | источники, сети | хоз. ведение | 3,10 | нет |  |  |  |
| 18 | 20) Котельная №28 п. Юность | 14,10 | СГМУП «ГТС» | 5718198 | источник, сети | хоз. ведение | 129,20 | нет |  |  |  |
| 19 | 21) Котельная №29 п. Таежный | 4,79 | СГМУП «ГТС» | 5718198 | источник, сети | хоз. ведение | 120,00 | нет |  |  |  |
| 20 | 22) Котельная №30 п. Лунный | 7,66 | СГМУП «ГТС» | 5718198 | источник, сети | хоз. ведение | 168,00 | нет |  |  |  |
| 21 | 23) Котельная №32 п. Снежный 24) Котельная №33 п. Снежный | 1,90 | СГМУП «ГТС» | 5718198 | источники, сети | хоз. ведение | 408,40 | нет |  |  |  |
| 22 | 25) Котельная №34 Крылова, 40 | 1,08 | СГМУП «ГТС» | 5718198 | источник, сети | хоз. ведение | 587,70 | нет |  |  |  |
| 23 | 26) Котельная №35 Спортивное (законсервирована) |  | СГМУП «ГТС» | 5718198 | источник, сети | хоз. ведение |  | нет |  |  |  |
| 24 | 27) Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,22 | ПАО «Сургутнефтегаз» | не формируется для данной организации уставный капитал - 43427992940 | источник, сети | собственность | 38,00 | нет | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 50 | 29) Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5,16 | ПАО «Сургутнефтегаз» | не формируется для данной организации уставный капитал - 43427992940 | источник, сети | собственность | 5,90 | нет |  |  |  |
| 26 | 30) Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 10,34 | ПАО «Сургутнефтегаз» | не формируется для данной организации уставный капитал - 43427992940 | источник, сети | собственность | 331,40 | нет |  |  |  |
| 27 | 31) Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3,42 | ПАО «Сургутнефтегаз» | не формируется для данной организации уставный капитал - 43427992940 | источник, сети | собственность | 92,30 | нет |  |  |  |
| 28 | 32) Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,19 | ПАО «Сургутнефтегаз» | не формируется для данной организации уставный капитал - 43427992940 | источник, сети | собственность | 186,70 | нет |  |  |  |
| 30 | 34) Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 7,30 | ПАО «Сургутнефтегаз» | не формируется для данной организации уставный капитал - 43427992940 | источник, сети | собственность | 470,90 | нет |  |  |  |
| 31 | 35) Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 26,66 | ПАО «Сургутнефтегаз» | не формируется для данной организации уставный капитал - 43427992940 | источник, сети | собственность | 548,30 | нет |  |  |  |
| 32 | 36) Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 36,83 | ПАО «Сургутнефтегаз» | не формируется для данной организации уставный капитал - 43427992940 | источник, сети | собственность | 587,70 | нет |  |  |  |
| 33 | 37) Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5,09 | ПАО «Сургутнефтегаз» | не формируется для данной организации уставный капитал - 43427992940 | источник, сети | собственность | 50,10 | нет |  |  |  |
| 34 | 38) Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 7,44 | ПАО «Сургутнефтегаз» | не формируется для данной организации уставный капитал - 43427992940 | источник, сети | собственность | 282,90 | нет |  |  |  |
| 35 | 39) Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,27 | ПАО «Сургутнефтегаз» | не формируется для данной организации уставный капитал - 43427992940 | источник, сети | собственность | 45,80 | нет |  |  |  |
| 36 | 40) Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,20 | ПАО «Сургутнефтегаз» | не формируется для данной организации уставный капитал - 43427992940 | источник, сети | собственность | 149,00 | нет |  |  |  |
| 37 | 41) Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 28,67 | ПАО «Сургутнефтегаз» | не формируется для данной организации уставный капитал - 43427992940 | источник, сети | собственность | 443,00 | нет |  |  |  |
| 38 | 42) Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,29 | ПАО «Сургутнефтегаз» | не формируется для данной организации уставный капитал - 43427992940 | источник, сети | собственность | 443,00 | нет |  |  |  |
| 40 | 44) Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 1,92 | ООО «СГЭС» | не формируется для данной организации уставный капитал - 43427992940 | источник, сети | собственность | 4,36 | нет | 1 | ООО «СГЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 41 | 45) Котельная ООО «Газпром энерго» | 33,13 | ООО «Газпром энерго» | 9507784 | источник, сети | собственность | 716,00 | нет | 4 | ООО «Газпром энерго» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 42 | 46) Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 14,65 | АО «Аэропорт Сургут» | 1041340 | источник, сети | собственность | 144,50 | нет | 5 | АО «Аэропорт Сургут» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 43 | 47) Котельная СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | 10,08 | СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | 430628 | источник, сети | собственность | 21,27 | нет | 6 | СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 44 | 48) Котельная ООО УК «СЗТК» | 13,00 | ООО «ОРИОН» | 408062 | источник, сети | собственность | 207,29 | нет | 7 | ООО «ОРИОН» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 45 | 49) Котельная ООО «ТВС-сервис» | 3,96 | ООО «ТВС-сервис» | 8302 | источник, сети | собственность | 125,30 | нет | 8 | ООО «ТВС-сервис» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 46 | 50) Котельная АО «Горремстрой» | 1,81 | АО «Горремстрой» | 7385 | источник, сети | собственность | 43,70 | нет | 9 | АО «Горремстрой» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 47 | 51) Котельная ООО «Технические системы» | 5,40 | ООО «Технические системы» | 5723 | источник, сети | собственность | 113,00 | нет | 10 | ООО «Технические системы» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 48 | 52) Котельная ООО «СКАТ-База» | 2,70 | ООО «СКАТ-База» | 6794 | источник, сети | собственность | 99,73 | нет | 11 | ООО «СКАТ-База» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 49 | 53) Котельная ООО «ТехСтрой» | 2,32 | ООО «ТехСтрой» | 1023 | источник, сети | собственность | 56,10 | нет | 12 | ООО «ТехСтрой» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

К настоящему моменту теплоснабжающими или теплосетвыми организациями не поданы заявки на присвоение статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности ЕТО.

В соответствии с пунктом 11 Правил организации теплоснабжения, в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в соответствующей зоне деятельности источника, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

В соответствии с п. 14 ст. 2 ФЗ №190 «О теплоснабжении»:

«…14) система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями…»

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, представлен в таблице ниже.

Технологические связи имеются между системами теплоснабжения, образованными на базе следующих теплоисточников:

- СТ №1: СГРЭС-1+ПКТС, СГРЭС-2, котельная №1, котельная №2, котельная №3 (СГМУП «ГТС»), котельная №3 по ул. Нефтеюганское шоссе УТТ-6, Котельная №8 Андреевский заезд УЭСХ (ПАО «Сургутнефтегаз»);

- СТ №10: котельная №13, котельная №14 (СГМУП «ГТС»), котельная К-45 (ООО «СГЭС»);

- СТ №17: котельная №26, котельная №27 (СГМУП «ГТС») – несоответствия нет, оба источника входили в СТ №17;

- СТ №8: котельная №7 (СГМУП «ГТС»), котельная №5 Андреевский заезд (ПАО «Сургутнефтегаз»), котельная №17 Андреевский заезд СНГФ (ПАО «Сургутнефтегаз»);

- СТ №21: котельная №32, котельная №33 (СГМУП «ГТС») – несоответствия нет, оба источника входили в СТ №21.

Таблица 10.4 – Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

| № системы теплоснабжения | Номера, наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Адрес | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | техническое обслуживание | собственник | техническое обслуживание |
| 1 | 1) СГРЭС-1 2) ПКТС 3) СГРЭС-2 4) Котельная №1 5) Котельная №2 6) Котельная №3 28) Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» 33) Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1) г. Сургут, ул. Электротехническая, 23/1 2) г. Сургут, ул. Мира, д.41 3) г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 4) г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 5) г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр. 4 6) г. Сургут ул. Майская д.10/2 стр.2 28) г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 56, соор. 19 33) г. Сургут, Андреевский заезд, 2, соор. 4 | 1) филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 2) ООО «СГЭС» 3) ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 4, 5, 6) СГМУП «ГТС» 28, 33) ПАО «Сургутнефтегаз» | 1) филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 2) СГМУП «ГТС» 3) ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 4, 5, 6) СГМУП «ГТС» 28, 33) ПАО «Сургутнефтегаз» | 1, 3) ООО «СГЭС» 2, 4, 5, 6) муниципальная собственность, СГМУП «ГТС» 2, 3) ООО «Сибпромстрой №18» 28, 33) ПАО «Сургутнефтегаз» | 1, 3) ООО «СГЭС» 2, 4, 5, 6) СГМУП «ГТС» 2, 3) ООО «Сибпромстрой №18» 28, 33) ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 6 | 7) Котельная №5 | п. Дорожный | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 7 | 8) Котельная №6 | Заячий остров | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 8 | 9) Котельная №7 30) Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» 40) Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 9) 8-ой пром.узел, ул.Индустриальная 30) г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 8 40) г. Сургут, Андреевский заезд, 9 | 9) муниципальная собственность 30) ПАО «Сургутнефтегаз» 40) ПАО «Сургутнефтегаз» | 9) СГМУП «ГТС» 30) ПАО «Сургутнефтегаз» 40) ПАО «Сургутнефтегаз» | 9) муниципальная собственность 30) ПАО «Сургутнефтегаз» 40) ПАО «Сургутнефтегаз» | 9) СГМУП «ГТС» 30) ПАО «Сургутнефтегаз» 40) ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 9 | 10) Котельная №9 | 8-ой пром.узел, ул.Буровая | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 10 | 11) Котельная №13 12) Котельная №14 43) Котельная К-45 | 11) р-н ж/д,ул.Западная 1/1 12) р-н ж/д ул. Западная 1/1 43) г. Сургут, ул. Крылова, 55/2 | 11) муниципальная собственность 12) муниципальная собственность 43) ООО «СГЭС» | 11) СГМУП «ГТС» 12) СГМУП «ГТС» 43) ООО «СГЭС» | 11) ОАО «РЖД» 12) муниципальная собственность 43) ООО «СГЭС» | 11) ОАО «РЖД» 12) СГМУП «ГТС» 43) ООО «СГЭС» |
| 12 | 13) Котельная №21 | п. Звездный ул.Трубная | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 13 | 14) Котельная №22 "Олимпия" | ГМУ СОЦ Олимпия п. Барсово | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 14 | 15) Котельная №23 "Ледовый Дворец" | Ледовый дворец Югорский тракт, 40 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 15 | 16) Котельная №24 "Нефтяник" | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 (Поликлиника Нефтяник) | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 16 | 17) Котельная №25 п. Лесной | пос. Лесной | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 17 | 18) Котельная №26 "Набережный" 19) Котельная №27 "Набережный" | 18) г. Сургут, Набережный пр. 17/2 19) г. Сургут, Набережный пр. 17 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 18 | 20) Котельная №28 п. Юность | п. Юность | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 19 | 21) Котельная №29 п. Таежный | п. Таежный | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 20 | 22) Котельная №30 п. Лунный | п. Лунный | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 21 | 23) Котельная №32 п. Снежный 24) Котельная №33 п. Снежный | п. Снежный | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 22 | 25) Котельная №34 Крылова, 40 | г. Сургут, ул. Крылова, 40 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 23 | 26) Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | г. Сургут Спортивное ядро | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 24 | 27) Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Аэропорт | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 50 | 29) Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 10 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 26 | 30) Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 8 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 27 | 31) Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Буровая, 1, соор. 15 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 28 | 32) Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Заячий остров, 6 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 30 | 34) Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Северный промрайон, Индустриальная, 56, соор. 19 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 31 | 35) Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 7/1, соор. 4 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 32 | 36) Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Промышленная, 20/1 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 33 | 37) Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ш. Нефтеюганское, 54, соор. 1 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 34 | 38) Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Югорский тракт, 6/1 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 35 | 39) Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Промышленная, 2, соор. 9 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 36 | 40) Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Андреевский заезд, 9 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 37 | 41) Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Автомобилистов, 16 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 38 | 42) Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Заячий остров, 6, соор. 19 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 40 | 44) Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» |
| 41 | 45) Котельная ООО «Газпром энерго» | г. Сургут, ул. Производственная,17 | ООО «Газпром энерго» | ООО «Газпром энерго» | ООО «Газпром энерго» | ООО «Газпром энерго» |
| 42 | 46) Котельная АО «Аэропорт Сургут» | г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 | АО «Аэропорт Сургут» | АО «Аэропорт Сургут» | АО «Аэропорт Сургут» | АО «Аэропорт Сургут» |
| 43 | 47) Котельная СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 2 (ПРОМЗОНА) | СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | СГМУП «Сургутский Хлебозавод» | СГМУП «Сургутский Хлебозавод» |
| 44 | 48) Котельная ООО УК «СЗТК» | г. Сургут, ул. Автомобилистов, д. 3 | ООО «ОРИОН» | ООО «ОРИОН» | ООО «ОРИОН» | ООО «ОРИОН» |
| 45 | 49) Котельная ООО «ТВС-сервис» | г. Сургут ул. Инженерная 20 стр. 2 | ООО «ТВС-сервис» | ООО «ТВС-сервис» | ООО «ТВС-сервис» | ООО «ТВС-сервис» |
| 46 | 50) Котельная АО «Горремстрой» | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 21 база АО «Горремстрой» | АО «Горремстрой» | АО «Горремстрой» | АО «Горремстрой» | АО «Горремстрой» |
| 47 | 51) Котельная ООО «Технические системы» | г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 64/1 | ООО «Технические системы» | ООО «Технические системы» | ООО «Технические системы» | ООО «Технические системы» |
| 48 | 52) Котельная ООО «СКАТ-База» | г. Сургут, ул. Монтажная 4 | ООО «СКАТ-База» | ООО «СКАТ-База» | ООО «СКАТ-База» | ООО «СКАТ-База» |
| 49 | 53) Котельная ООО «ТехСтрой» | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая | ООО «ТехСтрой» | ООО «ТехСтрой» | ООО «ТехСтрой» | ООО «ТехСтрой» |

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Как показано в Главе 7 Обосновывающих материалов, перераспределения нагрузок между действующими источниками теплоснабжения не предусматривается.

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети кото-рой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной за-конный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

- Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в том числе в городе Сургуте действует региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций со сроком действия до 2022 года, утвержденная Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22.02.2019 №96-рп «О региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2022 года» (далее – Программа).

Мероприятия, касающиеся системы газоснабжения города Сургута, в Программе – не предусмотрены.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Планы развития энергосистемы ХМАО – Югры определены следующими нормативными документами:

- Схема и программы развития Единой энергетической системы России на 2020-2028 гг. (далее по тексту - СиПР ЕЭС на 2022 - 2028 годы);

- Схема и программа развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2028 г. (далее по тексту – СиПРЭ ХМАО – Югры до 2028 г.) – одобрена распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 апреля 2022 года N 203-рп).

Решения,предусмотренные схемой теплоснабжения не противоречат, предусматриваемым в вышеперечисленных программах и представлены ниже. Корректировка программ не требуется.

СГРЭС-1:

Таблица 13.1 – План по вводу, выводу и модернизации оборудования СГРЭС-1

| Марка оборудования | № блока | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-200-130-3 | 1 | МВт/Гкал/ч | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 |
| К-200-130-3 | 2 | МВт/Гкал/ч | 215 / 0 | 215 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| К-215-130 |  | МВт/Гкал/ч | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 |
| К-200-130-3 | 3 | МВт/Гкал/ч | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 |
| К-200-130-3 | 4 | МВт/Гкал/ч | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 |
| К-200-130-3 | 5 | МВт/Гкал/ч | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 |
| К-200-130-3 | 6 | МВт/Гкал/ч | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 |
| К-200-130-3 | 7 | МВт/Гкал/ч | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 |
| К-200-130-3 | 8 | МВт/Гкал/ч | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 |
| К-200-130-3 | 9 | МВт/Гкал/ч | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 |
| К-210-130-3 | 10 | МВт/Гкал/ч | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 |
| К-210-130-3 | 11 | МВт/Гкал/ч | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 |
| Т-178/210-130 | 12 | МВт/Гкал/ч | 178 / 183 | 178 / 183 | 178 / 183 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Т-190/225-130 |  | МВт/Гкал/ч | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 |
| К-210-130-3 | 13 | МВт/Гкал/ч | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Т-190/225-130 |  | МВт/Гкал/ч | 0 / 0 | 0 / 0 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 |
| Т-180/210-130 | 14 | МВт/Гкал/ч | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 |
| Т-180/210-130 | 15 | МВт/Гкал/ч | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 |
| К-210-130-3 | 16 | МВт/Гкал/ч | 0 / 0 | 0 / 0 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 |
|  | - модернизация оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ввод в эксплуатацию оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вывод из эксплуатации оборудования с целью ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 13.1 – Динамика изменения установленной мощности СГРЭС-1

СГРЭС-2:

В соответствии с СиПР ЕЭС на 2022 – 2028 гг.  на СГРЭС-2 предусматриваются следующие мероприятия по модернизации генерирующего оборудования:

- модернизация турбины К-810-240-5 Ст. №2 с увеличением установленной мощности на 20 МВт (2026 г.);

- модернизация турбины К-810-240-5 Ст. №3 с увеличением установленной мощности на 20 МВт (2027 г.);

- модернизация турбины К-810-240-5 Ст. №4 с увеличением установленной мощности на 20 МВт (2025 г.);

- модернизация турбины К-810-240-5 Ст. №5 с увеличением установленной мощности на 20 МВт (2024 г.);

- модернизация ПГУ-400 Ст. №7 с увеличением установленной мощности с 396,9 до 410 МВт (2025 г.);

Изменения тепловой мощности станции в результате её модернизации не предполагается.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

На территории города Сургута в системе теплоснабжения действуют два источника тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

- Сургутская ГРЭС-1 (СГРЭС-1), эксплуатируемая филиалом ПАО «ОГК-2»;

- Сургутская ГРЭС-2 (СГРЭС-2), эксплуатируемая ПАО «Юнипро».

Тепловой мощности указанных объектов с учетом реализации мероприятий по реконструкции достаточно для обеспечения теплом потребителей города Сургута.

Строительство иных генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии до 2035 г., в границах города Сургута – не предполагается.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Действующая схема водоснабжения и водоотведения города Сургут утверждена Постановлением Администрации города Сургута от 14.12.2020 №9305 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут». В схеме водоснабжения и водоотведения предлагаемые мероприятия по строительству и реконструкции системы централизованного водоснабжения направлены на повышения качества водоподготовки исходной воды, повышение надежности водоснабжения, удовлетворения спроса на воду.

В перспективном балансе потребления холодной воды в схеме водоснабжения и водоотведения города Сургут учитываются дополнительные расходы воды необходимые для обеспечения холодным и горячим водоснабжения планируемых к вводу объектов капитального строительства.

При необходимости в мероприятиях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы водоснабжения города Сургута учтены мероприятия, обеспечивающие увеличение мощности источников водоснабжения.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В соответствии с проектом «Реконструкция теплофикационного комплекса для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1», выполненным ЗАО «Проектно-инженерный центр УралТЭП» (ЗАО «ПИЦ УралТЭП»), для обеспечения перспективной нагрузки комплексом СГРЭС-1 предлагается выполнить следующее:

Для обеспечения увеличения суммарной пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды СГРЭС-1 до 14000 т/ч и возможности отпуска установленной теплофикационной мощности ББУ блоков ст. № 12, 14, 15 равной 703 Гкал/ч требуются реализация мероприятия по реконструкции теплофикационного комплекса СГРЭС-1:

а) Установка дополнительного насосного оборудования:

- сетевые насосы первого подъема – ТНП-5 и ТНП-6 (СЭ2500-60-11-1, N=630 кВт, U = 6000 В);

- сетевые насосы второго подъема - ТНЗ-7, ТНЗ-8 и ТНЗ-9 (Wilo SCP300/660-630/4, N=630 кВт, U = 6000 В).

б) Прокладка новой прямой и обратной тепломагистрали СГРЭС-1 – 18 микрорайон диаметром 1000 до ограды промплощадки СГРЭС-1 для отпуска дополнительного расхода сетевой воды в размере 3000 т/ч.

в) Реконструкция трубопроводов подключения тепловой сети «Промзона» к Сургутской ГРЭС-1. Заменяется на новый подающий трубопровод D800 тепловой сети «Промзона» от напорного коллектора насосов ТНЗ-1…ТНЗ-6 в главном корпусе станции до точки подключения напорного коллектора насосов ТНЗ-7…ТНЗ-9 на выходе из главного корпуса.

Также для обеспечения горячим водоснабжением планируемых к вводу объектов капитального строительства (многоквартирных и жилых домов, общественных зданий и производственных зданий промышленных мероприятий) потребуется реализация мероприятий по подключению этих объектов к системе водоснабжения

- Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

К индикаторам, характеризующим развитие существующей системы теплоснабжения, должны относиться:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие существующих систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО, должны относиться:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности ЕТО с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии ЕТО в системах теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей ЕТО;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, должны относиться:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в поселении, городском округе, городе федерального значения;

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в поселениях, городских округах, городах федерального значения;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в поселении, городском округе, городе федерального значения;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

К индикаторам, характеризующим динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения), по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:

- общая отапливаемая площадь жилых зданий;

- общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий;

- тепловая нагрузка всего, в том числе:

- в жилищном фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения.

- расход тепловой энергии всего, в том числе:

- в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде;

- удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- градус-сутки отопительного периода;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде;

- средняя плотность тепловой нагрузки;

- средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя;

- средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

К индикаторам, характеризующим функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника (источников) комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:

- установленная электрическая мощность источника комбинированной выработки;

- установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки, в том числе базовая (турбоагрегатов) и пиковая;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе из отборов турбоагрегатов;

- доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электрическую энергию, отпущенную с шин источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электрическую энергию, выработанную на базе теплового потребления;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива на источнике комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов источника комбинированной выработки;

- удельная установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от источника комбинированной выработки;

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов.

К индикаторам, характеризующим функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), должны относиться:

- установленная тепловая мощность котельной;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности котельной;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения;

- удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива;

- число часов использования установленной тепловой мощности;

- удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной;

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной;

- доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч;

- доля котельных, оборудованных приборами учета.

К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:

- протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения;

- присоединенная тепловая нагрузка;

- относительная материальная характеристика;

- нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных;

- относительные нормативные потери в тепловых сетях;

- линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям;

- количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям;

- удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;

- тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети);

- фактический расход теплоносителя;

- удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;

- нормативная подпитка тепловой сети;

- фактическая подпитка тепловой сети;

- расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя;

- удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.

К индикаторам, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:

- плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии;

- освоение инвестиций, в процентах от плана;

- плановая потребность в инвестициях в тепловые сети;

- освоение инвестиций в тепловые сети, в процентах от плана;

- план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

- всего инвестиций накопленным итогом;

- освоение инвестиций в переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

- всего плановая потребность в инвестициях;

- всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом;

- источники инвестиций, в том числе собственные средства; средства за счет присоединения потребителей; средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- тариф на производство тепловой энергии;

- тариф на передачу тепловой энергии;

- тариф на теплоноситель;

- конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС);

- тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.

Все вышеперечисленные показатели по каждому источнику теплоснабжения отдельно приведени в Главе 13 Схемы теплоснабжения.

Факты нарушения антимонопольного законодательства не зафиксированы.

Санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не применялись.

Таблица 14.1 –Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования СГРЭС-1 и СГРЭС-2 в зоне деятельности ЕТО №1,2,3

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 3333,0 | 3333,0 | 3333,0 | 3333,0 | 3333,0 | 3333,0 | 3333,0 | 3308,0 | 3130,0 | 3130,0 | 3320,0 | 3320,0 | 3320,0 | 3320,0 | 3320,0 | 3320,0 | 3320,0 | 3320,0 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 1051,0 | 868,0 | 888,0 | 1048,0 | 1048,0 | 1048,0 | 1048,0 | 1048,0 | 1048,0 | 1048,0 | 1048,0 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 1051,0 | 868,0 | 888,0 | 1048,0 | 1048,0 | 1048,0 | 1048,0 | 1048,0 | 1048,0 | 1048,0 | 1048,0 |
| 2.2. | пиковая | Qjп.тэц | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр.тэц | Гкал/ч | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 333,5 | 344,8 | 360,1 | 371,1 | 380,2 | 400,4 | 419,2 | 430,9 | 434,2 | 442,2 | 443,3 | 446,9 | 451,3 | 453,9 | 458,0 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщ,j | % | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,1 | 61,8 | 60,1 | 58,9 | 63,8 | 53,9 | 52,8 | 58,9 | 58,6 | 57,8 | 57,7 | 57,4 | 56,9 | 56,7 | 56,3 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 1866,0 | 1726,0 | 1557,3 | 1771,6 | 1751,7 | 1684,2 | 1712,4 | 1737,0 | 1793,8 | 1845,5 | 1877,3 | 1885,2 | 1906,5 | 1907,8 | 1916,7 | 1927,5 | 1933,2 | 1943,2 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 1866,0 | 1726,0 | 1557,3 | 1771,6 | 1751,7 | 1684,2 | 1712,4 | 1737,0 | 1793,8 | 1845,5 | 1877,3 | 1885,2 | 1906,5 | 1907,8 | 1916,7 | 1927,5 | 1933,2 | 1943,2 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт-ч | 326,11 | 323,95 | 323,09 | 322,44 | 322,11 | 321,40 | 321,40 | 316,33 | 316,04 | 313,20 | 311,30 | 310,87 | 308,69 | 309,13 | 308,58 | 307,81 | 307,67 | 307,00 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт-ч | 201,95 | 187,96 | 187,88 | 199,63 | 188,59 | 188,17 | 188,17 | 185,20 | 185,04 | 183,37 | 182,26 | 182,00 | 180,73 | 180,99 | 180,67 | 180,21 | 180,14 | 179,74 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 41% | 40% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 42% | 42% | 42% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 2066 | 1911 | 1725 | 1962 | 1940 | 1865 | 1896 | 1653 | 2067 | 2078 | 1791 | 1799 | 1819 | 1820 | 1829 | 1839 | 1845 | 1854 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 2066 | 1911 | 1725 | 1962 | 1940 | 1865 | 1896 | 1653 | 2067 | 2078 | 1791 | 1799 | 1819 | 1820 | 1829 | 1839 | 1845 | 1854 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | Wjтэц | МВт/тыс. чел. | 10,18 | 10,00 | 9,78 | 9,52 | 9,33 | 8,80 | 8,66 | 10,02 | 8,39 | 8,41 | 10,08 | 10,15 | 10,49 | 10,65 | 10,62 | 11,32 | 11,40 | 11,30 |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14191 | 26612 | 27445 | 41877 | 51145 | 49936 | 48728 | 47519 | 46310 | 45101 | 43892 | 42684 |
| СГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 5667,1 | 5667,1 | 5667,1 | 5667,1 | 5667,1 | 5667,1 | 5667,1 | 5667,1 | 5667,1 | 5667,1 | 5667,1 | 5667,1 | 5667,1 | 5667,1 | 5667,1 | 5667,1 | 5667,1 | 5667,1 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
| 2.2. | пиковая | Qjп.тэц | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр.тэц | Гкал/ч | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 290,0 | 299,5 | 330,8 | 344,0 | 349,3 | 367,3 | 397,6 | 404,6 | 409,5 | 413,0 | 415,1 | 417,4 | 419,4 | 422,4 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщ,j | % | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 65,5 | 64,3 | 60,6 | 59,1 | 58,4 | 56,3 | 52,7 | 51,8 | 51,2 | 50,8 | 50,6 | 50,3 | 50,1 | 49,7 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 966,3 | 913,4 | 809,3 | 948,2 | 871,7 | 896,4 | 877,6 | 924,6 | 943,3 | 1008,1 | 1117,7 | 1142,0 | 1158,8 | 1170,1 | 1176,7 | 1183,7 | 1189,6 | 1199,0 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 966,3 | 913,4 | 809,3 | 948,2 | 871,7 | 896,4 | 877,6 | 924,6 | 943,3 | 1008,1 | 1117,7 | 1142,0 | 1158,8 | 1170,1 | 1176,7 | 1183,7 | 1189,6 | 1199,0 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт-ч | 306,85 | 305,69 | 305,85 | 306,59 | 306,18 | 306,90 | 306,90 | 302,91 | 299,87 | 297,39 | 295,01 | 294,50 | 293,12 | 292,62 | 292,44 | 291,86 | 291,58 | 290,43 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт-ч | 162,12 | 161,59 | 161,39 | 161,43 | 160,57 | 160,57 | 160,57 | 158,48 | 156,89 | 155,59 | 154,34 | 154,08 | 153,36 | 153,10 | 153,00 | 152,70 | 152,55 | 151,95 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 42% | 42% | 42% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 44% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1150 | 1087 | 963 | 1129 | 1038 | 1067 | 1045 | 1101 | 1123 | 1200 | 1331 | 1360 | 1380 | 1393 | 1401 | 1409 | 1416 | 1427 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1150 | 1087 | 963 | 1129 | 1038 | 1067 | 1045 | 1101 | 1123 | 1200 | 1331 | 1360 | 1380 | 1393 | 1401 | 1409 | 1416 | 1427 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | Wjтэц | МВт/тыс. чел. | 9,50 | 9,34 | 9,13 | 8,88 | 8,71 | 9,27 | 8,72 | 8,61 | 8,59 | 8,41 | 8,47 | 8,38 | 8,50 | 8,49 | 8,44 | 8,98 | 9,03 | 8,95 |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | 7100 | 6961 | 6828 | 6708 | 6581 | 6452 | 6324 | 6195 | 6066 | 5937 | 5805 | 5673 | 5541 | 5408 | 5276 | 5143 | 5010 | 4878 |
| ИТОГО по на базе источников комбинированной выработки электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 9000,1 | 9000,1 | 9000,1 | 9000,1 | 9000,1 | 9000,1 | 9000,1 | 8975,1 | 8797,1 | 8797,1 | 8987,1 | 8987,1 | 8987,1 | 8987,1 | 8987,1 | 8987,1 | 8987,1 | 8987,1 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 1743,0 | 1743,0 | 1743,0 | 1743,0 | 1743,0 | 1743,0 | 1743,0 | 1891,0 | 1708,0 | 1728,0 | 1888,0 | 1888,0 | 1888,0 | 1888,0 | 1888,0 | 1888,0 | 1888,0 | 1888,0 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 1743,0 | 1743,0 | 1743,0 | 1743,0 | 1743,0 | 1743,0 | 1743,0 | 1891,0 | 1708,0 | 1728,0 | 1888,0 | 1888,0 | 1888,0 | 1888,0 | 1888,0 | 1888,0 | 1888,0 | 1888,0 |
| 2.2. | пиковая | Qjп.тэц | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр.тэц | Гкал/ч | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 607,4 | 634,8 | 659,6 | 701,9 | 724,2 | 749,8 | 786,5 | 828,5 | 838,8 | 851,8 | 856,2 | 862,1 | 868,7 | 873,3 | 880,3 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщ,j | % | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,2 | 63,6 | 62,2 | 59,7 | 61,7 | 56,1 | 54,5 | 56,1 | 55,6 | 54,9 | 54,6 | 54,3 | 54,0 | 53,7 | 53,4 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 2832,3 | 2639,4 | 2366,6 | 2719,7 | 2623,4 | 2580,6 | 2589,9 | 2661,6 | 2737,1 | 2853,6 | 2995,0 | 3027,2 | 3065,3 | 3077,9 | 3093,4 | 3111,2 | 3122,8 | 3142,3 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 2832,3 | 2639,4 | 2366,6 | 2719,7 | 2623,4 | 2580,6 | 2589,9 | 2661,6 | 2737,1 | 2853,6 | 2995,0 | 3027,2 | 3065,3 | 3077,9 | 3093,4 | 3111,2 | 3122,8 | 3142,3 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт-ч | 314,95 | 313,58 | 313,07 | 313,14 | 312,54 | 312,85 | 312,76 | 308,33 | 306,41 | 303,78 | 301,59 | 301,11 | 299,41 | 299,29 | 298,96 | 298,30 | 298,09 | 297,13 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт-ч | 191,05 | 180,72 | 180,89 | 189,27 | 181,28 | 180,65 | 180,84 | 177,89 | 177,36 | 175,56 | 173,89 | 173,53 | 172,39 | 172,43 | 172,17 | 171,75 | 171,64 | 171,16 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 43% | 43% | 43% | 44% | 44% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1795 | 1656 | 1497 | 1716 | 1656 | 1633 | 1637 | 1552 | 1767 | 1823 | 1756 | 1776 | 1798 | 1806 | 1815 | 1826 | 1833 | 1844 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1625 | 1514 | 1358 | 1560 | 1505 | 1481 | 1486 | 1408 | 1603 | 1651 | 1586 | 1603 | 1624 | 1630 | 1638 | 1648 | 1654 | 1664 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | Wjтэц | МВт/тыс. чел. | 9,84 | 9,67 | 9,46 | 9,20 | 9,02 | 9,02 | 8,69 | 9,34 | 8,49 | 8,41 | 9,29 | 9,28 | 9,50 | 9,57 | 9,52 | 10,14 | 10,21 | 10,12 |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | 4471 | 4383 | 4299 | 4224 | 4144 | 4063 | 9238 | 13720 | 13673 | 18724 | 22554 | 22025 | 21495 | 20965 | 20434 | 19904 | 19374 | 18844 |

Таблица 14.2 – Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в МО

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1135,5 | 1135,5 | 1136,8 | 1135,8 | 1142,8 | 1142,8 | 1129,8 | 1129,8 | 1229,8 | 1229,8 | 1234,3 | 1415,1 | 1455,6 | 1575,6 | 1644,6 | 1644,6 | 1644,6 | 1644,6 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 584,8 | 584,8 | 586,1 | 591,3 | 589,7 | 609,0 | 599,9 | 618,0 | 645,4 | 658,8 | 681,3 | 727,4 | 787,4 | 810,7 | 823,2 | 877,9 | 900,4 | 910,3 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 48,5 | 48,5 | 48,4 | 47,9 | 48,4 | 46,7 | 46,9 | 45,3 | 47,5 | 46,4 | 44,8 | 48,6 | 45,9 | 48,5 | 49,9 | 46,6 | 45,3 | 44,7 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1087,1 | 1069,6 | 980,5 | 1208,2 | 1075,5 | 1147,4 | 1190,4 | 1248,3 | 1324,9 | 1349,2 | 1420,8 | 1604,2 | 1854,8 | 2055,0 | 2107,0 | 2324,8 | 2417,9 | 2457,3 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,5 | 158,1 | 157,9 | 158,8 | 158,7 | 159,9 | 159,8 | 159,5 | 159,2 | 159,1 | 158,9 | 158,5 | 158,2 | 157,9 | 157,9 | 157,6 | 157,7 | 157,6 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,6 | 90,3 | 90,5 | 90,0 | 90,0 | 89,4 | 89,4 | 89,6 | 89,7 | 89,8 | 89,9 | 90,1 | 90,3 | 90,5 | 90,5 | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 957 | 942 | 863 | 1064 | 941 | 1004 | 1054 | 1105 | 1077 | 1097 | 1151 | 1134 | 1274 | 1304 | 1281 | 1414 | 1470 | 1494 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 5660 | 4902 | 4190 | 3486 | 3031 | 17356 | 16444 | 15031 | 12934 | 12095 | 11216 | 9077 | 8158 | 6928 | 6070 | 5531 | 4992 | 4453 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 107,6 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 |

- Ценовые (тарифные) последствия

Результаты выполненных расчетов тарифных последствий реализации проектов настоящей актуализациеи схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены ниже.

Тарифные последствия в зоне ЕТО №1 (ООО "СГЭС")

Результаты прогноза тарифов ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети, представлены на следующем рисунке:

Рисунок 15.1 – Прогноз тарифа ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2)

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута» (кроме котельной по ул. Крылова, д. 55/2) при реализации мероприятий для обеспечения возможности ТСО исполнить свои обязательства по возврату и обслуживанию кредитов, привлеченных на финансирование мероприятий, до 2035 г. должен возрастать с темпом роста, превышающим индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ на 1,0 п.п. ежегодно.

Результаты прогноза тарифов ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2») на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети, представлены на следующем рисунке:

Рисунок 15.2 – Прогноз тарифа ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2»)

Как видно из рисунка, ООО "СГЭС" (в зоне «на территории ГО Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2») при реализации мероприятий за счет значительного роста полезного отпуска теплоэнергии по годам до 2035 г. среднегодовой тариф не превышает тариф, прогнозируемый с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

Тарифы на тепловую энергию ТСО, для которых запланированы мероприятия за счет тарифов на тепловую энергию в зоне ЕТО №1 приведены ниже.

Тариф Филиала ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1"на тепловую энергию

Рисунок 15.3 – Прогноз тарифа Филиала ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1"

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф Филиала ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1" при реализации мероприятий на всем рассматриваемом периоде до 2035 г. практически соотвествует тарифу, рассчитанному с использованием прогноза Минэкономразвития и растет умеренными темпами.

Тарифные последствия в зоне ЕТО №2 (СГМУП "ГТС")

Результаты прогноза тарифов СГМУП "ГТС" на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети, представлены на следующем рисунке:

Рисунок 15.4 – Прогноз тарифа СГМУП "ГТС"

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф СГМУП "ГТС" при реализации мероприятий за счет значительного роста полезного отпуска теплоэнергии в 2024-2026 гг. снижается в этот период, а далее растет умеренными темпами и в целом до 2035 г. не превышает тариф, прогнозируемый с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.