СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) Книга 1 ТОМ 1 (РАЗДЕЛЫ 1-6)

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» _____________________Е. А. Кикоть | СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» _________________ С. Г. Тыртышный |
| --- | --- |
| "___" ________________2024 г. | "___" ______________ 2024 г. |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Книга 1

ТОМ 1 (РАЗДЕЛЫ 1-6)

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-6)

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 7-17)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Сургута на период до 2035 года

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Книга 4. Электронная модель системы теплоснабжения

Книга 5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Книга 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Книга 7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Книга 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Книга 10. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Книга 11. Перспективные топливные балансы

Книга 12. Оценка надежности теплоснабжения

Книга 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Книга 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия

Книга 16. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Книга 17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Книга 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Книга 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Книга 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Содержание

Перечень таблиц	7

Перечень рисунков	9

Раздел 1.	Концептуальные направления развития схемы теплоснабжения	11

Раздел 2.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа	13

2.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	13

2.1.1.	Существующие отапливаемые площади строительных фондов	13

2.1.2.	Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	17

2.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	22

2.2.1.	Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	22

2.2.1.1.Существующие объемы потребления тепловой мощности	22

2.2.1.2.Существующие объемы потребления тепловой энергии	28

2.2.1.3.Существующие объемы потребления теплоносителя	31

2.2.2.	Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	31

2.2.2.1.Прогноз прироста потребления тепловой мощности	31

2.2.2.2.Прогноз прироста потребления тепловой энергии	33

2.2.2.3.Прогноз прироста потребления теплоносителя	33

2.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	33

2.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу		33

Раздел 3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	34

3.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	34

3.1.1.	Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	34

3.1.2.	Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	68

3.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	68

3.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	68

3.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	146

3.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно	146

Раздел 4.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	150

4.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	150

4.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	178

Раздел 5.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	186

5.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	186

5.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	341

Раздел 6.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	344

6.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	344

6.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	348

6.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	354

6.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	360

6.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	361

6.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии		362

6.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	362

6.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения		362

6.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	362

6.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива		394

# Перечень таблиц

Таблица 2.1 - Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м (расширенная таблица П24.1 МУ)	15

Таблица 2.2 - Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения (расширенная таблица П24.1, на перспективу)	18

Таблица 2.2 - Показатели прироста строительных фондов, в разрезе источников тепловой энергии, кв. м	20

Таблица 2.3 – Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)	23

Таблица 2.4 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации и предшествующие периоды	24

Таблица 2.5 – Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии, по состоянию на 1 января 2024 года	27

Таблица 2.6 - Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии за последние 3 года	29

Таблица 2.7 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия источников тепловой энергии	32

Таблица 3.1 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1,2,3, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ)	69

Таблица 3.2 – Баланс тепловой мощности котельных в зоне действия ЕТО, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ)	73

Таблица 3.3 – Радиусы эффективного теплоснабжения основных теплоисточников города	149

Таблица 4.1 - Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зонах деятельности ЕТО	152

Таблица 4.2 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зоне деятельности ЕТО (П35.5 МУ)	153

Таблица 4.3 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО и новые источники тепловой энергии	166

Таблица 4.3 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей итого по системе теплоснабжения г. Сургут	177

Таблица 4.4 - Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³ (П35.1 МУ)	179

Таблица 4.4 - Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³ (П35.2 МУ)	179

Таблица 4.4 - Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии итого по городу, тыс. м³	185

Таблица 5.1 - Модернизация энергоблоков, проводимая в рамках проектов КОММод СГРЭС-1	188

Таблица 5.2 – Приросты тепловой нагрузки в зоне СГРЭС-1 – ПКТС до 2028 г.	189

Таблица 5.3 – Баланс пропускной способности и расходов теплоносителя в период до 2028 г.	191

Таблица 5.4 - Состав мероприятий по источникам, Вариант 1 (тыс. руб. без НДС)	199

Таблица 5.5 - Состав мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, Вариант 1	204

Таблица 5.6 – Балансы тепловой мощности СГРЭС-1 и СГРЭС-2, Вариант 1	226

Таблица 5.7 – Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения, Вариант 1	227

Таблица 5.8 - Состав мероприятий по строительству тепловых сетей, Вариант 2	254

Таблица 5.9 - Состав мероприятий по строительству источников тепловой энергии, Вариант 2	270

Таблица 5.10 - Состав мероприятий по строительству тепловых сетей, Вариант 3	283

Таблица 5.11 - Состав мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, Вариант 3	299

Таблица 5.12 – Балансы тепловой мощности СГРЭС-1, Вариант 3	310

Таблица 5.13 – Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения, Вариант 3	310

Таблица 5.14 - Состав мероприятий по строительству тепловых сетей, Вариант 4	317

Таблица 5.15 - Состав мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, Вариант 4	333

Таблица 6.1 – Мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии в соответствии с принятым сценарием развития в существующих перспективных районах	347

Таблица 6.2 – Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	349

Таблица 6.3 – Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации СГРЭС-2 для повышения надежности и эффективности функционирования СГРЭС-2 и обеспечения перспективных нагрузок	355

Таблица 6.4 – Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии СГМУП «ГТС» для повышения надежности и эффективности функционирования системы теплоснабжения и обеспечения перспективных тепловых нагрузок	356

Таблица 6.5 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1,2,3, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ) сценарий 3	363

Таблица 6.6 – Балансы с отражением перспективной установленной мощности источников тепловой энергии	365

# Перечень рисунков

Рисунок 2.1 – Деление территории городского округа с использованием планировочных элементов (рисунок П26.1 МУ)	14

Рисунок 3.1 – Зона действия комплекса СГРЭС-1 – ПКТС	35

Рисунок 3.2 – Зона действия СГРЭС-2	37

Рисунок 3.3 – Зона действия котельной №1 СГМУП «ГТС»	38

Рисунок 3.4 – Зона действия котельной №2 СГМУП «ГТС»	39

Рисунок 3.5 – Зона действия котельной №3 СГМУП «ГТС»	40

Рисунок 3.6 – Зона действия котельной №5 СГМУП «ГТС»	40

Рисунок 3.7 – Зона действия котельной №6 СГМУП «ГТС»	41

Рисунок 3.8 – Зона действия котельной №7 СГМУП «ГТС»	41

Рисунок 3.9 – Зона действия котельной №9 СГМУП «ГТС»	42

Рисунок 3.10 – Зона действия котельной №13 СГМУП «ГТС»	43

Рисунок 3.11 – Зона действия котельной №14 СГМУП «ГТС»	43

Рисунок 3.12 – Зона действия котельной №21 СГМУП «ГТС»	44

Рисунок 3.13 – Зона действия котельной №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС»	44

Рисунок 3.14 – Зона действия котельной №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС»	45

Рисунок 3.15 – Зона действия котельной №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС»	45

Рисунок 3.16 – Зона действия котельной №25 п. Лесной СГМУП «ГТС»	46

Рисунок 3.17 – Зона действия котельной №26 "Набережный" СГМУП «ГТС»	46

Рисунок 3.18 – Зона действия котельной №27 "Набережный" СГМУП «ГТС»	47

Рисунок 3.19 – Зона действия котельной №28 п. Юность СГМУП «ГТС»	47

Рисунок 3.20 – Зона действия котельной №29 п. Таежный СГМУП «ГТС»	48

Рисунок 3.21 – Зона действия котельной №30 п. Лунный СГМУП «ГТС»	48

Рисунок 3.22 – Зона действия котельной №32 п. Снежный СГМУП «ГТС»	49

Рисунок 3.23 – Зона действия котельной №33 п. Снежный СГМУП «ГТС»	49

Рисунок 3.24 – Зона действия котельной №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС»	50

Рисунок 3.25 – Зона действия котельной №35 Спортивное (законсервирована) СГМУП «ГТС»	50

Рисунок 3.26 – Зона действия котельной №1 ПАО «Сургутнефтегаз»	51

Рисунок 3.27 – Зона действия котельной №3 ПАО «Сургутнефтегаз»	52

Рисунок 3.28 – Зона действия котельной №4 ПАО «Сургутнефтегаз»	52

Рисунок 3.29 – Зона действия котельной №5 ПАО «Сургутнефтегаз»	53

Рисунок 3.30 – Зона действия котельной №6 ПАО «Сургутнефтегаз»	53

Рисунок 3.31 – Зона действия котельной №7 ПАО «Сургутнефтегаз»	54

Рисунок 3.32 – Зона действия котельной №8 ПАО «Сургутнефтегаз»	55

Рисунок 3.33 – Зона действия котельной №9 ПАО «Сургутнефтегаз»	55

Рисунок 3.34 – Зона действия котельной №10 ПАО «Сургутнефтегаз»	56

Рисунок 3.35 – Зона действия котельной №12 ПАО «Сургутнефтегаз»	56

Рисунок 3.36 – Зона действия котельной №14 ПАО «Сургутнефтегаз»	57

Рисунок 3.37 – Зона действия котельной №15 ПАО «Сургутнефтегаз»	57

Рисунок 3.38 – Зона действия котельной №16 ПАО «Сургутнефтегаз»	58

Рисунок 3.39 – Зона действия котельной №17 ПАО «Сургутнефтегаз»	58

Рисунок 3.40 – Зона действия котельной №19 ПАО «Сургутнефтегаз»	59

Рисунок 3.41 – Зона действия котельной №22 ПАО «Сургутнефтегаз»	59

Рисунок 3.42 – Зона действия котельной К-45 ООО «СГЭС»	60

Рисунок 3.43 – Зона действия котельной «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» ООО «СГЭС»	61

Рисунок 3.44 – Зона действия котельной ООО «Газпром энерго»	62

Рисунок 3.45 – Зона действия котельной «Аэропорт Сургут»	63

Рисунок 3.46 – Зона действия котельной АО «Сургутский Хлебозавод»	64

Рисунок 3.47 – Зона действия котельной ООО УК «СЗТК»	65

Рисунок 3.48 – Зона действия котельной ООО «ТВС-сервис»	65

Рисунок 3.49 – Зона действия котельной АО «Горремстрой»	66

Рисунок 3.50 – Зона действия котельной ООО «Технические системы»	66

Рисунок 3.51 – Зона действия котельной ООО «Скат-База»	67

Рисунок 3.52 – Зона действия котельной ООО «ТехСтрой»	67

Рисунок 4.1 – Подпитка тепловых сетей	150

Рисунок 5.1 – Динамика изменения установленной мощности СГРЭС-1	186

Рисунок 5.2 –Переключение тепловой ЦТП-1 и ЦТП-2	190

Рисунок 5.3 –Переключение тепловой нагрузки перинатального центра	191

Рисунок 5.4 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 1	198

Рисунок 5.5 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 1	221

Рисунок 5.6 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 1	222

Рисунок 5.7 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону новой пиковой котельной по варианту 1	223

Рисунок 5.8 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону новой пиковой котельной по варианту 1	224

Рисунок 2.9 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 2	253

Рисунок 5.10 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону котельной №2 по варианту 2	276

Рисунок 5.11 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону котельной №2 по варианту 2	277

Рисунок 5.12 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 3	282

Рисунок 2.14 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 3	305

Рисунок 2.15 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 3	306

Рисунок 2.16 – Путь для построения пьезометрического графика от новой пиковой котельной в зону новой пиковой котельной по варианту 3	307

Рисунок 2.17 – Пьезометрического график от новой пиковой котельной в зону новой пиковой котельной по варианту 3	308

Рисунок 5.18 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 4	316

Рисунок 5.19 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону котельной К-45 по варианту 4	339

Рисунок 5.20 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону котельной К-45 по варианту 4	340

Рисунок 5.21 – Сравнение средневзвешенного тарифа на тепловую энергию по 1 и 3 сценариям	343

Рисунок 6.1 – Мероприятия по строительству источников тепловой энергии	346

Рисунок 6.2 – Температурный график отпуска тепла от СГРЭС-1 и пиковых котельных	360

Рисунок 6.3 – Мероприятия по переводу котельной ООО «ТехСтрой» в режим ЦТП	361

- Концептуальные направления развития схемы теплоснабжения

Основными задачами, решаемыми при разработке схемы теплоснабжения, являются обеспечение оптимального перспективного распределения зон теплоснабжения городских источников теплоснабжения, с учетом состояния существующих систем инженерной инфраструктуры, планов строительства и реконструкции городских источников теплоснабжения, существующих и прогнозируемых, с учетом перспективного роста тепловых нагрузок, балансов тепловой мощности источников теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей.

Критерием экономической эффективности при выборе оптимального варианта обеспечения теплоснабжения служит прогнозируемый уровень среднего для всего города («общекотлового») тарифа на тепловую энергию. Помимо сравнительного анализа тарифных (ценовых) последствий различных вариантов развития, интегрирующих капитальные и последующие эксплуатационные затраты, выбор оптимального сценария учитывает оценки показателей надежности и экологической безопасности теплоснабжения, а также возможные риски, связанные с необходимостью синхронизации периодов строительства объектов инженерно-технического обеспечения с периодами подключения перспективных объектов системы теплоснабжения.

Долгосрочный горизонт планирования при разработке Схемы теплоснабжения (схема теплоснабжения г. Сургута разрабатывается на расчетный срок до 2035 года) делает нецелесообразным рассмотрение возможных вариантов ее развития как полностью взаимоисключающих, и окончательное принятие единственного безальтернативного варианта. Очевидно, что выбор на среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования зависит от множества неопределенных на текущем этапе факторов. Недостаточно определенными остаются и фактическое развитие застройки на той или иной территории, и изменение тепловых нагрузок и теплопотребления, и возможности инвестиций, и ставки по кредитам, и соотношение цен и тарифов. Фактические возможности и цена прохождения теплотрассами остаются неопределенными до проведения соответствующих проектно-изыскательских работ, как и некоторые другие детали реализации вариантов, которые могут оказаться решающими для их сравнительной эффективности. Таким образом, выбор вариантов на среднесрочную и долгосрочную перспективу развития систем теплоснабжения может быть неоднозначным, отложенным, уточняемым при очередной актуализации схемы теплоснабжения, в задачу которой входит не столько исправление предыдущего ошибочного выбора, сколько уточнение параметров, определяющих прохождение развилок развития.

В то же время, необходимо однозначно определять состав мероприятий по развитию систем теплоснабжения на краткосрочную перспективу, с примерным горизонтом не менее 3 лет, без чего невозможно устойчивое поступательное движение вперед. В качестве таких мероприятий целесообразно определять мероприятия, общие для различных перспективных вариантов развития, мероприятия, относительно которых уже достигнуто консолидированное одобрение со стороны Администрации и теплоснабжающих организаций. С другой стороны, все варианты долгосрочного развития должны совпадать в части первоочередных мероприятий и не должны противоречить уже утвержденным планам.

В соответствии со сказанным, при разработке схемы теплоснабжения варианты развития систем теплоснабжения и относящиеся к ним мероприятия следует подразделять на первоочередные (утверждаемые и включаемые в книги 8 и 9 обосновывающих материалов) и отложенные. При разработке долгосрочных планов целесообразно генерировать максимальное количество вариантов, с выделением в них первоочередных (утверждаемых) и отложенных этапов реализации с сохранением вариативности последних. Рассматриваемые в настоящей схеме теплоснабжения варианты приводятся в Книге 6 «Мастер-план». Однозначные выводы (рекомендации) должны быть сделаны на ближайшую 3-х летнюю перспективу для первоочередных мероприятий. Если при очередной актуализации какой-либо из вариантов перспективного развития перестает включать в себя утверждаемые при этой актуализации первоочередные мероприятия (включает на данном первоочередном этапе другие мероприятия), он должен быть исключен, либо переосмыслен. В то же время, могут появиться новые варианты, в которых эффективные мероприятия в целом отсеиваемых вариантов будут добавлены к мероприятиям сохраняемых вариантов.

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

    - Существующие отапливаемые площади строительных фондов

В настоящее время реализуется Генеральный план города Сургута, расчетный срок реализации – 2035 г.

Разработка нового Генерального плана будет производиться при достижении расчетного периода утвержденного проекта, следовательно, внесение изменений в приросты показателей развития муниципального образования (в связи с корректировкой Генерального плана) будет производиться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Территориальное деление города представлено на рисунке ниже.

Рисунок 2.1 – Деление территории городского округа с использованием планировочных элементов (рисунок П26.1 МУ)

В последнюю пятилетку наблюдается снижение темпов ввода многоквартирного жилищного фонда, несмотря на стабильный и высокий рост численности населения.

Жилищная обеспеченность населения в начале 2024 г. достигла значения 21,71 кв. м/ чел., что превышает установленный стандарт социальной нормы общей площади на человека по РФ на 22% (17,8 кв. м общей площади на человека). Однако в сравнении с городами-аналогами данный показатель относительно мал. Для повышения уровни жизни населения при растущей численности населения, требуется интенсификация темпов жилищного строительства.

Таблица 2.1 - Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м (расширенная таблица П24.1 МУ)

| Показатели | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность постоянного населения (к окончанию года), тыс. чел. | 380,6 | 387,2 | 395,9 | 406,9 | 419,8 |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. (к окончанию года) | 27,1 | 27,1 | 26,9 | 27 | 27,01 |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. (к окончанию года) | 21,7 | 21,7 | 21,6 | 21,7 | 21,71 |
| 2. Площадь территории городского округа, га | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 |
| 3. Застроенные территории (га), в том числе | 18530 | 18791 | 19052 | 19313 | 19323 |
| 3.1. Территории жилой застройки, га | 15227 | 15430 | 15634 | 15837 | 15845 |
| 3.1.1. Территории многоквартирной жилой застройки, га | 13624 | 13799 | 13960 | 14106 | 14114 |
| 3.1.2. Территории индивидуальной жилой застройки, га | 1602 | 1631 | 1674 | 1731 | 1731 |
| 3.2. Территории производственной и коммунально-складской застройки, га | 7898 | 7899 | 7902 | 7906 | 7906,1 |
| 4. Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 4.1. Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 15867,3 | 16077,3 | 16266,3 | 17768,1 | 18152,2 |
| 4.2. Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 188,2 | 191,2 | 199,3 | 372,1 | 75,9 |
| 4.2.1. Новое строительство, в том числе | 205,4 | 198,7 | 216,2 | 399,2 | 81,43 |
| 4.2.1.1. Многоквартирные жилые здания | 198,8 | 191,2 | 175,6 | 333,3 | 80,2 |
| 4.2.1.2. Общественно-деловая застройка | 0 | 0 | 26,6 | 20 | 0,95 |
| 4.2.1.3. Индивидуальная жилищная застройка | 6,6 | 7,5 | 14 | 28,8 | 0 |
| 4.2.1.4. Производственные здания и коммунально-складская застройка | 0 | 0 | 0 | 17,1 | 0,28 |
| 4.2.2. Выбыло общей отапливаемой площади | 17,2 | 7,5 | 17 | 27,2 | 18,4 |
| 4.3. Общая отапливаемая площадь на конец года | 16077,3 | 16266,3 | 17768,1 | 18152,2 | 18233,6 |
| 5. Жилищный фонд (тыс. кв. м) на начало периода - всего, в т.ч.: | 8120,2 | 8266,5 | 8415,3 | 8551,3 | 8473,5 |
| 5.1. Многоквартирные жилые дома | 7974 | 8113,7 | 8262,5 | 8393,3 | 8315,3 |
| 5.2. Индивидуальные жилые дома | 146,2 | 152,8 | 152,8 | 158 | 158,2 |
| 6. Движение жилищного фонда, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 6.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 8120,2 | 8266,5 | 8415,3 | 8551,3 | 8815,6 |
| 6.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 146,3 | 148,8 | 136 | 264,3 | 43,3 |
| 6.2.1. Новое строительство + перевод нежилых помещений в жилые | 159,5 | 154,6 | 149,1 | 285,2 | 61,7 |
| 6.2.1.1. Многоквартирные дома | 152,9 | 147,1 | 135,1 | 256,4 | 61,7 |
| 6.2.1.2. Индивидуальные дома | 6,6 | 7,5 | 14 | 28,8 | 0 |
| 6.2.2. Выбыло жилой площади за год, всего | 13,2 | 5,8 | 13,1 | 20,9 | 18,4 |
| 6.3. Площадь жилых помещений на конец года, всего | 8266,5 | 8415,3 | 8551,3 | 8815,6 | 8858,9 |
| 7. Общая отапливаемая площадь жилых зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 7.1. Отапливаемая площадь жилого фонда на начало года, всего | 10132,3 | 10320,5 | 10505,5 | 10654,4 | 11001,4 |
| 7.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 188,2 | 185 | 148,9 | 347 | 61,8 |
| 7.2.1. Новое строительство | 205,4 | 192,5 | 165,8 | 374,1 | 80,20 |
| 7.2.1.1. Многоквартирные дома | 198,8 | 191,2 | 175,6 | 333,3 | 80,20 |
| 7.2.1.2. Индивидуальные дома | 6,6 | 7,5 | 14 | 28,8 | 0 |
| 7.2.2. Выбыло отапливаемой площади за год, всего | 17,2 | 7,5 | 17 | 27,2 | 18,4 |
| 7.3. Отапливаемая площадь жилого фонда на конец года, всего | 10320,5 | 10505,5 | 10654,4 | 11001,3 | 11063,2 |
| 8. Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 8.1. Отапливаемая площадь ОДЗ на начало года, всего | 4353,9 | 4353,9 | 4353,9 | 4380,5 | 4400,5 |
| 8.2. Прибыло отапливаемой площади ОДЗ за год, в том числе: | 0 | 0 | 26,6 | 20 | 0,95 |
| 8.2.1. Новое строительство | 0 | 0 | 26,6 | 20 | 0,95 |
| 8.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. Отапливаемая площадь ОДЗ на конец года, всего | 4353,9 | 4353,9 | 4380,5 | 4400,5 | 4400,5 |
| 9. Общая отапливаемая площадь производственных зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 9.1. Отапливаемая площадь производственных зданий на начало года, всего | 1381,1 | 1402,9 | 1406,9 | 2733,2 | 2750,3 |
| 9.2. Прибыло отапливаемой площади ПЗ за год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 17,1 | 0,28 |
| 9.2.1. Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 17,1 | 0,28 |
| 9.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. Отапливаемая площадь производственных зданий на конец года, всего | 1402,9 | 1406,9 | 2733,2 | 2750,3 | 2750,6 |

*Сведения об отапливаемых площадях общественных и производственных зданий, по состоянию на 31.12.2022 г. принято экспертно, ввиду отсутствия достоверной информации и неведении статистики по данному вопросу.

    - Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Прогноз прироста объемов теплопотребления и площадей строительных фондов составлен на основании следующих исходных данных:

- материалы Генерального плана;

- утвержденные проекты планировок кварталов по жилищной и общественно-деловой застройке;

- действующие технические условия на подключение объектов капитального строительства к тепловым сетям каждой ЕТО;

- перечень выданных в соответствии со ст. 51 ГрК РФ разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории города, в разрезе планировочных районов;

- сведения о перспективных площадках жилищного строительства, освоение которых уже идет, либо будет начато в ближайшей перспективе;

- проектных деклараций застройщиков.

Актуализирован реестр перспективных потребителей, который представлен в Приложении 1 Книги 3 (таблица П33.2 МУ).

Перспектива развития промышленных предприятий представлена в разделе 1.3. Более точные сведения об увеличении потребности в тепловой мощности и тепловой энергии производственными площадками отсутствуют. Также Схемой теплоснабжения планируется ввод в эксплуатацию нежилых зданий – перспективных объектов коммунально-складского назначения:

- склады;

- парковки (подземные и надземные);

- автосервисы, мойки;

- предприятия сервисного обслуживания и т.д.

Указанные группы потребителей условно отнесены в категорию «производственные здания промышленных предприятий». Указанные группы не будут потреблять технологический пар и горячую воду для обеспечения технологических процессов. Уточнение технологических потребностей промышленных потребителей, с учетом возможного перепрофилирования и расширения промышленных зон, будет производиться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Таблица 2.2 - Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения (расширенная таблица П24.1, на перспективу)

| Показатели | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2024-2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность постоянного населения (к окончанию года), тыс. чел. | 427,9 | 436,1 | 442,8 | 449,6 | 456,3 | 463,1 | 469,8 | 476,6 | 483,3 | 490,1 | 496,8 | 503,6 | - | - | - |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. (к окончанию года) | 27,80 | 28,00 | 28,20 | 28,50 | 29,20 | 29,70 | 30,60 | 31,00 | 31,00 | 33,00 | 33,20 | 33,90 | - | - | - |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. (к окончанию года) | 22,2 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 23,2 | 23,6 | 24,3 | 24,6 | 24,6 | 26,1 | 26,3 | 26,8 | - | - | - |
| 2. Площадь территории городского округа, га | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | - | - | - |
| 3. Застроенные территории (га), в том числе | 19887 | 20225 | 20431 | 20665 | 21061 | 21258 | 21462 | 21954 | 22118 | 22330 | 22479 | 22500 | - | - | - |
| 3.1. Территории жилой застройки, га | 16330 | 16600 | 16878 | 17154 | 17460 | 17752 | 18050 | 18396 | 18623 | 18924 | 19159 | 19187 | - | - | - |
| 3.1.1. Территории многоквартирной жилой застройки, га | 14539 | 14783 | 15033 | 15282 | 15559 | 15824 | 16095 | 16412 | 16611 | 16885 | 17093 | 17093 | - | - | - |
| 3.1.2. Территории индивидуальной жилой застройки, га | 1791 | 1818 | 1846 | 1874 | 1900 | 1928 | 1957 | 1983 | 2011 | 2038 | 2066 | 2094 | - | - | - |
| 3.2. Территории производственной и коммунально-складской застройки, га | 7948 | 7955 | 7955 | 7955 | 7955 | 7955 | 7955 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | - | - | - |
| 4. Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 18233,6 | 19183,5 | 19781,2 | 20405,2 | 21113,6 | 21991,1 | 22932,2 | 24109,1 | 25103,6 | 25461,3 | 26760,3 | 27213,0 | - | - | - |
| 4.2. Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 910,9 | 588,3 | 642,9 | 708,4 | 877,5 | 941,1 | 1176,9 | 994,5 | 373,8 | 1299,0 | 452,7 | 715,1 | 3727,9 | 3112,5 | 2840,5 |
| 4.2.1. Новое строительство, в том числе | 927,6 | 591,1 | 646,5 | 708,4 | 877,5 | 941,1 | 1176,9 | 994,5 | 373,8 | 1299,0 | 452,7 | 715,1 | 3751,2 | 3112,5 | 2840,5 |
| 4.2.1.1. Многоквартирные жилые здания | 557,1 | 366,5 | 376,8 | 441,6 | 448,4 | 420,6 | 637,1 | 370,7 | 191,9 | 1172,2 | 310,6 | 573,5 | 2190,4 | 1428,4 | 2248,3 |
| 4.2.1.2. Общественно-деловая застройка | 344,4 | 200,4 | 205,4 | 266,8 | 428,1 | 520,3 | 539,8 | 621,5 | 165,8 | 126,5 | 141,9 | 137,4 | 1445,1 | 1681,7 | 571,5 |
| 4.2.1.3. Индивидуальная жилищная застройка | 16,8 | 0 | 31,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,056 | 0 | 0 | 4,193 | 47,8 | 0,0 | 20,2 |
| 4.2.1.4. Производственные здания и коммунально-складская застройка | 48,5 | 30,7 | 41,8 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 2,3 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0 | 122,0 | 2,4 | 0,5 |
| 4.2.2. Выбыло общей отапливаемой площади | 39,1 | 6,58 | 8,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4.3. Общая отапливаемая площадь на конец года | 19183,5 | 19781,2 | 20405,2 | 21113,6 | 21991,1 | 22932,2 | 24109,1 | 25103,6 | 25461,3 | 26760,3 | 27213,0 | 27923,8 | - | - | - |
| 5. Жилищный фонд (тыс. кв. м) на начало периода - всего, в т.ч.: | 9047,3 | 9413,9 | 9821,7 | 10263,3 | 10711,7 | 11132,3 | 11769,4 | 12140,1 | 12348,1 | 13520,3 | 13830,9 | 14408,6 | - | - | - |
| 5.1. Многоквартирные жилые дома | 8872,4 | 9238,9 | 9615,7 | 10057,3 | 10505,7 | 10926,3 | 11563,4 | 11934,1 | 12126,0 | 13298,2 | 13608,8 | 14182,3 | - | - | - |
| 5.2. Индивидуальные жилые дома | 174,9 | 174,9 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 226,3 | - | - | - |
| 6. Движение жилищного фонда, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 8858,9 | 9221,5 | 9471,5 | 9748,5 | 10057,6 | 10371,5 | 10665,9 | 11111,8 | 11371,3 | 11516,9 | 12337,5 | 12554,9 | - | - | - |
| 6.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 362,6 | 250,0 | 277,0 | 309,1 | 313,8 | 294,4 | 446,0 | 259,5 | 145,6 | 820,6 | 217,4 | 404,4 | 1512,6 | 999,9 | 1588,0 |
| 6.2.1. Новое строительство + перевод нежилых помещений в жилые | 401,7 | 256,6 | 285,5 | 309,1 | 313,8 | 294,4 | 446,0 | 259,5 | 145,6 | 820,6 | 217,4 | 404,4 | 1566,7 | 999,9 | 1588,0 |
| 6.2.1.1. Многоквартирные дома | 389,9 | 256,6 | 263,8 | 309,1 | 313,8 | 294,4 | 446,0 | 259,5 | 134,4 | 820,6 | 217,4 | 401,4 | 1533,3 | 999,9 | 1573,8 |
| 6.2.1.2. Индивидуальные дома | 11,7 | 0,0 | 21,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 33,5 | 0,0 | 14,2 |
| 6.2.2. Выбыло жилой площади за год, всего | 39,06 | 6,58 | 8,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,2 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. Площадь жилых помещений на конец года, всего | 9221,5 | 9471,5 | 9748,5 | 10057,6 | 10371,5 | 10665,9 | 11111,8 | 11371,3 | 11516,9 | 12337,5 | 12554,9 | 12959,3 | - | - | - |
| 7. Общая отапливаемая площадь жилых зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Отапливаемая площадь жилого фонда на начало года, всего | 11063,2 | 11581,2 | 11938,4 | 12334,0 | 12775,6 | 13224,0 | 13644,6 | 14281,7 | 14652,4 | 14860,4 | 16032,6 | 16343,2 | - | - | - |
| 7.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 518,0 | 357,1 | 395,6 | 441,6 | 448,4 | 420,6 | 637,1 | 370,7 | 208,0 | 1172,2 | 310,6 | 577,7 | 2160,8 | 1428,4 | 2268,5 |
| 7.2.1. Новое строительство | 573,8 | 366,5 | 407,8 | 441,6 | 448,4 | 420,6 | 637,1 | 370,7 | 208,0 | 1172,2 | 310,6 | 577,7 | 2238,2 | 1428,4 | 2268,5 |
| 7.2.1.1. Многоквартирные дома | 557,1 | 366,5 | 376,8 | 441,6 | 448,4 | 420,6 | 637,1 | 370,7 | 191,9 | 1172,2 | 310,6 | 573,5 | 2190,4 | 1428,4 | 2248,3 |
| 7.2.1.2. Индивидуальные дома | 16,8 | 0,0 | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 47,8 | 0,0 | 20,2 |
| 7.2.2. Выбыло отапливаемой площади за год, всего | 55,8 | 9,4 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,4 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. Отапливаемая площадь жилого фонда на конец года, всего | 11581,2 | 11957,2 | 12358,4 | 12775,6 | 13224,0 | 13644,6 | 14281,7 | 14652,4 | 14860,4 | 16032,6 | 16343,2 | 16920,9 | - | - | - |
| 8. Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Отапливаемая площадь ОДЗ на начало года, всего | 4401,5 | 4745,8 | 4946,2 | 5151,7 | 5418,5 | 5846,6 | 6366,9 | 6906,7 | 7528,3 | 7694,0 | 7820,5 | 7962,4 | - | - | - |
| 8.2. Прибыло отапливаемой площади ОДЗ за год, в том числе: | 344,4 | 200,4 | 205,4 | 266,8 | 428,1 | 520,3 | 539,8 | 621,5 | 165,8 | 126,5 | 141,9 | 137,4 | 1445,1 | 1681,7 | 571,5 |
| 8.2.1. Новое строительство | 344,4 | 200,4 | 205,4 | 266,8 | 428,1 | 520,3 | 539,8 | 621,5 | 165,8 | 126,5 | 141,9 | 137,4 | 1445,1 | 1681,7 | 571,5 |
| 8.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3. Отапливаемая площадь ОДЗ на конец года, всего | 4401,5 | 4745,8 | 4946,2 | 5151,7 | 5418,5 | 5846,6 | 6366,9 | 6906,7 | 7528,3 | 7694,0 | 7820,5 | 7962,4 | - | - | - |
| 9. Общая отапливаемая площадь производственных зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Отапливаемая площадь производственных зданий на начало года, всего | 2750,6 | 2799,1 | 2829,8 | 2871,6 | 2871,6 | 2872,6 | 2872,7 | 2872,7 | 2875,0 | 2875,0 | 2875,3 | 2875,5 | - | - | - |
| 9.2. Прибыло отапливаемой площади ПЗ за год, в том числе: | 48,5 | 30,7 | 41,8 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 2,3 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0 | 122,0 | 2,4 | 0,5 |
| 9.2.1. Новое строительство | 48,5 | 30,7 | 41,8 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 2,3 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0 | 122,0 | 2,4 | 0,5 |
| 9.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3. Отапливаемая площадь производственных зданий на конец года, всего | 2799,1 | 2829,8 | 2871,6 | 2871,6 | 2872,6 | 2872,7 | 2872,7 | 2875,0 | 2875,0 | 2875,3 | 2875,5 | 2875,5 | - | - | - |

Таблица 2.2 - Показатели прироста строительных фондов, в разрезе источников тепловой энергии, кв. м

| Источник | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 | 230722 | 193510 | 323553 | 191248 | 252352 | 22559 | 60569 | 0 | 43092 | 42416 | 28904 | 47734 |
| СГРЭС-2 | 322432 | 264887 | 61144 | 130259 | 218228 | 107055 | 70183 | 48100 | 39271 | 19013 | 22004 | 35219 |
| Новая котельная мкр. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51431 | 7482 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК 48 мкр. (3 ВМт) | 10993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| блочная котельная 49 мкр. | 0 | 0 | 10517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 | 367 |
| индивидуальные теплогенераторы | 123381 | 23592 | 54653 | 151614 | 55846 | 10380 | 60192 | 28264 | 34894 | 7249 | 3008 | 459969 |
| Котельная К-45 | 93446 | 36000 | 93393 | 120286 | 239789 | 87037 | 5951 | 60081 | 152072 | 55932 | 120573 | 82497 |
| Котельная ООО «ТехСтрой» | 39506 | 8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная мкр. 51 | 0 | 111265 | 66259 | 54065 | 53836 | 57703 | 53612 | 81744 | 8707 | 0 | 0 | 9840 |
| Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» | 0 | 14221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая БМК 48 мкр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15811 | 7905 | 6416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 1381 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 1882 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 0 | 0 | 0 | 3437 | 0 |
| Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 0 | 11311 | 5425 | 1343 | 7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49757 | 0 |
| Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 36423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25116 | 187749 | 26513 | 57988 | 25077 | 64681 | 38529 |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 20929 | 3909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная кв. П-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719 | 3442 | 917 | 0 | 0 | 5156 | 0 |
| Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115583 | 172805 | 389216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная НТЦ №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307598 | 20931 | 68054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 22624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142231 | 291144 | 255058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная кв. Пойма-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8634 | 3925 | 0 | 4613 |
| Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 269 | 0 | 0 | 0 | 3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проектируемая котельная п. Снежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 4009 | 1257 | 2337 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 631 | 0 | 0 | 0 | 5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 |
| Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24529 | 560536 | 552255 | 41149 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Завод промстройдетали» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11177 | 196288 | 8855 | 8855 | 0 | 0 | 1146 |
| Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 573 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 14663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 | 0 | 0 | 0 | 19492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 13637 | 43911 | 39528 | 39528 | 0 | 8246 | 13106 | 14324 | 573 | 0 | 0 | 0 |

Сводные показатели прироста новых строительных фондов в разрезе расчетных элементов территориального деления представлены ниже в разрезе источников тепловой энергии. В разрезе расчетных элементов территориального деления сведения представлены в Приложении 4 Книги 3.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

    - Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

      - Существующие объемы потребления тепловой мощности

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха минус 42ºC, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий).

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в городе отсутствуют. Возникающие жалобы зачастую связаны с локальными проблемами как у потребителей тепловой энергии, так и на тепловых сетях.

Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска, в диапазоне температур наружного воздуха +4÷tнср, что обусловлено П. 14.2.1 и 14.2.3 Приложения 14 Методических указаний.

В соответствии с П. 14.2.5 Приложения 14 Методических указаний, должна находиться приближенная функциональная линейная зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии). По расчетной регрессии определяется расчетная тепловая нагрузки при расчетной температуре для проектирования систем отопления.

Коэффициенты регрессии, вычисленные на основе показаний технических приборов учета тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 2.3 – Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Параметры регрессии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдвиг линейной функции относительно начала координат, b0 | наклон прямой, b1 |
| 1 | СГРЭС-1 | 223,28 | -7,2034 |
| 2 | Котельная ПКТС |  |  |
| 2.1 | ПКТС-ВЖР | 39,368 | -2,4233 |
| 2.2 | ПКТС-Город | 169,07 | -3,937 |
| 3 | СГРЭС-2 |  |  |
| 3.1 | СГРЭС-2 Город | 80,977 | -2,8625 |
| 3.2 | СГРЭС-2 Промзона | 30,322 | -1,2191 |
| 4 | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 9,0981 | -0,353 |
| 5 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 19,465 | -0,6639 |
| 6 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 23,374 | -0,9872 |
| 7 | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 1,7265 | -0,0704 |
| 8 | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 1,3508 | -0,0597 |
| 9 | Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 1,3284 | -0,0528 |
| 10 | Котельная №9 СГМУП «ГТС» | 0,9656 | -0,0502 |
| 11 | Котельная №13 СГМУП «ГТС» | 16,752 | -0,4413 |
| 12 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 17,438 | -0,4273 |
| 13 | Котельная №21 СГМУП «ГТС» | 1,1905 | -0,042 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 0,4353 | -0,021 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 0,9544 | -0,0263 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | 0,2606 | -0,0144 |
| 17 | Котельная №25 пос. Лесной СГМУП «ГТС» | 0,0857 | -0,0025 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 0,1491 | -0,0075 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 0,2938 | -0,0145 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 1,6109 | -0,0593 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 0,7184 | -0,0257 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 1,1737 | -0,0432 |
| 23 | Котельная №31 п. Медвежий угол СГМУП «ГТС» (переведена в режим ЦТП) | – | – |
| 24 | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 0,4052 | -0,0162 |
| 25 | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 0,5338 | -0,0245 |
| 26 | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | 0,0152 | -0,0007 |
| 27 | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | – | – |
| 28 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,1963 | -0,0089 |
| 29 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,8127 | -0,0521 |
| 30 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,7799 | -0,0485 |
| 31 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,3303 | -0,0721 |
| 32 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,3774 | -0,0221 |
| 33 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,7691 | -0,0421 |
| 34 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,526 | -0,0307 |
| 35 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,3858 | -0,0759 |
| 36 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3,7517 | -0,1969 |
| 37 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3,8296 | -0,2254 |
| 38 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,6664 | -0,0394 |
| 39 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |
| 39.1 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» (1) | 0,0438 | -0,0017 |
| 39.2 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» (2) | 1,2567 | -0,0607 |
| 40 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,1738 | -0,0099 |
| 41 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,708 | -0,0395 |
| 42 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3,4446 | -0,1773 |
| 44 | Котельная К-45 |  |  |
| 44.1 | Вывод 1 | 13,295 | -0,4023 |
| 44.2 | Вывод 2 | 5,7258 | -0,2273 |
| 45 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | - | - |
| 46 | Котельная ООО "Газпром энерго" | - | - |
| 47 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | - | - |
| 48 | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | - | - |
| 49 | Котельная ООО УК "СЗТК" | - | - |
| 50 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | - | - |
| 51 | Котельная АО «Горремстрой» | - | - |
| 52 | Котельная ООО «Технические системы» | - | - |
| 53 | Котельная ООО «СКАТ-База» | - | - |
| 54 | Котельная ООО "ТехСтрой" | - | - |

Для источников тепловой энергии, по которым не представлены данные в таблице выше, показания приборов учета отсутствуют, либо не могут быть предоставлены ввиду:

- отсутствия учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети;

- состояния приборов, не удовлетворяющих требований к ним (в соответствии с п. 14.2.2 Приложения 14 Методических указаний, такие данные не должны рассматриваться).

Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях. Для целей Схемы теплоснабжения принято допущение, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 80% от договорных значений.

Таблица 2.4 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации и предшествующие периоды

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | СГРЭС-1 | 326,016 | 326,016 | 333,473 | 344,807 | 381,755 |
| 2 | Котельная ПКТС | 185,766 | 185,766 | 190,016 | 197,693 | 144,068 |
| 3 | СГРЭС-2 | 273,939 | 273,939 | 273,939 | 290,03 | 282,726 |
| 4 | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 22,686 | 22,686 | 22,701 | 23,538 | 23,924 |
| 5 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 58,434 | 58,434 | 58,344 | 53,099 | 47,374 |
| 6 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 67,291 | 67,291 | 68,951 | 66,747 | 64,836 |
| 7 | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 6,173 | 6,173 | 6,29 | 5,897 | 5,340 |
| 8 | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 4,28 | 4,28 | 4,273 | 4,264 | 3,858 |
| 9 | Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 4,466 | 4,466 | 4,427 | 4,028 | 3,546 |
| 10 | Котельная №9 СГМУП «ГТС» | 3,254 | 3,254 | 3,284 | 3,286 | 3,198 |
| 11 | Котельная №13 СГМУП «ГТС» | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,223 | 6,382 |
| 12 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 35,927 | 35,927 | 35,905 | 35,81 | 35,385 |
| 13 | Котельная №21 СГМУП «ГТС» | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,971 | 2,955 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 3,998 | 1,387 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 3,983 | 2,059 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 0,937 | 0,909 |
| 17 | Котельная №25 пос. Лесной СГМУП «ГТС» | 0,23 | 0,23 | 0,184 | 0,218 | 0,191 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 0,458 | 0,458 | 0,285 | 0,579 | 0,525 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 1,866 | 1,866 | 1,163 | 1,167 | 1,024 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 5,649 | 5,649 | 5,596 | 5,526 | 4,327 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 2,273 | 2,273 | 2,141 | 2,057 | 1,798 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 4,031 | 4,031 | 4,043 | 4,106 | 3,204 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,409 | 1,112 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 1,893 | 1,893 | 1,898 | 1,873 | 1,669 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,099 | 0,045 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | - | - | - | - | - |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,429 | 0,43 | 0,489 | 0,468 | 0,570 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,723 | 3,227 | 3,104 | 3,34 | 3,001 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | - | - | - | 3,084 | 2,817 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 9,143 | 9,659 | 9,656 | 6,217 | 4,359 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,307 | 1,307 | 1,218 | 1,182 | 1,306 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,386 | 2,534 | 2,727 | 2,662 | 2,537 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,938 | 1,887 | 1,819 | 1,987 | 1,815 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5,529 | 4,872 | 4,854 | 4,836 | 4,574 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 11,074 | 11,006 | 10,894 | 11,713 | 12,022 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 14,493 | 15,211 | 14,543 | 13,991 | 13,296 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,526 | 2,519 | 2,519 | 2,44 | 2,321 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,732 | 4,72 | 4,677 | 4,157 | 3,791 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,6 | 0,6 | 0,601 | 0,599 | 0,590 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,047 | 2,293 | 2,613 | 2,469 | 2,367 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 11,917 | 11,529 | 11,556 | 11,44 | 10,891 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» |  | 0,44 | 0,468 | 0,544 | 0,000 |
| 43 | Котельная К-45 | 54,447 | 54,447 | 54,447 | 54,605 | 45,464 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 0,680 |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | - | 17,894 | 18,726 | 17,695 | 12,100 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 4,920 |
| 47 | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 5,389 |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 2,880 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,4 | 1,840 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,288 | 0,562 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,801 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,901 |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | - | - | - | 1,576 | 1,360 |

Для определения расчетной нагрузки конечных потребителей (а не на коллекторах) необходимо иметь достаточно достоверную статистику значений потребления тепловой мощности у всех потребителей, что в настоящее время невозможно, ввиду отсутствия 100%-ой оснащенности потребителей приборами учета (фактическая оснащенность представлена в разделе 3 Книги 2 «Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя»). Следовательно, расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей определены пропорционально разделению тепловых нагрузок в структуре договорных нагрузок, на основе п. 36 Требований и П. 14.2.9 Методических указаний.

Таким образом, расчетная нагрузка отопления потребителей определена по следующей формуле:

(1)

где	QОД – договорная нагрузка отопления, Гкал/ч;

QВД – договорная нагрузка вентиляции, Гкал/ч;

QГВСД – среднечасовая договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч;

QколР – расчетная нагрузка на коллекторах, полученная путем пересчета достигнутого максимума на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления, Гкал/ч;

Qпот – нормируемая (нормативная) величина потерь тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха (-22 °C), Гкал/ч.

Расчетная нагрузка вентиляции потребителей определена по следующей формуле:

(2)

Расчетная среднечасовая нагрузка ГВС потребителей определена по следующей формуле:

(3)

Значения принятых расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 2.5 – Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии, по состоянию на 1 января 2024 года

| Наименование теплоисточника | Расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (без учета потерь тепловой энергии), Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма с учетом ГВСср | Отопление и вентиляция | ГВСср | ГВС мах | технология |
| СГРЭС-1 | 362,654 | 304,313 | 58,328 | 138,885 | 0,013 |
| Котельная ПКТС | 110,636 | 92,189 | 17,511 | 41,699 | 0,936 |
| СГРЭС-2 | 181,609 | 102,593 | 79,016 | 188,162 | 0,000 |
| Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 13,681 | 12,633 | 1,048 | 2,515 | 0,000 |
| Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 39,610 | 35,774 | 3,836 | 9,135 | 0,000 |
| Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 55,799 | 51,237 | 4,563 | 10,922 | 0,000 |
| Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 3,263 | 3,066 | 0,197 | 0,467 | 0,000 |
| Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 3,626 | 3,616 | 0,010 | 0,022 | 0,000 |
| Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 2,520 | 2,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №9 СГМУП «ГТС» | 3,021 | 3,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №13 СГМУП «ГТС» | 1,022 | 0,997 | 0,026 | 0,062 | 0,000 |
| Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 31,352 | 28,454 | 2,898 | 6,954 | 0,000 |
| Котельная №21 СГМУП «ГТС» | 2,424 | 2,302 | 0,122 | 0,294 | 0,000 |
| Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 1,002 | 0,821 | 0,182 | 0,432 | 0,000 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 2,045 | 1,766 | 0,280 | 0,670 | 0,000 |
| Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | 0,977 | 0,881 | 0,096 | 0,228 | 0,000 |
| Котельная №25 пос. Лесной СГМУП «ГТС» | 0,048 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 0,326 | 0,252 | 0,074 | 0,175 | 0,000 |
| Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 0,859 | 0,702 | 0,157 | 0,374 | 0,000 |
| Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 1,216 | 1,167 | 0,049 | 0,012 | 0,000 |
| Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 0,963 | 0,954 | 0,009 | 0,021 | 0,000 |
| Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 1,891 | 1,852 | 0,040 | 0,094 | 0,000 |
| Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 0,978 | 0,708 | 0,270 | 0,640 | 0,000 |
| Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 1,044 | 1,029 | 0,014 | 0,034 | 0,000 |
| Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,570 | 0,554 | 0,016 | 0,038 | 0,000 |
| Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3,001 | 2,915 | 0,086 | 0,205 | 0,000 |
| Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,817 | 2,584 | 0,233 | 0,564 | 0,000 |
| Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,359 | 4,303 | 0,056 | 0,132 | 0,000 |
| Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,300 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,537 | 2,284 | 0,253 | 0,607 | 0,000 |
| Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,815 | 1,738 | 0,077 | 0,184 | 0,000 |
| Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,573 | 4,532 | 0,041 | 0,100 | 0,000 |
| Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 12,022 | 11,308 | 0,714 | 1,700 | 0,000 |
| Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 13,297 | 12,868 | 0,429 | 1,022 | 0,000 |
| Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,321 | 2,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3,792 | 3,326 | 0,466 | 1,108 | 0,000 |
| Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,590 | 0,538 | 0,052 | 0,124 | 0,000 |
| Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,367 | 2,251 | 0,116 | 0,280 | 0,000 |
| Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 10,892 | 10,646 | 0,246 | 0,585 | 0,000 |
| Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,450 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная К-45 | 47,175 | 37,324 | 9,558 | 22,756 | 0,293 |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 0,598 | 0,564 | 0,034 | 0,082 | 0,000 |
| Котельная ООО "Газпром энерго" | 10,133 | 10,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 4,181 | 4,181 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | 5,327 | 5,327 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО УК "СЗТК" | 2,631 | 2,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» | 1,743 | 1,743 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «Горремстрой» | 1,498 | 1,498 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Технические системы» | 0,649 | 0,649 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «СКАТ-База» | 1,718 | 1,718 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО "ТехСтрой" | 1,358 | 1,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Общая договорная нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения составляет 1535,9 Гкал/ч. При этом в зоне действия СГМУП «ГТС» общая договорная нагрузка конечных потребителей составляет 1313,45 Гкал/ч.

Крупнейшим поставщиком тепловой энергии г. Сургута является СГМУП «ГТС», который осуществляет покрытие порядка 72,9 % всех договорных тепловых централизованных нагрузок системы теплоснабжения Сургута от собственных и сторонних источников. Доля отпуска тепловой энергии – 98,18%, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. Приборами учета оборудованы 85,17% объектов.

      - Существующие объемы потребления тепловой энергии

Величина потребления тепловой энергии за последние 3 года представлена в таблице ниже.

Таблица 2.6 - Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии за последние 3 года

| Номер | Наименование | Реализация тепловой энергии потребителям, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
|  |  | Всего, в т.ч.: | На отопление и вентиляцию | На нужды ГВС | Всего, в т.ч.: | На отопление и вентиляцию | На нужды ГВС | Всего, в т.ч.: | На отопление и вентиляцию | На нужды ГВС |
| 1 | СГРЭС-1 в т.ч.: | 1758541 | - | - | 1739943 | - | - | 1635123 | - | - |
| 1.1 | конечным потребителям | 1472526,9 | 1246823,9 | 225703 | 1440303,2 | 1217345,8 | 222957,4 | 1631033 | 1378550,83 | 252482 |
| 1.2 | конечным потребителям СГМУП «ГТС» | 1360683 | 1152123 | 208560 | 1364906 | 1153620 | 211286 | 1529407 | 1292656,613 | 236751 |
| 2 | Котельная ПКТС | 99527 | 90648 | 8879 | 37973 | 33857 | 4116 | 62608 | 56232 | 6376 |
| 3 | СГРЭС-2 в т. ч.: | 934503 | - | - | 861077 | - | - | 865963 | - | - |
| 3.1 | конечным потребителям | 761077 | 655470,1 | 105606,9 | 661366,2 | 551435 | 109931,2 | 865963 | 722024,057 | 143939 |
| 3.2 | конечным потребителям СГМУП «ГТС» | 499900 | 430534 | 69366 | 473648 | 394919 | 78729 | 822855 | 686081,0712 | 136774 |
| 4 | Котельная №1 (СГМУП «ГТС») | 61126 | 45986 | 15140 | 53744 | 42752 | 10992 | 60160 | 46742,5 | 13417,0 |
| 5 | Котельная №2 (СГМУП «ГТС») | 123186 | 110702 | 12484 | 113583 | 100906 | 12677 | 110856 | 98813,3 | 12043,0 |
| 6 | Котельная №3 (СГМУП «ГТС») | 188164 | 164368 | 23796 | 151789 | 134005 | 17784 | 162832 | 141653,5 | 21178,0 |
| 7 | Котельная №5 (СГМУП «ГТС») | 13110 | 11763 | 1347 | 11877 | 10492 | 1385 | 11258 | 9959,7 | 1298,0 |
| 8 | Котельная №6 (СГМУП «ГТС») | 11867 | 11867 | 0 | 10203 | 10203 | 0 | 9531 | 9531,4 | 0,0 |
| 9 | Котельная №7 (СГМУП «ГТС») | 10273 | 10273 | 0 | 8075 | 8075 | 0 | 7213 | 7213,1 | 0,0 |
| 10 | Котельная №9 (СГМУП «ГТС») | 8197 | 8197 | 0 | 7507 | 7507 | 0 | 7195 | 7194,8 | 0,0 |
| 11 | Котельная №13 (СГМУП «ГТС») | 10969 | 8826 | 2143 | 14594 | 11753 | 2841 | 9413 | 1778,2 | 7635,0 |
| 12 | Котельная №14 (СГМУП «ГТС») | 128064 | 103007 | 25057 | 113545 | 91439 | 22106 | 119209 | 100942,8 | 18266,0 |
| 13 | Котельная №21 (СГМУП «ГТС») | 8373 | 6746 | 1627 | 7652 | 5987 | 1665 | 7833 | 6068,2 | 1765,0 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" (СГМУП «ГТС») | 4291 | 3512 | 779 | 3919 | 3079 | 840 | 3400 | 2597,1 | 803,0 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" (СГМУП «ГТС») | 7343 | 7343 | 0 | 7480 | 7480 | 0 | 7052 | 7051,8 | 0,0 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" (СГМУП «ГТС») | 2241 | 1926 | 315 | 2284 | 1999 | 285 | 2540 | 2270,0 | 270,0 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной (СГМУП «ГТС») | 94 | 94 | 0 | 86 | 86 | 0 | 143 | 142,6 | 0,0 |
| 18 | Котельная №26,27 "Набережный" | 3552 | 2539 | 1013 | 3411,1 | 2469,1 | 942 | 4907 | 3515,7 | 1391,0 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" (СГМУП «ГТС») | 1563 | 1117 | 446 | 1500,9 | 1085,9 | 415 | 6325 | 5400,1 | 925,0 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») | 8838 | 7642 | 1196 | 7984 | 6599 | 1385 | 3471 | 2868,5 | 602,1 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный (СГМУП «ГТС») | 4253 | 4253 | 0 | 4561 | 4561 | 0 | 7406 | 5946,7 | 1459,0 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный (СГМУП «ГТС») | 7568 | 6440 | 1128 | 7786 | 6141 | 1645 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Котельная №32,33 п.Снежный | 348,2 | 271,2 | 77 | 402,9 | 299,9 | 103 | 4741 | 3577,5 | 1163,0 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный (СГМУП «ГТС») | 4741,8 | 3703,8 | 1038 | 4653,1 | 3466,1 | 1187 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 (СГМУП «ГТС») | 1067 | 1026 | 41 | 915 | 903 | 12 | 806 | 806,3 | 0,0 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (СГМУП «ГТС») (законсервирована) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Котельная №1 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 1592 | 1547,9 | 44,1 | 1489 | 1447,7 | 41,3 | 1453 | 1412,7 | 40,3 |
| 28 | Котельная №3 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 8554 | 8310,7 | 243,3 | 7556 | 7341,1 | 214,9 | 6758 | 6565,8 | 192,2 |
| 29 | Котельная №4 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 0 | 0 | 0 | 2780 | 2550,1 | 229,9 | 6606 | 6059,7 | 546,3 |
| 30 | Котельная №5 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 19962 | 19708,3 | 253,7 | 15743 | 15542,9 | 200,1 | 11328 | 11184,0 | 144,0 |
| 31 | Котельная №6 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 3264 | 3264 | 0 | 3030 | 3030 | 0 | 3032 | 3032,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная №7 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 7222 | 6500,9 | 721,1 | 6381 | 5743,9 | 637,1 | 6121 | 5509,9 | 611,1 |
| 33 | Котельная №8 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 4839 | 4634,3 | 204,7 | 4102 | 3928,5 | 173,5 | 4168 | 3991,7 | 176,3 |
| 34 | Котельная №9 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 12101 | 11990,9 | 110,1 | 11388 | 11284,4 | 103,6 | 10800 | 10701,7 | 98,3 |
| 35 | Котельная №10 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 32080 | 30173,9 | 1906,1 | 29809 | 28037,9 | 1771,1 | 29953 | 28173,3 | 1779,7 |
| 36 | Котельная №12 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 36113 | 34946,3 | 1166,7 | 31987 | 30953,6 | 1033,4 | 30798 | 29803,0 | 995,0 |
| 37 | Котельная №14 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 6688 | 6688 | 0 | 5782 | 5782 | 0 | 5447 | 5447,0 | 0,0 |
| 38 | Котельная №15 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 12988 | 11394,2 | 1593,8 | 11913 | 10451,1 | 1461,9 | 11398 | 9999,3 | 1398,7 |
| 39 | Котельная №16 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 1596 | 1454,8 | 141,2 | 1429 | 1302,6 | 126,4 | 1345 | 1226,0 | 119,0 |
| 40 | Котельная №17 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 6466 | 6149 | 317 | 5880 | 5591,7 | 288,3 | 5698 | 5418,6 | 279,4 |
| 41 | Котельная №19 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 27752 | 27126,1 | 625,9 | 27870 | 27241,5 | 628,5 | 26339 | 25745,0 | 594,0 |
| 42 | Котельная №22 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 3959 | 0 | 0 | 4430 | 0 | 0 | 3978 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Котельная К-45 | 145893,1 | 112664,9 | 33173,8 | 139715 | 107893,9 | 31769 | 145357 | 112250,9 | 33106,1 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 2283,7 | 2152,4 | 131,3 | 2209,3 | 2082,3 | 127 | 1910 | 1800,6 | 109,8 |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | 39237,7 | 39237,7 | 0 | 32930,8 | 32930,8 | 0 | 31220 | 31219,6 | 0,0 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 15524,3 | 15524,3 | 0 | 13764,4 | 13764,4 | 0 | 14178 | 14178,0 | 0,0 |
| 47 | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | 17601 | 17601 | 0 | 17452 | 17452 | 0 | 15350 | 15350,0 | 0,0 |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | 9891,8 | 9891,8 | 0 | 8232,2 | 8232,2 | 0 | 8295 | 8295,0 | 0,0 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 6136 | 6136 | 0 | 5021 | 5021 | 0 | 5305 | 5304,9 | 0,0 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 2086 | 2086 | 0 | 1523 | 1523 | 0 | 1613 | 1613,0 | 0,0 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 2481,6 | 2481,6 | 0 | 2136,5 | 2136,5 | 0 | 2217 | 2217,0 | 0,0 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 4906 | 4906 | 0 | 4146 | 4146 | 0 | 5225 | 5225,0 | 0,0 |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | 0 | 0 | 0 | 1217,5 | 1217,5 | 0 | 3912 | 3912,0 | 0,0 |

      - Существующие объемы потребления теплоносителя

Существующие объемы потребления теплоносителя представлены в разделе 7 Книги 2.

    - Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

      - Прогноз прироста потребления тепловой мощности

В таблице ниже представлен абсолютный прирост перспективных нагрузок («приросты» минус «убыль», в связи со сносом и расселением), в зоне действия источников тепловой энергии.

Таблица 2.7 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | отопление и вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| СГРЭС-1 | 10,703 | 10,803 | 21,373 | 11,455 | 18,118 | 1,052 | 3,442 | 0,000 | 4,183 | 3,337 | 2,424 | 3,554 | 4,205 | 3,800 | 4,485 | 5,197 | 7,029 | 0,365 | 3,317 | 0,000 | 0,406 | 0,365 | 0,099 | 0,612 |
| СГРЭС-2 | 15,647 | 10,701 | 2,603 | 6,360 | 12,742 | 4,006 | 2,378 | 1,681 | 1,176 | 1,143 | 1,190 | 1,638 | 4,477 | 3,454 | 1,119 | 3,114 | 4,538 | 1,148 | 1,027 | 0,639 | 0,114 | 0,096 | 0,096 | 0,102 |
| Новая котельная мкр. 50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,230 | 0,676 | 0,163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,050 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| БМК 48 мкр. (3 ВМт) | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| блочная котельная 49 мкр. | 0,000 | 0,000 | 1,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| индивидуальные теплогенераторы | 5,615 | 1,028 | 3,340 | 8,973 | 2,433 | 0,859 | 4,478 | 1,980 | 3,496 | 0,886 | 0,543 | 20,906 | 0,653 | 0,110 | 0,110 | 0,237 | 0,261 | 0,106 | 0,939 | 0,383 | 0,388 | 0,057 | 0,020 | 0,626 |
| Котельная К-45 | 3,962 | 2,250 | 5,072 | 5,581 | 9,286 | 7,303 | 0,495 | 10,047 | 5,546 | 3,809 | 3,048 | 2,032 | 0,756 | 0,750 | 0,895 | 1,904 | 3,277 | 0,748 | 0,082 | 0,482 | 2,896 | 0,936 | 2,460 | 1,640 |
| Котельная ООО «ТехСтрой» | 1,130 | 0,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,775 | 0,178 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная мкр. 51 | 0,000 | 3,382 | 2,062 | 1,809 | 1,795 | 2,139 | 2,820 | 2,902 | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,148 | 0,000 | 3,145 | 1,133 | 0,798 | 0,801 | 0,318 | 0,748 | 1,251 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» | 0,000 | 0,519 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая БМК 48 мкр. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,380 | 0,690 | 0,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,119 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 0,133 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,000 | 0,300 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,000 |
| Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 0,000 | 0,530 | 0,379 | 0,119 | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,670 | 0,000 | 0,000 | 0,156 | 0,147 | 0,011 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,673 | 0,000 |
| Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 1,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,193 | 8,079 | 1,659 | 2,443 | 1,307 | 3,141 | 1,802 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,790 | 0,064 | 0,243 | 0,085 | 0,237 | 0,147 |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | 1,702 | 0,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,125 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная кв. П-12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,140 | 0,280 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,020 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,000 |
| Новая котельная НТЦ №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,484 | 14,507 | 23,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,920 | 1,056 | 3,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная НТЦ №2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,500 | 1,799 | 5,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,218 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 0,198 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 1,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,404 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,172 | 18,861 | 22,291 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,621 | 3,110 | 2,445 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная кв. Пойма-5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,702 | 0,319 | 0,000 | 0,375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,024 | 0,000 | 0,028 |
| Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 0,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проектируемая котельная п. Снежный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,104 | 0,362 | 0,114 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,027 | 0,008 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 23,415 | 22,745 | 3,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,141 | 2,372 | 2,320 | 0,240 |
| ООО «Завод промстройдетали» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,010 | 8,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 1,465 | 0,059 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 1,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,194 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,957 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0,379 | 3,431 | 2,270 | 1,410 | 0,000 | 0,352 | 0,532 | 0,564 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,988 | 0,740 | 0,530 | 0,000 | 0,046 | 0,121 | 0,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

      - Прогноз прироста потребления тепловой энергии

Прогноз прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда) представлен в Приложении 6 к Книге 3.

      - Прогноз прироста потребления теплоносителя

Прирост потребления теплоносителя в расчетных элементах территориального деления отсутствует по причине того, что открытые системы теплоснабжения города не получают дальнейшего развития.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

На всем протяжении действия схемы наблюдается прирост объёмов реализации тепловой энергии (мощности) объектами не жилого и не социального типа, расположенными производственных зонах в районах: Восточный промышленный район, Западный промышленный район, Северный промышленный район, Восточный рекреационный район и Восточный промышленный район.

На территории города в период до 2035 года будет осуществляться строительство нежилых зданий и сооружений: помещений сервисного обслуживания, цехов, складов, ангаров, подземных автостоянок. Представленная категория зданий относится к объектам коммунально-складского назначения и характеризуется значительным объемом отапливаемых помещений.

Температурный режим в этих зданиях может быть различен: значение температуры воздуха внутри помещения варьируется в пределах 16-19 °C в производственных цехах, для паркинга значение достигает 10 °С. Температурный режим в складских помещениях определяется характеристиками хранящегося внутри содержимого.

Все объекты промышленного и коммунально-складского назначения включены в состав Приложения 1 Книги 3.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в Приложении 7 к Книге 3.

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

    - Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Сургутская ГРЭС -1

На балансе Филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 значится один источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

СГРЭС-1 имеет общую зону действия с Пиковой котельной СГМУП «ГТС». Зона действия комплекса СГРЭС-1 – ПКТС представлена на рисунке ниже.

СГРЭС-1 – ПКТС обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

•	Жилой район Нефтяников (микрорайоны: 3, 5, 5А, 6, 37);

•	Северный жилой район (микрорайоны: 11Б, 11А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 15А, 16А, IV, XX);

•	Центральный жилой район (микрорайоны: А, 7А, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 20А, Центральный, Хоззона, Ядро центра);

•	Северо-восточный жилой район (микрорайоны: 34, 33, 32, 31А, 30, 30А, 31, 31Б, КК1, КК2, КК2А);

•	Северный промышленный район (микрорайоны: XXV, X, XI, XII, XVII, XXI).

Рисунок 3.1 – Зона действия комплекса СГРЭС-1 – ПКТС

Сургутская ГРЭС -2

На балансе Филиала ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 значится один источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

СГРЭС-2 имеет два тепловывода «СГРЭС-2 – ВЖР» и «СГРЭС-2 – Промзона». Зона действия СГРЭС-2 представлена на рисунке ниже.

СГРЭС-2  обеспечивают  тепловой  энергией потребителей  в  следующих  районах города:

•	Центральный планировочный район (промплощадка СГРЭС);

•	Северо-восточный жилой район (микрорайоны: КК5, КК7, КК8, 30, 30Б, 30А);

•	Южный район (микрорайон 23А);

•	Восточный жилой район (микрорайоны: 29, 26, 28, 28А, 25, 24, 27, 27А, 23, 21-22, ВЖ1);

•	Восточный рекреационный район (микрорайоны: XXIV);

•	Восточный промышленный район (микрорайоны: XVIII, XIX, XVII, XI, XII, XIII, XV, XXII, XVIII, п. Кедровый, п. Финский, СМП, ПСО-34).

Рисунок 3.2 – Зона действия СГРЭС-2

СГМУП «ГТС»

На балансе СГМУП «ГТС» значится 23 источника тепловой энергии.

Зона  действия  котельной  №1  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №1 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

•	Жилой район Нефтяников (квартал 3);

•	Центральный жилой район (микрорайон А).

Рисунок 3.3 – Зона действия котельной №1 СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №2  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №2 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

•	Жилой район Нефтяников (микрорайоны: 1, 2, 3, 4, 6, квартал 3);

•	Центральный жилой район (Микрорайоны: А, ЦЖ1, ЦЖ2).

Рисунок 3.4 – Зона действия котельной №2 СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №3  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №3 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

• Центральный жилой район (микрорайоны: 8, 9, 10, ЦЖ5).

Рисунок 3.5 – Зона действия котельной №3 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №5 представлена на рисунке ниже.

Котельная №5 обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Дорожный

Рисунок 3.6 – Зона действия котельной №5 СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №6  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №6 обеспечивают тепловой энергией потребителей Заячего острова.

Рисунок 3.7 – Зона действия котельной №6 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №7 представлена на рисунке ниже.

Котельная №7 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

• Северный промышленный район (микрорайоны: IX, XXIV, VI).

Рисунок 3.8 – Зона действия котельной №7 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №9 представлена на рисунке ниже. Котельная №9 обеспечивают тепловой энергией потребителей в микрорайоне VI.

Рисунок 3.9 – Зона действия котельной №9 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №13 представлена на рисунке ниже. Котельная №13 имеет общую зону действия с котельной №14 СГМУП «ГТС». Зоны действия котельных разделяются перемычками и задвижками.

Котельная №13 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

• Западный промышленный район (микрорайоны: ЗП1);

• Северо-западный жилой район (микрорайоны: 47).

Рисунок 3.10 – Зона действия котельной №13 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №14 представлена на рисунке ниже. Котельная №14 имеет общую зону действия с котельной №13 СГМУП «ГТС». Зоны действия котельных разделяются перемычками и задвижками.

Котельная №14 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

•	 Западный промышленный район (микрорайоны: ЗП1);

•	 Северо-западный жилой район (микрорайоны: Железнодорожников, ПИКС).

Рисунок 3.11 – Зона действия котельной №14 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №21 представлена на рисунке ниже. Котельная №21 обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Звездный.

Рисунок 3.12 – Зона действия котельной №21 СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №22  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №22 обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Барсово.

Рисунок 3.13 – Зона действия котельной №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №23  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №23 обеспечивает тепловой энергией потребителя «Ледовый дворец спорта»

Рисунок 3.14 – Зона действия котельной №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №24  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №24 обеспечивает тепловой энергией потребителя поликлинику «Нефтяник»

Рисунок 3.15 – Зона действия котельной №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС»

Зона действия Котельной №25 пос. Лесной представлена на рисунке ниже. Котельная №25 пос. Лесной обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Лесной

Рисунок 3.16 – Зона действия котельной №25 п. Лесной СГМУП «ГТС»

Котельные №26 и №27 пр. Набережный имеют общую зону действия. Зоны действий котельных №26 и №27 представлены на рисунках ниже. Котельная №26 и №27 обеспечивают тепловой энергией потребителей по адресу пр. Набережный 17, 17/1, 17/2.

Рисунок 3.17 – Зона действия котельной №26 "Набережный" СГМУП «ГТС»

Рисунок 3.18 – Зона действия котельной №27 "Набережный" СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №28 п. Юность представлена на рисунке ниже. Котельная №28 п. Юность обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Юность

Рисунок 3.19 – Зона действия котельной №28 п. Юность СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №29 п. Таежный 	представлена на рисунке ниже. Котельная №29 п. Таежный обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Таёжный.

Рисунок 3.20 – Зона действия котельной №29 п. Таежный СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №30 п. Лунный представлена на рисунке ниже. Котельная №30 п. Лунный обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Лунный

Рисунок 3.21 – Зона действия котельной №30 п. Лунный СГМУП «ГТС»

Зоны действий котельных №32 п. Снежный и №33 п. Снежный представлены на рисунках ниже. Котельные №32 и №33 обеспечивают тепловой энергией потребителей в районе Геронтологического центра.

Рисунок 3.22 – Зона действия котельной №32 п. Снежный СГМУП «ГТС»

Рисунок 3.23 – Зона действия котельной №33 п. Снежный СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №34 представлена на рисунке ниже. Котельная №34, ул Крылова, 40 обеспечивает тепловой энергией пожарную часть №49.

Рисунок 3.24 – Зона действия котельной №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №35 Спортивное (законсервирована) представлена на рисунке ниже. Котельная №35, Спортивное ядро обеспечивает тепловой энергией стадион.

Рисунок 3.25 – Зона действия котельной №35 Спортивное (законсервирована) СГМУП «ГТС»

ПАО «Сургутнефтегаз»

ПАО «Сургутнефтегаз» осуществляет производство тепловой энергии на шестнадцати котельных. Все потребители ПАО «Сургутнефтегаз» расположены в промышленных районах это объекты производственной и деловой застройки. Все источники теплоснабжения работают на собственные локальные зоны теплоснабжения.

Зона действия котельной №1 представлена на рисунке ниже. Котельная №1 обеспечивают тепловой энергией потребителей ПАО «Сургутнефтегаз» в зоне Аэропорта.

Рисунок 3.26 – Зона действия котельной №1 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №3 представлена на рисунке ниже. Котельная №3 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне КК2А.

Рисунок 3.27 – Зона действия котельной №3 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №4 представлена на рисунке ниже. Котельная обеспечивает тепловой энергии потребителей производственной базы в микрорайоне

Рисунок 3.28 – Зона действия котельной №4 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №5 представлена на рисунке ниже. Котельная №5 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне X.

Рисунок 3.29 – Зона действия котельной №5 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №6 представлена на рисунке ниже. Котельная №6 обеспечивают тепловой энергией производственную базу в п. Лунный.

Рисунок 3.30 – Зона действия котельной №6 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №7 представлена на рисунке ниже. Котельная №7 обеспечивают тепловой энергией потребителей ПАО «Сургутнефтегаз» в районе Заячего острова.

Рисунок 3.31 – Зона действия котельной №7 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №8 представлена на рисунке ниже. Котельная №8 обеспечивают тепловой энергией производственную базу в микрорайоне XXV.

Рисунок 3.32 – Зона действия котельной №8 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №9 представлена на рисунке ниже. Котельная №9 обеспечивают тепловой энергией потребителей ПАО «Сургутнефтегаз» в микрорайонах: XII, XV, XIII.

Рисунок 3.33 – Зона действия котельной №9 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №10 представлена на рисунке ниже. Котельная №10 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне III.

Рисунок 3.34 – Зона действия котельной №10 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №12 представлена на рисунке ниже. Котельная №12 обеспечивают тепловой энергией потребителей ПА «Сургутнефтегаз» в микрорайонах: VIII, VI, VIII, VII.

Рисунок 3.35 – Зона действия котельной №12 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №14 представлена на рисунке ниже. Котельная №14 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне КК2А.

Рисунок 3.36 – Зона действия котельной №14 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №15 представлена на рисунке ниже. Котельная №15 обеспечивают тепловой энергией потребителя «ДИ Нефтяник».

Рисунок 3.37 – Зона действия котельной №15 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона  действия  котельной  №16  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №16 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне VI.

Рисунок 3.38 – Зона действия котельной №16 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона  действия  котельной  №17  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №17 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне IX.

Рисунок 3.39 – Зона действия котельной №17 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №19 представлена на рисунке ниже. Котельная №19 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне СЗП1, ЗП1.

Рисунок 3.40 – Зона действия котельной №19 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №22 представлена на рисунке ниже. Котельная №22 обеспечивают тепловой энергией потребителей ПАО «Сургутнефтегаз» в районе Заячего острова.

Рисунок 3.41 – Зона действия котельной №22 ПАО «Сургутнефтегаз»

ООО «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»)

На балансе ООО «СГЭС» значится 2 источника тепловой энергии.

Зона действия котельной  К-45 представлена на рисунке ниже. Котельная К-45 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

• Северо-западный жилой район (микрорайоны: 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45);

• Западный жилой район (микрорайон 35, 35А).

Рисунок 3.42 – Зона действия котельной К-45 ООО «СГЭС»

Зона действия котельной «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» представлена на рисунке ниже. Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» обеспечивают тепловой энергией потребителей в микрорайоне XX.

Рисунок 3.43 – Зона действия котельной «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» ООО «СГЭС»

ООО «Газпром энерго»

На балансе ООО «Газпром энерго» значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной «Газпром энерго» представлена на рисунке ниже. Котельная «Газпром энерго» обеспечивают тепловой энергией потребителей в микрорайонах: XIII, XIV, VIII.

Рисунок 3.44 – Зона действия котельной ООО «Газпром энерго»

АО «Аэропорт Сургут»

На балансе АО «Аэропорт Сургут» значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной «Аэропорт Сургут» представлена на рисунке ниже. Котельная «Аэропорт Сургут» обеспечивают тепловой энергией потребителей Аэропорта г. Сургута.

Рисунок 3.45 – Зона действия котельной «Аэропорт Сургут»

АО «Сургутский хлебозавод»

На балансе АО «Сургутский Хлебозавод» значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной АО «Сургутский Хлебозавод» представлена на рисунке ниже. Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» обеспечивают тепловой энергией потребителей Хлебозавода.

Рисунок 3.46 – Зона действия котельной АО «Сургутский Хлебозавод»

ООО УК «СЗТК»

На балансе ООО УК «СЗТК» значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной ООО УК «СЗТК» представлена на рисунке ниже. Котельная ООО УК «СЗТК» обеспечивают тепловой энергией потребителей в микрорайоне ЗП1.

Рисунок 3.47 – Зона действия котельной ООО УК «СЗТК»

ООО «ТВС-Сервис»

На балансе ООО «ТВС-сервис». значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной ООО «ТВС-сервис» представлена на рисунке ниже. Котельная ООО «ТВС-сервис» обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне XVIII.

Рисунок 3.48 – Зона действия котельной ООО «ТВС-сервис»

АО «Горремстрой»

На балансе АО «Горремстрой» значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной АО «Горремстрой» представлена на рисунке ниже. Котельная АО «Горремстрой» обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне XXV.

Рисунок 3.49 – Зона действия котельной АО «Горремстрой»

ООО «Технические системы»

На балансе ООО «Технические системы» значится 1 источник тепловой энергии. Зона действия котельной ООО «Технические системы» представлена на рисунке ниже.   Котельная ООО «Технические системы» обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне КК3А.

Рисунок 3.50 – Зона действия котельной ООО «Технические системы»

ООО «Скат-База»

На балансе ООО «Скат-База» значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной ООО «Скат-База» представлена на рисунке ниже. Котельная ООО «Скат-База» обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне XI.

Рисунок 3.51 – Зона действия котельной ООО «Скат-База»

ООО «ТехСтрой»

На балансе ООО «ТехСтрой» значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной ООО «ТехСтрой» представлена на рисунке ниже.

Рисунок 3.52 – Зона действия котельной ООО «ТехСтрой»

    - Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Проектом Схемы теплоснабжения предусматривается перераспределение зон действия источников тепловой энергии. Описание принятых решений подробно представлено в разделах 6 и 11.

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Развитие индивидуального жилищного фонда в городе не распространено. Преимущественно в городе преобладает многоквартирный жилищный фонд. Сведения о существующей и перспективной структуре жилищного фонда представлены в разделах 3.1.2 и 3.2.2 соответственно.

Индивидуальное теплоснабжение также применяется для объектов с низкой плотностью нагрузок и значительно удаленных от систем централизованного теплоснабжения. Приросты потребления тепловой мощности и тепловой энергии представлены в разделах 1.2.2.1 и 1.2.2.2 в строке «индивидуальные теплогенераторы».

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия ГРЭС и котельных (без учета сценарных мероприятий), представлены в таблицах ниже.

Таблица 3.1 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1,2,3, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ)

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 703 | 703 | 703 | 703 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 703 | 703 | 703 | 703 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| РОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 13,00 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:* | 17,5 | 17,5 | 17,9 | 18,5 | 19,10 | 19,5 | 19,9 | 20,6 | 21,0 | 21,6 | 21,7 | 21,9 | 21,9 | 22,0 | 22,1 | 22,2 | 22,3 |
| 1 | 17,5 | 17,5 | 17,9 | 18,5 | 19,10 | 19,5 | 19,9 | 20,6 | 21,0 | 21,6 | 21,7 | 21,9 | 21,9 | 22,0 | 22,1 | 22,2 | 22,3 |
| Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 452,5 | 452,5 | 462,9 | 478,6 | 483,4 | 493,5 | 503,3 | 520,8 | 530,9 | 547,8 | 548,8 | 553,4 | 553,4 | 556,5 | 559,0 | 560,7 | 563,5 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 452,5 | 452,5 | 462,9 | 478,6 | 483,4 | 493,5 | 503,3 | 520,8 | 530,9 | 547,8 | 548,8 | 553,4 | 553,4 | 556,5 | 559,0 | 560,7 | 563,5 |
| отопление и вентиляция | 380,2 | 380,2 | 388,9 | 402,1 | 405,6 | 412,9 | 420,1 | 434,6 | 441,3 | 453,5 | 454,2 | 456,5 | 456,5 | 459,4 | 461,6 | 463,3 | 465,7 |
| горячее водоснабжение | 72,3 | 72,3 | 74 | 76,5 | 77,8 | 80,6 | 83,2 | 86,2 | 89,6 | 94,4 | 94,6 | 96,9 | 96,9 | 97,1 | 97,4 | 97,4 | 97,9 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 326 | 326 | 333,5 | 344,8 | 381,8 | 391,9 | 401,7 | 419,2 | 429,2 | 446,2 | 447,2 | 451,8 | 451,8 | 454,9 | 457,4 | 459,1 | 461,9 |
| 1 | 326 | 326 | 333,5 | 344,8 | 381,8 | 391,9 | 401,7 | 419,2 | 429,2 | 446,2 | 447,2 | 451,8 | 451,8 | 454,9 | 457,4 | 459,1 | 461,9 |
| отопление и вентиляция | 259,2 | 259,2 | 265,1 | 274,1 | 320,34 | 327,59 | 334,86 | 349,34 | 355,98 | 368,20 | 368,91 | 371,25 | 371,25 | 374,08 | 376,34 | 377,98 | 380,39 |
| горячее водоснабжение | 49,3 | 49,3 | 50,4 | 52,2 | 61,414 | 64,262 | 66,833 | 69,871 | 73,254 | 78,012 | 78,259 | 80,506 | 80,506 | 80,781 | 81,028 | 81,095 | 81,510 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 414,6 | 414,6 | 403,8 | 387,5 | 406,61 | 396,5 | 386,7 | 369,2 | 359,1 | 342,2 | 341,2 | 336,6 | 336,6 | 333,5 | 331,0 | 329,3 | 326,5 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 558,6 | 558,6 | 551,1 | 539,8 | 508,245 | 498,1 | 488,3 | 470,8 | 460,8 | 443,8 | 442,8 | 438,2 | 438,2 | 435,1 | 432,6 | 430,9 | 428,1 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 630,00 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 356,9 | 356,9 | 365,1 | 377,5 | 347,40 | 356,6 | 365,5 | 381,5 | 390,6 | 406,1 | 406,9 | 411,1 | 411,1 | 413,9 | 416,2 | 417,8 | 420,3 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1178 | 1178 | 1194 | 1218 | 1218 | 1255 | 1263 | 1285 | 1301 | 1329 | 1351 | 1352 | 1352 | 1358 | 1362 | 1365 | 1370 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,277 | 0,277 | 0,279 | 0,283 | 0,283 | 0,312 | 0,318 | 0,326 | 0,330 | 0,336 | 0,331 | 0,334 | 0,334 | 0,335 | 0,336 | 0,336 | 0,337 |
| СГРЭС-2 ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:* | 88,2 | 88,2 | 96,4 | 98,5 | 101,1 | 107,4 | 111,1 | 112,0 | 115,8 | 122,5 | 124,5 | 125,9 | 126,8 | 127,3 | 127,8 | 128,3 | 129,0 |
| Промзона | 16,7 | 16,7 | 18,2 | 18,6 | 19,1 | 20,46 | 23,09 | 23,83 | 23,96 | 24,37 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,58 | 24,59 | 24,63 | 24,63 |
| ВЖР | 71,5 | 71,5 | 78,2 | 79,9 | 82 | 86,90 | 88,0 | 88,2 | 91,8 | 98,1 | 100,0 | 101,4 | 102,3 | 102,7 | 103,2 | 103,6 | 104,3 |
| Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде по данным ПАО «Юнипро», в том числе: (приводится справочно) | 292,195 | 292,195 | 292,195 | 292,195 | 292,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промзона | 82,081 | 82,081 | 82,081 | 82,081 | 82,081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЖР | 210,114 | 210,114 | 210,114 | 210,114 | 210,114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 256,7 | 289,3 | 309,4 | 323,6 | 327,3 | 336,8 | 354,0 | 359,2 | 362,6 | 364,9 | 366,2 | 367,4 | 368,7 | 370,5 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промзона | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 48,5 | 54,657 | 62,76 | 74,29 | 77,52 | 78,09 | 79,91 | 80,48 | 80,48 | 80,48 | 80,83 | 80,86 | 81,01 | 81,01 |
| отопление и вентиляция | 59 | 59 | 59 | 62,4 | 46,466 | 52,69 | 61,55 | 63,75 | 64,26 | 65,94 | 66,45 | 66,45 | 66,45 | 66,75 | 66,78 | 66,92 | 66,92 |
| горячее водоснабжение | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 11 | 8,191 | 10,07 | 12,74 | 13,77 | 13,83 | 13,97 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,08 | 14,08 | 14,09 | 14,09 |
| ВЖР | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 208,2 | 234,629 | 246,65 | 249,28 | 249,77 | 258,67 | 274,13 | 278,72 | 282,12 | 284,44 | 285,38 | 286,59 | 287,72 | 289,46 |
| отопление и вентиляция | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 155,7 | 199,409 | 208,83 | 210,67 | 211,08 | 216,93 | 227,99 | 231,49 | 233,86 | 235,54 | 236,42 | 237,53 | 238,58 | 240,22 |
| горячее водоснабжение | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 27,5 | 35,220 | 37,82 | 38,60 | 38,69 | 41,75 | 46,14 | 47,23 | 48,26 | 48,90 | 48,96 | 49,06 | 49,14 | 49,24 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 290 | 282,73 | 302,8 | 317,0 | 320,7 | 330,2 | 347,5 | 352,6 | 356,0 | 358,4 | 359,6 | 360,9 | 362,2 | 363,9 |
| Промзона | 68,4 | 68,4 | 70 | 73,4 | 81,52 | 89,63 | 101,16 | 104,39 | 104,95 | 106,78 | 107,34 | 107,34 | 107,34 | 107,69 | 107,73 | 107,88 | 107,88 |
| отопление и вентиляция | 44 | 44 | 44 | 46,6 | 51,76 | 57,98 | 66,84 | 69,04 | 69,55 | 71,23 | 71,74 | 71,74 | 71,74 | 72,04 | 72,07 | 72,21 | 72,21 |
| горячее водоснабжение | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 29,77 | 31,64 | 34,31 | 35,35 | 35,40 | 35,55 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,65 | 35,66 | 35,67 | 35,67 |
| ВЖР | 200,7 | 200,7 | 207,3 | 216,6 | 201,20 | 213,22 | 215,85 | 216,34 | 225,25 | 240,70 | 245,29 | 248,69 | 251,01 | 251,95 | 253,16 | 254,30 | 256,04 |
| отопление и вентиляция | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 116,2 | 107,94 | 117,36 | 119,20 | 119,61 | 125,46 | 136,52 | 140,02 | 142,39 | 144,07 | 144,95 | 146,06 | 147,11 | 148,75 |
| горячее водоснабжение | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 20,5 | 93,26 | 95,87 | 96,65 | 96,73 | 99,79 | 104,18 | 105,27 | 106,30 | 106,94 | 107,00 | 107,10 | 107,18 | 107,29 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 172,4 | 172,4 | 164,2 | 147,8 | 213,714 | 193,6 | 179,4 | 175,7 | 166,2 | 149,0 | 143,8 | 140,4 | 138,1 | 136,8 | 135,6 | 134,3 | 132,5 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 213 | 220,27 | 200,15 | 186,00 | 182,27 | 172,80 | 155,52 | 150,37 | 146,96 | 144,64 | 143,35 | 142,11 | 140,83 | 139,09 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 318,4 | 318,4 | 318,4 | 337,1 | 257,28 | 275,59 | 288,47 | 291,86 | 300,48 | 316,21 | 320,90 | 323,99 | 326,11 | 327,28 | 328,41 | 329,58 | 331,16 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 875,8 | 876 | 877 | 878 | 878 | 951 | 974 | 983 | 1013 | 1063 | 1075 | 1083 | 1088 | 1091 | 1095 | 1098 | 1103 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,313 | 0,313 | 0,312 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

* - Указана величина потерь тепловой энергии в сетях ООО «СГЭС» и СГМУП «ГТС»

Таблица 3.2 – Баланс тепловой мощности котельных в зоне действия ЕТО, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ)

| № п/п | Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 293,332 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 31,034 | 32,288 | 33,432 | 34,01 | 34,57 | 35,57 | 36,21 | 37,18 | 37,24 | 37,50 | 37,50 | 37,68 | 37,82 | 37,92 | 38,08 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тепловая нагрузка в горячей воде | 257,884 | 257,884 | 257,884 | 263,784 | 274,442 | 279,2311 | 284,040 | 288,750 | 297,092 | 302,464 | 310,576 | 311,033 | 313,213 | 313,213 | 314,693 | 315,888 | 316,702 | 318,045 |
| 6.1 | отопление | 175,237 | 175,237 | 175,237 | 179,272 | 187,097 | 190,6225 | 194,075 | 197,560 | 204,454 | 208,150 | 213,994 | 214,334 | 215,444 | 215,444 | 216,794 | 217,870 | 218,652 | 219,798 |
| 6.2 | вентиляция | 39,743 | 39,743 | 39,743 | 40,658 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 41,213 | 41,213 | 41,213 | 42,162 | 43,604 | 44,8676 | 46,224 | 47,450 | 48,896 | 50,573 | 52,840 | 52,958 | 54,028 | 54,028 | 54,159 | 54,277 | 54,309 | 54,506 |
| 6.4 | технологические нужды | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 |
| 7 | Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 185,766 | 185,766 | 185,766 | 190,016 | 197,693 | 144,068 | 148,877 | 153,587 | 161,929 | 167,300 | 175,412 | 175,870 | 178,050 | 178,050 | 179,530 | 180,725 | 181,538 | 182,882 |
| 7.1 | отопление | 105,615 | 105,615 | 105,615 | 108,047 | 112,763 | 98,351 | 101,803 | 105,288 | 112,183 | 115,878 | 121,723 | 122,062 | 123,173 | 123,173 | 124,522 | 125,598 | 126,380 | 127,527 |
| 7.2 | вентиляция | 23,953 | 23,953 | 23,953 | 24,504 | 25,343 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 |
| 7.3 | горячее водоснабжение | 24,839 | 24,839 | 24,839 | 25,411 | 26,28 | 22,803 | 24,160 | 25,385 | 26,832 | 28,509 | 30,776 | 30,894 | 31,964 | 31,964 | 32,094 | 32,212 | 32,244 | 32,442 |
| 7.4 | технологические нужды | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,351 | 8,351 | 8,351 | 1,757 | -10,155 | -19,415 | -24,799 | -30,074 | -39,414 | -45,429 | -54,512 | -55,024 | -57,465 | -57,465 | -59,123 | -60,460 | -61,371 | -62,876 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 110,81 | 110,81 | 110,81 | 106,56 | 98,882 | 149,180 | 144,371 | 139,661 | 131,319 | 125,948 | 117,836 | 117,378 | 115,198 | 115,198 | 113,718 | 112,523 | 111,710 | 110,366 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 207,096 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 |
| 11 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 207,596 | 207,596 | 207,596 | 212,34 | 221,123 | 131,10 | 135,48 | 139,76 | 147,36 | 152,24 | 159,63 | 160,04 | 162,03 | 162,03 | 163,37 | 164,46 | 165,20 | 166,42 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1095,7 | 1095,7 | 1095,7 | 1107,6 | 1128,7 | 1128,7 | 1161,4 | 1167,8 | 1183,7 | 1195,7 | 1216,2 | 1231,1 | 1231,9 | 1231,9 | 1235,8 | 1238,8 | 1240,7 | 1244,0 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,143 | 0,146 | 0,146 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
|  | Котельная №1 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 65,092 | 65,092 | 65,092 | 65,641 | 65,64 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,489 | 2,58 | 2,282 | 2,316 | 2,321 | 2,325 | 2,330 | 2,334 | 2,339 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,367 | 2,367 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,51 | 32,672 | 28,896 | 29,329 | 29,386 | 29,444 | 29,501 | 29,559 | 29,616 | 29,674 | 29,674 | 29,674 | 29,674 | 29,974 | 29,974 |
| 6.1 | отопление | 23,83 | 23,83 | 23,83 | 23,85 | 25,861 | 24,030 | 24,163 | 24,187 | 24,211 | 24,235 | 24,260 | 24,284 | 24,308 | 24,308 | 24,308 | 24,308 | 24,588 | 24,588 |
| 6.2 | вентиляция | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,485 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 4,326 | 2,214 | 2,514 | 2,547 | 2,580 | 2,613 | 2,647 | 2,680 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,733 | 2,733 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 22,686 | 22,686 | 22,686 | 22,701 | 23,538 | 15,963 | 16,395 | 16,453 | 16,510 | 16,568 | 16,625 | 16,683 | 16,740 | 16,740 | 16,740 | 16,740 | 17,040 | 17,040 |
| 8 | отопление | 15,286 | 15,286 | 15,286 | 15,299 | 16,589 | 13,274 | 13,407 | 13,432 | 13,456 | 13,480 | 13,504 | 13,529 | 13,553 | 13,553 | 13,553 | 13,553 | 13,833 | 13,833 |
| 9 | вентиляция | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,594 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 |
| 10 | горячее водоснабжение | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 2,775 | 1,223 | 1,523 | 1,556 | 1,589 | 1,622 | 1,656 | 1,689 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,742 | 1,742 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 30,943 | 30,943 | 30,943 | 31,469 | 30,215 | 34,290 | 33,823 | 33,761 | 33,699 | 33,637 | 33,575 | 33,513 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,127 | 33,127 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 42,234 | 42,234 | 42,234 | 42,767 | 41,929 | 49,505 | 49,073 | 49,015 | 48,958 | 48,900 | 48,843 | 48,785 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,428 | 48,428 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 48,647 | 48,647 | 48,647 | 49,058 | 49,057 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 24,929 | 24,929 | 24,929 | 24,948 | 26,784 | 14,53 | 14,92 | 14,97 | 15,02 | 15,08 | 15,13 | 15,18 | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,51 | 15,51 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,449 | 0,449 | 0,628 | 0,629 | 0,630 | 0,632 | 0,633 | 0,634 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,642 | 0,642 |
|  | Котельная №2 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,000 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 88,87 | 88,87 | 88,87 | 87,74 | 87,74 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,024 | 1,842 | 1,670 | 1,681 | 1,796 | 1,874 | 1,925 | 1,925 | 1,935 | 1,952 | 1,970 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 77,76 | 77,76 | 77,76 | 77,64 | 70,66 | 64,070 | 64,466 | 68,885 | 71,895 | 73,835 | 73,835 | 74,233 | 74,886 | 75,577 | 75,627 | 75,627 | 75,627 | 75,627 |
| 6.1 | отопление | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 50,95 | 47,686 | 47,426 | 47,805 | 51,236 | 53,506 | 54,916 | 54,916 | 55,268 | 55,800 | 56,364 | 56,414 | 56,414 | 56,414 | 56,414 |
| 6.2 | вентиляция | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,6 | 11,906 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 15,09 | 11,068 | 6,205 | 6,222 | 7,210 | 7,950 | 8,480 | 8,480 | 8,526 | 8,647 | 8,774 | 8,774 | 8,774 | 8,774 | 8,774 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 58,434 | 58,434 | 58,434 | 58,344 | 53,099 | 41,280 | 41,676 | 46,095 | 49,105 | 51,045 | 51,045 | 51,443 | 52,096 | 52,787 | 52,837 | 52,837 | 52,837 | 52,837 |
| 8 | отопление | 37,017 | 37,017 | 37,017 | 36,959 | 34,592 | 30,557 | 30,936 | 34,367 | 36,637 | 38,047 | 38,047 | 38,399 | 38,931 | 39,495 | 39,545 | 39,545 | 39,545 | 39,545 |
| 9 | вентиляция | 8,589 | 8,589 | 8,589 | 8,415 | 8,637 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 |
| 10 | горячее водоснабжение | 10,801 | 10,801 | 10,801 | 10,946 | 8,029 | 3,998 | 4,015 | 5,003 | 5,743 | 6,273 | 6,273 | 6,319 | 6,440 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,755 | 8,755 | 8,755 | 7,752 | 14,914 | 21,709 | 21,303 | 16,769 | 13,680 | 11,689 | 11,689 | 11,281 | 10,611 | 9,902 | 9,851 | 9,851 | 9,851 | 9,851 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 30,108 | 30,108 | 30,108 | 29,072 | 34,317 | 46,169 | 45,773 | 41,354 | 38,344 | 36,404 | 36,404 | 36,006 | 35,353 | 34,662 | 34,612 | 34,612 | 34,612 | 34,612 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 58,919 | 58,919 | 58,919 | 58,17 | 58,17 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 40,298 | 40,298 | 40,298 | 40,098 | 38,129 | 37,56 | 37,93 | 41,95 | 44,69 | 46,45 | 46,45 | 46,81 | 47,41 | 48,04 | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 48,08 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,8 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,508 | 0,481 | 0,481 | 0,605 | 0,647 | 0,675 | 0,693 | 0,693 | 0,697 | 0,703 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
|  | Котельная №3 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,000 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 89,61 | 89,66 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,45 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,304 | 2,231 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,076 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 86,37 | 86,37 | 86,37 | 88,5 | 85,672 | 79,551 | 79,661 | 79,661 | 79,661 | 79,661 | 79,791 | 79,921 | 79,921 | 79,921 | 79,921 | 79,921 | 79,921 | 79,921 |
| 6.1 | отопление | 57,93 | 57,93 | 57,93 | 59,5 | 59,473 | 59,545 | 59,659 | 59,659 | 59,659 | 59,659 | 59,778 | 59,897 | 59,897 | 59,897 | 59,897 | 59,897 | 59,897 | 59,897 |
| 6.2 | вентиляция | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,41 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,59 | 12,698 | 6,505 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,512 | 6,523 | 6,523 | 6,523 | 6,523 | 6,523 | 6,523 | 6,523 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 67,291 | 67,291 | 67,291 | 68,951 | 66,747 | 57,871 | 57,981 | 57,981 | 57,981 | 57,981 | 58,111 | 58,241 | 58,241 | 58,241 | 58,241 | 58,241 | 58,241 | 58,241 |
| 8 | отопление | 43,625 | 43,625 | 43,625 | 44,807 | 44,787 | 43,317 | 43,431 | 43,431 | 43,431 | 43,431 | 43,550 | 43,669 | 43,669 | 43,669 | 43,669 | 43,669 | 43,669 | 43,669 |
| 9 | вентиляция | 9,963 | 9,963 | 9,963 | 10,099 | 10,167 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 |
| 10 | горячее водоснабжение | 11,454 | 11,454 | 11,454 | 11,74 | 9,562 | 4,732 | 4,728 | 4,728 | 4,728 | 4,728 | 4,739 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,879 | 0,879 | 0,879 | -1,645 | 1,307 | 7,673 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,428 | 7,298 | 7,298 | 7,298 | 7,298 | 7,298 | 7,298 | 7,298 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 22,207 | 22,207 | 22,207 | 20,209 | 22,462 | 31,424 | 31,314 | 31,314 | 31,314 | 31,314 | 31,184 | 31,054 | 31,054 | 31,054 | 31,054 | 31,054 | 31,054 | 31,054 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 59,515 | 59,515 | 59,515 | 59,29 | 59,323 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 72,03 | 72,03 | 72,03 | 73,801 | 73,769 | 52,66 | 52,76 | 52,76 | 52,76 | 52,76 | 52,88 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 146,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,455 | 0,446 | 0,446 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,552 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
|  | Котельная №5 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,320 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,182 | 10,182 | 10,182 | 10,27 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,539 | 0,505 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,480 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,48 | 6,076 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,721 | 5,721 | 5,721 | 5,771 |
| 6.1 | отопление | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,67 | 4,55 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,489 |
| 6.2 | вентиляция | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,94 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,584 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 6,173 | 6,173 | 6,173 | 6,29 | 5,897 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,834 |
| 8 | отопление | 4,064 | 4,064 | 4,064 | 4,144 | 4,038 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,990 |
| 9 | вентиляция | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,834 | 0,836 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,518 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,117 | 3,542 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,927 | 3,927 | 3,927 | 3,873 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,846 | 4,226 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,340 | 6,340 | 6,340 | 6,290 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,806 | 5,806 | 5,806 | 5,856 | 5,85 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,967 | 6,967 | 6,967 | 7,118 | 6,939 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,49 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,5 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,268 | 0,259 | 0,259 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,277 |
|  | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,560 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 9,134 | 9,134 | 9,134 | 9,026 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,131 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,110 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,66 | 5,648 | 5,642 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 |
| 6.1 | отопление | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,503 | 5,503 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 |
| 6.2 | вентиляция | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,273 | 4,264 | 3,736 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 |
| 8 | отопление | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,048 | 3,643 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 |
| 9 | вентиляция | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,092 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,022 | 0,015 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,221 | 3,221 | 3,221 | 3,125 | 3,342 | 3,348 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,721 | 4,721 | 4,721 | 4,622 | 4,836 | 5,364 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,179 | 5,179 | 5,179 | 5,118 | 5,236 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,484 | 5,484 | 5,484 | 5,484 | 5,481 | 3,40 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,569 | 1,567 | 1,567 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 |
|  | Котельная №7 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 10,524 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,06 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,258 | 0,234 | 0,234 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,47 | 4,067 | 4,067 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 |
| 6.1 | отопление | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,47 | 4,067 | 4,067 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,427 | 4,028 | 2,754 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 |
| 8 | отопление | 4,206 | 4,206 | 4,206 | 4,169 | 3,793 | 2,754 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 5,736 | 5,666 | 5,667 | 5,610 | 5,619 | 5,619 | 5,619 | 5,619 | 5,619 | 5,619 | 5,619 | 5,619 | 5,619 | 5,619 | 5,619 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,067 | 7,067 | 7,067 | 6,037 | 5,94 | 7,214 | 7,160 | 7,169 | 7,169 | 7,169 | 7,169 | 7,169 | 7,169 | 7,169 | 7,169 | 7,169 | 7,169 | 7,169 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,567 | 10,567 | 10,567 | 9,587 | 9,132 | 9,034 | 9,034 | 9,034 | 9,034 | 9,034 | 9,034 | 9,034 | 9,034 | 9,034 | 9,034 | 9,034 | 9,034 | 9,034 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,761 | 5,761 | 5,761 | 5,71 | 5,195 | 2,51 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,8 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,175 | 0,166 | 0,166 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
|  | Котельная №9 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,020 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,33 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 |
| 6.1 | отопление | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,27 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 |
| 6.2 | вентиляция | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,284 | 3,286 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 |
| 8 | отопление | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,117 | 3,116 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 |
| 9 | вентиляция | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,072 | 1,07 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,547 | 2,547 | 2,547 | 2,241 | 2,239 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,549 | 3,549 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,236 | 4,238 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
|  | Котельная №13 СГМУП «ГТС» | тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,000 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 20,9 | 20,9 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,349 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 6,965 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 |
| 6.1 | отопление | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,398 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 |
| 6.2 | вентиляция | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,239 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,223 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 |
| 8 | отопление | 3,493 | 3,493 | 3,493 | 3,493 | 3,559 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 |
| 9 | вентиляция | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,182 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,133 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,656 | 8,656 | 8,656 | 10,441 | 10,522 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,772 | 11,772 | 11,772 | 13,556 | 13,613 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,496 | 9,496 | 9,496 | 10,386 | 10,386 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 9,097 | 9,097 | 9,097 | 9,097 | 9,146 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,135 | 0,135 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
|  | Котельная №14 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 91,35 | 91,35 | 91,35 | 89,26 | 89,719 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,364 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,94 | 1,861 | 1,636 | 1,642 | 1,667 | 1,687 | 1,692 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,874 | 1,874 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 53,05 | 53,05 | 53,05 | 52,84 | 50,677 | 44,557 | 44,720 | 45,406 | 45,932 | 46,062 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 51,044 | 51,044 |
| 6.1 | отопление | 37,97 | 37,97 | 37,97 | 37,94 | 37,765 | 37,142 | 37,142 | 37,672 | 38,051 | 38,170 | 38,710 | 38,710 | 38,710 | 38,710 | 38,710 | 38,710 | 42,380 | 42,380 |
| 6.2 | вентиляция | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,13 | 4,129 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,77 | 8,783 | 4,118 | 4,118 | 4,274 | 4,421 | 4,432 | 4,531 | 4,531 | 4,531 | 4,531 | 4,531 | 4,531 | 5,204 | 5,204 |
| 6.4 | технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 35,927 | 35,927 | 35,927 | 35,905 | 35,81 | 32,987 | 32,987 | 33,673 | 34,199 | 34,329 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 39,311 | 39,311 |
| 8 | отопление | 25,714 | 25,714 | 25,714 | 25,78 | 26,57 | 27,498 | 27,498 | 28,028 | 28,407 | 28,526 | 29,066 | 29,066 | 29,066 | 29,066 | 29,066 | 29,066 | 32,736 | 32,736 |
| 9 | вентиляция | 2,899 | 2,899 | 2,899 | 2,806 | 2,918 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 |
| 10 | горячее водоснабжение | 7,314 | 7,314 | 7,314 | 7,318 | 6,206 | 3,049 | 3,049 | 3,205 | 3,352 | 3,363 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 4,135 | 4,135 |
| 11 | технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 35,979 | 35,979 | 35,979 | 34,115 | 36,815 | 43,629 | 43,460 | 42,749 | 42,204 | 42,069 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 36,904 | 36,904 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 55,05 | 55,05 | 55,05 | 52,991 | 53,543 | 56,836 | 56,836 | 56,150 | 55,624 | 55,494 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 50,512 | 50,512 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 60,527 | 60,527 | 60,527 | 59,142 | 59,447 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 |
| 15 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 36,911 | 36,911 | 36,911 | 36,877 | 38,188 | 30,02 | 30,02 | 30,64 | 31,12 | 31,24 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 35,77 | 35,77 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,488 | 0,488 | 0,609 | 0,619 | 0,626 | 0,628 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,695 | 0,695 |
|  | Котельная №21 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,515 | 5,515 | 5,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,254 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 |
| 6.1 | отопление | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 |
| 6.2 | вентиляция | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,362 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,971 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 |
| 8 | отопление | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,509 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 |
| 9 | вентиляция | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,32 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,093 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,474 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,234 | 3,234 | 3,234 | 2,964 | 2,958 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,42 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
|  | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,450 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,04 | 0,04 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,133 | 0,117 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,867 | 1,637 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 |
| 6.1 | отопление | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,237 | 1,174 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
| 6.2 | вентиляция | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,463 | 0,296 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 3,998 | 1,119 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 |
| 8 | отопление | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,561 | 0,802 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 |
| 9 | вентиляция | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,346 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 0,959 | 0,203 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,717 | 3,128 | 3,374 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,383 | -0,383 | -0,383 | 0,309 | 1,129 | 4,008 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 3,405 | 3,405 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 3,921 | 1,02 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,07 | 0,07 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
|  | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 5,608 | 5,332 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 |
| 6.1 | отопление | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,103 | 1,103 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 |
| 6.2 | вентиляция | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,005 | 0,728 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 3,983 | 2,054 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 |
| 8 | отопление | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,782 | 0,425 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| 9 | вентиляция | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0,712 | 0,281 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,398 | -1,398 | -1,398 | -1,72 | -0,977 | -0,700 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,13 | 0,657 | 2,586 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,883 | 2,883 | 2,883 | 2,696 | 2,696 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,218 | 4,218 | 4,218 | 4,218 | 4,22 | 1,87 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 5,993 | 5,993 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
|  | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,384 | 5,384 | 5,384 | 4,95 | 4,95 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,03 | 0,03 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 1,901 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
| 6.1 | отопление | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| 6.2 | вентиляция | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,248 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 0,937 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 |
| 8 | отопление | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,186 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| 9 | вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,121 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 2,83 | 3,01 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,327 | 4,327 | 4,327 | 3,895 | 3,983 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,445 | 2,445 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,052 | 0,90 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
|  | Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,059 | 0,07 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,095 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 6.1 | отопление | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,095 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,184 | 0,218 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 8 | отопление | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,124 | 0,148 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,7 | 0,673 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,655 | 0,621 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,237 | 0,281 | 0,04 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,087 | 0,177 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,81 | 1,646 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
| 6.1 | отопление | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,53 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 |
| 6.2 | вентиляция | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,28 | 0,559 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,285 | 0,579 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 |
| 8 | отопление | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,129 | 0,266 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| 9 | вентиляция | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,068 | 0,136 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,259 | -0,259 | -0,259 | 0,284 | -0,642 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,896 | 0,602 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,28 | 0,571 | 0,43 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,804 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
|  | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,087 | 0,088 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,81 | 0,813 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 |
| 6.1 | отопление | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,53 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 |
| 6.2 | вентиляция | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,28 | 0,284 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,866 | 1,866 | 1,866 | 1,163 | 1,167 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
| 8 | отопление | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,704 | 0,702 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 |
| 9 | вентиляция | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,372 | 0,377 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 1,437 | 1,433 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 1,171 | 1,167 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,02 | 1,019 | 0,85 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,245 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
|  | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,699 | 0,691 | 0,660 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,25 | 5,184 | 4,954 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 8,177 | 17,046 | 18,769 | 21,455 | 22,847 | 26,225 | 28,174 |
| 6.1 | отопление | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,77 | 4,745 | 4,744 | 5,774 | 5,774 | 5,774 | 5,774 | 5,774 | 7,967 | 16,046 | 17,705 | 20,148 | 21,455 | 24,596 | 26,398 |
| 6.2 | вентиляция | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,427 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,987 | 1,051 | 1,294 | 1,379 | 1,616 | 1,763 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,649 | 5,649 | 5,649 | 5,596 | 5,526 | 1,876 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 5,099 | 13,968 | 15,691 | 18,377 | 19,769 | 23,147 | 25,096 |
| 8 | отопление | 4,496 | 4,496 | 4,496 | 4,449 | 4,426 | 1,797 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 5,020 | 13,099 | 14,758 | 17,201 | 18,508 | 21,649 | 23,451 |
| 9 | вентиляция | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,398 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,865 | 0,929 | 1,172 | 1,257 | 1,494 | 1,641 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,012 | 8,012 | 8,012 | 8,068 | 8,143 | 8,404 | 7,237 | 7,237 | 7,237 | 7,237 | 7,237 | 5,044 | -3,347 | -5,070 | -7,756 | -9,148 | -12,526 | -14,475 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 8,369 | 8,369 | 8,369 | 8,422 | 8,492 | 12,142 | 11,112 | 11,112 | 11,112 | 11,112 | 11,112 | 8,919 | 0,050 | -1,673 | -4,359 | -5,751 | -9,129 | -11,078 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,722 | 6,722 | 6,722 | 6,653 | 6,614 | 1,71 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 4,64 | 12,71 | 14,28 | 16,72 | 17,99 | 21,06 | 22,84 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,7 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,107 | 0,106 | 0,106 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,180 | 0,375 | 0,413 | 0,472 | 0,502 | 0,576 | 0,619 |
|  | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,261 | 0,251 | 0,250 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,27 | 2,181 | 2,173 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,692 | 2,692 | 2,692 |
| 6.1 | отопление | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,11 | 2,047 | 2,047 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,534 | 2,534 | 2,534 |
| 6.2 | вентиляция | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,028 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,141 | 2,057 | 1,213 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,732 | 1,732 | 1,732 |
| 8 | отопление | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,748 | 1,696 | 1,143 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| 9 | вентиляция | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,091 | 0,088 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,023 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 2,247 | 2,346 | 2,355 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,777 | 1,777 | 1,777 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,637 | 2,721 | 3,565 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,046 | 3,046 | 3,046 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,182 | 3,182 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,879 | 2,879 | 2,879 | 2,709 | 2,624 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,117 | 0,115 | 0,115 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
|  | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,402 | 0,408 | 0,397 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,34 | 3,392 | 3,298 | 3,431 | 3,431 | 3,431 | 3,431 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 |
| 6.1 | отопление | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,17 | 3,249 | 3,230 | 3,362 | 3,362 | 3,362 | 3,362 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,143 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,043 | 4,106 | 2,288 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| 8 | отопление | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,455 | 3,541 | 2,240 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,156 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,919 | 4,919 | 4,919 | 3,847 | 3,789 | 3,894 | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 3,546 | 3,483 | 5,301 | 5,169 | 5,169 | 5,169 | 5,169 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,195 | 7,195 | 7,195 | 6,313 | 6,313 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,961 | 4,961 | 4,961 | 4,976 | 5,095 | 2,08 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,244 | 0,244 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
|  | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,038 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,494 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 |
| 6.1 | отопление | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 6.2 | вентиляция | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,514 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,409 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
| 8 | отопление | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,404 | 0,404 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| 9 | вентиляция | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,495 | 0,495 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,472 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,034 | -0,034 | -0,034 | -0,034 | 0,352 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,475 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 1,209 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,173 | 0,173 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
|  | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,76 | 4,76 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,481 | 0,475 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,37 | 3,325 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 |
| 6.1 | отопление | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,743 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 |
| 6.2 | вентиляция | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,52 | 2,52 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,062 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,898 | 1,873 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 |
| 8 | отопление | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,312 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| 9 | вентиляция | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,059 | 1,059 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,026 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,88 | 0,931 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,833 | 2,859 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,317 | 2,317 | 2,317 | 2,351 | 2,351 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,382 | 2,382 | 2,382 | 2,389 | 2,382 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,177 | 0,177 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
|  | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,083 | 1,083 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,132 | 1,12 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| 6.1 | отопление | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| 6.2 | вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,622 | 0,62 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,099 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 8 | отопление | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 9 | вентиляция | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,058 | -0,046 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,974 | 0,975 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,533 | 0,533 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 |
|  | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
|  | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,72 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,52 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,014 | 0,014 | 0,012 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,802 | 0,802 | 0,803 | 0,913 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 |
| 6.1 | отопление | 0,37 | 0,37 | 0,367 | 0,429 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 6.2 | вентиляция | 0,358 | 0,358 | 0,362 | 0,46 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,429 | 0,429 | 0,43 | 0,489 | 0,468 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| 8 | отопление | 0,198 | 0,198 | 0,196 | 0,229 | 0,228 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| 9 | вентиляция | 0,192 | 0,192 | 0,194 | 0,246 | 0,228 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,013 | 0,013 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,404 | 0,404 | 0,405 | 0,294 | 0,332 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,776 | 0,776 | 0,778 | 0,718 | 0,738 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,902 | 0,902 | 0,904 | 0,902 | 0,902 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,614 | 0,587 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,252 | 0,246 | 0,246 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
|  | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,067 | 0,067 | 0,063 | 0,073 | 0,074 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,378 | 3,378 | 4,002 | 3,849 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 |
| 6.1 | отопление | 3,09 | 3,09 | 2,903 | 2,749 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 |
| 6.2 | вентиляция | 0,169 | 0,169 | 0,982 | 0,982 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,723 | 2,723 | 3,227 | 3,104 | 3,34 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 |
| 8 | отопление | 2,492 | 2,492 | 2,34 | 2,217 | 2,157 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 |
| 9 | вентиляция | 0,137 | 0,137 | 0,791 | 0,791 | 1,088 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,536 | 1,536 | 0,915 | 1,058 | 0,764 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,19 | 2,19 | 1,69 | 1,803 | 1,566 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,254 | 3,254 | 3,258 | 3,247 | 3,246 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,39 | 3,39 | 4,04 | 3,881 | 4,186 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5 | 5 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,542 | 0,542 | 0,602 | 0,588 | 0,615 | 0,615 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 |
|  | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  | 5,16 | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  | 5,16 | 5,15 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  | 0,073 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  | 3,4 | 3,4 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  | 3,084 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 |
| 8 | отопление |  |  |  |  | 2,346 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  | 0,483 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0,255 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  | 1,687 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  | 2,003 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 2,507 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  | 3,649 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  | 0,504 | 0,504 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 |
|  | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,161 | 0,161 | 0,142 | 0,169 | 0,153 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 8,719 | 8,719 | 9,211 | 9,209 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 |
| 6.1 | отопление | 7,067 | 7,067 | 7,181 | 7,199 | 4,77 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 |
| 6.2 | вентиляция | 1,337 | 1,337 | 1,582 | 1,561 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,315 | 0,315 | 0,448 | 0,448 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 9,143 | 9,143 | 9,659 | 9,656 | 6,217 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 |
| 8 | отопление | 7,41 | 7,41 | 7,53 | 7,549 | 5,001 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 |
| 9 | вентиляция | 1,402 | 1,402 | 1,659 | 1,637 | 1,136 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,33 | 0,33 | 0,47 | 0,47 | 0,079 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,46 | 1,46 | 0,987 | 0,962 | 4,258 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,036 | 1,036 | 0,539 | 0,514 | 3,97 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,594 | 7,594 | 7,613 | 7,586 | 7,602 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 11,368 | 11,368 | 11,853 | 11,85 | 7,918 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,5 | 16,5 | 16,8 | 16,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,556 | 0,556 | 0,574 | 0,574 | 0,452 | 0,452 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
|  | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,028 | 0,028 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,339 | 1,3 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 6.1 | отопление | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,339 | 1,3 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,218 | 1,182 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 |
| 8 | отопление | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,218 | 1,182 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,955 | 1,955 | 1,959 | 2,053 | 2,09 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,085 | 2,085 | 2,089 | 2,174 | 2,208 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,682 | 1,682 | 1,686 | 1,683 | 1,68 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,572 | 1,525 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,321 | 0,315 | 0,315 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
|  | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,056 | 0,056 | 0,052 | 0,061 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,795 | 2,795 | 2,967 | 3,193 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 |
| 6.1 | отопление | 2,64 | 2,64 | 2,692 | 2,537 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 |
| 6.2 | вентиляция | 0,155 | 0,155 | 0,275 | 0,41 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0,247 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,386 | 2,386 | 2,534 | 2,727 | 2,662 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 |
| 8 | отопление | 2,254 | 2,254 | 2,299 | 2,166 | 1,962 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
| 9 | вентиляция | 0,132 | 0,132 | 0,235 | 0,35 | 0,434 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0,211 | 0,266 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,34 | 1,34 | 1,171 | 0,936 | 1,01 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,748 | 1,748 | 1,604 | 1,403 | 1,465 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,039 | 2,039 | 2,043 | 2,034 | 2,032 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,078 | 3,078 | 3,268 | 3,246 | 3,091 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,246 | 0,246 | 0,255 | 0,266 | 0,263 | 0,263 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
|  | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,037 | 0,037 | 0,032 | 0,041 | 0,041 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,119 | 2,119 | 2,063 | 1,988 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 |
| 6.1 | отопление | 1,642 | 1,642 | 1,622 | 1,548 | 1,65 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 6.2 | вентиляция | 0,341 | 0,341 | 0,348 | 0,348 | 0,43 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,136 | 0,136 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,938 | 1,938 | 1,887 | 1,819 | 1,987 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| 8 | отопление | 1,502 | 1,502 | 1,484 | 1,416 | 1,509 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 |
| 9 | вентиляция | 0,312 | 0,312 | 0,319 | 0,319 | 0,393 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,125 | 0,125 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,855 | 1,855 | 1,915 | 1,98 | 1,798 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,035 | 2,035 | 2,091 | 2,15 | 1,983 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,969 | 1,969 | 1,973 | 1,964 | 1,965 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,339 | 2,339 | 2,326 | 2,238 | 2,454 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,333 | 0,333 | 0,328 | 0,321 | 0,338 | 0,338 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|  | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,101 | 0,101 | 0,091 | 0,103 | 0,111 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,793 | 5,793 | 5,105 | 5,086 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 |
| 6.1 | отопление | 5,396 | 5,396 | 4,739 | 4,717 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 |
| 6.2 | вентиляция | 0,351 | 0,351 | 0,32 | 0,323 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,529 | 5,529 | 4,872 | 4,854 | 4,836 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 |
| 8 | отопление | 5,15 | 5,15 | 4,523 | 4,502 | 4,489 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 |
| 9 | вентиляция | 0,335 | 0,335 | 0,306 | 0,308 | 0,304 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,406 | 1,406 | 2,104 | 2,111 | 2,121 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,67 | 1,67 | 2,337 | 2,343 | 2,353 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,765 | 4,765 | 4,776 | 4,764 | 4,756 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 7,076 | 7,076 | 6,229 | 6,205 | 6,182 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,7 | 21,7 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,255 | 0,255 | 0,237 | 0,237 | 0,236 | 0,236 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
|  | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,266 | 0,266 | 0,237 | 0,272 | 0,29 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 15,305 | 15,305 | 15,211 | 15,055 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 |
| 6.1 | отопление | 9,848 | 9,848 | 9,958 | 9,853 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 |
| 6.2 | вентиляция | 4,856 | 4,856 | 4,651 | 4,601 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 11,074 | 11,074 | 11,006 | 10,894 | 11,713 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 |
| 8 | отопление | 7,125 | 7,125 | 7,205 | 7,129 | 7,369 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 |
| 9 | вентиляция | 3,513 | 3,513 | 3,365 | 3,329 | 3,649 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,696 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 11,089 | 11,089 | 11,212 | 11,332 | 10,182 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 15,32 | 15,32 | 15,417 | 15,494 | 14,657 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,73 | 19,73 | 19,759 | 19,724 | 19,706 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 13,724 | 13,724 | 13,636 | 13,491 | 14,213 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,73 | 0,73 | 0,728 | 0,723 | 0,756 | 0,756 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 |
|  | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,302 | 0,302 | 0,259 | 0,307 | 0,313 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 16,503 | 16,503 | 17,321 | 16,56 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 |
| 6.1 | отопление | 13,849 | 13,849 | 13,785 | 13,294 | 12,32 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 |
| 6.2 | вентиляция | 2,288 | 2,288 | 3,17 | 2,901 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 14,493 | 14,493 | 15,211 | 14,543 | 13,991 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 |
| 8 | отопление | 12,162 | 12,162 | 12,106 | 11,674 | 10,819 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 |
| 9 | вентиляция | 2,009 | 2,009 | 2,784 | 2,547 | 2,72 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,452 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 20,025 | 20,025 | 19,251 | 19,963 | 20,585 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 22,035 | 22,035 | 21,36 | 21,98 | 22,526 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 26,8 | 26,8 | 26,844 | 26,796 | 26,789 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,281 | 18,281 | 19,207 | 18,346 | 17,466 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 34,7 | 34,7 | 35,4 | 34,8 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,417 | 0,417 | 0,43 | 0,418 | 0,409 | 0,409 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
|  | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,054 | 0,054 | 0,048 | 0,058 | 0,056 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,633 | 2,633 | 2,625 | 2,625 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 |
| 6.1 | отопление | 2,472 | 2,472 | 2,464 | 2,464 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 |
| 6.2 | вентиляция | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,526 | 2,526 | 2,519 | 2,519 | 2,44 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 |
| 8 | отопление | 2,372 | 2,372 | 2,364 | 2,364 | 2,299 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 |
| 9 | вентиляция | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,141 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,403 | 2,403 | 2,417 | 2,407 | 2,491 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,509 | 2,509 | 2,523 | 2,513 | 2,594 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,339 | 3,339 | 3,345 | 3,335 | 3,337 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,259 | 3,259 | 3,249 | 3,249 | 3,148 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,387 | 0,387 | 0,386 | 0,386 | 0,379 | 0,379 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
|  | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,119 | 0,119 | 0,1 | 0,11 | 0,08 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,833 | 7,833 | 7,814 | 7,742 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 |
| 6.1 | отопление | 2,383 | 2,383 | 2,364 | 2,292 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 |
| 6.2 | вентиляция | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 3,78 | 3,78 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,732 | 4,732 | 4,72 | 4,677 | 4,157 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 |
| 8 | отопление | 1,44 | 1,44 | 1,428 | 1,384 | 1,363 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 |
| 9 | вентиляция | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,283 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,525 | 0,525 | 0,526 | 0,526 | 0,51 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,512 | -0,512 | -0,474 | -0,412 | 0,478 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,59 | 2,59 | 2,62 | 2,654 | 3,203 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,255 | 5,255 | 5,273 | 5,264 | 5,293 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,426 | 5,426 | 5,411 | 5,355 | 4,704 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,254 | 1,254 | 1,252 | 1,245 | 1,162 | 1,162 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 |
|  | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,013 | 0,013 | 0,011 | 0,014 | 0,014 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,713 | 0,71 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| 6.1 | отопление | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,414 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| 6.2 | вентиляция | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,601 | 0,599 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 8 | отопление | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,349 | 0,359 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| 9 | вентиляция | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,187 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,053 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,545 | 0,545 | 0,547 | 0,543 | 0,545 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,657 | 0,657 | 0,659 | 0,655 | 0,657 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,001 | 1,001 | 1,003 | 1 | 1 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,704 | 0,704 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
|  | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,05 | 0,05 | 0,044 | 0,056 | 0,058 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,357 | 2,357 | 2,64 | 3,009 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 |
| 6.1 | отопление | 2,03 | 2,03 | 2,313 | 2,317 | 2,15 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| 6.2 | вентиляция | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,14 | 0,14 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,047 | 2,047 | 2,293 | 2,613 | 2,469 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 |
| 8 | отопление | 1,763 | 1,763 | 2,008 | 2,012 | 1,867 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 |
| 9 | вентиляция | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,48 | 0,48 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,121 | 0,121 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,793 | 1,793 | 1,516 | 1,135 | 1,299 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,103 | 2,103 | 1,864 | 1,531 | 1,674 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,05 | 2,05 | 2,057 | 2,044 | 2,042 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,575 | 2,575 | 2,892 | 3,214 | 3,028 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,7 | 5,7 | 6 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,359 | 0,359 | 0,385 | 0,417 | 0,403 | 0,403 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
|  | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,24 | 0,24 | 0,217 | 0,247 | 0,278 | 0,0577 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 12,94 | 12,94 | 12,519 | 12,548 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 |
| 6.1 | отопление | 9,635 | 9,635 | 9,24 | 9,277 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 |
| 6.2 | вентиляция | 2,959 | 2,959 | 2,955 | 2,954 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,346 | 0,346 | 0,323 | 0,317 | 0,28 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 11,917 | 11,917 | 11,529 | 11,556 | 11,44 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 |
| 8 | отопление | 8,874 | 8,874 | 8,51 | 8,544 | 8,829 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 |
| 9 | вентиляция | 2,725 | 2,725 | 2,722 | 2,721 | 2,353 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,319 | 0,319 | 0,297 | 0,292 | 0,258 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 15,49 | 15,49 | 15,935 | 15,875 | 15,971 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 16,513 | 16,513 | 16,924 | 16,866 | 16,952 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,608 | 19,608 | 19,631 | 19,6 | 19,57 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 14,963 | 14,963 | 14,489 | 14,531 | 14,424 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,3 | 14,3 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,833 | 0,833 | 0,816 | 0,817 | 0,813 | 0,813 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
|  | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  | 0,012 | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  | 0,364 | 0,387 | 0,45 | 0,45 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 6.1 | отопление |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | вентиляция |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.4 | технологические нужды |  |  | 0,364 | 0,387 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  | 0,44 | 0,468 | 0,544 | 0,45 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 8 | отопление |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | вентиляция |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | технологические нужды |  |  | 0,44 | 0,468 | 0,544 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  | 0,914 | 0,891 | 0,83 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  | 0,838 | 0,81 | 0,736 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | 0,678 | 0,678 | 0,68 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| 15 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  | 0,568 | 0,604 | 0,702 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  | 1,8 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  | 0,242 | 0,251 | 0,276 | 0,276 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
|  | Котельная К-45 ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,923 | 0,926 | 1,159 | 1,159 | 1,121 | 1,259 | 1,432 | 1,722 | 2,016 | 1,921 | 2,165 | 2,360 | 2,469 | 2,704 | 2,681 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 46,66 | 55,4 | 65,47 | 65,474 | 65,664 | 82,215 | 82,215 | 85,215 | 91,182 | 98,667 | 111,229 | 119,280 | 119,857 | 130,386 | 138,828 | 143,573 | 149,081 | 152,753 |
| 6.1 | отопление | 32,08 | 39,44 | 45,45 | 45,45 | 47,2 | 55,534 | 55,534 | 57,784 | 62,856 | 68,437 | 77,723 | 85,026 | 85,521 | 95,568 | 101,114 | 104,923 | 107,971 | 110,003 |
| 6.2 | вентиляция | 4,42 | 4,73 | 6 | 6 | 3,51 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 10,16 | 11,23 | 14,03 | 14,03 | 14,93 | 17,952 | 17,952 | 18,702 | 19,597 | 21,501 | 24,778 | 25,525 | 25,607 | 26,089 | 28,985 | 29,921 | 32,381 | 34,021 |
| 6.4 | технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 39,07 | 46,21 | 54,45 | 54,447 | 54,605 | 45,464 | 50,182 | 48,521 | 54,488 | 61,973 | 74,535 | 87,247 | 83,163 | 93,692 | 102,134 | 106,879 | 117,048 | 116,059 |
| 8 | отопление | 26,22 | 32,24 | 37,15 | 37,155 | 38,588 | 30,709 | 34,671 | 36,921 | 41,993 | 47,574 | 56,860 | 64,163 | 64,658 | 74,705 | 80,251 | 84,060 | 87,108 | 89,140 |
| 9 | вентиляция | 3,61 | 3,87 | 4,9 | 4,901 | 2,866 | 4,661 | 4,661 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,661 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,661 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 8,31 | 9,18 | 11,47 | 11,469 | 12,206 | 9,793 | 10,549 | 11,299 | 12,194 | 14,097 | 17,374 | 18,122 | 18,204 | 18,686 | 21,582 | 22,518 | 24,978 | 26,618 |
| 11 | технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 11,47 | 2,73 | -7,35 | -7,347 | -7,54 | -24,324 | -24,324 | -27,286 | -33,391 | -41,049 | -53,901 | -62,246 | -62,729 | -73,501 | -82,138 | -86,992 | -92,735 | -96,384 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 19,98 | 12,84 | 4,6 | 4,603 | 4,445 | 13,586 | 8,868 | 10,529 | 4,562 | -2,923 | -15,485 | -28,197 | -24,113 | -34,642 | -43,084 | -47,829 | -57,998 | -57,009 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 |
| 15 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 39,68 | 47,77 | 55,44 | 55,443 | 54,695 | 41,37 | 45,67 | 44,15 | 49,58 | 56,40 | 67,83 | 79,39 | 75,68 | 85,26 | 92,94 | 97,26 | 106,51 | 105,61 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 73,55 | 87 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 109,3 | 109,4 | 109,5 | 109,6 | 109,7 | 109,8 | 109,9 | 110,0 | 110,1 | 110,2 | 110,4 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,532 | 0,532 | 0,801 | 0,780 | 0,834 | 0,901 | 1,015 | 1,087 | 1,092 | 1,186 | 1,262 | 1,304 | 1,352 | 1,384 |
|  | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 |
| 6.1 | отопление | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 |
| 6.2 | вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 0,6631 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 |
| 8 | отопление | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| 9 | вентиляция | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,401 | -0,401 | -0,401 | -0,401 | -0,401 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 |
|  | Котельная ООО "Газпром энерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 33,13 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  | 1,21 | 1,29 | 1,29 | 1,345 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  | 0,664 | 0,652 | 0,639 | 0,623 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  | 21,704 | 22,755 | 22,119 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 |
| 6.1 | отопление |  |  | 20,434 | 21,485 | 20,849 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 |
| 6.2 | вентиляция |  |  | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  | 17,36 | 18,208 | 17,233 | 10,84 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 |
| 8 | отопление |  |  | 15,705 | 16,52 | 15,582 | 10,84 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 |
| 9 | вентиляция |  |  | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  | 13,302 | 12,183 | 12,832 | 8,580 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  | 18,310 | 17,382 | 18,357 | 20,945 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | 31,371 | 31,291 | 31,291 | 27,486 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  | 15,80 | 16,57 | 15,68 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  | 38,2 | 39 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  | 0,568 | 0,583 | 0,581 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 |
|  | Котельная АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 14,65 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 5,74 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 |
| 6.1 | отопление | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 5,74 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 |
| 8 | отопление | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,448 | 11,448 | 11,448 | 11,448 | 11,448 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,75 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| 6.1 | отопление | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,75 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 |
| 8 | отопление | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 |
|  | Котельная ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| 6.1 | отопление | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 |
| 8 | отопление | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,719 | 8,719 | 8,719 | 8,719 | 8,719 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 9,559 | 9,559 | 9,559 | 9,559 | 9,559 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
|  | Котельная ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,27 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,64 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 1,75 | 1,75 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 6.1 | отопление | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 1,75 | 1,75 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,4 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |
| 8 | отопление | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,4 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,816 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 1,166 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,686 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 1,806 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,373 | 0,373 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
|  | Котельная АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,614 | 1,614 | 1,614 | 1,614 | 1,61 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| 6.1 | отопление | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,288 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| 8 | отопление | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,168 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,08 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,522 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,662 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
|  | Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 6.1 | отопление | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 8 | отопление | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 6,502 | 6,502 | 6,502 | 6,502 | 6,502 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 6,371 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
|  | Котельная ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,03 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 6.1 | отопление | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,03 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 |
| 8 | отопление | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
|  | Котельная ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  | 2,32 | 2,32 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  | 2,32 | 2,32 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  | 0,04 | 0,040 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  | 1,97 | 1,17 | 3,075 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  | 1,97 | 1,17 | 2,300 | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,775 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  | 1,576 | 1,358 | 3,263 | 3,653 | 3,653 | 3,653 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 8 | отопление |  |  |  |  | 1,576 | 1,358 | 2,488 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,775 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  | 0,312 | 1,110 | 2,119 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  | 0,706 | 0,922 | 1,931 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 1,122 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  | 2,033 | 1,24 | 2,97 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  | 0,504 | 0,504 | 0,992 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | Новая котельная мкр. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 6,527 | 9,722 | 12,329 | 14,925 | 17,382 | 20,950 | 25,103 | 25,863 | 25,863 | 25,863 | 26,027 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  | 3,382 | 5,444 | 7,253 | 9,048 | 11,187 | 14,007 | 16,909 | 17,599 | 17,599 | 17,599 | 17,747 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 3,145 | 4,278 | 5,076 | 5,877 | 6,195 | 6,943 | 8,194 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,280 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 6,627 | 9,871 | 12,518 | 15,129 | 17,602 | 21,188 | 25,370 | 26,163 | 26,200 | 26,242 | 26,452 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  | 3,482 | 5,593 | 7,442 | 9,252 | 11,407 | 14,245 | 17,176 | 17,899 | 17,936 | 17,978 | 18,172 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 3,145 | 4,278 | 5,076 | 5,877 | 6,195 | 6,943 | 8,194 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,280 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 3,373 | 0,129 | -2,518 | -5,129 | 12,398 | 8,812 | 4,630 | 3,837 | 3,800 | 3,758 | 3,548 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 3,373 | 0,129 | -2,518 | -5,129 | 12,398 | 8,812 | 4,630 | 3,837 | 3,800 | 3,758 | 3,548 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  | 6,03 | 8,98 | 11,39 | 13,77 | 16,02 | 19,28 | 23,09 | 23,81 | 23,84 | 23,88 | 24,07 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  | 0,512 | 0,775 | 0,982 | 1,187 | 1,381 | 1,663 | 1,991 | 2,053 | 2,056 | 2,059 | 2,076 |
|  | Новая котельная №15 кв. П-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
|  | Новая котельная мкр. 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,480 | 3,206 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,230 | 2,906 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 0,300 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,629 | 3,398 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,379 | 3,098 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 0,300 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,565 | 1,796 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,565 | 1,796 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 | 3,09 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,218 | 0,282 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
|  | Новая котельная кв. П-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 | 0,450 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,980 | 0,980 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,140 | 0,420 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,900 | 0,900 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,030 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,080 | 0,080 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,159 | 0,477 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 1,039 | 1,039 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,149 | 0,447 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,959 | 0,959 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,030 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,080 | 0,080 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,017 | 0,699 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,137 | 0,137 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,017 | 0,699 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,137 | 0,137 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,95 | 0,95 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,011 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,024 | 0,024 |
|  | Новая котельная кв. Пойма-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,15 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,793 | 35,764 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,172 | 31,033 | 53,324 | 53,324 | 53,324 | 53,324 | 53,324 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,621 | 4,731 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,759 | 36,758 | 61,524 | 61,555 | 61,587 | 61,619 | 61,653 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,138 | 32,027 | 54,348 | 54,379 | 54,411 | 54,443 | 54,477 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,621 | 4,731 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,941 | 26,942 | 2,176 | 2,145 | 2,113 | 2,081 | 2,047 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,941 | 26,942 | 2,176 | 2,145 | 2,113 | 2,081 | 2,047 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,43 | 33,45 | 55,99 | 56,02 | 56,04 | 56,07 | 56,10 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,157 | 0,408 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
|  | Новая котельная мкр. СЗП1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 | 1,68 | 3,18 | 3,39 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,141 | 27,928 | 52,993 | 56,583 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 25,415 | 48,160 | 51,510 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 | 2,513 | 4,833 | 5,073 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,269 | 29,604 | 56,173 | 59,978 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,128 | 27,091 | 51,340 | 54,905 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 | 2,513 | 4,833 | 5,073 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,431 | 34,096 | 7,527 | 3,722 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,431 | 34,096 | 7,527 | 3,722 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 | 26,94 | 51,12 | 54,58 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502,5 | 502,5 | 502,5 | 502,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,056 | 0,105 | 0,113 |
|  | Котельная кв. Пойма-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,754 | 1,097 | 1,097 | 1,500 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,702 | 1,021 | 1,021 | 1,396 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,052 | 0,076 | 0,076 | 0,104 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,799 | 1,163 | 1,163 | 1,590 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,747 | 1,087 | 1,087 | 1,486 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,052 | 0,076 | 0,076 | 0,104 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,161 | 0,797 | 0,797 | 0,370 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,161 | 0,797 | 0,797 | 0,370 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 | 1,06 | 1,06 | 1,45 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,028 | 0,041 | 0,041 | 0,057 |
|  | Встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
|  | ООО «Завод промстройдетали» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 20,640 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,084 | 10,549 | 11,408 | 12,267 | 12,267 | 12,267 | 12,367 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,010 | 9,010 | 9,810 | 10,610 | 10,610 | 10,610 | 10,700 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 1,539 | 1,598 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,667 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,149 | 11,182 | 12,092 | 13,003 | 13,003 | 13,003 | 13,109 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,075 | 9,643 | 10,494 | 11,346 | 11,346 | 11,346 | 11,442 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 1,539 | 1,598 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,667 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 10,165 | 10,165 | 10,165 | 20,485 | 20,485 | 19,336 | 9,303 | 8,393 | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 7,376 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 10,165 | 10,165 | 10,165 | 20,485 | 20,485 | 19,336 | 9,303 | 8,393 | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 7,376 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 10,18 | 11,00 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,93 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,823 | 0,891 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,965 |
|  | Новая котельная НТЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 | 1,68 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,404 | 23,967 | 51,387 | 51,387 | 51,387 | 51,387 | 51,387 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,484 | 21,991 | 45,841 | 45,841 | 45,841 | 45,841 | 45,841 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,920 | 1,976 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,992 | 25,645 | 54,984 | 54,984 | 54,984 | 54,984 | 54,984 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,072 | 23,669 | 49,438 | 49,438 | 49,438 | 49,438 | 49,438 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,920 | 1,976 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,808 | 33,155 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,808 | 33,155 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,18 | 23,34 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 | 0,087 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
|  | Новая котельная НТЦ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 | 1,40 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 | 20,017 | 26,617 | 26,617 | 26,617 | 26,617 | 26,617 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,500 | 16,299 | 22,099 | 22,099 | 22,099 | 22,099 | 22,099 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 | 3,718 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,260 | 21,418 | 28,480 | 28,480 | 28,480 | 28,480 | 28,480 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,760 | 17,700 | 23,962 | 23,962 | 23,962 | 23,962 | 23,962 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 | 3,718 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,356 | 7,198 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,356 | 7,198 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,53 | 19,49 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,089 | 0,099 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
|  | Проектируемая котельная п. Снежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,111 | 0,500 | 0,622 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,104 | 0,466 | 0,580 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 | 0,034 | 0,042 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,118 | 0,530 | 0,659 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,111 | 0,496 | 0,617 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 | 0,034 | 0,042 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,862 | 0,450 | 0,321 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,862 | 0,450 | 0,321 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,48 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,072 | 1,899 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,067 | 1,769 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,130 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 | 2,013 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,071 | 1,883 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 2,235 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,130 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,864 | 0,927 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,864 | 0,927 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 1,83 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,108 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
|  | Новая блочная котельная 49 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,052 | 1,052 | 1,084 | 1,116 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,040 | 1,040 | 1,070 | 1,100 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,016 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,115 | 1,115 | 1,149 | 1,183 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,103 | 1,103 | 1,135 | 1,167 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,016 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,649 | 0,649 | 0,615 | 0,581 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,649 | 0,649 | 0,615 | 0,581 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,01 | 1,01 | 1,05 | 1,08 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,033 | 0,033 | 0,034 | 0,035 |
|  | Котельная БМК 48 мкр. (3 МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 2,580 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 |
|  | Новая БМК 48 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,380 | 2,070 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,380 | 2,070 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,463 | 2,194 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,463 | 2,194 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,673 | 0,942 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,673 | 0,942 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 | 2,00 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 | 0,052 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Все источники теплоснабжения находятся в существующих границах МО ГО город Сургут.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиусы эффективного теплоснабжения рассчитываются в соответствии с Приложением 40 МУ. В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения,  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя < 0,1 Гкал/ч дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

где:

ПДС0 - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 44, ст. 6022; 2014, N 14, ст. 1627; N 23, ст. 2996; 2017, N 18, ст. 2780);

Kmc - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Таблица 3.3 – Радиусы эффективного теплоснабжения основных теплоисточников города

| Источник теплоснабжения | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км | Отклонение радиуса эффективного теплоснабжения от расстояния до наиболее удаленного потребителя, км |
| --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 | 13,76 | 14,86 | 1,1 |
| СГРЭС-2 | 10,59 | 12,1 | 1,51 |
| Котельная № 1 | 0,7 | 5,8 | 5,1 |
| Котельная № 2 | 2 | 7,5 | 5,5 |
| Котельная № 3 | 3,3 | 6,5 | 3,2 |
| Котельная № 5 | 1,07 | 2,1 | 1,03 |
| Котельная № 6 | 0,6 | 1,3 | 0,7 |
| Котельная № 7 | 0,6 | 1,2 | 0,6 |
| Котельная № 9 | 0,48 | 1,1 | 0,62 |
| Котельная №13 | 2,14 | 4,1 | 1,96 |
| Котельная №14 | 3,7 | 6,4 | 2,7 |
| Котельная №21 | 0,8 | 2,1 | 1,3 |
| Котельная №22 "Олимпия" | 0,8 | 1,7 | 0,9 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 0,124 | 0,65 | 0,526 |
| Котельная №24 "Нефтяник" | 0.14 | 0,35 | 0,21 |
| Котельная №28 п. Юность | 1,8 | 3,2 | 1,4 |
| Котельная №29 п. Таежный | 0,6 | 1,3 | 0,7 |
| Котельная №30 п. Лунный | 0,7 | 1,6 | 0,9 |
| Котельная №32 п. Снежный | 0,5 | 1,5 | 1 |
| Котельная в К-45 | 2,5 | 8,8 | 6,3 |

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблицы 3.1-3.3 содержат информацию о существующем и перспективном балансе производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения г. Сургута, в том числе информацию о расчетной величине нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях и сведения о наличии баков-аккумуляторов в зонах действия источников тепловой энергии.

Расходы теплоносителя на собственные нужды источников при выполнении расчетов балансов производительности ВПУ учтены.

Анализ балансов производительности ВПУ и потерь теплоносителя показывает, что на протяжении всего периода разработки схемы теплоснабжения величина подпитки тепловых сетей от источников г. Сургута возрастает. Данный факт объясняется значительным приростом тепловой нагрузки в городе, а, следовательно, ростом количества тепловых сетей и утечек из них. При этом прогноз по подпитке не превышает нормативных значений.

Рисунок 4.1 – Подпитка тепловых сетей

Производительности ВПУ источников г. Сургута достаточно для компенсации потерь теплоносителя в перспективных режимах каждого источника.

По ряду источников выявлена сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Для устранения сверхнормативных утечек теплоносителя необходимы:

- содержание запорной и регулирующей арматуры в надлежащем состоянии;

- своевременное обнаружение мест утечек и их устранение;

- своевременное проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс (в том числе мероприятия, представленные в Книге 9).

Таблица 4.1 - Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зонах деятельности ЕТО

| Параметр | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 (г. Сургут, ул. Электротехническая, 23/1 - филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Срок службы | лет | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 49,69 | 53,83 | 48,31 | 71,21 | 47,74 | 48,14 | 49,55 | 53,53 | 56,51 | 56,28 | 60,44 | 60,88 | 62,22 | 62,66 | 63,05 | 63,36 | 63,72 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 49,69 | 53,83 | 48,31 | 71,21 | 47,74 | 48,14 | 49,55 | 53,53 | 56,51 | 56,28 | 60,44 | 60,88 | 62,22 | 62,66 | 63,05 | 63,36 | 63,72 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 117,37 | 117,37 | 120,07 | 124,46 | 125,7 | 126,4 | 128,0 | 132,3 | 135,5 | 135,6 | 140,0 | 140,7 | 142,4 | 143,1 | 143,7 | 144,3 | 145,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -67,69 | -63,54 | -71,75 | -53,26 | -77,96 | -78,22 | -78,48 | -78,76 | -79,03 | -79,31 | -79,58 | -79,86 | -80,13 | -80,41 | -80,69 | -80,98 | -81,25 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 851,14 | 851,14 | 870,66 | 902,27 | 902,27 | 914,39 | 945,24 | 968,82 | 969,13 | 1001,25 | 1006,48 | 1018,18 | 1023,39 | 1028,21 | 1032,57 | 1037,18 | -51,38 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 400,31 | 396,17 | 401,69 | 378,79 | 402,26 | 401,86 | 400,45 | 396,47 | 393,49 | 393,72 | 389,56 | 389,12 | 387,78 | 387,34 | 386,95 | 386,64 | 386,28 |
| Доля резерва | % | 89,00% | 88,00% | 89,30% | 84,20% | 89,39% | 89,30% | 88,99% | 88,10% | 87,44% | 87,49% | 86,57% | 86,47% | 86,17% | 86,07% | 85,99% | 85,92% | 85,84% |
| СГРЭС-2 (г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 - ПАО "Юнипро" - Сургутская ГРЭС-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 36,92 | 35,2 | 39,12 | 41,32 | 38,02 | 39,11 | 40,87 | 41,58 | 43,95 | 47,94 | 48,87 | 49,53 | 49,98 | 50,28 | 50,59 | 50,86 | 51,26 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 36,92 | 35,2 | 39,12 | 41,32 | 38,02 | 39,11 | 40,87 | 41,58 | 43,95 | 47,94 | 48,87 | 49,53 | 49,98 | 50,28 | 50,59 | 50,86 | 51,26 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 35,3 | 33,58 | 37,5 | 39,7 | 46,94 | 48,02 | 49,78 | 50,49 | 52,86 | 56,85 | 57,78 | 58,44 | 58,90 | 59,19 | 59,50 | 59,77 | 60,17 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 333,49 | 333,49 | 333,49 | 353,08 | 353,08 | 398,51 | 417,70 | 425,47 | 451,31 | 494,83 | 504,98 | 512,13 | 517,11 | 520,31 | 523,69 | 526,61 | 531,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 163,08 | 164,8 | 160,88 | 158,68 | 161,98 | 160,89 | 159,13 | 158,42 | 156,05 | 152,06 | 151,13 | 150,47 | 150,02 | 149,72 | 149,41 | 149,14 | 148,74 |
| Доля резерва | % | 81,50% | 82,40% | 80,40% | 79,30% | 80,99% | 80,44% | 79,56% | 79,21% | 78,02% | 76,03% | 75,56% | 75,23% | 75,01% | 74,86% | 74,70% | 74,57% | 74,37% |
| Итого по источникам с комбинированной выработкой в системе теплоснабжения г. Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 86,61 | 89,03 | 87,43 | 112,53 | 85,76 | 87,25 | 90,42 | 95,11 | 100,46 | 104,22 | 109,31 | 110,41 | 112,20 | 112,94 | 113,64 | 114,22 | 114,98 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 86,61 | 89,03 | 87,43 | 112,53 | 85,76 | 87,25 | 90,42 | 95,11 | 100,46 | 104,22 | 109,31 | 110,41 | 112,20 | 112,94 | 113,64 | 114,22 | 114,98 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 152,67 | 150,95 | 157,57 | 164,16 | 172,64 | 174,38 | 177,81 | 182,78 | 188,40 | 192,44 | 197,80 | 199,18 | 201,25 | 202,26 | 203,24 | 204,11 | 205,14 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -67,69 | -63,54 | -71,75 | -53,26 | -77,96 | -78,22 | -78,48 | -78,76 | -79,03 | -79,31 | -79,58 | -79,86 | -80,13 | -80,41 | -80,69 | -80,98 | -81,25 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1184,63 | 1184,63 | 1204,15 | 1255,35 | 1255,35 | 1312,9 | 1362,94 | 1394,29 | 1420,44 | 1496,08 | 1511,46 | 1530,31 | 1540,5 | 1548,52 | 1556,26 | 1563,79 | 479,63 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 563,39 | 560,97 | 562,57 | 537,47 | 564,24 | 562,75 | 559,58 | 554,89 | 549,54 | 545,78 | 540,69 | 539,59 | 537,80 | 537,06 | 536,36 | 535,78 | 535,02 |
| Доля резерва | % | 86,68% | 86,30% | 86,55% | 82,69% | 86,81% | 86,58% | 86,09% | 85,37% | 84,54% | 83,97% | 83,18% | 83,01% | 82,74% | 82,62% | 82,52% | 82,43% | 82,31% |

Таблица 4.2 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зоне деятельности ЕТО (П35.5 МУ)

| Параметр | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ПКТС (г. Сургут, ул. Мира, д.41 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,49 | 1,08 | 1,92 | 2,07 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,22 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,49 | 1,08 | 1,92 | 2,07 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,22 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,49 | 1,08 | 1,92 | 2,07 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,22 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 37,11 | 37,11 | 37,13 | 38,78 | 38,78 | 38,78 | 38,78 | 38,78 | 38,78 | 38,78 | 38,78 | 38,78 | 38,78 | 38,78 | 38,78 | 38,78 | 38,78 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 22,51 | 23,92 | 23,08 | 22,93 | 48,818 | 48,81 | 48,80 | 48,80 | 48,79 | 48,79 | 48,79 | 48,79 | 48,79 | 48,79 | 48,78 | 48,78 | 50,00 |
| Доля резерва | % | 90,10% | 95,70% | 92,30% | 91,70% | 97,64% | 97,61% | 97,60% | 97,59% | 97,59% | 97,58% | 97,58% | 97,58% | 97,58% | 97,58% | 97,57% | 97,57% | 100,00% |
| Котельная №2 (г. Сургут ул Нефтяников, д.24 стр. 4 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 9,7 | 8,92 | 10,13 | 9,77 | 3,87 | 3,91 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 8,32 | 9,40 | 12,44 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 9,7 | 8,92 | 10,13 | 9,77 | 3,87 | 3,91 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 8,32 | 9,40 | 12,44 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,21 | 6,43 | 7,65 | 7,29 | 3,87 | 3,91 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 8,32 | 9,40 | 12,44 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 103,09 | 103,09 | 102,86 | 94,37 | 94,37 | 94,82 | 95,27 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 99,68 | 100,76 | 103,8 | 103,89 | 103,89 | 103,89 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 40,3 | 41,08 | 39,87 | 40,23 | 31,129 | 26,09 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 21,68 | 20,60 | 17,56 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 |
| Доля резерва | % | 80,60% | 82,20% | 79,70% | 80,50% | 88,94% | 86,96% | 74,60% | 74,60% | 74,60% | 74,60% | 72,26% | 68,66% | 58,53% | 58,23% | 58,23% | 58,23% | 58,23% |
| Котельная №3 (г. Сургут ул Майская д.10/2 стр.2 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,77 | 2,22 | 3,18 | 3,18 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,77 | 2,22 | 3,18 | 3,18 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,77 | 2,22 | 3,18 | 3,18 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 119,24 | 119,24 | 122,18 | 118,97 | 118,97 | 118,97 | 118,97 | 118,97 | 118,97 | 118,97 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 47,23 | 47,78 | 46,82 | 46,82 | 45,792 | 30,79 | 30,79 | 30,79 | 30,79 | 30,79 | 31,57 | 31,57 | 31,57 | 31,57 | 31,57 | 31,57 | 31,57 |
| Доля резерва | % | 94,50% | 95,60% | 93,60% | 93,60% | 91,58% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 90,21% | 90,21% | 90,21% | 90,21% | 90,21% | 90,21% | 90,21% |
| Котельная №5 (п. Дорожный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,61 | 0,34 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,61 | 0,34 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,61 | 0,34 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 10,43 | 10,43 | 10,64 | 10,05 | 10,05 | 8,84 | 7,63 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,82 | 6,82 | 6,82 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,39 | 9,66 | 9,78 | 9,78 | 11,818 | 11,85 | 11,88 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| Доля резерва | % | 93,90% | 96,60% | 97,80% | 97,80% | 98,48% | 98,73% | 98,98% | 99,15% | 99,15% | 99,15% | 99,15% | 99,15% | 99,15% | 99,15% | 99,15% | 99,15% | 99,15% |
| Котельная №6 (Заячий остров - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,67 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 1,09 | 1,09 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,67 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 1,09 | 1,09 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,67 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 1,09 | 1,09 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,92 | 7,92 | 7,91 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,33 | 14,48 | 14,46 | 14,46 | 10,907 | 10,91 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 |
| Доля резерва | % | 95,50% | 96,50% | 96,40% | 96,40% | 90,89% | 90,89% | 89,47% | 89,47% | 89,47% | 89,47% | 89,47% | 89,47% | 89,47% | 89,47% | 89,47% | 89,47% | 89,47% |
| Котельная №7 (8-ой пром.узел, ул.Индустриальная - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,46 | 0,8 | 0,82 | 0,75 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,46 | 0,8 | 0,82 | 0,75 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,46 | 0,8 | 0,82 | 0,75 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8 | 8 | 7,93 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,54 | 9,2 | 9,18 | 9,25 | 9,733 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 |
| Доля резерва | % | 95,40% | 92,00% | 91,80% | 92,50% | 97,33% | 97,33% | 97,33% | 97,33% | 97,33% | 97,33% | 97,33% | 97,33% | 97,33% | 97,33% | 97,33% | 97,33% | 97,33% |
| Котельная №9 (8-ой пром.узел, ул.Буровая - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25 | 25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,26 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,26 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,26 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,96 | 5,96 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,34 | 5,53 | 5,51 | 5,51 | 5,556 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
| Доля резерва | % | 95,30% | 98,80% | 98,40% | 98,40% | 99,21% | 99,21% | 99,21% | 99,21% | 99,21% | 99,21% | 99,21% | 99,21% | 99,21% | 99,21% | 99,21% | 99,21% | 99,21% |
| Котельная №13 (р-н ж/д,ул.Западная 1/1 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,75 | 1,73 | 3,36 | 3,42 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,75 | 1,73 | 3,36 | 3,42 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,75 | 1,73 | 3,36 | 3,42 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 296,25 | 298,27 | 296,64 | 296,58 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 |
| Доля резерва | % | 98,80% | 99,40% | 98,90% | 98,90% | 95,11% | 95,11% | 95,11% | 95,11% | 95,11% | 95,11% | 95,11% | 95,11% | 95,11% | 95,11% | 95,11% | 95,11% | 95,11% |
| Котельная №14 (р-н ж/д ул. Западная 1/1 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,38 | 4,46 | 5,42 | 5,64 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,87 | 7,87 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,38 | 4,46 | 5,42 | 5,64 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,87 | 7,87 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,38 | 4,46 | 5,42 | 5,64 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,87 | 7,87 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 61,93 | 61,93 | 61,9 | 62,31 | 62,31 | 62,31 | 62,31 | 62,31 | 62,31 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 70,8 | 70,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №21 (п. Звездный ул.Трубная - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,81 | 2,88 | 2,92 | 2,92 | 2,898 | 2,898 | 2,898 | 2,898 | 2,898 | 2,898 | 2,898 | 2,898 | 2,898 | 2,898 | 2,898 | 2,898 | 2,898 |
| Доля резерва | % | 93,70% | 96,00% | 97,30% | 97,30% | 96,60% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 96,6% |
| Котельная №22 "Олимпия" (ГМУ СОЦ Олимпия п. Барсово - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 6,98 | 6,98 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,27 | 5,28 | 5,29 | 5,29 | 5,287 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 |
| Доля резерва | % | 99,40% | 99,70% | 99,80% | 99,80% | 99,76% | 99,76% | 99,76% | 99,76% | 99,76% | 99,76% | 99,76% | 99,76% | 99,76% | 99,76% | 99,76% | 99,76% | 99,76% |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" (Ледовый дворец Югорский тракт, 40 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 7,28 | 7,28 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,48 | 3,49 | 3,49 | 3,487 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| Доля резерва | % | 100,00% | 99,50% | 99,70% | 99,70% | 99,62% | 99,62% | 99,62% | 99,62% | 99,62% | 99,62% | 99,62% | 99,62% | 99,62% | 99,62% | 99,62% | 99,62% | 99,62% |
| Котельная №24 "Нефтяник" (г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 (Поликлиника Нефтяник) - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0 | 0,23 | 0,21 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0 | 0,23 | 0,21 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0 | 0,23 | 0,21 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,38 | 2,4 | 2,17 | 2,19 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| Доля резерва | % | 99,30% | 99,80% | 90,40% | 91,10% | 98,26% | 98,26% | 98,26% | 98,26% | 98,26% | 98,26% | 98,26% | 98,26% | 98,26% | 98,26% | 98,26% | 98,26% | 98,26% |
| Котельная №25 п. Лесной (пос. Лесной - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №26 "Набережный" (г. Сургут, Набережный пр. 17/2 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,09 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,09 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,09 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,56 | 0,56 | 0,35 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,5 | 5,5 | 5,56 | 5,51 | 5,596 | 5,596 | 5,596 | 5,596 | 5,596 | 5,596 | 5,596 | 5,596 | 5,596 | 5,596 | 5,596 | 5,596 | 5,596 |
| Доля резерва | % | 98,20% | 98,20% | 99,20% | 98,40% | 99,94% | 99,94% | 99,94% | 99,94% | 99,94% | 99,94% | 99,94% | 99,94% | 99,94% | 99,94% | 99,94% | 99,94% | 99,94% |
| Котельная №27 "Набережный" (г. Сургут, Набережный пр. 17 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,03 | 3,03 | 1,9 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,4 | 5,4 | 5,58 | 5,58 | 5,527 | 5,527 | 5,527 | 5,527 | 5,527 | 5,527 | 5,527 | 5,527 | 5,527 | 5,527 | 5,527 | 5,527 | 5,527 |
| Доля резерва | % | 96,40% | 96,40% | 99,60% | 99,60% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% |
| Котельная №28 п. Юность (п. Юность - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,79 | 1,79 | 1,39 | 1,38 | 1,02 | 1,42 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,79 | 1,79 | 1,39 | 1,38 | 1,02 | 1,42 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,67 | 1,67 | 1,27 | 1,26 | 1,02 | 1,42 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 9,23 | 9,23 | 9,14 | 9,04 | 9,04 | 11,86 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,71 | 0,71 | 1,11 | 1,12 | 4,577 | 4,18 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| Доля резерва | % | 28,60% | 28,60% | 44,50% | 44,80% | 81,73% | 74,59% | 75,84% | 75,84% | 75,84% | 75,84% | 65,48% | 65,48% | 65,48% | 65,48% | 65,48% | 65,48% | 65,48% |
| П. Мостоотряд-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 | 2,67 | 3,33 | 3,87 | 4,51 | 5,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 | 2,67 | 3,33 | 3,87 | 4,51 | 5,00 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 | 2,67 | 3,33 | 3,87 | 4,51 | 5,00 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,86 | 19,06 | 23,76 | 27,69 | 32,24 | 35,76 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,78 | 4,33 | 3,67 | 3,13 | 2,49 | 2,00 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,29% | 61,86% | 52,43% | 44,71% | 35,57% | 28,57% |
| Котельная №29 п. Таежный (п. Таежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,3 | 2,3 | 1,98 | 1,93 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,24 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,3 | 2,3 | 1,98 | 1,93 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,24 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,53 | 0,53 | 0,5 | 0,49 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,24 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,21 | 1,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,78 | 3,78 | 3,56 | 3,43 | 3,43 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,62 | 3,67 | 4,418 | 4,42 | 4,43 | 4,43 | 4,44 | 4,33 | 4,34 | 4,34 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,36 | 4,36 |
| Доля резерва | % | 58,90% | 58,90% | 64,70% | 65,60% | 78,89% | 78,89% | 79,07% | 79,07% | 79,25% | 77,28% | 77,46% | 77,46% | 77,64% | 77,64% | 77,64% | 77,82% | 77,82% |
| Котельная №30 п. Лунный (п. Лунный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,2 | 1,2 | 0,94 | 0,96 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,2 | 1,2 | 0,94 | 0,96 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,64 | 0,66 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,83 | 6,83 | 6,85 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,4 | 4,4 | 4,66 | 4,64 | 5,240 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
| Доля резерва | % | 78,60% | 78,60% | 83,20% | 82,90% | 93,57% | 93,57% | 93,57% | 93,57% | 93,57% | 92,68% | 92,68% | 92,68% | 92,68% | 92,68% | 92,68% | 92,68% | 92,68% |
| Котельная №32 п. Снежный (п. Снежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,585 | 5,585 | 5,585 | 5,585 | 5,585 | 5,585 | 5,585 | 5,585 | 5,585 | 5,585 | 5,585 | 5,585 | 5,585 |
| Доля резерва | % | 94,40% | 94,40% | 94,40% | 94,40% | 99,74% | 99,74% | 99,74% | 99,74% | 99,74% | 99,74% | 99,74% | 99,74% | 99,74% | 99,74% | 99,74% | 99,74% | 99,74% |
| Котельная №33 п. Снежный (п. Снежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,67 | 2,67 | 2,68 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,44 | 5,44 | 5,57 | 5,57 | 5,593 | 5,593 | 5,593 | 5,593 | 5,593 | 5,593 | 5,593 | 5,593 | 5,593 | 5,593 | 5,593 | 5,593 | 5,593 |
| Доля резерва | % | 97,20% | 97,20% | 99,50% | 99,50% | 99,88% | 99,88% | 99,88% | 99,88% | 99,88% | 99,88% | 99,88% | 99,88% | 99,88% | 99,88% | 99,88% | 99,88% | 99,88% |
| Котельная №34 Крылова, 40 (г. Сургут, ул. Крылова, 40 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 |
| Доля резерва | % | 99,10% | 99,10% | 98,00% | 98,00% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% |
| Котельная №35 Спортивное (законсервирована) (г. Сургут Спортивное ядро - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г. Сургут, Аэропорт - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,07 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,92 | 0,89 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,46 | 1,49 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Доля резерва | % | 99,70% | 99,70% | 97,60% | 99,60% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% |
| Котельная №3 (г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 56, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,049 | -0,049 | -0,049 | -0,049 | -0,049 | -0,049 | -0,049 | -0,049 | -0,049 | -0,049 | -0,049 | -0,049 | -0,049 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,14 | 6,1 | 5,87 | 6,32 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Доля резерва | % | 98,80% | 98,60% | 98,80% | 98,70% | 95,3% | 95,3% | 95,3% | 95,3% | 95,3% | 95,3% | 95,3% | 95,3% | 95,3% | 95,3% | 95,3% | 95,3% | 95,3% |
| Котельная №4 (г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 10 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | - | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | -0,04 | -0,025 | -0,025 | -0,025 | -0,025 | -0,025 | -0,025 | -0,025 | -0,025 | -0,025 | -0,025 | -0,025 | -0,025 | -0,025 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 5,77 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | 1,48 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Доля резерва | % | - | - | - | 98,80% | 96,0% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Котельная №5 (г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 8 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,09 | -0,1 | -0,14 | -0,09 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 17,26 | 18,19 | 18,18 | 11,79 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,42 | 1,42 | 1,45 | 1,46 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Доля резерва | % | 94,80% | 94,50% | 96,70% | 97,20% | 91,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% |
| Котельная №6 (г. Сургут, ул. Буровая, 1, соор. 15 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,49 | 2,49 | 2,32 | 2,25 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,47 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Доля резерва | % | 98,50% | 98,50% | 99,60% | 98,30% | 97,30% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% |
| Котельная №7 (г. Сургут, Заячий остров, 6 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,54 | 4,82 | 5,1 | 4,96 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Доля резерва | % | 98,10% | 97,90% | 98,30% | 98,70% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% |
| Котельная №8 (г. Сургут, Андреевский заезд, 2, соор. 4 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,06 | -0,293 | -0,293 | -0,293 | -0,293 | -0,293 | -0,293 | -0,293 | -0,293 | -0,293 | -0,293 | -0,293 | -0,293 | -0,293 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,64 | 3,56 | 3,43 | 3,75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,48 | 1,48 | 1,45 | 1,48 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Доля резерва | % | 98,90% | 98,90% | 96,50% | 98,70% | 94,70% | 94,70% | 94,70% | 94,70% | 94,70% | 94,70% | 94,70% | 94,70% | 94,70% | 94,70% | 94,70% | 94,70% | 94,70% |
| Котельная №9 (г. Сургут, Северный промрайон, Индустриальная, 56, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,05 | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 10,5 | 9,25 | 9,21 | 9,18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Доля резерва | % | 94,40% | 95,10% | 95,50% | 96,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% | 91,30% |
| Котельная №10 (г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 7/1, соор. 4 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,03 | 1,02 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,86 | -0,85 | -0,3 | -0,3 | -0,298 | -0,298 | -0,298 | -0,298 | -0,298 | -0,298 | -0,298 | -0,298 | -0,298 | -0,298 | -0,298 | -0,298 | -0,298 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 20,89 | 20,76 | 20,55 | 22,01 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,83 | 9,83 | 9,79 | 9,79 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 |
| Доля резерва | % | 98,30% | 98,30% | 97,90% | 97,90% | 94,90% | 94,90% | 94,90% | 94,90% | 94,90% | 94,90% | 94,90% | 94,90% | 94,90% | 94,90% | 94,90% | 94,90% | 94,90% |
| Котельная №12 (г. Сургут, ул. Промышленная, 20/1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,37 | 0,39 | 0,68 | 0,37 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,37 | 0,39 | 0,68 | 0,37 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,01 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,63 | -0,67 | -0,38 | -0,69 | -0,692 | -0,692 | -0,692 | -0,692 | -0,692 | -0,692 | -0,692 | -0,692 | -0,692 | -0,692 | -0,692 | -0,692 | -0,692 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 27,44 | 28,8 | 27,53 | 26,43 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,63 | 2,61 | 2,32 | 2,63 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Доля резерва | % | 87,50% | 86,90% | 77,40% | 87,70% | 57,60% | 57,60% | 57,60% | 57,60% | 57,60% | 57,60% | 57,60% | 57,60% | 57,60% | 57,60% | 57,60% | 57,60% | 57,60% |
| Котельная №14 (г. Сургут, ш. Нефтеюганское, 54, соор. 1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,8 | 4,79 | 4,79 | 4,64 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,98 | 4,98 | 4,99 | 4,98 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| Доля резерва | % | 99,60% | 99,60% | 99,80% | 99,60% | 98,80% | 98,80% | 98,80% | 98,80% | 98,80% | 98,80% | 98,80% | 98,80% | 98,80% | 98,80% | 98,80% | 98,80% | 98,80% |
| Котельная №15 (г. Сургут, Югорский тракт, 6/1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | -0,05 | -0,03 | -0,038 | -0,038 | -0,038 | -0,038 | -0,038 | -0,038 | -0,038 | -0,038 | -0,038 | -0,038 | -0,038 | -0,038 | -0,038 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8,79 | 8,77 | 8,69 | 7,71 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Доля резерва | % | 99,10% | 99,10% | 99,50% | 98,70% | 96,70% | 96,70% | 96,70% | 96,70% | 96,70% | 96,70% | 96,70% | 96,70% | 96,70% | 96,70% | 96,70% | 96,70% | 96,70% |
| Котельная №16 (г. Сургут, ул. Промышленная, 2, соор. 9 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,49 | 0,49 | 0,5 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Доля резерва | % | 98,00% | 98,00% | 99,40% | 98,20% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% |
| Котельная №17 (г. Сургут, Андреевский заезд, 9 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,87 | 4,34 | 4,92 | 4,65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,48 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Доля резерва | % | 98,80% | 98,70% | 99,10% | 98,80% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% |
| Котельная №19 (г. Сургут, ул. Автомобилистов, 16 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,27 | 1,23 | 0,41 | 0,91 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,27 | 1,23 | 0,41 | 0,91 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,46 | 1,41 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,19 | -0,18 | -0,75 | -0,25 | -0,252 | -0,252 | -0,252 | -0,252 | -0,252 | -0,252 | -0,252 | -0,252 | -0,252 | -0,252 | -0,252 | -0,252 | -0,252 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 22,54 | 21,81 | 21,87 | 21,66 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 18,73 | 18,77 | 19,59 | 19,09 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 |
| Доля резерва | % | 93,60% | 93,90% | 98,00% | 95,50% | 94,20% | 94,20% | 94,20% | 94,20% | 94,20% | 94,20% | 94,20% | 94,20% | 94,20% | 94,20% | 94,20% | 94,20% | 94,20% |
| Котельная №22 (г. Сургут, ул. Заячий остров, 6, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 54,50% | 54,50% | 54,50% | 54,50% | 54,50% | 54,50% | 54,50% | 54,50% | 54,50% | 54,50% | 54,50% | 54,50% | 54,50% |
| Котельная К-45 (г. Сургут, ул. Крылова, 55/2 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 10,81 | 12,58 | 12,58 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 13,19 | 14,82 | 15,61 | 12,11 | 12,21 | 12,21 | 11,46 | 13,03 | 13,8 | 14,43 | 15,05 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 10,81 | 12,58 | 12,58 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 13,19 | 14,82 | 15,61 | 12,11 | 12,21 | 12,21 | 11,46 | 13,03 | 13,8 | 14,43 | 15,05 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 10,78 | 12,55 | 12,55 | 12,37 | 13,71 | 13,71 | 14,49 | 16,12 | 16,90 | 13,40 | 13,50 | 13,50 | 12,75 | 14,33 | 15,10 | 15,72 | 16,35 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 82,55 | 97,33 | 97,33 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 103,4 | 116,25 | 122,42 | 94,89 | 95,66 | 95,66 | 89,77 | 102,14 | 108,24 | 113,14 | 118,04 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 218,90 | 1 218,90 | 1 218,90 | 1 220,40 | 318,50 | 318,50 | 318,50 | 318,50 | 318,50 | 339,86 | 339,86 | 346,86 | 346,86 | 346,86 | 346,86 | 346,86 | 346,86 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 50 | 52 | 53 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 4 872,1 | 4 877,1 | 4 883,4 | 4 883,4 | 1254,4 | 1254,4 | 1254,4 | 1254,4 | 1254,4 | 1254,4 | 1254,4 | 1254,4 | 1254,4 | 1254,4 | 1254,4 | 1254,4 | 1254,4 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 130,42 | 130,55 | 132,82 | 157,9 | 38,1 | 38,6 | 43,1 | 44,7 | 45,5 | 55,4 | 56,0 | 59,4 | 62,1 | 64,8 | 66,4 | 68,4 | 69,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 130,42 | 130,55 | 132,82 | 157,9 | 38,1 | 38,6 | 43,1 | 44,7 | 45,5 | 55,4 | 56,0 | 59,4 | 62,1 | 64,8 | 66,4 | 68,4 | 69,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 193,8 | 189,8 | 200,5 | 207,0 | 40,4 | 40,9 | 45,4 | 47,0 | 47,8 | 57,7 | 58,3 | 61,7 | 64,4 | 67,1 | 68,7 | 70,7 | 72,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -68,21 | -64,1 | -72,54 | -53,9 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1 818,30 | 1 834,84 | 1 854,48 | 1 890,86 | 607,5 | 614,4 | 622,9 | 638,6 | 644,7 | 724,6 | 700,6 | 701,9 | 697,1 | 715,5 | 724,2 | 736,8 | 744,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 088,5 | 1 088,4 | 1 086,1 | 1 062,5 | 280,36 | 279,94 | 275,38 | 273,76 | 272,98 | 284,45 | 283,86 | 287,48 | 284,75 | 282,06 | 280,45 | 278,47 | 277,04 |
| Доля резерва | % | 89,30% | 89,30% | 89,10% | 87,10% | 88,02% | 87,89% | 86,46% | 85,95% | 85,71% | 83,70% | 83,52% | 82,88% | 82,09% | 81,32% | 80,85% | 80,28% | 79,87% |

Таблица 4.3 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО и новые источники тепловой энергии

| Параметр | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая пиковая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,36 | 21,36 | 21,36 | 21,36 | 21,36 | 21,36 | 21,36 | 21,36 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,36 | 21,36 | 21,36 | 21,36 | 21,36 | 21,36 | 21,36 | 21,36 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,13 | 13,13 | 13,21 | 13,21 | 13,58 | 13,88 | 13,92 | 14,24 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,13 | 13,13 | 13,21 | 13,21 | 13,58 | 13,88 | 13,92 | 14,24 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,13 | 13,13 | 13,21 | 13,21 | 13,58 | 13,88 | 13,92 | 14,24 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,01 | 105,01 | 105,67 | 105,67 | 108,68 | 111,05 | 111,37 | 113,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,230 | 8,230 | 8,150 | 8,150 | 7,770 | 7,470 | 7,430 | 7,120 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,5% | 38,5% | 38,1% | 38,1% | 36,4% | 35,0% | 34,8% | 33,3% |
| ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Газпром энерго" (г. Сургут, ул. Производственная,17 - ООО "Газпром энерго") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | – | 12,5 | 12,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | – | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | – | 49 | 49 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | – | 0,85 | 0,82 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | – | 0,85 | 0,82 | 0,48 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | – | 0,85 | 0,82 | 0,48 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | – | 11,65 | 11,68 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| Доля резерва | % | – | 93,20% | 93,40% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | – | 12,5 | 12,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | – | 49 | 49 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | – | 0,85 | 0,82 | 0,7 | 0,7 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | – | 0,85 | 0,82 | 0,48 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | – | 0,85 | 0,82 | 0,48 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | – | 11,65 | 11,68 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| Доля резерва | % | – | 93,20% | 93,40% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% | 97,67% |
| ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» (г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 - АО "Аэропорт Сургут") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,42 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Доля резерва | % | 98,90% | 98,90% | 98,90% | 98,90% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 |
| Доля резерва | % | 98,90% | 98,90% | 98,90% | 98,90% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% | 99,09% |
| ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 2 (ПРОМЗОНА) - АО "Сургутский Хлебозавод") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Доля резерва | % | 85,70% | 85,70% | 85,70% | 85,70% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% |
| Итого по ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Доля резерва | % | 85,70% | 85,70% | 85,70% | 85,70% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% |
| ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО УК "СЗТК" (г. Сургут, ул. Автомобилистов, д. 3 - ООО "ОРИОН") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» (г. Сургут ул. Инженерная 20 стр. 2 - ООО "ТВС-сервис") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Горремстрой» (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 21 база АО «Горремстрой» - АО "Горремстрой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Технические системы» (г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 64/1 - ООО "Технические системы") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» (г. Сургут, ул. Монтажная 4 - ООО "СКАТ-База") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТехСтрой" (г. Сургут, ул. Игоря Киртбая - ООО "ТехСтрой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,211 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | 1,4 | 0,8 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Доля резерва | % | - | - | - | 93,30% | 80% | 78,9% | 78,8% | 78,8% | 78,8% | 78,8% | 78,8% | 78,8% | 78,8% | 78,8% | 78,8% | 78,8% | 78,8% |
| Итого по ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Доля резерва | % | - | - | - | 93,30% | 80,00% | 80,0% | 80,0% | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Новая котельная мкр. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,32 | 0,89 | 1,39 | 0,24 | 1,15 | 1,52 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,66 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,32 | 0,89 | 1,39 | 0,24 | 1,15 | 1,52 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,66 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,32 | 0,89 | 1,39 | 0,24 | 1,15 | 1,52 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,66 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  | 1,64 | 2,52 | 7,16 | 11,1 | 1,91 | 9,23 | 12,16 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 13,27 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  | 2,28 | 2,17 | 1,59 | 1,1 | 2,25 | 1,33 | 0,97 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,83 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  | 91,8% | 87,3% | 64,1% | 44,2% | 90,4% | 53,6% | 38,9% | 34,8% | 34,8% | 34,8% | 34,8% | 33,3% |
| Новая котельная №15 кв. П-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Новая котельная Бизнес-центра мкр. 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Новая котельная кв. П-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,22 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,22 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,22 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 | 0,82 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,76 | 1,76 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,11 | 0,11 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,7% | 69,1% | 63,8% | 63,8% | 63,8% | 33,3% | 33,3% |
| Новая котельная кв. Пойма-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,02 | 7,75 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,02 | 7,75 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,02 | 7,75 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,17 | 62 | 105,94 | 105,94 | 105,94 | 105,94 | 105,94 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,84 | 12,11 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,8% | 61,0% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Новая котельная мкр. СЗП1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 | 11,33 | 11,83 | 12,65 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 | 11,33 | 11,83 | 12,65 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 | 11,33 | 11,83 | 12,65 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,89 | 90,67 | 94,64 | 101,16 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,48 | 7,63 | 7,14 | 6,32 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,4% | 40,2% | 37,6% | 33,3% |
| Котельная кв. Пойма-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,34 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,34 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,34 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 | 1,99 | 1,99 | 2,72 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 | 0,27 | 0,27 | 0,18 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,9% | 51,9% | 51,9% | 34,2% |
| Встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,2% | 34,2% | 34,2% | 34,2% | 34,2% | 34,2% | 34,2% | 34,2% | 34,2% |
| ООО «Завод промстройдетали» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 2,26 | 2,46 | 2,65 | 2,67 | 4,69 | 4,71 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 2,26 | 2,46 | 2,65 | 2,67 | 4,69 | 4,71 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 2,26 | 2,46 | 2,65 | 2,67 | 4,69 | 4,71 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,97 | 18,11 | 19,66 | 21,22 | 21,4 | 37,54 | 37,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,83 | 4,81 | 4,61 | 4,42 | 4,4 | 2,38 | 2,36 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,5% | 68,0% | 65,2% | 62,5% | 62,2% | 33,6% | 33,3% |
| Новая котельная НТЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,85 | 5,38 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,85 | 5,38 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,85 | 5,38 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,81 | 43,07 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,15 | 11,62 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,1% | 68,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Новая котельная НТЦ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,72 | 4,14 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,72 | 4,14 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,72 | 4,14 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,78 | 33,14 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,65 | 4,23 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,6% | 50,5% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 0,36 | 0,11 | 0,19 |  |  |  |
| Проектируемая котельная п. Снежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,90 | 1,12 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 0,17 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,1% | 60,2% | 50,5% | 34,3% | 34,3% | 34,3% | 34,3% |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 | 3,45 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 | 0,33 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,9% | 43,7% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0,03 |
| Новая блочная котельная 49 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,02 | 2,02 | 2,07 | 2,13 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,152 | 0,152 | 0,145 | 0,138 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 37,8% | 37,8% | 36,0% | 34,2% |

Таблица 4.3 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей итого по системе теплоснабжения г. Сургут

| Параметр | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 309,40 | 1 309,40 | 1 309,40 | 1 312,40 | 1 077,50 | 1 079,99 | 1 079,99 | 1 080,39 | 1 081,11 | 1 103,75 | 1 158,47 | 1 158,47 | 1 158,47 | 1 177,96 | 1 177,96 | 1 177,96 | 1 177,96 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 55 | 57 | 58 | 60 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 4 943,13 | 4 948,13 | 4 954,38 | 4 955,39 | 5 507,39 | 5 507,39 | 5 507,39 | 5 507,39 | 5 507,39 | 5 507,39 | 5 507,39 | 5 507,39 | 5 507,39 | 5 507,39 | 5 507,39 | 5 507,39 | 5 507,39 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 135,87 | 135,99 | 138,24 | 163,65 | 128,74 | 131,43 | 139,28 | 146,40 | 153,50 | 166,86 | 183,05 | 199,15 | 216,98 | 221,32 | 234,56 | 239,74 | 242,91 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 135,87 | 135,99 | 138,24 | 163,65 | 129,20 | 131,31 | 139,16 | 146,28 | 153,38 | 166,74 | 182,93 | 199,03 | 216,86 | 221,20 | 234,44 | 239,62 | 242,79 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 202,54 | 198,56 | 209,47 | 215,72 | 218,39 | 220,75 | 228,86 | 236,26 | 243,62 | 257,26 | 273,72 | 290,10 | 308,21 | 312,82 | 326,35 | 331,81 | 335,26 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -71,49 | -67,38 | -76,05 | -56,88 | -78,39 | -79,23 | -79,49 | -79,77 | -80,04 | -80,32 | -80,59 | -80,87 | -81,14 | -81,42 | -81,70 | -81,99 | -82,26 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1 873,07 | 1 889,62 | 1 910,80 | 1 947,91 | 1 882,22 | 1 952,49 | 2 011,93 | 2 065,53 | 2 105,59 | 2 258,81 | 2 334,29 | 2 463,33 | 2 578,36 | 2 616,75 | 2 724,72 | 2 770,39 | 1 704,94 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 173,53 | 1 173,41 | 1 171,16 | 1 148,75 | 948,76 | 948,56 | 940,71 | 934,00 | 927,61 | 936,89 | 975,42 | 959,32 | 941,49 | 956,64 | 943,39 | 938,21 | 935,04 |
| Доля резерва | % | 89,60% | 89,60% | 89,40% | 87,50% | 88,05% | 87,83% | 87,10% | 86,45% | 85,80% | 84,88% | 84,20% | 82,81% | 81,27% | 81,21% | 80,09% | 79,65% | 79,38% |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Сводные существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения по зонам деятельности ЕТО г. Сургута представлены в таблице ниже.

Таблица 4.4 - Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³ (П35.1 МУ)

| Параметр | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 (г. Сургут, ул. Электротехническая, 23/1 - филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 405,44 | 437,64 | 388,43 | 578,85 | 418,23 | 421,49 | 433,20 | 466,67 | 491,67 | 489,63 | 524,53 | 528,18 | 539,33 | 542,93 | 546,07 | 548,64 | 551,51 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 988,75 | 988,75 | 1 011,43 | 1 048,49 | 1 075,83 | 1 081,44 | 1095,53 | 1131,38 | 1158,77 | 1159,14 | 1196,46 | 1202,55 | 1216,14 | 1222,19 | 1227,80 | 1232,85 | 1238,22 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -583,31 | -551,11 | -623 | -469,64 | -657,59 | -659,95 | -662,33 | -664,71 | -667,10 | -669,51 | -671,93 | -674,36 | -676,81 | -679,26 | -681,73 | -684,21 | -686,70 |
| СГРЭС-2 (г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 - ПАО "Юнипро" - Сургутская ГРЭС-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 297,58 | 282,9 | 316,39 | 322,82 | 333,06 | 468,8 | 482,51 | 488,06 | 506,52 | 537,60 | 544,85 | 549,96 | 553,52 | 555,80 | 558,22 | 560,31 | 563,45 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 283,96 | 269,28 | 302,77 | 309,2 | 319,01 | 327,42 | 341,13 | 346,68 | 365,14 | 396,23 | 403,48 | 408,59 | 412,14 | 414,43 | 416,84 | 418,93 | 422,07 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 13,619 | 13,619 | 13,619 | 13,619 | 13,619 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 |
| Итого по источникам с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 703,02 | 720,54 | 704,82 | 901,67 | 751,29 | 890,29 | 915,71 | 954,73 | 998,18 | 1027,23 | 1069,39 | 1078,15 | 1092,85 | 1098,73 | 1104,29 | 1108,95 | 1114,97 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1272,71 | 1258,03 | 1314,2 | 1357,69 | 1394,8314 | 1408,86 | 1436,66 | 1478,06 | 1523,91 | 1555,37 | 1599,94 | 1611,13 | 1628,28 | 1636,61 | 1644,64 | 1651,78 | 1660,29 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -569,691 | -537,491 | -609,381 | -456,021 | -643,9743 | -646,33 | -648,71 | -651,09 | -653,48 | -655,89 | -658,31 | -660,74 | -663,19 | -665,64 | -668,11 | -670,59 | -673,08 |
| Итого по источникам с комбинированной выработкой в системе теплоснабжения г. Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 703,02 | 720,54 | 704,82 | 901,67 | 751,29 | 890,29 | 915,71 | 954,73 | 998,18 | 1027,23 | 1069,39 | 1078,15 | 1092,85 | 1098,73 | 1104,29 | 1108,95 | 1114,97 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1272,71 | 1258,03 | 1314,2 | 1357,69 | 1394,8314 | 1408,86 | 1436,66 | 1478,06 | 1523,91 | 1555,37 | 1599,94 | 1611,13 | 1628,28 | 1636,61 | 1644,64 | 1651,78 | 1660,29 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -569,691 | -537,491 | -609,381 | -456,021 | -643,9743 | -646,33 | -648,71 | -651,09 | -653,48 | -655,89 | -658,31 | -660,74 | -663,19 | -665,64 | -668,11 | -670,59 | -673,08 |

Таблица 4.4 - Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³ (П35.2 МУ)

| Параметр | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ПКТС (г. Сургут, ул. Мира, д.41 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 20,94 | 9,11 | 16,17 | 17,45 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 20,94 | 9,11 | 16,17 | 17,45 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №2 (г. Сургут ул Нефтяников, д.24 стр. 4 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 81,68 | 75,11 | 85,36 | 82,31 | 23,60 | 23,89 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,76 | 27,46 | 29,44 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 60,77 | 54,2 | 64,44 | 61,4 | 23,60 | 23,89 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,76 | 27,46 | 29,44 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,91 | 20,91 | 20,91 | 20,91 | 20,91 | 20,91 | 20,91 | 20,91 | 20,91 | 20,91 | 20,91 | 20,91 |
| Котельная №3 (г. Сургут ул Майская д.10/2 стр.2 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 23,35 | 18,68 | 26,79 | 26,81 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,12 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 23,35 | 18,68 | 26,79 | 26,81 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,12 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 (п. Дорожный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 5,17 | 2,86 | 1,85 | 1,81 | 1,11 | 0,89 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,76 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 5,17 | 2,86 | 1,85 | 1,81 | 1,11 | 0,89 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,76 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 (Заячий остров - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 5,63 | 4,38 | 4,55 | 4,55 | 6,66 | 6,66 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 5,63 | 4,38 | 4,55 | 4,55 | 6,66 | 6,66 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 (8-ой пром.узел, ул.Индустриальная - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 2,79 | 4,87 | 5 | 4,55 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 2,79 | 4,87 | 5 | 4,55 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 (8-ой пром.узел, ул.Буровая - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 1,59 | 0,42 | 0,55 | 0,55 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,59 | 0,42 | 0,55 | 0,55 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №13 (р-н ж/д,ул.Западная 1/1 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 31,57 | 14,56 | 28,3 | 28,8 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 31,57 | 14,56 | 28,3 | 28,8 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14 (р-н ж/д ул. Западная 1/1 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 28,5 | 37,59 | 45,66 | 47,54 | 43,35 | 43,35 | 43,35 | 43,35 | 43,35 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 49,83 | 49,83 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 28,5 | 37,59 | 45,66 | 47,54 | 43,35 | 43,35 | 43,35 | 43,35 | 43,35 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 49,83 | 49,83 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21 (п. Звездный ул.Трубная - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 1,6 | 1,01 | 0,67 | 0,67 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,6 | 1,01 | 0,67 | 0,67 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №22 "Олимпия" (ГМУ СОЦ Олимпия п. Барсово - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,28 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,28 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" (Ледовый дворец Югорский тракт, 40 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,01 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,01 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №24 "Нефтяник" (г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 (Поликлиника Нефтяник) - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,13 | 0,03 | 2,08 | 1,93 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,13 | 0,03 | 2,08 | 1,93 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 п. Лесной (пос. Лесной - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,37 | 0,27 | 0,3 | 0,36 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,37 | 0,27 | 0,3 | 0,36 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №26 "Набережный" (г. Сургут, Набережный пр. 17/2 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,84 | 0,84 | 0,39 | 0,8 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,84 | 0,84 | 0,39 | 0,8 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №27 "Набережный" (г. Сургут, Набережный пр. 17 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 1,68 | 1,68 | 0,17 | 0,17 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,68 | 1,68 | 0,17 | 0,17 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 п. Юность (п. Юность - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 15,04 | 15,04 | 11,68 | 11,63 | 6,24 | 9,55 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 14,06 | 14,06 | 10,7 | 10,65 | 6,24 | 9,55 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| п. Мостоотряд-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,68 | 22,45 | 27,99 | 32,61 | 37,97 | 42,11 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,68 | 22,45 | 27,99 | 32,61 | 37,97 | 42,11 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №29 п. Таежный (п. Таежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 19,41 | 19,41 | 16,65 | 16,22 | 7,21 | 7,18 | 7,13 | 7,08 | 7,03 | 7,94 | 7,89 | 7,84 | 7,80 | 7,75 | 7,77 | 7,72 | 7,68 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 4,5 | 4,5 | 4,24 | 4,11 | 7,21 | 7,18 | 7,13 | 7,08 | 7,03 | 7,94 | 7,89 | 7,84 | 7,80 | 7,75 | 7,77 | 7,72 | 7,68 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 12,66 | 12,66 | 10,17 | 9,86 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Котельная №30 п. Лунный (п. Лунный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 10,12 | 10,12 | 7,92 | 8,05 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 7,59 | 7,59 | 5,39 | 5,53 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Котельная №32 п. Снежный (п. Снежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №33 п. Снежный (п. Снежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 1,33 | 1,33 | 0,25 | 0,25 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,33 | 1,33 | 0,25 | 0,25 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №34 Крылова, 40 (г. Сургут, ул. Крылова, 40 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 Спортивное (законсервирована) (г. Сургут Спортивное ядро - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (г. Сургут, Аэропорт - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,04 | 0,04 | 0,3 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,17 | 0,17 | 0,67 | 0,67 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | -0,13 | -0,13 | -0,37 | -0,62 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 |
| Котельная №3 (г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 56, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,15 | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,49 | 0,59 | 0,55 | 0,59 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -0,35 | -0,41 | -0,4 | -0,43 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
| Котельная №4 (г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 10 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | -0,35 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 |
| Котельная №5 (г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 8 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,66 | 0,69 | 0,42 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,45 | 1,52 | 1,62 | 1,1 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -0,79 | -0,83 | -1,2 | -0,74 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 |
| Котельная №6 (г. Сургут, ул. Буровая, 1, соор. 15 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,14 | 0,14 | 0,04 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | -0,04 | -0,04 | -0,2 | -0,09 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 |
| Котельная №7 (г. Сургут, Заячий остров, 6 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,34 | 0,37 | 0,51 | 0,51 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -0,17 | -0,18 | -0,29 | -0,35 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| Котельная №8 (г. Сургут, Андреевский заезд, 2, соор. 4 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,14 | 0,13 | 0,45 | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,34 | 0,34 | 0,68 | 0,67 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | -0,2 | -0,2 | -0,24 | -0,51 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 |
| Котельная №9 (г. Сургут, Северный промрайон, Индустриальная, 56, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,71 | 0,62 | 0,56 | 0,47 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,15 | 1,01 | 1,12 | 1,1 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -0,44 | -0,39 | -0,56 | -0,62 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 |
| Котельная №10 (г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 7/1, соор. 4 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 1,43 | 1,42 | 1,79 | 1,79 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 8,65 | 8,59 | 4,33 | 4,3 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -7,22 | -7,17 | -2,54 | -2,51 | -1,82 | -1,82 | -1,82 | -1,82 | -1,82 | -1,82 | -1,82 | -1,82 | -1,82 | -1,82 | -1,82 | -1,82 | -1,82 |
| Котельная №12 (г. Сургут, ул. Промышленная, 20/1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 3,16 | 3,32 | 5,72 | 3,1 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 8,5 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | -5,34 | -5,61 | -3,21 | -5,83 | -4,22 | -4,22 | -4,22 | -4,22 | -4,22 | -4,22 | -4,22 | -4,22 | -4,22 | -4,22 | -4,22 | -4,22 | -4,22 |
| Котельная №14 (г. Сургут, ш. Нефтеюганское, 54, соор. 1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,12 | 0,12 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -0,25 | -0,25 | -0,31 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Котельная №15 (г. Сургут, Югорский тракт, 6/1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,16 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,13 | 0,13 | 0,45 | 0,42 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -0,02 | -0,02 | -0,4 | -0,26 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 |
| Котельная №16 (г. Сургут, ул. Промышленная, 2, соор. 9 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | -0,08 | -0,08 | -0,14 | -0,09 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Котельная №17 (г. Сургут, Андреевский заезд, 9 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,45 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -0,3 | -0,34 | -0,39 | -0,35 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| Котельная №19 (г. Сургут, ул. Автомобилистов, 16 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 10,7 | 10,36 | 3,44 | 7,65 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 12,27 | 11,88 | 9,77 | 9,77 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -1,57 | -1,52 | -6,33 | -2,12 | -1,54 | -1,54 | -1,54 | -1,54 | -1,54 | -1,54 | -1,54 | -1,54 | -1,54 | -1,54 | -1,54 | -1,54 | -1,54 |
| Котельная №22 (г. Сургут, ул. Заячий остров, 6, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная К-45 (г. Сургут, ул. Крылова, 55/2 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 12,46 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 14,80 | 16,60 | 17,47 | 13,60 | 13,71 | 13,71 | 12,88 | 14,62 | 15,48 | 16,16 | 16,85 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 12,18 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 13,71 | 13,71 | 14,57 | 16,37 | 17,24 | 13,37 | 13,48 | 13,48 | 12,65 | 14,39 | 15,25 | 15,93 | 16,62 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Новая пиковая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,30 | 118,30 | 119,04 | 119,04 | 122,42 | 125,10 | 125,46 | 128,30 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,30 | 118,30 | 119,04 | 119,04 | 122,42 | 125,10 | 125,46 | 128,30 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 991,55 | 975,93 | 992,98 | 1 191,26 | 165,71 | 169,14 | 173,14 | 174,90 | 175,72 | 292,32 | 291,22 | 311,29 | 316,16 | 326,85 | 335,03 | 347,03 | 368,59 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1 538,53 | 1 490,98 | 1 581,81 | 1 625,60 | 176,32 | 179,75 | 183,75 | 185,50 | 186,32 | 302,93 | 301,83 | 321,90 | 326,76 | 337,46 | 345,63 | 357,64 | 379,19 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -587,55 | -555,61 | -629,4 | -474,91 | -8,59 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
| ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Газпром энерго" (г. Сургут, ул. Производственная,17 - ООО "Газпром энерго") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | – | 4,64 | 4,76 | 6,49 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | – | 4,64 | 4,76 | 6,49 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | – | 4,64 | 4,76 | 6,49 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | – | 4,64 | 4,76 | 6,49 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» (г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 - АО "Аэропорт Сургут") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 2 (ПРОМЗОНА) - АО "Сургутский Хлебозавод") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,09 | 0,16 | 0,29 | 0,34 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | -12,1 | -12,03 | -11,91 | -11,86 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,09 | 0,16 | 0,29 | 0,34 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -12,1 | -12,03 | -11,91 | -11,86 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО УК "СЗТК" (г. Сургут, ул. Автомобилистов, д. 3 - ООО "ОРИОН") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» (г. Сургут ул. Инженерная 20 стр. 2 - ООО "ТВС-сервис") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Горремстрой» (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 21 база АО «Горремстрой» - АО "Горремстрой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Технические системы» (г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 64/1 - ООО "Технические системы") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» (г. Сургут, ул. Монтажная 4 - ООО "СКАТ-База") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТехСтрой" (г. Сургут, ул. Игоря Киртбая - ООО "ТехСтрой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Итого по ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |

Таблица 4.4 - Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии итого по городу, тыс. м³

| Параметр | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 1 011,15 | 995,6 | 1 012,90 | 1 212,60 | 939,82 | 956,67 | 987,00 | 1 034,69 | 1 083,31 | 1 226,24 | 1 361,96 | 1 495,54 | 1 634,94 | 1 663,76 | 1 776,04 | 1 816,22 | 1 838,53 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1 590,75 | 1 543,20 | 1 635,26 | 1 677,27 | 1 647,20 | 1 666,50 | 1 699,30 | 1 749,47 | 1 800,57 | 1 946,01 | 2 084,24 | 2 220,35 | 2 362,29 | 2 393,67 | 2 508,51 | 2 551,27 | 2 576,17 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -620,17 | -588,17 | -662,93 | -505,25 | -705,80 | -683,32 | -685,78 | -688,26 | -690,75 | -693,25 | -695,77 | -698,29 | -700,83 | -703,38 | -705,95 | -708,53 | -711,12 |

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В период с 2023 по 2026 гг. ПАО «ОГК-2» планируется масштабная поэтапная реконструкция Сургутской ГРЭС-1 (СГРЭС-1) с увеличением установленной тепловой мощности станции до 1051,0 Гкал/ч. Динамика изменения установленной мощности СГРЭС-1 приведена в таблице 5.1 и на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 – Динамика изменения установленной мощности СГРЭС-1

Перспектива появления нового и эффективного теплогенерирующего оборудования на СГРЭС-1 создает предпосылки для решения проблем повышения экономичности, устойчивости развития, надежности и экологичности теплоснабжения как существующих, так и перспективных потребителей г. Сургута за счет увеличения отпуска тепловой энергии от СГРЭС-1 с вытеснением выработки тепловой энергии городских котельных.

В совокупности с запланированными мероприятиями по строительству 3-го теплового вывода и новой пиковой котельной мощностью 120 Гкал/ч, возникает возможность значительного увеличения выдачи тепловой мощности СГРЭС-1 в тепловые сети города, в связи с чем в настоящем мастер-плане предлагаются к рассмотрению различные варианты обеспечения теплоснабжения перспективных объектов в зоне теплоснабжения СГРЭС-1 - ПКТС. Вариативность предусматривается в части мероприятий, осуществляемых после строительства 3-го тепловывода и новой пиковой котельной. Решения по обеспечению тепловой энергией перспективных объектов в зоне теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС до строительства новой пиковой котельной, применимы для всех вариантов и рассмотрены отдельно.

Таблица 5.1 - Модернизация энергоблоков, проводимая в рамках проектов КОММод СГРЭС-1

| Наименование генерирующего объекта | № бл. | Дата начала поставки мощности | Тип турбины до / после модернизации |  | Тепл. мощность номинал, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До | После | До | После |
| СГРЭС-1 | 13Г | 01.07.2025 | К-210-130-3 | Т-190/225–130 | 20 | 168 |
| СГРЭС-1 | 16Г | 01.07.2025 | К-210-130-3 | К-215-130 | 20 | 20 |
| СГРЭС-1 | 2Г | 01.01.2027 | К-200-130-3 | К-215-130 | 0 | 20 |
| СГРЭС-1 | 12Г | 01.01.2027 | Т-178/210-130-1 | Т-190/225–130 | 183 | 168 |

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере развития объектов теплоснабжения от 19.10.2022 №01-12-950/2, заключенное между Администрацией г. Сургута и ООО «СГЭС», ООО «СГЭС» обязуется завершить строительство 3-го тепловывода и новой пиковой котельной (включая ПНС) в 2028 г. Далее приводится оценка возможности обеспечения теплоснабжения потребителей в зоне действия СГРЭС-1 – ПКТС до реализации данных мероприятий.

В соответствии с данными о перспективной застройке (более подробно сведения о перспективных объектах приведены в Книге 3), возможный рост тепловой нагрузки потребителей в зоне теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС до 2028 года составит 65,742 Гкал/ч (таблица 5.2).

Таблица 5.2 – Приросты тепловой нагрузки в зоне СГРЭС-1 – ПКТС до 2028 г.

| Наименование района | Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| Микрорайон 11 | 0,000 | 0,000 | 0,342 | 0,000 | 0,342 |
| Микрорайон 15А | 0,000 | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 0,260 |
| Микрорайон 16А | 0,000 | 0,138 | 0,000 | 3,569 | 3,707 |
| Микрорайон 17 | 0,413 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,413 |
| Микрорайон 19 | -1,700 | 0,046 | -0,850 | -0,850 | -3,354 |
| Микрорайон 20А | 3,386 | 3,670 | 0,721 | 0,000 | 7,777 |
| Микрорайон 30 | 2,230 | 3,761 | 3,592 | 0,887 | 10,470 |
| Микрорайон 30А | 2,825 | 3,710 | 8,560 | 0,057 | 15,152 |
| Микрорайон 31 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,022 |
| Микрорайон 31А | 2,180 | 0,000 | 8,042 | 0,000 | 10,222 |
| Микрорайон 31Б | 0,945 | 0,000 | 0,000 | 3,569 | 4,514 |
| Микрорайон 32 | 0,000 | 0,810 | 0,000 | 0,000 | 0,810 |
| Микрорайон 37 | 0,000 | 0,075 | 0,000 | 1,855 | 1,930 |
| Микрорайон 7А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 8 | 0,323 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,323 |
| Микрорайон А | 0,062 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,233 |
| Микрорайон Центральный | 0,164 | 0,000 | 0,215 | 0,000 | 0,379 |
| Промышленный район X | 0,000 | 0,477 | 0,000 | 0,000 | 0,477 |
| Северный промышленный район | 0,502 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,502 |
| Хоззона | 0,613 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,832 |
| Ядро центра | 0,000 | 0,000 | 4,161 | 6,382 | 10,543 |
| Андреевский заезд, 4 | 0,113 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,188 |
| ИТОГО: | 12,056 | 13,152 | 24,935 | 15,599 | 65,742 |

В соответствии с балансами тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии, представленных в Книге 5, дефицитов тепловой мощности в зоне СГРЭС-1 – ПКТС не возникает. Однако, в связи с наличием технологических ограничений ПКТС (максимально возможный расход через ПКТС при котором обеспечивается необходимый гидравлический режим составляет 7385 т/ч) подключение перспективных объектов в подзоне СГРЭС-1 – ПКТС без проведения мероприятий по высвобождению мощности в настоящее время затруднено.

При возникновении необходимости высвобождения мощности в подзоне СГРЭС-1 – ПКТС, предлагаются следующие возможные временные решения (до строительства 3-го тепловывода и новой пиковой котельной с ПНС):

- Изменение технических параметров на ПКТС;

- Переключения тепловых нагрузок ЦТП-1 (6,83 Гкал/ч) и ЦТП-5 (10,49 Гкал/ч) на котельную №2 в общем размере 17,32 Гкал/ч (рисунок 5.2);

- Переключения тепловой нагрузки перинатального центра с СГРЭС-1 на СГРЭС-2 в размере 12,594 Гкал/ч (рисунок 5.3).

Рисунок 5.2 –Переключение тепловой ЦТП-1 и ЦТП-2

Рисунок 5.3 –Переключение тепловой нагрузки перинатального центра

Баланс пропускной способности и расхода теплоносителя через ПКТС приведен в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Баланс пропускной способности и расходов теплоносителя в период до 2028 г.

| Наименование | Расходы теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Максимально возможный расход теплоносителя через ПКТС* | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 |
| Максимально возможный расход теплоносителя через ПКТС (с учетом изменения технических параметров) | 7778,2 | 7778,2 | 7778,2 | 7778,2 | 7778,2 |
| Расход теплоносителя, т/ч:** |  |  |  |  |  |
| - без переключений | 7069,16 | 7191,92 | 7317,69 | 7528,88 | 7664,86 |
| - с переключением тепловых нагрузок | 6677,36 | 6800,12 | 6925,89 | 7137,08 | 7273,06 |
| Резерв/дефицит пропускной способности (без учета изменения технических параметров на ПКТС) |  |  |  |  |  |
| - без переключений | 315,84 | 193,08 | 67,31 | -143,88 | -279,86 |
| - с переключением тепловых нагрузок | 707,64 | 584,88 | 459,11 | 247,92 | 111,94 |
| Резерв/дефицит пропускной способности (с учетом изменения технических параметров на ПКТС) |  |  |  |  |  |
| - без переключений | 709,04 | 586,28 | 460,51 | 249,32 | 113,34 |
| - с переключением тепловых нагрузок | 1100,84 | 978,08 | 852,31 | 641,12 | 505,14 |

* - приработе трех перекачивающих насосов в группе ПН-7…ПН-12,

** - по данным приборов учета максимальный расход через ПКТС в 2023 году составил 7069,16 т/ч

Во всех вариантах развития имеются идентичные базовые мероприятия, включающие в себя:

- строительство новой пиковой котельной, ПНС и 3-го тепловывода СГРЭС-1 для переключения части зоны ПКТС на догрев воды на новой пиковой котельной;

- мероприятия инвестиционных программ и предложений организаций, направление на реконструкцию, модернизацию и перевооружение источников тепловой энергии, ЦТП, ПНС в связи с высоким уровнем износа оборудования, а также с целью повышения эффективности и надежности производства тепловой энергии;

- мероприятия инвестиционных программ и предложений организаций, направление на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»;

- мероприятия по строительству тепловых сетей для подключения перспективных абонентов а также для создания резервирующих перемычек и повышения надежности теплоснабжения.

Базовые мероприятия представлены в описании вариантов в разделах 2.3-2.6.

Сценарные различия вариантов развития заключаются в следящих решениях:

- Вариант 1 – Предполагает строительство новой пиковой котельной 120 Гкал/ч, строительство ПНС в зону новой пиковой котельной и 3-го тепловывода СГРЭС-1 для переключения части зоны ПКТС на СГРЭС-1 с догревом воды на новой пиковой котельной. Установленная тепловая мощность котельной К-45 будет дополнительно увеличена с 60 до 120 Гкал/ч для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в мкр. 35А,35,38,39,41,43,44,45,50. Дополнительно реализуется 2 этап строительства котельной мкр. 51 мощностью 20 Гкал/ч для обеспечения перспективной тепловой нагрузки одноименного микрорайона. Итоговая мощность котельной мкр. 51 соста-вит 30 Гкал/ч (1 этап 10 Гкал/ч, 2 этап 20 Гкал/ч).

- Вариант 2 - Предполагает строительство новой пиковой котельной 120 Гкал/ч, строительство ПНС в зону рновой пиковой котельной и 3-го тепловывода СГРЭС-1 для переключения части зоны ПКТС на СГРЭС-1 с догревом воды на новой пиковой котельной. Продолжение 3-го тепловывода от СГРЭС-1 до существующих котельных №№ 1,2,3 с подключением перспективного района застройки южного и юго-западного планировочных районов поймы реки Обь. Установленная тепловая мощность котельной К-45 будет дополнительно увеличена с 60 до 120 Гкал/ч для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в мкр. 35А,35,38,39,41,43,44,45,50. Дополнительно реализуется 2 этап строительства котельной мкр. 51 мощностью 20 Гкал/ч для обеспечения перспективной тепловой нагрузки одноименного микрорайона. Итоговая мощность котельной мкр. 51 составит 30 Гкал/ч (1 этап 10 Гкал/ч, 2 этап 20 Гкал/ч).

- Вариант 3 - Предполагает строительство новой пиковой котельной 120 Гкал/ч, строительство ПНС в зону новой пиковой котельной и 3-го тепловывода СГРЭС-1 для переключения части зоны ПКТС на СГРЭС-1 с догревом воды на новой пиковой котельной. Подключение потребителей мкр 35, 35а и части мкр 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1 через ПКТС, что позволяет разгрузить котельную К-45 и перспективную котельную мкр. 51. В связи с чем перспективная мощность котельной К-45 составит 100 Гкал/ч. Мощность перспективной котельной мкр. 51 будет снижена до 10 Гкал/ч (реализуется только 1 этап).

- Вариант 4 - Предполагает строительство новой пиковой котельной 120 Гкал/ч, строительство ПНС в зону новой пиковой котельной и 3-го тепловывода СГРЭС-1 для переключения части зоны ПКТС на СГРЭС-1 с догревом воды на новой пиковой котельной. Подключение существующих потребителей котельной К-45 и части перспективных потребителей мкр 35, 35а, 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1 с переводом котельной К-45 в пиковый режим. Мощность перспективной котельной мкр. 51 будет снижена до 10 Гкал/ч (реализуется только 1 этап).

Важным принципом реализации сценариев является соблюдение последовотельности мероприятий. В сценарии с подключением потребителей мкр 35, 35а и части мкр 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1 через ПКТС крайне важно обеспечить следующую последовательность:

- Завершение всех мероприятий по переключению в 2030 году.

- Срок выполнения мероприятий СГМУП «ГТС» (вариант 3 развития) - 2027-2030гг. Мероприятия включают в себя реконструкцию магистральной тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от котельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения перспективной тепловой нагрузки 51 мкр, реконструкцию участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м, реконструкцию участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м. Срок выполнения мероприятий СГМУП «ГТС» не должен быть ранее срока завершения мероприятий смежной организации (ООО СГЭС). В настоящий момент времени источники финансирования для данных мероприятий не определены, мероприятия не включены в инвестиционную программу СГМУП «ГТС». Рекомендуется определить механизм финансирования и реализации мероприятий и включить информацию в схему теплоснабжения при следующей актуализации (разработке).

-Смежные мероприятия ООО «СГЭС» по реконструкции тепловых сетей от СГРЭС-1 с увеличением диаметра от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) и техническому перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты должны быть выполнены в 2030 г. В настоящий момент времени данные мероприятия не заложены в инвестиционную программу ООО «СГЭС», источники финансирования и механизм реализации мероприятий не определены. Рекомендуется определить механизм финансирования и реализации мероприятий и включить информацию в схему теплоснабжения при следующей актуализации (разработке).

- Мероприятия по строительству новой пиковой котельной 120 Гкал/ч, строительству ПНС в зону новой пиковой котельной и 3-го тепловывода СГРЭС-1 для переключения части зоны ПКТС на СГРЭС-1 с догревом воды на новой пиковой котельной должны быть завершены в 2028 г.

  - Вариант 1

Основные положения 1 Варианта указаны ниже.

1. ЕТО №1

ООО «СГЭС»

Ситуационный план переключения представлен на рисунке 2.4. Переключение включает в себя:

1.1 Проектирование и строительство III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. протяженностью 4067 м диаметром 2Ду 1000 мм в надземном исполнении;

1.2 Строительство новой пиковой котельной мощностью 120 Гкал/ч в 2 этапа: 1 строительство ПНС в зону новой пиковой котельной, 2 этап строительство новой ПВК.

1.3 Новая ПВК будет осуществлять догрев сетевой воды от СГРЭС-1 для потребителей зоны мкр. 31Б, 30А, 31, 31А, 31В, Ядро центра, кварталов КК4, КК3А и КК2А и котельной №3 от ЦТП-72 и ЦТП ЦРБ

Также планируется ряд других основных мероприятий:

1.4 Техническое перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты. Данное мероприятие направлено на увеличение максимального возможного расхода через ПКТС.

1.5 Реконструкция тепловых сетей от СГРЭС-1 от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) с увеличением диаметра с 2Ду1000 до 2Ду1200.

1.6 Строительство 2 очереди котельной К-45 для теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 (с увеличением мощности с 60 до 100 Гкал/ч) в том числе актуализация проекта. И дальнейшее увеличение мощности котельной К-45 до 120 Гкал/ч, что позволит обеспечить подключение перспективных объектов в мкр. 35А,35,41,43,44,45,50.

1.7 Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС в зоне котельной К-45, включая актуализацию проекта.

1.8 Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта

1.9 Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта

1.10 Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта

2. СГМУП «ГТС» (ЕТО №2)

Планируются следующие основные мероприятия:

2.1 Строительство котельной №28 СГМУП "ГТС" мощностью 18,5 МВт. Данное мероприятие направлено на замену существующей котельной №28. Строительство новой котельной планируется осуществить на территории существующего источника. Срок строительства 2023-2026 гг., срок ввода в эксплуатацию – 2026 год. После ввода в эксплуатацию нового объекта будет выполнен демонтаж старой котельной. В дальнейшем планируется закольцовка тепловых сетей от новой котельной №28 СГМУП "ГТС" с новой котельной пос. Мостоотряд-94, что позволит обеспечить аварийные режимы циркуляции теплоносителя, в случае выхода из работы одного из теплоисточников.

2.2 Строительство новой котельной пос. Мостоотряд-94 тепловой мощностью 32 МВт (земельный участок окончательно не определен). Данное мероприятие направлено на обеспечение тепловой энергией перспективной застройки в районе пос. Юность. После проектирования и строительства котельной планируется закольцовка тепловых сетей с новой котельной №28 СГМУП "ГТС, что позволит обеспечить аварийные режимы циркуляции теплоносителя, в случае выхода из работы одного из теплоисточников.

2.3 Строительство котельной №7 мощностью 10 МВт. Данное мероприятие направлено на замену существующей котельной №7. Строительство новой котельной планируется осуществить на территории существующего источника. После ввода в эксплуатацию нового объекта будет выполнен демонтаж старой котельной. Срок строительства 2023-2024 гг., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год.

3. ООО "ТехСтрой" (ЕТО №12)

3.1 Реконструкция автономной газовой котельной тепловой мощностью 2,7 МВт в мкр. 35А, с целью увеличения мощности до 6,2 МВт. Данное мероприятие направлено на обеспечение тепловой энергией перспективной застройки в районе ул. Игоря Киртбая. Срок реконструкции-2024 год.

4. Строительство новых источников тепловой энергии (ЕТО не определена)

Данная группа мероприятий направлена на обеспечение тепловой энергией перспективной застройки. В настоящий момент для перспективных источников не определена ЕТО. Рекомендуется расмотреть в качестве ЕТО - СГМУП «ГТС».

4.1 Строительство новой блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) 3,2 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.;

4.2 Строительство новой блочно-модульной котельной 49 мкр. (в т.ч. ПИР) 1,8 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2026 г.;

4.3 Строительство новой блочно-модульной котельной кв. П-12 (в т.ч. ПИР) 1,2 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.;

4.4 Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) 4,5 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию –2028 г.

4.5 Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (1 этап) 10 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2025 г.

4.6 Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (2 этап) 20 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2027 г.

4.7 Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) 65,0 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2032 г.

4.8 Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) 3,0 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

4.9 Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) 65 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2028 г.

4.10 Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) 60 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2028 г.

4.11 Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) 29,2 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2028 г.

4.12 Строительство котельной мкр. 50 (в т.ч. ПИР) 5,3 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

4.13 Строительство котельной 48 мкр. (3 МВт) (в т.ч. ПИР) 2,6 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2024 г.

4.14 Строительство котельной пос. Снежный 1,0 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

4.15 Строительство котельной ООО «Завод промстройдетали» 12,5 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

4.16 Строительство встроенно-пристроенной котельной мкр. 3ПЛ2 2,5 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2027 г.

Перспективные зоны теплоснабжения представлены на рисунке ниже.

Полный перечень мероприятий по сценарию 1 представлен в таблицах 2.4 и 2.5.

Рисунок 5.4 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 1

Таблица 5.4 - Состав мероприятий по источникам, Вариант 1 (тыс. руб. без НДС)

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Источники тепловой энергии», всего, в т.ч. | 123313,37 | 447143,72 | 1065434,30 | 596699,78 | 696556,04 | 1254231,70 | 320542,41 | 0,00 | 169247,86 | 886400,26 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 1, в т.ч.: | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 820916,00 | 0,00 | 0,00 | 169247,86 | 217247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 169247,86 | 217247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 35423,87 | 348222,52 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 271659,33 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч.: | 82155,82 | 209050,80 | 203183,24 | 177859,98 | 12389,64 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 82155,82 | 209050,80 | 203183,24 | 177859,98 | 12389,64 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 12, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО не определена (рекомендуется расмотреть в качестве ЕТО - СГМУП «ГТС»), в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 93848,20 | 683366,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| не определена | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 93848,20 | 683366,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1, всего, в т.ч. | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 820916,00 | 0,00 | 0,00 | 169247,86 | 217247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 52000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 52000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная к-45. Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 ООО "СГЭС" (с увеличением мощности с 60 до 100 Гкал/ч) в том числе актуализация проекта. Дальнейшее увеличение мощности котельной К-45 до 120 Гкал/ч | 41157,55 | 92018,52 | 98799,90 |  |  |  |  |  | 52000,00 | 100000,00 |  |  |  |
| Строительство ПВК 120 Гкал/ч с ПНС |  | 37322,00 | 5175,00 |  |  | 820116,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 8200,00 | 30229,19 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 8200,00 | 11842,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция ГРП-1 |  | 8200,00 | 11842,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 18387,00 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт (устройство вентилируемого фасада) зданий инженерно-бытового корпуса (ИБК) |  |  | (28069,7*) 591,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания главного корпуса с разработкой проекта |  |  | (51141,62*) 1077,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт плотины с восстановлением проектных отметок гребня |  |  | (36431,08*) 767,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №4 |  |  | (599613,27*) 12625,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №2 |  |  | (158022,15*) 3327,00** | (403829,9*) 8503,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 27223,87 | 346898,33 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты |  |  |  |  |  |  |  |  | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 |  |  |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 27223,87 | 336380,33 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП |  | 17062,26 | 8010,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 3378,50 | 573,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №8, в части замены программного обеспечения |  |  | 2515,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 2805,45 | 1146,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №7, в части замены программного обеспечения |  | 693,77 | 1055,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №15, в части замены программного обеспечения |  | 1274,22 | 902,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока №6, в части замены программного обеспечения |  |  | 3023,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение теплофикационного комплекса |  |  | 315610,00 | 315610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей. |  |  | 3481,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» |  | 1935,87 | 35,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования |  | 73,80 | 26,20 | 78,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 10518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации на оборудовании и в помещениях энергоблока №6 и блочного щита управления БЩУ-3 |  |  | (88229,57*) 1858,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение комплексного распределительного устройства -6кВ с заменой выключателей на энергоблоке №4 |  |  | (62226,89*) 1310,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение паропроводов III отбора и трубопроводов отбора пара к подогревателю высокого давления ПВД-6 энергоблока ст.№4 |  |  | (201535*) 4243,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации комплектного распределительного устройства 6 кВ на энергоблоках №№ 1-6 |  |  | (74174,5*) 1562,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение с заменой электродвигателей дымососа осевого двухступенчатого типа ДОД-43-500ГМ |  |  | (73397,57*) 1545,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация АСУ ТП Теплосети |  |  | (221181,2*) 221181,20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования химического цеха филиала « Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» для соответствия требованиям федеральных норм и правил химически опасных производственных объектов (ФНП ХОПО) |  |  | (42992*) 905,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод пиковых бойлеров блочных бойлерных установок энергоблоков ст. № 4 на обеспечение паром от горячего общестанционного коллектора (ГОСН) |  |  | (20668,13*) 20668,13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2, всего, в т.ч.: | 82155,82 | 209050,80 | 203183,24 | 177859,98 | 12389,64 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство котельной №28 в п. Юность, тепловой мощностью 18,5МВт | 1600,00 | 96207,98 | 66079,60 | 146188,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94. 1 этап. Разработка проекта. |  |  |  | 6269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной №7 в г. Сургут ХМАО-Югра мощностью 10 МВт | 72277,82 | 105848,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 8278,00 | 6993,86 | 137103,64 | 25402,16 | 12389,64 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 8278,00 | 6993,86 | 137103,64 | 25402,16 | 12389,64 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22 (инв.№10206). |  | 2040,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной №29 п. Таежный. Система аварийного топливного хозяйства. (Инв. № 10241 33266) | 8278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №30 от ДЭС (инв.№10239 ) |  | 844,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №6 от ДЭС (инв.№ 10034) |  | 4108,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена блоков питания (все объекты) |  |  | 127,01 | 133,75 | 139,63 | 145,22 | 151,02 |  |  |  |  |  |  |
| Замена манометров и термометров (все объекты) |  |  | 1223,80 | 1288,66 | 1345,36 | 1399,17 | 1455,14 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 24 |  |  | 761,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 34 |  |  |  |  |  | 870,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии. Котельная № 01 |  |  |  |  |  |  | 2859,19 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы автоматизации АМАКС. Котельная № 14 |  |  | 101767,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . Котельная № 21 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на повысительный насос. Котельная № 33 |  |  | 3637,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на сетевой насос. Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  | 4325,63 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена насосных агрегатов 1Д630-90 №№ 3, 4 (мощность эл.двигателя 250 кВт) |  |  | 2769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Монтаж запорной арматуры СН №1 котельная №3 собственными силами (Ду250 с эл.приводом - 1 шт.; Ду300 с эл.приводом - 1 шт.; обратный клапан Ду250 - 1 шт.) |  |  | 1812,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Реализация проекта "Техническое перевооружение котельной №6" |  |  | 13891,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Монтаж трехходовых клапанов на подогревателях сетевой воды №№ 1,2 |  |  | 1214,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена повысительного насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена перекачивающего насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 14. Замена охладителя рабочей воды ВВП-13-273-2000. |  |  | 170,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 26. Замена сетевых насосов №№ 1,2 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 35. Разработка проекта: "Техническое перевооружение котельной № 35" |  |  | 1250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплообменного оборудования котельных №№ 1,2,3 |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 1. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 3624,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 1. Замена частотного привода Triol АТ-04-37 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 30 кВт |  |  |  | 184,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 2. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 508,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 2. Монтаж частотного привода на насос сырой воды мощностью 15 кВт. |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 5. Замена насосов подпитки т/сети 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена насосов подпитки т/сети К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-90 на севых насосах №№ 1,3 мощностью 75 кВт |  |  |  | 381,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-007 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 4 кВт |  |  |  | 43,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 13. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 1639,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотных приводов Triol АТ-04-55 на насосах подмеса №№ 1,2 мощностью 55 кВт |  |  |  | 334,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотного привода Triol АТ-04-007 на подпиточном насосе № 1 мощностью 3,5 кВт |  |  |  | 21,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 14. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 405,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на перекачивающий насос мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на повысительны насос мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 на повысительных насосах №№ 1,2 мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 206,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  |  | 2877,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №13. Замена подпиточных насосов 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №1. Замена насосов сырой воды К-45/55 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 623,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №6. Замена насосов сырой воды К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №9. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 и Triol АТ-04-55 на глубинных насосах №№ 1,2 мощностью 5,5 и 11 кВт соответственно |  |  |  |  |  | 72,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена подпиточных насосов К 45/30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 416,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена частотного привода Triol АТ-04-55 на повысительном насосе № 1 мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №26. Монтаж частотного привода на сетевой насос мощностью 11 кВт |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт сетевых насосов 1Д630-90 №1,2 |  |  |  |  |  |  | 480,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 5. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Alfa Laval M15 BFG №3 |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 22. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Ридан №41 TC №1,2 |  |  |  |  |  |  | 640,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 29. Капитальный ремонт сетевых подогревателей Alfa Laval M10 BFG №1,2 |  |  |  |  |  |  | 680,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №29. Замена подпиточных насосов сетевого контура К 65-50-160с №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 414,68 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 30. Капитальный ремонт дымовых трубы №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ. Разработка проектной документации |  |  | 244,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №71, №85, котельная №9. Приобретение электрооборудования и материалов |  |  | 998,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется ДЭС 100кВт второй степени автоматизации на раме для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 2361,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №30. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 870,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. Разработка проектной документации. |  |  | 1554,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Разработка проектной документации. |  |  | 379,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания котельная №14. ( Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 3694,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 136,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Разработка проектной документации. |  |  |  | 513,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещения электроцеха. |  |  |  | 472,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№72, №83, котельная №1. Замена неисправных светильников |  |  |  | 1304,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 1615,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-160м. |  |  |  | 69,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №33. Для резервного электроснабжения котельной №33 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, шкаф собственных нужд ДЭС. ( Разработка проектной документации. Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  |  | 4024,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания РМЦ (ЦБПП). Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется устройство АВР, с заменой вводных автоматических выключателей 630А (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы.) |  |  |  |  | 131,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  | 658,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№37, №63, кот.№ 24. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  | 1253,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №3. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 504,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. эффективности организаций осуществляющих регулярные виды деятельности. |  |  |  |  | 3741,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Замена КЛ 0,4кВ от ТП-137 до ПС-4. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 909,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-140м. |  |  |  |  | 224,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения Столовой (ул.Маяковского 15). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 414,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№59, №33, кот.№ 21. Замена неисправных светильников |  |  |  |  |  | 865,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №3 требуется ДЭС 1000кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, и устройство АВР на три ввода с секционном выключателем. |  |  |  |  |  | 16693,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №35 (Монтаж резервного электроснабжения с приобретением ДЭС). Разработка проектной документации. |  |  |  |  |  | 871,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-120м. |  |  |  |  |  | 280,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Для обеспечения надежного электроснабжения ПС №4 требуется замена кабельных линий 0,4кВ. L- 2х 200м, от ТП-137 до ПС-4. |  |  |  |  |  | 9777,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение передвижной ДЭС 100 кВт. Для обеспечения резервного электроснабжения объектов СГМУП "ГТС" в аварийных ситуациях требуется ДЭС 100кВт на шасси. |  |  |  |  |  |  | 2787,36 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №18, котельная №2, ОДС. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  |  |  | 1798,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения котельной №35. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №35 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации в кунге. |  |  |  |  |  |  | 3748,87 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-100м. |  |  |  |  |  |  | 262,66 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРП-пр. Набережный 17. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  | 83,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация коетльной № 6. Замена сетевых пластинчатых теплообменников Taibong TX 9AM-123 №1,2 (инв. № 40770, 40771) |  | 3684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. 1 этап. Разработка проекта (инв. 10034) |  | 1583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения ЦТП-86. (инв.№ 10075) |  | 3221,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 12, всего, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция автономной газовой котельной тепловой мощностью 2,7 МВт в мкр. 35А, с целью увеличения мощности до 6,2 МВт |  | 9747,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО не определена (рекомендуется расмотреть в качестве ЕТО - СГМУП «ГТС»), всего, в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 93848,20 | 683366,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 93848,20 | 683366,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) 3,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3542,40 | 78515,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной 49 мкр. (в т.ч. ПИР) 1,8 Гкал/ч |  |  | 1587,30 | 35182,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельная кв. П-12 (в т.ч. ПИР) 1,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 24513,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) 4,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 4831,50 | 61745,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (1 этап) 10 Гкал/ч |  | 25114,00 | 136807,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (2 этап) 20 Гкал/ч |  |  |  | 58666,00 | 315996,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) 65,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669152,40 |  |  |  |
| Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) 3,0 Гкал/ч |  |  |  |  | 2443,90 | 9447,60 | 9828,30 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) 65 Гкал/ч |  |  |  |  | 186165,60 | 184910,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) 60 Гкал/ч |  |  |  |  | 95333,10 | 94277,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) 29,2 Гкал/ч |  |  |  |  | 46886,30 | 46570,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной мкр. 50 (в т.ч. ПИР) 5,3 Гкал/ч с 2029 г. |  |  |  |  |  |  | 78413,15 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной 48 мкр. (3 МВт) (в т.ч. ПИР) 2,6 Гкал/ч с 2024 г. |  | 38466,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной пос. Снежный 1,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 23670,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной ООО «Завод промстройдетали» 12,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 85300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство встроенно-пристроенной котельной мкр. 3ПЛ2 2,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 31710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.5 - Состав мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, Вариант 1

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Тепловые сети и сооружениях на них», всего, в т.ч. | 906930,94 | 1113570,89 | 1066248,33 | 932779,24 | 977345,43 | 1906710,35 | 875670,32 | 970515,14 | 1338625,96 | 1125108,40 | 1009820,45 | 562113,57 | 44376,07 |
| Всего по ЕТО №1, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 349103,70 | 363265,97 | 560397,00 | 0,00 | 490693,35 | 490693,35 | 723641,03 | 602833,33 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 159784,17 | 186592,97 | 222899,77 | 244784,60 | 560397,00 | 0,00 | 490693,35 | 490693,35 | 723641,03 | 602833,33 | 365576,64 | 0,00 |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 415710,56 | 381220,62 | 424554,17 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 415710,56 | 381220,62 | 424554,17 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Проектыпо строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проектыпо строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1 всего, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 349103,70 | 363265,97 | 560397,00 | 0,00 | 490693,35 | 490693,35 | 723641,03 | 602833,33 | 365576,64 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 172016,03 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 172016,03 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2 часть) | 47921,00 | 108042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. | 28265,00 | 43968,00 | 105083,00 | 125931,00 | 142480,00 | 560397,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр. 41", в т.ч.актуализация проекта |  | 7774,17 | 36509,97 | 32498,33 | 29536,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149419,42 | 149419,42 | 149419,42 |  |
| Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  | 120807,70 | 120807,70 | 120807,70 |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в т. ч. проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216157,22 | 216157,22 | 216157,22 |  |
| подгруппа проектов 4 «Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки», в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция тепловых сетей от СГРЭС-1 с увеличением диаметра от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) |  |  |  |  |  |  |  | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 |  |  |
| подгруппа проектов 6 «Строительство новых насосных станций» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС, включая проектные работы |  |  |  | 19470,43 | 27768,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  | 132628,97 | 132628,97 |  |  |  |  |
| Строительство ПНС в зону новой пиковой котельной |  | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 8 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения надежности», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  | 71482,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  | 126203,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  | 118481,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2 всего, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 415710,56 | 381220,62 | 424554,17 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| подгруппа проектов 2 «Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных», в т.ч.: | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23 | 8056,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне ЕТО №2 |  | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 159237,67 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство тепловой сети. Участок от 5ТК4б до 3ТК24 |  |  |  |  |  |  |  | 67544,36 |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок тепломагистрали ГРЭС-2 Восточный жилой район от УТ-4 до УТ 6. Участок от 9ТК19 до НО10 |  |  |  |  | 16973,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мдернизация тепловых сетей. Сеть теплоснабжения от КПП воинской части до ПМК связи. Участок от точки опуска до точки подъема инв.№ 30731 |  |  |  | 12524,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация cооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в микрорайоне 13А (инвентарный номер 30306): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в детский сад «Филиппок» |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок" (инв. №30306) |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от УТ1 до ж.д. ул. Ленинградская, 10А, ТК-2. (инв.№ 30439) Участок сетей теплоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5. (инв.№ 30182) Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. (инв.№30184) |  | 21156,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-6 в мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Дзержинского, 6 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 6/1 (инв. №986) |  |  | 763,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в микрорайоне 25 (инвентарные номера 31157, 31158, 31159): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 27/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проезду Первопроходцев,14/1 | 5764,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. (инв. №31157) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр-т Комсомольский, 27/1. (инв. №31158) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр -д Первопроходцев,14/1. (инв. №31159) | 6914,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611) : участок сетей горячего водоснабжения от жилой дома проспект Ленина, 29 (арка). |  |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 29. |  |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1) (инв. №3058) |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81в пос. Железнодорожный. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 4 до ж.д. ул. Мечникова, 2 (инв. №30037) |  |  | 7333,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружные сети тепловодоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. (инв. №31675) | 4977,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31675): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления жилого дома по улице Мелик-Карамова, 28/1 | 3335,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по ул. Ф. Показаньева, 12. Участок сетей теплоснабжения от ТК-27 до ввода в ж.д. ул. Ф. Показаньева, 12. (инв. №31845) |  |  | 6023,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №31821) |  |  | 447,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №318211) |  |  | 653,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №31903) |  |  | 1063,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №319031) |  |  | 1486,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1. Участок сетей теплоснабжения от УТ3 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/1 (инв. №31809) | 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Майская, 6/2 (инв. №31724) |  |  | 528,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-2 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/1 (инв. № 70036, 70037) |  |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В, мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-4 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 22 (инв. № 71330) |  |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Береговая, 71, 72: Участок сетей теплоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в ж.д. ул. Береговая, 72. (инв. №31360) | 2069,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК12 до жилых домов по улице Береговой, 71, 72 (инвентарный номер 31360): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в жилой дом по улице Береговой, 72 | 4059,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр. ПИКС. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 до УТ-10 (инв. №529) |  |  |  | 2629,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151) |  |  |  | 5335,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151111) |  |  |  | 5571,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж.д. ул. Декабристов, 14, 12/1, 12 до ж.д. ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 12 (инв. №31533) |  |  |  | 4972,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4 (инв. №31594) |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети горячего водоснабжения (инвентарный номер 31901): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-55-7 до ввода в жилой дом по набережной Ивана Кайдалова, 28/1 | 4488,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети тепловодоснабжения от УТ-7 до ж/д проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 39/1 (инв. №100) |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей теплоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (Приказ №140-01 от 15.06.2023г.) (инв. 32196) |  |  | 2114,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей горячего водоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (инв. 32150) |  |  | 1847,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) (инв. №32216) |  |  | 1487,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) |  |  | 1384,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Пролетарский, 8/2 до ввода в ж.д. набережная Ивана Кайдалова, 28/1. (инв. №31900) | 4846,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 м.. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ- 2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) (инв. №30581) |  |  | 24953,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сетей теплоснабжения МГБ-1 мкр.5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в Женскую консультацию, Детскую поликлинику (инв. №31427) |  |  | 4733,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1 (инвентарный номер 314271): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в женскую консультацию, детскую поликлинику |  |  | 6438,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети теплоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению. (инв. 31427) |  |  |  |  | 15450,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению (инв. 314271) |  |  |  |  | 18475,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-11 мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 10/4 до ввода в д.с. Ул. Г. Кукуевицкого, 10/6 (транзит) (инв.№ 30356) |  |  | 1489,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-11 микрорайон «А» (инвентарный номер 303561): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Григория Кукуевицкого, 10/4 до ввода в детский сад по улице Григория Кукуевицкого, 10/6 (транзит) |  |  | 961,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5 (инв.№30139). Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38 (инв.№30150). |  |  | 8504,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27 (инвентарные номера 301391, 301501): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5; участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 38 |  |  | 10702,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 4062,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 4358,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 1899,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 147,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в микрорайоне 10 (инвентарный номер 30304): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ввода в жилой дом по улице Просвещения, 17 | 7164,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10: (инв.№30304). Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 17 | 8247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8. Участок сетей теплоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 (инв. №30293) |  |  |  | 2056,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8 (инвентарный номер 302931): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом по улице Майской, 3 |  |  |  | 2248,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: Участок сетей теплоснабжения от ТК3-1 - ТК3-2 - ТК3-3 - ТК3-4 до ввода в ж.д. ул. Энергетиков, 41. (инв. №30292) | 10487,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в квартале 6 (инвентарный номер 30292): участок сетей горячего водоснабжения от ТК3-1-ТК3-2-ТК3-3-ТК3-4 до ввода в жилой дом по улице Энергетиков, 41 | 7699,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения и попутного дренажа. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инв. №30657) |  |  |  | 3436,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инвентарный номер 30659): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/1. |  |  |  | 3774,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 (инв. №71274) |  |  |  | 2036,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилого дома по улице Пушкина, 17, жилой дом Островского, 28, ТК-5, жилой дом Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в микрорайоне 15А (инвентарный номер 712741): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17. |  |  |  | 2226,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 (инв. №30959) |  |  | 490,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А : Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24. (инв. №30429) | 8253,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до жилого дома по улице Киртбая, 21 в микрорайоне 5А (инвентарный номер 30429): участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТ сущ., ТК-23, ТК-24 | 7184,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения с попутным дренажом. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/2 (инв. №30643) |  |  |  | 3481,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/2 (инв.№ 71396) |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23, мкр. 5а. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) (инв. №30702) |  |  | 2824,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сети тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23 (инвентарный номер 30703): участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) |  |  | 3773,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30798) |  |  |  | 3621,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30797) |  |  |  | 4506,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Инв № 30805 Тепломагистраль №3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) по ул. Кукуевицкого. Участок от 3ТК17-3ТК18 |  |  |  | 18141,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная 2 пуск.комп. Участок от НО-13 до НО-8 (1ТК41) инв.№30502 |  |  | 32727,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от УТ дренажей до К1 |  |  |  |  | 17927,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от Н2 до 1ТК8 |  |  |  |  |  | 18630,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №8 от 8ТК5 до ПС-4. Участок от Нефтеюганского шоссе до ПС-4 инв.№30279 |  |  | 6656,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль№1 сети теплоснабжения от 1ТК21 до ТК-Акушерского корпуса. Участок от 1ТК21 до ТК – Акушерского корпуса инв.№31649 |  |  | 17111,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация трубопровода тепловой сети. Участок сетей теплоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10 (транзит) (инв. № 31647) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №6 от котельной №3 по ул.Майская, Гагарина от котельной №3 – 5ТК1Б – 6ТК30 – 6ТК14 – 5ТК13. Участок от 6ТК14 до 5ТК13. |  |  | 47112,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 9ТК-12Б до вторых фланцев отключающих задвижек в тепловых камерах на административное здание Военного комиссариата Сургутского района, на гаражные боксы и гараж по ул.Мелик-Карамова. Участок от 9ТК12б до ТК-1, от ТК-1 до ТК-2, ТК-3,ТК-4 |  |  | 9830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по ул. Генерала Иванова 17 (инв.№30171) |  |  | 4981,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по Нефтеюганскому шоссе 48 (инв.№30171) |  |  | 3499,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4А (транзит) (инв. 30016) |  |  | 2070,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4Б (транзит) (инв. 30015) |  |  | 1524,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 6 (транзит) (инв. 30017) |  |  | 2026,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Крылова 5 (транзит) (инв. 30011) |  |  | 4737,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 31098) |  |  | 2943,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 310981) |  |  | 5021,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация/реконструкция тепловых сетей. Тепломагистраль №4 от 4ТК2-4ТК3-4ТК5-4ТК6-4ТК7-4ТК8-4ТК9. Участок от 4ТК2 до 4ТК4 |  |  |  | 7116,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Наружные сети теплоснабжения от 9ТК-8а, 9ТК-8б до жилого дома по пр. Комсомольский, 12 (внешняя стена многоквартирного дома). Участок от 9ТК8а до ж.д. Комсольмоский 13 |  |  |  | 2356,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 Резервирующая перемычка от ТК-21-ТК20-1ТК42. Участок от НО-1 до 1ТК20а. |  |  |  | 9442,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина. Трубопровод Т1 на участке от НО-22 до 1ТК21. |  |  |  | 11502,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 31101) |  |  |  | 2439,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 311011) |  |  |  | 2102,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей теплоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 2508,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 3551,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32261) |  |  |  | 1635,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32237) |  |  |  | 2007,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 в мкр.13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 до ТК-3 (инв. 30431), от ТАК-3 до ТК-4, ж.д. б.Писателей, 15 (инв. 30396) |  |  |  | 12511,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв.31228) |  |  |  | 2741,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв. 312281) |  |  |  | 7260,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110) |  |  |  | 2823,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110111) |  |  |  | 8449,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 3083) |  |  |  |  | 3097,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 308311) |  |  |  |  | 4941,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей теплоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 30190) |  |  |  |  | 1905,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 301901) |  |  |  |  | 3425,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ввода в ж.д. ул. 60 лет Октября, 3 (инв. 31586) |  |  |  |  | 941,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 31557) |  |  |  |  | 6574,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 315571) |  |  |  |  | 8225,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31621) |  |  |  |  | 294,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31622) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20/1 (транзит) (инв. 31623) |  |  |  |  | 1767,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/3 (транзит) (инв. 31613) |  |  |  |  | 2811,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/1 (транзит) (инв. 31650) |  |  |  |  | 711,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31610) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31611) |  |  |  |  | 338,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31 (транзит) (инв. 31371) |  |  |  |  | 550,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/1 (транзит) (инв. 31618) |  |  |  |  | 658,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24 (транзит) (инв. 31644) |  |  |  |  | 2229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриквартальных сетй теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 (инв. 30553) |  |  |  |  | 24413,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31827) |  |  |  |  | 1940,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31905) |  |  |  |  | 1013,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-9 мкр. 13. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 3060) |  |  |  |  | 4811,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 30601) |  |  |  |  | 9127,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31922) |  |  |  |  | 601,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31819) |  |  |  |  | 738,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 49 до узла управления ж.д. Мира, 51 (инв. 31519) |  |  |  |  | 3512,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113) |  |  |  |  | 6387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113111) |  |  |  |  | 6848,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 13 (транзит) до ж.д. Мира, 111 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Мира, 13 (транзит) (инв. 146) |  |  |  |  | 9126,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111) |  |  |  |  | 2269,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111111) |  |  |  |  | 4367,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от т.А до 8ТК6, от 8ТК6 до 8ТК10, от 8ТК10 до КРП-2 |  |  |  |  |  | 39518,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. "Ул.Университетская" (от проспекта Пролетарский до улицы Каролинского, 3 пусковой комплекс. Тепловые сети.) Участок от 9ТК2 (т.А) до 9ТК2-2 |  |  |  |  |  | 19595,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК37 до ЦТП-22 в мкр.7. Участок от 1ТК37 до ЦТП-22 |  |  |  |  |  | 8029,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до ввода в ж.д. пр-д Дружбы, 9 (инв. 31253) |  |  |  |  |  | 2205,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 30302) |  |  |  |  |  | 611,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 303021) |  |  |  |  |  | 818,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в мкр. 33. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 (инв. 1289) |  |  |  |  |  | 1467,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 31230) |  |  |  |  |  | 4958,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 312301) |  |  |  |  |  | 7494,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до УТ-5 до ж/д проспект Мира 32/2, 32/1 в 16 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. пр-т Мира 32/1 до ж.д. пр-т Мира 32/2 (инв. 31530) |  |  |  |  |  | 791,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей теплоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 30309) |  |  |  |  |  | 1227,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей горячего водоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 303091) |  |  |  |  |  | 7087,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепломагистрали №9 по ул. Привокзальной от ТК4 до ЦТП-83. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ЦТП-83 (инв. 300011) |  |  |  |  |  | 4932,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Дзержинского, 3/2, 3/3, 7/2 в 7"А" мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-12 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 7/2 (инв. 30924) |  |  |  |  |  | 2935,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 13 (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4469,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Лермонтова, 13 (транзит) (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4812,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в мкр. 25. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до ж.д. пр-т Комсомольский, 21/1, пр.Первопроходцев, 10 (инв. 31445, 31446, 31447) |  |  |  |  |  | 7687,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения, протяженностью 77,47 м. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/1 (транзит) (инв. 30580) |  |  |  |  |  | 1650,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/2 (транзит) (инв. 31406) |  |  |  |  |  | 869,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 с попутным дренажом от КД23 до КД28 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 (инв. 30900) |  |  |  |  |  | 4666,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от КРП-2(№63) до УТ-6 с попутным дренажом от КД7а до КД13, от КД13а до КД23 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от КРП-2 (№63) до УТ-1, УТ-2, УТ-3 (инв. 30902) |  |  |  |  |  | 16766,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в мкр. 6. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 (инв. 31092) |  |  |  |  |  | 20817,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32105) |  |  |  |  |  | 2240,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32115) |  |  |  |  |  | 6589,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК-2 до ж.д. Губкина, 16, 18 мкр.4. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. по ул. Губкина, 16 (инв. 30957) |  |  |  |  |  | 5927,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 30473) |  |  |  |  |  | 1429,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 304731) |  |  |  |  |  | 2176,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 30927) |  |  |  |  |  |  | 3170,23 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 309721) |  |  |  |  |  |  | 5506,24 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 30287) |  |  |  |  |  |  | 1099,98 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 302871) |  |  |  |  |  |  | 1471,48 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения общей протяженностью 1554,0 м. Участок сетей теплоснабжения от т."А" до т. "Б" по ул. Сосновой (инв. 30740) |  |  |  |  |  |  | 25568,20 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 30388) |  |  |  |  |  |  | 6736,50 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 303881) |  |  |  |  |  |  | 10742,75 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 1489,56 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 2049,41 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4) |  |  |  |  |  |  | 6310,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4111) |  |  |  |  |  |  | 10064,99 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж/д ул. Островского, 4 до ж/д ул. Островского, 6 в 14 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Островского, 4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 6 (инв. 31489) |  |  |  |  |  |  | 1235,11 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ж/д ул. Рабочая, 31/1 в 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31/1 (инв. 31275) |  |  |  |  |  |  | 2253,57 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание "Склад № 15". Участок сетей теплоснабжения от ТК-90-7* до ТК-90-7**-1, ввода в нежилое здание "Склад № 15" (инв. 31805) |  |  |  |  |  |  | 1070,59 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 71313) |  |  |  |  |  |  | 11862,80 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 713131) |  |  |  |  |  |  | 4362,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 30475) |  |  |  |  |  |  | 4039,43 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 304751) |  |  |  |  |  |  | 5371,97 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 74) |  |  |  |  |  |  | 9288,83 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д.пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 741111) |  |  |  |  |  |  | 17627,33 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 15 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 6652,02 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 13 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 10634,04 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 6ТК28 до ж.д.Республики 83 |  |  |  |  |  |  | 958,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №2. Участок от 2ТК22 до ЦТП-31 |  |  |  |  |  |  | 20230,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от ТК-7 до ТК-6 (инв.№ 30182) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29 (инв. №3056) |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения ж.д. пр-т Ленина, 29 (арка) (инв. №3056) |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от 8ТК2 до 8ТК6 (т.А) (инв.№ 30648) |  | 22434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до ж/д ул. Декабристов, 6 в 7а мкр.: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-36 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 6 (Инв. №3013) |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения. Сети теплоснабжения от 9ТК-12 до 9ТК-12г (р-н Налоговой инспекции). Переустройство сетей от ЦТП Налоговая до точки врезки (инв.№30093) |  | 4181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайоне «А»: участок сетей горячего водоснабжения от УТ1 до жилого дома улица Ленинградская, 10А, ТК-2. (инвентарный номер 304391) участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, от ТК-6 до ТК-5. (инвентарный номер 301821), участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в жилой дом проспект Набережный, 10. (инвентарный номер 301841) | 19605,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (инвентарный номер 31845): Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 12 |  |  | 6638,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 (инвентарный номер 31809): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 | 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация трубопровода горячего водоснабжения (инвентарный номер 31648): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10 (транзит) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31724): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом ул. Майская, 6/2 |  |  | 557,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до жилого дома по проспекту Ленина, 39/1 в 7 микрорайоне (инвентарный номер 100111): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 39/1 |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 метров (инвентарный номер 30581): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ-2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) |  |  | 17090,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому 36 в микрорайоне 27 (инвентарный номер 30959): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36 |  |  | 539,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до жилых домов по улице Декабристов, 14, 12/1, 12, до жилых домов по улице Майской, 20, 22 в 7а микрорайоне (инвентарный номер 31533): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Декабристов, 12 |  |  |  | 3654,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-6 в микрорайоне «А» (инвентарный номер 986111): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Дзержинского, 6 до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6/1 |  |  | 888,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, жилой дом по улице Крылова, 41 в мкр. ПИКС (инвентарный номер 529): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-10. |  |  |  | 3908,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения по улице Быстринской, 24/2 в микрорайоне 33 (инвентарный номер 713961): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/2 |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5 - жилой дом по улице Быстринской, 24/1 (инвентарные номера 70036, 70037): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-2 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/1 |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления жилого дома по улице Быстринской, 22/1 и улице Быстринской, 22 блок Г, В, микрорайон 33 (инвентарный номер 71330): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-4 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 22 |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до жилого дома ул. Декабристов, 6 в 7а микрорайон: участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-36 до ввода в жилой дом улица Декабристов, 6 (инвентарный номер 3013) |  |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 микрорайон 33 (инвентарный номер 31594): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4. |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения с попутным дренажом (инвентарный номер 30644): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/2. |  |  |  | 3740,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайон "А": участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ТК-6. (инвентарный номер 301821) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т1 Ду 400 в 9ТК1б (инв.№43) |  | 1109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т2 Ду 600 в 9ТК2-3 (инв.№31935) |  | 4211,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сеть газоснабжения (г. Сургут). Газопровод высокого давления от точки врезки в существующий газопровод по ул. Мира- ул. Маяковского до ЦТП-86 (инвентарный номер 30100). Устройство узла учета газа." |  | 5605,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сети газоснабжения. Газоснабжение индивидуальной застройки п. Снежный. . Устройство узла учета газа на газопроводе высокого давления к ГРП-7, п. Снежный" |  | 2427,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 7 «Реконструкции насосных станций», в т.ч.: | 0,00 | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 12 (инв.№10094) |  | 2230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 21 (инв.№10118) |  | 2453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 22 (инв.№10120) |  | 2777,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 23 (инв.№10128) |  | 2269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 29 (инв.№10119) |  | 2609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 41 (инв.№10093) |  | 2353,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 47 (инв.№10168) |  | 1485,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 74 (инв.№10072) |  | 1908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание ЦТП № 90 (инв.№10074) Замена сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП |  | 12346,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 33 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 75 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 05 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 45 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 98 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 09 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 32 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 56 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 70 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 11 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 47 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 66 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 01 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 37 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 42 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 98 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 55 |  |  |  |  |  |  | 4865,89 |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 07 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 10 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 20 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 93 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 45 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 55 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 64 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 94 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 97 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 98 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 49 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 73 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 74 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 80 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 81 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 82 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 86 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 12 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 19 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 21 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 22 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 23 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №81 (инв.№ 10617) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №83 (инв.№ 10618) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №38 (инв.№ 10230) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №51 (инв.№ 10067) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №40 (инв.№ 10171) |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №1 (инв.№10011) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №5 (инв.№10017) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №10 (инв.№10107) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №15 (инв.№10104) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №45 (инв.№10061) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №64 (инв.№10175) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №65 (инв.№10068) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №66 (инв.№10048) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №67 (инв.№10051) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №98 (инв.№10196) |  |  | 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП на ЦТП № 90 (инв.№10074) |  |  | 9309,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-70 |  |  | 3551,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-62 |  |  | 7915,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-53 |  |  | 9506,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС на ЦТП-73 |  |  | 1789,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-11 |  |  | 515,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-80 |  |  | 538,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 3 ЧП на ЦТП №74 (инв.№ 10072) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 22 (инв.№ 10120) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №12 |  |  | 9026,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №21 |  |  | 8205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №74 |  |  | 11320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №8 |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №90 |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №30 |  |  | 977,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №49 |  |  | 983,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №61 (инв.№ 10057) |  |  |  | 1725,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №56 (инв.№10056) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №68 (инв.№10052) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №70 (инв.№10050) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №71 (инв.№10054) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №72 (инв.№10039) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №94 (инв.№10207) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №96 (инв.№10194) |  |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №99 (инв.№10200) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-63 |  |  |  | 7827,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-65 |  |  |  | 3497,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-68 |  |  |  | 3494,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-71 |  |  |  | 3510,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 71 (инв.№ 10054) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 7 (инв.№ 10053) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №86 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №19 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №23 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-51 |  |  |  |  | 3804,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-59 |  |  |  |  | 2986,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН 2 ЧП на ЦТП-93 |  |  |  |  | 398,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-64 |  |  |  |  | 1739,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-51 |  |  |  |  | 7830,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-52 |  |  |  |  | 9399,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-54 |  |  |  |  | 2840,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-72 |  |  |  |  | 3487,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 72 (инв.№ 10039) |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №16 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №29 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-11 |  |  |  |  |  | 4602,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-60 |  |  |  |  |  | 3196,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-54 |  |  |  |  |  | 1589,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1790,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС с установкой ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №25 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №7 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-88 |  |  |  |  |  |  | 4269,96 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-89 |  |  |  |  |  |  | 4300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №74 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №73 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ЦТП-86. Для резервного электроснабжения ЦТП №86 требуется ДЭС 200кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, на раме. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 4034,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Разработка проектной документации. |  |  | 2068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на ЦТП №87. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется замена рубильника на реверсивный рубильник с моторным приводом 250А, а также модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Разработка проектной документации. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 983,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  | 3586,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1209,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1181,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 3011,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. эффективности организаций осуществляющих регулярные виды деятельности. |  |  |  |  | 3741,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 9 «Строительство тепловых сетей для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети для переключения ЦТП ЦРБ и ЦТП-72 от котельной №3 на СГРЭС-1 |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектыпо строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| подгруппа проектов 10 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |

Рисунок 5.5 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 1

Рисунок 5.6 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 1

Рисунок 5.7 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону новой пиковой котельной по варианту 1

Рисунок 5.8 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону новой пиковой котельной по варианту 1

Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и подключенной тепловой нагрузки в рассматриваемых в Варианте 1 зонах теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 5.6 – Балансы тепловой мощности СГРЭС-1 и СГРЭС-2, Вариант 1

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 13,00 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:* | 19,10 | 19,5 | 19,9 | 20,5 | 20,9 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,8 | 22,0 | 22,1 | 22,1 | 22,2 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 483,4 | 493,5 | 503,3 | 519,0 | 530,2 | 547,2 | 548,2 | 552,7 | 552,7 | 555,8 | 558,4 | 560,1 | 562,9 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 381,8 | 391,9 | 401,7 | 419,2 | 428,6 | 445,6 | 446,5 | 451,1 | 451,1 | 454,2 | 456,7 | 458,4 | 461,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 406,61 | 396,5 | 534,7 | 519,0 | 512,8 | 495,8 | 494,8 | 490,3 | 490,3 | 487,2 | 484,6 | 482,9 | 480,1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 508,245 | 498,1 | 636,3 | 618,8 | 614,4 | 597,4 | 596,5 | 591,9 | 591,9 | 588,8 | 586,3 | 584,6 | 581,8 |
| СГРЭС-2 (расчет произведен исходя из состава включенных 6 энергоблоков, по факту в период отопительного сезона, состав оборудование 4 блока ПСУ, 2 блока в резерве или ремонте) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:* | 101,1 | 107,4 | 111,1 | 112,0 | 115,8 | 122,5 | 124,5 | 125,9 | 126,8 | 127,3 | 127,8 | 128,3 | 129,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 289,3 | 309,4 | 323,6 | 327,3 | 336,8 | 354,0 | 359,2 | 362,6 | 364,9 | 366,2 | 367,4 | 368,7 | 370,5 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 282,73 | 302,8 | 317,0 | 320,7 | 330,2 | 347,5 | 352,6 | 356,0 | 358,4 | 359,6 | 360,9 | 362,2 | 363,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 213,714 | 193,6 | 179,4 | 175,7 | 166,2 | 149,0 | 143,8 | 140,4 | 138,1 | 136,8 | 135,6 | 134,3 | 132,5 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 220,27 | 200,15 | 186,00 | 182,27 | 172,80 | 155,52 | 150,37 | 146,96 | 144,64 | 143,35 | 142,11 | 140,83 | 139,09 |

* - Указана величина потерь тепловой энергии в сетях ООО «СГЭС» и СГМУП «ГТС»

Таблица 5.7 – Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения, Вариант 1

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая пиковая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  | 5,87 | 5,90 | 6,03 | 6,03 | 6,12 | 6,19 | 6,24 | 6,32 |
| Тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  | 97,85 | 98,31 | 100,49 | 100,49 | 101,97 | 103,16 | 103,98 | 105,32 |
| технологические нужды |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  | 73,25 | 73,71 | 75,89 | 75,89 | 77,37 | 78,56 | 79,38 | 80,72 |
| технологические нужды |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  | 16,28 | 15,79 | 13,48 | 13,48 | 11,91 | 10,65 | 9,78 | 8,36 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  | 46,75 | 46,29 | 44,11 | 44,11 | 42,63 | 41,44 | 40,62 | 39,28 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 293,332 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 33,432 | 34,04 | 34,60 | 35,60 | 36,24 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 |
| Тепловая нагрузка в горячей воде | 279,2311 | 284,283 | 288,993 | 297,335 | 302,707 | 229,907 | 229,907 | 229,907 | 229,907 | 229,907 | 229,907 | 229,907 | 229,907 |
| технологические нужды | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 |
| Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 144,068 | 149,113 | 153,824 | 162,165 | 167,537 | 118,232 | 118,689 | 120,869 | 120,869 | 122,350 | 123,544 | 124,358 | 125,701 |
| технологические нужды | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -19,415 | -25,071 | -30,346 | -39,686 | -45,701 | 35,814 | 35,814 | 35,814 | 35,814 | 35,814 | 35,814 | 35,814 | 35,814 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 149,180 | 144,135 | 139,424 | 131,083 | 125,711 | 175,016 | 174,559 | 172,379 | 172,379 | 170,898 | 169,704 | 168,890 | 167,547 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 207,096 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 |
| Котельная №1 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,282 | 2,316 | 2,321 | 2,325 | 2,330 | 2,334 | 2,339 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,367 | 2,367 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 28,896 | 29,329 | 29,386 | 29,444 | 29,501 | 29,559 | 29,616 | 29,674 | 29,674 | 29,674 | 29,674 | 29,974 | 29,974 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 15,963 | 16,395 | 16,453 | 16,510 | 16,568 | 16,625 | 16,683 | 16,740 | 16,740 | 16,740 | 16,740 | 17,040 | 17,040 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 34,290 | 33,823 | 33,761 | 33,699 | 33,637 | 33,575 | 33,513 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,127 | 33,127 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 49,505 | 49,073 | 49,015 | 48,958 | 48,900 | 48,843 | 48,785 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,428 | 48,428 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 |
| Котельная №2 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,000 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,670 | 1,681 | 1,796 | 1,874 | 1,925 | 1,925 | 1,935 | 1,952 | 1,970 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 64,070 | 64,466 | 68,885 | 71,895 | 73,835 | 73,835 | 74,233 | 74,886 | 75,577 | 75,627 | 75,627 | 75,627 | 75,627 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 41,280 | 41,676 | 46,095 | 49,105 | 51,045 | 51,045 | 51,443 | 52,096 | 52,787 | 52,837 | 52,837 | 52,837 | 52,837 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 21,709 | 21,303 | 16,769 | 13,680 | 11,689 | 11,689 | 11,281 | 10,611 | 9,902 | 9,851 | 9,851 | 9,851 | 9,851 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 46,169 | 45,773 | 41,354 | 38,344 | 36,404 | 36,404 | 36,006 | 35,353 | 34,662 | 34,612 | 34,612 | 34,612 | 34,612 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 |
| Котельная №3 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,000 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 79,551 | 79,661 | 79,661 | 79,661 | 79,661 | 63,828 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 57,871 | 57,981 | 57,981 | 57,981 | 57,981 | 42,148 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,673 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 23,962 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 31,424 | 31,314 | 31,314 | 31,314 | 31,314 | 47,147 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 |
| Котельная №5 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,320 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,480 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,721 | 5,721 | 5,721 | 5,771 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,834 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,927 | 3,927 | 3,927 | 3,873 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,340 | 6,340 | 6,340 | 6,290 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 |
| Котельная №6 СГМУП «ГТС» | тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,560 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,110 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,642 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,736 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,348 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 5,364 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 |
| Котельная №7 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 21,600 | 21,6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 9,932 | 9,932 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,057 | 0,057 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,234 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,067 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,754 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,574 | 5,517 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,121 | 7,067 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,941 | 8,941 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 |
| Котельная №9 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,020 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 |
| Котельная №13 СГМУП «ГТС» | тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 24,000 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 |
| Котельная №14 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,636 | 1,642 | 1,667 | 1,687 | 1,692 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,874 | 1,874 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 44,557 | 44,720 | 45,406 | 45,932 | 46,062 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 51,044 | 51,044 |
| технологические нужды | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 32,987 | 32,987 | 33,673 | 34,199 | 34,329 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 39,311 | 39,311 |
| технологические нужды | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 43,629 | 43,460 | 42,749 | 42,204 | 42,069 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 36,904 | 36,904 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 56,836 | 56,836 | 56,150 | 55,624 | 55,494 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 50,512 | 50,512 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 |
| Котельная №21 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,515 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 |
| Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,450 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,117 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,637 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,119 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,374 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,008 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,009 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,332 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,054 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,700 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,586 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 |
| Котельная №25 пос. Лесной СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
| Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |
| Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 16 | 16 | 16 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 13,240 | 13,240 | 13,240 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,660 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,954 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 8,177 | 8,177 | 8,177 | 8,227 | 7,511 | 8,397 | 8,397 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,876 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 5,099 | 5,099 | 5,099 | 5,149 | 4,433 | 5,319 | 5,319 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,544 | 6,377 | 6,377 | 9,047 | 9,047 | 9,047 | 6,854 | 7,332 | 7,332 | 7,282 | 7,998 | 7,112 | 7,112 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,282 | 10,252 | 10,252 | 12,922 | 12,922 | 12,922 | 10,729 | 10,729 | 10,729 | 10,679 | 11,395 | 10,509 | 10,509 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 |
| пос. Мостоотряд-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 8,869 | 10,592 | 13,228 | 15,336 | 17,828 | 19,777 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 9,384 | 11,107 | 13,743 | 15,851 | 18,343 | 20,292 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 15,625 | 13,902 | 11,266 | 9,158 | 6,666 | 4,717 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 15,625 | 13,902 | 11,266 | 9,158 | 6,666 | 4,717 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 |
| Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,250 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,173 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,692 | 2,692 | 2,692 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,213 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,732 | 1,732 | 1,732 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,355 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,777 | 1,777 | 1,777 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,565 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,046 | 3,046 | 3,046 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 |
| Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,397 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,298 | 3,431 | 3,431 | 3,431 | 3,431 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,288 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,894 | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 5,301 | 5,169 | 5,169 | 5,169 | 5,169 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 |
| Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 |
| Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 |
| Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| Котельная №35 Спортивное (законсервирована) СГМУП «ГТС» | тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,72 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,52 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 |
| Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,98 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 |
| Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 5,15 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,4 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 |
| Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,32 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 10,34 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 |
| Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,44 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 3,42 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 |
| Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,19 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 |
| Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,01 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 |
| Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,74 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 7,3 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 |
| Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 27,52 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 26,66 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 |
| Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 36,46 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 36,83 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 |
| Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 5,09 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 |
| Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,74 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 7,44 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 |
| Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,29 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,28 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 |
| Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,2 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 |
| Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 29,43 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 28,67 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,0577 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 |
| Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,29 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,29 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,45 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| технологические нужды | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,45 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| технологические нужды | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Котельная К-45 ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,159 | 1,159 | 1,121 | 1,259 | 1,432 | 1,722 | 2,016 | 1,921 | 2,165 | 2,360 | 2,469 | 2,704 | 2,681 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 82,215 | 82,215 | 85,215 | 91,182 | 98,667 | 111,229 | 119,280 | 119,857 | 130,386 | 138,828 | 143,573 | 149,081 | 152,753 |
| технологические нужды | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 45,464 | 50,182 | 48,521 | 54,488 | 61,973 | 74,535 | 87,247 | 83,163 | 93,692 | 102,134 | 106,879 | 117,048 | 116,059 |
| технологические нужды | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -24,324 | -24,324 | -27,286 | 6,609 | -1,049 | -13,901 | -22,246 | -22,729 | -33,501 | -42,138 | -46,992 | -52,735 | -56,384 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 13,586 | 8,868 | 10,529 | 44,562 | 37,077 | 24,515 | 11,803 | 15,887 | 5,358 | -3,084 | -7,829 | -17,998 | -17,009 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,6631 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 |
| Котельная ООО "Газпром энерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 33,13 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,21 | 1,29 | 1,29 | 1,345 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,664 | 0,652 | 0,639 | 0,623 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 21,704 | 22,755 | 22,119 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 10,84 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 13,302 | 12,183 | 12,832 | 8,580 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 18,310 | 17,382 | 18,357 | 20,945 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 31,371 | 31,291 | 31,291 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 14,65 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 14,65 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,25 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,74 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,74 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 |
| Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,08 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 10,08 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,75 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 |
| Котельная ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 15 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 15 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,84 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,75 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| Котельная АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,81 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
| Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9 | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 7,2 | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,090 | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,090 | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,76 | 0,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,739 | 0,739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,260 | 6,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 6,371 | 6,371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,310 | 5,310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,46 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,7 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,03 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 |
| Котельная ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,32 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,32 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,040 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,17 | 3,075 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,358 | 3,263 | 3,653 | 3,653 | 3,653 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,110 | 2,119 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,922 | 1,931 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Новая котельная мкр. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  | 6,527 | 9,722 | 12,329 | 14,925 | 17,382 | 20,950 | 25,103 | 25,863 | 25,863 | 25,863 | 26,027 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  | 6,627 | 9,871 | 12,518 | 15,129 | 17,602 | 21,188 | 25,370 | 26,163 | 26,200 | 26,242 | 26,452 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  | 3,373 | 0,129 | -2,518 | -5,129 | 12,398 | 8,812 | 4,630 | 3,837 | 3,800 | 3,758 | 3,548 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  | 3,373 | 0,129 | -2,518 | -5,129 | 12,398 | 8,812 | 4,630 | 3,837 | 3,800 | 3,758 | 3,548 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| Новая котельная мкр. 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 2,480 | 3,206 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 2,629 | 3,398 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 2,565 | 1,796 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 2,565 | 1,796 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| Новая котельная кв. П-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,150 | 0,450 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,980 | 0,980 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,159 | 0,477 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 1,039 | 1,039 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 1,017 | 0,699 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,137 | 0,137 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 1,017 | 0,699 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,137 | 0,137 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,15 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 13,793 | 35,764 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 14,759 | 36,758 | 61,524 | 61,555 | 61,587 | 61,619 | 61,653 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 48,941 | 26,942 | 2,176 | 2,145 | 2,113 | 2,081 | 2,047 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 48,941 | 26,942 | 2,176 | 2,145 | 2,113 | 2,081 | 2,047 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 | 1,68 | 3,18 | 3,39 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,141 | 27,928 | 52,993 | 56,583 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,269 | 29,604 | 56,173 | 59,978 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,431 | 34,096 | 7,527 | 3,722 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,431 | 34,096 | 7,527 | 3,722 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| Котельная кв. Пойма-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,754 | 1,097 | 1,097 | 1,500 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,799 | 1,163 | 1,163 | 1,590 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,161 | 0,797 | 0,797 | 0,370 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,161 | 0,797 | 0,797 | 0,370 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ООО «Завод промстройдетали» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 20,640 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,084 | 10,549 | 11,408 | 12,267 | 12,267 | 12,267 | 12,367 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,149 | 11,182 | 12,092 | 13,003 | 13,003 | 13,003 | 13,109 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | 10,165 | 10,165 | 10,165 | 20,485 | 20,485 | 19,336 | 9,303 | 8,393 | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 7,376 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  | 10,165 | 10,165 | 10,165 | 20,485 | 20,485 | 19,336 | 9,303 | 8,393 | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 7,376 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Новая котельная НТЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,59 | 1,68 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 8,404 | 23,967 | 51,387 | 51,387 | 51,387 | 51,387 | 51,387 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 8,992 | 25,645 | 54,984 | 54,984 | 54,984 | 54,984 | 54,984 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 49,808 | 33,155 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 49,808 | 33,155 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| Новая котельная НТЦ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,26 | 1,40 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 18,000 | 20,017 | 26,617 | 26,617 | 26,617 | 26,617 | 26,617 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 19,260 | 21,418 | 28,480 | 28,480 | 28,480 | 28,480 | 28,480 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 9,356 | 7,198 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 9,356 | 7,198 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 |
| Проектируемая котельная п. Снежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,111 | 0,500 | 0,622 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,118 | 0,530 | 0,659 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 0,862 | 0,450 | 0,321 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 0,862 | 0,450 | 0,321 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,072 | 1,899 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,076 | 2,013 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 2,864 | 0,927 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 2,864 | 0,927 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Новая блочная котельная 49 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,052 | 1,052 | 1,084 | 1,116 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,115 | 1,115 | 1,149 | 1,183 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,649 | 0,649 | 0,615 | 0,581 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,649 | 0,649 | 0,615 | 0,581 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Котельная БМК 48 мкр. (3 МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  | 2,580 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Новая БМК 48 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,380 | 2,070 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1,463 | 2,194 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 1,673 | 0,942 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 1,673 | 0,942 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |

  - Вариант 2

Вариант 2 включает в себя базовые мероприятия, предусмотренные Вариантом 1. Принципиальным отличием Варианта 2 является использование резервов существующих мощностей городских котельных и мощностей СГРЭС-1, что позволяет уменьшить мощность планируемых к строительству котельных в районе поймы р. Обь (котельные НТЦ №1, НТЦ №2, Пойма-2)

Вариант №2 обеспечивает масштабное резервирование теплоснабжения значительной части городской застройки, эффективно используя капитальные вложения в тепловые сети. 3-й тепловывод, продлённый до существующих котельных №№ 1,2,3, сразу после строительства включается в работу и начинает генерировать положительный финансовый поток за счет разницы в цене сжигаемого газа и тепловой энергии от СГРЭС-1.

Вариант №2 отличается существенным повышением теплоотпуска от СГРЭС-1, имеющим не только финансовый, но и значительный экологический эффект для г. Сургута.

Особенностью подключения 3 тепловывода СГРЭС-1 в Варианте №2 как к существующим, так и перспективным котельным является осуществление их подключения в режиме смесительно-догревающих станций.

В целях оптимизации теплоснабжения в зоне СГРЭС-1 - ПКТС проектом актуализации схемы теплоснабжения предложено переключение части существующих потребителей, подключенных от котельных №№ 1,2,3 СГМУП «ГТС», а также перспективных потребителей от котельных 1 НТЦ, 2 НТЦ и Пойма-2 на теплоснабжение от нового 3-го вывода от СГРЭС-1 с переводом котельных №№ 1,2,3, 1 НТЦ, 2 НТЦ, Пойма-2 в режим смесительно-догревающих станций.

В Варианте №2 обеспечивается дополнительная разгрузка котельной ПКТС в объеме 60 Гкал/ч договорной нагрузки. Это осуществляется в результате переключения примыкающих к котельным №2 и №1 зон котельной ПКТС с разгрузкой ПКТС в объеме договорной нагрузки 60 Гкал/ч. Дополнительным преимуществом указанного переключения является разнесение зон котельных по разную сторону проезжей магистрали (проспект Ленина).

Для переключения требуется следующие мероприятия:

- Строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 4067 м диаметром 2Ду 1000 мм до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В.

- Строительство новой пиковой котельной мощностью 120 Гкал/ч в 2 этапа: 1 строительство ПНС в зону новой пиковой котельной, 2 этап строительство новой ПВК

Строительство магистрали к перспективным потребителям вдоль поймы:

- 2Ду 1000 мм протяженностью 3850 м;

- 2Ду 1000 мм протяженностью 2250 м;

- 2Ду 1000 мм протяженностью 2630 м;

- 2 Ду 700 мм протяженностью 1480 м;

- 2Ду 500 мм протяженностью 1750 м;

- 2Ду 500 мм протяженностью 610 м;

- 2Ду 400 мм протяженностью 380 м;

- 2Ду 600 мм протяженностью 270 м;

- 2Ду 350 мм протяженностью 110 м.

Тепловая сеть, от ул. Раионализаторов до ул. Ивана Захарова планируется вдоль ВЛ 110 кВ, которая имеет свою охранную зону (20 м). Точная трассировка тепловой сети должна быть уточнена на стадии проектирования.

Тепловая сеть, от поворота на Югорский тракт с ул. Югорская планируется вдоль трассы Федерального значения. Вдоль Югорского тракта расположены протоки реки Обь поэтому для реализации данной трассировки требуется возведение насыпей в протоках реки, в связи с чем стоимость прокладки тепловых сетей на данных участках увеличится.

Полный перечень мероприятий представлен в таблицах 5.8-5.9.

Ситуационный план, путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график приведены ниже.

Рисунок 2.9 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 2

Таблица 5.8 - Состав мероприятий по строительству тепловых сетей, Вариант 2

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Тепловые сети и сооружениях на них», всего, в т.ч. | 906930,94 | 1113570,89 | 1066248,33 | 932779,24 | 1127079,93 | 2865803,30 | 2275323,23 | 1750357,52 | 1584932,32 | 1181866,84 | 1009820,45 | 562113,57 | 44376,07 |
| Всего по ЕТО №1, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 349103,70 | 513000,48 | 1519489,96 | 1399652,91 | 1270535,73 | 736999,72 | 780399,48 | 602833,33 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 204784,17 | 186592,97 | 222899,77 | 394519,10 | 1519489,96 | 1399652,91 | 1149728,03 | 616192,02 | 294015,13 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 415710,56 | 381220,62 | 424554,17 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 415710,56 | 381220,62 | 424554,17 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Проектыпо строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проектыпо строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1 всего, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 349103,70 | 513000,48 | 1519489,96 | 1399652,91 | 1270535,73 | 736999,72 | 780399,48 | 602833,33 | 365576,64 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 321750,54 | 1519489,96 | 1399652,91 | 779842,38 | 246306,37 | 56758,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 321750,54 | 1519489,96 | 1399652,91 | 779842,38 | 246306,37 | 56758,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2 часть) | 47921,00 | 108042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. | 28265,00 | 43968,00 | 105083,00 | 125931,00 | 142480,00 | 560397,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр. 41", в т.ч.актуализация проекта |  | 7774,17 | 36509,97 | 32498,33 | 29536,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 1 км диаметром 2Ду 1000 мм (1 этап от перекрестка с круговым движением на пересечении Нефтеюганского шоссе, ул. Ра-ционализаторов, ул. 30 лет Победы до пересече-ния ул. Югорская и Югорского тракта) |  |  |  |  | 149734,51 | 149734,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 1 км диаметром 2Ду 1000 мм (2 этап от перекрестка с круговым движением на пересечении Нефтеюганского шоссе, ул. Ра-ционализаторов, ул. 30 лет Победы до пересече-ния ул. Югорская и Югорского тракта) |  |  |  |  |  | 155645,86 | 155645,86 |  |  |  |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 1,95 км диаметром 2Ду 1000 мм (3 этап от перекрестка с круговым движе-нием на пересечении Нефтеюганского шоссе, ул. Рационализаторов, ул. 30 лет Победы до пе-ресечения ул. Югорская и Югорского тракта) |  |  |  |  |  | 303509,42 | 303509,42 |  |  |  |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 2,25 км диаметром 2Ду 900 мм (от пересечения ул. Югорская и Югорского тракта до пересечения Югорского тракта и ул. Энергетиков) |  |  |  |  |  | 350203,18 | 350203,18 |  |  |  |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 2,63 км диаметром 2Ду 800 мм (от до пересечения Югорского тракта и ул. Энергетиков до пересечения Югорского тракта и ул. Никольская) |  |  |  |  |  |  | 427787,17 | 427787,17 |  |  |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 1,48 км диаметром 2Ду 700 мм (от пересечения Югорского тракта и ул. Ни-кольская до тепловой камеры в районе дома №8 по ул. Майская) |  |  |  |  |  |  | 162507,29 | 162507,29 |  |  |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 1,75 км диаметром 2Ду 500 мм (от тепловой камеры в районе дома №8 по ул. Майская до котельных №№1,2 СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  | 140554,60 | 140554,60 |  |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 0,61 км диаметром 2Ду 500 мм (от пересечения Югорского тракта и ул. Ни-кольская до котельной Пойма-2) |  |  |  |  |  |  |  | 48993,32 | 48993,32 |  |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 0,38 км диаметром 2Ду 400 мм (от пересечения Югорского тракта и ул. Ни-кольская до котельной НТЦ-1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23737,09 | 23737,09 |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 0,27 км диаметром 2Ду 600 мм (от тепловой камеры в районе дома №8 по ул. Майская до котельной №3 СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  | 27197,50 | 27197,50 |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 0,11 км диаметром 2Ду 350 мм (от тепловой камеры вдоль Югорского тракта между пересечениями улиц Энергетиков и Эн-гельса до котельной НТЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5823,86 | 5823,86 |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149419,42 | 149419,42 | 149419,42 |  |
| Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  | 120807,70 | 120807,70 | 120807,70 |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в т. ч. проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216157,22 | 216157,22 | 216157,22 |  |
| подгруппа проектов 4 «Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки», в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция тепловых сетей от СГРЭС-1 с увеличением диаметра от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) |  |  |  |  |  |  |  | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 |  |  |
| подгруппа проектов 6 «Строительство новых насосных станций» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС, включая проектные работы |  |  |  | 19470,43 | 27768,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  | 132628,97 | 132628,97 |  |  |  |  |
| Строительство ПНС в зону новой пиковой котельной |  | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 8 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения надежности», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  | 71482,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  | 126203,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  | 118481,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2 всего, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 415710,56 | 381220,62 | 424554,17 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| подгруппа проектов 2 «Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных», в т.ч.: | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23 | 8056,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне ЕТО №2 |  | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 159237,67 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство тепловой сети. Участок от 5ТК4б до 3ТК24 |  |  |  |  |  |  |  | 67544,36 |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок тепломагистрали ГРЭС-2 Восточный жилой район от УТ-4 до УТ 6. Участок от 9ТК19 до НО10 |  |  |  |  | 16973,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мдернизация тепловых сетей. Сеть теплоснабжения от КПП воинской части до ПМК связи. Участок от точки опуска до точки подъема инв.№ 30731 |  |  |  | 12524,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация cооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в микрорайоне 13А (инвентарный номер 30306): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в детский сад «Филиппок» |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок" (инв. №30306) |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от УТ1 до ж.д. ул. Ленинградская, 10А, ТК-2. (инв.№ 30439) Участок сетей теплоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5. (инв.№ 30182) Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. (инв.№30184) |  | 21156,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-6 в мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Дзержинского, 6 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 6/1 (инв. №986) |  |  | 763,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в микрорайоне 25 (инвентарные номера 31157, 31158, 31159): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 27/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проезду Первопроходцев,14/1 | 5764,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. (инв. №31157) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр-т Комсомольский, 27/1. (инв. №31158) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр -д Первопроходцев,14/1. (инв. №31159) | 6914,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611) : участок сетей горячего водоснабжения от жилой дома проспект Ленина, 29 (арка). |  |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 29. |  |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1) (инв. №3058) |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81в пос. Железнодорожный. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 4 до ж.д. ул. Мечникова, 2 (инв. №30037) |  |  | 7333,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружные сети тепловодоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. (инв. №31675) | 4977,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31675): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления жилого дома по улице Мелик-Карамова, 28/1 | 3335,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по ул. Ф. Показаньева, 12. Участок сетей теплоснабжения от ТК-27 до ввода в ж.д. ул. Ф. Показаньева, 12. (инв. №31845) |  |  | 6023,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №31821) |  |  | 447,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №318211) |  |  | 653,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №31903) |  |  | 1063,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №319031) |  |  | 1486,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1. Участок сетей теплоснабжения от УТ3 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/1 (инв. №31809) | 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Майская, 6/2 (инв. №31724) |  |  | 528,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-2 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/1 (инв. № 70036, 70037) |  |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В, мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-4 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 22 (инв. № 71330) |  |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Береговая, 71, 72: Участок сетей теплоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в ж.д. ул. Береговая, 72. (инв. №31360) | 2069,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК12 до жилых домов по улице Береговой, 71, 72 (инвентарный номер 31360): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в жилой дом по улице Береговой, 72 | 4059,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр. ПИКС. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 до УТ-10 (инв. №529) |  |  |  | 2629,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151) |  |  |  | 5335,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151111) |  |  |  | 5571,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж.д. ул. Декабристов, 14, 12/1, 12 до ж.д. ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 12 (инв. №31533) |  |  |  | 4972,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4 (инв. №31594) |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети горячего водоснабжения (инвентарный номер 31901): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-55-7 до ввода в жилой дом по набережной Ивана Кайдалова, 28/1 | 4488,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети тепловодоснабжения от УТ-7 до ж/д проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 39/1 (инв. №100) |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей теплоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (Приказ №140-01 от 15.06.2023г.) (инв. 32196) |  |  | 2114,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей горячего водоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (инв. 32150) |  |  | 1847,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) (инв. №32216) |  |  | 1487,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) |  |  | 1384,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Пролетарский, 8/2 до ввода в ж.д. набережная Ивана Кайдалова, 28/1. (инв. №31900) | 4846,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 м.. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ- 2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) (инв. №30581) |  |  | 24953,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сетей теплоснабжения МГБ-1 мкр.5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в Женскую консультацию, Детскую поликлинику (инв. №31427) |  |  | 4733,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1 (инвентарный номер 314271): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в женскую консультацию, детскую поликлинику |  |  | 6438,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети теплоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению. (инв. 31427) |  |  |  |  | 15450,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению (инв. 314271) |  |  |  |  | 18475,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-11 мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 10/4 до ввода в д.с. Ул. Г. Кукуевицкого, 10/6 (транзит) (инв.№ 30356) |  |  | 1489,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-11 микрорайон «А» (инвентарный номер 303561): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Григория Кукуевицкого, 10/4 до ввода в детский сад по улице Григория Кукуевицкого, 10/6 (транзит) |  |  | 961,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5 (инв.№30139). Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38 (инв.№30150). |  |  | 8504,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27 (инвентарные номера 301391, 301501): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5; участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 38 |  |  | 10702,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 4062,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 4358,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 1899,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 147,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в микрорайоне 10 (инвентарный номер 30304): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ввода в жилой дом по улице Просвещения, 17 | 7164,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10: (инв.№30304). Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 17 | 8247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8. Участок сетей теплоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 (инв. №30293) |  |  |  | 2056,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8 (инвентарный номер 302931): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом по улице Майской, 3 |  |  |  | 2248,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: Участок сетей теплоснабжения от ТК3-1 - ТК3-2 - ТК3-3 - ТК3-4 до ввода в ж.д. ул. Энергетиков, 41. (инв. №30292) | 10487,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в квартале 6 (инвентарный номер 30292): участок сетей горячего водоснабжения от ТК3-1-ТК3-2-ТК3-3-ТК3-4 до ввода в жилой дом по улице Энергетиков, 41 | 7699,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения и попутного дренажа. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инв. №30657) |  |  |  | 3436,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инвентарный номер 30659): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/1. |  |  |  | 3774,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 (инв. №71274) |  |  |  | 2036,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилого дома по улице Пушкина, 17, жилой дом Островского, 28, ТК-5, жилой дом Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в микрорайоне 15А (инвентарный номер 712741): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17. |  |  |  | 2226,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 (инв. №30959) |  |  | 490,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А : Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24. (инв. №30429) | 8253,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до жилого дома по улице Киртбая, 21 в микрорайоне 5А (инвентарный номер 30429): участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТ сущ., ТК-23, ТК-24 | 7184,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения с попутным дренажом. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/2 (инв. №30643) |  |  |  | 3481,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/2 (инв.№ 71396) |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23, мкр. 5а. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) (инв. №30702) |  |  | 2824,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сети тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23 (инвентарный номер 30703): участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) |  |  | 3773,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30798) |  |  |  | 3621,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30797) |  |  |  | 4506,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Инв № 30805 Тепломагистраль №3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) по ул. Кукуевицкого. Участок от 3ТК17-3ТК18 |  |  |  | 18141,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная 2 пуск.комп. Участок от НО-13 до НО-8 (1ТК41) инв.№30502 |  |  | 32727,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от УТ дренажей до К1 |  |  |  |  | 17927,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от Н2 до 1ТК8 |  |  |  |  |  | 18630,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №8 от 8ТК5 до ПС-4. Участок от Нефтеюганского шоссе до ПС-4 инв.№30279 |  |  | 6656,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль№1 сети теплоснабжения от 1ТК21 до ТК-Акушерского корпуса. Участок от 1ТК21 до ТК – Акушерского корпуса инв.№31649 |  |  | 17111,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация трубопровода тепловой сети. Участок сетей теплоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10 (транзит) (инв. № 31647) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №6 от котельной №3 по ул.Майская, Гагарина от котельной №3 – 5ТК1Б – 6ТК30 – 6ТК14 – 5ТК13. Участок от 6ТК14 до 5ТК13. |  |  | 47112,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 9ТК-12Б до вторых фланцев отключающих задвижек в тепловых камерах на административное здание Военного комиссариата Сургутского района, на гаражные боксы и гараж по ул.Мелик-Карамова. Участок от 9ТК12б до ТК-1, от ТК-1 до ТК-2, ТК-3,ТК-4 |  |  | 9830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по ул. Генерала Иванова 17 (инв.№30171) |  |  | 4981,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по Нефтеюганскому шоссе 48 (инв.№30171) |  |  | 3499,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4А (транзит) (инв. 30016) |  |  | 2070,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4Б (транзит) (инв. 30015) |  |  | 1524,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 6 (транзит) (инв. 30017) |  |  | 2026,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Крылова 5 (транзит) (инв. 30011) |  |  | 4737,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 31098) |  |  | 2943,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 310981) |  |  | 5021,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация/реконструкция тепловых сетей. Тепломагистраль №4 от 4ТК2-4ТК3-4ТК5-4ТК6-4ТК7-4ТК8-4ТК9. Участок от 4ТК2 до 4ТК4 |  |  |  | 7116,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Наружные сети теплоснабжения от 9ТК-8а, 9ТК-8б до жилого дома по пр. Комсомольский, 12 (внешняя стена многоквартирного дома). Участок от 9ТК8а до ж.д. Комсольмоский 13 |  |  |  | 2356,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 Резервирующая перемычка от ТК-21-ТК20-1ТК42. Участок от НО-1 до 1ТК20а. |  |  |  | 9442,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина. Трубопровод Т1 на участке от НО-22 до 1ТК21. |  |  |  | 11502,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 31101) |  |  |  | 2439,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 311011) |  |  |  | 2102,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей теплоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 2508,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 3551,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32261) |  |  |  | 1635,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32237) |  |  |  | 2007,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 в мкр.13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 до ТК-3 (инв. 30431), от ТАК-3 до ТК-4, ж.д. б.Писателей, 15 (инв. 30396) |  |  |  | 12511,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв.31228) |  |  |  | 2741,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв. 312281) |  |  |  | 7260,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110) |  |  |  | 2823,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110111) |  |  |  | 8449,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 3083) |  |  |  |  | 3097,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 308311) |  |  |  |  | 4941,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей теплоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 30190) |  |  |  |  | 1905,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 301901) |  |  |  |  | 3425,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ввода в ж.д. ул. 60 лет Октября, 3 (инв. 31586) |  |  |  |  | 941,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 31557) |  |  |  |  | 6574,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 315571) |  |  |  |  | 8225,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31621) |  |  |  |  | 294,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31622) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20/1 (транзит) (инв. 31623) |  |  |  |  | 1767,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/3 (транзит) (инв. 31613) |  |  |  |  | 2811,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/1 (транзит) (инв. 31650) |  |  |  |  | 711,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31610) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31611) |  |  |  |  | 338,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31 (транзит) (инв. 31371) |  |  |  |  | 550,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/1 (транзит) (инв. 31618) |  |  |  |  | 658,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24 (транзит) (инв. 31644) |  |  |  |  | 2229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриквартальных сетй теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 (инв. 30553) |  |  |  |  | 24413,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31827) |  |  |  |  | 1940,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31905) |  |  |  |  | 1013,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-9 мкр. 13. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 3060) |  |  |  |  | 4811,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 30601) |  |  |  |  | 9127,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31922) |  |  |  |  | 601,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31819) |  |  |  |  | 738,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 49 до узла управления ж.д. Мира, 51 (инв. 31519) |  |  |  |  | 3512,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113) |  |  |  |  | 6387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113111) |  |  |  |  | 6848,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 13 (транзит) до ж.д. Мира, 111 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Мира, 13 (транзит) (инв. 146) |  |  |  |  | 9126,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111) |  |  |  |  | 2269,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111111) |  |  |  |  | 4367,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от т.А до 8ТК6, от 8ТК6 до 8ТК10, от 8ТК10 до КРП-2 |  |  |  |  |  | 39518,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. "Ул.Университетская" (от проспекта Пролетарский до улицы Каролинского, 3 пусковой комплекс. Тепловые сети.) Участок от 9ТК2 (т.А) до 9ТК2-2 |  |  |  |  |  | 19595,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК37 до ЦТП-22 в мкр.7. Участок от 1ТК37 до ЦТП-22 |  |  |  |  |  | 8029,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до ввода в ж.д. пр-д Дружбы, 9 (инв. 31253) |  |  |  |  |  | 2205,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 30302) |  |  |  |  |  | 611,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 303021) |  |  |  |  |  | 818,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в мкр. 33. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 (инв. 1289) |  |  |  |  |  | 1467,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 31230) |  |  |  |  |  | 4958,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 312301) |  |  |  |  |  | 7494,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до УТ-5 до ж/д проспект Мира 32/2, 32/1 в 16 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. пр-т Мира 32/1 до ж.д. пр-т Мира 32/2 (инв. 31530) |  |  |  |  |  | 791,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей теплоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 30309) |  |  |  |  |  | 1227,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей горячего водоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 303091) |  |  |  |  |  | 7087,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепломагистрали №9 по ул. Привокзальной от ТК4 до ЦТП-83. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ЦТП-83 (инв. 300011) |  |  |  |  |  | 4932,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Дзержинского, 3/2, 3/3, 7/2 в 7"А" мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-12 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 7/2 (инв. 30924) |  |  |  |  |  | 2935,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 13 (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4469,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Лермонтова, 13 (транзит) (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4812,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в мкр. 25. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до ж.д. пр-т Комсомольский, 21/1, пр.Первопроходцев, 10 (инв. 31445, 31446, 31447) |  |  |  |  |  | 7687,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения, протяженностью 77,47 м. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/1 (транзит) (инв. 30580) |  |  |  |  |  | 1650,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/2 (транзит) (инв. 31406) |  |  |  |  |  | 869,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 с попутным дренажом от КД23 до КД28 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 (инв. 30900) |  |  |  |  |  | 4666,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от КРП-2(№63) до УТ-6 с попутным дренажом от КД7а до КД13, от КД13а до КД23 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от КРП-2 (№63) до УТ-1, УТ-2, УТ-3 (инв. 30902) |  |  |  |  |  | 16766,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в мкр. 6. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 (инв. 31092) |  |  |  |  |  | 20817,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32105) |  |  |  |  |  | 2240,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32115) |  |  |  |  |  | 6589,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК-2 до ж.д. Губкина, 16, 18 мкр.4. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. по ул. Губкина, 16 (инв. 30957) |  |  |  |  |  | 5927,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 30473) |  |  |  |  |  | 1429,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 304731) |  |  |  |  |  | 2176,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 30927) |  |  |  |  |  |  | 3170,23 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 309721) |  |  |  |  |  |  | 5506,24 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 30287) |  |  |  |  |  |  | 1099,98 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 302871) |  |  |  |  |  |  | 1471,48 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения общей протяженностью 1554,0 м. Участок сетей теплоснабжения от т."А" до т. "Б" по ул. Сосновой (инв. 30740) |  |  |  |  |  |  | 25568,20 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 30388) |  |  |  |  |  |  | 6736,50 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 303881) |  |  |  |  |  |  | 10742,75 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 1489,56 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 2049,41 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4) |  |  |  |  |  |  | 6310,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4111) |  |  |  |  |  |  | 10064,99 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж/д ул. Островского, 4 до ж/д ул. Островского, 6 в 14 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Островского, 4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 6 (инв. 31489) |  |  |  |  |  |  | 1235,11 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ж/д ул. Рабочая, 31/1 в 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31/1 (инв. 31275) |  |  |  |  |  |  | 2253,57 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание "Склад № 15". Участок сетей теплоснабжения от ТК-90-7* до ТК-90-7**-1, ввода в нежилое здание "Склад № 15" (инв. 31805) |  |  |  |  |  |  | 1070,59 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 71313) |  |  |  |  |  |  | 11862,80 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 713131) |  |  |  |  |  |  | 4362,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 30475) |  |  |  |  |  |  | 4039,43 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 304751) |  |  |  |  |  |  | 5371,97 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 74) |  |  |  |  |  |  | 9288,83 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д.пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 741111) |  |  |  |  |  |  | 17627,33 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 15 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 6652,02 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 13 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 10634,04 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 6ТК28 до ж.д.Республики 83 |  |  |  |  |  |  | 958,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №2. Участок от 2ТК22 до ЦТП-31 |  |  |  |  |  |  | 20230,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от ТК-7 до ТК-6 (инв.№ 30182) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29 (инв. №3056) |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения ж.д. пр-т Ленина, 29 (арка) (инв. №3056) |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от 8ТК2 до 8ТК6 (т.А) (инв.№ 30648) |  | 22434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до ж/д ул. Декабристов, 6 в 7а мкр.: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-36 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 6 (Инв. №3013) |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения. Сети теплоснабжения от 9ТК-12 до 9ТК-12г (р-н Налоговой инспекции). Переустройство сетей от ЦТП Налоговая до точки врезки (инв.№30093) |  | 4181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайоне «А»: участок сетей горячего водоснабжения от УТ1 до жилого дома улица Ленинградская, 10А, ТК-2. (инвентарный номер 304391) участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, от ТК-6 до ТК-5. (инвентарный номер 301821), участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в жилой дом проспект Набережный, 10. (инвентарный номер 301841) | 19605,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (инвентарный номер 31845): Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 12 |  |  | 6638,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 (инвентарный номер 31809): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 | 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация трубопровода горячего водоснабжения (инвентарный номер 31648): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10 (транзит) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31724): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом ул. Майская, 6/2 |  |  | 557,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до жилого дома по проспекту Ленина, 39/1 в 7 микрорайоне (инвентарный номер 100111): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 39/1 |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 метров (инвентарный номер 30581): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ-2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) |  |  | 17090,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому 36 в микрорайоне 27 (инвентарный номер 30959): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36 |  |  | 539,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до жилых домов по улице Декабристов, 14, 12/1, 12, до жилых домов по улице Майской, 20, 22 в 7а микрорайоне (инвентарный номер 31533): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Декабристов, 12 |  |  |  | 3654,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-6 в микрорайоне «А» (инвентарный номер 986111): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Дзержинского, 6 до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6/1 |  |  | 888,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, жилой дом по улице Крылова, 41 в мкр. ПИКС (инвентарный номер 529): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-10. |  |  |  | 3908,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения по улице Быстринской, 24/2 в микрорайоне 33 (инвентарный номер 713961): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/2 |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5 - жилой дом по улице Быстринской, 24/1 (инвентарные номера 70036, 70037): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-2 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/1 |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления жилого дома по улице Быстринской, 22/1 и улице Быстринской, 22 блок Г, В, микрорайон 33 (инвентарный номер 71330): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-4 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 22 |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до жилого дома ул. Декабристов, 6 в 7а микрорайон: участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-36 до ввода в жилой дом улица Декабристов, 6 (инвентарный номер 3013) |  |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 микрорайон 33 (инвентарный номер 31594): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4. |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения с попутным дренажом (инвентарный номер 30644): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/2. |  |  |  | 3740,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайон "А": участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ТК-6. (инвентарный номер 301821) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т1 Ду 400 в 9ТК1б (инв.№43) |  | 1109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т2 Ду 600 в 9ТК2-3 (инв.№31935) |  | 4211,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сеть газоснабжения (г. Сургут). Газопровод высокого давления от точки врезки в существующий газопровод по ул. Мира- ул. Маяковского до ЦТП-86 (инвентарный номер 30100). Устройство узла учета газа." |  | 5605,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сети газоснабжения. Газоснабжение индивидуальной застройки п. Снежный. . Устройство узла учета газа на газопроводе высокого давления к ГРП-7, п. Снежный" |  | 2427,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 7 «Реконструкции насосных станций», в т.ч.: | 0,00 | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 12 (инв.№10094) |  | 2230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 21 (инв.№10118) |  | 2453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 22 (инв.№10120) |  | 2777,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 23 (инв.№10128) |  | 2269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 29 (инв.№10119) |  | 2609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 41 (инв.№10093) |  | 2353,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 47 (инв.№10168) |  | 1485,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 74 (инв.№10072) |  | 1908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание ЦТП № 90 (инв.№10074) Замена сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП |  | 12346,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 33 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 75 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 05 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 45 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 98 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 09 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 32 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 56 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 70 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 11 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 47 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 66 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 01 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 37 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 42 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 98 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 55 |  |  |  |  |  |  | 4865,89 |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 07 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 10 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 20 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 93 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 45 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 55 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 64 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 94 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 97 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 98 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 49 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 73 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 74 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 80 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 81 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 82 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 86 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 12 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 19 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 21 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 22 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 23 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №81 (инв.№ 10617) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №83 (инв.№ 10618) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №38 (инв.№ 10230) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №51 (инв.№ 10067) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №40 (инв.№ 10171) |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №1 (инв.№10011) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №5 (инв.№10017) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №10 (инв.№10107) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №15 (инв.№10104) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №45 (инв.№10061) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №64 (инв.№10175) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №65 (инв.№10068) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №66 (инв.№10048) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №67 (инв.№10051) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №98 (инв.№10196) |  |  | 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП на ЦТП № 90 (инв.№10074) |  |  | 9309,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-70 |  |  | 3551,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-62 |  |  | 7915,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-53 |  |  | 9506,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС на ЦТП-73 |  |  | 1789,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-11 |  |  | 515,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-80 |  |  | 538,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 3 ЧП на ЦТП №74 (инв.№ 10072) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 22 (инв.№ 10120) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №12 |  |  | 9026,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №21 |  |  | 8205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №74 |  |  | 11320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №8 |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №90 |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №30 |  |  | 977,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №49 |  |  | 983,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №61 (инв.№ 10057) |  |  |  | 1725,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №56 (инв.№10056) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №68 (инв.№10052) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №70 (инв.№10050) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №71 (инв.№10054) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №72 (инв.№10039) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №94 (инв.№10207) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №96 (инв.№10194) |  |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №99 (инв.№10200) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-63 |  |  |  | 7827,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-65 |  |  |  | 3497,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-68 |  |  |  | 3494,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-71 |  |  |  | 3510,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 71 (инв.№ 10054) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 7 (инв.№ 10053) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №86 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №19 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №23 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-51 |  |  |  |  | 3804,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-59 |  |  |  |  | 2986,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН 2 ЧП на ЦТП-93 |  |  |  |  | 398,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-64 |  |  |  |  | 1739,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-51 |  |  |  |  | 7830,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-52 |  |  |  |  | 9399,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-54 |  |  |  |  | 2840,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-72 |  |  |  |  | 3487,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 72 (инв.№ 10039) |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №16 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №29 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-11 |  |  |  |  |  | 4602,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-60 |  |  |  |  |  | 3196,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-54 |  |  |  |  |  | 1589,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1790,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС с установкой ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №25 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №7 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-88 |  |  |  |  |  |  | 4269,96 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-89 |  |  |  |  |  |  | 4300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №74 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №73 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ЦТП-86. Для резервного электроснабжения ЦТП №86 требуется ДЭС 200кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, на раме. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 4034,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Разработка проектной документации. |  |  | 2068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на ЦТП №87. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется замена рубильника на реверсивный рубильник с моторным приводом 250А, а также модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Разработка проектной документации. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 983,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  | 3586,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1209,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1181,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 3011,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. эффективности организаций осуществляющих регулярные виды деятельности. |  |  |  |  | 3741,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 9 «Строительство тепловых сетей для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети для переключения ЦТП ЦРБ и ЦТП-72 от котельной №3 на СГРЭС-1 |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектыпо строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| подгруппа проектов 10 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |

Таблица 5.9 - Состав мероприятий по строительству источников тепловой энергии, Вариант 2

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Источники тепловой энергии», всего, в т.ч. | 123313,37 | 447143,72 | 1065434,30 | 596699,78 | 696556,04 | 1254231,70 | 320542,41 | 0,00 | 169247,86 | 886400,26 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 1, в т.ч.: | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 820916,00 | 0,00 | 0,00 | 169247,86 | 217247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 169247,86 | 217247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 35423,87 | 348222,52 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 271659,33 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч.: | 82155,82 | 209050,80 | 203183,24 | 177859,98 | 12389,64 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 82155,82 | 209050,80 | 203183,24 | 177859,98 | 12389,64 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 12, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО не определена (рекомендуется расмотреть в качестве ЕТО - СГМУП «ГТС»), в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 93848,20 | 683366,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| не определена | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 93848,20 | 683366,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1, всего, в т.ч. | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 820916,00 | 0,00 | 0,00 | 169247,86 | 217247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 52000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 52000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная к-45. Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 ООО "СГЭС" (с увеличением мощности с 60 до 100 Гкал/ч) в том числе актуализация проекта. Дальнейшее увеличение мощности котельной К-45 до 120 Гкал/ч | 41157,55 | 92018,52 | 98799,90 |  |  |  |  |  | 52000,00 | 100000,00 |  |  |  |
| Строительство ПВК 120 Гкал/ч с ПНС |  | 37322,00 | 5175,00 |  |  | 820116,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 8200,00 | 30229,19 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 8200,00 | 11842,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция ГРП-1 |  | 8200,00 | 11842,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 18387,00 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт (устройство вентилируемого фасада) зданий инженерно-бытового корпуса (ИБК) |  |  | (28069,7*) 591,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания главного корпуса с разработкой проекта |  |  | (51141,62*) 1077,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт плотины с восстановлением проектных отметок гребня |  |  | (36431,08*) 767,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №4 |  |  | (599613,27*) 12625,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №2 |  |  | (158022,15*) 3327,00** | (403829,9*) 8503,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 27223,87 | 346898,33 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты |  |  |  |  |  |  |  |  | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 |  |  |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 27223,87 | 336380,33 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП |  | 17062,26 | 8010,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 3378,50 | 573,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №8, в части замены программного обеспечения |  |  | 2515,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 2805,45 | 1146,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №7, в части замены программного обеспечения |  | 693,77 | 1055,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №15, в части замены программного обеспечения |  | 1274,22 | 902,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока №6, в части замены программного обеспечения |  |  | 3023,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение теплофикационного комплекса |  |  | 315610,00 | 315610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей. |  |  | 3481,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» |  | 1935,87 | 35,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования |  | 73,80 | 26,20 | 78,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 10518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации на оборудовании и в помещениях энергоблока №6 и блочного щита управления БЩУ-3 |  |  | (88229,57*) 1858,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение комплексного распределительного устройства -6кВ с заменой выключателей на энергоблоке №4 |  |  | (62226,89*) 1310,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение паропроводов III отбора и трубопроводов отбора пара к подогревателю высокого давления ПВД-6 энергоблока ст.№4 |  |  | (201535*) 4243,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации комплектного распределительного устройства 6 кВ на энергоблоках №№ 1-6 |  |  | (74174,5*) 1562,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение с заменой электродвигателей дымососа осевого двухступенчатого типа ДОД-43-500ГМ |  |  | (73397,57*) 1545,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация АСУ ТП Теплосети |  |  | (221181,2*) 221181,20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования химического цеха филиала « Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» для соответствия требованиям федеральных норм и правил химически опасных производственных объектов (ФНП ХОПО) |  |  | (42992*) 905,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод пиковых бойлеров блочных бойлерных установок энергоблоков ст. № 4 на обеспечение паром от горячего общестанционного коллектора (ГОСН) |  |  | (20668,13*) 20668,13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2, всего, в т.ч.: | 82155,82 | 209050,80 | 203183,24 | 177859,98 | 12389,64 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство котельной №28 в п. Юность, тепловой мощностью 18,5МВт | 1600,00 | 96207,98 | 66079,60 | 146188,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94. 1 этап. Разработка проекта. |  |  |  | 6269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной №7 в г. Сургут ХМАО-Югра мощностью 10 МВт | 72277,82 | 105848,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 8278,00 | 6993,86 | 137103,64 | 25402,16 | 12389,64 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 8278,00 | 6993,86 | 137103,64 | 25402,16 | 12389,64 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22 (инв.№10206). |  | 2040,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной №29 п. Таежный. Система аварийного топливного хозяйства. (Инв. № 10241 33266) | 8278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №30 от ДЭС (инв.№10239 ) |  | 844,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №6 от ДЭС (инв.№ 10034) |  | 4108,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена блоков питания (все объекты) |  |  | 127,01 | 133,75 | 139,63 | 145,22 | 151,02 |  |  |  |  |  |  |
| Замена манометров и термометров (все объекты) |  |  | 1223,80 | 1288,66 | 1345,36 | 1399,17 | 1455,14 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 24 |  |  | 761,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 34 |  |  |  |  |  | 870,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии. Котельная № 01 |  |  |  |  |  |  | 2859,19 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы автоматизации АМАКС. Котельная № 14 |  |  | 101767,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . Котельная № 21 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на повысительный насос. Котельная № 33 |  |  | 3637,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на сетевой насос. Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  | 4325,63 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена насосных агрегатов 1Д630-90 №№ 3, 4 (мощность эл.двигателя 250 кВт) |  |  | 2769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Монтаж запорной арматуры СН №1 котельная №3 собственными силами (Ду250 с эл.приводом - 1 шт.; Ду300 с эл.приводом - 1 шт.; обратный клапан Ду250 - 1 шт.) |  |  | 1812,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Реализация проекта "Техническое перевооружение котельной №6" |  |  | 13891,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Монтаж трехходовых клапанов на подогревателях сетевой воды №№ 1,2 |  |  | 1214,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена повысительного насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена перекачивающего насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 14. Замена охладителя рабочей воды ВВП-13-273-2000. |  |  | 170,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 26. Замена сетевых насосов №№ 1,2 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 35. Разработка проекта: "Техническое перевооружение котельной № 35" |  |  | 1250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплообменного оборудования котельных №№ 1,2,3 |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 1. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 3624,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 1. Замена частотного привода Triol АТ-04-37 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 30 кВт |  |  |  | 184,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 2. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 508,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 2. Монтаж частотного привода на насос сырой воды мощностью 15 кВт. |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 5. Замена насосов подпитки т/сети 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена насосов подпитки т/сети К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-90 на севых насосах №№ 1,3 мощностью 75 кВт |  |  |  | 381,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-007 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 4 кВт |  |  |  | 43,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 13. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 1639,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотных приводов Triol АТ-04-55 на насосах подмеса №№ 1,2 мощностью 55 кВт |  |  |  | 334,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотного привода Triol АТ-04-007 на подпиточном насосе № 1 мощностью 3,5 кВт |  |  |  | 21,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 14. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 405,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на перекачивающий насос мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на повысительны насос мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 на повысительных насосах №№ 1,2 мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 206,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  |  | 2877,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №13. Замена подпиточных насосов 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №1. Замена насосов сырой воды К-45/55 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 623,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №6. Замена насосов сырой воды К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №9. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 и Triol АТ-04-55 на глубинных насосах №№ 1,2 мощностью 5,5 и 11 кВт соответственно |  |  |  |  |  | 72,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена подпиточных насосов К 45/30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 416,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена частотного привода Triol АТ-04-55 на повысительном насосе № 1 мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №26. Монтаж частотного привода на сетевой насос мощностью 11 кВт |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт сетевых насосов 1Д630-90 №1,2 |  |  |  |  |  |  | 480,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 5. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Alfa Laval M15 BFG №3 |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 22. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Ридан №41 TC №1,2 |  |  |  |  |  |  | 640,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 29. Капитальный ремонт сетевых подогревателей Alfa Laval M10 BFG №1,2 |  |  |  |  |  |  | 680,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №29. Замена подпиточных насосов сетевого контура К 65-50-160с №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 414,68 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 30. Капитальный ремонт дымовых трубы №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ. Разработка проектной документации |  |  | 244,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №71, №85, котельная №9. Приобретение электрооборудования и материалов |  |  | 998,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется ДЭС 100кВт второй степени автоматизации на раме для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 2361,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №30. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 870,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. Разработка проектной документации. |  |  | 1554,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Разработка проектной документации. |  |  | 379,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания котельная №14. ( Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 3694,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 136,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Разработка проектной документации. |  |  |  | 513,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещения электроцеха. |  |  |  | 472,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№72, №83, котельная №1. Замена неисправных светильников |  |  |  | 1304,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 1615,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-160м. |  |  |  | 69,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №33. Для резервного электроснабжения котельной №33 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, шкаф собственных нужд ДЭС. ( Разработка проектной документации. Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  |  | 4024,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания РМЦ (ЦБПП). Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется устройство АВР, с заменой вводных автоматических выключателей 630А (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы.) |  |  |  |  | 131,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  | 658,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№37, №63, кот.№ 24. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  | 1253,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №3. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 504,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. эффективности организаций осуществляющих регулярные виды деятельности. |  |  |  |  | 3741,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Замена КЛ 0,4кВ от ТП-137 до ПС-4. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 909,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-140м. |  |  |  |  | 224,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения Столовой (ул.Маяковского 15). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 414,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№59, №33, кот.№ 21. Замена неисправных светильников |  |  |  |  |  | 865,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №3 требуется ДЭС 1000кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, и устройство АВР на три ввода с секционном выключателем. |  |  |  |  |  | 16693,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №35 (Монтаж резервного электроснабжения с приобретением ДЭС). Разработка проектной документации. |  |  |  |  |  | 871,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-120м. |  |  |  |  |  | 280,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Для обеспечения надежного электроснабжения ПС №4 требуется замена кабельных линий 0,4кВ. L- 2х 200м, от ТП-137 до ПС-4. |  |  |  |  |  | 9777,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение передвижной ДЭС 100 кВт. Для обеспечения резервного электроснабжения объектов СГМУП "ГТС" в аварийных ситуациях требуется ДЭС 100кВт на шасси. |  |  |  |  |  |  | 2787,36 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №18, котельная №2, ОДС. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  |  |  | 1798,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения котельной №35. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №35 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации в кунге. |  |  |  |  |  |  | 3748,87 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-100м. |  |  |  |  |  |  | 262,66 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРП-пр. Набережный 17. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  | 83,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация коетльной № 6. Замена сетевых пластинчатых теплообменников Taibong TX 9AM-123 №1,2 (инв. № 40770, 40771) |  | 3684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. 1 этап. Разработка проекта (инв. 10034) |  | 1583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения ЦТП-86. (инв.№ 10075) |  | 3221,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 12, всего, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция автономной газовой котельной тепловой мощностью 2,7 МВт в мкр. 35А, с целью увеличения мощности до 6,2 МВт |  | 9747,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО не определена, всего, в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 93848,20 | 683366,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 93848,20 | 683366,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) 3,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3542,40 | 78515,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной 49 мкр. (в т.ч. ПИР) 1,8 Гкал/ч |  |  | 1587,30 | 35182,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельная кв. П-12 (в т.ч. ПИР) 1,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 24513,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) 4,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 4831,50 | 61745,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (1 этап) 10 Гкал/ч |  | 25114,00 | 136807,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (2 этап) 20 Гкал/ч |  |  |  | 58666,00 | 315996,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) 65,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669152,40 |  |  |  |
| Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) 3,0 Гкал/ч |  |  |  |  | 2443,90 | 9447,60 | 9828,30 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) 65 Гкал/ч |  |  |  |  | 186165,60 | 184910,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) 60 Гкал/ч |  |  |  |  | 95333,10 | 94277,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) 29,2 Гкал/ч |  |  |  |  | 46886,30 | 46570,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной мкр. 50 (в т.ч. ПИР) 5,3 Гкал/ч с 2029 г. |  |  |  |  |  |  | 78413,15 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной 48 мкр. (3 МВт) (в т.ч. ПИР) 2,6 Гкал/ч с 2024 г. |  | 38466,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной пос. Снежный 1,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 23670,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной ООО «Завод промстройдетали» 12,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 85300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство встроенно-пристроенной котельной мкр. 3ПЛ2 2,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 31710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 5.10 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону котельной №2 по варианту 2

Рисунок 5.11 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону котельной №2 по варианту 2

  - Вариант 3

Вариант 3 включает в себя мероприятия, предложенные по Варианту 1, со следующими отличиями:

- Планируется подключение потребителей мкр 35, 35а и части мкр 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1 через ПКТС, что позволяет разгрузить котельную К-45 и перспективную котельную мкр. 51. В связи с чем перспективная мощность котельной К-45 составит 100 Гкал/ч. Мощность перспективной котельной мкр. 51 будет снижена до 10 Гкал/ч (реализуется только 1 этап).

Важным принципом реализации сценариев является соблюдение последовотельности мероприятий. В сценарии с подключением потребителей мкр 35, 35а и части мкр 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1 через ПКТС крайне важно обеспечить следующую последовательность:

- Завершение всех мероприятий по переключению в 2030 году.

- Срок выполнения мероприятий СГМУП «ГТС» (вариант 3 развития) - 2027-2030гг. Мероприятия включают в себя реконструкцию магистральной тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от котельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения перспективной тепловой нагрузки 51 мкр, реконструкцию участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м, реконструкцию участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м. Срок выполнения мероприятий СГМУП «ГТС» не должен быть ранее срока завершения мероприятий смежной организации (ООО СГЭС). В настоящий момент времени источники финансирования для данных мероприятий не определены, мероприятия не включены в инвестиционную программу СГМУП «ГТС». Рекомендуется определить механизм финансирования и реализации мероприятий и включить информацию в схему теплоснабжения при следующей актуализации (разработке).

-Смежные мероприятия ООО «СГЭС» по реконструкции тепловых сетей от СГРЭС-1 с увеличением диаметра от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) и техническому перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты должны быть выполнены в 2030 г. В настоящий момент времени данные мероприятия не заложены в инвестиционную программу ООО «СГЭС», источники финансирования и механизм реализации мероприятий не определены. Рекомендуется определить механизм финансирования и реализации мероприятий и включить информацию в схему теплоснабжения при следующей актуализации (разработке).

- Мероприятия по строительству новой пиковой котельной 120 Гкал/ч, строительству ПНС в зону новой пиковой котельной и 3-го тепловывода СГРЭС-1 для переключения части зоны ПКТС на СГРЭС-1 с догревом воды на новой пиковой котельной должны быть завершены в 2028 г.

Основные положения 3 Варианта указаны ниже.

1. ЕТО №1

ООО «СГЭС»

В целях оптимизации теплоснабжения в зоне СГРЭС-1 - ПКТС, Вариантом 1 предложено переключения части зоны ПКТС на СГРЭС-1 с догревом воды на новой пиковой котельной. Ситуационный план переключения представлен на рисунке 2.4. Переключение включает в себя:

1.1 Проектирование и строительство III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. протяженностью 4067 м диаметром 2Ду 1000 мм в надземном исполнении;

1.2 Строительство новой пиковой котельной мощностью 120 Гкал/ч в 2 этапа: 1 строительство ПНС в зону новой пиковой котельной, 2 этап строительство новой ПВК.

1.3 Новая ПВК будет осуществлять догрев сетевой воды для потребителей зоны мкр. 31Б, 30А, 31, 31А, 31В, Ядро центра, кварталов КК4, КК3А и КК2А и котельной №3 от ЦТП-72 и ЦТП ЦРБ

Также планируется ряд других основных мероприятий:

1.4 Техническое перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты. Данное мероприятие направлено на увеличение максимального возможного расхода через ПКТС.

1.5 Реконструкция тепловых сетей от СГРЭС-1 от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) с увеличением диаметра с 2Ду1000 до 2Ду1200.

1.6 Строительство 2 очереди котельной К-45 для теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 (с увеличением мощности с 60 до 100 Гкал/ч) в том числе актуализация проекта.

1.7 Переключение потребителей мкр 35, 35а 51 на теплоснабжение от СГРЭС-1 через ПКТС. Разгрузка мощностей котельной К-45 для подключения перспективных абонентов.

1.10 Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта

1.11 Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта

1.12 Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта

2. СГМУП «ГТС» (ЕТО №2)

Планируются следующие основные мероприятия:

2.1 Строительство котельной №28 СГМУП "ГТС" мощностью 18,5 МВт. Данное мероприятие направлено на замену существующей котельной №28. Строительство новой котельной планируется осуществить на территории существующего источника. Срок строительства 2023-2026 гг., срок ввода в эксплуатацию – 2026 год. После ввода в эксплуатацию нового объекта будет выполнен демонтаж старой котельной. В дальнейшем планируется закольцовка тепловых сетей от новой котельной №28 СГМУП "ГТС" с новой котельной пос. Мостоотряд-94, что позволит обеспечить аварийные режимы циркуляции теплоносителя, в случае выхода из работы одного из теплоисточников.

2.2 Строительство новой котельной пос. Мостоотряд-94 тепловой мощностью 32 МВт (земельный участок окончательно не определен). Данное мероприятие направлено на обеспечение тепловой энергией перспективной застройки в районе пос. Юность. После проектирования и строительства котельной планируется закольцовка тепловых сетей с новой котельной №28 СГМУП "ГТС, что позволит обеспечить аварийные режимы циркуляции теплоносителя, в случае выхода из работы одного из теплоисточников.

2.3 Строительство котельной №7 мощностью 10 МВт. Данное мероприятие направлено на замену существующей котельной №7. Строительство новой котельной планируется осуществить на территории существующего источника. После ввода в эксплуатацию нового объекта будет выполнен демонтаж старой котельной. Срок строительства 2023-2024 гг., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год.

2.4 Строительство участка тепловой сети для подключения потребителей мкр 35, 35а, 51 диаметром 2Ду 500 мм протяженностью 729 м от Новой ТК (в районе Игоря Киртбая, 25) до новой ТК (по ул Игоря Киртбая, рядом с ЖК "Новин").

2.5 Реконструкцию участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м для переключения потребителей мкр 35, 35а, 51.

2.6 Реконструкцию участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м для переключения потребителей мкр 35, 35а, 51.

3. ООО "ТехСтрой" (ЕТО №12)

3.1 Реконструкция автономной газовой котельной тепловой мощностью 2,7 МВт в мкр. 35А, с целью увеличения мощности до 6,2 МВт. Данное мероприятие направлено на обеспечение тепловой энергией перспективной застройки в районе ул. Игоря Киртбая. Срок реконструкции-2024 год. В 2030 году планируется переключение потребителей через ЦТП на СГРЭС-ПКТ (после завершения мероприятий по подключению потребителей мкр 35, 35а и части мкр 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1 через ПКТС).

4. Строительство новых источников тепловой энергии (ЕТО не определена)

Данная группа мероприятий направлена на обеспечение тепловой энергией перспективной застройки. В настоящий момент для перспективных источников не определена ЕТО. Рекомендуется расмотреть в качестве ЕТО - СГМУП «ГТС»..

4.1 Строительство новой блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) 3,2 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.;

4.2 Строительство новой блочно-модульной котельной 49 мкр. (в т.ч. ПИР) 1,8 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2026 г.;

4.3 Строительство новой блочно-модульной котельной кв. П-12 (в т.ч. ПИР) 1,2 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.;

4.4 Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) 4,5 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию –2028 г.

4.5 Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (1 этап) 10 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2025 г.

4.6 Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) 65,0 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2032 г.

4.7 Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) 3,0 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

4.8 Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) 65 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2028 г.

4.9 Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) 60 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2028 г.

4.10 Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) 29,2 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2028 г.

4.11 Строительство котельной мкр. 50 (в т.ч. ПИР) 5,3 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

4.12 Строительство котельной 48 мкр. (3 МВт) (в т.ч. ПИР) 2,6 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2024 г.

4.13 Строительство котельной пос. Снежный 1,0 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

4.14 Строительство котельной ООО «Завод промстройдетали» 12,5 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

4.15 Строительство встроенно-пристроенной котельной мкр. 3ПЛ2 2,5 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2027 г.

Полный перечень мероприятий по сценарию 3 представлен в таблицах 2.10-2.11.

Ситуационный	 план, путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график приведены ниже.

Рисунок 5.12 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 3

Таблица 5.10 - Состав мероприятий по строительству тепловых сетей, Вариант 3

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Тепловые сети и сооружениях на них», всего, в т.ч. | 906930,94 | 1113570,89 | 1066248,33 | 932779,24 | 1375219,27 | 2304584,19 | 1319374,69 | 1176962,82 | 1101369,27 | 887851,71 | 772563,77 | 562113,57 | 44376,07 |
| Всего по ЕТО №1, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 349103,70 | 600522,66 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 204784,17 | 186592,97 | 222899,77 | 482041,28 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 576327,71 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 576327,71 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Проекты по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проекты по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1 всего, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 349103,70 | 600522,66 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 172016,03 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 172016,03 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2 часть) | 47921,00 | 108042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. | 28265,00 | 43968,00 | 105083,00 | 125931,00 | 142480,00 | 560397,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр. 41", в т.ч.актуализация проекта |  | 7774,17 | 36509,97 | 32498,33 | 29536,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149419,42 | 149419,42 | 149419,42 |  |
| Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  | 120807,70 | 120807,70 | 120807,70 |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в т. ч. проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216157,22 | 216157,22 | 216157,22 |  |
| подгруппа проектов 4 «Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки», в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция тепловых сетей от СГРЭС-1 с увеличением диаметра от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод)* |  |  |  |  | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 6 «Строительство новых насосных станций» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС, включая проектные работы |  |  |  | 19470,43 | 27768,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  | 132628,97 | 132628,97 |  |  |  |  |
| Строительство ПНС в зону новой пиковой котельной |  | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 8 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения надежности», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  | 71482,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  | 126203,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  | 118481,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2 всего, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 576327,71 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| подгруппа проектов 2 «Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных», в т.ч.: | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23 | 8056,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне ЕТО №2 |  | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 159237,67 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство тепловой сети. Участок от 5ТК4б до 3ТК24 |  |  |  |  |  |  |  | 67544,36 |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок тепломагистрали ГРЭС-2 Восточный жилой район от УТ-4 до УТ 6. Участок от 9ТК19 до НО10 |  |  |  |  | 16973,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мдернизация тепловых сетей. Сеть теплоснабжения от КПП воинской части до ПМК связи. Участок от точки опуска до точки подъема инв.№ 30731 |  |  |  | 12524,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация cооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в микрорайоне 13А (инвентарный номер 30306): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в детский сад «Филиппок» |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок" (инв. №30306) |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от УТ1 до ж.д. ул. Ленинградская, 10А, ТК-2. (инв.№ 30439) Участок сетей теплоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5. (инв.№ 30182) Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. (инв.№30184) |  | 21156,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-6 в мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Дзержинского, 6 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 6/1 (инв. №986) |  |  | 763,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в микрорайоне 25 (инвентарные номера 31157, 31158, 31159): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 27/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проезду Первопроходцев,14/1 | 5764,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. (инв. №31157) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр-т Комсомольский, 27/1. (инв. №31158) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр -д Первопроходцев,14/1. (инв. №31159) | 6914,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611) : участок сетей горячего водоснабжения от жилой дома проспект Ленина, 29 (арка). |  |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 29. |  |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1) (инв. №3058) |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81в пос. Железнодорожный. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 4 до ж.д. ул. Мечникова, 2 (инв. №30037) |  |  | 7333,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружные сети тепловодоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. (инв. №31675) | 4977,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31675): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления жилого дома по улице Мелик-Карамова, 28/1 | 3335,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по ул. Ф. Показаньева, 12. Участок сетей теплоснабжения от ТК-27 до ввода в ж.д. ул. Ф. Показаньева, 12. (инв. №31845) |  |  | 6023,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №31821) |  |  | 447,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №318211) |  |  | 653,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №31903) |  |  | 1063,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №319031) |  |  | 1486,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1. Участок сетей теплоснабжения от УТ3 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/1 (инв. №31809) | 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Майская, 6/2 (инв. №31724) |  |  | 528,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-2 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/1 (инв. № 70036, 70037) |  |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В, мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-4 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 22 (инв. № 71330) |  |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Береговая, 71, 72: Участок сетей теплоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в ж.д. ул. Береговая, 72. (инв. №31360) | 2069,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК12 до жилых домов по улице Береговой, 71, 72 (инвентарный номер 31360): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в жилой дом по улице Береговой, 72 | 4059,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр. ПИКС. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 до УТ-10 (инв. №529) |  |  |  | 2629,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151) |  |  |  | 5335,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151111) |  |  |  | 5571,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж.д. ул. Декабристов, 14, 12/1, 12 до ж.д. ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 12 (инв. №31533) |  |  |  | 4972,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4 (инв. №31594) |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети горячего водоснабжения (инвентарный номер 31901): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-55-7 до ввода в жилой дом по набережной Ивана Кайдалова, 28/1 | 4488,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети тепловодоснабжения от УТ-7 до ж/д проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 39/1 (инв. №100) |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей теплоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (Приказ №140-01 от 15.06.2023г.) (инв. 32196) |  |  | 2114,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей горячего водоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (инв. 32150) |  |  | 1847,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) (инв. №32216) |  |  | 1487,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) |  |  | 1384,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Пролетарский, 8/2 до ввода в ж.д. набережная Ивана Кайдалова, 28/1. (инв. №31900) | 4846,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 м.. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ- 2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) (инв. №30581) |  |  | 24953,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сетей теплоснабжения МГБ-1 мкр.5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в Женскую консультацию, Детскую поликлинику (инв. №31427) |  |  | 4733,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1 (инвентарный номер 314271): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в женскую консультацию, детскую поликлинику |  |  | 6438,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети теплоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению. (инв. 31427) |  |  |  |  | 15450,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению (инв. 314271) |  |  |  |  | 18475,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-11 мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 10/4 до ввода в д.с. Ул. Г. Кукуевицкого, 10/6 (транзит) (инв.№ 30356) |  |  | 1489,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-11 микрорайон «А» (инвентарный номер 303561): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Григория Кукуевицкого, 10/4 до ввода в детский сад по улице Григория Кукуевицкого, 10/6 (транзит) |  |  | 961,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5 (инв.№30139). Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38 (инв.№30150). |  |  | 8504,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27 (инвентарные номера 301391, 301501): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5; участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 38 |  |  | 10702,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 4062,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 4358,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 1899,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 147,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в микрорайоне 10 (инвентарный номер 30304): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ввода в жилой дом по улице Просвещения, 17 | 7164,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10: (инв.№30304). Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 17 | 8247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8. Участок сетей теплоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 (инв. №30293) |  |  |  | 2056,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8 (инвентарный номер 302931): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом по улице Майской, 3 |  |  |  | 2248,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: Участок сетей теплоснабжения от ТК3-1 - ТК3-2 - ТК3-3 - ТК3-4 до ввода в ж.д. ул. Энергетиков, 41. (инв. №30292) | 10487,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в квартале 6 (инвентарный номер 30292): участок сетей горячего водоснабжения от ТК3-1-ТК3-2-ТК3-3-ТК3-4 до ввода в жилой дом по улице Энергетиков, 41 | 7699,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения и попутного дренажа. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инв. №30657) |  |  |  | 3436,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инвентарный номер 30659): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/1. |  |  |  | 3774,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 (инв. №71274) |  |  |  | 2036,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилого дома по улице Пушкина, 17, жилой дом Островского, 28, ТК-5, жилой дом Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в микрорайоне 15А (инвентарный номер 712741): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17. |  |  |  | 2226,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 (инв. №30959) |  |  | 490,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А : Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24. (инв. №30429) | 8253,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до жилого дома по улице Киртбая, 21 в микрорайоне 5А (инвентарный номер 30429): участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТ сущ., ТК-23, ТК-24 | 7184,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения с попутным дренажом. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/2 (инв. №30643) |  |  |  | 3481,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/2 (инв.№ 71396) |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23, мкр. 5а. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) (инв. №30702) |  |  | 2824,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сети тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23 (инвентарный номер 30703): участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) |  |  | 3773,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30798) |  |  |  | 3621,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30797) |  |  |  | 4506,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Инв № 30805 Тепломагистраль №3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) по ул. Кукуевицкого. Участок от 3ТК17-3ТК18 |  |  |  | 18141,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная 2 пуск.комп. Участок от НО-13 до НО-8 (1ТК41) инв.№30502 |  |  | 32727,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от УТ дренажей до К1 |  |  |  |  | 17927,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от Н2 до 1ТК8 |  |  |  |  |  | 18630,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №8 от 8ТК5 до ПС-4. Участок от Нефтеюганского шоссе до ПС-4 инв.№30279 |  |  | 6656,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль№1 сети теплоснабжения от 1ТК21 до ТК-Акушерского корпуса. Участок от 1ТК21 до ТК – Акушерского корпуса инв.№31649 |  |  | 17111,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация трубопровода тепловой сети. Участок сетей теплоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10 (транзит) (инв. № 31647) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №6 от котельной №3 по ул.Майская, Гагарина от котельной №3 – 5ТК1Б – 6ТК30 – 6ТК14 – 5ТК13. Участок от 6ТК14 до 5ТК13. |  |  | 47112,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 9ТК-12Б до вторых фланцев отключающих задвижек в тепловых камерах на административное здание Военного комиссариата Сургутского района, на гаражные боксы и гараж по ул.Мелик-Карамова. Участок от 9ТК12б до ТК-1, от ТК-1 до ТК-2, ТК-3,ТК-4 |  |  | 9830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по ул. Генерала Иванова 17 (инв.№30171) |  |  | 4981,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по Нефтеюганскому шоссе 48 (инв.№30171) |  |  | 3499,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4А (транзит) (инв. 30016) |  |  | 2070,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4Б (транзит) (инв. 30015) |  |  | 1524,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 6 (транзит) (инв. 30017) |  |  | 2026,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Крылова 5 (транзит) (инв. 30011) |  |  | 4737,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 31098) |  |  | 2943,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 310981) |  |  | 5021,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация/реконструкция тепловых сетей. Тепломагистраль №4 от 4ТК2-4ТК3-4ТК5-4ТК6-4ТК7-4ТК8-4ТК9. Участок от 4ТК2 до 4ТК4 |  |  |  | 7116,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Наружные сети теплоснабжения от 9ТК-8а, 9ТК-8б до жилого дома по пр. Комсомольский, 12 (внешняя стена многоквартирного дома). Участок от 9ТК8а до ж.д. Комсольмоский 13 |  |  |  | 2356,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 Резервирующая перемычка от ТК-21-ТК20-1ТК42. Участок от НО-1 до 1ТК20а. |  |  |  | 9442,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина. Трубопровод Т1 на участке от НО-22 до 1ТК21. |  |  |  | 11502,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 31101) |  |  |  | 2439,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 311011) |  |  |  | 2102,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей теплоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 2508,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 3551,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32261) |  |  |  | 1635,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32237) |  |  |  | 2007,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 в мкр.13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 до ТК-3 (инв. 30431), от ТАК-3 до ТК-4, ж.д. б.Писателей, 15 (инв. 30396) |  |  |  | 12511,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв.31228) |  |  |  | 2741,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв. 312281) |  |  |  | 7260,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110) |  |  |  | 2823,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110111) |  |  |  | 8449,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 3083) |  |  |  |  | 3097,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 308311) |  |  |  |  | 4941,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей теплоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 30190) |  |  |  |  | 1905,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 301901) |  |  |  |  | 3425,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ввода в ж.д. ул. 60 лет Октября, 3 (инв. 31586) |  |  |  |  | 941,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 31557) |  |  |  |  | 6574,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 315571) |  |  |  |  | 8225,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31621) |  |  |  |  | 294,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31622) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20/1 (транзит) (инв. 31623) |  |  |  |  | 1767,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/3 (транзит) (инв. 31613) |  |  |  |  | 2811,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/1 (транзит) (инв. 31650) |  |  |  |  | 711,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31610) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31611) |  |  |  |  | 338,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31 (транзит) (инв. 31371) |  |  |  |  | 550,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/1 (транзит) (инв. 31618) |  |  |  |  | 658,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24 (транзит) (инв. 31644) |  |  |  |  | 2229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриквартальных сетй теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 (инв. 30553) |  |  |  |  | 24413,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31827) |  |  |  |  | 1940,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31905) |  |  |  |  | 1013,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-9 мкр. 13. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 3060) |  |  |  |  | 4811,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 30601) |  |  |  |  | 9127,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31922) |  |  |  |  | 601,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31819) |  |  |  |  | 738,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 49 до узла управления ж.д. Мира, 51 (инв. 31519) |  |  |  |  | 3512,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113) |  |  |  |  | 6387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113111) |  |  |  |  | 6848,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 13 (транзит) до ж.д. Мира, 111 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Мира, 13 (транзит) (инв. 146) |  |  |  |  | 9126,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111) |  |  |  |  | 2269,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111111) |  |  |  |  | 4367,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от т.А до 8ТК6, от 8ТК6 до 8ТК10, от 8ТК10 до КРП-2 |  |  |  |  |  | 39518,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. "Ул.Университетская" (от проспекта Пролетарский до улицы Каролинского, 3 пусковой комплекс. Тепловые сети.) Участок от 9ТК2 (т.А) до 9ТК2-2 |  |  |  |  |  | 19595,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК37 до ЦТП-22 в мкр.7. Участок от 1ТК37 до ЦТП-22 |  |  |  |  |  | 8029,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до ввода в ж.д. пр-д Дружбы, 9 (инв. 31253) |  |  |  |  |  | 2205,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 30302) |  |  |  |  |  | 611,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 303021) |  |  |  |  |  | 818,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в мкр. 33. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 (инв. 1289) |  |  |  |  |  | 1467,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 31230) |  |  |  |  |  | 4958,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 312301) |  |  |  |  |  | 7494,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до УТ-5 до ж/д проспект Мира 32/2, 32/1 в 16 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. пр-т Мира 32/1 до ж.д. пр-т Мира 32/2 (инв. 31530) |  |  |  |  |  | 791,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей теплоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 30309) |  |  |  |  |  | 1227,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей горячего водоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 303091) |  |  |  |  |  | 7087,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепломагистрали №9 по ул. Привокзальной от ТК4 до ЦТП-83. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ЦТП-83 (инв. 300011) |  |  |  |  |  | 4932,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Дзержинского, 3/2, 3/3, 7/2 в 7"А" мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-12 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 7/2 (инв. 30924) |  |  |  |  |  | 2935,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 13 (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4469,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Лермонтова, 13 (транзит) (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4812,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в мкр. 25. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до ж.д. пр-т Комсомольский, 21/1, пр.Первопроходцев, 10 (инв. 31445, 31446, 31447) |  |  |  |  |  | 7687,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения, протяженностью 77,47 м. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/1 (транзит) (инв. 30580) |  |  |  |  |  | 1650,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/2 (транзит) (инв. 31406) |  |  |  |  |  | 869,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 с попутным дренажом от КД23 до КД28 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 (инв. 30900) |  |  |  |  |  | 4666,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от КРП-2(№63) до УТ-6 с попутным дренажом от КД7а до КД13, от КД13а до КД23 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от КРП-2 (№63) до УТ-1, УТ-2, УТ-3 (инв. 30902) |  |  |  |  |  | 16766,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в мкр. 6. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 (инв. 31092) |  |  |  |  |  | 20817,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32105) |  |  |  |  |  | 2240,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32115) |  |  |  |  |  | 6589,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК-2 до ж.д. Губкина, 16, 18 мкр.4. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. по ул. Губкина, 16 (инв. 30957) |  |  |  |  |  | 5927,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 30473) |  |  |  |  |  | 1429,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 304731) |  |  |  |  |  | 2176,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 30927) |  |  |  |  |  |  | 3170,23 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 309721) |  |  |  |  |  |  | 5506,24 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 30287) |  |  |  |  |  |  | 1099,98 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 302871) |  |  |  |  |  |  | 1471,48 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения общей протяженностью 1554,0 м. Участок сетей теплоснабжения от т."А" до т. "Б" по ул. Сосновой (инв. 30740) |  |  |  |  |  |  | 25568,20 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 30388) |  |  |  |  |  |  | 6736,50 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 303881) |  |  |  |  |  |  | 10742,75 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 1489,56 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 2049,41 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4) |  |  |  |  |  |  | 6310,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4111) |  |  |  |  |  |  | 10064,99 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж/д ул. Островского, 4 до ж/д ул. Островского, 6 в 14 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Островского, 4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 6 (инв. 31489) |  |  |  |  |  |  | 1235,11 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ж/д ул. Рабочая, 31/1 в 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31/1 (инв. 31275) |  |  |  |  |  |  | 2253,57 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание "Склад № 15". Участок сетей теплоснабжения от ТК-90-7* до ТК-90-7**-1, ввода в нежилое здание "Склад № 15" (инв. 31805) |  |  |  |  |  |  | 1070,59 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 71313) |  |  |  |  |  |  | 11862,80 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 713131) |  |  |  |  |  |  | 4362,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 30475) |  |  |  |  |  |  | 4039,43 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 304751) |  |  |  |  |  |  | 5371,97 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 74) |  |  |  |  |  |  | 9288,83 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д.пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 741111) |  |  |  |  |  |  | 17627,33 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 15 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 6652,02 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 13 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 10634,04 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 6ТК28 до ж.д.Республики 83 |  |  |  |  |  |  | 958,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №2. Участок от 2ТК22 до ЦТП-31 |  |  |  |  |  |  | 20230,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от ТК-7 до ТК-6 (инв.№ 30182) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29 (инв. №3056) |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения ж.д. пр-т Ленина, 29 (арка) (инв. №3056) |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от 8ТК2 до 8ТК6 (т.А) (инв.№ 30648) |  | 22434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до ж/д ул. Декабристов, 6 в 7а мкр.: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-36 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 6 (Инв. №3013) |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения. Сети теплоснабжения от 9ТК-12 до 9ТК-12г (р-н Налоговой инспекции). Переустройство сетей от ЦТП Налоговая до точки врезки (инв.№30093) |  | 4181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайоне «А»: участок сетей горячего водоснабжения от УТ1 до жилого дома улица Ленинградская, 10А, ТК-2. (инвентарный номер 304391) участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, от ТК-6 до ТК-5. (инвентарный номер 301821), участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в жилой дом проспект Набережный, 10. (инвентарный номер 301841) | 19605,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (инвентарный номер 31845): Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 12 |  |  | 6638,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 (инвентарный номер 31809): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 | 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация трубопровода горячего водоснабжения (инвентарный номер 31648): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10 (транзит) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31724): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом ул. Майская, 6/2 |  |  | 557,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до жилого дома по проспекту Ленина, 39/1 в 7 микрорайоне (инвентарный номер 100111): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 39/1 |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 метров (инвентарный номер 30581): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ-2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) |  |  | 17090,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому 36 в микрорайоне 27 (инвентарный номер 30959): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36 |  |  | 539,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до жилых домов по улице Декабристов, 14, 12/1, 12, до жилых домов по улице Майской, 20, 22 в 7а микрорайоне (инвентарный номер 31533): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Декабристов, 12 |  |  |  | 3654,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-6 в микрорайоне «А» (инвентарный номер 986111): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Дзержинского, 6 до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6/1 |  |  | 888,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, жилой дом по улице Крылова, 41 в мкр. ПИКС (инвентарный номер 529): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-10. |  |  |  | 3908,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения по улице Быстринской, 24/2 в микрорайоне 33 (инвентарный номер 713961): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/2 |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5 - жилой дом по улице Быстринской, 24/1 (инвентарные номера 70036, 70037): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-2 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/1 |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления жилого дома по улице Быстринской, 22/1 и улице Быстринской, 22 блок Г, В, микрорайон 33 (инвентарный номер 71330): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-4 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 22 |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до жилого дома ул. Декабристов, 6 в 7а микрорайон: участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-36 до ввода в жилой дом улица Декабристов, 6 (инвентарный номер 3013) |  |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 микрорайон 33 (инвентарный номер 31594): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4. |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения с попутным дренажом (инвентарный номер 30644): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/2. |  |  |  | 3740,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайон "А": участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ТК-6. (инвентарный номер 301821) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т1 Ду 400 в 9ТК1б (инв.№43) |  | 1109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т2 Ду 600 в 9ТК2-3 (инв.№31935) |  | 4211,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сеть газоснабжения (г. Сургут). Газопровод высокого давления от точки врезки в существующий газопровод по ул. Мира- ул. Маяковского до ЦТП-86 (инвентарный номер 30100). Устройство узла учета газа." |  | 5605,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сети газоснабжения. Газоснабжение индивидуальной застройки п. Снежный. . Устройство узла учета газа на газопроводе высокого давления к ГРП-7, п. Снежный" |  | 2427,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 7 «Реконструкции насосных станций», в т.ч.: | 0,00 | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 12 (инв.№10094) |  | 2230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 21 (инв.№10118) |  | 2453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 22 (инв.№10120) |  | 2777,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 23 (инв.№10128) |  | 2269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 29 (инв.№10119) |  | 2609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 41 (инв.№10093) |  | 2353,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 47 (инв.№10168) |  | 1485,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 74 (инв.№10072) |  | 1908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание ЦТП № 90 (инв.№10074) Замена сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП |  | 12346,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 33 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 75 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 05 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 45 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 98 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 09 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 32 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 56 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 70 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 11 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 47 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 66 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 01 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 37 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 42 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 98 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 55 |  |  |  |  |  |  | 4865,89 |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 07 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 10 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 20 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 93 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 45 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 55 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 64 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 94 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 97 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 98 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 49 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 73 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 74 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 80 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 81 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 82 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 86 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 12 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 19 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 21 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 22 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 23 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №81 (инв.№ 10617) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №83 (инв.№ 10618) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №38 (инв.№ 10230) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №51 (инв.№ 10067) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №40 (инв.№ 10171) |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №1 (инв.№10011) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №5 (инв.№10017) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №10 (инв.№10107) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №15 (инв.№10104) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №45 (инв.№10061) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №64 (инв.№10175) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №65 (инв.№10068) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №66 (инв.№10048) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №67 (инв.№10051) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №98 (инв.№10196) |  |  | 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП на ЦТП № 90 (инв.№10074) |  |  | 9309,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-70 |  |  | 3551,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-62 |  |  | 7915,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-53 |  |  | 9506,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС на ЦТП-73 |  |  | 1789,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-11 |  |  | 515,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-80 |  |  | 538,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 3 ЧП на ЦТП №74 (инв.№ 10072) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 22 (инв.№ 10120) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №12 |  |  | 9026,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №21 |  |  | 8205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №74 |  |  | 11320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №8 |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №90 |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №30 |  |  | 977,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №49 |  |  | 983,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №61 (инв.№ 10057) |  |  |  | 1725,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №56 (инв.№10056) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №68 (инв.№10052) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №70 (инв.№10050) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №71 (инв.№10054) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №72 (инв.№10039) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №94 (инв.№10207) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №96 (инв.№10194) |  |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №99 (инв.№10200) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-63 |  |  |  | 7827,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-65 |  |  |  | 3497,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-68 |  |  |  | 3494,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-71 |  |  |  | 3510,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 71 (инв.№ 10054) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 7 (инв.№ 10053) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №86 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №19 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №23 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-51 |  |  |  |  | 3804,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-59 |  |  |  |  | 2986,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН 2 ЧП на ЦТП-93 |  |  |  |  | 398,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-64 |  |  |  |  | 1739,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-51 |  |  |  |  | 7830,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-52 |  |  |  |  | 9399,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-54 |  |  |  |  | 2840,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-72 |  |  |  |  | 3487,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 72 (инв.№ 10039) |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №16 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №29 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-11 |  |  |  |  |  | 4602,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-60 |  |  |  |  |  | 3196,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-54 |  |  |  |  |  | 1589,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1790,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС с установкой ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №25 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №7 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-88 |  |  |  |  |  |  | 4269,96 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-89 |  |  |  |  |  |  | 4300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №74 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №73 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ЦТП-86. Для резервного электроснабжения ЦТП №86 требуется ДЭС 200кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, на раме. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 4034,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Разработка проектной документации. |  |  | 2068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на ЦТП №87. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется замена рубильника на реверсивный рубильник с моторным приводом 250А, а также модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Разработка проектной документации. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 983,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  | 3586,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1209,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1181,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 3011,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. эффективности организаций осуществляющих регулярные виды деятельности. |  |  |  |  | 3741,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 8 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от котельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения перспективной тепловой нагрузки 51 мкр. Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м. Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м. |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 9 «Строительство тепловых сетей для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 | 68105,50 | 68105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 | 68105,50 | 68105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство участков тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от ко-тельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения песпективной тепловой нагрузки 51 мкр. Диаметр 2Ду 500 мм протяженностью 729 м от Новой ТК (в районе Игоря Киртбая, 25) до новой ТК (по ул Игоря Киртбая, рядом с ЖК "Новин") |  |  |  |  |  |  | 68105,50 | 68105,50 |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети для переключения ЦТП ЦРБ и ЦТП-72 от котельной №3 на СГРЭС-1 |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| подгруппа проектов 10 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |

*- в настоящий момент сроки выполнения и источники финансирования по данному мероприятию не утверждены в инвестиционной программе ООО «СГЭС». Более детальную проработку механизма реализации данного мероприятия необходимо произвести при следующей разработке схемы теплоснабжения

Таблица 5.11 - Состав мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, Вариант 3

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Источники тепловой энергии», всего, в т.ч. | 123313,37 | 455631,72 | 1065434,30 | 538033,78 | 376818,42 | 1371479,56 | 437790,27 | 117247,86 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 1, в т.ч.: | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 938163,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 937363,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 35423,87 | 348222,52 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 271659,33 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч.: | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 12, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО не определена(рекомендуется расмотреть в качестве ЕТО - СГМУП «ГТС») , в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| не определена | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1, всего, в т.ч. | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 938163,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная к-45. Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 ООО "СГЭС" (с увеличением мощности с 60 до 100 Гкал/ч) в том числе актуализация проекта | 41157,55 | 92018,52 | 98799,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПВК 120 Гкал/ч с ПНС |  | 37322,00 | 5175,00 |  |  | 820116,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 8200,00 | 30229,19 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 8200,00 | 11842,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция ГРП-1 |  | 8200,00 | 11842,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 18387,00 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт (устройство вентилируемого фасада) зданий инженерно-бытового корпуса (ИБК) |  |  | (28069,7*) 591,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания главного корпуса с разработкой проекта |  |  | (51141,62*) 1077,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт плотины с восстановлением проектных отметок гребня |  |  | (36431,08*) 767,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №4 |  |  | (599613,27*) 12625,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №2 |  |  | (158022,15*) 3327,00** | (403829,9*) 8503,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 27223,87 | 346898,33 | 315688,60 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты*** |  |  |  |  |  | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 |  |  |  |  |  |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 27223,87 | 336380,33 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП |  | 17062,26 | 8010,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 3378,50 | 573,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №8, в части замены программного обеспечения |  |  | 2515,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 2805,45 | 1146,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №7, в части замены программного обеспечения |  | 693,77 | 1055,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №15, в части замены программного обеспечения |  | 1274,22 | 902,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока №6, в части замены программного обеспечения |  |  | 3023,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение теплофикационного комплекса |  |  | 315610,00 | 315610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей. |  |  | 3481,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» |  | 1935,87 | 35,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования |  | 73,80 | 26,20 | 78,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 10518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации на оборудовании и в помещениях энергоблока №6 и блочного щита управления БЩУ-3 |  |  | (88229,57*) 1858,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение комплексного распределительного устройства -6кВ с заменой выключателей на энергоблоке №4 |  |  | (62226,89*) 1310,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение паропроводов III отбора и трубопроводов отбора пара к подогревателю высокого давления ПВД-6 энергоблока ст.№4 |  |  | (201535*) 4243,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации комплектного распределительного устройства 6 кВ на энергоблоках №№ 1-6 |  |  | (74174,5*) 1562,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение с заменой электродвигателей дымососа осевого двухступенчатого типа ДОД-43-500ГМ |  |  | (73397,57*) 1545,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация АСУ ТП Теплосети |  |  | (221181,2*) 221181,20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования химического цеха филиала « Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» для соответствия требованиям федеральных норм и правил химически опасных производственных объектов (ФНП ХОПО) |  |  | (42992*) 905,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод пиковых бойлеров блочных бойлерных установок энергоблоков ст. № 4 на обеспечение паром от горячего общестанционного коллектора (ГОСН) |  |  | (20668,13*) 20668,13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2, всего, в т.ч.: | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство котельной №28 в п. Юность, тепловой мощностью 18,5МВт | 1600,00 | 96207,98 | 66079,60 | 146188,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94. 1 этап. Разработка проекта. |  |  |  | 6269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной №7 в г. Сургут ХМАО-Югра мощностью 10 МВт | 72277,82 | 105848,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 8278,00 | 15481,86 | 137103,64 | 25402,16 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 8278,00 | 15481,86 | 137103,64 | 25402,16 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22 (инв.№10206). |  | 2040,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной №29 п. Таежный. Система аварийного топливного хозяйства. (Инв. № 10241 33266) | 8278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №30 от ДЭС (инв.№10239 ) |  | 844,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство резервного электроснабжения котельной №6 от ДЭС (инв.№ 10034) |  | 4108,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена блоков питания (все объекты) |  |  | 127,01 | 133,75 | 139,63 | 145,22 | 151,02 |  |  |  |  |  |  |
| Замена манометров и термометров (все объекты) |  |  | 1223,80 | 1288,66 | 1345,36 | 1399,17 | 1455,14 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 24 |  |  | 761,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 34 |  |  |  |  |  | 870,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии. Котельная № 01 |  |  |  |  |  |  | 2859,19 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы автоматизации АМАКС. Котельная № 14 |  |  | 101767,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . Котельная № 21 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на повысительный насос. Котельная № 33 |  |  | 3637,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на сетевой насос. Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  | 4325,63 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена насосных агрегатов 1Д630-90 №№ 3, 4 (мощность эл.двигателя 250 кВт) |  |  | 2769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Монтаж запорной арматуры СН №1 котельная №3 собственными силами (Ду250 с эл.приводом - 1 шт.; Ду300 с эл.приводом - 1 шт.; обратный клапан Ду250 - 1 шт.) |  |  | 1812,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Реализация проекта "Техническое перевооружение котельной №6" |  |  | 13891,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Монтаж трехходовых клапанов на подогревателях сетевой воды №№ 1,2 |  |  | 1214,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена повысительного насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена перекачивающего насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 14. Замена охладителя рабочей воды ВВП-13-273-2000. |  |  | 170,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 26. Замена сетевых насосов №№ 1,2 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 35. Разработка проекта: "Техническое перевооружение котельной № 35" |  |  | 1250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплообменного оборудования котельных №№ 1,2,3 |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 1. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 3624,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 1. Замена частотного привода Triol АТ-04-37 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 30 кВт |  |  |  | 184,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 2. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 508,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 2. Монтаж частотного привода на насос сырой воды мощностью 15 кВт. |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 5. Замена насосов подпитки т/сети 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена насосов подпитки т/сети К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-90 на севых насосах №№ 1,3 мощностью 75 кВт |  |  |  | 381,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-007 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 4 кВт |  |  |  | 43,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 13. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 1639,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотных приводов Triol АТ-04-55 на насосах подмеса №№ 1,2 мощностью 55 кВт |  |  |  | 334,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотного привода Triol АТ-04-007 на подпиточном насосе № 1 мощностью 3,5 кВт |  |  |  | 21,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 14. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 405,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на перекачивающий насос мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на повысительны насос мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 на повысительных насосах №№ 1,2 мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 206,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  |  | 2877,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №13. Замена подпиточных насосов 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №1. Замена насосов сырой воды К-45/55 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 623,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №6. Замена насосов сырой воды К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №9. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 и Triol АТ-04-55 на глубинных насосах №№ 1,2 мощностью 5,5 и 11 кВт соответственно |  |  |  |  |  | 72,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена подпиточных насосов К 45/30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 416,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена частотного привода Triol АТ-04-55 на повысительном насосе № 1 мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №26. Монтаж частотного привода на сетевой насос мощностью 11 кВт |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт сетевых насосов 1Д630-90 №1,2 |  |  |  |  |  |  | 480,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 5. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Alfa Laval M15 BFG №3 |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 22. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Ридан №41 TC №1,2 |  |  |  |  |  |  | 640,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 29. Капитальный ремонт сетевых подогревателей Alfa Laval M10 BFG №1,2 |  |  |  |  |  |  | 680,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №29. Замена подпиточных насосов сетевого контура К 65-50-160с №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 414,68 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 30. Капитальный ремонт дымовых трубы №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ. Разработка проектной документации |  |  | 244,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №71, №85, котельная №9. Приобретение электрооборудования и материалов |  |  | 998,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется ДЭС 100кВт второй степени автоматизации на раме для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 2361,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №30. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 870,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. Разработка проектной документации. |  |  | 1554,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Разработка проектной документации. |  |  | 379,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания котельная №14. ( Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 3694,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 136,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Разработка проектной документации. |  |  |  | 513,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещения электроцеха. |  |  |  | 472,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№72, №83, котельная №1. Замена неисправных светильников |  |  |  | 1304,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 1615,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-160м. |  |  |  | 69,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №33. Для резервного электроснабжения котельной №33 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, шкаф собственных нужд ДЭС. ( Разработка проектной документации. Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  |  | 4024,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания РМЦ (ЦБПП). Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется устройство АВР, с заменой вводных автоматических выключателей 630А (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы.) |  |  |  |  | 131,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  | 658,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№37, №63, кот.№ 24. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  | 1253,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №3. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 504,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Замена КЛ 0,4кВ от ТП-137 до ПС-4. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 909,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-140м. |  |  |  |  | 224,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения Столовой (ул.Маяковского 15). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 414,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№59, №33, кот.№ 21. Замена неисправных светильников |  |  |  |  |  | 865,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №3 требуется ДЭС 1000кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, и устройство АВР на три ввода с секционном выключателем. |  |  |  |  |  | 16693,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №35 (Монтаж резервного электроснабжения с приобретением ДЭС). Разработка проектной документации. |  |  |  |  |  | 871,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-120м. |  |  |  |  |  | 280,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Для обеспечения надежного электроснабжения ПС №4 требуется замена кабельных линий 0,4кВ. L- 2х 200м, от ТП-137 до ПС-4. |  |  |  |  |  | 9777,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение передвижной ДЭС 100 кВт. Для обеспечения резервного электроснабжения объектов СГМУП "ГТС" в аварийных ситуациях требуется ДЭС 100кВт на шасси. |  |  |  |  |  |  | 2787,36 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №18, котельная №2, ОДС. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  |  |  | 1798,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения котельной №35. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №35 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации в кунге. |  |  |  |  |  |  | 3748,87 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-100м. |  |  |  |  |  |  | 262,66 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРП-пр. Набережный 17. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  | 83,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация коетльной № 6. Замена сетевых пластинчатых теплообменников Taibong TX 9AM-123 №1,2 (инв. № 40770, 40771) |  | 3684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. 1 этап. Разработка проекта (инв. 10034) |  | 1583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения ЦТП-86. (инв.№ 10075) |  | 3221,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 12, всего, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция автономной газовой котельной тепловой мощностью 2,7 МВт в мкр. 35А, с целью увеличения мощности до 6,2 МВт |  | 9747,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО не определена, всего, в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) 3,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3542,40 | 78515,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной 49 мкр. (в т.ч. ПИР) 1,8 Гкал/ч |  |  | 1587,30 | 35182,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельная кв. П-12 (в т.ч. ПИР) 1,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 24513,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) 4,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 4831,50 | 61745,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (1 этап) 10 Гкал/ч |  | 25114,00 | 136807,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) 65,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669152,40 |  |  |  |
| Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) 3,0 Гкал/ч |  |  |  |  | 2443,90 | 9447,60 | 9828,30 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) 65 Гкал/ч |  |  |  |  | 186165,60 | 184910,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) 60 Гкал/ч |  |  |  |  | 95333,10 | 94277,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) 29,2 Гкал/ч |  |  |  |  | 46886,30 | 46570,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной мкр. 50 (в т.ч. ПИР) 5,3 Гкал/ч с 2029 г. |  |  |  |  |  |  | 78413,15 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной 48 мкр. (3 МВт) (в т.ч. ПИР) 2,6 Гкал/ч с 2024 г. |  | 38466,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной пос. Снежный 1,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 23670,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной ООО «Завод промстройдетали» 12,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 85300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство встроенно-пристроенной котельной мкр. 3ПЛ2 2,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 31710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- общие расходы на мероприятия ПАО «Юнипро»

** - расходы на мероприятия ПАО «Юнипро», относимые на производство тепловой энергии

*** - в настоящий момент сроки выполнения и источники финансирования по данному мероприятию не утверждены в инвестиционной программе ООО «СГЭС». Более детальную проработку механизма реализации данного мероприятия необходимо произвести при следующей разработке схемы теплоснабжения

Рисунок 2.14 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 3

Рисунок 2.15 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 3

Рисунок 2.16 – Путь для построения пьезометрического графика от новой пиковой котельной в зону новой пиковой котельной по варианту 3

Рисунок 2.17 – Пьезометрического график от новой пиковой котельной в зону новой пиковой котельной по варианту 3

Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и подключенной тепловой нагрузки в рассматриваемых в Варианте 3 зонах теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 5.12 – Балансы тепловой мощности СГРЭС-1, Вариант 3

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 13,00 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:* | 19,10 | 19,5 | 19,9 | 20,6 | 21,0 | 23,0 | 23,2 | 23,5 | 23,7 | 23,8 | 23,9 | 24,0 | 24,1 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 483,4 | 493,5 | 503,8 | 521,3 | 530,7 | 583,2* | 586,6 | 594,8 | 598,9 | 602,8 | 605,3 | 607,0 | 610,0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 381,8 | 391,9 | 402,2 | 419,7 | 429,1 | 481,6* | 485,0 | 493,1 | 497,3 | 501,2 | 503,7 | 505,4 | 508,4 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 406,61 | 396,5 | 534,2 | 516,7 | 512,3 | 459,8 | 456,4 | 448,2 | 444,1 | 440,2 | 437,7 | 436,0 | 433,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 508,25 | 498,1 | 635,8 | 618,3 | 613,9 | 561,4 | 558,0 | 549,9 | 545,7 | 541,8 | 539,3 | 537,6 | 534,6 |

*Окончательные сроки переключения потребителей мкр. 35, 35А и части мкр. 51 на СГРЭС-1 через ПКТС будут уточнены при следующей актуализации (разработке) схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций и механизма реализации данного мероприятия

Таблица 5.13 – Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения, Вариант 3

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая пиковая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  | 7,04 | 7,10 | 7,29 | 7,29 | 7,51 | 7,70 | 7,83 | 8,02 |
| Тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  | 101,21 | 101,66 | 100,67 | 100,67 | 102,47 | 103,93 | 104,77 | 106,39 |
| Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  | 83,65 | 84,16 | 83,34 | 83,34 | 85,36 | 86,98 | 87,96 | 89,76 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  | 11,75 | 11,24 | 12,06 | 12,06 | 10,04 | 8,41 | 7,44 | 5,64 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  | 36,35 | 35,84 | 36,66 | 36,66 | 34,64 | 33,02 | 32,04 | 30,24 |
| Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 293,332 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 33,432 | 34,01 | 34,61 | 35,61 | 36,25 | 28,19 | 28,28 | 28,42 | 28,58 | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 28,61 |
| Тепловая нагрузка в горячей воде | 279,2311 | 284,080 | 289,048 | 297,390 | 302,761 | 235,438 | 236,224 | 237,365 | 238,692 | 238,935 | 238,935 | 238,935 | 238,988 |
| Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 144,068 | 148,877 | 153,824 | 162,165 | 167,537 | 118,232 | 119,017 | 120,158 | 121,486 | 121,729 | 121,729 | 121,729 | 121,781 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -19,415 | -24,844 | -30,407 | -39,747 | -45,762 | 29,621 | 28,742 | 27,464 | 25,978 | 25,706 | 25,706 | 25,706 | 25,647 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 149,180 | 144,371 | 139,424 | 131,083 | 125,711 | 175,016 | 174,231 | 173,090 | 171,762 | 171,519 | 171,519 | 171,519 | 171,467 |
| Котельная №1 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,282 | 2,316 | 2,321 | 2,325 | 2,330 | 2,334 | 2,339 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,367 | 2,367 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 28,896 | 29,329 | 29,386 | 29,444 | 29,501 | 29,559 | 29,616 | 29,674 | 29,674 | 29,674 | 29,674 | 29,974 | 29,974 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 15,963 | 16,395 | 16,453 | 16,510 | 16,568 | 16,625 | 16,683 | 16,740 | 16,740 | 16,740 | 16,740 | 17,040 | 17,040 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 34,290 | 33,823 | 33,761 | 33,699 | 33,637 | 33,575 | 33,513 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,127 | 33,127 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 49,505 | 49,073 | 49,015 | 48,958 | 48,900 | 48,843 | 48,785 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,428 | 48,428 |
| Котельная №2 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,670 | 1,681 | 1,796 | 1,874 | 1,925 | 1,925 | 1,935 | 1,952 | 1,970 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 64,070 | 64,466 | 68,885 | 71,895 | 73,835 | 73,835 | 74,233 | 74,886 | 75,577 | 75,627 | 75,627 | 75,627 | 75,627 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 41,280 | 41,676 | 46,095 | 49,105 | 51,045 | 51,045 | 51,443 | 52,096 | 52,787 | 52,837 | 52,837 | 52,837 | 52,837 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 21,709 | 21,303 | 16,769 | 13,680 | 11,689 | 11,689 | 11,281 | 10,611 | 9,902 | 9,851 | 9,851 | 9,851 | 9,851 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 46,169 | 45,773 | 41,354 | 38,344 | 36,404 | 36,404 | 36,006 | 35,353 | 34,662 | 34,612 | 34,612 | 34,612 | 34,612 |
| Котельная №3 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,000 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 79,551 | 79,661 | 79,661 | 79,661 | 79,661 | 63,828 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 57,871 | 57,981 | 57,981 | 57,981 | 57,981 | 42,148 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,673 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 23,962 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 31,424 | 31,314 | 31,314 | 31,314 | 31,314 | 47,147 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 |
| Котельная К-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,156 | 1,156 | 1,226 | 1,363 | 1,531 | 1,123 | 0,899 | 0,944 | 0,991 | 1,040 | 1,092 | 1,147 | 1,204 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 82,003 | 82,003 | 85,003 | 90,970 | 98,455 | 85,017* | 93,068 | 93,645 | 104,174 | 112,616 | 117,361 | 122,869 | 126,541 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 45,464 | 50,182 | 53,182 | 59,149 | 66,633 | 53,196* | 61,247 | 61,824 | 72,353 | 80,795 | 85,540 | 91,048 | 94,720 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -24,109 | -24,109 | -27,179 | 6,717 | -0,935 | 12,909 | 5,083 | 4,461 | -6,115 | -14,606 | -19,403 | -24,966 | -28,695 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 13,586 | 8,868 | 5,868 | 39,901 | 32,417 | 45,854 | 37,803 | 37,226 | 26,698 | 18,256 | 13,511 | 8,002 | 4,330 |
| Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 7,2 | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,76 | 0,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,739 | 0,739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,260 | 6,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 6,371 | 6,371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,32 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,32 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,040 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,17 | 3,08 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,358 | 3,26 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,110 | 2,12 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,922 | 1,93 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная мкр. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  | 6,527 | 9,722 | 12,329 | 4,525 | 6,982 | 6,982 | 6,982 | 6,982 | 6,982 | 6,982 | 6,982 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  | 6,627 | 9,871 | 12,518 | 4,729 | 7,202 | 7,202 | 7,202 | 7,202 | 7,202 | 7,202 | 7,202 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  | 3,373 | 0,129 | -2,518 | 5,271 | 2,798 | 2,780 | 2,751 | 2,718 | 2,681 | 2,639 | 2,593 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  | 3,373 | 0,129 | -2,518 | 5,271 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,15 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 13,793 | 35,764 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 14,759 | 36,758 | 61,524 | 61,555 | 61,587 | 61,619 | 61,653 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 48,941 | 26,942 | 2,176 | 2,145 | 2,113 | 2,081 | 2,047 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 48,941 | 26,942 | 2,176 | 2,145 | 2,113 | 2,081 | 2,047 |
| Новая котельная НТЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,59 | 1,68 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 8,404 | 23,967 | 51,387 | 51,387 | 51,387 | 51,387 | 51,387 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 8,992 | 25,645 | 54,984 | 54,984 | 54,984 | 54,984 | 54,984 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 49,808 | 33,155 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 49,808 | 33,155 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| Новая котельная НТЦ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,26 | 1,39 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 18,000 | 19,900 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 19,260 | 21,293 | 28,355 | 28,355 | 28,355 | 28,355 | 28,355 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 9,356 | 7,323 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 9,356 | 7,323 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |

  - Вариант 4

Вариант №4 предусматривает строительство магистрали диаметром 2Ду 600 мм протяженностью 4700 м для подключения существующих и перспективных потребителей котельной К-45 к СГРЭС-1 и перевод котельной К-45 в режим смесительно-догревающих станции, что так же как и в варианте №3 позволяет загрузить свободную мощность источника с комбинированной выработкой.

Вариант 4 включает все мероприятия, предложенные по Варианту 3, со следующими отличиями:

- реконструкция котельной К-45 осуществляется с увеличением тепловой мощности только до 100 Гкал/ч (2 очередь), дальнейшее увеличение тепловой мощности не требуется;

- требуемая мощности котельной мкр. 51 снижается с 30 до 10 Гкал/ч.

Для осуществления переключений требуется следующие мероприятия:

- Строительство участка тепловой сети для подключения перспективных потребителей мкр 35, 35а, 51 диаметром 2Ду 500 мм протяженностью 729 м от Новой ТК (в районе Игоря Киртбая, 25) до новой ТК (по ул Игоря Киртбая, рядом с ЖК "Новин").

- Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м.

- Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м.

- Строительство участка тепловой сети от П-103 до котельной К-45 диаметром 2Ду 600 мм протяженностью 4700 м.

Ситуационный	 план, путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график приведены ниже.

Перечень мероприятий представлен в таблицах 2.14-2.15.

Рисунок 5.18 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 4

Таблица 5.14 - Состав мероприятий по строительству тепловых сетей, Вариант 4

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Тепловые сети и сооружениях на них», всего, в т.ч. | 906930,94 | 1113570,89 | 1066248,33 | 1320406,88 | 1759105,29 | 2304584,19 | 1319374,69 | 1176962,82 | 1101369,27 | 887851,71 | 772563,77 | 562113,57 | 44376,07 |
| Всего по ЕТО №1, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 736731,34 | 988150,30 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 159784,17 | 186592,97 | 610527,41 | 869668,92 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 572586,10 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 572586,10 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Проектыпо строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проектыпо строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1 всего, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 736731,34 | 988150,30 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 546056,97 | 559643,67 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 546056,97 | 559643,67 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2 часть) | 47921,00 | 108042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. | 28265,00 | 43968,00 | 105083,00 | 125931,00 | 142480,00 | 560397,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр. 41", в т.ч.актуализация проекта |  | 7774,17 | 36509,97 | 32498,33 | 29536,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участка тепловой сети от П-103 до котельной К-45 диаметром 2Ду 600 мм про-тяженностью 4700 м |  |  |  | 387627,64 | 387627,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149419,42 | 149419,42 | 149419,42 |  |
| Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  | 120807,70 | 120807,70 | 120807,70 |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в т. ч. проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216157,22 | 216157,22 | 216157,22 |  |
| подгруппа проектов 4 «Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки», в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция тепловых сетей от СГРЭС-1 с увеличением диаметра от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) |  |  |  |  | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 6 «Строительство новых насосных станций» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС, включая проектные работы |  |  |  | 19470,43 | 27768,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  | 132628,97 | 132628,97 |  |  |  |  |
| Строительство ПНС в зону новой пиковой котельной |  | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 8 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения надежности», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  | 71482,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  | 126203,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  | 118481,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2 всего, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 572586,10 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| подгруппа проектов 2 «Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных», в т.ч.: | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23 | 8056,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне ЕТО №2 |  | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 159237,67 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство тепловой сети. Участок от 5ТК4б до 3ТК24 |  |  |  |  |  |  |  | 67544,36 |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок тепломагистрали ГРЭС-2 Восточный жилой район от УТ-4 до УТ 6. Участок от 9ТК19 до НО10 |  |  |  |  | 16973,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мдернизация тепловых сетей. Сеть теплоснабжения от КПП воинской части до ПМК связи. Участок от точки опуска до точки подъема инв.№ 30731 |  |  |  | 12524,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация cооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в микрорайоне 13А (инвентарный номер 30306): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в детский сад «Филиппок» |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок" (инв. №30306) |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от УТ1 до ж.д. ул. Ленинградская, 10А, ТК-2. (инв.№ 30439) Участок сетей теплоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5. (инв.№ 30182) Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. (инв.№30184) |  | 21156,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-6 в мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Дзержинского, 6 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 6/1 (инв. №986) |  |  | 763,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в микрорайоне 25 (инвентарные номера 31157, 31158, 31159): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 27/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проезду Первопроходцев,14/1 | 5764,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. (инв. №31157) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр-т Комсомольский, 27/1. (инв. №31158) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр -д Первопроходцев,14/1. (инв. №31159) | 6914,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611) : участок сетей горячего водоснабжения от жилой дома проспект Ленина, 29 (арка). |  |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 29. |  |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1) (инв. №3058) |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81в пос. Железнодорожный. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 4 до ж.д. ул. Мечникова, 2 (инв. №30037) |  |  | 7333,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружные сети тепловодоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. (инв. №31675) | 4977,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31675): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления жилого дома по улице Мелик-Карамова, 28/1 | 3335,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по ул. Ф. Показаньева, 12. Участок сетей теплоснабжения от ТК-27 до ввода в ж.д. ул. Ф. Показаньева, 12. (инв. №31845) |  |  | 6023,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №31821) |  |  | 447,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №318211) |  |  | 653,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №31903) |  |  | 1063,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №319031) |  |  | 1486,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1. Участок сетей теплоснабжения от УТ3 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/1 (инв. №31809) | 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Майская, 6/2 (инв. №31724) |  |  | 528,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-2 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/1 (инв. № 70036, 70037) |  |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В, мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-4 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 22 (инв. № 71330) |  |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Береговая, 71, 72: Участок сетей теплоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в ж.д. ул. Береговая, 72. (инв. №31360) | 2069,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК12 до жилых домов по улице Береговой, 71, 72 (инвентарный номер 31360): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в жилой дом по улице Береговой, 72 | 4059,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр. ПИКС. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 до УТ-10 (инв. №529) |  |  |  | 2629,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151) |  |  |  | 5335,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151111) |  |  |  | 5571,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж.д. ул. Декабристов, 14, 12/1, 12 до ж.д. ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 12 (инв. №31533) |  |  |  | 4972,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4 (инв. №31594) |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети горячего водоснабжения (инвентарный номер 31901): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-55-7 до ввода в жилой дом по набережной Ивана Кайдалова, 28/1 | 4488,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети тепловодоснабжения от УТ-7 до ж/д проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 39/1 (инв. №100) |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей теплоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (Приказ №140-01 от 15.06.2023г.) (инв. 32196) |  |  | 2114,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей горячего водоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (инв. 32150) |  |  | 1847,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) (инв. №32216) |  |  | 1487,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) |  |  | 1384,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Пролетарский, 8/2 до ввода в ж.д. набережная Ивана Кайдалова, 28/1. (инв. №31900) | 4846,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 м.. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ- 2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) (инв. №30581) |  |  | 24953,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сетей теплоснабжения МГБ-1 мкр.5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в Женскую консультацию, Детскую поликлинику (инв. №31427) |  |  | 4733,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1 (инвентарный номер 314271): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в женскую консультацию, детскую поликлинику |  |  | 6438,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети теплоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению. (инв. 31427) |  |  |  |  | 15450,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению (инв. 314271) |  |  |  |  | 18475,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-11 мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 10/4 до ввода в д.с. Ул. Г. Кукуевицкого, 10/6 (транзит) (инв.№ 30356) |  |  | 1489,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-11 микрорайон «А» (инвентарный номер 303561): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Григория Кукуевицкого, 10/4 до ввода в детский сад по улице Григория Кукуевицкого, 10/6 (транзит) |  |  | 961,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5 (инв.№30139). Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38 (инв.№30150). |  |  | 8504,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27 (инвентарные номера 301391, 301501): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5; участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 38 |  |  | 10702,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 4062,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 4358,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 1899,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 147,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в микрорайоне 10 (инвентарный номер 30304): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ввода в жилой дом по улице Просвещения, 17 | 7164,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10: (инв.№30304). Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 17 | 8247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8. Участок сетей теплоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 (инв. №30293) |  |  |  | 2056,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8 (инвентарный номер 302931): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом по улице Майской, 3 |  |  |  | 2248,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: Участок сетей теплоснабжения от ТК3-1 - ТК3-2 - ТК3-3 - ТК3-4 до ввода в ж.д. ул. Энергетиков, 41. (инв. №30292) | 10487,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в квартале 6 (инвентарный номер 30292): участок сетей горячего водоснабжения от ТК3-1-ТК3-2-ТК3-3-ТК3-4 до ввода в жилой дом по улице Энергетиков, 41 | 7699,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения и попутного дренажа. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инв. №30657) |  |  |  | 3436,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инвентарный номер 30659): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/1. |  |  |  | 3774,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 (инв. №71274) |  |  |  | 2036,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилого дома по улице Пушкина, 17, жилой дом Островского, 28, ТК-5, жилой дом Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в микрорайоне 15А (инвентарный номер 712741): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17. |  |  |  | 2226,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 (инв. №30959) |  |  | 490,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А : Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24. (инв. №30429) | 8253,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до жилого дома по улице Киртбая, 21 в микрорайоне 5А (инвентарный номер 30429): участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТ сущ., ТК-23, ТК-24 | 7184,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения с попутным дренажом. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/2 (инв. №30643) |  |  |  | 3481,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/2 (инв.№ 71396) |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23, мкр. 5а. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) (инв. №30702) |  |  | 2824,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сети тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23 (инвентарный номер 30703): участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) |  |  | 3773,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30798) |  |  |  | 3621,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30797) |  |  |  | 4506,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Инв № 30805 Тепломагистраль №3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) по ул. Кукуевицкого. Участок от 3ТК17-3ТК18 |  |  |  | 18141,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная 2 пуск.комп. Участок от НО-13 до НО-8 (1ТК41) инв.№30502 |  |  | 32727,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от УТ дренажей до К1 |  |  |  |  | 17927,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от Н2 до 1ТК8 |  |  |  |  |  | 18630,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №8 от 8ТК5 до ПС-4. Участок от Нефтеюганского шоссе до ПС-4 инв.№30279 |  |  | 6656,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль№1 сети теплоснабжения от 1ТК21 до ТК-Акушерского корпуса. Участок от 1ТК21 до ТК – Акушерского корпуса инв.№31649 |  |  | 17111,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация трубопровода тепловой сети. Участок сетей теплоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10 (транзит) (инв. № 31647) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №6 от котельной №3 по ул.Майская, Гагарина от котельной №3 – 5ТК1Б – 6ТК30 – 6ТК14 – 5ТК13. Участок от 6ТК14 до 5ТК13. |  |  | 47112,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 9ТК-12Б до вторых фланцев отключающих задвижек в тепловых камерах на административное здание Военного комиссариата Сургутского района, на гаражные боксы и гараж по ул.Мелик-Карамова. Участок от 9ТК12б до ТК-1, от ТК-1 до ТК-2, ТК-3,ТК-4 |  |  | 9830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по ул. Генерала Иванова 17 (инв.№30171) |  |  | 4981,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по Нефтеюганскому шоссе 48 (инв.№30171) |  |  | 3499,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4А (транзит) (инв. 30016) |  |  | 2070,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4Б (транзит) (инв. 30015) |  |  | 1524,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 6 (транзит) (инв. 30017) |  |  | 2026,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Крылова 5 (транзит) (инв. 30011) |  |  | 4737,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 31098) |  |  | 2943,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 310981) |  |  | 5021,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация/реконструкция тепловых сетей. Тепломагистраль №4 от 4ТК2-4ТК3-4ТК5-4ТК6-4ТК7-4ТК8-4ТК9. Участок от 4ТК2 до 4ТК4 |  |  |  | 7116,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Наружные сети теплоснабжения от 9ТК-8а, 9ТК-8б до жилого дома по пр. Комсомольский, 12 (внешняя стена многоквартирного дома). Участок от 9ТК8а до ж.д. Комсольмоский 13 |  |  |  | 2356,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 Резервирующая перемычка от ТК-21-ТК20-1ТК42. Участок от НО-1 до 1ТК20а. |  |  |  | 9442,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина. Трубопровод Т1 на участке от НО-22 до 1ТК21. |  |  |  | 11502,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 31101) |  |  |  | 2439,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 311011) |  |  |  | 2102,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей теплоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 2508,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 3551,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32261) |  |  |  | 1635,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32237) |  |  |  | 2007,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 в мкр.13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 до ТК-3 (инв. 30431), от ТАК-3 до ТК-4, ж.д. б.Писателей, 15 (инв. 30396) |  |  |  | 12511,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв.31228) |  |  |  | 2741,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв. 312281) |  |  |  | 7260,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110) |  |  |  | 2823,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110111) |  |  |  | 8449,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 3083) |  |  |  |  | 3097,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 308311) |  |  |  |  | 4941,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей теплоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 30190) |  |  |  |  | 1905,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 301901) |  |  |  |  | 3425,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ввода в ж.д. ул. 60 лет Октября, 3 (инв. 31586) |  |  |  |  | 941,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 31557) |  |  |  |  | 6574,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 315571) |  |  |  |  | 8225,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31621) |  |  |  |  | 294,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31622) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20/1 (транзит) (инв. 31623) |  |  |  |  | 1767,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/3 (транзит) (инв. 31613) |  |  |  |  | 2811,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/1 (транзит) (инв. 31650) |  |  |  |  | 711,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31610) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31611) |  |  |  |  | 338,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31 (транзит) (инв. 31371) |  |  |  |  | 550,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/1 (транзит) (инв. 31618) |  |  |  |  | 658,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24 (транзит) (инв. 31644) |  |  |  |  | 2229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриквартальных сетй теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 (инв. 30553) |  |  |  |  | 24413,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31827) |  |  |  |  | 1940,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31905) |  |  |  |  | 1013,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-9 мкр. 13. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 3060) |  |  |  |  | 4811,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 30601) |  |  |  |  | 9127,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31922) |  |  |  |  | 601,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31819) |  |  |  |  | 738,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 49 до узла управления ж.д. Мира, 51 (инв. 31519) |  |  |  |  | 3512,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113) |  |  |  |  | 6387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113111) |  |  |  |  | 6848,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 13 (транзит) до ж.д. Мира, 111 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Мира, 13 (транзит) (инв. 146) |  |  |  |  | 9126,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111) |  |  |  |  | 2269,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111111) |  |  |  |  | 4367,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от т.А до 8ТК6, от 8ТК6 до 8ТК10, от 8ТК10 до КРП-2 |  |  |  |  |  | 39518,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. "Ул.Университетская" (от проспекта Пролетарский до улицы Каролинского, 3 пусковой комплекс. Тепловые сети.) Участок от 9ТК2 (т.А) до 9ТК2-2 |  |  |  |  |  | 19595,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК37 до ЦТП-22 в мкр.7. Участок от 1ТК37 до ЦТП-22 |  |  |  |  |  | 8029,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до ввода в ж.д. пр-д Дружбы, 9 (инв. 31253) |  |  |  |  |  | 2205,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 30302) |  |  |  |  |  | 611,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 303021) |  |  |  |  |  | 818,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в мкр. 33. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 (инв. 1289) |  |  |  |  |  | 1467,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 31230) |  |  |  |  |  | 4958,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 312301) |  |  |  |  |  | 7494,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до УТ-5 до ж/д проспект Мира 32/2, 32/1 в 16 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. пр-т Мира 32/1 до ж.д. пр-т Мира 32/2 (инв. 31530) |  |  |  |  |  | 791,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей теплоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 30309) |  |  |  |  |  | 1227,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей горячего водоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 303091) |  |  |  |  |  | 7087,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепломагистрали №9 по ул. Привокзальной от ТК4 до ЦТП-83. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ЦТП-83 (инв. 300011) |  |  |  |  |  | 4932,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Дзержинского, 3/2, 3/3, 7/2 в 7"А" мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-12 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 7/2 (инв. 30924) |  |  |  |  |  | 2935,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 13 (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4469,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Лермонтова, 13 (транзит) (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4812,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в мкр. 25. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до ж.д. пр-т Комсомольский, 21/1, пр.Первопроходцев, 10 (инв. 31445, 31446, 31447) |  |  |  |  |  | 7687,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения, протяженностью 77,47 м. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/1 (транзит) (инв. 30580) |  |  |  |  |  | 1650,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/2 (транзит) (инв. 31406) |  |  |  |  |  | 869,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 с попутным дренажом от КД23 до КД28 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 (инв. 30900) |  |  |  |  |  | 4666,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от КРП-2(№63) до УТ-6 с попутным дренажом от КД7а до КД13, от КД13а до КД23 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от КРП-2 (№63) до УТ-1, УТ-2, УТ-3 (инв. 30902) |  |  |  |  |  | 16766,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в мкр. 6. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 (инв. 31092) |  |  |  |  |  | 20817,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32105) |  |  |  |  |  | 2240,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32115) |  |  |  |  |  | 6589,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК-2 до ж.д. Губкина, 16, 18 мкр.4. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. по ул. Губкина, 16 (инв. 30957) |  |  |  |  |  | 5927,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 30473) |  |  |  |  |  | 1429,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 304731) |  |  |  |  |  | 2176,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 30927) |  |  |  |  |  |  | 3170,23 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 309721) |  |  |  |  |  |  | 5506,24 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 30287) |  |  |  |  |  |  | 1099,98 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 302871) |  |  |  |  |  |  | 1471,48 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения общей протяженностью 1554,0 м. Участок сетей теплоснабжения от т."А" до т. "Б" по ул. Сосновой (инв. 30740) |  |  |  |  |  |  | 25568,20 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 30388) |  |  |  |  |  |  | 6736,50 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 303881) |  |  |  |  |  |  | 10742,75 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 1489,56 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 2049,41 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4) |  |  |  |  |  |  | 6310,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4111) |  |  |  |  |  |  | 10064,99 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж/д ул. Островского, 4 до ж/д ул. Островского, 6 в 14 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Островского, 4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 6 (инв. 31489) |  |  |  |  |  |  | 1235,11 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ж/д ул. Рабочая, 31/1 в 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31/1 (инв. 31275) |  |  |  |  |  |  | 2253,57 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание "Склад № 15". Участок сетей теплоснабжения от ТК-90-7* до ТК-90-7**-1, ввода в нежилое здание "Склад № 15" (инв. 31805) |  |  |  |  |  |  | 1070,59 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 71313) |  |  |  |  |  |  | 11862,80 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 713131) |  |  |  |  |  |  | 4362,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 30475) |  |  |  |  |  |  | 4039,43 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 304751) |  |  |  |  |  |  | 5371,97 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 74) |  |  |  |  |  |  | 9288,83 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д.пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 741111) |  |  |  |  |  |  | 17627,33 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 15 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 6652,02 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 13 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 10634,04 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 6ТК28 до ж.д.Республики 83 |  |  |  |  |  |  | 958,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №2. Участок от 2ТК22 до ЦТП-31 |  |  |  |  |  |  | 20230,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от ТК-7 до ТК-6 (инв.№ 30182) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29 (инв. №3056) |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения ж.д. пр-т Ленина, 29 (арка) (инв. №3056) |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от 8ТК2 до 8ТК6 (т.А) (инв.№ 30648) |  | 22434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до ж/д ул. Декабристов, 6 в 7а мкр.: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-36 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 6 (Инв. №3013) |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения. Сети теплоснабжения от 9ТК-12 до 9ТК-12г (р-н Налоговой инспекции). Переустройство сетей от ЦТП Налоговая до точки врезки (инв.№30093) |  | 4181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайоне «А»: участок сетей горячего водоснабжения от УТ1 до жилого дома улица Ленинградская, 10А, ТК-2. (инвентарный номер 304391) участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, от ТК-6 до ТК-5. (инвентарный номер 301821), участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в жилой дом проспект Набережный, 10. (инвентарный номер 301841) | 19605,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (инвентарный номер 31845): Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 12 |  |  | 6638,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 (инвентарный номер 31809): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 | 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация трубопровода горячего водоснабжения (инвентарный номер 31648): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10 (транзит) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31724): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом ул. Майская, 6/2 |  |  | 557,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до жилого дома по проспекту Ленина, 39/1 в 7 микрорайоне (инвентарный номер 100111): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 39/1 |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 метров (инвентарный номер 30581): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ-2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) |  |  | 17090,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому 36 в микрорайоне 27 (инвентарный номер 30959): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36 |  |  | 539,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до жилых домов по улице Декабристов, 14, 12/1, 12, до жилых домов по улице Майской, 20, 22 в 7а микрорайоне (инвентарный номер 31533): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Декабристов, 12 |  |  |  | 3654,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-6 в микрорайоне «А» (инвентарный номер 986111): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Дзержинского, 6 до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6/1 |  |  | 888,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, жилой дом по улице Крылова, 41 в мкр. ПИКС (инвентарный номер 529): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-10. |  |  |  | 3908,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения по улице Быстринской, 24/2 в микрорайоне 33 (инвентарный номер 713961): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/2 |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5 - жилой дом по улице Быстринской, 24/1 (инвентарные номера 70036, 70037): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-2 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/1 |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления жилого дома по улице Быстринской, 22/1 и улице Быстринской, 22 блок Г, В, микрорайон 33 (инвентарный номер 71330): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-4 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 22 |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до жилого дома ул. Декабристов, 6 в 7а микрорайон: участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-36 до ввода в жилой дом улица Декабристов, 6 (инвентарный номер 3013) |  |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 микрорайон 33 (инвентарный номер 31594): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4. |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения с попутным дренажом (инвентарный номер 30644): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/2. |  |  |  | 3740,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайон "А": участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ТК-6. (инвентарный номер 301821) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т1 Ду 400 в 9ТК1б (инв.№43) |  | 1109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т2 Ду 600 в 9ТК2-3 (инв.№31935) |  | 4211,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сеть газоснабжения (г. Сургут). Газопровод высокого давления от точки врезки в существующий газопровод по ул. Мира- ул. Маяковского до ЦТП-86 (инвентарный номер 30100). Устройство узла учета газа." |  | 5605,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сети газоснабжения. Газоснабжение индивидуальной застройки п. Снежный. . Устройство узла учета газа на газопроводе высокого давления к ГРП-7, п. Снежный" |  | 2427,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 7 «Реконструкции насосных станций», в т.ч.: | 0,00 | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 117157,39 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 117157,39 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 12 (инв.№10094) |  | 2230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 21 (инв.№10118) |  | 2453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 22 (инв.№10120) |  | 2777,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 23 (инв.№10128) |  | 2269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 29 (инв.№10119) |  | 2609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 41 (инв.№10093) |  | 2353,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 47 (инв.№10168) |  | 1485,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 74 (инв.№10072) |  | 1908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание ЦТП № 90 (инв.№10074) Замена сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП |  | 12346,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 33 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 75 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 05 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 45 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 98 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 09 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 32 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 56 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 70 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 11 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 47 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 66 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 01 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 37 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 42 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 98 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 55 |  |  |  |  |  |  | 4865,89 |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 07 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 10 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 20 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 93 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 45 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 55 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 64 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 94 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 97 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 98 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 49 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 73 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 74 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 80 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 81 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 82 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 86 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 12 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 19 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 21 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 22 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 23 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №81 (инв.№ 10617) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №83 (инв.№ 10618) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №38 (инв.№ 10230) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №51 (инв.№ 10067) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №40 (инв.№ 10171) |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №1 (инв.№10011) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №5 (инв.№10017) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №10 (инв.№10107) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №15 (инв.№10104) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №45 (инв.№10061) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №64 (инв.№10175) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №65 (инв.№10068) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №66 (инв.№10048) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №67 (инв.№10051) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №98 (инв.№10196) |  |  | 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП на ЦТП № 90 (инв.№10074) |  |  | 9309,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-70 |  |  | 3551,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-62 |  |  | 7915,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-53 |  |  | 9506,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС на ЦТП-73 |  |  | 1789,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-11 |  |  | 515,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-80 |  |  | 538,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 3 ЧП на ЦТП №74 (инв.№ 10072) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 22 (инв.№ 10120) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №12 |  |  | 9026,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №21 |  |  | 8205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №74 |  |  | 11320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №8 |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №90 |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №30 |  |  | 977,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №49 |  |  | 983,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №61 (инв.№ 10057) |  |  |  | 1725,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №56 (инв.№10056) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №68 (инв.№10052) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №70 (инв.№10050) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №71 (инв.№10054) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №72 (инв.№10039) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №94 (инв.№10207) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №96 (инв.№10194) |  |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №99 (инв.№10200) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-63 |  |  |  | 7827,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-65 |  |  |  | 3497,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-68 |  |  |  | 3494,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-71 |  |  |  | 3510,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 71 (инв.№ 10054) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 7 (инв.№ 10053) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №86 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №19 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №23 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-51 |  |  |  |  | 3804,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-59 |  |  |  |  | 2986,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН 2 ЧП на ЦТП-93 |  |  |  |  | 398,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-64 |  |  |  |  | 1739,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-51 |  |  |  |  | 7830,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-52 |  |  |  |  | 9399,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-54 |  |  |  |  | 2840,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-72 |  |  |  |  | 3487,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 72 (инв.№ 10039) |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №16 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №29 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-11 |  |  |  |  |  | 4602,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-60 |  |  |  |  |  | 3196,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-54 |  |  |  |  |  | 1589,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1790,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС с установкой ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №25 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №7 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-88 |  |  |  |  |  |  | 4269,96 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-89 |  |  |  |  |  |  | 4300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №74 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №73 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ЦТП-86. Для резервного электроснабжения ЦТП №86 требуется ДЭС 200кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, на раме. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 4034,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Разработка проектной документации. |  |  | 2068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на ЦТП №87. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется замена рубильника на реверсивный рубильник с моторным приводом 250А, а также модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Разработка проектной документации. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 983,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  | 3586,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1209,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1181,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 3011,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. эффективности организаций осуществляющих регулярные виды деятельности. |  |  |  |  | 3741,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 8 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от котельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения перспективной тепловой нагрузки 51 мкр. Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м. Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м. |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 9 «Строительство тепловых сетей для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22274,98 | 22274,98 | 68105,50 | 68105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22274,98 | 22274,98 | 68105,50 | 68105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство участков тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от ко-тельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения песпективной тепловой нагрузки 51 мкр. Диаметр 2Ду 500 мм протяженностью 729 м от Новой ТК (в районе Игоря Киртбая, 25) до новой ТК (по ул Игоря Киртбая, рядом с ЖК "Новин") |  |  |  |  |  |  | 68105,50 | 68105,50 |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети для переключения ЦТП ЦРБ и ЦТП-72 от котельной №3 на СГРЭС-1 |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектыпо строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| подгруппа проектов 10 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |

Таблица 5.15 - Состав мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, Вариант 4

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Источники тепловой энергии», всего, в т.ч. | 123313,37 | 455631,72 | 1065434,30 | 538033,78 | 376818,42 | 1371479,56 | 437790,27 | 117247,86 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 1, в т.ч.: | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 938163,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 937363,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 35423,87 | 348222,52 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 271659,33 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч.: | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 12, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО не определена(рекомендуется расмотреть в качестве ЕТО - СГМУП «ГТС») , в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| не определена | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1, всего, в т.ч. | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 938163,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная к-45. Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 ООО "СГЭС" (с увеличением мощности с 60 до 100 Гкал/ч) в том числе актуализация проекта | 41157,55 | 92018,52 | 98799,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПВК 120 Гкал/ч с ПНС |  | 37322,00 | 5175,00 |  |  | 820116,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 8200,00 | 30229,19 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 8200,00 | 11842,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция ГРП-1 |  | 8200,00 | 11842,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 18387,00 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт (устройство вентилируемого фасада) зданий инженерно-бытового корпуса (ИБК) |  |  | (28069,7*) 591,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания главного корпуса с разработкой проекта |  |  | (51141,62*) 1077,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт плотины с восстановлением проектных отметок гребня |  |  | (36431,08*) 767,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №4 |  |  | (599613,27*) 12625,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №2 |  |  | (158022,15*) 3327,00** | (403829,9*) 8503,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 27223,87 | 346898,33 | 315688,60 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты |  |  |  |  |  | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 |  |  |  |  |  |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 27223,87 | 336380,33 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП |  | 17062,26 | 8010,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 3378,50 | 573,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №8, в части замены программного обеспечения |  |  | 2515,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 2805,45 | 1146,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №7, в части замены программного обеспечения |  | 693,77 | 1055,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №15, в части замены программного обеспечения |  | 1274,22 | 902,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока №6, в части замены программного обеспечения |  |  | 3023,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение теплофикационного комплекса |  |  | 315610,00 | 315610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей. |  |  | 3481,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» |  | 1935,87 | 35,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования |  | 73,80 | 26,20 | 78,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 10518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации на оборудовании и в помещениях энергоблока №6 и блочного щита управления БЩУ-3 |  |  | (88229,57*) 1858,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение комплексного распределительного устройства -6кВ с заменой выключателей на энергоблоке №4 |  |  | (62226,89*) 1310,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение паропроводов III отбора и трубопроводов отбора пара к подогревателю высокого давления ПВД-6 энергоблока ст.№4 |  |  | (201535*) 4243,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации комплектного распределительного устройства 6 кВ на энергоблоках №№ 1-6 |  |  | (74174,5*) 1562,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение с заменой электродвигателей дымососа осевого двухступенчатого типа ДОД-43-500ГМ |  |  | (73397,57*) 1545,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация АСУ ТП Теплосети |  |  | (221181,2*) 221181,20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования химического цеха филиала « Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» для соответствия требованиям федеральных норм и правил химически опасных производственных объектов (ФНП ХОПО) |  |  | (42992*) 905,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод пиковых бойлеров блочных бойлерных установок энергоблоков ст. № 4 на обеспечение паром от горячего общестанционного коллектора (ГОСН) |  |  | (20668,13*) 20668,13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2, всего, в т.ч.: | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство котельной №28 в п. Юность, тепловой мощностью 18,5МВт | 1600,00 | 96207,98 | 66079,60 | 146188,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94. 1 этап. Разработка проекта. |  |  |  | 6269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной №7 в г. Сургут ХМАО-Югра мощностью 10 МВт | 72277,82 | 105848,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 8278,00 | 15481,86 | 137103,64 | 25402,16 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 8278,00 | 15481,86 | 137103,64 | 25402,16 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22 (инв.№10206). |  | 2040,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной №29 п. Таежный. Система аварийного топливного хозяйства. (Инв. № 10241 33266) | 8278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №30 от ДЭС (инв.№10239 ) |  | 844,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство резервного электроснабжения котельной №6 от ДЭС (инв.№ 10034) |  | 4108,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена блоков питания (все объекты) |  |  | 127,01 | 133,75 | 139,63 | 145,22 | 151,02 |  |  |  |  |  |  |
| Замена манометров и термометров (все объекты) |  |  | 1223,80 | 1288,66 | 1345,36 | 1399,17 | 1455,14 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 24 |  |  | 761,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 34 |  |  |  |  |  | 870,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии. Котельная № 01 |  |  |  |  |  |  | 2859,19 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы автоматизации АМАКС. Котельная № 14 |  |  | 101767,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . Котельная № 21 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на повысительный насос. Котельная № 33 |  |  | 3637,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на сетевой насос. Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  | 4325,63 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена насосных агрегатов 1Д630-90 №№ 3, 4 (мощность эл.двигателя 250 кВт) |  |  | 2769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Монтаж запорной арматуры СН №1 котельная №3 собственными силами (Ду250 с эл.приводом - 1 шт.; Ду300 с эл.приводом - 1 шт.; обратный клапан Ду250 - 1 шт.) |  |  | 1812,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Реализация проекта "Техническое перевооружение котельной №6" |  |  | 13891,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Монтаж трехходовых клапанов на подогревателях сетевой воды №№ 1,2 |  |  | 1214,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена повысительного насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена перекачивающего насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 14. Замена охладителя рабочей воды ВВП-13-273-2000. |  |  | 170,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 26. Замена сетевых насосов №№ 1,2 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 35. Разработка проекта: "Техническое перевооружение котельной № 35" |  |  | 1250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплообменного оборудования котельных №№ 1,2,3 |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 1. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 3624,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 1. Замена частотного привода Triol АТ-04-37 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 30 кВт |  |  |  | 184,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 2. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 508,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 2. Монтаж частотного привода на насос сырой воды мощностью 15 кВт. |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 5. Замена насосов подпитки т/сети 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена насосов подпитки т/сети К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-90 на севых насосах №№ 1,3 мощностью 75 кВт |  |  |  | 381,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-007 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 4 кВт |  |  |  | 43,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 13. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 1639,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотных приводов Triol АТ-04-55 на насосах подмеса №№ 1,2 мощностью 55 кВт |  |  |  | 334,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотного привода Triol АТ-04-007 на подпиточном насосе № 1 мощностью 3,5 кВт |  |  |  | 21,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 14. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 405,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на перекачивающий насос мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на повысительны насос мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 на повысительных насосах №№ 1,2 мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 206,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  |  | 2877,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №13. Замена подпиточных насосов 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №1. Замена насосов сырой воды К-45/55 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 623,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №6. Замена насосов сырой воды К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №9. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 и Triol АТ-04-55 на глубинных насосах №№ 1,2 мощностью 5,5 и 11 кВт соответственно |  |  |  |  |  | 72,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена подпиточных насосов К 45/30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 416,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена частотного привода Triol АТ-04-55 на повысительном насосе № 1 мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №26. Монтаж частотного привода на сетевой насос мощностью 11 кВт |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт сетевых насосов 1Д630-90 №1,2 |  |  |  |  |  |  | 480,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 5. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Alfa Laval M15 BFG №3 |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 22. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Ридан №41 TC №1,2 |  |  |  |  |  |  | 640,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 29. Капитальный ремонт сетевых подогревателей Alfa Laval M10 BFG №1,2 |  |  |  |  |  |  | 680,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №29. Замена подпиточных насосов сетевого контура К 65-50-160с №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 414,68 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 30. Капитальный ремонт дымовых трубы №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ. Разработка проектной документации |  |  | 244,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №71, №85, котельная №9. Приобретение электрооборудования и материалов |  |  | 998,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется ДЭС 100кВт второй степени автоматизации на раме для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 2361,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №30. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 870,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. Разработка проектной документации. |  |  | 1554,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Разработка проектной документации. |  |  | 379,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания котельная №14. ( Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 3694,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 136,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Разработка проектной документации. |  |  |  | 513,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещения электроцеха. |  |  |  | 472,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№72, №83, котельная №1. Замена неисправных светильников |  |  |  | 1304,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 1615,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-160м. |  |  |  | 69,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №33. Для резервного электроснабжения котельной №33 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, шкаф собственных нужд ДЭС. ( Разработка проектной документации. Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  |  | 4024,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания РМЦ (ЦБПП). Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется устройство АВР, с заменой вводных автоматических выключателей 630А (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы.) |  |  |  |  | 131,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  | 658,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№37, №63, кот.№ 24. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  | 1253,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №3. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 504,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Замена КЛ 0,4кВ от ТП-137 до ПС-4. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 909,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-140м. |  |  |  |  | 224,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения Столовой (ул.Маяковского 15). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 414,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№59, №33, кот.№ 21. Замена неисправных светильников |  |  |  |  |  | 865,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №3 требуется ДЭС 1000кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, и устройство АВР на три ввода с секционном выключателем. |  |  |  |  |  | 16693,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №35 (Монтаж резервного электроснабжения с приобретением ДЭС). Разработка проектной документации. |  |  |  |  |  | 871,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-120м. |  |  |  |  |  | 280,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Для обеспечения надежного электроснабжения ПС №4 требуется замена кабельных линий 0,4кВ. L- 2х 200м, от ТП-137 до ПС-4. |  |  |  |  |  | 9777,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение передвижной ДЭС 100 кВт. Для обеспечения резервного электроснабжения объектов СГМУП "ГТС" в аварийных ситуациях требуется ДЭС 100кВт на шасси. |  |  |  |  |  |  | 2787,36 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №18, котельная №2, ОДС. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  |  |  | 1798,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения котельной №35. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №35 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации в кунге. |  |  |  |  |  |  | 3748,87 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-100м. |  |  |  |  |  |  | 262,66 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРП-пр. Набережный 17. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  | 83,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация коетльной № 6. Замена сетевых пластинчатых теплообменников Taibong TX 9AM-123 №1,2 (инв. № 40770, 40771) |  | 3684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. 1 этап. Разработка проекта (инв. 10034) |  | 1583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения ЦТП-86. (инв.№ 10075) |  | 3221,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 12, всего, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция автономной газовой котельной тепловой мощностью 2,7 МВт в мкр. 35А, с целью увеличения мощности до 6,2 МВт |  | 9747,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО не определена, всего, в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) 3,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3542,40 | 78515,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной 49 мкр. (в т.ч. ПИР) 1,8 Гкал/ч |  |  | 1587,30 | 35182,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельная кв. П-12 (в т.ч. ПИР) 1,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 24513,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) 4,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 4831,50 | 61745,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (1 этап) 10 Гкал/ч |  | 25114,00 | 136807,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) 65,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669152,40 |  |  |  |
| Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) 3,0 Гкал/ч |  |  |  |  | 2443,90 | 9447,60 | 9828,30 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) 65 Гкал/ч |  |  |  |  | 186165,60 | 184910,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) 60 Гкал/ч |  |  |  |  | 95333,10 | 94277,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) 29,2 Гкал/ч |  |  |  |  | 46886,30 | 46570,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной мкр. 50 (в т.ч. ПИР) 5,3 Гкал/ч с 2029 г. |  |  |  |  |  |  | 78413,15 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной 48 мкр. (3 МВт) (в т.ч. ПИР) 2,6 Гкал/ч с 2024 г. |  | 38466,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной пос. Снежный 1,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 23670,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной ООО «Завод промстройдетали» 12,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 85300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство встроенно-пристроенной котельной мкр. 3ПЛ2 2,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 31710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 5.19 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону котельной К-45 по варианту 4

Рисунок 5.20 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону котельной К-45 по варианту 4

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Для сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения был выполнен прогноз тарифов следующих организаций:

- ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1;

- ПАО "Юнипро" "Сургутская ГРЭС-2";

- ООО "СГЭС" (г. Сургут в зоне покупки ТЭ от СГРЭС 1 и 2);

- ООО "СГЭС" (в зоне котельной К-45 (Крылова, 55/2));

- СГМУП "ГТС";

- ООО «ТехСтрой».

Прогноз тарифов выполнен на основе калькуляций, принятых регулирующим органом при утверждении тарифов данных ТСО на 2023-2024 гг.

С 2024 г. в расчетах тарифных последствий учитываются изменения технико-экономических показателей, показателей тепловой экономичности по тепловым источникам и изменения потерь тепловой энергии при транспортировке и постепенном вводе в эксплуатацию объектов инвестирования.

Для прогноза тарифов на перспективный период были приняты следующие основные допущения:

- амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов рассчитаны исходя из сроков:

- строительство/реконструкция тепловых сетей – 20 лет;

- строительство БМК и оборудование и сооружения ТЭЦ – 15 лет.

- для финансирования всех мероприятий, не финансируемых за счет выручки по плате за подключение новых потребителей, в первую очередь предусмотрено использование собственных средств.

- выполнена оценка привлечения средств из иных источников финансирования (не собственные средства и амортизация) для сдерживания тарифов на уровне предельных индексов роста.

Далее для сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения на основе выполненных расчетов тарифных последствий определен средневзвешенный тариф в рассматриваемой зоне.

Итоговое сравнение сценариев 1 и 3 выполнено на основании средневзвешенного тарифа ТСО г. Сургут. Итоговый расчет средневзвешенного среднегодового тарифа по сценариям представлен на рисунке 5.21

Вывод: по результатам расчета экономически обоснованного средневзвешенного тарифа 3 сценарий является приоритетным.

При финансировании мероприятий за счет собственных средств, увеличение тарифов превышает предельные индексы роста, в связи с чем требуется дополнительное привлечение вредств в виде кредитов и бюджетного финансирования.

Рисунок 5.21 – Сравнение средневзвешенного тарифа на тепловую энергию по 1 и 3 сценариям

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

В г. Сургуте сложилась и действует эффективная система централизованного теплоснабжения на базе комбинированного производства тепловой и электрической энергии.

Котельные №№ 1, 2, 3 СГМУП «ГТС», находящиеся в непосредственной близости от зон теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2, кроме разгрузки концевых участков магистралей СГРЭС-1 дополнительно выполняют резервирующую функцию, что повышает надежность работы всей системы в целом. Остальные котельные работают на свои локальные зоны.

В перспективе расширение зон действия существующих котельных с проведением их реконструкции и включением в зоны их теплоснабжения потребителей близлежащих существующих теплоисточников - не предусматривается.

Мероприятия по техническому перевооружению рассматриваются в схеме теплоснабжения по причине возникающих дефицитов мощности на источниках или наступления сверхнормативных сроков эксплуатации.

Возникающий дефицит мощности ГРЭС-1 и ПКТС, работающих в единой системе теплоснабжения, может быть компенсирован строительством к 2028 г. третьего тепловывода от СГРЭС-1 до существующей тепловой камеры 9ТК-2-7 с Пиковой Котельной, для присоединения к нему районов перспективной застройки. Это мероприятие позволит присоединить к СГРЭС-1 тепловые нагрузки мкр. 30А, 31 А, Б, В, 32, «Ядро центра» на перспективу до 2035 г. и дополнительные тепловые нагрузки в более отдалённой перспективе.

Для обеспечения строящихся перспективных объектов тепловой энергией и для не возникновения дефицитов мощности на существующих источниках теплоснабжения при актуализации схемы в принятом варианте развития системы теплоснабжения и строительного фонда г. Сургута предлагается строительство и реконструкция следующих источников централизованного теплоснабжения:

Строительство новой блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) 3,2 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.;

Строительство новой блочно-модульной котельной 49 мкр. (в т.ч. ПИР) 1,8 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2026 г.;

Строительство новой блочно-модульной котельной кв. П-12 (в т.ч. ПИР) 1,2 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.;

Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) 4,5 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию –2028 г.

Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (1 этап) 10 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2025 г.

Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) 65,0 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2032 г.

Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) 3,0 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) 65 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2028 г.

Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) 60 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2028 г.

Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) 29,2 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2028 г.

Строительство котельной мкр. 50 (в т.ч. ПИР) 5,3 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

Строительство котельной 48 мкр. (3 МВт) (в т.ч. ПИР) 2,6 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2024 г.

Строительство котельной пос. Снежный 1,0 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

Строительство котельной ООО «Завод промстройдетали» 12,5 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

Строительство встроенно-пристроенной котельной мкр. 3ПЛ2 2,5 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2027 г.

Расположение перспективных источников тепловой энергии представлено на рисунке 6.1. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции котельных в соответствии с принятым сценарием развития приводится в таблице 6.1.

Рисунок 6.1 – Мероприятия по строительству источников тепловой энергии

Таблица 6.1 – Мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии в соответствии с принятым сценарием развития в существующих перспективных районах

| Наименование проектов | Обоснование необходимости | Значения показателя |  |  |  |  |  |  |  | Период реализации мероприятия |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | Профинансировано, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До реализации мероприятия |  |  |  | После реализации мероприятия |  |  |  | Год начала | Год окончания |  |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | КПД котлоагрегатов, % | Удельный расход эл. энергии кВт/ч/Гкал | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | КПД котлоагрегатов, % | Удельный расход эл. энергии кВт/ч/Гкал | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная к-45. Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 ООО "СГЭС" (с увеличением мощности с 60 до 100 Гкал/ч) в том числе актуализация проекта | Теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 | 60 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2023 | 2025 | 231 975,97 |  |
| Строительство ПВК 120 Гкал/ч с ПНС | Переключение нагрузки от ПКТС | 0 |  |  |  | 120 |  |  |  | 2024 | 2028 | 862 613,0 |  |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной №28 в п. Юность, тепловой мощностью 18,5МВт | Теплоснабжение потребителей в пос. Юность | 0 |  |  |  | 18,5 |  |  |  | 2023 | 2026 | 310 076,40 |  |
| Строительство котельной тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94. 1 этап. Разработка проекта. | Теплоснабжение потребителей в пос. Юность | 0 |  |  |  | 32 |  |  |  | 2026 | 2026 | 6 269,00 |  |
| Строительство котельной №7 в г. Сургут ХМАО-Югра мощностью 10 МВт | Строительство котельной №7 в г. Сургут ХМАО-Югра мощностью 10 МВт | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 2024 | 2024 | 178 126,78 |  |
| ООО "ТехСтрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автономной газовой котельной тепловой мощностью 2,7 МВт в мкр. 35А, с целью увеличения мощности до 6,2 МВт | Реконструкция автономной газовой котельной тепловой мощностью 2,7 МВт в мкр. 35А, с целью увеличения мощности до 6,2 МВт | 2,7 |  |  |  | 6,2 |  |  |  | 2024 | 2024 | 9747,7 |  |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей 48 мкр. (3 Гкал/ч) | 0,0 |  |  |  | 3,2 |  |  |  | 2028 | 2029 | 82 057,60 |  |
| Строительство блочно-модульной котельной 49 мкр. (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей 49 мкр. (1,8 Гкал/ч) | 0,0 |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 2025 | 2026 | 36 769,50 |  |
| Строительство Котельная кв. П-12 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей мкр.П-12 - (1,1 Гкал/ч) | 0,0 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 2029 | 2029 | 24 513,20 |  |
| Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей района П-9 - (4.5 Гкал/ч) | 0,0 |  |  |  | 4,5 |  |  |  | 2026 | 2028 | 66 577,20 |  |
| Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (1 этап) | Обеспечение тепловой энергией потребителей 51 мкр. - (10 Гкал/ч) | 0,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 2024 | 2024 | 161 921,00 |  |
| Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей мкр. СЗП1 - (69 Гкал/ч) | 0,0 |  |  |  | 65,0 |  |  |  | 2032 | 2032 | 669 152,40 |  |
| Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей производственно-торгового комплекса - (2,7 Гкал/ч) | 0,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 2027 | 2029 | 21 719,80 |  |
| Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей квартала Пойма-2 | 0,0 |  |  |  | 65,0 |  |  |  | 2027 | 2028 | 371 075,60 |  |
| Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией микрорайона Пойма реки Объ | 0,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  | 2027 | 2028 | 189 610,50 |  |
| Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией микрорайона Пойма реки Объ | 0,0 |  |  |  | 29,2 |  |  |  | 2027 | 2028 | 93 456,40 |  |
| Строительство котельной мкр. 50 (в т.ч. ПИР) 5,3 Гкал/ч с 2029 г. | Обеспечение тепловой энергией потребителей 50 мкр. - (5,3 Гкал/ч) | 0,0 |  |  |  | 5,3 |  |  |  | 2029 | 2029 | 78413,15 |  |
| Строительство котельной 48 мкр. (3 МВт) (в т.ч. ПИР) 2,6 Гкал/ч с 2024 г. | Обеспечение тепловой энергией потребителей 48 мкр. - (2,6 Гкал/ч) | 0,0 |  |  |  | 2,6 |  |  |  | 2024 | 2024 | 38466,83 |  |
| Котельная пос. Снежный | Производственная программа | 0,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 2029 | 2029 | 23 670,00 |  |
| Строительство котельной ООО «Завод промстройдетали» | Обеспечение тепловой энергией потребителей | 0,0 |  |  |  | 12,5 |  |  |  | 2029 | 2029 | 85 300,00 |  |
| Строительство встроенно-пристроенной котельной мкр. 3ПЛ2 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | 0,0 |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 2027 | 2027 | 31 710,00 |  |

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Перечень предложений по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии приведен в таблицах 6.2.

Таблица 6.2 – Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 8200,00 | 30229,19 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0 | 8 200,00 | 11 842,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция ГРП-1 |  | 8 200,00 | 11 842,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 18387,00 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт (устройство вентилируемого фасада) зданий инженерно-бытового корпуса (ИБК) |  |  | (28069,7*) 591,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания главного корпуса с разработкой проекта |  |  | (51141,62*) 1077,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт плотины с восстановлением проектных отметок гребня |  |  | (36431,08*) 767,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт энергоблока №2 |  |  | (599613,27*) 12625,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт энергоблока №4 |  |  | (158022,15*) 3327,00** | (403829,9*) 8503,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 27223,87 | 346898,33 | 315688,60 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты |  |  |  |  |  | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 |  |  |  |  |  |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 27223,87 | 336380,33 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27223,87 |
| Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП |  | 17062,26 | 8010,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 3378,50 | 573,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №8, в части замены программного обеспечения |  |  | 2515,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 2805,45 | 1146,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №7, в части замены программного обеспечения |  | 693,77 | 1055,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №15, в части замены программного обеспечения |  | 1274,22 | 902,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока №6, в части замены программного обеспечения |  |  | 3023,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение теплофикационного комплекса |  |  | 315610,00 | 315610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей. |  |  | 3481,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» |  | 1935,87 | 35,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования |  | 73,80 | 26,20 | 78,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0 | 0 | 10518,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое перевооружение автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации на оборудовании и в помещениях энергоблока №6 и блочного щита управления БЩУ-3 |  |  | (88229,57*) 1858,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение комплексного распределительного устройства -6кВ с заменой выключателей на энергоблоке №4 |  |  | (62226,89*) 1310,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение паропроводов III отбора и трубопроводов отбора пара к подогревателю высокого давления ПВД-6 энергоблока ст.№4 |  |  | (201535*) 4243,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации комплектного распределительного устройства 6 кВ на энергоблоках №№ 1-6 |  |  | (74174,5*) 1562,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение с заменой электродвигателей дымососа осевого двухступенчатого типа ДОД-43-500ГМ |  |  | (73397,57*) 1545,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация АСУ ТП Теплосети |  |  | (221181,2*) 221181,20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования химического цеха филиала « Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» для соответствия требованиям федеральных норм и правил химически опасных производственных объектов (ФНП ХОПО) |  |  | (42992*) 905,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод пиковых бойлеров блочных бойлерных установок энергоблоков ст. № 4 на обеспечение паром от горячего общестанционного коллектора (ГОСН) |  |  | (20668,13*) 20668,13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 8278,00 | 15481,86 | 137103,64 | 25402,16 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 8278,00 | 15481,86 | 137103,64 | 25402,16 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22 (инв.№10206). |  | 2040,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной №29 п. Таежный. Система аварийного топливного хозяйства. (Инв. № 10241 33266) | 8278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №30 от ДЭС (инв.№10239 ) |  | 844,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство резервного электроснабжения котельной №6 от ДЭС (инв.№ 10034) |  | 4108,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена блоков питания (все объекты) |  |  | 127,01 | 133,75 | 139,63 | 145,22 | 151,02 |  |  |  |  |  |  |
| Замена манометров и термометров (все объекты) |  |  | 1223,80 | 1288,66 | 1345,36 | 1399,17 | 1455,14 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 24 |  |  | 761,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 34 |  |  |  |  |  | 870,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии. Котельная № 01 |  |  |  |  |  |  | 2859,19 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы автоматизации АМАКС. Котельная № 14 |  |  | 101767,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . Котельная № 21 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на повысительный насос. Котельная № 33 |  |  | 3637,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на сетевой насос. Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  | 4325,63 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена насосных агрегатов 1Д630-90 №№ 3, 4 (мощность эл.двигателя 250 кВт) |  |  | 2769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Монтаж запорной арматуры СН №1 котельная №3 собственными силами (Ду250 с эл.приводом - 1 шт.; Ду300 с эл.приводом - 1 шт.; обратный клапан Ду250 - 1 шт.) |  |  | 1812,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Реализация проекта "Техническое перевооружение котельной №6" |  |  | 13891,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Монтаж трехходовых клапанов на подогревателях сетевой воды №№ 1,2 |  |  | 1214,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена повысительного насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена перекачивающего насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 14. Замена охладителя рабочей воды ВВП-13-273-2000. |  |  | 170,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 26. Замена сетевых насосов №№ 1,2 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 35. Разработка проекта: "Техническое перевооружение котельной № 35" |  |  | 1250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплообменного оборудования котельных №№ 1,2,3 |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 1. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 3624,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 1. Замена частотного привода Triol АТ-04-37 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 30 кВт |  |  |  | 184,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 2. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 508,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 2. Монтаж частотного привода на насос сырой воды мощностью 15 кВт. |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 5. Замена насосов подпитки т/сети 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена насосов подпитки т/сети К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-90 на севых насосах №№ 1,3 мощностью 75 кВт |  |  |  | 381,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-007 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 4 кВт |  |  |  | 43,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 13. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 1639,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотных приводов Triol АТ-04-55 на насосах подмеса №№ 1,2 мощностью 55 кВт |  |  |  | 334,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотного привода Triol АТ-04-007 на подпиточном насосе № 1 мощностью 3,5 кВт |  |  |  | 21,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 14. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 405,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на перекачивающий насос мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на повысительны насос мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 на повысительных насосах №№ 1,2 мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 206,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  |  | 2877,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №13. Замена подпиточных насосов 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №1. Замена насосов сырой воды К-45/55 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 623,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №6. Замена насосов сырой воды К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №9. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 и Triol АТ-04-55 на глубинных насосах №№ 1,2 мощностью 5,5 и 11 кВт соответственно |  |  |  |  |  | 72,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена подпиточных насосов К 45/30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 416,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена частотного привода Triol АТ-04-55 на повысительном насосе № 1 мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №26. Монтаж частотного привода на сетевой насос мощностью 11 кВт |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт сетевых насосов 1Д630-90 №1,2 |  |  |  |  |  |  | 480,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 5. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Alfa Laval M15 BFG №3 |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 22. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Ридан №41 TC №1,2 |  |  |  |  |  |  | 640,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 29. Капитальный ремонт сетевых подогревателей Alfa Laval M10 BFG №1,2 |  |  |  |  |  |  | 680,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №29. Замена подпиточных насосов сетевого контура К 65-50-160с №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 414,68 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 30. Капитальный ремонт дымовых трубы №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ. Разработка проектной документации |  |  | 244,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №71, №85, котельная №9. Приобретение электрооборудования и материалов |  |  | 998,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется ДЭС 100кВт второй степени автоматизации на раме для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 2361,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №30. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 870,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. Разработка проектной документации. |  |  | 1554,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Разработка проектной документации. |  |  | 379,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания котельная №14. ( Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 3694,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 136,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Разработка проектной документации. |  |  |  | 513,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещения электроцеха. |  |  |  | 472,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№72, №83, котельная №1. Замена неисправных светильников |  |  |  | 1304,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 1615,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-160м. |  |  |  | 69,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №33. Для резервного электроснабжения котельной №33 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, шкаф собственных нужд ДЭС. ( Разработка проектной документации. Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  |  | 4024,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания РМЦ (ЦБПП). Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется устройство АВР, с заменой вводных автоматических выключателей 630А (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы.) |  |  |  |  | 131,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  | 658,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№37, №63, кот.№ 24. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  | 1253,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №3. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 504,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Замена КЛ 0,4кВ от ТП-137 до ПС-4. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 909,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-140м. |  |  |  |  | 224,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения Столовой (ул.Маяковского 15). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 414,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№59, №33, кот.№ 21. Замена неисправных светильников |  |  |  |  |  | 865,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №3 требуется ДЭС 1000кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, и устройство АВР на три ввода с секционном выключателем. |  |  |  |  |  | 16693,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №35 (Монтаж резервного электроснабжения с приобретением ДЭС). Разработка проектной документации. |  |  |  |  |  | 871,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-120м. |  |  |  |  |  | 280,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Для обеспечения надежного электроснабжения ПС №4 требуется замена кабельных линий 0,4кВ. L- 2х 200м, от ТП-137 до ПС-4. |  |  |  |  |  | 9777,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение передвижной ДЭС 100 кВт. Для обеспечения резервного электроснабжения объектов СГМУП "ГТС" в аварийных ситуациях требуется ДЭС 100кВт на шасси. |  |  |  |  |  |  | 2787,36 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №18, котельная №2, ОДС. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  |  |  | 1798,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения котельной №35. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №35 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации в кунге. |  |  |  |  |  |  | 3748,87 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-100м. |  |  |  |  |  |  | 262,66 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРП-пр. Набережный 17. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  | 83,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация коетльной № 6. Замена сетевых пластинчатых теплообменников Taibong TX 9AM-123 №1,2 (инв. № 40770, 40771) |  | 3684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. 1 этап. Разработка проекта (инв. 10034) |  | 1583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения ЦТП-86. (инв.№ 10075) |  | 3221,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации СГРЭС-1 для повышения надежности и эффективности функционирования ГРЭС представлен в таблице 6.3.

Перечень мероприятий по реконструкции котельных приведен в таблице 6.4.

Таблица 6.3 – Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации СГРЭС-2 для повышения надежности и эффективности функционирования СГРЭС-2 и обеспечения перспективных нагрузок

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 18387,00 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт (устройство вентилируемого фасада) зданий инженерно-бытового корпуса (ИБК) |  |  | (28069,7*) 591,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания главного корпуса с разработкой проекта |  |  | (51141,62*) 1077,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт плотины с восстановлением проектных отметок гребня |  |  | (36431,08*) 767,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №4 |  |  | (599613,27*) 12625,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №2 |  |  | (158022,15*) 3327,00** | (403829,9*) 8503,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 10518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации на оборудовании и в помещениях энергоблока №6 и блочного щита управления БЩУ-3 |  |  | (88229,57*) 1858,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение комплексного распределительного устройства -6кВ с заменой выключателей на энергоблоке №4 |  |  | (62226,89*) 1310,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение паропроводов III отбора и трубопроводов отбора пара к подогревателю высокого давления ПВД-6 энергоблока ст.№4 |  |  | (201535*) 4243,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации комплектного распределительного устройства 6 кВ на энергоблоках №№ 1-6 |  |  | (74174,5*) 1562,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение с заменой электродвигателей дымососа осевого двухступенчатого типа ДОД-43-500ГМ |  |  | (73397,57*) 1545,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация АСУ ТП Теплосети |  |  | (221181,2*) 221181,20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования химического цеха филиала « Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» для соответствия требованиям федеральных норм и правил химически опасных производственных объектов (ФНП ХОПО) |  |  | (42992*) 905,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод пиковых бойлеров блочных бойлерных установок энергоблоков ст. № 4 на обеспечение паром от горячего общестанционного коллектора (ГОСН) |  |  | (20668,13*) 20668,13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6.4 – Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии СГМУП «ГТС» для повышения надежности и эффективности функционирования системы теплоснабжения и обеспечения перспективных тепловых нагрузок

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 8278,00 | 15481,86 | 137103,64 | 25402,16 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 8278,00 | 15481,86 | 137103,64 | 25402,16 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22 (инв.№10206). |  | 2040,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной №29 п. Таежный. Система аварийного топливного хозяйства. (Инв. № 10241 33266) | 8278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №30 от ДЭС (инв.№10239 ) |  | 844,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство резервного электроснабжения котельной №6 от ДЭС (инв.№ 10034) |  | 4108,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена блоков питания (все объекты) |  |  | 127,01 | 133,75 | 139,63 | 145,22 | 151,02 |  |  |  |  |  |  |
| Замена манометров и термометров (все объекты) |  |  | 1223,80 | 1288,66 | 1345,36 | 1399,17 | 1455,14 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 24 |  |  | 761,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 34 |  |  |  |  |  | 870,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии. Котельная № 01 |  |  |  |  |  |  | 2859,19 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы автоматизации АМАКС. Котельная № 14 |  |  | 101767,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . Котельная № 21 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на повысительный насос. Котельная № 33 |  |  | 3637,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на сетевой насос. Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  | 4325,63 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена насосных агрегатов 1Д630-90 №№ 3, 4 (мощность эл.двигателя 250 кВт) |  |  | 2769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Монтаж запорной арматуры СН №1 котельная №3 собственными силами (Ду250 с эл.приводом - 1 шт.; Ду300 с эл.приводом - 1 шт.; обратный клапан Ду250 - 1 шт.) |  |  | 1812,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Реализация проекта "Техническое перевооружение котельной №6" |  |  | 13891,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Монтаж трехходовых клапанов на подогревателях сетевой воды №№ 1,2 |  |  | 1214,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена повысительного насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена перекачивающего насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 14. Замена охладителя рабочей воды ВВП-13-273-2000. |  |  | 170,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 26. Замена сетевых насосов №№ 1,2 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 35. Разработка проекта: "Техническое перевооружение котельной № 35" |  |  | 1250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплообменного оборудования котельных №№ 1,2,3 |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 1. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 3624,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 1. Замена частотного привода Triol АТ-04-37 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 30 кВт |  |  |  | 184,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 2. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 508,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 2. Монтаж частотного привода на насос сырой воды мощностью 15 кВт. |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 5. Замена насосов подпитки т/сети 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена насосов подпитки т/сети К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-90 на севых насосах №№ 1,3 мощностью 75 кВт |  |  |  | 381,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-007 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 4 кВт |  |  |  | 43,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 13. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 1639,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотных приводов Triol АТ-04-55 на насосах подмеса №№ 1,2 мощностью 55 кВт |  |  |  | 334,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотного привода Triol АТ-04-007 на подпиточном насосе № 1 мощностью 3,5 кВт |  |  |  | 21,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 14. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 405,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на перекачивающий насос мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на повысительны насос мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 на повысительных насосах №№ 1,2 мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 206,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  |  | 2877,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №13. Замена подпиточных насосов 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №1. Замена насосов сырой воды К-45/55 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 623,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №6. Замена насосов сырой воды К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №9. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 и Triol АТ-04-55 на глубинных насосах №№ 1,2 мощностью 5,5 и 11 кВт соответственно |  |  |  |  |  | 72,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена подпиточных насосов К 45/30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 416,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена частотного привода Triol АТ-04-55 на повысительном насосе № 1 мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №26. Монтаж частотного привода на сетевой насос мощностью 11 кВт |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт сетевых насосов 1Д630-90 №1,2 |  |  |  |  |  |  | 480,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 5. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Alfa Laval M15 BFG №3 |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 22. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Ридан №41 TC №1,2 |  |  |  |  |  |  | 640,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 29. Капитальный ремонт сетевых подогревателей Alfa Laval M10 BFG №1,2 |  |  |  |  |  |  | 680,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №29. Замена подпиточных насосов сетевого контура К 65-50-160с №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 414,68 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 30. Капитальный ремонт дымовых трубы №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ. Разработка проектной документации |  |  | 244,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №71, №85, котельная №9. Приобретение электрооборудования и материалов |  |  | 998,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется ДЭС 100кВт второй степени автоматизации на раме для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 2361,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №30. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 870,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. Разработка проектной документации. |  |  | 1554,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Разработка проектной документации. |  |  | 379,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания котельная №14. ( Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 3694,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 136,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Разработка проектной документации. |  |  |  | 513,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещения электроцеха. |  |  |  | 472,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№72, №83, котельная №1. Замена неисправных светильников |  |  |  | 1304,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 1615,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-160м. |  |  |  | 69,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №33. Для резервного электроснабжения котельной №33 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, шкаф собственных нужд ДЭС. ( Разработка проектной документации. Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  |  | 4024,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания РМЦ (ЦБПП). Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется устройство АВР, с заменой вводных автоматических выключателей 630А (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы.) |  |  |  |  | 131,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  | 658,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№37, №63, кот.№ 24. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  | 1253,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №3. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 504,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Замена КЛ 0,4кВ от ТП-137 до ПС-4. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 909,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-140м. |  |  |  |  | 224,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения Столовой (ул.Маяковского 15). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 414,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№59, №33, кот.№ 21. Замена неисправных светильников |  |  |  |  |  | 865,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №3 требуется ДЭС 1000кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, и устройство АВР на три ввода с секционном выключателем. |  |  |  |  |  | 16693,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №35 (Монтаж резервного электроснабжения с приобретением ДЭС). Разработка проектной документации. |  |  |  |  |  | 871,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-120м. |  |  |  |  |  | 280,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Для обеспечения надежного электроснабжения ПС №4 требуется замена кабельных линий 0,4кВ. L- 2х 200м, от ТП-137 до ПС-4. |  |  |  |  |  | 9777,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение передвижной ДЭС 100 кВт. Для обеспечения резервного электроснабжения объектов СГМУП "ГТС" в аварийных ситуациях требуется ДЭС 100кВт на шасси. |  |  |  |  |  |  | 2787,36 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №18, котельная №2, ОДС. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  |  |  | 1798,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения котельной №35. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №35 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации в кунге. |  |  |  |  |  |  | 3748,87 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-100м. |  |  |  |  |  |  | 262,66 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРП-пр. Набережный 17. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  | 83,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация коетльной № 6. Замена сетевых пластинчатых теплообменников Taibong TX 9AM-123 №1,2 (инв. № 40770, 40771) |  | 3684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. 1 этап. Разработка проекта (инв. 10034) |  | 1583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения ЦТП-86. (инв.№ 10075) |  | 3221,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В настоящее время в городе действует теплофикационный комплекс СГРЭС-1-ПКТС. Отпуск тепла от СГРЭС-1 осуществляется по температурному графику 150/70 оС со срезкой 112 оС. На ПКТС при понижении температуры наружного воздуха ниже -22 оС осуществляется догрев теплоносителя от 112 оС до температуры, требуемой по температурному графику 150/70 оС со срезкой на 142 оС. Такой режим работы СГРЭС-1-ПКТС сохраняется и на перспективу.

Дополнительно Схемой рекомендуется строительство третьего вывода СГРЭС-1 - 18 микрорайон. График работы третьего тепловывода принимается аналогичным графику работы СГРЭС-1-ПКТС и приведен на рисунке ниже.

Рисунок 6.2 – Температурный график отпуска тепла от СГРЭС-1 и пиковых котельных

Для обеспечения пиковой составляющей нагрева сетевой воды по третьему тепловыводу предусматривается сооружение пиковой котельной мощностью 120 Гкал/час.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В 2028 году, при переключении нагрузки мкр. 35А на подзону СГРЭС-1 – ПКТС, схемой теплоснабжения также предусматривается переключение потребителей, теплоснабжение которых в настоящий момент обеспечивается от котельной ООО «ТехСтрой». Котельную ООО «ТехСтрой» при этом предлагается перевести в режим ЦТМ с целью избегания дополнительной реконструкции ИТП потребителей, теплоснабжение которых осуществлялось по температурному графику 95/70 оС.

Схема возможного подключения котельной ООО «ТехСтрой» к подзоне СГРЭС-1 – ПКТС приведена на рисунке 6.3.

Рисунок 6.3 – Мероприятия по переводу котельной ООО «ТехСтрой» в режим ЦТП

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Учитывая отсутствие дефицита электрической мощности в г. Сургуте, реконструкция котельных с установкой на них электрогенерирующего оборудования Схемой не предусматривается.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В настоящее время в г. Сургуте действует теплофикационный комплекс СГРЭС-1-ПКТС. Остальные существующие в городе котельные работают на локальные зоны и в пиковый режим работы не переводятся.

При сооружении третьего тепловывода «ГРЭС-1 – 18 микрорайон» предусмотрено сооружение пиковой водогрейной котельной мощностью 120 Гкал/ч на 2028 год.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» сохраняется качественно-количественное регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Для действующих источников централизованного теплоснабжения предусматривается сохранение их температурных графиков.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Балансы с отражением перспективной установленной мощности источников тепловой энергии представлены в таблицах ниже.

Таблица 6.5 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1,2,3, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ) сценарий 3

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| РОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 13,00 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:* | 17,5 | 17,5 | 17,9 | 18,5 | 19,10 | 19,5 | 19,9 | 20,6 | 21,0 | 23,0 | 23,2 | 23,5 | 23,7 | 23,8 | 23,9 | 24,0 | 24,1 |
| 1 | 17,5 | 17,5 | 17,9 | 18,5 | 19,10 | 19,5 | 19,9 | 20,6 | 21,0 | 23,0 | 23,2 | 23,5 | 23,7 | 23,8 | 23,9 | 24,0 | 24,1 |
| Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 452,5 | 452,5 | 462,9 | 478,6 | 483,4 | 493,5 | 503,8 | 521,3 | 530,7 | 583,2 | 586,6 | 594,8 | 598,9 | 602,8 | 605,3 | 607,0 | 610,0 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 452,5 | 452,5 | 462,9 | 478,6 | 483,4 | 493,5 | 503,8 | 521,3 | 530,7 | 583,2 | 586,6 | 594,8 | 598,9 | 602,8 | 605,3 | 607,0 | 610,0 |
| отопление и вентиляция | 380,2 | 380,2 | 388,9 | 402,1 | 405,6 | 412,9 | 420,6 | 435,1 | 441,2 | 480,7 | 483,5 | 488,7 | 491,6 | 495,1 | 497,3 | 499,0 | 501,5 |
| горячее водоснабжение | 72,3 | 72,3 | 74 | 76,5 | 77,8 | 80,6 | 83,2 | 86,2 | 89,5 | 102,6 | 103,1 | 106,1 | 107,4 | 107,7 | 108,0 | 108,0 | 108,5 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 326 | 326 | 333,5 | 344,8 | 381,8 | 391,9 | 402,2 | 419,7 | 429,1 | 481,6 | 485,0 | 493,1 | 497,3 | 501,2 | 503,7 | 505,4 | 508,4 |
| 1 | 326 | 326 | 333,5 | 344,8 | 381,8 | 391,9 | 402,2 | 419,7 | 429,1 | 481,6 | 485,0 | 493,1 | 497,3 | 501,2 | 503,7 | 505,4 | 508,4 |
| отопление и вентиляция | 259,2 | 259,2 | 265,1 | 274,1 | 320,34 | 327,59 | 335,34 | 349,82 | 355,93 | 395,37 | 398,22 | 403,38 | 406,28 | 409,80 | 412,06 | 413,70 | 416,26 |
| горячее водоснабжение | 49,3 | 49,3 | 50,4 | 52,2 | 61,414 | 64,262 | 66,831 | 69,869 | 73,188 | 86,210 | 86,775 | 89,770 | 91,021 | 91,366 | 91,613 | 91,680 | 92,111 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 414,6 | 414,6 | 403,8 | 387,5 | 406,61 | 396,5 | 534,2 | 516,7 | 512,3 | 459,8 | 456,4 | 448,2 | 444,1 | 440,2 | 437,7 | 436,0 | 433,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 558,6 | 558,6 | 551,1 | 539,8 | 508,25 | 498,1 | 635,8 | 618,3 | 613,9 | 561,4 | 558,0 | 549,9 | 545,7 | 541,8 | 539,3 | 537,6 | 534,6 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 630,00 | 630 | 778 | 778 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 356,9 | 356,9 | 365,1 | 377,5 | 347,40 | 356,6 | 366,0 | 381,9 | 390,5 | 438,2 | 441,3 | 448,8 | 452,5 | 456,1 | 458,3 | 459,9 | 462,6 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1178 | 1178 | 1194 | 1218 | 1218 | 1255 | 1263 | 1285 | 1301 | 1329 | 1351 | 1352 | 1352 | 1358 | 1362 | 1365 | 1370 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,277 | 0,277 | 0,279 | 0,283 | 0,283 | 0,312 | 0,318 | 0,327 | 0,330 | 0,362 | 0,359 | 0,365 | 0,368 | 0,369 | 0,370 | 0,370 | 0,371 |
| СГРЭС-2 ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 (расчет произведен исходя из состава включенных 6 энергоблоков, по факту в период отопительного сезона, состав оборудование 4 блока ПСУ, 2 блока в резерве или ремонте) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:* | 88,2 | 88,2 | 96,4 | 98,5 | 101,1 | 107,4 | 111,1 | 112,0 | 115,8 | 122,5 | 124,5 | 125,9 | 126,8 | 127,3 | 127,8 | 128,3 | 129,0 |
| Промзона | 16,7 | 16,7 | 18,2 | 18,6 | 19,1 | 20,46 | 23,09 | 23,83 | 23,96 | 24,37 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,58 | 24,59 | 24,63 | 24,63 |
| ВЖР | 71,5 | 71,5 | 78,2 | 79,9 | 82 | 86,90 | 88,0 | 88,2 | 91,8 | 98,1 | 100,0 | 101,4 | 102,3 | 102,7 | 103,2 | 103,6 | 104,3 |
| Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде по данным ПАО «Юнипро», в том числе: (приводится справочно) | 292,195 | 292,195 | 292,195 | 292,195 | 292,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промзона | 82,081 | 82,081 | 82,081 | 82,081 | 82,081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЖР | 210,114 | 210,114 | 210,114 | 210,114 | 210,114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 256,7 | 289,3 | 309,4 | 323,6 | 327,3 | 336,8 | 354,0 | 359,2 | 362,6 | 364,9 | 366,2 | 367,4 | 368,7 | 370,5 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промзона | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 48,5 | 54,657 | 62,76 | 74,29 | 77,52 | 78,09 | 79,91 | 80,48 | 80,48 | 80,48 | 80,83 | 80,86 | 81,01 | 81,01 |
| отопление и вентиляция | 59 | 59 | 59 | 62,4 | 46,466 | 52,69 | 61,55 | 63,75 | 64,26 | 65,94 | 66,45 | 66,45 | 66,45 | 66,75 | 66,78 | 66,92 | 66,92 |
| горячее водоснабжение | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 11 | 8,191 | 10,07 | 12,74 | 13,77 | 13,83 | 13,97 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,08 | 14,08 | 14,09 | 14,09 |
| ВЖР | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 208,2 | 234,629 | 246,65 | 249,28 | 249,77 | 258,67 | 274,13 | 278,72 | 282,12 | 284,44 | 285,38 | 286,59 | 287,72 | 289,46 |
| отопление и вентиляция | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 155,7 | 199,409 | 208,83 | 210,67 | 211,08 | 216,93 | 227,99 | 231,49 | 233,86 | 235,54 | 236,42 | 237,53 | 238,58 | 240,22 |
| горячее водоснабжение | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 27,5 | 35,220 | 37,82 | 38,60 | 38,69 | 41,75 | 46,14 | 47,23 | 48,26 | 48,90 | 48,96 | 49,06 | 49,14 | 49,24 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 290 | 282,73 | 302,8 | 317,0 | 320,7 | 330,2 | 347,5 | 352,6 | 356,0 | 358,4 | 359,6 | 360,9 | 362,2 | 363,9 |
| Промзона | 68,4 | 68,4 | 70 | 73,4 | 81,52 | 89,63 | 101,16 | 104,39 | 104,95 | 106,78 | 107,34 | 107,34 | 107,34 | 107,69 | 107,73 | 107,88 | 107,88 |
| отопление и вентиляция | 44 | 44 | 44 | 46,6 | 51,76 | 57,98 | 66,84 | 69,04 | 69,55 | 71,23 | 71,74 | 71,74 | 71,74 | 72,04 | 72,07 | 72,21 | 72,21 |
| горячее водоснабжение | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 29,77 | 31,64 | 34,31 | 35,35 | 35,40 | 35,55 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,65 | 35,66 | 35,67 | 35,67 |
| ВЖР | 200,7 | 200,7 | 207,3 | 216,6 | 201,20 | 213,22 | 215,85 | 216,34 | 225,25 | 240,70 | 245,29 | 248,69 | 251,01 | 251,95 | 253,16 | 254,30 | 256,04 |
| отопление и вентиляция | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 116,2 | 107,94 | 117,36 | 119,20 | 119,61 | 125,46 | 136,52 | 140,02 | 142,39 | 144,07 | 144,95 | 146,06 | 147,11 | 148,75 |
| горячее водоснабжение | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 20,5 | 93,26 | 95,87 | 96,65 | 96,73 | 99,79 | 104,18 | 105,27 | 106,30 | 106,94 | 107,00 | 107,10 | 107,18 | 107,29 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 172,4 | 172,4 | 164,2 | 147,8 | 213,714 | 193,6 | 179,4 | 175,7 | 166,2 | 149,0 | 143,8 | 140,4 | 138,1 | 136,8 | 135,6 | 134,3 | 132,5 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 213 | 220,27 | 200,15 | 186,00 | 182,27 | 172,80 | 155,52 | 150,37 | 146,96 | 144,64 | 143,35 | 142,11 | 140,83 | 139,09 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 318,4 | 318,4 | 318,4 | 337,1 | 257,28 | 275,59 | 288,47 | 291,86 | 300,48 | 316,21 | 320,90 | 323,99 | 326,11 | 327,28 | 328,41 | 329,58 | 331,16 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 875,8 | 876 | 877 | 878 | 878 | 951 | 974 | 983 | 1013 | 1063 | 1075 | 1083 | 1088 | 1091 | 1095 | 1098 | 1103 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,313 | 0,313 | 0,312 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

* - Указана величина потерь тепловой энергии в сетях ООО «СГЭС» и СГМУП «ГТС»

Таблица 6.6 – Балансы с отражением перспективной установленной мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новая пиковая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,04 | 7,09 | 7,27 | 7,27 | 7,49 | 7,66 | 7,79 | 7,97 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,21 | 101,66 | 100,67 | 100,67 | 102,47 | 103,93 | 104,77 | 106,39 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,57 | 58,91 | 60,02 | 60,02 | 61,37 | 62,44 | 63,22 | 64,37 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,30 | 19,30 | 16,13 | 16,13 | 16,45 | 16,71 | 16,74 | 17,02 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,34 | 23,46 | 24,53 | 24,53 | 24,66 | 24,77 | 24,81 | 25,00 |
| 6.4 | технологические нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,65 | 84,16 | 83,34 | 83,34 | 85,36 | 86,98 | 87,96 | 89,76 |
| 7.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,92 | 44,26 | 45,37 | 45,37 | 46,72 | 47,80 | 48,58 | 49,72 |
| 7.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,13 | 15,13 | 11,95 | 11,95 | 12,28 | 12,53 | 12,57 | 12,84 |
| 7.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,56 | 17,67 | 18,74 | 18,74 | 18,88 | 18,99 | 19,03 | 19,22 |
| 7.4 | технологические нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,75 | 11,24 | 12,06 | 12,06 | 10,04 | 8,41 | 7,44 | 5,64 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,35 | 35,84 | 36,66 | 36,66 | 34,64 | 33,02 | 32,04 | 30,24 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 11 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,1 | 76,6 | 75,8 | 75,8 | 77,7 | 79,2 | 80,0 | 81,7 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,55 | 35,42 | 36,25 | 36,25 | 40,08 | 43,14 | 45,04 | 48,35 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,07 | 2,38 | 2,30 | 2,30 | 2,13 | 2,02 | 1,95 | 1,86 |
|  | Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 293,332 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 30,34 | 30,34 | 31,034 | 32,288 | 33,432 | 34,01 | 34,61 | 35,61 | 36,25 | 28,19 | 28,28 | 28,42 | 28,58 | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 28,61 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тепловая нагрузка в горячей воде | 257,884 | 257,884 | 263,784 | 274,442 | 279,2311 | 284,080 | 289,048 | 297,390 | 302,761 | 235,438 | 236,224 | 237,365 | 238,692 | 238,935 | 238,935 | 238,935 | 238,988 |
| 6.1 | отопление | 175,237 | 175,237 | 179,272 | 187,097 | 190,6225 | 194,115 | 197,858 | 204,752 | 208,448 | 167,928 | 168,611 | 169,513 | 170,441 | 170,662 | 170,662 | 170,662 | 170,709 |
| 6.2 | вентиляция | 39,743 | 39,743 | 40,658 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 25,992 | 25,992 | 25,992 | 25,992 | 25,992 | 25,992 | 25,992 | 25,992 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 41,213 | 41,213 | 42,162 | 43,604 | 44,8676 | 46,224 | 47,450 | 48,896 | 50,573 | 39,827 | 39,929 | 40,168 | 40,568 | 40,590 | 40,590 | 40,590 | 40,595 |
| 6.4 | технологические нужды | 1,691 | 1,691 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 |
| 7 | Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 185,766 | 185,766 | 190,016 | 197,693 | 144,068 | 148,877 | 153,824 | 162,165 | 167,537 | 118,232 | 119,017 | 120,158 | 121,486 | 121,729 | 121,729 | 121,729 | 121,781 |
| 7.1 | отопление | 105,615 | 105,615 | 108,047 | 112,763 | 98,351 | 101,803 | 105,524 | 112,419 | 116,114 | 89,437 | 90,121 | 91,023 | 91,951 | 92,171 | 92,171 | 92,171 | 92,219 |
| 7.2 | вентиляция | 23,953 | 23,953 | 24,504 | 25,343 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 9,812 | 9,812 | 9,812 | 9,812 | 9,812 | 9,812 | 9,812 | 9,812 |
| 7.3 | горячее водоснабжение | 24,839 | 24,839 | 25,411 | 26,28 | 22,803 | 24,160 | 25,385 | 26,832 | 28,509 | 17,763 | 17,864 | 18,104 | 18,504 | 18,526 | 18,526 | 18,526 | 18,531 |
| 7.4 | технологические нужды | 1,218 | 1,218 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,351 | 8,351 | 1,757 | -10,155 | -19,415 | -24,844 | -30,407 | -39,747 | -45,762 | 29,621 | 28,742 | 27,464 | 25,978 | 25,706 | 25,706 | 25,706 | 25,647 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 110,81 | 110,81 | 106,56 | 98,882 | 149,180 | 144,371 | 139,424 | 131,083 | 125,711 | 175,016 | 174,231 | 173,090 | 171,762 | 171,519 | 171,519 | 171,519 | 171,467 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 207,096 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 |
| 11 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 207,596 | 207,596 | 212,34 | 221,123 | 131,10 | 135,48 | 139,98 | 147,57 | 152,46 | 107,59 | 108,31 | 109,34 | 110,55 | 110,77 | 110,77 | 110,77 | 110,82 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1095,7 | 1095,7 | 1107,6 | 1128,7 | 1128,7 | 1161,4 | 1167,8 | 1183,7 | 1195,7 | 1216,2 | 1231,1 | 1231,9 | 1231,9 | 1235,8 | 1238,8 | 1240,7 | 1244,0 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,141 | 0,141 | 0,143 | 0,146 | 0,146 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Котельная №1 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 66 | 66 | 66 | 66 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 65,092 | 65,092 | 65,641 | 65,64 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,487 | 2,487 | 2,489 | 2,58 | 2,282 | 2,316 | 2,321 | 2,325 | 2,330 | 2,334 | 2,339 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,367 | 2,367 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 31,49 | 31,49 | 31,51 | 32,672 | 28,896 | 29,329 | 29,386 | 29,444 | 29,501 | 29,559 | 29,616 | 29,674 | 29,674 | 29,674 | 29,674 | 29,974 | 29,974 |
| 6.1 | отопление | 23,83 | 23,83 | 23,85 | 25,861 | 24,030 | 24,163 | 24,187 | 24,211 | 24,235 | 24,260 | 24,284 | 24,308 | 24,308 | 24,308 | 24,308 | 24,588 | 24,588 |
| 6.2 | вентиляция | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,485 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 4,326 | 2,214 | 2,514 | 2,547 | 2,580 | 2,613 | 2,647 | 2,680 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,733 | 2,733 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 22,686 | 22,686 | 22,701 | 23,538 | 15,963 | 16,395 | 16,453 | 16,510 | 16,568 | 16,625 | 16,683 | 16,740 | 16,740 | 16,740 | 16,740 | 17,040 | 17,040 |
| 8 | отопление | 15,286 | 15,286 | 15,299 | 16,589 | 13,274 | 13,407 | 13,432 | 13,456 | 13,480 | 13,504 | 13,529 | 13,553 | 13,553 | 13,553 | 13,553 | 13,833 | 13,833 |
| 9 | вентиляция | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,594 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 |
| 10 | горячее водоснабжение | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 2,775 | 1,223 | 1,523 | 1,556 | 1,589 | 1,622 | 1,656 | 1,689 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,742 | 1,742 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 30,943 | 30,943 | 31,469 | 30,215 | 34,290 | 33,823 | 33,761 | 33,699 | 33,637 | 33,575 | 33,513 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,127 | 33,127 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 42,234 | 42,234 | 42,767 | 41,929 | 49,505 | 49,073 | 49,015 | 48,958 | 48,900 | 48,843 | 48,785 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,428 | 48,428 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 48,647 | 48,647 | 49,058 | 49,057 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 24,929 | 24,929 | 24,948 | 26,784 | 14,53 | 14,92 | 14,97 | 15,02 | 15,08 | 15,13 | 15,18 | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,51 | 15,51 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,449 | 0,449 | 0,628 | 0,629 | 0,630 | 0,632 | 0,633 | 0,634 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,642 | 0,642 |
|  | Котельная №2 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,000 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 88,87 | 88,87 | 87,74 | 87,74 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,328 | 0,328 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,027 | 2,027 | 2,024 | 1,842 | 1,670 | 1,681 | 1,796 | 1,874 | 1,925 | 1,925 | 1,935 | 1,952 | 1,970 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 77,76 | 77,76 | 77,64 | 70,66 | 64,070 | 64,466 | 68,885 | 71,895 | 73,835 | 73,835 | 74,233 | 74,886 | 75,577 | 75,627 | 75,627 | 75,627 | 75,627 |
| 6.1 | отопление | 51,03 | 51,03 | 50,95 | 47,686 | 47,426 | 47,805 | 51,236 | 53,506 | 54,916 | 54,916 | 55,268 | 55,800 | 56,364 | 56,414 | 56,414 | 56,414 | 56,414 |
| 6.2 | вентиляция | 11,84 | 11,84 | 11,6 | 11,906 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 14,89 | 14,89 | 15,09 | 11,068 | 6,205 | 6,222 | 7,210 | 7,950 | 8,480 | 8,480 | 8,526 | 8,647 | 8,774 | 8,774 | 8,774 | 8,774 | 8,774 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 58,434 | 58,434 | 58,344 | 53,099 | 41,280 | 41,676 | 46,095 | 49,105 | 51,045 | 51,045 | 51,443 | 52,096 | 52,787 | 52,837 | 52,837 | 52,837 | 52,837 |
| 8 | отопление | 37,017 | 37,017 | 36,959 | 34,592 | 30,557 | 30,936 | 34,367 | 36,637 | 38,047 | 38,047 | 38,399 | 38,931 | 39,495 | 39,545 | 39,545 | 39,545 | 39,545 |
| 9 | вентиляция | 8,589 | 8,589 | 8,415 | 8,637 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 |
| 10 | горячее водоснабжение | 10,801 | 10,801 | 10,946 | 8,029 | 3,998 | 4,015 | 5,003 | 5,743 | 6,273 | 6,273 | 6,319 | 6,440 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,755 | 8,755 | 7,752 | 14,914 | 21,709 | 21,303 | 16,769 | 13,680 | 11,689 | 11,689 | 11,281 | 10,611 | 9,902 | 9,851 | 9,851 | 9,851 | 9,851 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 30,108 | 30,108 | 29,072 | 34,317 | 46,169 | 45,773 | 41,354 | 38,344 | 36,404 | 36,404 | 36,006 | 35,353 | 34,662 | 34,612 | 34,612 | 34,612 | 34,612 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 58,919 | 58,919 | 58,17 | 58,17 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 40,298 | 40,298 | 40,098 | 38,129 | 37,56 | 37,93 | 41,95 | 44,69 | 46,45 | 46,45 | 46,81 | 47,41 | 48,04 | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 48,08 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 110,9 | 110,9 | 110,8 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,509 | 0,509 | 0,508 | 0,481 | 0,481 | 0,605 | 0,647 | 0,675 | 0,693 | 0,693 | 0,697 | 0,703 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
|  | Котельная №3 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,000 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 89,95 | 89,95 | 89,61 | 89,66 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,452 | 0,452 | 0,45 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,249 | 2,249 | 2,304 | 2,231 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 86,37 | 86,37 | 88,5 | 85,672 | 79,551 | 79,661 | 79,661 | 79,661 | 79,661 | 63,828 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 |
| 6.1 | отопление | 57,93 | 57,93 | 59,5 | 59,473 | 59,545 | 59,659 | 59,659 | 59,659 | 59,659 | 50,646 | 50,765 | 50,765 | 50,765 | 50,765 | 50,765 | 50,765 | 50,765 |
| 6.2 | вентиляция | 13,23 | 13,23 | 13,41 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,257 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 15,21 | 15,21 | 15,59 | 12,698 | 6,505 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 2,925 | 2,936 | 2,936 | 2,936 | 2,936 | 2,936 | 2,936 | 2,936 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 67,291 | 67,291 | 68,951 | 66,747 | 57,871 | 57,981 | 57,981 | 57,981 | 57,981 | 42,148 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 |
| 8 | отопление | 43,625 | 43,625 | 44,807 | 44,787 | 43,317 | 43,431 | 43,431 | 43,431 | 43,431 | 34,419 | 34,538 | 34,538 | 34,538 | 34,538 | 34,538 | 34,538 | 34,538 |
| 9 | вентиляция | 9,963 | 9,963 | 10,099 | 10,167 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 |
| 10 | горячее водоснабжение | 11,454 | 11,454 | 11,74 | 9,562 | 4,732 | 4,728 | 4,728 | 4,728 | 4,728 | 1,152 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,879 | 0,879 | -1,645 | 1,307 | 7,673 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 23,962 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 22,207 | 22,207 | 20,209 | 22,462 | 31,424 | 31,314 | 31,314 | 31,314 | 31,314 | 47,147 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 59,515 | 59,515 | 59,29 | 59,323 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 72,03 | 72,03 | 73,801 | 73,769 | 52,66 | 52,76 | 52,76 | 52,76 | 52,76 | 38,35 | 38,47 | 38,47 | 38,47 | 38,47 | 38,47 | 38,47 | 38,47 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 145,1 | 145,1 | 146,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 101,22 | 101,22 | 101,22 | 101,22 | 101,22 | 101,22 | 101,22 | 101,22 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,448 | 0,448 | 0,455 | 0,446 | 0,446 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,631 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 |
|  | Котельная №5 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,320 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,182 | 10,182 | 10,27 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,133 | 0,133 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,529 | 0,529 | 0,539 | 0,505 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,480 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,36 | 6,36 | 6,48 | 6,076 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,721 | 5,721 | 5,721 | 5,771 |
| 6.1 | отопление | 4,58 | 4,58 | 4,67 | 4,55 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,489 |
| 6.2 | вентиляция | 0,91 | 0,91 | 0,94 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,584 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 6,173 | 6,173 | 6,29 | 5,897 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,834 |
| 8 | отопление | 4,064 | 4,064 | 4,144 | 4,038 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,990 |
| 9 | вентиляция | 0,808 | 0,808 | 0,834 | 0,836 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,518 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,16 | 3,16 | 3,117 | 3,542 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,927 | 3,927 | 3,927 | 3,873 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,876 | 3,876 | 3,846 | 4,226 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,340 | 6,340 | 6,340 | 6,290 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,806 | 5,806 | 5,856 | 5,85 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,967 | 6,967 | 7,118 | 6,939 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,49 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,3 | 21,3 | 21,5 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,265 | 0,265 | 0,268 | 0,259 | 0,259 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,277 |
|  | Котельная №6 СГМУП «ГТС» тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,560 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 9,134 | 9,134 | 9,026 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,133 | 0,133 | 0,131 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,110 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,67 | 5,67 | 5,66 | 5,648 | 5,642 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 |
| 6.1 | отопление | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,503 | 5,503 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 |
| 6.2 | вентиляция | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,28 | 4,28 | 4,273 | 4,264 | 3,736 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 |
| 8 | отопление | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,048 | 3,643 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 |
| 9 | вентиляция | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,092 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,029 | 0,029 | 0,022 | 0,015 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,221 | 3,221 | 3,125 | 3,342 | 3,348 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,721 | 4,721 | 4,622 | 4,836 | 5,364 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,179 | 5,179 | 5,118 | 5,236 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,484 | 5,484 | 5,484 | 5,481 | 3,40 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,571 | 1,571 | 1,569 | 1,567 | 1,567 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 |
|  | Котельная №7 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,600 | 21,6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 11,6 | 11,6 | 10,524 | 10,025 | 9,932 | 9,932 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,066 | 0,066 | 0,06 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,26 | 0,26 | 0,258 | 0,234 | 0,234 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,51 | 4,51 | 4,47 | 4,067 | 4,067 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 |
| 6.1 | отопление | 4,51 | 4,51 | 4,47 | 4,067 | 4,067 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,466 | 4,466 | 4,427 | 4,028 | 2,754 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 |
| 8 | отопление | 4,206 | 4,206 | 4,169 | 3,793 | 2,754 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,764 | 6,764 | 5,736 | 5,666 | 5,574 | 5,517 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,067 | 7,067 | 6,037 | 5,94 | 7,121 | 7,067 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,567 | 10,567 | 9,587 | 9,132 | 8,941 | 8,941 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,761 | 5,761 | 5,71 | 5,195 | 2,51 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 23,9 | 23,9 | 23,8 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,176 | 0,176 | 0,175 | 0,166 | 0,166 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
|  | Котельная №9 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,020 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,81 | 5,81 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,122 | 0,122 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,29 | 4,29 | 4,33 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 |
| 6.1 | отопление | 4,23 | 4,23 | 4,27 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 |
| 6.2 | вентиляция | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,254 | 3,254 | 3,284 | 3,286 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 |
| 8 | отопление | 3,088 | 3,088 | 3,117 | 3,116 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 |
| 9 | вентиляция | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,389 | 1,389 | 1,072 | 1,07 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,547 | 2,547 | 2,241 | 2,239 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,726 | 3,726 | 3,549 | 3,549 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,197 | 4,197 | 4,236 | 4,238 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,491 | 0,491 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
|  | Котельная №13 СГМУП «ГТС» тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,000 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 19,11 | 19,11 | 20,9 | 20,9 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,059 | 0,059 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,349 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 6,965 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 |
| 6.1 | отопление | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,398 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 |
| 6.2 | вентиляция | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,239 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,223 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 |
| 8 | отопление | 3,493 | 3,493 | 3,493 | 3,559 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 |
| 9 | вентиляция | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,182 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,133 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,656 | 8,656 | 10,441 | 10,522 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,772 | 11,772 | 13,556 | 13,613 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,496 | 9,496 | 10,386 | 10,386 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 9,097 | 9,097 | 9,097 | 9,146 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,135 | 0,135 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
|  | Котельная №14 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 91,35 | 91,35 | 89,26 | 89,719 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,373 | 0,373 | 0,364 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,948 | 1,948 | 1,94 | 1,861 | 1,636 | 1,642 | 1,667 | 1,687 | 1,692 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,874 | 1,874 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 53,05 | 53,05 | 52,84 | 50,677 | 44,557 | 44,720 | 45,406 | 45,932 | 46,062 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 51,044 | 51,044 |
| 6.1 | отопление | 37,97 | 37,97 | 37,94 | 37,765 | 37,142 | 37,142 | 37,672 | 38,051 | 38,170 | 38,710 | 38,710 | 38,710 | 38,710 | 38,710 | 38,710 | 42,380 | 42,380 |
| 6.2 | вентиляция | 4,28 | 4,28 | 4,13 | 4,129 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 10,8 | 10,8 | 10,77 | 8,783 | 4,118 | 4,118 | 4,274 | 4,421 | 4,432 | 4,531 | 4,531 | 4,531 | 4,531 | 4,531 | 4,531 | 5,204 | 5,204 |
| 6.4 | технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 35,927 | 35,927 | 35,905 | 35,81 | 32,987 | 32,987 | 33,673 | 34,199 | 34,329 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 39,311 | 39,311 |
| 8 | отопление | 25,714 | 25,714 | 25,78 | 26,57 | 27,498 | 27,498 | 28,028 | 28,407 | 28,526 | 29,066 | 29,066 | 29,066 | 29,066 | 29,066 | 29,066 | 32,736 | 32,736 |
| 9 | вентиляция | 2,899 | 2,899 | 2,806 | 2,918 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 |
| 10 | горячее водоснабжение | 7,314 | 7,314 | 7,318 | 6,206 | 3,049 | 3,049 | 3,205 | 3,352 | 3,363 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 4,135 | 4,135 |
| 11 | технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 35,979 | 35,979 | 34,115 | 36,815 | 43,629 | 43,460 | 42,749 | 42,204 | 42,069 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 36,904 | 36,904 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 55,05 | 55,05 | 52,991 | 53,543 | 56,836 | 56,836 | 56,150 | 55,624 | 55,494 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 50,512 | 50,512 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 60,527 | 60,527 | 59,142 | 59,447 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 |
| 15 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 36,911 | 36,911 | 36,877 | 38,188 | 30,02 | 30,02 | 30,64 | 31,12 | 31,24 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 35,77 | 35,77 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 73,5 | 73,5 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,488 | 0,488 | 0,609 | 0,619 | 0,626 | 0,628 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,695 | 0,695 |
|  | Котельная №21 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,515 | 5,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,254 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 |
| 6.1 | отопление | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 |
| 6.2 | вентиляция | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,362 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,971 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 |
| 8 | отопление | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,509 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 |
| 9 | вентиляция | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,32 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,093 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,474 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,234 | 3,234 | 2,964 | 2,958 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,42 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
|  | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,450 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,47 | 4,47 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,04 | 0,04 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,133 | 0,117 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,867 | 1,637 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 |
| 6.1 | отопление | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,237 | 1,174 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
| 6.2 | вентиляция | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,463 | 0,296 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 3,998 | 1,119 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 |
| 8 | отопление | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,561 | 0,802 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 |
| 9 | вентиляция | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,346 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 0,959 | 0,203 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,026 | 2,026 | 2,717 | 3,128 | 3,374 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,383 | -0,383 | 0,309 | 1,129 | 4,008 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,946 | 2,946 | 3,405 | 3,405 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 3,921 | 1,02 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,07 | 0,07 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
|  | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,99 | 4,99 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,028 | 0,028 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 5,608 | 5,332 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 |
| 6.1 | отопление | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,103 | 1,103 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 |
| 6.2 | вентиляция | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,005 | 0,728 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 3,983 | 2,054 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 |
| 8 | отопление | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,782 | 0,425 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| 9 | вентиляция | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0,712 | 0,281 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,398 | -1,398 | -1,72 | -0,977 | -0,700 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,452 | 0,452 | 0,13 | 0,657 | 2,586 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,883 | 2,883 | 2,696 | 2,696 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,218 | 4,218 | 4,218 | 4,22 | 1,87 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 5,993 | 5,993 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
|  | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,384 | 5,384 | 4,95 | 4,95 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,033 | 0,033 | 0,03 | 0,03 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 1,901 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
| 6.1 | отопление | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| 6.2 | вентиляция | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,248 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 0,937 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 |
| 8 | отопление | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,186 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| 9 | вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,121 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,261 | 3,261 | 2,83 | 3,01 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,327 | 4,327 | 3,895 | 3,983 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,659 | 2,659 | 2,445 | 2,445 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,052 | 0,90 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
|  | Котельная №25 пос. Лесной СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,074 | 0,074 | 0,059 | 0,07 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,095 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 6.1 | отопление | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,095 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,23 | 0,23 | 0,184 | 0,218 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 8 | отопление | 0,156 | 0,156 | 0,124 | 0,148 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,665 | 0,665 | 0,7 | 0,673 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,609 | 0,609 | 0,655 | 0,621 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,296 | 0,296 | 0,237 | 0,281 | 0,04 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,8 | 5,8 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,027 | 0,027 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,087 | 0,177 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,3 | 1,3 | 0,81 | 1,646 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
| 6.1 | отопление | 0,67 | 0,67 | 0,53 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 |
| 6.2 | вентиляция | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,49 | 0,49 | 0,28 | 0,559 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,458 | 0,458 | 0,285 | 0,579 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 |
| 8 | отопление | 0,164 | 0,164 | 0,129 | 0,266 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| 9 | вентиляция | 0,034 | 0,034 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,12 | 0,12 | 0,068 | 0,136 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,259 | -0,259 | 0,284 | -0,642 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,723 | 0,723 | 0,896 | 0,602 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,436 | 0,436 | 0,28 | 0,571 | 0,43 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,956 | 0,956 | 0,804 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
|  | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,087 | 0,088 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,3 | 1,3 | 0,81 | 0,813 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 |
| 6.1 | отопление | 0,67 | 0,67 | 0,53 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 |
| 6.2 | вентиляция | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,49 | 0,49 | 0,28 | 0,284 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,866 | 1,866 | 1,163 | 1,167 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
| 8 | отопление | 0,89 | 0,89 | 0,704 | 0,702 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 |
| 9 | вентиляция | 0,186 | 0,186 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,651 | 0,651 | 0,372 | 0,377 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,894 | 0,894 | 1,437 | 1,433 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,468 | 0,468 | 1,171 | 1,167 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,568 | 1,568 | 1,02 | 1,019 | 0,85 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,583 | 1,583 | 1,245 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
|  | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 13,240 | 13,240 | 13,240 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,706 | 0,706 | 0,699 | 0,691 | 0,660 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,3 | 5,3 | 5,25 | 5,184 | 4,954 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 8,177 | 8,177 | 8,177 | 8,227 | 7,511 | 8,397 | 8,397 |
| 6.1 | отопление | 4,82 | 4,82 | 4,77 | 4,745 | 4,744 | 5,774 | 5,774 | 5,774 | 5,774 | 5,774 | 7,967 | 7,967 | 7,967 | 8,017 | 7,316 | 8,117 | 8,117 |
| 6.2 | вентиляция | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,427 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,182 | 0,267 | 0,267 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,649 | 5,649 | 5,596 | 5,526 | 1,876 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 5,099 | 5,099 | 5,099 | 5,149 | 4,433 | 5,319 | 5,319 |
| 8 | отопление | 4,496 | 4,496 | 4,449 | 4,426 | 1,797 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,070 | 4,369 | 5,170 | 5,170 |
| 9 | вентиляция | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,398 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,060 | 0,145 | 0,145 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,012 | 8,012 | 8,068 | 8,143 | 7,544 | 6,377 | 6,377 | 9,047 | 9,047 | 9,047 | 6,854 | 7,332 | 7,332 | 7,282 | 7,998 | 7,112 | 7,112 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 8,369 | 8,369 | 8,422 | 8,492 | 11,282 | 10,252 | 10,252 | 12,922 | 12,922 | 12,922 | 10,729 | 10,729 | 10,729 | 10,679 | 11,395 | 10,509 | 10,509 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,722 | 6,722 | 6,653 | 6,614 | 1,71 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,69 | 4,03 | 4,84 | 4,84 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 45,9 | 45,9 | 45,7 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,108 | 0,108 | 0,107 | 0,106 | 0,106 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,181 | 0,165 | 0,185 | 0,185 |
|  | пос. Мостоотряд-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,869 | 10,592 | 13,228 | 15,336 | 17,828 | 19,777 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,079 | 9,738 | 12,131 | 14,139 | 16,479 | 18,281 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,790 | 0,854 | 1,097 | 1,197 | 1,349 | 1,496 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,384 | 11,107 | 13,743 | 15,851 | 18,343 | 20,292 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,079 | 9,738 | 12,131 | 14,139 | 16,479 | 18,281 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,790 | 0,854 | 1,097 | 1,197 | 1,349 | 1,496 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,625 | 13,902 | 11,266 | 9,158 | 6,666 | 4,717 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,625 | 13,902 | 11,266 | 9,158 | 6,666 | 4,717 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,54 | 10,11 | 12,51 | 14,42 | 16,69 | 18,47 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,195 | 0,233 | 0,291 | 0,337 | 0,392 | 0,435 |
|  | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,62 | 4,62 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,277 | 0,277 | 0,261 | 0,251 | 0,250 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,41 | 2,41 | 2,27 | 2,181 | 2,173 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,692 | 2,692 | 2,692 |
| 6.1 | отопление | 2,24 | 2,24 | 2,11 | 2,047 | 2,047 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,534 | 2,534 | 2,534 |
| 6.2 | вентиляция | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,028 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,273 | 2,273 | 2,141 | 2,057 | 1,213 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,732 | 1,732 | 1,732 |
| 8 | отопление | 1,855 | 1,855 | 1,748 | 1,696 | 1,143 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| 9 | вентиляция | 0,099 | 0,099 | 0,091 | 0,088 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,023 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,922 | 1,922 | 2,247 | 2,346 | 2,355 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,777 | 1,777 | 1,777 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,336 | 2,336 | 2,637 | 2,721 | 3,565 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,046 | 3,046 | 3,046 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,069 | 3,069 | 3,182 | 3,182 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,879 | 2,879 | 2,709 | 2,624 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,5 | 16,5 | 16 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,121 | 0,121 | 0,117 | 0,115 | 0,115 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
|  | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 8,73 | 8,73 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,401 | 0,401 | 0,402 | 0,408 | 0,397 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,33 | 3,33 | 3,34 | 3,392 | 3,298 | 3,431 | 3,431 | 3,431 | 3,431 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 |
| 6.1 | отопление | 3,16 | 3,16 | 3,17 | 3,249 | 3,230 | 3,362 | 3,362 | 3,362 | 3,362 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,143 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,031 | 4,031 | 4,043 | 4,106 | 2,288 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| 8 | отопление | 3,444 | 3,444 | 3,455 | 3,541 | 2,240 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,156 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,919 | 4,919 | 3,847 | 3,789 | 3,894 | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,62 | 4,62 | 3,546 | 3,483 | 5,301 | 5,169 | 5,169 | 5,169 | 5,169 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,195 | 7,195 | 6,313 | 6,313 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,961 | 4,961 | 4,976 | 5,095 | 2,08 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,244 | 0,244 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
|  | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,038 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,494 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 |
| 6.1 | отопление | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 6.2 | вентиляция | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,514 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,409 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
| 8 | отопление | 0,413 | 0,413 | 0,404 | 0,404 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| 9 | вентиляция | 0,486 | 0,486 | 0,495 | 0,495 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,472 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,034 | -0,034 | -0,034 | 0,352 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,475 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 1,209 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,173 | 0,173 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
|  | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,69 | 4,69 | 4,76 | 4,76 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,028 | 0,028 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,48 | 0,48 | 0,481 | 0,475 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,36 | 3,36 | 3,37 | 3,325 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 |
| 6.1 | отопление | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,743 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 |
| 6.2 | вентиляция | 2,51 | 2,51 | 2,52 | 2,52 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,062 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,893 | 1,893 | 1,898 | 1,873 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 |
| 8 | отопление | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,312 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| 9 | вентиляция | 1,055 | 1,055 | 1,059 | 1,059 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,026 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,822 | 0,822 | 0,88 | 0,931 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,769 | 2,769 | 2,833 | 2,859 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,317 | 2,317 | 2,351 | 2,351 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,382 | 2,382 | 2,389 | 2,382 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,9 | 7,9 | 8 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,177 | 0,177 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
|  | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,1 | 1,1 | 1,083 | 1,083 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,13 | 1,13 | 1,132 | 1,12 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| 6.1 | отопление | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| 6.2 | вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,622 | 0,62 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,099 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 8 | отопление | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 9 | вентиляция | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,039 | -0,039 | -0,058 | -0,046 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,991 | 0,991 | 0,974 | 0,975 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,541 | 0,541 | 0,533 | 0,533 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 |
|  | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) СГМУП «ГТС» тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
|  | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,72 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,52 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,014 | 0,012 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,802 | 0,803 | 0,913 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 |
| 6.1 | отопление | 0,37 | 0,367 | 0,429 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 6.2 | вентиляция | 0,358 | 0,362 | 0,46 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,074 | 0,074 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,429 | 0,43 | 0,489 | 0,468 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| 8 | отопление | 0,198 | 0,196 | 0,229 | 0,228 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| 9 | вентиляция | 0,192 | 0,194 | 0,246 | 0,228 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,013 | 0,013 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,404 | 0,405 | 0,294 | 0,332 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,776 | 0,778 | 0,718 | 0,738 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,902 | 0,904 | 0,902 | 0,902 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,503 | 0,503 | 0,614 | 0,587 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,233 | 0,233 | 0,252 | 0,246 | 0,246 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
|  | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,067 | 0,063 | 0,073 | 0,074 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,378 | 4,002 | 3,849 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 |
| 6.1 | отопление | 3,09 | 2,903 | 2,749 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 |
| 6.2 | вентиляция | 0,169 | 0,982 | 0,982 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,723 | 3,227 | 3,104 | 3,34 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 |
| 8 | отопление | 2,492 | 2,34 | 2,217 | 2,157 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 |
| 9 | вентиляция | 0,137 | 0,791 | 0,791 | 1,088 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,536 | 0,915 | 1,058 | 0,764 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,19 | 1,69 | 1,803 | 1,566 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,254 | 3,258 | 3,247 | 3,246 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,39 | 4,04 | 3,881 | 4,186 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,542 | 0,602 | 0,588 | 0,615 | 0,615 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 |
|  | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  | 5,16 | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  | 5,16 | 5,15 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  | 0,073 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  | 3,4 | 3,4 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 6.1 | отопление |  |  |  | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  | 3,084 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 |
| 8 | отопление |  |  |  | 2,346 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 |
| 9 | вентиляция |  |  |  | 0,483 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0,255 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 1,687 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  | 2,003 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 2,507 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  | 3,649 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  | 0,504 | 0,504 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 |
|  | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,161 | 0,142 | 0,169 | 0,153 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 8,719 | 9,211 | 9,209 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 |
| 6.1 | отопление | 7,067 | 7,181 | 7,199 | 4,77 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 |
| 6.2 | вентиляция | 1,337 | 1,582 | 1,561 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,315 | 0,448 | 0,448 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 9,143 | 9,659 | 9,656 | 6,217 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 |
| 8 | отопление | 7,41 | 7,53 | 7,549 | 5,001 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 |
| 9 | вентиляция | 1,402 | 1,659 | 1,637 | 1,136 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,33 | 0,47 | 0,47 | 0,079 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,46 | 0,987 | 0,962 | 4,258 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,036 | 0,539 | 0,514 | 3,97 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,594 | 7,613 | 7,586 | 7,602 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 11,368 | 11,853 | 11,85 | 7,918 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,5 | 16,8 | 16,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,556 | 0,574 | 0,574 | 0,452 | 0,452 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
|  | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,028 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,437 | 1,437 | 1,339 | 1,3 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 6.1 | отопление | 1,437 | 1,437 | 1,339 | 1,3 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,307 | 1,307 | 1,218 | 1,182 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 |
| 8 | отопление | 1,307 | 1,307 | 1,218 | 1,182 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,955 | 1,959 | 2,053 | 2,09 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,085 | 2,089 | 2,174 | 2,208 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,682 | 1,686 | 1,683 | 1,68 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,686 | 1,686 | 1,572 | 1,525 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,334 | 0,334 | 0,321 | 0,315 | 0,315 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
|  | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,056 | 0,052 | 0,061 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,795 | 2,967 | 3,193 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 |
| 6.1 | отопление | 2,64 | 2,692 | 2,537 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 |
| 6.2 | вентиляция | 0,155 | 0,275 | 0,41 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0,247 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,386 | 2,534 | 2,727 | 2,662 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 |
| 8 | отопление | 2,254 | 2,299 | 2,166 | 1,962 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
| 9 | вентиляция | 0,132 | 0,235 | 0,35 | 0,434 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0,211 | 0,266 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,34 | 1,171 | 0,936 | 1,01 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,748 | 1,604 | 1,403 | 1,465 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,039 | 2,043 | 2,034 | 2,032 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,078 | 3,268 | 3,246 | 3,091 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,7 | 9,9 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,246 | 0,255 | 0,266 | 0,263 | 0,263 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
|  | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,037 | 0,032 | 0,041 | 0,041 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,119 | 2,063 | 1,988 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 |
| 6.1 | отопление | 1,642 | 1,622 | 1,548 | 1,65 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 6.2 | вентиляция | 0,341 | 0,348 | 0,348 | 0,43 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,136 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,938 | 1,887 | 1,819 | 1,987 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| 8 | отопление | 1,502 | 1,484 | 1,416 | 1,509 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 |
| 9 | вентиляция | 0,312 | 0,319 | 0,319 | 0,393 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,125 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,855 | 1,915 | 1,98 | 1,798 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,035 | 2,091 | 2,15 | 1,983 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,969 | 1,973 | 1,964 | 1,965 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,339 | 2,326 | 2,238 | 2,454 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,333 | 0,328 | 0,321 | 0,338 | 0,338 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|  | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,101 | 0,091 | 0,103 | 0,111 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,793 | 5,105 | 5,086 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 |
| 6.1 | отопление | 5,396 | 4,739 | 4,717 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 |
| 6.2 | вентиляция | 0,351 | 0,32 | 0,323 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,529 | 4,872 | 4,854 | 4,836 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 |
| 8 | отопление | 5,15 | 4,523 | 4,502 | 4,489 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 |
| 9 | вентиляция | 0,335 | 0,306 | 0,308 | 0,304 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,406 | 2,104 | 2,111 | 2,121 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,67 | 2,337 | 2,343 | 2,353 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,765 | 4,776 | 4,764 | 4,756 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 7,076 | 6,229 | 6,205 | 6,182 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,7 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,255 | 0,237 | 0,237 | 0,236 | 0,236 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
|  | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,266 | 0,237 | 0,272 | 0,29 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 15,305 | 15,211 | 15,055 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 |
| 6.1 | отопление | 9,848 | 9,958 | 9,853 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 |
| 6.2 | вентиляция | 4,856 | 4,651 | 4,601 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 11,074 | 11,006 | 10,894 | 11,713 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 |
| 8 | отопление | 7,125 | 7,205 | 7,129 | 7,369 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 |
| 9 | вентиляция | 3,513 | 3,365 | 3,329 | 3,649 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,696 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 11,089 | 11,212 | 11,332 | 10,182 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 15,32 | 15,417 | 15,494 | 14,657 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,73 | 19,759 | 19,724 | 19,706 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 13,724 | 13,636 | 13,491 | 14,213 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,73 | 0,728 | 0,723 | 0,756 | 0,756 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 |
|  | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,302 | 0,259 | 0,307 | 0,313 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 16,503 | 17,321 | 16,56 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 |
| 6.1 | отопление | 13,849 | 13,785 | 13,294 | 12,32 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 |
| 6.2 | вентиляция | 2,288 | 3,17 | 2,901 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 14,493 | 15,211 | 14,543 | 13,991 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 |
| 8 | отопление | 12,162 | 12,106 | 11,674 | 10,819 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 |
| 9 | вентиляция | 2,009 | 2,784 | 2,547 | 2,72 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,452 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 20,025 | 19,251 | 19,963 | 20,585 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 22,035 | 21,36 | 21,98 | 22,526 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 26,8 | 26,844 | 26,796 | 26,789 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,281 | 19,207 | 18,346 | 17,466 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 34,7 | 35,4 | 34,8 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,417 | 0,43 | 0,418 | 0,409 | 0,409 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
|  | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,054 | 0,048 | 0,058 | 0,056 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,633 | 2,625 | 2,625 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 |
| 6.1 | отопление | 2,472 | 2,464 | 2,464 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 |
| 6.2 | вентиляция | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,526 | 2,519 | 2,519 | 2,44 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 |
| 8 | отопление | 2,372 | 2,364 | 2,364 | 2,299 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 |
| 9 | вентиляция | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,141 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,403 | 2,417 | 2,407 | 2,491 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,509 | 2,523 | 2,513 | 2,594 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,339 | 3,345 | 3,335 | 3,337 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,259 | 3,249 | 3,249 | 3,148 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,387 | 0,386 | 0,386 | 0,379 | 0,379 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
|  | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,119 | 0,1 | 0,11 | 0,08 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,833 | 7,814 | 7,742 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 |
| 6.1 | отопление | 2,383 | 2,364 | 2,292 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 |
| 6.2 | вентиляция | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 3,78 | 3,78 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,732 | 4,72 | 4,677 | 4,157 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 |
| 8 | отопление | 1,44 | 1,428 | 1,384 | 1,363 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 |
| 9 | вентиляция | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,283 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,525 | 0,526 | 0,526 | 0,51 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,512 | -0,474 | -0,412 | 0,478 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,59 | 2,62 | 2,654 | 3,203 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,255 | 5,273 | 5,264 | 5,293 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,426 | 5,411 | 5,355 | 4,704 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,254 | 1,252 | 1,245 | 1,162 | 1,162 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 |
|  | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,013 | 0,011 | 0,014 | 0,014 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,712 | 0,712 | 0,713 | 0,71 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| 6.1 | отопление | 0,413 | 0,413 | 0,414 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| 6.2 | вентиляция | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,6 | 0,6 | 0,601 | 0,599 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 8 | отопление | 0,348 | 0,348 | 0,349 | 0,359 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| 9 | вентиляция | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,187 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,053 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,545 | 0,547 | 0,543 | 0,545 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,657 | 0,659 | 0,655 | 0,657 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,001 | 1,003 | 1 | 1 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,703 | 0,703 | 0,704 | 0,704 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
|  | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,05 | 0,044 | 0,056 | 0,058 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,357 | 2,64 | 3,009 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 |
| 6.1 | отопление | 2,03 | 2,313 | 2,317 | 2,15 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| 6.2 | вентиляция | 0,269 | 0,269 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,059 | 0,059 | 0,14 | 0,14 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,047 | 2,293 | 2,613 | 2,469 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 |
| 8 | отопление | 1,763 | 2,008 | 2,012 | 1,867 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 |
| 9 | вентиляция | 0,233 | 0,233 | 0,48 | 0,48 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,051 | 0,051 | 0,121 | 0,121 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,793 | 1,516 | 1,135 | 1,299 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,103 | 1,864 | 1,531 | 1,674 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,05 | 2,057 | 2,044 | 2,042 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,575 | 2,892 | 3,214 | 3,028 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,7 | 6 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,359 | 0,385 | 0,417 | 0,403 | 0,403 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
|  | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,24 | 0,217 | 0,247 | 0,278 | 0,0577 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 12,94 | 12,519 | 12,548 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 |
| 6.1 | отопление | 9,635 | 9,24 | 9,277 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 |
| 6.2 | вентиляция | 2,959 | 2,955 | 2,954 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,346 | 0,323 | 0,317 | 0,28 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 11,917 | 11,529 | 11,556 | 11,44 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 |
| 8 | отопление | 8,874 | 8,51 | 8,544 | 8,829 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 |
| 9 | вентиляция | 2,725 | 2,722 | 2,721 | 2,353 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,319 | 0,297 | 0,292 | 0,258 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 15,49 | 15,935 | 15,875 | 15,971 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 16,513 | 16,924 | 16,866 | 16,952 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,608 | 19,631 | 19,6 | 19,57 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 14,963 | 14,489 | 14,531 | 14,424 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,3 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,833 | 0,816 | 0,817 | 0,813 | 0,813 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
|  | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  | 0,012 | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  | 0,364 | 0,387 | 0,45 | 0,45 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 6.1 | отопление |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.4 | технологические нужды |  | 0,364 | 0,387 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  | 0,44 | 0,468 | 0,544 | 0,45 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 8 | отопление |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | технологические нужды |  | 0,44 | 0,468 | 0,544 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | 0,914 | 0,891 | 0,83 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  | 0,838 | 0,81 | 0,736 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 0,678 | 0,678 | 0,68 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| 15 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  | 0,568 | 0,604 | 0,702 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  | 1,8 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  | 0,242 | 0,251 | 0,276 | 0,276 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
|  | Котельная К-45 ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,92 | 0,92 | 0,923 | 0,926 | 1,156 | 1,156 | 1,226 | 1,363 | 1,531 | 1,123 | 0,899 | 0,944 | 0,991 | 1,040 | 1,092 | 1,147 | 1,204 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 55,4 | 65,47 | 65,474 | 65,664 | 82,003 | 82,003 | 85,003 | 90,970 | 98,455 | 85,017 | 93,068 | 93,645 | 104,174 | 112,616 | 117,361 | 122,869 | 126,541 |
| 6.1 | отопление | 39,44 | 45,45 | 45,45 | 47,2 | 55,322 | 55,322 | 57,572 | 62,644 | 68,225 | 58,445 | 65,748 | 66,243 | 76,289 | 81,835 | 85,644 | 88,692 | 90,724 |
| 6.2 | вентиляция | 4,73 | 6 | 6 | 3,51 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 7,083 | 7,083 | 7,083 | 7,083 | 7,083 | 7,083 | 7,083 | 7,083 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 11,23 | 14,03 | 14,03 | 14,93 | 17,952 | 17,952 | 18,702 | 19,597 | 21,501 | 19,188 | 19,936 | 20,018 | 20,500 | 23,396 | 24,332 | 26,792 | 28,432 |
| 6.4 | технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 46,21 | 54,45 | 54,447 | 54,605 | 45,464 | 50,182 | 53,182 | 59,149 | 66,633 | 53,196 | 61,247 | 61,824 | 72,353 | 80,795 | 85,540 | 91,048 | 94,720 |
| 8 | отопление | 32,24 | 37,15 | 37,155 | 38,588 | 30,671 | 34,633 | 36,883 | 41,955 | 47,536 | 37,756 | 45,059 | 45,554 | 55,601 | 61,147 | 64,956 | 68,004 | 70,036 |
| 9 | вентиляция | 3,87 | 4,9 | 4,901 | 2,866 | 4,673 | 4,673 | 4,673 | 4,673 | 4,673 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 |
| 10 | горячее водоснабжение | 9,18 | 11,47 | 11,469 | 12,206 | 9,819 | 10,575 | 11,325 | 12,220 | 14,124 | 11,811 | 12,559 | 12,641 | 13,123 | 16,019 | 16,955 | 19,415 | 21,055 |
| 11 | технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,73 | -7,35 | -7,347 | -7,54 | -24,109 | -24,109 | -27,179 | 6,717 | -0,935 | 12,909 | 5,083 | 4,461 | -6,115 | -14,606 | -19,403 | -24,966 | -28,695 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 12,84 | 4,6 | 4,603 | 4,445 | 13,586 | 8,868 | 5,868 | 39,901 | 32,417 | 45,854 | 37,803 | 37,226 | 26,698 | 18,256 | 13,511 | 8,002 | 4,330 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 84,050 | 84,050 | 84,050 | 84,050 | 84,050 | 84,050 | 84,050 | 84,050 | 84,050 | 84,050 |
| 15 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 47,77 | 55,44 | 55,443 | 54,695 | 41,37 | 45,67 | 48,40 | 53,83 | 60,64 | 48,41 | 55,73 | 56,26 | 65,84 | 73,52 | 77,84 | 82,85 | 86,19 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 87 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 109,3 | 109,4 | 109,5 | 109,6 | 109,7 | 109,8 | 109,9 | 110,0 | 110,1 | 110,3 | 110,4 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,532 | 0,532 | 0,799 | 0,778 | 0,832 | 0,899 | 0,776 | 0,848 | 0,853 | 0,948 | 1,023 | 1,066 | 1,114 | 1,147 |
|  | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 |
| 6.1 | отопление | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 |
| 6.2 | вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 0,6631 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 |
| 8 | отопление | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| 9 | вентиляция | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,401 | -0,401 | -0,401 | -0,401 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 |
|  | Котельная ООО "Газпром энерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 33,13 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  | 1,21 | 1,29 | 1,29 | 1,345 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  | 0,664 | 0,652 | 0,639 | 0,623 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  | 21,704 | 22,755 | 22,119 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 |
| 6.1 | отопление |  | 20,434 | 21,485 | 20,849 | 21,312 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 |
| 6.2 | вентиляция |  | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  | 17,36 | 18,208 | 17,233 | 10,84 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 |
| 8 | отопление |  | 15,705 | 16,52 | 15,582 | 10,84 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 |
| 9 | вентиляция |  | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | 13,302 | 12,183 | 12,832 | 8,580 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  | 18,310 | 17,382 | 18,357 | 20,945 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 31,371 | 31,291 | 31,291 | 27,486 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  | 15,80 | 16,57 | 15,68 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  | 38,2 | 39 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  | 0,568 | 0,583 | 0,581 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 |
|  | Котельная АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 14,65 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 5,74 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 |
| 6.1 | отопление | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 5,74 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 |
| 8 | отопление | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,448 | 11,448 | 11,448 | 11,448 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,75 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| 6.1 | отопление | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,75 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 |
| 8 | отопление | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 |
|  | Котельная ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| 6.1 | отопление | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 |
| 8 | отопление | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,719 | 8,719 | 8,719 | 8,719 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 9,559 | 9,559 | 9,559 | 9,559 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
|  | Котельная ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,27 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,64 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 1,75 | 1,75 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 6.1 | отопление | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 1,75 | 1,75 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,4 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |
| 8 | отопление | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,4 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,816 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 1,166 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,686 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 1,806 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,373 | 0,373 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
|  | Котельная АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,614 | 1,614 | 1,614 | 1,61 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| 6.1 | отопление | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,288 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| 8 | отопление | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,168 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,08 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,522 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,662 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
|  | Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,090 | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,090 | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | отопление | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,739 | 0,739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | отопление | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,739 | 0,739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,260 | 6,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 6,502 | 6,502 | 6,502 | 6,502 | 6,371 | 6,371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,310 | 5,310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,67 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,03 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 6.1 | отопление | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,03 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 |
| 8 | отопление | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
|  | Котельная ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  | 2,32 | 2,32 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  | 2,32 | 2,32 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  | 0,04 | 0,040 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  | 1,97 | 1,17 | 3,075 | 3,465 | 3,465 | 3,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | отопление |  |  |  | 1,97 | 1,17 | 2,300 | 2,512 | 2,512 | 2,512 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0 | 0 | 0,775 | 0,953 | 0,953 | 0,953 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  | 1,576 | 1,358 | 3,263 | 3,653 | 3,653 | 3,653 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | отопление |  |  |  | 1,576 | 1,358 | 2,488 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | вентиляция |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0 | 0 | 0,775 | 0,953 | 0,953 | 0,953 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 0,312 | 1,110 | 2,119 | 1,729 | 1,729 | 1,729 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  | 0,706 | 0,922 | 1,931 | 1,541 | 1,541 | 1,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 1,122 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  | 2,033 | 1,24 | 2,97 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  | 0,504 | 0,504 | 0,992 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная мкр. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 6,527 | 9,722 | 12,329 | 4,525 | 6,982 | 6,982 | 6,982 | 6,982 | 6,982 | 6,982 | 6,982 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  | 3,382 | 5,444 | 7,253 | 1,648 | 3,787 | 3,787 | 3,787 | 3,787 | 3,787 | 3,787 | 3,787 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 3,145 | 4,278 | 5,076 | 2,877 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 6,627 | 9,871 | 12,518 | 4,729 | 7,202 | 7,202 | 7,202 | 7,202 | 7,202 | 7,202 | 7,202 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  | 3,482 | 5,593 | 7,442 | 1,852 | 4,007 | 4,007 | 4,007 | 4,007 | 4,007 | 4,007 | 4,007 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 3,145 | 4,278 | 5,076 | 2,877 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 3,373 | 0,129 | -2,518 | 5,271 | 2,798 | 2,780 | 2,751 | 2,718 | 2,681 | 2,639 | 2,593 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 3,373 | 0,129 | -2,518 | 5,271 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  | 6,03 | 8,98 | 11,39 | 4,30 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  | 0,512 | 0,775 | 0,982 | 0,371 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 |
|  | Новая котельная №15 кв. П-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
|  | Новая котельная мкр. 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,480 | 3,206 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,230 | 2,906 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 0,300 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,629 | 3,398 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,379 | 3,098 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 0,300 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,565 | 1,796 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,565 | 1,796 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 | 3,09 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,218 | 0,282 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
|  | Новая котельная кв. П-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 | 0,450 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,980 | 0,980 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,140 | 0,420 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,900 | 0,900 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,030 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,080 | 0,080 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,159 | 0,477 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 1,039 | 1,039 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,149 | 0,447 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,959 | 0,959 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,030 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,080 | 0,080 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,017 | 0,699 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,137 | 0,137 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,017 | 0,699 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,137 | 0,137 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,95 | 0,95 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,011 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,024 | 0,024 |
|  | Новая котельная кв. Пойма-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,15 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,793 | 35,764 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,172 | 31,033 | 53,324 | 53,324 | 53,324 | 53,324 | 53,324 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,621 | 4,731 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,759 | 36,758 | 61,524 | 61,555 | 61,587 | 61,619 | 61,653 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,138 | 32,027 | 54,348 | 54,379 | 54,411 | 54,443 | 54,477 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,621 | 4,731 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,941 | 26,942 | 2,176 | 2,145 | 2,113 | 2,081 | 2,047 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,941 | 26,942 | 2,176 | 2,145 | 2,113 | 2,081 | 2,047 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,43 | 33,45 | 55,99 | 56,02 | 56,04 | 56,07 | 56,10 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,157 | 0,408 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
|  | Новая котельная мкр. СЗП1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 | 1,68 | 3,18 | 3,39 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,141 | 27,928 | 52,993 | 56,583 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 25,415 | 48,160 | 51,510 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 | 2,513 | 4,833 | 5,073 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,269 | 29,604 | 56,173 | 59,978 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,128 | 27,091 | 51,340 | 54,905 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 | 2,513 | 4,833 | 5,073 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,431 | 34,096 | 7,527 | 3,722 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,431 | 34,096 | 7,527 | 3,722 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 | 26,94 | 51,12 | 54,58 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502,5 | 502,5 | 502,5 | 502,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,056 | 0,105 | 0,113 |
|  | Котельная кв. Пойма-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,754 | 1,097 | 1,097 | 1,500 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,702 | 1,021 | 1,021 | 1,396 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,052 | 0,076 | 0,076 | 0,104 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,799 | 1,163 | 1,163 | 1,590 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,747 | 1,087 | 1,087 | 1,486 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,052 | 0,076 | 0,076 | 0,104 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,161 | 0,797 | 0,797 | 0,370 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,161 | 0,797 | 0,797 | 0,370 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 | 1,06 | 1,06 | 1,45 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,028 | 0,041 | 0,041 | 0,057 |
|  | Встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
|  | ООО «Завод промстройдетали» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 20,640 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,084 | 10,549 | 11,408 | 12,267 | 12,267 | 12,267 | 12,367 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,010 | 9,010 | 9,810 | 10,610 | 10,610 | 10,610 | 10,700 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 1,539 | 1,598 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,667 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,149 | 11,182 | 12,092 | 13,003 | 13,003 | 13,003 | 13,109 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,075 | 9,643 | 10,494 | 11,346 | 11,346 | 11,346 | 11,442 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 1,539 | 1,598 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,667 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  | 10,165 | 10,165 | 10,165 | 20,485 | 20,485 | 19,336 | 9,303 | 8,393 | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 7,376 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  | 10,165 | 10,165 | 10,165 | 20,485 | 20,485 | 19,336 | 9,303 | 8,393 | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 7,376 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 10,18 | 11,00 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,93 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,823 | 0,891 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,965 |
|  | Новая котельная НТЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 | 1,68 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,404 | 23,967 | 51,387 | 51,387 | 51,387 | 51,387 | 51,387 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,484 | 21,991 | 45,841 | 45,841 | 45,841 | 45,841 | 45,841 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,920 | 1,976 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,992 | 25,645 | 54,984 | 54,984 | 54,984 | 54,984 | 54,984 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,072 | 23,669 | 49,438 | 49,438 | 49,438 | 49,438 | 49,438 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,920 | 1,976 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,808 | 33,155 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,808 | 33,155 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,18 | 23,34 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 | 0,087 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
|  | Новая котельная НТЦ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 | 1,40 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 | 20,017 | 26,617 | 26,617 | 26,617 | 26,617 | 26,617 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,500 | 16,299 | 22,099 | 22,099 | 22,099 | 22,099 | 22,099 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 | 3,718 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,260 | 21,418 | 28,480 | 28,480 | 28,480 | 28,480 | 28,480 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,760 | 17,700 | 23,962 | 23,962 | 23,962 | 23,962 | 23,962 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 | 3,718 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,356 | 7,198 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,356 | 7,198 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,53 | 19,49 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,089 | 0,099 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
|  | Проектируемая котельная п. Снежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,111 | 0,500 | 0,622 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,104 | 0,466 | 0,580 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 | 0,034 | 0,042 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,118 | 0,530 | 0,659 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,111 | 0,496 | 0,617 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 | 0,034 | 0,042 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,862 | 0,450 | 0,321 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,862 | 0,450 | 0,321 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,48 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,072 | 1,899 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,067 | 1,769 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,130 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 | 2,013 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,071 | 1,883 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 2,235 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,130 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,864 | 0,927 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,864 | 0,927 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 1,83 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,108 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
|  | Новая блочная котельная 49 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,052 | 1,052 | 1,084 | 1,116 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,040 | 1,040 | 1,070 | 1,100 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,016 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,115 | 1,115 | 1,149 | 1,183 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,103 | 1,103 | 1,135 | 1,167 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,016 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,649 | 0,649 | 0,615 | 0,581 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,649 | 0,649 | 0,615 | 0,581 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,01 | 1,01 | 1,05 | 1,08 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,033 | 0,033 | 0,034 | 0,035 |
|  | Котельная БМК 48 мкр. (3 МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  | 2,580 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 |
|  | Новая БМК 48 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,380 | 2,070 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,380 | 2,070 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,463 | 2,194 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,463 | 2,194 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,673 | 0,942 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,673 | 0,942 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 | 2,00 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 | 0,052 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

При актуализации схемы теплоснабжения г. Сургута мероприятия вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива - не предлагаются.