СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) Книга 1 ТОМ 2 (РАЗДЕЛЫ 7-17)

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» _____________________Е. А. Кикоть | СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» _________________ С. Г. Тыртышный |
| --- | --- |
| "___" ________________2024 г. | "___" ______________ 2024 г. |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Книга 1

ТОМ 2 (РАЗДЕЛЫ 7-17)

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2025 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-6)

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2025 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 7-17)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Сургута на период до 2035 года

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Книга 4. Электронная модель системы теплоснабжения

Книга 5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Книга 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Книга 7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Книга 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Книга 10. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Книга 11. Перспективные топливные балансы

Книга 12. Оценка надежности теплоснабжения

Книга 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Книга 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия

Книга 16. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Книга 17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Книга 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Книга 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Книга 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Содержание

Перечень таблиц	7

Перечень рисунков	10

Раздел 7.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	11

7.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)		11

7.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	11

7.2.1.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	11

7.2.2.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	14

7.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	16

7.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	18

7.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	24

7.6.	Строительство и реконструкция насосных станций	38

7.7.	Оптимизация (пересмотр, расчет, корректировка, обоснование) утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии и теплового пункта со смесительными или корректирующими насосами (ЦТП, КРП, ПС, БТП, БПТП и пр.) в системе теплоснабжения на основании анализа их влияния на качество, надежность и экономичность теплоснабжения потребителей, а также с учетом изменения нормативных расчетных параметров наружного воздуха для территории города Сургута		45

Раздел 8.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	48

8.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	48

8.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	48

Раздел 9.	Перспективные топливные балансы	49

9.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	49

9.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	55

9.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	59

9.4.	Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе	67

9.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	67

Раздел 10.	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	68

10.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	70

10.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	77

10.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	94

10.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	94

10.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	94

Раздел 11.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	97

11.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)		97

11.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	100

11.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	102

11.3.1.	Порядок определения ЕТО	102

11.3.2.	Критерии определения ЕТО	103

11.3.3.	Обязанности ЕТО	103

11.3.4.	Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО	104

11.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	110

11.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	110

Раздел 12.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии		114

Раздел 13.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	116

Раздел 14.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	117

14.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	117

14.2.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	118

14.3.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	121

14.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	121

14.5.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	122

Раздел 15.	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	123

Раздел 16.	Ценовые (тарифные) последствия	132

Раздел 17.	Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения города Сургут	146

17.1.	Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных объектов производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории города Сургут	146

17.2.	Описание текущих и перспективных значений средних и максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	147

17.3.	Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух	147

# Перечень таблиц

Таблица 7.1 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)	13

Таблица 7.2 - Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (П43.2 МУ), тыс. руб.	15

Таблица 7.3 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	17

Таблица 7.4 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей г. Сургута, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	26

Таблица 7.5 – Мероприятия по строительству насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)	39

Таблица 7.6 - Объемы Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)	39

Таблица 7.6 - Результаты расчета оптимальных температурных графиков для источников тепловой энергии и величина отклонения от утвержденных температурных графиков	45

Таблица 9.1 – Таблица П45.1. Топливно-энергетический баланс СГРЭС-1 и СГРЭС-2, в зоне деятельности ЕТО №1,2,3 (вариант разработчика)	50

Таблица 9.2 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тонн условного топлива (вариант разработчика)	50

Таблица 9.3 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Газпром энерго», тонн условного топлива (вариант разработчика)	51

Таблица 9.4 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №5 АО «Аэропорт Сургут», тонн условного топлива (вариант разработчика)	52

Таблица 9.5 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №6 АО «Сургутский Хлебозавод», тонн условного топлива (вариант разработчика)	52

Таблица 9.6 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №7 ООО УК «СЗТК», тонн условного топлива (вариант разработчика)	52

Таблица 9.7 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис», тонн условного топлива (вариант разработчика)	52

Таблица 9.8 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №9 АО «Горремстрой», тонн условного топлива (вариант разработчика)	53

Таблица 9.9 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №10 ООО «Технические системы», тонн условного топлива (вариант разработчика)	53

Таблица 9.10 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №11 ООО «СКАТ-База», тонн условного топлива (вариант разработчика)	53

Таблица 9.11 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №12 ООО «ТехСтрой», тонн условного топлива (вариант разработчика)	53

Таблица 9.12 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности неопределённая ЕТО XXХ, тонн условного топлива (вариант разработчика)	54

Таблица 9.13 - Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Сургута	56

Таблица 9.14 – Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания (вариант разработчика)	60

Таблица 10.1 – Объем инвестиций по ТСО г. Сургута на период до 2035 г. (в текущих ценах, без НДС)	69

Таблица 10.2 – Распределение инвестиций между ЕТО г. Сургута	70

Таблица 10.3 – Объем инвестиций на источниках по ТСО г. Сургута на период до 2035 г. (без НДС)	71

Таблица 10.4 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов г. Сургута на период до 2035 г. (без НДС)	78

Таблица 10.5 – Источники инвестиций по ТСО г. Сургута, в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб.	96

Таблица 11.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.1 МУ)	98

Таблица 11.2 – Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	100

Таблица 11.3 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ)	105

Таблица 11.3 - – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО для организаций, которые в настоящий момент не являются теплоснабжающими но планируют получить статус теплоснабжающей организации	108

Таблица 11.3 - Рекомендации по выбору ЕТО для перспективных источников тепловой энергии (в настоящий момент ЕТО для данных котельных не утверждены, в таблице ниже представлены рекомендуемые ЕТО, при условии соответствия их критериям)	109

Таблица 11.4 – Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	112

Таблица 12.1 – План по вводу, выводу и модернизации оборудования СГРЭС-1	115

Таблица 14.1 – План по вводу, выводу и модернизации оборудования СГРЭС-1	119

Таблица 15.1 – Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования СГРЭС-1 в зоне деятельности ЕТО №1,2,3	128

Таблица 15.2 – Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования СГРЭС-2 в зоне деятельности ЕТО №1,2,3	129

Таблица 15.3 – Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в целом по городу	130

Таблица 15.4 – Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в МО	131

Таблица 16.1 - Прогноз тарифов на тепловую энергию ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2) на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)	133

Таблица 16.2 – Прогноз расходов ООО «Сургутские городские электрические сети» на покупку тепловой энергии в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2), сценарий 1 (вариант разработчика)	134

Таблица 16.3 – Прогноз тарифов на тепловую энергию ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2) на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)	135

Таблица 16.4 – Прогноз расходов ООО «Сургутские городские электрические сети» на покупку тепловой энергии в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2), сценарий 3 (вариант разработчика)	136

Таблица 16.5 – Прогноз тарифов ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)	136

Таблица 16.6 – Прогноз тарифов ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)	137

Таблица 16.7 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1» на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)	139

Таблица 16.8 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1» на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)	140

Таблица 16.9 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)	141

Таблица 16.10 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)	142

Таблица 16.11 – Прогноз тарифов на тепловую энергию СГМУП «Городские тепловые сети» на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)	143

Таблица 16.12 – Прогноз тарифов на тепловую энергию СГМУП «Городские тепловые сети» на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)	144

Таблица 17.1 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на существующее положение и перспективу	146

Таблица 17.2 – Значения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения на существующее положение и перспективу	147

# Перечень рисунков

Рисунок 7.1 – Ситуационный план	19

Рисунок 7.2 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 3	20

Рисунок 7.3 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 3	21

Рисунок 7.4 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону новой пиковой котельной по варианту 3	22

Рисунок 7.5 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону новой пиковой котельной по варианту 3	23

Рисунок 11.1 – Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	101

Рисунок 14.1 – Динамика изменения установленной мощности СГРЭС-1	120

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в Подгруппу проектов 02.03 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, ввиду отсутствия таких зон.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

    - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в Подгруппу проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки».

Прирост тепловой нагрузки планируется на источниках тепловой энергии филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2, СГМУП «ГТС» и ООО «СГЭС». Эксплуатацию тепловых сетей в зонах действия этих источников осуществляет СГМУП «ГТС» и ООО «СГЭС». В перспективных зонах действия источников предусматривается строительство распределительных (квартальных) тепловых сетей до конечных потребителей. Подключение перспективных потребителей должно осуществляться по закрытой схеме.

Размер платы за подключение к системе теплоснабжения в г. Сургуте представлен в Книге 2. Том 2 разделе 11.4

Примем данные величины для ориентировочной оценки капитальных затрат на строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей для остальных ТСО, если они не определены иным способом.

В уже сложившихся районах подключение перспективной нагрузки будет реализовываться в основном путем уплотнения существующей застройки.

Перечень планируемых к строительству участков тепловых сетей представлен в Книге 9.

Таблица 7.1 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 172016,03 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 172016,03 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2 часть) | 47921,00 | 108042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. | 28265,00 | 43968,00 | 105083,00 | 125931,00 | 142480,00 | 560397,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр. 41", в т.ч.актуализация проекта |  | 7774,17 | 36509,97 | 32498,33 | 29536,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных», в т.ч.: | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23 | 8056,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне ЕТО №2 |  | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 159237,67 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство тепловой сети. Участок от 5ТК4б до 3ТК24 |  |  |  |  |  |  |  | 67544,36 |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 9 «Строительство тепловых сетей для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 | 68105,50 | 68105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 | 68105,50 | 68105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство участков тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от ко-тельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения песпективной тепловой нагрузки 51 мкр. Диаметр 2Ду 500 мм протяженностью 729 м от Новой ТК (в районе Игоря Киртбая, 25) до новой ТК (по ул Игоря Киртбая, рядом с ЖК "Новин") |  |  |  |  |  |  | 68105,50 | 68105,50 |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети для переключения ЦТП ЦРБ и ЦТП-72 от котельной №3 на СГРЭС-1 |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |

    - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки».

Характеристика тепловых сетей, требующих увеличения диаметра для подключения новых потребителей в городе Сургуте, приведена в таблице ниже.

Таблица 7.2 - Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (П43.2 МУ), тыс. руб.

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки», в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция тепловых сетей от СГРЭС-1 с увеличением диаметра от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) |  |  |  |  | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 8 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от котельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения перспективной тепловой нагрузки 51 мкр. Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м. Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м. |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 |  |  |  |  |  |

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство резервирующих перемычек, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Характеристика резервирующих перемычек с указанием года их ввода в эксплуатацию представлена в таблице ниже.

Таблица 7.3 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 8 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения надежности», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  | 71482,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  | 126203,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  | 118481,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В данном разделе рассматриваются мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

В целях оптимизации теплоснабжения в зоне СГРЭС-1 - ПКТС, проектом актуализации схемы теплоснабжения предложено переключение части существующих и перспективных потребителей, подключенных подключенных после ПКТС, на теплоснабжение от нового 3-го тепловывода СГРЭС-1 с догревом в новой пиковой котельной, а также переключение части перспективных потребителей мкр 35, 35а, 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1, что позволяет загрузить свободную мощность источника с комбинированной выработкой.

Инвестиционной программой ООО «СГЭС» в сфере теплоснабжения на 2023-2027 годы, утвержденной приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28.10.2022 №ь42-Пр-13, предусмотрено строительство участка 3-го тепловывода от СГРЭС-1 до новой пиковой котельной 120 Гкал/ч. Вместе с тем между Администрацией города Сургута и ООО «СГЭС» заключено Соглашение о сотрудничестве в сфере развития объектов теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 01-12-950/2 от 19.10.2022 года (Приложение 1), в котором в обязанности ООО «СГЭС» входит проектирование и строительство 3-го тепловывода (за счет собственных средств) от СГРЭС-1 до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В с полным окончанием реализации мероприятия в 2028 году и вводом в эксплуатацию тепломагистрали в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с указанным выше Соглашением кроме мероприятий, включенных в инвестиционную программу схемой теплоснабжения предусмотрено строительство участка от новой пиковой котельной до существующей тепловой камеры 9ТК-2-7 в 2027-2028 гг.

Рисунок 7.1 – Ситуационный план

Рисунок 7.2 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 3

Рисунок 7.3 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 3

Рисунок 7.4 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону новой пиковой котельной по варианту 3

Рисунок 7.5 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону новой пиковой котельной по варианту 3

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13 типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, подлежат реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию.

Оценка необходимых объемов реконструкции проведена по существующему и перспективному положению системы теплоснабжения г. Сургута, то есть учитывает перспективные мероприятия на тепловых сетях, которые рассмотрены в текущей книге и требуют изменения диаметров трубопроводов. При планировании реконструкции ветхих тепловых сетей эти мероприятия должны быть учтены и должны, при необходимости, предусматривать изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их функционирования, исходя из загруженности тепловых сетей.

Необходимо отметить, что отнесение сетей со сроком эксплуатации более 25 лет к сетям с исчерпанным эксплуатационным весьма условно. Разумеется, далеко не все сети старше 25 лет исчерпали свой ресурс, как и далеко не все сети моложе 25 лет сохраняют способность к эксплуатации.

Следуя рекомендациям НП «Российское теплоснабжение», а также учитывая зарубежный опыт, следует максимально стремиться к поддержанию и повышению эксплуатационного ресурса тепловых сетей, когда нормальный срок службы может быть существенно повышен. В настоящее время трудно рассчитывать на наличие финансовых средств для выполнения ежегодных перекладок по ветхости в среднем в объеме 4%, а если бы такие средства и имелись, при таких затратах трудно было бы сохранить конкурентоспособность самого принципа централизованного теплоснабжения.

Повышение срока службы тепловых сетей обеспечивается повышением уровня эксплуатации, где первостепенное значение для условий Сургута имеет борьба с внутренней коррозией, сокращением утечек, в том числе в результате увеличения объемов локально-вставочных ремонтов, оптимизацией ремонтных работ, включая оптимальный выбор мест перекладок и длины заменяемых участков, обеспечивающих опережающие темпы перекладок по сравнению с развитием повреждений. Важную роль играет обеспечение долговечности вновь прокладываемых участков, для чего рекомендовано использовать стандарты НП «Российское теплоснабжение» на тепловые сети повышенного срока службы, отраслевую сертификацию поставщиков и типовые методики контроля качества строительных работ. Рациональное управление как эксплуатацией, так и развитием тепловых сетей, и, в целом, систем теплоснабжения, невозможно без внедрения системы комплексного мониторинга, включающей, в том числе, функции контроля и подтверждения эффектов как инвестиционных мероприятий, входящих в состав схемы теплоснабжения, так и текущей эксплуатационной деятельности.

Принятое определение ветхих сетей как сетей со сроком службы более 25 лет имеет, тем не менее, безусловную ценность в качестве некой «реперной» оценки, позволяющей судить о динамике старения сетей вместе с динамикой связанных с состоянием сетей эффектов..

Таблица 7.4 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей г. Сургута, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149419,42 | 149419,42 | 149419,42 |  |
| Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  | 120807,70 | 120807,70 | 120807,70 |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в т. ч. проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216157,22 | 216157,22 | 216157,22 |  |
| Итого по ООО «СГЭС» | - | - | - | - | - | - | - | 120 807,7 | 120 807,7 | 486 384,3 | 365 576,6 | 365 576,6 | - |
| Итого по ЕТО № 1 | - | - | - | - | - | - | - | 120 807,7 | 120 807,7 | 486 384,3 | 365 576,6 | 365 576,6 | - |
| ЕТО № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок тепломагистрали ГРЭС-2 Восточный жилой район от УТ-4 до УТ 6. Участок от 9ТК19 до НО10 |  |  |  |  | 16973,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мдернизация тепловых сетей. Сеть теплоснабжения от КПП воинской части до ПМК связи. Участок от точки опуска до точки подъема инв.№ 30731 |  |  |  | 12524,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация cооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в микрорайоне 13А (инвентарный номер 30306): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в детский сад «Филиппок» |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок" (инв. №30306) |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от УТ1 до ж.д. ул. Ленинградская, 10А, ТК-2. (инв.№ 30439) Участок сетей теплоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5. (инв.№ 30182) Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. (инв.№30184) |  | 21156,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-6 в мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Дзержинского, 6 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 6/1 (инв. №986) |  |  | 763,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в микрорайоне 25 (инвентарные номера 31157, 31158, 31159): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 27/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проезду Первопроходцев,14/1 | 5764,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. (инв. №31157) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр-т Комсомольский, 27/1. (инв. №31158) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр -д Первопроходцев,14/1. (инв. №31159) | 6914,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611) : участок сетей горячего водоснабжения от жилой дома проспект Ленина, 29 (арка). |  |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 29. |  |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1) (инв. №3058) |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81в пос. Железнодорожный. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 4 до ж.д. ул. Мечникова, 2 (инв. №30037) |  |  | 7333,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружные сети тепловодоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. (инв. №31675) | 4977,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31675): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления жилого дома по улице Мелик-Карамова, 28/1 | 3335,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по ул. Ф. Показаньева, 12. Участок сетей теплоснабжения от ТК-27 до ввода в ж.д. ул. Ф. Показаньева, 12. (инв. №31845) |  |  | 6023,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №31821) |  |  | 447,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №318211) |  |  | 653,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №31903) |  |  | 1063,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №319031) |  |  | 1486,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1. Участок сетей теплоснабжения от УТ3 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/1 (инв. №31809) | 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Майская, 6/2 (инв. №31724) |  |  | 528,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-2 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/1 (инв. № 70036, 70037) |  |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В, мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-4 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 22 (инв. № 71330) |  |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Береговая, 71, 72: Участок сетей теплоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в ж.д. ул. Береговая, 72. (инв. №31360) | 2069,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК12 до жилых домов по улице Береговой, 71, 72 (инвентарный номер 31360): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в жилой дом по улице Береговой, 72 | 4059,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр. ПИКС. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 до УТ-10 (инв. №529) |  |  |  | 2629,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151) |  |  |  | 5335,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151111) |  |  |  | 5571,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж.д. ул. Декабристов, 14, 12/1, 12 до ж.д. ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 12 (инв. №31533) |  |  |  | 4972,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4 (инв. №31594) |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети горячего водоснабжения (инвентарный номер 31901): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-55-7 до ввода в жилой дом по набережной Ивана Кайдалова, 28/1 | 4488,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети тепловодоснабжения от УТ-7 до ж/д проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 39/1 (инв. №100) |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей теплоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (Приказ №140-01 от 15.06.2023г.) (инв. 32196) |  |  | 2114,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей горячего водоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (инв. 32150) |  |  | 1847,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) (инв. №32216) |  |  | 1487,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) |  |  | 1384,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Пролетарский, 8/2 до ввода в ж.д. набережная Ивана Кайдалова, 28/1. (инв. №31900) | 4846,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 м.. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ- 2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) (инв. №30581) |  |  | 24953,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сетей теплоснабжения МГБ-1 мкр.5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в Женскую консультацию, Детскую поликлинику (инв. №31427) |  |  | 4733,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1 (инвентарный номер 314271): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в женскую консультацию, детскую поликлинику |  |  | 6438,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети теплоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению. (инв. 31427) |  |  |  |  | 15450,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению (инв. 314271) |  |  |  |  | 18475,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-11 мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 10/4 до ввода в д.с. Ул. Г. Кукуевицкого, 10/6 (транзит) (инв.№ 30356) |  |  | 1489,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-11 микрорайон «А» (инвентарный номер 303561): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Григория Кукуевицкого, 10/4 до ввода в детский сад по улице Григория Кукуевицкого, 10/6 (транзит) |  |  | 961,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5 (инв.№30139). Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38 (инв.№30150). |  |  | 8504,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27 (инвентарные номера 301391, 301501): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5; участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 38 |  |  | 10702,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 4062,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 4358,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 1899,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 147,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в микрорайоне 10 (инвентарный номер 30304): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ввода в жилой дом по улице Просвещения, 17 | 7164,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10: (инв.№30304). Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 17 | 8247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8. Участок сетей теплоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 (инв. №30293) |  |  |  | 2056,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8 (инвентарный номер 302931): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом по улице Майской, 3 |  |  |  | 2248,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: Участок сетей теплоснабжения от ТК3-1 - ТК3-2 - ТК3-3 - ТК3-4 до ввода в ж.д. ул. Энергетиков, 41. (инв. №30292) | 10487,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в квартале 6 (инвентарный номер 30292): участок сетей горячего водоснабжения от ТК3-1-ТК3-2-ТК3-3-ТК3-4 до ввода в жилой дом по улице Энергетиков, 41 | 7699,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения и попутного дренажа. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инв. №30657) |  |  |  | 3436,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инвентарный номер 30659): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/1. |  |  |  | 3774,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 (инв. №71274) |  |  |  | 2036,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилого дома по улице Пушкина, 17, жилой дом Островского, 28, ТК-5, жилой дом Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в микрорайоне 15А (инвентарный номер 712741): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17. |  |  |  | 2226,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 (инв. №30959) |  |  | 490,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А : Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24. (инв. №30429) | 8253,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до жилого дома по улице Киртбая, 21 в микрорайоне 5А (инвентарный номер 30429): участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТ сущ., ТК-23, ТК-24 | 7184,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения с попутным дренажом. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/2 (инв. №30643) |  |  |  | 3481,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/2 (инв.№ 71396) |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23, мкр. 5а. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) (инв. №30702) |  |  | 2824,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сети тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23 (инвентарный номер 30703): участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) |  |  | 3773,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30798) |  |  |  | 3621,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30797) |  |  |  | 4506,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Инв № 30805 Тепломагистраль №3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) по ул. Кукуевицкого. Участок от 3ТК17-3ТК18 |  |  |  | 18141,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная 2 пуск.комп. Участок от НО-13 до НО-8 (1ТК41) инв.№30502 |  |  | 32727,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от УТ дренажей до К1 |  |  |  |  | 17927,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от Н2 до 1ТК8 |  |  |  |  |  | 18630,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №8 от 8ТК5 до ПС-4. Участок от Нефтеюганского шоссе до ПС-4 инв.№30279 |  |  | 6656,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль№1 сети теплоснабжения от 1ТК21 до ТК-Акушерского корпуса. Участок от 1ТК21 до ТК – Акушерского корпуса инв.№31649 |  |  | 17111,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация трубопровода тепловой сети. Участок сетей теплоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10 (транзит) (инв. № 31647) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №6 от котельной №3 по ул.Майская, Гагарина от котельной №3 – 5ТК1Б – 6ТК30 – 6ТК14 – 5ТК13. Участок от 6ТК14 до 5ТК13. |  |  | 47112,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 9ТК-12Б до вторых фланцев отключающих задвижек в тепловых камерах на административное здание Военного комиссариата Сургутского района, на гаражные боксы и гараж по ул.Мелик-Карамова. Участок от 9ТК12б до ТК-1, от ТК-1 до ТК-2, ТК-3,ТК-4 |  |  | 9830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по ул. Генерала Иванова 17 (инв.№30171) |  |  | 4981,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по Нефтеюганскому шоссе 48 (инв.№30171) |  |  | 3499,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4А (транзит) (инв. 30016) |  |  | 2070,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4Б (транзит) (инв. 30015) |  |  | 1524,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 6 (транзит) (инв. 30017) |  |  | 2026,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Крылова 5 (транзит) (инв. 30011) |  |  | 4737,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 31098) |  |  | 2943,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 310981) |  |  | 5021,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация/реконструкция тепловых сетей. Тепломагистраль №4 от 4ТК2-4ТК3-4ТК5-4ТК6-4ТК7-4ТК8-4ТК9. Участок от 4ТК2 до 4ТК4 |  |  |  | 7116,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Наружные сети теплоснабжения от 9ТК-8а, 9ТК-8б до жилого дома по пр. Комсомольский, 12 (внешняя стена многоквартирного дома). Участок от 9ТК8а до ж.д. Комсольмоский 13 |  |  |  | 2356,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 Резервирующая перемычка от ТК-21-ТК20-1ТК42. Участок от НО-1 до 1ТК20а. |  |  |  | 9442,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина. Трубопровод Т1 на участке от НО-22 до 1ТК21. |  |  |  | 11502,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 31101) |  |  |  | 2439,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 311011) |  |  |  | 2102,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей теплоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 2508,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 3551,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32261) |  |  |  | 1635,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32237) |  |  |  | 2007,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 в мкр.13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 до ТК-3 (инв. 30431), от ТАК-3 до ТК-4, ж.д. б.Писателей, 15 (инв. 30396) |  |  |  | 12511,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв.31228) |  |  |  | 2741,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв. 312281) |  |  |  | 7260,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110) |  |  |  | 2823,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110111) |  |  |  | 8449,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 3083) |  |  |  |  | 3097,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 308311) |  |  |  |  | 4941,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей теплоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 30190) |  |  |  |  | 1905,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 301901) |  |  |  |  | 3425,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ввода в ж.д. ул. 60 лет Октября, 3 (инв. 31586) |  |  |  |  | 941,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 31557) |  |  |  |  | 6574,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 315571) |  |  |  |  | 8225,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31621) |  |  |  |  | 294,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31622) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20/1 (транзит) (инв. 31623) |  |  |  |  | 1767,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/3 (транзит) (инв. 31613) |  |  |  |  | 2811,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/1 (транзит) (инв. 31650) |  |  |  |  | 711,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31610) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31611) |  |  |  |  | 338,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31 (транзит) (инв. 31371) |  |  |  |  | 550,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/1 (транзит) (инв. 31618) |  |  |  |  | 658,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24 (транзит) (инв. 31644) |  |  |  |  | 2229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриквартальных сетй теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 (инв. 30553) |  |  |  |  | 24413,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31827) |  |  |  |  | 1940,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31905) |  |  |  |  | 1013,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-9 мкр. 13. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 3060) |  |  |  |  | 4811,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 30601) |  |  |  |  | 9127,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31922) |  |  |  |  | 601,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31819) |  |  |  |  | 738,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 49 до узла управления ж.д. Мира, 51 (инв. 31519) |  |  |  |  | 3512,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113) |  |  |  |  | 6387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113111) |  |  |  |  | 6848,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 13 (транзит) до ж.д. Мира, 111 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Мира, 13 (транзит) (инв. 146) |  |  |  |  | 9126,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111) |  |  |  |  | 2269,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111111) |  |  |  |  | 4367,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от т.А до 8ТК6, от 8ТК6 до 8ТК10, от 8ТК10 до КРП-2 |  |  |  |  |  | 39518,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. "Ул.Университетская" (от проспекта Пролетарский до улицы Каролинского, 3 пусковой комплекс. Тепловые сети.) Участок от 9ТК2 (т.А) до 9ТК2-2 |  |  |  |  |  | 19595,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК37 до ЦТП-22 в мкр.7. Участок от 1ТК37 до ЦТП-22 |  |  |  |  |  | 8029,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до ввода в ж.д. пр-д Дружбы, 9 (инв. 31253) |  |  |  |  |  | 2205,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 30302) |  |  |  |  |  | 611,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 303021) |  |  |  |  |  | 818,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в мкр. 33. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 (инв. 1289) |  |  |  |  |  | 1467,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 31230) |  |  |  |  |  | 4958,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 312301) |  |  |  |  |  | 7494,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до УТ-5 до ж/д проспект Мира 32/2, 32/1 в 16 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. пр-т Мира 32/1 до ж.д. пр-т Мира 32/2 (инв. 31530) |  |  |  |  |  | 791,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей теплоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 30309) |  |  |  |  |  | 1227,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей горячего водоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 303091) |  |  |  |  |  | 7087,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепломагистрали №9 по ул. Привокзальной от ТК4 до ЦТП-83. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ЦТП-83 (инв. 300011) |  |  |  |  |  | 4932,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Дзержинского, 3/2, 3/3, 7/2 в 7"А" мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-12 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 7/2 (инв. 30924) |  |  |  |  |  | 2935,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 13 (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4469,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Лермонтова, 13 (транзит) (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4812,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в мкр. 25. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до ж.д. пр-т Комсомольский, 21/1, пр.Первопроходцев, 10 (инв. 31445, 31446, 31447) |  |  |  |  |  | 7687,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения, протяженностью 77,47 м. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/1 (транзит) (инв. 30580) |  |  |  |  |  | 1650,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/2 (транзит) (инв. 31406) |  |  |  |  |  | 869,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 с попутным дренажом от КД23 до КД28 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 (инв. 30900) |  |  |  |  |  | 4666,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от КРП-2(№63) до УТ-6 с попутным дренажом от КД7а до КД13, от КД13а до КД23 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от КРП-2 (№63) до УТ-1, УТ-2, УТ-3 (инв. 30902) |  |  |  |  |  | 16766,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в мкр. 6. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 (инв. 31092) |  |  |  |  |  | 20817,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32105) |  |  |  |  |  | 2240,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32115) |  |  |  |  |  | 6589,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК-2 до ж.д. Губкина, 16, 18 мкр.4. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. по ул. Губкина, 16 (инв. 30957) |  |  |  |  |  | 5927,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 30473) |  |  |  |  |  | 1429,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 304731) |  |  |  |  |  | 2176,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 30927) |  |  |  |  |  |  | 3170,23 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 309721) |  |  |  |  |  |  | 5506,24 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 30287) |  |  |  |  |  |  | 1099,98 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 302871) |  |  |  |  |  |  | 1471,48 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения общей протяженностью 1554,0 м. Участок сетей теплоснабжения от т."А" до т. "Б" по ул. Сосновой (инв. 30740) |  |  |  |  |  |  | 25568,20 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 30388) |  |  |  |  |  |  | 6736,50 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 303881) |  |  |  |  |  |  | 10742,75 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 1489,56 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 2049,41 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4) |  |  |  |  |  |  | 6310,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4111) |  |  |  |  |  |  | 10064,99 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж/д ул. Островского, 4 до ж/д ул. Островского, 6 в 14 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Островского, 4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 6 (инв. 31489) |  |  |  |  |  |  | 1235,11 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ж/д ул. Рабочая, 31/1 в 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31/1 (инв. 31275) |  |  |  |  |  |  | 2253,57 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание "Склад № 15". Участок сетей теплоснабжения от ТК-90-7* до ТК-90-7**-1, ввода в нежилое здание "Склад № 15" (инв. 31805) |  |  |  |  |  |  | 1070,59 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 71313) |  |  |  |  |  |  | 11862,80 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 713131) |  |  |  |  |  |  | 4362,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 30475) |  |  |  |  |  |  | 4039,43 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 304751) |  |  |  |  |  |  | 5371,97 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 74) |  |  |  |  |  |  | 9288,83 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д.пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 741111) |  |  |  |  |  |  | 17627,33 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 15 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 6652,02 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 13 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 10634,04 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 6ТК28 до ж.д.Республики 83 |  |  |  |  |  |  | 958,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №2. Участок от 2ТК22 до ЦТП-31 |  |  |  |  |  |  | 20230,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от ТК-7 до ТК-6 (инв.№ 30182) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29 (инв. №3056) |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения ж.д. пр-т Ленина, 29 (арка) (инв. №3056) |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от 8ТК2 до 8ТК6 (т.А) (инв.№ 30648) |  | 22434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до ж/д ул. Декабристов, 6 в 7а мкр.: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-36 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 6 (Инв. №3013) |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения. Сети теплоснабжения от 9ТК-12 до 9ТК-12г (р-н Налоговой инспекции). Переустройство сетей от ЦТП Налоговая до точки врезки (инв.№30093) |  | 4181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайоне «А»: участок сетей горячего водоснабжения от УТ1 до жилого дома улица Ленинградская, 10А, ТК-2. (инвентарный номер 304391) участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, от ТК-6 до ТК-5. (инвентарный номер 301821), участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в жилой дом проспект Набережный, 10. (инвентарный номер 301841) | 19605,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (инвентарный номер 31845): Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 12 |  |  | 6638,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 (инвентарный номер 31809): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 | 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация трубопровода горячего водоснабжения (инвентарный номер 31648): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10 (транзит) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31724): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом ул. Майская, 6/2 |  |  | 557,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до жилого дома по проспекту Ленина, 39/1 в 7 микрорайоне (инвентарный номер 100111): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 39/1 |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 метров (инвентарный номер 30581): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ-2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) |  |  | 17090,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому 36 в микрорайоне 27 (инвентарный номер 30959): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36 |  |  | 539,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до жилых домов по улице Декабристов, 14, 12/1, 12, до жилых домов по улице Майской, 20, 22 в 7а микрорайоне (инвентарный номер 31533): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Декабристов, 12 |  |  |  | 3654,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-6 в микрорайоне «А» (инвентарный номер 986111): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Дзержинского, 6 до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6/1 |  |  | 888,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, жилой дом по улице Крылова, 41 в мкр. ПИКС (инвентарный номер 529): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-10. |  |  |  | 3908,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения по улице Быстринской, 24/2 в микрорайоне 33 (инвентарный номер 713961): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/2 |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5 - жилой дом по улице Быстринской, 24/1 (инвентарные номера 70036, 70037): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-2 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/1 |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления жилого дома по улице Быстринской, 22/1 и улице Быстринской, 22 блок Г, В, микрорайон 33 (инвентарный номер 71330): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-4 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 22 |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до жилого дома ул. Декабристов, 6 в 7а микрорайон: участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-36 до ввода в жилой дом улица Декабристов, 6 (инвентарный номер 3013) |  |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 микрорайон 33 (инвентарный номер 31594): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4. |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения с попутным дренажом (инвентарный номер 30644): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/2. |  |  |  | 3740,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайон "А": участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ТК-6. (инвентарный номер 301821) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т1 Ду 400 в 9ТК1б (инв.№43) |  | 1109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т2 Ду 600 в 9ТК2-3 (инв.№31935) |  | 4211,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сеть газоснабжения (г. Сургут). Газопровод высокого давления от точки врезки в существующий газопровод по ул. Мира- ул. Маяковского до ЦТП-86 (инвентарный номер 30100). Устройство узла учета газа." |  | 5605,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сети газоснабжения. Газоснабжение индивидуальной застройки п. Снежный. . Устройство узла учета газа на газопроводе высокого давления к ГРП-7, п. Снежный" |  | 2427,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №2 | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

  - Строительство и реконструкция насосных станций

Мероприятия по строительству насосных станций, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.06 «Строительство насосных станций». Мероприятия по реконструкции насосных станций включаются в подгруппу проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций». Мероприятия по строительству и реконструкции ЦТП, ИТП включаются в подгруппу проектов 02.08 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».

.

Таблица 7.5 – Мероприятия по строительству насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по строительству новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС, включая проектные работы |  |  | 19470,43 | 27768,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  | 132628,97 | 132628,97 |  |  |  |  |
| Строительство ПНС в зону новой пиковой котельной | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ООО «СГЭС» | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №1 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по группе мероприятий | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 7.6 - Объемы Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по реконструкции насосных станций, ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 12 (инв.№10094) | 2230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 21 (инв.№10118) | 2453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 22 (инв.№10120) | 2777,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 23 (инв.№10128) | 2269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 29 (инв.№10119) | 2609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 41 (инв.№10093) | 2353,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 47 (инв.№10168) | 1485,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 74 (инв.№10072) | 1908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание ЦТП № 90 (инв.№10074) Замена сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП | 12 346,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 33 |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 75 |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 05 |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 45 |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 98 |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 09 |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 32 |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 56 |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 70 |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 11 |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 47 |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 66 |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 01 |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 37 |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 42 |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 98 |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 55 |  |  |  |  |  | 4865,89 |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 07 |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 10 |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 20 |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 93 |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 45 |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 55 |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 64 |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 94 |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 97 |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 98 |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 49 |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 73 |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 74 |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 80 |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 81 |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 82 |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 86 |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 12 |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 19 |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 21 |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 22 |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 23 |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №81 (инв.№ 10617) |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №83 (инв.№ 10618) |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №38 (инв.№ 10230) |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №51 (инв.№ 10067) |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №40 (инв.№ 10171) |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №1 (инв.№10011) |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №5 (инв.№10017) |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №10 (инв.№10107) |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №15 (инв.№10104) |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №45 (инв.№10061) |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №64 (инв.№10175) |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №65 (инв.№10068) |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №66 (инв.№10048) |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №67 (инв.№10051) |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №98 (инв.№10196) |  | 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП на ЦТП № 90 (инв.№10074) |  | 9309,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-70 |  | 3551,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-62 |  | 7915,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-53 |  | 9506,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС на ЦТП-73 |  | 1789,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-11 |  | 515,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-80 |  | 538,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 3 ЧП на ЦТП №74 (инв.№ 10072) |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 22 (инв.№ 10120) |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №12 |  | 9026,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №21 |  | 8205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №74 |  | 11320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №8 |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №90 |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №30 |  | 977,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №49 |  | 983,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №61 (инв.№ 10057) |  |  | 1725,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №56 (инв.№10056) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №68 (инв.№10052) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №70 (инв.№10050) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №71 (инв.№10054) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №72 (инв.№10039) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №94 (инв.№10207) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №96 (инв.№10194) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №99 (инв.№10200) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-63 |  |  | 7827,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-65 |  |  | 3497,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-68 |  |  | 3494,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-71 |  |  | 3510,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 71 (инв.№ 10054) |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 7 (инв.№ 10053) |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №86 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №19 |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №23 |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-51 |  |  |  | 3804,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-59 |  |  |  | 2986,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН 2 ЧП на ЦТП-93 |  |  |  | 398,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-64 |  |  |  | 1739,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-51 |  |  |  | 7830,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-52 |  |  |  | 9399,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-54 |  |  |  | 2840,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-72 |  |  |  | 3487,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 72 (инв.№ 10039) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ПС №7 |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №16 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №29 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-11 |  |  |  |  | 4602,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-60 |  |  |  |  | 3196,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-54 |  |  |  |  | 1589,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  | 1790,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС с установкой ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №25 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №7 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-88 |  |  |  |  |  | 4269,96 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-89 |  |  |  |  |  | 4300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №74 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №73 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ЦТП-86. Для резервного электроснабжения ЦТП №86 требуется ДЭС 200кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, на раме. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  | 4034,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Разработка проектной документации. |  | 2068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на ЦТП №87. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется замена рубильника на реверсивный рубильник с моторным приводом 250А, а также модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Разработка проектной документации. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  | 983,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  | 3586,826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Разработка проектной документации. |  |  | 1209,928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Разработка проектной документации. |  |  | 1181,749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  | 3011,468 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. эффективности организаций осуществляющих регулярные виды деятельности. |  |  |  | 3741,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №2 | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

  - Оптимизация (пересмотр, расчет, корректировка, обоснование) утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии и теплового пункта со смесительными или корректирующими насосами (ЦТП, КРП, ПС, БТП, БПТП и пр.) в системе теплоснабжения на основании анализа их влияния на качество, надежность и экономичность теплоснабжения потребителей, а также с учетом изменения нормативных расчетных параметров наружного воздуха для территории города Сургута

При актуализации схемы теплоснабжения города Сургута был проведен расчет оптимальных температурных графиков в программном модуле Zulu Thermo.

Целью расчета является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у выбранного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной. Температурный график строится для отопительного периода с интервалом в 1 °С. Предусмотрена возможность задания температуры срезки графика и компенсации недоотпуска тепловой энергии в этот период времени за счет увеличения расхода сетевой воды от источника.

В таблице ниже представлены результаты расчета оптимальных температурных графиков для источников тепловой энергии и величина отклонения от утвержденных температурных графиков.

Таблица 7.6 - Результаты расчета оптимальных температурных графиков для источников тепловой энергии и величина отклонения от утвержденных температурных графиков

| Источник тепловой энергии | Результат расчета |  | Утвержденный температурный график |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-2 | 150 | 57 | 142 | 70 | 5,5% | -22,7% |
| СГРЭС-2 промзона | 149 | 69 | 142 | 70 | 4,4% | -1,2% |
| Котельная ООО УК «СЗТК» | 90 | 68 | 95 | 55 | -5,3% | 19,3% |
| Котельная | 88 | 61 | 95 | 70 | -8,2% | -14,0% |
| Котельная К-45 | 151 | 71 | 142 | 70 | 5,8% | 2,0% |
| Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 152 | 54 | 142 | 70 | 6,5% | -30,1% |
| Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 150 | 64 | 142 | 70 | 5,3% | -10,1% |
| Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 150 | 64 | 142 | 70 | 5,3% | -10,1% |
| Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 95 | 70 | 95 | 70 | 0,0% | -0,1% |
| Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 98 | 76 | 95 | 70 | 2,8% | 7,6% |
| Котельная №9 СГМУП «ГТС» | 96 | 76 | 95 | 70 | 0,7% | 7,4% |
| Котельная №13 СГМУП «ГТС» | 103 | 72 | 95 | 70 | 7,7% | 3,0% |
| Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 130 | 61 | 115 | 70 | 11,7% | -14,1% |
| Котельная №21 СГМУП «ГТС» | 96 | 68 | 95 | 70 | 0,7% | -2,4% |
| Котельная №22 СГМУП «ГТС» | 101 | 75 | 95 | 70 | 6,3% | 6,8% |
| Котельная №23 СГМУП «ГТС» | 80 | 61 | 100 | 80 | -25,1% | -30,5% |
| Котельная №24 СГМУП «ГТС» | 98 | 77 | 95 | 70 | 2,8% | 8,8% |
| Котельная №25 СГМУП «ГТС» | 98 | 70 | 95 | 70 | 3,4% | 0,2% |
| Котельная №26 СГМУП «ГТС» | 89 | 76 | 95 | 70 | -7,0% | 8,1% |
| Котельная №27 СГМУП «ГТС» | 95 | 70 | 95 | 70 | 0,1% | -0,2% |
| Котельная №28 СГМУП «ГТС» | 101 | 72 | 95 | 70 | 6,0% | 2,6% |
| Котельная №29 СГМУП «ГТС» | 97 | 71 | 95 | 70 | 1,7% | 1,7% |
| Котельная №30 СГМУП «ГТС» | 95 | 78 | 95 | 70 | 0,3% | 10,3% |
| Котельная №32 СГМУП «ГТС» | 95 | 77 | 95 | 70 | 0,2% | 8,9% |
| Котельная №33 СГМУП «ГТС» | 96 | 73 | 95 | 70 | 0,6% | 4,6% |
| Котельная №34 СГМУП «ГТС» | 100 | 65 | 95 | 70 | 5,4% | -7,7% |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 88 | 76 | 95 | 70 | -7,8% | 7,9% |
| Котельная ООО «Газпром энерго» | 101 | 69 | 95 | 70 | 6,1% | -1,5% |
| Котельная ООО «СКАТ-База» | 114 | 69 | 95 | 70 | 16,5% | -1,7% |
| Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» | 95 | 71 | 94 | 78 | 1,2% | -10,3% |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 95 | 68 | 95 | 70 | 0,4% | -3,5% |
| Сургутнефтегаз №1 Аэропорт ПАО «Сургутнефтегаз» | 91 | 73 | 95 | 70 | -4,4% | 4,7% |
| Сургутнефтегаз №3 Нефтеюганское шоссеСургутнефтегаз ПАО «Сургутнефтегаз» | 91 | 72 | 95 | 70 | -4,1% | 3,3% |
| Сургутнефтегаз №5 Андреевский заезд ПАО «Сургутнефтегаз» | 90 | 78 | 95 | 70 | -5,1% | 10,1% |
| Сургутнефтегаз №6 Буровая ПАО «Сургутнефтегаз» | 110 | 75 | 110 | 70 | -0,2% | 7,1% |
| Сургутнефтегаз №7 Заячий остров СРС ПАО «Сургутнефтегаз» | 96 | 63 | 95 | 70 | 0,8% | -11,0% |
| Сургутнефтегаз №8 Андреевский заезд УЭСХ ПАО «Сургутнефтегаз» | 99 | 77 | 95 | 70 | 4,4% | 9,4% |
| Сургутнефтегаз №9 Индустриальная ПАО «Сургутнефтегаз» | 95 | 66 | 95 | 70 | 0,5% | -6,2% |
| Сургутнефтегаз №10 Нефтеюганское шоссе СУМР-2 ПАО «Сургутнефтегаз» | 108 | 82 | 110 | 70 | -2,1% | 14,3% |
| Сургутнефтегаз №12 ул. Промышленная ПАО «Сургутнефтегаз» | 89 | 76 | 95 | 70 | -6,5% | 7,8% |
| Сургутнефтегаз №14 Нефтеюганское шоссе СДРСУ ПАО «Сургутнефтегаз» | 100 | 65 | 95 | 70 | 5,0% | -8,3% |
| Сургутнефтегаз №15 Югорский тракт ПАО «Сургутнефтегаз» | 110 | 59 | 95 | 70 | 13,6% | -18,3% |
| Сургутнефтегаз №16 ул. Промышленная, производ. база ПАО «Сургутнефтегаз» | 104 | 72 | 110 | 70 | -6,3% | 3,0% |
| Сургутнефтегаз №17 Андреевский заезд СНГФ ПАО «Сургутнефтегаз» | 96 | 70 | 95 | 70 | 0,7% | -0,2% |
| Сургутнефтегаз №19 ул. Автомобилистов ПАО «Сургутнефтегаз» | 106 | 75 | 95 | 70 | 10,7% | 7,2% |
| Сургутнефтегаз №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | 112 | 56 | 95 | 70 | 15,5% | -24,4% |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» | 96 | 69 | 95 | 70 | 0,9% | -0,8% |

Из таблицы выше следует, что величина среднего отклонения составляет порядка 1,6% в подающем трубопроводе. Наибольшее отклонение, 25%, установлено при расчете температурного графика для котельной №23 СГМУП «ГТС».

Результаты расчета для большинства источников тепловой не имеют существенных отличий от утвержденных температурных графиков. Данный расчет является оценочным, окончательное решение о изменении температурного графика должно быть выполнено после разработки ТЭО и проектной документации.

Подробные результаты расчета представлены в приложении 1 к Книге 1.

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В Книге 10 показана неэффективность перевода потребителей на закрытую схему ГВС. В связи с отсутствием экономической эффективности, предложения проектом не предусматриваются.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В Книге 10 показана неэффективность перевода потребителей на закрытую схему ГВС. В связи с отсутствием экономической эффективности, предложения проектом не предусматриваются.

- Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Результаты расчетов топливных балансов источников тепловой энергии на территории городского округа по форме, соответствующей Приложению 45 Методических указаний по разработке Схем теплоснабжения (Приказ Минэнерго России от 05.03.201 г. №212. Зарегистрирован в Минюсте России 15.08.2019 г. №55629), представлены в Книге 11 Обосновывающих материалов.

Максимальные часовые расходы топлива на выработку тепловой энергии на источниках теплоснабжения для летнего и зимнего периода определены по нагрузке на коллекторах.

Для зимнего периода – по нагрузке на коллекторах при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления - 42 °С.

Для летнего периода – по максимальной нагрузке на коллекторах в летний период.

Топливные балансы для источников централизованного теплоснабжения на период разработки Схемы теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 9.1 – Таблица П45.1. Топливно-энергетический баланс СГРЭС-1 и СГРЭС-2, в зоне деятельности ЕТО №1,2,3 (вариант разработчика)

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 1708,0 | 1683,7 | 1683,7 | 1683,7 | 1709,3 | 1870,7 | 1881,3 | 1905,7 | 1918,9 | 1930,2 | 1937,4 | 1942,3 | 1950,8 |
| а) хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 84,5 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Отпуск в сеть (полезный отпуск ПАО «ОГК-2») | тыс. Гкал | 1635,1 | 1669,0 | 1669,0 | 1669,0 | 1691,6 | 1853,0 | 1863,6 | 1888,0 | 1901,2 | 1912,5 | 1919,7 | 1924,5 | 1933,1 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт∙ч | 15344,2 | 14507,6 | 14592,2 | 14592,2 | 14592,2 | 14592,2 | 14592,2 | 14592,2 | 14592,2 | 14592,2 | 14592,2 | 14592,2 | 14592,2 |
| а) на тепловом потреблении | тыс. МВт∙ч | 1072,8 | 1018,3 | 1086,6 | 1086,6 | 1103,1 | 1207,3 | 1214,1 | 1229,9 | 1238,4 | 1245,7 | 1250,3 | 1253,5 | 1259,0 |
| б) в конденсационном режиме | тыс. МВт∙ч | 14271,4 | 13489,3 | 13505,5 | 13505,5 | 13489,0 | 13384,9 | 13378,0 | 13362,3 | 13353,8 | 13346,5 | 13341,9 | 13338,7 | 13333,2 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. ту.т | 5013,6 | 4689,6 | 4728,5 | 4532,1 | 4496,4 | 4494,4 | 4412,8 | 4409,2 | 4387,8 | 4376,3 | 4367,2 | 4363,5 | 4354,6 |
| а) на выработку электрической энергии | тыс. ту.т | 4754,8 | 4434,1 | 4472,9 | 4279,9 | 4240,5 | 4215,7 | 4132,5 | 4125,2 | 4101,9 | 4088,7 | 4078,5 | 4074,1 | 4063,9 |
| б) на выработку тепловой энергии | тыс. ту.т | 258,8 | 255,5 | 255,5 | 252,2 | 255,9 | 278,7 | 280,3 | 284,0 | 285,9 | 287,6 | 288,7 | 289,4 | 290,7 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт∙ч | 325,0 | 305,6 | 306,5 | 293,3 | 290,6 | 288,9 | 283,2 | 282,7 | 281,1 | 280,2 | 279,5 | 279,2 | 278,5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 144,3 | 144,3 | 143,2 | 143,0 | 142,9 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 142,2 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт∙ч | 325,0 | 322,2 | 323,1 | 316,0 | 313,2 | 311,3 | 305,2 | 304,6 | 303,0 | 302,0 | 301,2 | 300,9 | 300,1 |
| Причина изменения |  | Факт | Норматив | Снижение, в связи с реконструкцией оборудования и дозагрузкой ТФУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 151,7 | 151,1 | 150,0 | 149,8 | 149,7 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
| Причина изменения |  | Факт | Норматив | Снижение, в связи с реконструкцией оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 877,8 | 877,0 | 896,3 | 896,3 | 952,9 | 968,4 | 980,4 | 988,2 | 990,9 | 993,3 | 995,9 | 999,1 | 999,1 |
| а) хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 11,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Отпуск в сеть (полезный отпуск ПАО «Юнипро») | тыс. Гкал | 866,0 | 864,8 | 884,1 | 884,1 | 940,7 | 956,1 | 968,2 | 976,0 | 978,7 | 981,1 | 983,7 | 986,9 | 986,9 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт∙ч | 28 266,7 | 23 122,5 | 23 122,5 | 23 122,5 | 23 122,5 | 23 122,5 | 23 122,5 | 23 122,5 | 23 122,5 | 23 122,5 | 23 122,5 | 23 122,5 | 23 122,5 |
| а) на тепловом потреблении | тыс. МВт∙ч | 395,1 | 393,0 | 401,7 | 401,8 | 427,2 | 434,3 | 439,9 | 443,5 | 444,7 | 445,8 | 446,9 | 448,4 | 448,5 |
| б) в конденсационном режиме | тыс. МВт∙ч | 27865,4 | 22729,5 | 22720,8 | 22720,7 | 22695,3 | 22688,2 | 22682,6 | 22679,0 | 22677,8 | 22676,7 | 22675,6 | 22674,1 | 22674,0 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. ту.т | 8595,7 | 7031,3 | 7034,5 | 7034,5 | 7043,9 | 7046,4 | 7048,4 | 7049,7 | 7050,1 | 7050,5 | 7051,0 | 7051,5 | 7051,5 |
| а) на выработку электрической энергии | тыс. ту.т | 8451,3 | 6886,3 | 6886,3 | 6886,3 | 6886,3 | 6886,3 | 6886,3 | 6886,3 | 6886,3 | 6886,3 | 6886,3 | 6886,3 | 6886,3 |
| б) на выработку тепловой энергии | тыс. ту.т | 144,4 | 145,0 | 148,2 | 148,2 | 157,5 | 160,1 | 162,1 | 163,4 | 163,8 | 164,2 | 164,6 | 165,1 | 165,1 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт∙ч | 299,1 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 298,9 | 298,9 | 298,9 | 298,9 | 298,9 | 298,9 | 298,9 | 298,9 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт∙ч | 307,1 | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 306,9 |
| Причина изменения |  | Факт | Норматив | Снижение, в связи с дозагрузкой ТФУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 164,5 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 |
| Причина изменения |  | Факт | Норматив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по на базе источников комбинированной выработки электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 2585,9 | 2560,7 | 2580,1 | 2580,1 | 2662,2 | 2839,1 | 2861,7 | 2894,0 | 2909,8 | 2923,6 | 2933,2 | 2941,3 | 2949,9 |
| а) хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 96,4 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт∙ч | 43610,9 | 37630,1 | 37714,7 | 37714,7 | 37714,7 | 37714,7 | 37714,7 | 37714,7 | 37714,7 | 37714,7 | 37714,7 | 37714,7 | 37714,7 |
| а) на тепловом потреблении | тыс. МВт∙ч | 1467,9 | 1411,3 | 1488,3 | 1488,4 | 1530,3 | 1641,6 | 1654,0 | 1673,4 | 1683,1 | 1691,5 | 1697,3 | 1701,9 | 1707,5 |
| б) в конденсационном режиме | тыс. МВт∙ч | 42136,8 | 36218,8 | 36226,4 | 36226,2 | 36184,3 | 36073,1 | 36060,6 | 36041,3 | 36031,6 | 36023,1 | 36017,4 | 36012,8 | 36007,2 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. ту.т | 13609,3 | 11720,9 | 11763,0 | 11566,6 | 11540,2 | 11540,8 | 11461,2 | 11458,9 | 11437,9 | 11426,9 | 11418,1 | 11415,0 | 11406,1 |
| а) на выработку электрической энергии | тыс. ту.т | 13206,0 | 11320,4 | 11359,3 | 11166,2 | 11126,8 | 11102,0 | 11018,8 | 11011,6 | 10988,2 | 10975,1 | 10964,9 | 10960,5 | 10950,3 |
| б) на выработку тепловой энергии | тыс. ту.т | 403,2 | 400,5 | 403,7 | 400,4 | 413,4 | 438,8 | 442,4 | 447,3 | 449,7 | 451,8 | 453,3 | 454,5 | 455,8 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт∙ч | 308,2 | 301,6 | 301,9 | 296,8 | 295,7 | 295,0 | 292,8 | 292,6 | 292,0 | 291,7 | 291,4 | 291,3 | 291,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 141,8 | 141,8 | 141,0 | 140,9 | 140,8 | 140,4 | 140,4 | 140,4 | 140,4 | 140,4 | 140,4 | 140,4 | 140,4 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт∙ч | 313,4 | 312,8 | 313,2 | 310,4 | 309,3 | 308,6 | 306,2 | 306,0 | 305,4 | 305,0 | 304,7 | 304,6 | 304,3 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 156,1 | 156,3 | 156,5 | 155,2 | 155,3 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |

Таблица 9.2 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тонн условного топлива (вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Котельная ПКТС | газ | 9628,0 | 9760,0 | 9785,4 | 9972,6 | 10092,9 | 8872,2 | 8900,8 | 8942,3 | 8990,7 | 8999,6 | 8999,6 | 8999,6 | 9001,5 |
| 2 | Новая пиковая котельная | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2089,6 | 2099,0 | 2080,6 | 2080,6 | 2116,7 | 2145,8 | 2162,6 | 2195,2 |
| 3 | Котельная №1 (СГМУП «ГТС») | газ | 14160,0 | 10143,9 | 10192,3 | 10243,5 | 10294,8 | 10345,0 | 10395,2 | 10445,4 | 10445,4 | 10445,4 | 10445,4 | 10544,4 | 10544,4 |
| 4 | Котельная №2 (СГМУП «ГТС») | газ | 20000,0 | 20937,5 | 23294,9 | 25008,1 | 26168,2 | 26168,2 | 26324,2 | 26630,1 | 26952,7 | 26965,9 | 26965,9 | 26965,9 | 26965,9 |
| 5 | Котельная №3 (СГМУП «ГТС») | газ | 28514,0 | 27885,8 | 29147,2 | 30094,7 | 30773,4 | 19338,7 | 19423,6 | 19578,6 | 19741,2 | 19741,2 | 19741,2 | 19741,2 | 19741,2 |
| 6 | Котельная №5 (СГМУП «ГТС») | газ | 2346,0 | 2531,3 | 2531,3 | 2531,3 | 2531,3 | 2531,3 | 2531,3 | 2531,3 | 2531,3 | 2546,5 | 2546,5 | 2546,5 | 2562,0 |
| 7 | Котельная №6 (СГМУП «ГТС») | газ | 1740,0 | 1742,1 | 1742,1 | 1742,1 | 1742,1 | 1742,1 | 1742,1 | 1742,1 | 1742,1 | 1742,1 | 1742,1 | 1742,1 | 1742,1 |
| 8 | Котельная №7 (СГМУП «ГТС») | газ | 1802,0 | 1738,2 | 1738,2 | 1738,2 | 1738,2 | 1738,2 | 1738,2 | 1738,2 | 1738,2 | 1738,2 | 1738,2 | 1738,2 | 1738,2 |
| 9 | Котельная №9 (СГМУП «ГТС») | газ | 1162,0 | 1200,8 | 1200,8 | 1200,8 | 1200,8 | 1200,8 | 1200,8 | 1200,8 | 1200,8 | 1200,8 | 1200,8 | 1200,8 | 1200,8 |
| 10 | Котельная №13 (СГМУП «ГТС») | газ | 2185,0 | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 |
| 11 | Котельная №14 (СГМУП «ГТС») | газ | 20421,0 | 21509,6 | 21900,5 | 22224,1 | 22277,3 | 22562,0 | 22562,0 | 22562,0 | 22562,0 | 22562,0 | 22562,0 | 24497,2 | 24497,2 |
| 12 | Котельная №21 (СГМУП «ГТС») | газ | 1345,0 | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 |
| 13 | Котельная №22 "Олимпия" (СГМУП «ГТС») | газ | 583,0 | 808,9 | 808,9 | 808,9 | 808,9 | 808,9 | 808,9 | 808,9 | 808,9 | 808,9 | 808,9 | 808,9 | 808,9 |
| 14 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" (СГМУП «ГТС») | газ | 1081,0 | 1115,9 | 1115,9 | 1115,9 | 1115,9 | 1115,9 | 1115,9 | 1115,9 | 1115,9 | 1115,9 | 1115,9 | 1115,9 | 1115,9 |
| 15 | Котельная №24 "Нефтяник" (СГМУП «ГТС») | газ | 358,0 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 |
| 16 | Котельная №25 п. Лесной (СГМУП «ГТС») | ЭЭ | 170,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| 17 | Котельная №26 "Набережный" (СГМУП «ГТС») | газ | 862,0 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 |
| 18 | Котельная №27 "Набережный" (СГМУП «ГТС») | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») | газ | 2057,0 | 2432,3 | 2432,3 | 2432,3 | 2432,3 | 2432,3 | 2947,5 | 5550,7 | 5997,5 | 6781,1 | 7277,4 | 8099,1 | 8653,6 |
| 20 | пос. Мостоотряд-94 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 896,9 | 1020,0 | 1269,5 | 1388,0 | 1670,5 | 1837,6 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный (СГМУП «ГТС») | газ | 671,0 | 882,8 | 882,8 | 882,8 | 882,8 | 1049,8 | 1049,8 | 1049,8 | 1049,8 | 1049,8 | 1061,8 | 1061,8 | 1061,8 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный (СГМУП «ГТС») | газ | 1550,0 | 1372,4 | 1372,4 | 1372,4 | 1372,4 | 1485,3 | 1485,3 | 1485,3 | 1485,3 | 1485,3 | 1485,3 | 1485,3 | 1485,3 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный (СГМУП «ГТС») | газ | 861,0 | 879,6 | 879,6 | 879,6 | 879,6 | 879,6 | 879,6 | 879,6 | 879,6 | 879,6 | 879,6 | 879,6 | 879,6 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный (СГМУП «ГТС») | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 (СГМУП «ГТС») | газ | 132,0 | 162,3 | 163,3 | 164,3 | 165,3 | 166,3 | 167,3 | 168,3 | 169,3 | 170,3 | 171,3 | 172,3 | 173,3 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) (СГМУП «ГТС») | газ | 0,0 | 0,0 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 |
| 27 | Котельная №1 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 238,9 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 |
| 28 | Котельная №3 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 1071,2 | 1341,0 | 1341,0 | 1341,0 | 1341,0 | 1341,0 | 1341,0 | 1341,0 | 1341,0 | 1341,0 | 1341,0 | 1341,0 | 1341,0 |
| 29 | Котельная №4 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 1046,9 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 |
| 30 | Котельная №5 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 1745,7 | 1963,5 | 1963,5 | 1963,5 | 1963,5 | 1963,5 | 1963,5 | 1963,5 | 1963,5 | 1963,5 | 1963,5 | 1963,5 | 1963,5 |
| 31 | Котельная №6 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 485,3 | 518,0 | 518,0 | 518,0 | 518,0 | 518,0 | 518,0 | 518,0 | 518,0 | 518,0 | 518,0 | 518,0 | 518,0 |
| 32 | Котельная №7 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 996,0 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 |
| 33 | Котельная №8 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 677,0 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 |
| 34 | Котельная №9 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 1710,6 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 |
| 35 | Котельная №10 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 4780,7 | 5155,6 | 5155,6 | 5155,6 | 5155,6 | 5155,6 | 5155,6 | 5155,6 | 5155,6 | 5155,6 | 5155,6 | 5155,6 | 5155,6 |
| 36 | Котельная №12 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 4951,7 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 |
| 37 | Котельная №14 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 881,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 |
| 38 | Котельная №15 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 1793,5 | 2065,3 | 2065,3 | 2065,3 | 2065,3 | 2065,3 | 2065,3 | 2065,3 | 2065,3 | 2065,3 | 2065,3 | 2065,3 | 2065,3 |
| 39 | Котельная №16 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 206,9 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 |
| 40 | Котельная №17 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 901,4 | 975,5 | 975,5 | 975,5 | 975,5 | 975,5 | 975,5 | 975,5 | 975,5 | 975,5 | 975,5 | 975,5 | 975,5 |
| 41 | Котельная №19 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 |
| 42 | Котельная №22 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 623,6 | 640,6 | 640,6 | 640,6 | 640,6 | 640,6 | 640,6 | 640,6 | 640,6 | 640,6 | 640,6 | 640,6 | 640,6 |
| 43 | Котельная К-45 | газ | 22684,0 | 23826,6 | 24720,8 | 26321,2 | 28802,7 | 25092,5 | 26856,4 | 26996,6 | 29008,2 | 31944,0 | 33226,3 | 35464,8 | 36963,0 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | газ | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 |
| Всего природный газ |  | газ | 160849,5 | 162323,3 | 167477,2 | 172301,4 | 176847,5 | 163187,3 | 165796,4 | 169972,0 | 173088,0 | 177131,4 | 179070,4 | 184465,1 | 186736,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 170,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 161019,5 | 162400,3 | 167554,2 | 172378,4 | 176924,5 | 163264,3 | 165873,4 | 170049,0 | 173165,0 | 177208,4 | 179147,4 | 184542,1 | 186813,0 |

Таблица 9.3 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Газпром энерго», тонн условного топлива (вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | газ | 5713,8 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 |
| Всего природный газ |  | газ | 5713,8 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 5713,8 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 |

Таблица 9.4 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №5 АО «Аэропорт Сургут», тонн условного топлива (вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | газ | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 |
| Всего природный газ |  | газ | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 |

Таблица 9.5 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №6 АО «Сургутский Хлебозавод», тонн условного топлива (вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 47 | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | газ | 2361,2 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 |
| Всего природный газ |  | газ | 2361,2 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 2361,2 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 |

Таблица 9.6 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №7 ООО УК «СЗТК», тонн условного топлива (вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | газ | 7449,0 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 |
| Всего природный газ |  | газ | 7449,0 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 7449,0 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 |

Таблица 9.7 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис», тонн условного топлива (вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | газ | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 |
| Всего природный газ |  | газ | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 |

Таблица 9.8 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №9 АО «Горремстрой», тонн условного топлива (вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | газ | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 |
| Всего природный газ |  | газ | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 |

Таблица 9.9 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №10 ООО «Технические системы», тонн условного топлива (вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | газ | 357,0 | 357,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего природный газ |  | газ | 357,0 | 357,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 357,0 | 357,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 9.10 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №11 ООО «СКАТ-База», тонн условного топлива (вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | газ | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 |
| Всего природный газ |  | газ | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 |

Таблица 9.11 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №12 ООО «ТехСтрой», тонн условного топлива (вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | газ | 682,8 | 822,3 | 822,3 | 822,3 | 822,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего природный газ |  | газ | 682,8 | 822,3 | 822,3 | 822,3 | 822,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 682,8 | 822,3 | 822,3 | 822,3 | 822,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 9.12 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности неопределённая ЕТО XXХ, тонн условного топлива (вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1192,9 | 1192,9 | 1192,9 | 1192,9 | 1192,9 | 1192,9 | 1192,9 | 1192,9 |
| 55 | Новая котельная мкр. 51 | газ | 0,0 | 0,0 | 1048,3 | 1724,9 | 2349,0 | 2903,8 | 1441,0 | 1473,2 | 1475,1 | 1527,5 | 1579,0 | 1630,4 | 1680,7 |
| 56 | Новая котельная мкр. 50 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 879,7 | 1110,5 | 1166,1 | 1166,1 | 1173,3 | 1886,3 | 1893,8 |
| 57 | Новая БМК 48 мкр. | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328,8 | 490,0 | 620,8 | 620,8 | 620,8 | 620,8 | 620,8 |
| 58 | Новая котельная мкр. СЗП1 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 673,0 | 9739,6 | 17780,5 | 18890,8 |
| 59 | Новая БМК 48 мкр. (3 МВт) | газ | 0,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 |
| 60 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 591,4 | 682,2 | 682,2 | 682,2 | 682,2 | 682,2 |
| 61 | Новая котельная НТЦ №1 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3065,3 | 7938,5 | 18351,0 | 18351,0 | 18351,0 | 18351,0 | 18351,0 |
| 62 | Новая котельная НТЦ №2 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8332,4 | 9058,7 | 11537,5 | 11537,5 | 11537,5 | 11537,5 | 11537,5 |
| 63 | Новая котельная кв. Пойма-2 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5159,3 | 13332,9 | 21405,7 | 21414,8 | 21424,2 | 21433,8 | 21443,8 |
| 64 | Новая котельная кв. П-12 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 140,0 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 319,5 | 319,5 |
| 65 | Новая котельная 49 мкр. | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 313,0 | 313,0 | 322,7 | 332,5 |
| 66 | Новая котельная п. Снежный | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 160,3 | 197,8 | 261,3 | 261,3 | 261,3 | 261,3 |
| 67 | Новая котельная ООО «Завод промстройдетали» | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,8 | 4161,6 | 4429,1 | 4681,5 | 4681,5 | 4681,5 | 4714,2 |
| 68 | Новая встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,9 | 708,9 | 708,9 | 708,9 | 708,9 | 708,9 | 708,9 | 708,9 | 708,9 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 865,0 | 1913,3 | 2893,2 | 4226,3 | 5974,0 | 22729,8 | 41527,4 | 63105,3 | 64165,4 | 73300,0 | 82274,5 | 83495,1 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 | 865,0 | 1913,3 | 2893,2 | 4226,3 | 5974,0 | 22729,8 | 41527,4 | 63105,3 | 64165,4 | 73300,0 | 82274,5 | 83495,1 |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии до и после проведения запланированных в Схеме теплоснабжения мероприятий, представлены в таблице 9.13.

Использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива на территории г. Сургута экономически нецелесообразно и на перспективу не планируется.

Таблица 9.13 - Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Сургута

| № п/п | Наименование источника | Адрес | Существующее положение |  | Перспективное положение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основное топливо | Резервное/аварийное топливо | Основное топливо | Резервное/аварийное топливо |
| 1 | СГРЭС-1 | г. Сургут, ул. Электротехническая, 23/1 | газ | газ | газ | газ |
| 2 | Котельная ПКТС | г. Сургут, ул. Мира, д.40 | газ | - | газ | - |
| 3 | СГРЭС-2 | г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 | газ | газ | газ | газ |
| 4 | Котельная №1 | г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 | газ | газ | газ | газ |
| 5 | Котельная №2 | г. Сургут ул Нефтяников, д.24 стр. 4 | газ | газ | газ | газ |
| 6 | Котельная №3 | г. Сургут ул Майская д.10/2 стр.2 | газ | газ | газ | газ |
| 7 | Котельная №5 | п. Дорожный | газ | дизель | газ | дизель |
| 8 | Котельная №6 | Заячий остров | газ | - | газ | - |
| 9 | Котельная №7 | 8-ой пром.узел, ул.Индустриальная | газ | - | газ | - |
| 10 | Котельная №9 | 8-ой пром.узел, ул.Буровая | газ | дизель | газ | дизель |
| 11 | Котельная №13 | р-н ж/д,ул.Западная 1/1 | газ | дизель | газ | дизель |
| 12 | Котельная №14 | р-н ж/д ул. Западная 1/1 | газ | - | газ | - |
| 13 | Котельная №21 | п. Звездный ул.Трубная | газ | - | газ | - |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | ГМУ СОЦ Олимпия п. Барсово | газ | дизель | газ | дизель |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | Ледовый дворец Югорский тракт, 40 | газ | дизель | газ | дизель |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 (Поликлиника Нефтяник) | газ | - | газ | - |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | пос. Лесной | электроэнергия | - | электроэнергия | - |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | г. Сургут, Набережный пр. 17/2 | газ | - | газ | - |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | г. Сургут, Набережный пр. 17 | газ | - | газ | - |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | п. Юность | газ | - | газ | - |
| 21 | пос. Мостоотряд-94 | п. Юность | - | - | газ | - |
| 22 | Котельная №29 п. Таежный | п. Таежный | газ | - | газ | - |
| 23 | Котельная №30 п. Лунный | п. Лунный | газ | - | газ | - |
| 24 | Котельная №32 п. Снежный | п. Снежный | газ | дизель | газ | дизель |
| 25 | Котельная №33 п. Снежный | п. Снежный | газ | дизель | газ | дизель |
| 26 | Котельная №34 Крылова, 40 | г. Сургут, ул. Крылова, 40 | газ | дизель | газ | дизель |
| 27 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | г. Сургут Спортивное ядро | газ | - | газ | - |
| 28 | Котельная №1 | г. Сургут, Аэропорт | газ | - | газ | - |
| 29 | Котельная №3 | г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 56, соор. 19 | газ | - | газ | - |
| 30 | Котельная №4 | г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 10 | газ | - | газ | - |
| 31 | Котельная №5 | г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 8 | газ | - | газ | - |
| 32 | Котельная №6 | г. Сургут, ул. Буровая, 1, соор. 15 | газ | - | газ | - |
| 33 | Котельная №7 | г. Сургут, Заячий остров, 6 | газ | - | газ | - |
| 34 | Котельная №8 | г. Сургут, Андреевский заезд, 2, соор. 4 | газ | - | газ | - |
| 35 | Котельная №9 | г. Сургут, Северный промрайон, Индустриальная, 56, соор. 19 | газ | - | газ | - |
| 36 | Котельная №10 | г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 7/1, соор. 4 | газ | - | газ | - |
| 37 | Котельная №12 | г. Сургут, ул. Промышленная, 20/1 | газ | - | газ | - |
| 38 | Котельная №14 | г. Сургут, ш. Нефтеюганское, 54, соор. 1 | газ | - | газ | - |
| 39 | Котельная №15 | г. Сургут, Югорский тракт, 6/1 | газ | - | газ | - |
| 40 | Котельная №16 | г. Сургут, ул. Промышленная, 2, соор. 9 | газ | - | газ | - |
| 41 | Котельная №17 | г. Сургут, Андреевский заезд, 9 | газ | - | газ | - |
| 42 | Котельная №19 | г. Сургут, ул. Автомобилистов, 16 | газ | - | газ | - |
| 43 | Котельная №22 | г. Сургут, ул. Заячий остров, 6, соор. 19 | газ | - | газ | - |
| 44 | Котельная К-45 | г. Сургут, ул. Крылова, 55/2 | газ | - | газ | - |
| 45 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 | газ | - | газ | - |
| 46 | Котельная ООО "Газпром энерго" | г. Сургут, ул. Производственная,17 | газ | - | газ | - |
| 47 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 | газ | - | газ | - |
| 48 | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 2 (ПРОМЗОНА) | газ | - | газ | - |
| 49 | Котельная ООО УК "СЗТК" | г. Сургут, ул. Автомобилистов, д. 3 | газ | - | газ | - |
| 50 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | г. Сургут ул. Инженерная 20 стр. 2 | газ | - | газ | - |
| 51 | Котельная АО «Горремстрой» | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 21 база АО «Горремстрой» | газ | - | газ | - |
| 52 | Котельная ООО «Технические системы» | г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 64/1 | газ | - | газ | - |
| 53 | Котельная ООО «СКАТ-База» | г. Сургут, ул. Монтажная 4 | газ | - | газ | - |
| 54 | Котельная ООО "ТехСтрой" | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая | газ | - | - | - |
| 55 | Новая котельная №15 кв. П-9 | г. Сургут, П-9 | - | - | газ | - |
| 56 | Новая котельная мкр. 51 | г. Сургут, 51 мкр. | - | - | газ | - |
| 57 | Новая котельная мкр. 50 | г. Сургут, 50 мкр. | - | - | газ | - |
| 58 | Новая БМК 48 мкр. | г. Сургут, 48 мкр. | - | - | газ | - |
| 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | г. Сургут, СЗП1 | - | - | газ | - |
| 60 | Новая БМК 48 мкр. (3 МВт) | г. Сургут, 48 мкр. | - | - | газ | - |
| 61 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | г. Сургут, П-10 | - | - | газ | - |
| 62 | Новая котельная НТЦ №1 | г. Сургут, мкр. Пойма р. Обь | - | - | газ | - |
| 63 | Новая котельная НТЦ №2 | г. Сургут, мкр. Пойма р. Обь | - | - | газ | - |
| 64 | Новая котельная кв. Пойма-2 | г. Сургут, Пойма-2 | - | - | газ | - |
| 65 | Новая котельная кв. П-12 | г. Сургут, П-12 | - | - | газ | - |
| 66 | Новая пиковая котельная | г. Сургут, в районе ул. Рационализаторов, 3 | - | - | газ | - |
| 67 | Новая котельная 49 мкр. | г. Сургут, 49 мкр. | - | - | газ | - |
| 68 | Новая котельная п. Снежный | г. Сургут, п. Снежный | - | - | газ | - |
| 69 | Новая котельная ООО «Завод промстройдетали» | г. Сургут, Восточный район | - | - | газ | - |
| 70 | Новая встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 | г. Сургут, мкр. 3ПЛ2 | - | - | газ | - |

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и низшая теплота сгорания по каждому источнику на перспективу Схемы теплоснабжения, представлены в таблице 9.14.

Таблица 9.14 – Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания (вариант разработчика)

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник №1 СГРЭС-1 филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8043 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8043 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 |
| Теплоисточник №2 Котельная ПКТС ООО "СГЭС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №3 СГРЭС-2 ПАО "Юнипро" - Сургутская ГРЭС-2 в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8068 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8068 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 |
| Теплоисточник №4 Котельная №1 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №5 Котельная №2 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №6 Котельная №3 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №7 Котельная №5 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №8 Котельная №6 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №9 Котельная №7 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №10 Котельная №9 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №11 Котельная №13 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №12 Котельная №14 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №13 Котельная №21 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №14 Котельная №22 "Олимпия" СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №15 Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №16 Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №17 Котельная №25 п. Лесной СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кВт | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 2.1. | природный газ | ккал/кВт | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Теплоисточник №18 Котельная №26 "Набережный" СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №19 Котельная №27 "Набережный" СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №20 Котельная №28 п. Юность СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №21 пос. Мостоотряд-94 в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №22 Котельная №29 п. Таежный СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №23 Котельная №30 п. Лунный СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №24 Котельная №32 п. Снежный СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №25 Котельная №33 п. Снежный СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №26 Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №27 Котельная №35 Спортивное (законсервирована) СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №28 Котельная №1 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8041 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8041 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №29 Котельная №3 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8040 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8040 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №30 Котельная №4 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8044 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8044 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №31 Котельная №5 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8042 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8042 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №32 Котельная №6 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8044 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8044 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №33 Котельная №7 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8040 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8040 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №34 Котельная №8 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8040 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8040 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №35 Котельная №9 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8044 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8044 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №36 Котельная №10 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8037 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8037 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №37 Котельная №12 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8046 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8046 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №38 Котельная №14 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8044 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8044 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №39 Котельная №15 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8038 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8038 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №40 Котельная №16 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8043 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8043 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №41 Котельная №17 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8042 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8042 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №42 Котельная №19 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8043 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8043 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №43 Котельная №22 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8027 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8027 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 |
| Теплоисточник №44 Котельная К-45 ООО "СГЭС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 7798 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 7798 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 |
| Теплоисточник №45 Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) ООО "СГЭС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 7798 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 7798 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 |
| Теплоисточник №46 Котельная ООО "Газпром энерго" ООО "Газпром энерго" в зоне ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 |
| Теплоисточник №47 Котельная АО «Аэропорт Сургут» АО "Аэропорт Сургут" в зоне ЕТО №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №48 Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" АО "Сургутский Хлебозавод" в зоне ЕТО №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 |
| Теплоисточник №49 Котельная ООО УК "СЗТК" ООО "ОРИОН" в зоне ЕТО №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №50 Котельная ООО «ТВС-сервис» ООО "ТВС-сервис" в зоне ЕТО №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №51 Котельная АО «Горремстрой» АО "Горремстрой" в зоне ЕТО №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8053 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8053 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №52 Котельная ООО «Технические системы» ООО "Технические системы" в зоне ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8071 | 8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8071 | 8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник №53 Котельная ООО «СКАТ-База» ООО "СКАТ-База" в зоне ЕТО №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №54 Котельная ООО "ТехСтрой" ООО "ТехСтрой" в зоне ЕТО №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8000 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8000 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник №55 Новая котельная №15 кв. П-9 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №56 Новая котельная мкр. 51 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №57 Новая котельная мкр. 50 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №58 Новая БМК 48 мкр. в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №59 Новая котельная мкр. СЗП1 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №60 Новая БМК 48 мкр. (3 МВт) в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №61 Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №62 Новая котельная НТЦ №1 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №63 Новая котельная НТЦ №2 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №64 Новая котельная кв. Пойма-2 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №65 Новая котельная кв. П-12 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №66 Новая котельная 49 мкр. в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №67 Новая котельная п. Снежный в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №68 Новая котельная ООО «Завод промстройдетали» в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №69 Новая встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №70 Новая пиковая котельная в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |

  - Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе

Основным топливом ГРЭС и котельных на территории городского округа является природный газ. На его долю приходится 99% перспективного расхода. Также в качестве топлива на котельной №25 п. Лесной применяется электроэнергия.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса городского округа является сохранение природного газа в качестве основного топлива как наиболее экологически чистого и экономически эффективного топлива.

- Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей актуализацией схемы теплоснабжения составляет 13 лет – 2023-2035 гг.

Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по замене ветхих тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а также затраты на их реализацию в ценах 2023 г. приведены в Обосновывающих материалах к настоящей актуализации схемы теплоснабжения:

- Книга 8 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;

- Книга 9 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Суммарно по рассмотренным организациям г. Сургута стоимость мероприятий на 2023-2035 гг. составляет 18 718 846,42 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах), в том числе:

ЕТО №1:

ООО «СГЭС» – 5 615 414,76 тыс. руб. (без НДС);

Филиал ПАО «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1» – 699 334,99 тыс. руб. (вложения, отнесенные на тепловую энергию) (без НДС);

ПАО «Юнипро» - 282 562,33 тыс. руб. (без НДС).

Перспективный инвестор - 316 167,88 тыс. руб. (без НДС).

ЕТО №2:

СГМУП "Городские тепловые сети"– 5 093 336,61 тыс. руб. (без НДС).

ЕТО №12:

ООО "ТехСтрой" – 9 747,70 тыс. руб. (без НДС).

ЕТО не определена (рекомендуется расмотреть в качестве ЕТО - СГМУП «ГТС)

Не определена – 1 974 413,18 тыс. руб. (без НДС).

Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей

Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей - 4 727 868,97 тыс. руб. (без НДС).

Таблица 10.1 – Объем инвестиций по ТСО г. Сургута на период до 2035 г. (в текущих ценах, без НДС)

| Наименование группы проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 000.01.00.000 «Источники теплоснабжения» | 123 313 | 455 632 | 1 065 434 | 538 034 | 376 818 | 1 371 480 | 437 790 | 117 248 | - | 669 152 | - | - | - |
| подгруппа проектов 000.01.01.000 строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 115 035 | 394 978 | 308 449 | 187 640 | 367 370 | 1 220 609 | 300 240 | - | - | 669 152 | - | - | - |
| подгруппа проектов 000.01.02.000 реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | - | 17 948 | 30 229 | 9 303 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| подгруппа проектов 000.01.03.000 технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | - | 27 224 | 346 898 | 315 689 | - | 117 248 | 117 248 | 117 248 | - | - | - | - | - |
| подгруппа проектов 000.01.04.000 модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 8 278 | 15 482 | 379 858 | 25 402 | 8 648 | 32 823 | 20 303 | - | - | - | - | - | - |
| Группа проектов 000.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них» | 906 931 | 1 113 571 | 1 066 248 | 932 779 | 1 375 219 | 2 304 584 | 1 319 375 | 1 176 963 | 1 101 369 | 887 852 | 772 564 | 562 114 | 44 376 |
| подгруппа проектов 000.02.01.000 Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 76 186 | 159 784 | 141 593 | 158 429 | 172 016 | 560 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подгруппа проектов 000.02.02.000 Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных | 8 056 | 500 157 | 184 235 | 136 498 | 111 817 | 102 028 | 190 235 | 226 782 | 56 815 | 140 040 | 99 684 | 52 762 | 44 376 |
| подгруппа проектов 000.02.03.000 Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 105 880 | 125 171 | 261 562 | 176 785 | 182 994 | 200 409 | 169 797 | 120 808 | 120 808 | 486 384 | 365 577 | 365 577 | 0 |
| подгруппа проектов 000.02.04.000 Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 257 | 237 257 | 237 257 | 237 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подгруппа проектов 000.02.06.000 Строительство новых насосных станций | 0 | 45 000 | 45 000 | 64 470 | 72 769 | 0 | 0 | 132 629 | 132 629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подгруппа проектов 000.02.07.000 Реконструкции насосных станций | 0 | 30 430 | 135 765 | 110 214 | 120 899 | 78 784 | 64 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 000.02.08.000 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения подключения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки | 0 | 0 | 71 483 | 126 204 | 256 824 | 138 342 | 138 342 | 138 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 000.02.09.000 Строительство тепловых сетей для обеспечения подключения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 275 | 22 275 | 68 105 | 68 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подгруппа проектов 000.02.10.000 Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 716 809 | 253 029 | 226 612 | 160 179 | 198 369 | 965 093 | 451 116 | 253 040 | 791 117 | 261 427 | 307 303 | 143 775 | 0 |
| Всего по муниципальному образованию | 1 030 244 | 1 569 203 | 2 131 682 | 1 470 813 | 1 752 037 | 3 676 064 | 1 757 165 | 1 294 211 | 1 101 369 | 1 557 004 | 772 564 | 562 114 | 44 376 |

Основная часть стоимости мероприятий запланирована на объектах в зоне деятельности ЕТО №1 и №2.

Таблица 10.2 – Распределение инвестиций между ЕТО г. Сургута

| № ЕТО | Наименование ТСО | Объем инвестиций в текущих ценах, тыс. руб. без НДС | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СГЭС» | 5615414,76 | 30% |
|  | ПАО «ОГК-2» | 699334,99 | 4% |
|  | ПАО «Юнипро» | 282562,33 | 2% |
|  | Перспективный инвестор | 316167,88 | 2% |
| 2 | СГМУП «ГТС» | 5 093 336,61 | 27% |
| 12 | ООО "ТехСтрой" | 9 747,70 | 0,05% |
| Не определена | Не определена | 1 974 413,18 | 11% |
|  | Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | 4 727 868,97 | 25% |
| Итого: |  | 18 718 846,42 | 100% |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В настоящем разделе приведены данные о стоимости мероприятий на тепловых источниках г. Сургута.

Основной объем мероприятий на источниках предусмотрен на объектах в зоне ЕТО №ХХХ, объектах ООО «СГЭС», а также Филиала ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1".

Таблица 10.3 – Объем инвестиций на источниках по ТСО г. Сургута на период до 2035 г. (без НДС)

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Источники тепловой энергии», всего, в т.ч. | 123313,37 | 455631,72 | 1065434,30 | 538033,78 | 376818,42 | 1371479,56 | 437790,27 | 117247,86 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 1, в т.ч.: | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 938163,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 937363,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 35423,87 | 348222,52 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 271659,33 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч.: | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 12, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО не определена(рекомендуется расмотреть в качестве ЕТО - СГМУП «ГТС») , в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| не определена | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1, всего, в т.ч. | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 938163,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная к-45. Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 ООО "СГЭС" (с увеличением мощности с 60 до 100 Гкал/ч) в том числе актуализация проекта | 41157,55 | 92018,52 | 98799,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПВК 120 Гкал/ч с ПНС |  | 37322,00 | 5175,00 |  |  | 820116,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 8200,00 | 30229,19 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 8200,00 | 11842,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция ГРП-1 |  | 8200,00 | 11842,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 18387,00 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт (устройство вентилируемого фасада) зданий инженерно-бытового корпуса (ИБК) |  |  | (28069,7*) 591,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания главного корпуса с разработкой проекта |  |  | (51141,62*) 1077,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт плотины с восстановлением проектных отметок гребня |  |  | (36431,08*) 767,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №4 |  |  | (599613,27*) 12625,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №2 |  |  | (158022,15*) 3327,00** | (403829,9*) 8503,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 27223,87 | 346898,33 | 315688,60 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты |  |  |  |  |  | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 |  |  |  |  |  |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 27223,87 | 336380,33 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП |  | 17062,26 | 8010,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 3378,50 | 573,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №8, в части замены программного обеспечения |  |  | 2515,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 2805,45 | 1146,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №7, в части замены программного обеспечения |  | 693,77 | 1055,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №15, в части замены программного обеспечения |  | 1274,22 | 902,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока №6, в части замены программного обеспечения |  |  | 3023,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение теплофикационного комплекса |  |  | 315610,00 | 315610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей. |  |  | 3481,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» |  | 1935,87 | 35,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования |  | 73,80 | 26,20 | 78,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 10518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации на оборудовании и в помещениях энергоблока №6 и блочного щита управления БЩУ-3 |  |  | (88229,57*) 1858,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение комплексного распределительного устройства -6кВ с заменой выключателей на энергоблоке №4 |  |  | (62226,89*) 1310,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение паропроводов III отбора и трубопроводов отбора пара к подогревателю высокого давления ПВД-6 энергоблока ст.№4 |  |  | (201535*) 4243,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации комплектного распределительного устройства 6 кВ на энергоблоках №№ 1-6 |  |  | (74174,5*) 1562,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение с заменой электродвигателей дымососа осевого двухступенчатого типа ДОД-43-500ГМ |  |  | (73397,57*) 1545,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация АСУ ТП Теплосети |  |  | (221181,2*) 221181,20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования химического цеха филиала « Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» для соответствия требованиям федеральных норм и правил химически опасных производственных объектов (ФНП ХОПО) |  |  | (42992*) 905,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод пиковых бойлеров блочных бойлерных установок энергоблоков ст. № 4 на обеспечение паром от горячего общестанционного коллектора (ГОСН) |  |  | (20668,13*) 20668,13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2, всего, в т.ч.: | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство котельной №28 в п. Юность, тепловой мощностью 18,5МВт | 1600,00 | 96207,98 | 66079,60 | 146188,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94. 1 этап. Разработка проекта. |  |  |  | 6269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной №7 в г. Сургут ХМАО-Югра мощностью 10 МВт | 72277,82 | 105848,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 8278,00 | 15481,86 | 137103,64 | 25402,16 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 8278,00 | 15481,86 | 137103,64 | 25402,16 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22 (инв.№10206). |  | 2040,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной №29 п. Таежный. Система аварийного топливного хозяйства. (Инв. № 10241 33266) | 8278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №30 от ДЭС (инв.№10239 ) |  | 844,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство резервного электроснабжения котельной №6 от ДЭС (инв.№ 10034) |  | 4108,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена блоков питания (все объекты) |  |  | 127,01 | 133,75 | 139,63 | 145,22 | 151,02 |  |  |  |  |  |  |
| Замена манометров и термометров (все объекты) |  |  | 1223,80 | 1288,66 | 1345,36 | 1399,17 | 1455,14 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 24 |  |  | 761,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 34 |  |  |  |  |  | 870,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии. Котельная № 01 |  |  |  |  |  |  | 2859,19 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы автоматизации АМАКС. Котельная № 14 |  |  | 101767,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . Котельная № 21 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на повысительный насос. Котельная № 33 |  |  | 3637,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на сетевой насос. Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  | 4325,63 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена насосных агрегатов 1Д630-90 №№ 3, 4 (мощность эл.двигателя 250 кВт) |  |  | 2769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Монтаж запорной арматуры СН №1 котельная №3 собственными силами (Ду250 с эл.приводом - 1 шт.; Ду300 с эл.приводом - 1 шт.; обратный клапан Ду250 - 1 шт.) |  |  | 1812,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Реализация проекта "Техническое перевооружение котельной №6" |  |  | 13891,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Монтаж трехходовых клапанов на подогревателях сетевой воды №№ 1,2 |  |  | 1214,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена повысительного насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена перекачивающего насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 14. Замена охладителя рабочей воды ВВП-13-273-2000. |  |  | 170,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 26. Замена сетевых насосов №№ 1,2 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 35. Разработка проекта: "Техническое перевооружение котельной № 35" |  |  | 1250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплообменного оборудования котельных №№ 1,2,3 |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 1. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 3624,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 1. Замена частотного привода Triol АТ-04-37 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 30 кВт |  |  |  | 184,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 2. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 508,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 2. Монтаж частотного привода на насос сырой воды мощностью 15 кВт. |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 5. Замена насосов подпитки т/сети 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена насосов подпитки т/сети К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-90 на севых насосах №№ 1,3 мощностью 75 кВт |  |  |  | 381,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-007 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 4 кВт |  |  |  | 43,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 13. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 1639,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотных приводов Triol АТ-04-55 на насосах подмеса №№ 1,2 мощностью 55 кВт |  |  |  | 334,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотного привода Triol АТ-04-007 на подпиточном насосе № 1 мощностью 3,5 кВт |  |  |  | 21,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 14. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 405,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на перекачивающий насос мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на повысительны насос мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 на повысительных насосах №№ 1,2 мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 206,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  |  | 2877,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №13. Замена подпиточных насосов 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №1. Замена насосов сырой воды К-45/55 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 623,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №6. Замена насосов сырой воды К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №9. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 и Triol АТ-04-55 на глубинных насосах №№ 1,2 мощностью 5,5 и 11 кВт соответственно |  |  |  |  |  | 72,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена подпиточных насосов К 45/30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 416,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена частотного привода Triol АТ-04-55 на повысительном насосе № 1 мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №26. Монтаж частотного привода на сетевой насос мощностью 11 кВт |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт сетевых насосов 1Д630-90 №1,2 |  |  |  |  |  |  | 480,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 5. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Alfa Laval M15 BFG №3 |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 22. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Ридан №41 TC №1,2 |  |  |  |  |  |  | 640,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 29. Капитальный ремонт сетевых подогревателей Alfa Laval M10 BFG №1,2 |  |  |  |  |  |  | 680,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №29. Замена подпиточных насосов сетевого контура К 65-50-160с №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 414,68 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 30. Капитальный ремонт дымовых трубы №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ. Разработка проектной документации |  |  | 244,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №71, №85, котельная №9. Приобретение электрооборудования и материалов |  |  | 998,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется ДЭС 100кВт второй степени автоматизации на раме для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 2361,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №30. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 870,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. Разработка проектной документации. |  |  | 1554,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Разработка проектной документации. |  |  | 379,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания котельная №14. ( Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 3694,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 136,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Разработка проектной документации. |  |  |  | 513,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещения электроцеха. |  |  |  | 472,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№72, №83, котельная №1. Замена неисправных светильников |  |  |  | 1304,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 1615,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-160м. |  |  |  | 69,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №33. Для резервного электроснабжения котельной №33 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, шкаф собственных нужд ДЭС. ( Разработка проектной документации. Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  |  | 4024,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания РМЦ (ЦБПП). Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется устройство АВР, с заменой вводных автоматических выключателей 630А (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы.) |  |  |  |  | 131,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  | 658,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№37, №63, кот.№ 24. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  | 1253,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №3. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 504,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Замена КЛ 0,4кВ от ТП-137 до ПС-4. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 909,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-140м. |  |  |  |  | 224,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения Столовой (ул.Маяковского 15). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 414,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№59, №33, кот.№ 21. Замена неисправных светильников |  |  |  |  |  | 865,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №3 требуется ДЭС 1000кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, и устройство АВР на три ввода с секционном выключателем. |  |  |  |  |  | 16693,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №35 (Монтаж резервного электроснабжения с приобретением ДЭС). Разработка проектной документации. |  |  |  |  |  | 871,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-120м. |  |  |  |  |  | 280,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Для обеспечения надежного электроснабжения ПС №4 требуется замена кабельных линий 0,4кВ. L- 2х 200м, от ТП-137 до ПС-4. |  |  |  |  |  | 9777,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение передвижной ДЭС 100 кВт. Для обеспечения резервного электроснабжения объектов СГМУП "ГТС" в аварийных ситуациях требуется ДЭС 100кВт на шасси. |  |  |  |  |  |  | 2787,36 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №18, котельная №2, ОДС. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  |  |  | 1798,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения котельной №35. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №35 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации в кунге. |  |  |  |  |  |  | 3748,87 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-100м. |  |  |  |  |  |  | 262,66 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРП-пр. Набережный 17. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  | 83,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация коетльной № 6. Замена сетевых пластинчатых теплообменников Taibong TX 9AM-123 №1,2 (инв. № 40770, 40771) |  | 3684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. 1 этап. Разработка проекта (инв. 10034) |  | 1583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения ЦТП-86. (инв.№ 10075) |  | 3221,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 12, всего, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция автономной газовой котельной тепловой мощностью 2,7 МВт в мкр. 35А, с целью увеличения мощности до 6,2 МВт |  | 9747,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО не определена, всего, в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) 3,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3542,40 | 78515,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной 49 мкр. (в т.ч. ПИР) 1,8 Гкал/ч |  |  | 1587,30 | 35182,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельная кв. П-12 (в т.ч. ПИР) 1,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 24513,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) 4,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 4831,50 | 61745,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (1 этап) 10 Гкал/ч |  | 25114,00 | 136807,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) 65,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669152,40 |  |  |  |
| Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) 3,0 Гкал/ч |  |  |  |  | 2443,90 | 9447,60 | 9828,30 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) 65 Гкал/ч |  |  |  |  | 186165,60 | 184910,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) 60 Гкал/ч |  |  |  |  | 95333,10 | 94277,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) 29,2 Гкал/ч |  |  |  |  | 46886,30 | 46570,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной мкр. 50 (в т.ч. ПИР) 5,3 Гкал/ч с 2029 г. |  |  |  |  |  |  | 78413,15 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной 48 мкр. (3 МВт) (в т.ч. ПИР) 2,6 Гкал/ч с 2024 г. |  | 38466,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной пос. Снежный 1,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 23670,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной ООО «Завод промстройдетали» 12,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 85300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство встроенно-пристроенной котельной мкр. 3ПЛ2 2,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 31710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В настоящем разделе приведены данные о величине инвестиций в части мероприятий на тепловых сетях, насосных станциях и тепловых пунктах без учета мероприятий в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима и без инвестиций для перехода к закрытой системе ГВС, информация о которых приведена в следующих разделах.

Таблица 10.4 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов г. Сургута на период до 2035 г. (без НДС)

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Тепловые сети и сооружениях на них», всего, в т.ч. | 906930,94 | 1113570,89 | 1066248,33 | 932779,24 | 1375219,27 | 2304584,19 | 1319374,69 | 1176962,82 | 1101369,27 | 887851,71 | 772563,77 | 562113,57 | 44376,07 |
| Всего по ЕТО №1, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 349103,70 | 600522,66 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 204784,17 | 186592,97 | 222899,77 | 482041,28 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 576327,71 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 576327,71 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Проекты по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проекты по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1 всего, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 349103,70 | 600522,66 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 172016,03 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 172016,03 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2 часть) | 47921,00 | 108042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. | 28265,00 | 43968,00 | 105083,00 | 125931,00 | 142480,00 | 560397,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр. 41", в т.ч.актуализация проекта |  | 7774,17 | 36509,97 | 32498,33 | 29536,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149419,42 | 149419,42 | 149419,42 |  |
| Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  | 120807,70 | 120807,70 | 120807,70 |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в т. ч. проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216157,22 | 216157,22 | 216157,22 |  |
| подгруппа проектов 4 «Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки», в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция тепловых сетей от СГРЭС-1 с увеличением диаметра от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) |  |  |  |  | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 6 «Строительство новых насосных станций» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС, включая проектные работы |  |  |  | 19470,43 | 27768,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  | 132628,97 | 132628,97 |  |  |  |  |
| Строительство ПНС в зону новой пиковой котельной |  | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 8 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения надежности», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  | 71482,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  | 126203,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  | 118481,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2 всего, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 576327,71 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| подгруппа проектов 2 «Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных», в т.ч.: | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23 | 8056,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне ЕТО №2 |  | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 159237,67 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство тепловой сети. Участок от 5ТК4б до 3ТК24 |  |  |  |  |  |  |  | 67544,36 |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок тепломагистрали ГРЭС-2 Восточный жилой район от УТ-4 до УТ 6. Участок от 9ТК19 до НО10 |  |  |  |  | 16973,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мдернизация тепловых сетей. Сеть теплоснабжения от КПП воинской части до ПМК связи. Участок от точки опуска до точки подъема инв.№ 30731 |  |  |  | 12524,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация cооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в микрорайоне 13А (инвентарный номер 30306): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в детский сад «Филиппок» |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок" (инв. №30306) |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от УТ1 до ж.д. ул. Ленинградская, 10А, ТК-2. (инв.№ 30439) Участок сетей теплоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5. (инв.№ 30182) Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. (инв.№30184) |  | 21156,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-6 в мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Дзержинского, 6 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 6/1 (инв. №986) |  |  | 763,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в микрорайоне 25 (инвентарные номера 31157, 31158, 31159): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 27/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проезду Первопроходцев,14/1 | 5764,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. (инв. №31157) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр-т Комсомольский, 27/1. (инв. №31158) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр -д Первопроходцев,14/1. (инв. №31159) | 6914,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611) : участок сетей горячего водоснабжения от жилой дома проспект Ленина, 29 (арка). |  |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 29. |  |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1) (инв. №3058) |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81в пос. Железнодорожный. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 4 до ж.д. ул. Мечникова, 2 (инв. №30037) |  |  | 7333,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружные сети тепловодоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. (инв. №31675) | 4977,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31675): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления жилого дома по улице Мелик-Карамова, 28/1 | 3335,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по ул. Ф. Показаньева, 12. Участок сетей теплоснабжения от ТК-27 до ввода в ж.д. ул. Ф. Показаньева, 12. (инв. №31845) |  |  | 6023,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №31821) |  |  | 447,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №318211) |  |  | 653,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №31903) |  |  | 1063,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №319031) |  |  | 1486,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1. Участок сетей теплоснабжения от УТ3 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/1 (инв. №31809) | 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Майская, 6/2 (инв. №31724) |  |  | 528,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-2 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/1 (инв. № 70036, 70037) |  |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В, мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-4 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 22 (инв. № 71330) |  |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Береговая, 71, 72: Участок сетей теплоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в ж.д. ул. Береговая, 72. (инв. №31360) | 2069,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК12 до жилых домов по улице Береговой, 71, 72 (инвентарный номер 31360): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в жилой дом по улице Береговой, 72 | 4059,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр. ПИКС. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 до УТ-10 (инв. №529) |  |  |  | 2629,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151) |  |  |  | 5335,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151111) |  |  |  | 5571,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж.д. ул. Декабристов, 14, 12/1, 12 до ж.д. ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 12 (инв. №31533) |  |  |  | 4972,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4 (инв. №31594) |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети горячего водоснабжения (инвентарный номер 31901): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-55-7 до ввода в жилой дом по набережной Ивана Кайдалова, 28/1 | 4488,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети тепловодоснабжения от УТ-7 до ж/д проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 39/1 (инв. №100) |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей теплоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (Приказ №140-01 от 15.06.2023г.) (инв. 32196) |  |  | 2114,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей горячего водоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (инв. 32150) |  |  | 1847,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) (инв. №32216) |  |  | 1487,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) |  |  | 1384,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Пролетарский, 8/2 до ввода в ж.д. набережная Ивана Кайдалова, 28/1. (инв. №31900) | 4846,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 м.. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ- 2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) (инв. №30581) |  |  | 24953,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сетей теплоснабжения МГБ-1 мкр.5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в Женскую консультацию, Детскую поликлинику (инв. №31427) |  |  | 4733,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1 (инвентарный номер 314271): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в женскую консультацию, детскую поликлинику |  |  | 6438,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети теплоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению. (инв. 31427) |  |  |  |  | 15450,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению (инв. 314271) |  |  |  |  | 18475,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-11 мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 10/4 до ввода в д.с. Ул. Г. Кукуевицкого, 10/6 (транзит) (инв.№ 30356) |  |  | 1489,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-11 микрорайон «А» (инвентарный номер 303561): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Григория Кукуевицкого, 10/4 до ввода в детский сад по улице Григория Кукуевицкого, 10/6 (транзит) |  |  | 961,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5 (инв.№30139). Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38 (инв.№30150). |  |  | 8504,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27 (инвентарные номера 301391, 301501): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5; участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 38 |  |  | 10702,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 4062,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 4358,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 1899,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 147,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в микрорайоне 10 (инвентарный номер 30304): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ввода в жилой дом по улице Просвещения, 17 | 7164,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10: (инв.№30304). Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 17 | 8247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8. Участок сетей теплоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 (инв. №30293) |  |  |  | 2056,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8 (инвентарный номер 302931): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом по улице Майской, 3 |  |  |  | 2248,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: Участок сетей теплоснабжения от ТК3-1 - ТК3-2 - ТК3-3 - ТК3-4 до ввода в ж.д. ул. Энергетиков, 41. (инв. №30292) | 10487,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в квартале 6 (инвентарный номер 30292): участок сетей горячего водоснабжения от ТК3-1-ТК3-2-ТК3-3-ТК3-4 до ввода в жилой дом по улице Энергетиков, 41 | 7699,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения и попутного дренажа. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инв. №30657) |  |  |  | 3436,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инвентарный номер 30659): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/1. |  |  |  | 3774,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 (инв. №71274) |  |  |  | 2036,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилого дома по улице Пушкина, 17, жилой дом Островского, 28, ТК-5, жилой дом Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в микрорайоне 15А (инвентарный номер 712741): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17. |  |  |  | 2226,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 (инв. №30959) |  |  | 490,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А : Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24. (инв. №30429) | 8253,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до жилого дома по улице Киртбая, 21 в микрорайоне 5А (инвентарный номер 30429): участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТ сущ., ТК-23, ТК-24 | 7184,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения с попутным дренажом. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/2 (инв. №30643) |  |  |  | 3481,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/2 (инв.№ 71396) |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23, мкр. 5а. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) (инв. №30702) |  |  | 2824,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сети тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23 (инвентарный номер 30703): участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) |  |  | 3773,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30798) |  |  |  | 3621,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30797) |  |  |  | 4506,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Инв № 30805 Тепломагистраль №3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) по ул. Кукуевицкого. Участок от 3ТК17-3ТК18 |  |  |  | 18141,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная 2 пуск.комп. Участок от НО-13 до НО-8 (1ТК41) инв.№30502 |  |  | 32727,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от УТ дренажей до К1 |  |  |  |  | 17927,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от Н2 до 1ТК8 |  |  |  |  |  | 18630,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №8 от 8ТК5 до ПС-4. Участок от Нефтеюганского шоссе до ПС-4 инв.№30279 |  |  | 6656,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль№1 сети теплоснабжения от 1ТК21 до ТК-Акушерского корпуса. Участок от 1ТК21 до ТК – Акушерского корпуса инв.№31649 |  |  | 17111,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация трубопровода тепловой сети. Участок сетей теплоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10 (транзит) (инв. № 31647) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №6 от котельной №3 по ул.Майская, Гагарина от котельной №3 – 5ТК1Б – 6ТК30 – 6ТК14 – 5ТК13. Участок от 6ТК14 до 5ТК13. |  |  | 47112,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 9ТК-12Б до вторых фланцев отключающих задвижек в тепловых камерах на административное здание Военного комиссариата Сургутского района, на гаражные боксы и гараж по ул.Мелик-Карамова. Участок от 9ТК12б до ТК-1, от ТК-1 до ТК-2, ТК-3,ТК-4 |  |  | 9830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по ул. Генерала Иванова 17 (инв.№30171) |  |  | 4981,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по Нефтеюганскому шоссе 48 (инв.№30171) |  |  | 3499,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4А (транзит) (инв. 30016) |  |  | 2070,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4Б (транзит) (инв. 30015) |  |  | 1524,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 6 (транзит) (инв. 30017) |  |  | 2026,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Крылова 5 (транзит) (инв. 30011) |  |  | 4737,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 31098) |  |  | 2943,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 310981) |  |  | 5021,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация/реконструкция тепловых сетей. Тепломагистраль №4 от 4ТК2-4ТК3-4ТК5-4ТК6-4ТК7-4ТК8-4ТК9. Участок от 4ТК2 до 4ТК4 |  |  |  | 7116,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Наружные сети теплоснабжения от 9ТК-8а, 9ТК-8б до жилого дома по пр. Комсомольский, 12 (внешняя стена многоквартирного дома). Участок от 9ТК8а до ж.д. Комсольмоский 13 |  |  |  | 2356,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 Резервирующая перемычка от ТК-21-ТК20-1ТК42. Участок от НО-1 до 1ТК20а. |  |  |  | 9442,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина. Трубопровод Т1 на участке от НО-22 до 1ТК21. |  |  |  | 11502,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 31101) |  |  |  | 2439,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 311011) |  |  |  | 2102,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей теплоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 2508,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 3551,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32261) |  |  |  | 1635,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32237) |  |  |  | 2007,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 в мкр.13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 до ТК-3 (инв. 30431), от ТАК-3 до ТК-4, ж.д. б.Писателей, 15 (инв. 30396) |  |  |  | 12511,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв.31228) |  |  |  | 2741,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв. 312281) |  |  |  | 7260,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110) |  |  |  | 2823,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110111) |  |  |  | 8449,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 3083) |  |  |  |  | 3097,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 308311) |  |  |  |  | 4941,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей теплоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 30190) |  |  |  |  | 1905,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 301901) |  |  |  |  | 3425,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ввода в ж.д. ул. 60 лет Октября, 3 (инв. 31586) |  |  |  |  | 941,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 31557) |  |  |  |  | 6574,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 315571) |  |  |  |  | 8225,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31621) |  |  |  |  | 294,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31622) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20/1 (транзит) (инв. 31623) |  |  |  |  | 1767,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/3 (транзит) (инв. 31613) |  |  |  |  | 2811,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/1 (транзит) (инв. 31650) |  |  |  |  | 711,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31610) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31611) |  |  |  |  | 338,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31 (транзит) (инв. 31371) |  |  |  |  | 550,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/1 (транзит) (инв. 31618) |  |  |  |  | 658,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24 (транзит) (инв. 31644) |  |  |  |  | 2229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриквартальных сетй теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 (инв. 30553) |  |  |  |  | 24413,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31827) |  |  |  |  | 1940,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31905) |  |  |  |  | 1013,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-9 мкр. 13. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 3060) |  |  |  |  | 4811,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 30601) |  |  |  |  | 9127,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31922) |  |  |  |  | 601,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31819) |  |  |  |  | 738,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 49 до узла управления ж.д. Мира, 51 (инв. 31519) |  |  |  |  | 3512,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113) |  |  |  |  | 6387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113111) |  |  |  |  | 6848,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 13 (транзит) до ж.д. Мира, 111 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Мира, 13 (транзит) (инв. 146) |  |  |  |  | 9126,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111) |  |  |  |  | 2269,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111111) |  |  |  |  | 4367,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от т.А до 8ТК6, от 8ТК6 до 8ТК10, от 8ТК10 до КРП-2 |  |  |  |  |  | 39518,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. "Ул.Университетская" (от проспекта Пролетарский до улицы Каролинского, 3 пусковой комплекс. Тепловые сети.) Участок от 9ТК2 (т.А) до 9ТК2-2 |  |  |  |  |  | 19595,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК37 до ЦТП-22 в мкр.7. Участок от 1ТК37 до ЦТП-22 |  |  |  |  |  | 8029,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до ввода в ж.д. пр-д Дружбы, 9 (инв. 31253) |  |  |  |  |  | 2205,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 30302) |  |  |  |  |  | 611,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 303021) |  |  |  |  |  | 818,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в мкр. 33. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 (инв. 1289) |  |  |  |  |  | 1467,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 31230) |  |  |  |  |  | 4958,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 312301) |  |  |  |  |  | 7494,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до УТ-5 до ж/д проспект Мира 32/2, 32/1 в 16 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. пр-т Мира 32/1 до ж.д. пр-т Мира 32/2 (инв. 31530) |  |  |  |  |  | 791,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей теплоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 30309) |  |  |  |  |  | 1227,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей горячего водоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 303091) |  |  |  |  |  | 7087,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепломагистрали №9 по ул. Привокзальной от ТК4 до ЦТП-83. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ЦТП-83 (инв. 300011) |  |  |  |  |  | 4932,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Дзержинского, 3/2, 3/3, 7/2 в 7"А" мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-12 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 7/2 (инв. 30924) |  |  |  |  |  | 2935,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 13 (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4469,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Лермонтова, 13 (транзит) (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4812,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в мкр. 25. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до ж.д. пр-т Комсомольский, 21/1, пр.Первопроходцев, 10 (инв. 31445, 31446, 31447) |  |  |  |  |  | 7687,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения, протяженностью 77,47 м. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/1 (транзит) (инв. 30580) |  |  |  |  |  | 1650,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/2 (транзит) (инв. 31406) |  |  |  |  |  | 869,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 с попутным дренажом от КД23 до КД28 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 (инв. 30900) |  |  |  |  |  | 4666,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от КРП-2(№63) до УТ-6 с попутным дренажом от КД7а до КД13, от КД13а до КД23 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от КРП-2 (№63) до УТ-1, УТ-2, УТ-3 (инв. 30902) |  |  |  |  |  | 16766,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в мкр. 6. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 (инв. 31092) |  |  |  |  |  | 20817,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32105) |  |  |  |  |  | 2240,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32115) |  |  |  |  |  | 6589,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК-2 до ж.д. Губкина, 16, 18 мкр.4. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. по ул. Губкина, 16 (инв. 30957) |  |  |  |  |  | 5927,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 30473) |  |  |  |  |  | 1429,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 304731) |  |  |  |  |  | 2176,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 30927) |  |  |  |  |  |  | 3170,23 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 309721) |  |  |  |  |  |  | 5506,24 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 30287) |  |  |  |  |  |  | 1099,98 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 302871) |  |  |  |  |  |  | 1471,48 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения общей протяженностью 1554,0 м. Участок сетей теплоснабжения от т."А" до т. "Б" по ул. Сосновой (инв. 30740) |  |  |  |  |  |  | 25568,20 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 30388) |  |  |  |  |  |  | 6736,50 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 303881) |  |  |  |  |  |  | 10742,75 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 1489,56 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 2049,41 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4) |  |  |  |  |  |  | 6310,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4111) |  |  |  |  |  |  | 10064,99 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж/д ул. Островского, 4 до ж/д ул. Островского, 6 в 14 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Островского, 4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 6 (инв. 31489) |  |  |  |  |  |  | 1235,11 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ж/д ул. Рабочая, 31/1 в 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31/1 (инв. 31275) |  |  |  |  |  |  | 2253,57 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание "Склад № 15". Участок сетей теплоснабжения от ТК-90-7* до ТК-90-7**-1, ввода в нежилое здание "Склад № 15" (инв. 31805) |  |  |  |  |  |  | 1070,59 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 71313) |  |  |  |  |  |  | 11862,80 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 713131) |  |  |  |  |  |  | 4362,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 30475) |  |  |  |  |  |  | 4039,43 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 304751) |  |  |  |  |  |  | 5371,97 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 74) |  |  |  |  |  |  | 9288,83 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д.пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 741111) |  |  |  |  |  |  | 17627,33 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 15 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 6652,02 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 13 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 10634,04 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 6ТК28 до ж.д.Республики 83 |  |  |  |  |  |  | 958,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №2. Участок от 2ТК22 до ЦТП-31 |  |  |  |  |  |  | 20230,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от ТК-7 до ТК-6 (инв.№ 30182) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29 (инв. №3056) |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения ж.д. пр-т Ленина, 29 (арка) (инв. №3056) |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от 8ТК2 до 8ТК6 (т.А) (инв.№ 30648) |  | 22434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до ж/д ул. Декабристов, 6 в 7а мкр.: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-36 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 6 (Инв. №3013) |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения. Сети теплоснабжения от 9ТК-12 до 9ТК-12г (р-н Налоговой инспекции). Переустройство сетей от ЦТП Налоговая до точки врезки (инв.№30093) |  | 4181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайоне «А»: участок сетей горячего водоснабжения от УТ1 до жилого дома улица Ленинградская, 10А, ТК-2. (инвентарный номер 304391) участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, от ТК-6 до ТК-5. (инвентарный номер 301821), участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в жилой дом проспект Набережный, 10. (инвентарный номер 301841) | 19605,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (инвентарный номер 31845): Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 12 |  |  | 6638,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 (инвентарный номер 31809): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 | 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация трубопровода горячего водоснабжения (инвентарный номер 31648): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10 (транзит) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31724): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом ул. Майская, 6/2 |  |  | 557,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до жилого дома по проспекту Ленина, 39/1 в 7 микрорайоне (инвентарный номер 100111): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 39/1 |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 метров (инвентарный номер 30581): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ-2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) |  |  | 17090,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому 36 в микрорайоне 27 (инвентарный номер 30959): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36 |  |  | 539,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до жилых домов по улице Декабристов, 14, 12/1, 12, до жилых домов по улице Майской, 20, 22 в 7а микрорайоне (инвентарный номер 31533): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Декабристов, 12 |  |  |  | 3654,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-6 в микрорайоне «А» (инвентарный номер 986111): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Дзержинского, 6 до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6/1 |  |  | 888,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, жилой дом по улице Крылова, 41 в мкр. ПИКС (инвентарный номер 529): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-10. |  |  |  | 3908,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения по улице Быстринской, 24/2 в микрорайоне 33 (инвентарный номер 713961): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/2 |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5 - жилой дом по улице Быстринской, 24/1 (инвентарные номера 70036, 70037): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-2 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/1 |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления жилого дома по улице Быстринской, 22/1 и улице Быстринской, 22 блок Г, В, микрорайон 33 (инвентарный номер 71330): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-4 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 22 |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до жилого дома ул. Декабристов, 6 в 7а микрорайон: участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-36 до ввода в жилой дом улица Декабристов, 6 (инвентарный номер 3013) |  |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 микрорайон 33 (инвентарный номер 31594): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4. |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения с попутным дренажом (инвентарный номер 30644): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/2. |  |  |  | 3740,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайон "А": участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ТК-6. (инвентарный номер 301821) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т1 Ду 400 в 9ТК1б (инв.№43) |  | 1109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т2 Ду 600 в 9ТК2-3 (инв.№31935) |  | 4211,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сеть газоснабжения (г. Сургут). Газопровод высокого давления от точки врезки в существующий газопровод по ул. Мира- ул. Маяковского до ЦТП-86 (инвентарный номер 30100). Устройство узла учета газа." |  | 5605,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сети газоснабжения. Газоснабжение индивидуальной застройки п. Снежный. . Устройство узла учета газа на газопроводе высокого давления к ГРП-7, п. Снежный" |  | 2427,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 7 «Реконструкции насосных станций», в т.ч.: | 0,00 | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 12 (инв.№10094) |  | 2230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 21 (инв.№10118) |  | 2453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 22 (инв.№10120) |  | 2777,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 23 (инв.№10128) |  | 2269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 29 (инв.№10119) |  | 2609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 41 (инв.№10093) |  | 2353,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 47 (инв.№10168) |  | 1485,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 74 (инв.№10072) |  | 1908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание ЦТП № 90 (инв.№10074) Замена сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП |  | 12346,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 33 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 75 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 05 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 45 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 98 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 09 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 32 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 56 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 70 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 11 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 47 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 66 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 01 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 37 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 42 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 98 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 55 |  |  |  |  |  |  | 4865,89 |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 07 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 10 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 20 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 93 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 45 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 55 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 64 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 94 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 97 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 98 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 49 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 73 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 74 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 80 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 81 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 82 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 86 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 12 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 19 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 21 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 22 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 23 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №81 (инв.№ 10617) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №83 (инв.№ 10618) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №38 (инв.№ 10230) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №51 (инв.№ 10067) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №40 (инв.№ 10171) |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №1 (инв.№10011) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №5 (инв.№10017) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №10 (инв.№10107) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №15 (инв.№10104) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №45 (инв.№10061) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №64 (инв.№10175) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №65 (инв.№10068) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №66 (инв.№10048) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №67 (инв.№10051) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №98 (инв.№10196) |  |  | 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП на ЦТП № 90 (инв.№10074) |  |  | 9309,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-70 |  |  | 3551,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-62 |  |  | 7915,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-53 |  |  | 9506,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС на ЦТП-73 |  |  | 1789,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-11 |  |  | 515,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-80 |  |  | 538,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 3 ЧП на ЦТП №74 (инв.№ 10072) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 22 (инв.№ 10120) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №12 |  |  | 9026,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №21 |  |  | 8205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №74 |  |  | 11320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №8 |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №90 |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №30 |  |  | 977,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №49 |  |  | 983,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №61 (инв.№ 10057) |  |  |  | 1725,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №56 (инв.№10056) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №68 (инв.№10052) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №70 (инв.№10050) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №71 (инв.№10054) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №72 (инв.№10039) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №94 (инв.№10207) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №96 (инв.№10194) |  |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №99 (инв.№10200) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-63 |  |  |  | 7827,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-65 |  |  |  | 3497,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-68 |  |  |  | 3494,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-71 |  |  |  | 3510,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 71 (инв.№ 10054) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 7 (инв.№ 10053) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №86 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №19 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №23 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-51 |  |  |  |  | 3804,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-59 |  |  |  |  | 2986,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН 2 ЧП на ЦТП-93 |  |  |  |  | 398,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-64 |  |  |  |  | 1739,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-51 |  |  |  |  | 7830,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-52 |  |  |  |  | 9399,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-54 |  |  |  |  | 2840,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-72 |  |  |  |  | 3487,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 72 (инв.№ 10039) |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №16 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №29 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-11 |  |  |  |  |  | 4602,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-60 |  |  |  |  |  | 3196,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-54 |  |  |  |  |  | 1589,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1790,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС с установкой ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №25 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №7 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-88 |  |  |  |  |  |  | 4269,96 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-89 |  |  |  |  |  |  | 4300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №74 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №73 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ЦТП-86. Для резервного электроснабжения ЦТП №86 требуется ДЭС 200кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, на раме. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 4034,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Разработка проектной документации. |  |  | 2068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на ЦТП №87. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется замена рубильника на реверсивный рубильник с моторным приводом 250А, а также модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Разработка проектной документации. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 983,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  | 3586,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1209,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1181,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 3011,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. эффективности организаций осуществляющих регулярные виды деятельности. |  |  |  |  | 3741,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 8 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от котельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения перспективной тепловой нагрузки 51 мкр. Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м. Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м. |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 9 «Строительство тепловых сетей для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 | 68105,50 | 68105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 | 68105,50 | 68105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство участков тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от ко-тельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения песпективной тепловой нагрузки 51 мкр. Диаметр 2Ду 500 мм протяженностью 729 м от Новой ТК (в районе Игоря Киртбая, 25) до новой ТК (по ул Игоря Киртбая, рядом с ЖК "Новин") |  |  |  |  |  |  | 68105,50 | 68105,50 |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети для переключения ЦТП ЦРБ и ЦТП-72 от котельной №3 на СГРЭС-1 |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| подгруппа проектов 10 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Мероприятия в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В разделе 8 и книге 10 отражен экономический расчет эффективности перевода потребителей на закрытую схему. В результате по всем ЕТО перевод принято считать неэффективным, ввиду чего затраты на реализацию мероприятий не учитываются в проекте.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показа-телей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосред-ственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составле-ния бухгалтерской отчетности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование.

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был по-строен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:

•	Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учета.

•	Все расчеты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.

•	Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 20 годам с момента осуществления последних инвестиций (до 2060 года, когда завершится начисление амортизации по последнему объекту инвестирования). Интервал планирования равен 1 го-ду.

•	Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в се-редине прогнозного года.

•	Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов риска, при определении их эффективности была применена практика дисконтирования де-нежного потока. Ставка дисконтирования для программ была принята х исходя из ключевой ставки ЦБ РФ  и ставки, отражающей отраслевой риск для проектов энергетики.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые пла-ны, которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансо-вой) эффективности, в том числе:

•	чистой приведенной стоимости,

•	срока окупаемости капитальных вложений.

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы - так как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использова-ния.

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников.

Таблица 10.5 – Источники инвестиций по ТСО г. Сургута, в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб.

|  | ЕТО №1 |  |  |  |  | ЕТО №2 |  | ЕТО №12 |  | ЕТО не определена |  | Проекты по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | ООО «СГЭС» | ПАО «ОГК-2» | ПАО «Юнипро» | Перспективный инвестор | Всего по ЕТО №1 | СГМУП «ГТС» | Всего по ЕТО №2 | ООО «ТехСтрой» | Всего по ЕТО №12 | Не определена | Всего по ЕТО не определена |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию мероприятий всего | 5615414,76 | 699334,99 | 282562,33 | 316167,88 | 6913479,96 | 5 093 336,61 | 5 093 336,61 | 9 747,70 | 9 747,70 | 1 974 413,18 | 1 974 413,18 | 4 727 868,97 | 18718846,42 |
| Капитальные вложения на тепловых источниках | 1446332,55 | 699334,99 | 282562,33 |  | 2428229,87 | 742 510,93 | 742 510,93 | 9 747,70 | 9 747,70 | 1 974 413,18 | 1 974 413,18 |  | 5154901,68 |
| Капитальные вложения на тепловых сетях | 4169082,21 |  |  | 316167,88 | 4485250,09 | 4 350 825,68 | 4 350 825,68 |  |  |  |  | 4 727 868,97 | 13563944,74 |
| Амортизация | 900626,07 | 55125,00 | 29369,79 |  | 985120,9 | 2 383 252,10 | 2 383 252,10 |  |  |  |  |  | 3368373 |
| Прибыль на инвестиции |  | 644209,99 | 253192,54 |  | 897402,5 | 58061,46 | 58061,46 | 9 747,70 | 9 747,70 |  |  |  | 965211,66 |
| Прочие собственные средства |  |  |  |  | 0 | 6269 | 6269 |  |  |  |  |  | 6269 |
| Плата за подключение | 54851,21 |  |  |  | 54851,21 | 1821311,05 | 1821311,05 |  |  |  |  | 4 727 868,97 | 6604031,23 |
| Бюджетные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| Заемные средства | 1272415,08 |  |  |  | 1272415 | 67319,96 | 67319,96 |  |  |  |  |  | 1339734,96 |
| Источник не определен | 3387522,40 |  |  |  | 3387522 | 757123,04 | 757123,04 |  |  | 1 974 413,18 | 1 974 413,18 |  | 6119058,22 |
| Средства инвесторов |  |  |  | 316167,88 | 316167,9 |  |  |  |  |  |  |  | 316167,9 |

- Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, представлен в таблице ниже - утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа, учтенные при текущей актуализации Схемы теплоснабжения (по форме таблицы П49.1 МУ).

Таблица 11.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.1 МУ)

| № системы теплоснабжения | Номера, наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1) СГРЭС-1 2) ПКТС 3) СГРЭС-2 4) Котельная №1 5) Котельная №2 6) Котельная №3 28) Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» 33) Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 | 1 источник | 1 2 3 | 1) ООО «СГЭС» 2) СГМУП «ГТС» 3) ПАО «Сургутнефтегаз» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  | СГМУП «ГТС» | источники, сети |  |  |  |
|  |  | ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 | 1 источник |  |  |  |
|  |  | ПАО «Сургутнефтегаз» | источники, сети |  |  |  |
|  |  | ООО «СГЭС» | сети |  |  |  |
|  |  | ООО «Сибпромстрой №18» | сети |  |  |  |
| 6 | 7) Котельная №5 СГМУП «ГТС» | СГМУП «ГТС» | источник, сети | 2 | СГМУП «ГТС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 7 | 8) Котельная №6 СГМУП «ГТС» | СГМУП «ГТС» | источник |  | СГМУП «ГТС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  | СГМУП «ГВК» | сети |  |  |  |
| 8 | 9) Котельная №7 30) Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» 40) Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | СГМУП «ГТС» | источник, сети | 2 3 | 1) СГМУП «ГТС» 2) ПАО «Сургутнефтегаз» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  | ПАО «Сургутнефтегаз» | источники, сети |  |  |  |
| 9 | 10) Котельная №9 СГМУП «ГТС» | СГМУП «ГТС» | источник, сети | 2 | СГМУП «ГТС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 10 | 11) Котельная №13 12) Котельная №14 43) Котельная К-45 | СГМУП «ГТС» | котельные №13 и 14, сети в зоне котельной №13 и №14 и К-45 | 2 1 | 2) СГМУП «ГТС» 1) ООО «СГЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  | ОАО «РЖД» | сети в зоне котельной №13 |  |  |  |
|  |  | ООО «СГЭС» | источник, сети в зоне котельной К-45 |  |  |  |
| 12 | 13) Котельная №21 СГМУП «ГТС» | СГМУП «ГТС» | источник, сети | 2 | 2) СГМУП «ГТС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 13 | 14) Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | СГМУП «ГТС» | источник, сети |  |  |  |
| 14 | 15) Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | СГМУП «ГТС» | источник, сети |  |  |  |
| 15 | 16) Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | СГМУП «ГТС» | источник, сети |  |  |  |
| 16 | 17) Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» | СГМУП «ГТС» | источник, сети |  |  |  |
| 17 | 18) Котельная №26 "Набережный" 19) Котельная №27 "Набережный" | СГМУП «ГТС» | источники, сети |  |  |  |
| 18 | 20) Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | СГМУП «ГТС» | источник, сети |  |  |  |
| 19 | 21) Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | СГМУП «ГТС» | источник, сети |  |  |  |
| 20 | 22) Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | СГМУП «ГТС» | источник, сети |  |  |  |
| 21 | 23) Котельная №32 п. Снежный 24) Котельная №33 п. Снежный | СГМУП «ГТС» | источники, сети |  |  |  |
| 22 | 25) Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | СГМУП «ГТС» | источник |  |  |  |
|  |  | Главное Управление МЧС России по Ханты-Мансийскому Автономному Округу - Югре | сети |  |  |  |
| 23 | 26) Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | СГМУП «ГТС» | источник |  |  |  |
|  |  | МБУ ДО СШ «Аверс» | сети |  |  |  |
| 24 | 27) Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 50 | 29) Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 26 | 30) Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 27 | 31) Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 28 | 32) Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 30 | 34) Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 31 | 35) Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 32 | 36) Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 33 | 37) Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 34 | 38) Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 35 | 39) Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 36 | 40) Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 37 | 41) Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 38 | 42) Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | источник, сети |  |  |  |
| 40 | 44) Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | ООО «СГЭС» | источник, сети | 1 | ООО «СГЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 41 | 45) Котельная ООО «Газпром энерго» | ООО «Газпром энерго» | источник, сети | 4 | ООО «Газпром энерго» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 42 | 46) Котельная АО «Аэропорт Сургут» | АО «Аэропорт Сургут» | источник, сети | 5 | АО «Аэропорт Сургут» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 43 | 47) Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» | АО «Сургутский Хлебозавод» | источник, сети | 6 | АО «Сургутский Хлебозавод» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 44 | 48) Котельная ООО УК «СЗТК» | ООО «ОРИОН» СГМУП «ГТС» | Источник ООО «ОРИОН», сети СГМУП «ГТС» | 7 | ООО «ОРИОН» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 45 | 49) Котельная ООО «ТВС-сервис» | ООО «ТВС-сервис» | источник, сети | 8 | ООО «ТВС-сервис» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 46 | 50) Котельная АО «Горремстрой» | АО «Горремстрой» | источник, сети | 9 | АО «Горремстрой» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 47 | 52) Котельная ООО «СКАТ-База» | ООО «СКАТ-База» | источник, сети | 11 | ООО «СКАТ-База» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 48 | 53) Котельная ООО «ТехСтрой» | ООО «ТехСтрой» | Источник ООО «ОРИОН», сети СГМУП «ГТС» | 12 | ООО «ТехСтрой» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлен в таблице ниже.

Таблица 11.2 – Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| № зоны ЕТО | Наименование ЕТО | Номер системы теплоснабжения | Описание зоны действия ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СГЭС» | 1, 10, 40 | Система теплоснабжения комплекса СГРЭС-1 - ПКТС. Системы теплоснабжения от 2 собственных котельных. |
| 2 | СГМУП «ГТС» | 1, 6-10, 12-23 | Система теплоснабжения комплекса СГРЭС-1 - ПКТС. Система теплоснабжения от СГРЭС-2. 20 системы теплоснабжения от 23 муниципальных котельных. |
| 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 1, 8, 24, 50, 26-28, 30-38 | 16 систем теплоснабжения от котельных ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 4 | ООО «Газпром энерго» | 41 | Система теплоснабжения от котельной ООО «Газпром энерго» |
| 5 | АО «Аэропорт Сургут» | 42 | Система теплоснабжения от котельной АО «Аэропорт Сургут» |
| 6 | АО «Сургутский Хлебозавод» | 43 | Система теплоснабжения от котельной АО «Сургутский Хлебозавод» |
| 7 | ООО «ОРИОН» | 44 | Система теплоснабжения от котельной ООО УК «СЗТК» |
| 8 | ООО «ТВС-сервис» | 45 | Система теплоснабжения от котельной ООО «ТВС-сервис» |
| 9 | АО «Горремстрой» | 46 | Система теплоснабжения от котельной АО «Горремстрой» |
| 10 | ООО «СКАТ-База» | 48 | Система теплоснабжения от котельной ООО «СКАТ-База» |
| 11 | ООО «ТехСтрой» | 49 | Система теплоснабжения от котельной ООО «ТехСтрой» |

Рисунок 11.1 – Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

    - Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 Правил организации теплоснабжения

    - Критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

Размер собственного капитала;

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

    - Обязанности ЕТО

Обязанности ЕТО установлены Правилами организации теплоснабжения. В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

    - Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО

Обоснование решений по присвоению статуса ЕТО на территории городского округа представлены в таблице ниже (таблица П49.3 МУ).

Таблица 11.3 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ)

| № системы теплоснабжения | Номера, наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1) СГРЭС-1 2) ПКТС 3) СГРЭС-2 4) Котельная №1 5) Котельная №2 6) Котельная №3 28) Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» 33) Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1) 903 | филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 | 141557312 | 1 источник | собственность | - | нет | 1 2 3 | 1) ООО «СГЭС» 2) СГМУП «ГТС» 3) ПАО «Сургутнефтегаз» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  | 2) 293,33 4) 65,64 5) 87,77 6) 89,75 | СГМУП «ГТС» | 5592293 | источники, сети | 1) аренда ПКТС 2) остальные котельные и сети - хоз. ведение | 35312,29 | нет |  |  |  |
|  |  | 3) 840 | ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 | 130628723 | 1 источник | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | 28) 4,98 33) 4,01 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 43427992940 | источники, сети | собственность | 226,20 | нет |  |  |  |
|  |  | - | ООО «СГЭС» | 7105011 | сети | собственность | 35056,62 | нет |  |  |  |
|  |  | - | ООО «Сибпромстрой №18» | 38117 | сети | собственность | 373,50 | нет |  |  |  |
| 6 | 7) Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 10,26 | СГМУП «ГТС» | 5592293 | источник, сети | хоз. ведение | 139,45 | нет | 2 | СГМУП «ГТС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 7 | 8) Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 9,23 | СГМУП «ГТС» | 5592293 | источник | хоз. ведение | - | нет |  | СГМУП «ГТС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  |  | СГМУП «ГВК» | 670742 | сети | хоз. ведение | 10,30 | нет |  |  |  |
| 8 | 9) Котельная №7 30) Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» 40) Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 9) 9,932 | СГМУП «ГТС» | 5592293 | источник, сети | хоз. ведение | 58,29 | нет | 2 3 | 1) СГМУП «ГТС» 2) ПАО «Сургутнефтегаз» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  | 30) 10,34 40) 4,2 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 43427992940 | источники, сети | собственность | 480,40 | нет |  |  |  |
| 9 | 10) Котельная №9 СГМУП «ГТС» | 5,53 | СГМУП «ГТС» | 5592293 | источник, сети | хоз. ведение | 25,73 | нет | 2 | СГМУП «ГТС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 10 | 11) Котельная №13 12) Котельная №14 43) Котельная К-45 | 11) 21,54 12) 90,189 | СГМУП «ГТС» | 5592293 | котельные №13 и 14, сети в зоне котельных №13 и 14 и К-45 | хоз. ведение | 1658,04 | нет | 2 1 | 2) СГМУП «ГТС» 1) ООО «СГЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  | - | ОАО «РЖД» | 4283438565 | сети в зоне котельной №13 | хоз. ведение | 335,21 | нет |  |  |  |
|  |  | 43) 60 | ООО «СГЭС» | 527739676,79 | источник, сети в зоне котельной К-45 | собственность | 1333,21 | нет |  |  |  |
| 12 | 13) Котельная №21 СГМУП «ГТС» | 4,46 | СГМУП «ГТС» | 5592293 | источник, сети | хоз. ведение | 13,41 | нет | 2 | 2) СГМУП «ГТС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 13 | 14) Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 5,17 | СГМУП «ГТС» | 5592293 | источник, сети | хоз. ведение | 57,40 | нет |  |  |  |
| 14 | 15) Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 4,67 | СГМУП «ГТС» | 5592293 | источник, сети | хоз. ведение | 26,10 | нет |  |  |  |
| 15 | 16) Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | 4,95 | СГМУП «ГТС» | 5592293 | источник, сети | хоз. ведение | 5,50 | нет |  |  |  |
| 16 | 17) Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» | 0,84 | СГМУП «ГТС» | 5592293 | источник, сети | хоз. ведение | 12,73 | нет |  |  |  |
| 17 | 18) Котельная №26 "Набережный" 19) Котельная №27 "Набережный" | 1) 1,24 2) 2,18 | СГМУП «ГТС» | 5592293 | источники, сети | хоз. ведение | 3,10 | нет |  |  |  |
| 18 | 20) Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 13,24 | СГМУП «ГТС» | 5592293 | источник, сети | хоз. ведение | 129,20 | нет |  |  |  |
| 19 | 21) Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 4,79 | СГМУП «ГТС» | 5592293 | источник, сети | хоз. ведение | 120,00 | нет |  |  |  |
| 20 | 22) Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 7,66 | СГМУП «ГТС» | 5592293 | источник, сети | хоз. ведение | 168,00 | нет |  |  |  |
| 21 | 23) Котельная №32 п. Снежный 24) Котельная №33 п. Снежный | 23) 1,93 24) 4,76 | СГМУП «ГТС» | 5592293 | источники, сети | хоз. ведение | 408,40 | нет |  |  |  |
| 22 | 25) Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | 1,09 | СГМУП «ГТС» | 5592293 | источник | хоз. ведение | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | Главное Управление МЧС России по Ханты-Мансийскому Автономному Округу - Югре | не формируется для данной организации | сети | хоз. ведение | 587,70 | нет |  |  |  |
| 23 | 26) Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | 1,975 (в резерве) | СГМУП «ГТС» | 5592293 | источник | хоз. ведение | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | МБУ ДО СШ «Аверс» | не формируется для данной организации | сети | хоз. ведение | 0,10 | нет |  |  |  |
| 24 | 27) Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,52 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 43427992,9 | источник, сети | собственность | 38,00 | нет | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 50 | 29) Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5,15 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 43427992,9 | источник, сети | собственность | 5,90 | нет |  |  |  |
| 26 | 30) Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 10,34 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 43427992,9 | источник, сети | собственность | 331,40 | нет |  |  |  |
| 27 | 31) Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3,42 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 43427992,9 | источник, сети | собственность | 92,30 | нет |  |  |  |
| 28 | 32) Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,19 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 43427992,9 | источник, сети | собственность | 186,70 | нет |  |  |  |
| 30 | 34) Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 7,30 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 43427992,9 | источник, сети | собственность | 470,90 | нет |  |  |  |
| 31 | 35) Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 26,66 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 43427992,9 | источник, сети | собственность | 548,30 | нет |  |  |  |
| 32 | 36) Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 36,83 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 43427992,9 | источник, сети | собственность | 587,70 | нет |  |  |  |
| 33 | 37) Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5,09 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 43427992,9 | источник, сети | собственность | 50,10 | нет |  |  |  |
| 34 | 38) Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 7,44 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 43427992,9 | источник, сети | собственность | 282,90 | нет |  |  |  |
| 35 | 39) Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,28 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 43427992,9 | источник, сети | собственность | 45,80 | нет |  |  |  |
| 36 | 40) Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,20 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 43427992,9 | источник, сети | собственность | 149,00 | нет |  |  |  |
| 37 | 41) Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 28,67 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 43427992,9 | источник, сети | собственность | 443,00 | нет |  |  |  |
| 38 | 42) Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,29 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 43427992,9 | источник, сети | собственность | 443,00 | нет |  |  |  |
| 40 | 44) Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 1,92 | ООО «СГЭС» | 7105011 | источник, сети | собственность | 4,36 | нет | 1 | ООО «СГЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 41 | 45) Котельная ООО «Газпром энерго» | 33,13 | ООО «Газпром энерго» | 9011035 | источник, сети | аренда | 718 | нет | 4 | ООО «Газпром энерго» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 42 | 46) Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 14,65 | АО «Аэропорт Сургут» | 999376 | источник, сети | собственность | 144,50 | нет | 5 | АО «Аэропорт Сургут» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 43 | 47) Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» | 10,08 | АО «Сургутский Хлебозавод» | 429642 | источник, сети | собственность | 21,27 | нет | 6 | АО«Сургутский Хлебозавод» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 44 | 48) Котельная ООО УК «СЗТК» | 15,00 | ООО «ОРИОН» СГМУП «ГТС» | 408062 | Источник ООО «ОРИОН», сети СГМУП «ГТС» | Источник –собственность В 2023 году тепловые сети от котельной ООО УК «СЗТК» перешли в муниципальную собственность на баланс и хозведение СГМУП "ГТС" | 207,29 | нет | 7 | ООО «ОРИОН» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 45 | 49) Котельная ООО «ТВС-сервис» | 3,384 | ООО «ТВС-сервис» | 8302 | источник, сети | собственность | 125,30 | нет | 8 | ООО «ТВС-сервис» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 46 | 50) Котельная АО «Горремстрой» | 1,93 | АО «Горремстрой» | 5937 | источник, сети | собственность | 43,70 | нет | 9 | АО «Горремстрой» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 47 | 52) Котельная ООО «СКАТ-База» | 5,46 | ООО «СКАТ-База» | 6794 | источник, сети | собственность | 99,73 | нет | 11 | ООО «СКАТ-База» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 48 | 53) Котельная ООО «ТехСтрой» | 2,32 | ООО «ТехСтрой» | 1023 | Источник ООО «ОРИОН», сети СГМУП «ГТС» | собственность | 56,10 | нет | 12 | ООО «ТехСтрой» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |

Таблица 11.3 - – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО для организаций, которые в настоящий момент не являются теплоснабжающими но планируют получить статус теплоснабжающей организации

| № системы теплоснабжения | Номера, наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Обслуживающие организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала обслуживающей организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65* | 69*)Газовая котельная мощностью 10,32 Гкал/ч на территории п. ЦПКРС г. Сургута | 10,32 Гкал/ч | АО "Завод промстройдеталей" | 3 468 | Источник, сети | собственность | 26 | Будет подана, после начала осуществления регулируемой деятельности | 13* | Рекомендуется утвердить АО "Завод промстройдеталей" после начала осуществления регулируемой деятельности | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |

*- организация АО "Завод промстройдеталей" планирует осуществлять регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения с января 2025 года. После начала осуществления регулируемой деятельности, в ходе следующей актуализации схемы теплоснабжения, АО "Завод промстройдеталей" рекомендуется присвоить статус ЕТО с номером зоны деятельности №13, и внести информацию о новой ЕТО в соответствующие разделы.

Таблица 11.3 - Рекомендации по выбору ЕТО для перспективных источников тепловой энергии (в настоящий момент ЕТО для данных котельных не утверждены, в таблице ниже представлены рекомендуемые ЕТО, при условии соответствия их критериям)

| № системы теплоснабжения | Номера, наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Перспективный источник тепловой энергии | Рекомендуемая ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 54 | 54) Новая пиковая водогрейная котельная 120 Гкал/ч | ООО «СГЭС» |
| 51 | 55 | 55) Новая котельная тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94 | СГМУП «ГТС» |
| 52 | 56 | 56) Новая блочно-модульная котельная 48 мкр. 3,2 Гкал/ч | Организация не определена (предполагается СГМУП «ГТС») |
| 53 | 57 | 57) Новая блочно-модульная котельная 49 мкр. 1,8 Гкал/ч | Организация не определена (предполагается СГМУП «ГТС») |
| 54 | 58 | 58) Новая котельная П-12 1,2 Гкал/ч | Организация не определена (предполагается СГМУП «ГТС») |
| 55 | 59 | 59) Новая котельной №15 кв. П-9 4,5 Гкал/ч | Организация не определена (предполагается СГМУП «ГТС») |
| 56 | 60 | 60) Новая котельная мкр.51 (1 этап) 10 Гкал/ч | Организация не определена (предполагается СГМУП «ГТС») |
| 57 | 61 | 61) Новая котельная мкр. СЗП1 65,0 Гкал/ч | Организация не определена (предполагается СГМУП «ГТС») |
| 58 | 62 | 62) Новая котельная производственно- торгового комплекса в кв. П-10 3,0 Гкал/ч | Организация не определена (предполагается СГМУП «ГТС») |
| 59 | 63 | 63) Новая котельная кв Пойма-2 65 Гкал/ч | Организация не определена (предполагается СГМУП «ГТС») |
| 60 | 64 | 64) Новая котельная НТЦ №1 60 Гкал/ч | Организация не определена (предполагается СГМУП «ГТС») |
| 61 | 65 | 65) Новая котельная НТЦ №2 29,2 Гкал/ч | Организация не определена (предполагается СГМУП «ГТС») |
| 62 | 66 | 66) Новая котельная мкр. 50 5,3 Гкал/ч | Организация не определена (предполагается СГМУП «ГТС») |
| 63 | 67 | 67) Новая котельная 48 мкр. (3 МВт) 2,6 Гкал/ч | Организация не определена (предполагается СГМУП «ГТС») |
| 64 | 68 | 68) Новая котельная пос. Снежный 1,0 Гкал/ч | Организация не определена (предполагается СГМУП «ГТС») |
| 65 | 69 | 69) Новая газовая котельная мощностью 10.32 Гкал/ч на территории п. ЦПКРС г. Сургута | АО "Завод промстройдеталей" |
| 66 | 70 | 70) Новая встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 2,5 Гкал/ч | Организация не определена (предполагается СГМУП «ГТС») |

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

К настоящему моменту теплоснабжающими или теплосетвыми организациями не поданы заявки на присвоение статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности ЕТО.

В соответствии с пунктом 11 Правил организации теплоснабжения, в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в соответствующей зоне деятельности источника, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

В соответствии с п. 14 ст. 2 ФЗ №190 «О теплоснабжении»:

«…14) система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями…»

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, представлен в таблице ниже.

Технологические связи имеются между системами теплоснабжения, образованными на базе следующих теплоисточников:

- СТ №1: СГРЭС-1+ПКТС, СГРЭС-2, котельная №1, котельная №2, котельная №3 (СГМУП «ГТС»), котельная №3 по ул. Нефтеюганское шоссе УТТ-6, Котельная №8 Андреевский заезд УЭСХ (ПАО «Сургутнефтегаз»);

- СТ №10: котельная №13, котельная №14 (СГМУП «ГТС»), котельная К-45 (ООО «СГЭС»);

- СТ №17: котельная №26, котельная №27 (СГМУП «ГТС») – несоответствия нет, оба источника входили в СТ №17;

- СТ №8: котельная №7 (СГМУП «ГТС»), котельная №5 Андреевский заезд (ПАО «Сургутнефтегаз»), котельная №17 Андреевский заезд СНГФ (ПАО «Сургутнефтегаз»);

- СТ №21: котельная №32, котельная №33 (СГМУП «ГТС») – несоответствия нет, оба источника входили в СТ №21.

Таблица 11.4 – Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

| № системы теплоснабжения | Номера, наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Адрес | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | техническое обслуживание | собственник | техническое обслуживание |
| 1 | 1) СГРЭС-1 2) ПКТС 3) СГРЭС-2 4) Котельная №1 5) Котельная №2 6) Котельная №3 28) Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» 33) Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1) г. Сургут, ул. Электротехническая, 23/1 2) г. Сургут, ул. Мира, д.41 3) г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 4) г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 5) г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр. 4 6) г. Сургут ул. Майская д.10/2 стр.2 28) г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 56, соор. 19 33) г. Сургут, Андреевский заезд, 2, соор. 4 | 1) филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 2) ООО «СГЭС» 3) ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 4, 5, 6) СГМУП «ГТС» 28, 33) ПАО «Сургутнефтегаз» | 1) филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 2) СГМУП «ГТС» 3) ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 4, 5, 6) СГМУП «ГТС» 28, 33) ПАО «Сургутнефтегаз» | 1, 3) ООО «СГЭС» 2, 4, 5, 6) муниципальная собственность, СГМУП «ГТС» 2, 3) ООО «Сибпромстрой №18» 28, 33) ПАО «Сургутнефтегаз» | 1, 3) ООО «СГЭС» 2, 4, 5, 6) СГМУП «ГТС» 2, 3) ООО «Сибпромстрой №18» 28, 33) ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 6 | 7) Котельная №5 СГМУП «ГТС» | п. Дорожный | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 7 | 8) Котельная №6 СГМУП «ГТС» | Заячий остров | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | СГМУП «ГВК» | СГМУП «ГВК» |
| 8 | 9) Котельная №7 30) Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» 40) Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 9) 8-ой пром.узел, ул.Индустриальная 30) г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 8 40) г. Сургут, Андреевский заезд, 9 | 9) муниципальная собственность 30) ПАО «Сургутнефтегаз» 40) ПАО «Сургутнефтегаз» | 9) СГМУП «ГТС» 30) ПАО «Сургутнефтегаз» 40) ПАО «Сургутнефтегаз» | 9) муниципальная собственность 30) ПАО «Сургутнефтегаз» 40) ПАО «Сургутнефтегаз» | 9) СГМУП «ГТС» 30) ПАО «Сургутнефтегаз» 40) ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 9 | 10) Котельная №9 СГМУП «ГТС» | 8-ой пром.узел, ул.Буровая | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 10 | 11) Котельная №13 12) Котельная №14 43) Котельная К-45 | 11) р-н ж/д,ул.Западная 1/1 12) р-н ж/д ул. Западная 1/1 43) г. Сургут, ул. Крылова, 55/2 | 11) муниципальная собственность 12) муниципальная собственность 43) ООО «СГЭС» | 11) СГМУП «ГТС» 12) СГМУП «ГТС» 43) ООО «СГЭС» | 11) муниципальная собственность 12) муниципальная собственность 43) ООО «СГЭС» | 11) СГМУП «ГТС», ОАО «РЖД» 12) СГМУП «ГТС» 43) ООО «СГЭС» |
| 12 | 13) Котельная №21 СГМУП «ГТС» | п. Звездный ул.Трубная | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 13 | 14) Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | ГМУ СОЦ Олимпия п. Барсово | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 14 | 15) Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | Ледовый дворец Югорский тракт, 40 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 15 | 16) Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 (Поликлиника Нефтяник) | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 16 | 17) Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» | пос. Лесной | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 17 | 18) Котельная №26 "Набережный" 19) Котельная №27 "Набережный" | 18) г. Сургут, Набережный пр. 17/2 19) г. Сургут, Набережный пр. 17 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 18 | 20) Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | п. Юность | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 19 | 21) Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | п. Таежный | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 20 | 22) Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | п. Лунный | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 21 | 23) Котельная №32 п. Снежный 24) Котельная №33 п. Снежный | п. Снежный | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» |
| 22 | 25) Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | г. Сургут, ул. Крылова, 40 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | Главное Управление МЧС России по Ханты-Мансийскому Автономному Округу - Югре | Главное Управление МЧС России по Ханты-Мансийскому Автономному Округу - Югре |
| 23 | 26) Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | г. Сургут Спортивное ядро | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | МБУ ДО СШ «Аверс» |
| 24 | 27) Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Аэропорт | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 50 | 29) Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 10 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 26 | 30) Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 8 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 27 | 31) Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Буровая, 1, соор. 15 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 28 | 32) Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Заячий остров, 6 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 30 | 34) Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Северный промрайон, Индустриальная, 56, соор. 19 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 31 | 35) Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 7/1, соор. 4 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 32 | 36) Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Промышленная, 20/1 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 33 | 37) Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ш. Нефтеюганское, 54, соор. 1 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 34 | 38) Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Югорский тракт, 6/1 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 35 | 39) Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Промышленная, 2, соор. 9 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 36 | 40) Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Андреевский заезд, 9 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 37 | 41) Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Автомобилистов, 16 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 38 | 42) Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Заячий остров, 6, соор. 19 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 40 | 44) Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» |
| 41 | 45) Котельная ООО «Газпром энерго» | г. Сургут, ул. Производственная,17 | ООО «Газпром энерго» | ООО «Газпром энерго» | ООО «Газпром энерго» | ООО «Газпром энерго» |
| 42 | 46) Котельная АО «Аэропорт Сургут» | г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 | АО «Аэропорт Сургут» | АО «Аэропорт Сургут» | АО «Аэропорт Сургут» | АО «Аэропорт Сургут» |
| 43 | 47) Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 2 (ПРОМЗОНА) | АО «Сургутский Хлебозавод» | АО «Сургутский Хлебозавод» | АО «Сургутский Хлебозавод» | АО «Сургутский Хлебозавод» |
| 44 | 48) Котельная ООО УК «СЗТК» | г. Сургут, ул. Автомобилистов, д. 3 | ООО «ОРИОН» | ООО «ОРИОН» | ООО «ОРИОН» | ООО «ОРИОН» |
| 45 | 49) Котельная ООО «ТВС-сервис» | г. Сургут ул. Инженерная 20 стр. 2 | ООО «ТВС-сервис» | ООО «ТВС-сервис» | ООО «ТВС-сервис» | ООО «ТВС-сервис» |
| 46 | 50) Котельная АО «Горремстрой» | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 21 база АО «Горремстрой» | АО «Горремстрой» | АО «Горремстрой» | АО «Горремстрой» | АО «Горремстрой» |
| 47 | 51) Котельная ООО «Технические системы» | г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 64/1 | ООО «Технические системы» | ООО «Технические системы» | ООО «Технические системы» | ООО «Технические системы» |
| 48 | 52) Котельная ООО «СКАТ-База» | г. Сургут, ул. Монтажная 4 | ООО «СКАТ-База» | ООО «СКАТ-База» | ООО «СКАТ-База» | ООО «СКАТ-База» |
| 49 | 53) Котельная ООО «ТехСтрой» | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая | ООО «ТехСтрой» | ООО «ТехСтрой» | ООО «ТехСтрой» | ООО «ТехСтрой» |

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Выбранным сценарием развития планируется подключение потребителей мкр 35, 35а и части мкр 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1 через ПКТС, что позволяет разгрузить котельную К-45 и перспективную котельную мкр. 51. В связи с чем перспективная мощность котельной К-45 составит 100 Гкал/ч.

Окончательные сроки переключения потребителей мкр. 35, 35А и части мкр. 51 на СГРЭС-1 через ПКТС будут уточнены при следующей актуализации (разработке) схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций и механизма реализации данного мероприятия.

Баланс тепловой мощности источников представлен в таблице ниже.

Таблица 12.1 – План по вводу, выводу и модернизации оборудования СГРЭС-1

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 13,00 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:* | 19,10 | 19,5 | 19,9 | 20,6 | 21,0 | 23,0 | 23,2 | 23,5 | 23,7 | 23,8 | 23,9 | 24,0 | 24,1 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 483,4 | 493,5 | 503,8 | 521,3 | 530,7 | 583,2* | 586,6 | 594,8 | 598,9 | 602,8 | 605,3 | 607,0 | 610,0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 381,8 | 391,9 | 402,2 | 419,7 | 429,1 | 481,6* | 485,0 | 493,1 | 497,3 | 501,2 | 503,7 | 505,4 | 508,4 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 406,61 | 396,5 | 534,2 | 516,7 | 512,3 | 459,8 | 456,4 | 448,2 | 444,1 | 440,2 | 437,7 | 436,0 | 433,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 508,25 | 498,1 | 635,8 | 618,3 | 613,9 | 561,4 | 558,0 | 549,9 | 545,7 | 541,8 | 539,3 | 537,6 | 534,6 |
| Котельная К-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,156 | 1,156 | 1,226 | 1,363 | 1,531 | 1,123 | 0,899 | 0,944 | 0,991 | 1,040 | 1,092 | 1,147 | 1,204 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 82,003 | 82,003 | 85,003 | 90,970 | 98,455 | 85,017* | 93,068 | 93,645 | 104,174 | 112,616 | 117,361 | 122,869 | 126,541 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 45,464 | 50,182 | 53,182 | 59,149 | 66,633 | 53,196* | 61,247 | 61,824 | 72,353 | 80,795 | 85,540 | 91,048 | 94,720 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -24,109 | -24,109 | -27,179 | 6,717 | -0,935 | 12,909 | 5,083 | 4,461 | -6,115 | -14,606 | -19,403 | -24,966 | -28,695 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 13,586 | 8,868 | 5,868 | 39,901 | 32,417 | 45,854 | 37,803 | 37,226 | 26,698 | 18,256 | 13,511 | 8,002 | 4,330 |
| Новая котельная мкр. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  | 6,527 | 9,722 | 12,329 | 4,525 | 6,982 | 6,982 | 6,982 | 6,982 | 6,982 | 6,982 | 6,982 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  | 6,627 | 9,871 | 12,518 | 4,729 | 7,202 | 7,202 | 7,202 | 7,202 | 7,202 | 7,202 | 7,202 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  | 3,373 | 0,129 | -2,518 | 5,271 | 2,798 | 2,780 | 2,751 | 2,718 | 2,681 | 2,639 | 2,593 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  | 3,373 | 0,129 | -2,518 | 5,271 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 |

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети кото-рой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной за-конный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

- Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в том числе в городе Сургуте действует региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций со сроком действия до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.12.2021 г. №726-рп «О региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года» (далее – Программа).

Мероприятия, касающиеся системы газоснабжения города Сургута, в части объектов коммунального хозяйства, в Программе – не предусмотрены. Все источники тепловой энергии, за исключением одной котельной, имеют в качестве основного топлива – газ.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Планы развития энергосистемы ХМАО – Югры определены следующими нормативными документами:

- Схема и программы развития Единой энергетической системы России на 2020-2028 гг. (далее по тексту - СиПР ЕЭС на 2022 - 2028 годы);

- Схема и программа развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2028 г. (далее по тексту – СиПРЭ ХМАО – Югры до 2028 г.) – одобрена распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 апреля 2022 года N 203-рп).

Решения, предусмотренные схемой теплоснабжения не противоречат, предусматриваемым в вышеперечисленных программах и представлены ниже. Корректировка программ не требуется.

СГРЭС-1:

Таблица 14.1 – План по вводу, выводу и модернизации оборудования СГРЭС-1

| Марка оборудования | № блока | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-200-130-3 | 1 | МВт/Гкал/ч | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 |
| К-200-130-3 | 2 | МВт/Гкал/ч | 215 / 0 | 215 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| К-215-130 |  | МВт/Гкал/ч | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 |
| К-200-130-3 | 3 | МВт/Гкал/ч | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 | 215 / 0 |
| К-200-130-3 | 4 | МВт/Гкал/ч | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 |
| К-200-130-3 | 5 | МВт/Гкал/ч | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 |
| К-200-130-3 | 6 | МВт/Гкал/ч | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 |
| К-200-130-3 | 7 | МВт/Гкал/ч | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 |
| К-200-130-3 | 8 | МВт/Гкал/ч | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 |
| К-200-130-3 | 9 | МВт/Гкал/ч | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 |
| К-210-130-3 | 10 | МВт/Гкал/ч | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 |
| К-210-130-3 | 11 | МВт/Гкал/ч | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 |
| Т-178/210-130 | 12 | МВт/Гкал/ч | 178 / 183 | 178 / 183 | 178 / 183 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Т-190/225-130 |  | МВт/Гкал/ч | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 |
| К-210-130-3 | 13 | МВт/Гкал/ч | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Т-190/225-130 |  | МВт/Гкал/ч | 0 / 0 | 0 / 0 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 | 190 / 168 |
| Т-180/210-130 | 14 | МВт/Гкал/ч | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 |
| Т-180/210-130 | 15 | МВт/Гкал/ч | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 |
| К-210-130-3 | 16 | МВт/Гкал/ч | 0 / 0 | 0 / 0 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 | 215 / 20 |
|  | - модернизация оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ввод в эксплуатацию оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вывод из эксплуатации оборудования с целью ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 14.1 – Динамика изменения установленной мощности СГРЭС-1

СГРЭС-2:

В соответствии с СиПР ЕЭС на 2022 – 2028 гг.  на СГРЭС-2 предусматриваются следующие мероприятия по модернизации генерирующего оборудования:

- модернизация турбины К-810-240-5 Ст. №2 с увеличением установленной мощности на 20 МВт (2026 г.);

- модернизация турбины К-810-240-5 Ст. №3 с увеличением установленной мощности на 20 МВт (2027 г.);

- модернизация турбины К-810-240-5 Ст. №4 с увеличением установленной мощности на 20 МВт (2025 г.);

- модернизация турбины К-810-240-5 Ст. №6 с увеличением установленной мощности на 20 МВт (2025 г.);

- модернизация ПГУ-400 Ст. №7 с увеличением установленной мощности с 396,9 до 410 МВт (2025 г.);

Изменения тепловой мощности станции в результате её модернизации не предполагается.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

На территории города Сургута в системе теплоснабжения действуют два источника тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

- Сургутская ГРЭС-1 (СГРЭС-1), эксплуатируемая филиалом ПАО «ОГК-2»;

- Сургутская ГРЭС-2 (СГРЭС-2), эксплуатируемая ПАО «Юнипро».

Тепловой мощности указанных объектов с учетом реализации мероприятий по реконструкции достаточно для обеспечения теплом потребителей города Сургута.

Строительство иных генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии до 2035 г., в границах города Сургута – не предполагается.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Действующая схема водоснабжения и водоотведения города Сургут утверждена Постановлением Администрации города Сургута от 14.12.2020 №9305 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут». В схеме водоснабжения и водоотведения предлагаемые мероприятия по строительству и реконструкции системы централизованного водоснабжения направлены на повышения качества водоподготовки исходной воды, повышение надежности водоснабжения, удовлетворения спроса на воду.

В перспективном балансе потребления холодной воды в схеме водоснабжения и водоотведения города Сургут учитываются дополнительные расходы воды необходимые для обеспечения холодным и горячим водоснабжения планируемых к вводу объектов капитального строительства.

При необходимости в мероприятиях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы водоснабжения города Сургута учтены мероприятия, обеспечивающие увеличение мощности источников водоснабжения.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Для обеспечения горячим водоснабжением планируемых к вводу объектов капитального строительства (многоквартирных и жилых домов, общественных зданий и производственных зданий промышленных мероприятий) потребуется реализация мероприятий по подключению этих объектов к системе водоснабжения.

- Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

К индикаторам, характеризующим развитие существующей системы теплоснабжения, должны относиться:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие существующих систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО, должны относиться:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности ЕТО с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии ЕТО в системах теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей ЕТО;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, должны относиться:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в поселении, городском округе, городе федерального значения;

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в поселениях, городских округах, городах федерального значения;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в поселении, городском округе, городе федерального значения;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

К индикаторам, характеризующим динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения), по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:

- общая отапливаемая площадь жилых зданий;

- общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий;

- тепловая нагрузка всего, в том числе:

- в жилищном фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения.

- расход тепловой энергии всего, в том числе:

- в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде;

- удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- градус-сутки отопительного периода;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде;

- средняя плотность тепловой нагрузки;

- средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя;

- средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

К индикаторам, характеризующим функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника (источников) комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:

- установленная электрическая мощность источника комбинированной выработки;

- установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки, в том числе базовая (турбоагрегатов) и пиковая;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе из отборов турбоагрегатов;

- доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электрическую энергию, отпущенную с шин источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электрическую энергию, выработанную на базе теплового потребления;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива на источнике комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов источника комбинированной выработки;

- удельная установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от источника комбинированной выработки;

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов.

К индикаторам, характеризующим функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), должны относиться:

- установленная тепловая мощность котельной;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности котельной;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения;

- удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива;

- число часов использования установленной тепловой мощности;

- удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной;

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной;

- доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч;

- доля котельных, оборудованных приборами учета.

К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:

- протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения;

- присоединенная тепловая нагрузка;

- относительная материальная характеристика;

- нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных;

- относительные нормативные потери в тепловых сетях;

- линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям;

- количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям;

- удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;

- тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети);

- фактический расход теплоносителя;

- удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;

- нормативная подпитка тепловой сети;

- фактическая подпитка тепловой сети;

- расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя;

- удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.

К индикаторам, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:

- плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии;

- освоение инвестиций, в процентах от плана;

- плановая потребность в инвестициях в тепловые сети;

- освоение инвестиций в тепловые сети, в процентах от плана;

- план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

- всего инвестиций накопленным итогом;

- освоение инвестиций в переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

- всего плановая потребность в инвестициях;

- всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом;

- источники инвестиций, в том числе собственные средства; средства за счет присоединения потребителей; средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- тариф на производство тепловой энергии;

- тариф на передачу тепловой энергии;

- тариф на теплоноситель;

- конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС);

- тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.

Все вышеперечисленные показатели по каждому источнику теплоснабжения отдельно приведени в Книге 14 Схемы теплоснабжения.

Факты нарушения антимонопольного законодательства не зафиксированы.

Санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не применялись.

Таблица 15.1 – Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования СГРЭС-1 в зоне деятельности ЕТО №1,2,3

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3308 | 3308 | 3308 | 3308 | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| 2.2. | пиковая | Qjп.тэц | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр.тэц | Гкал/ч | 326 | 326 | 333,5 | 344,8 | 381,8 | 391,9 | 402,2 | 419,7 | 429,1 | 481,6 | 485,0 | 493,1 | 497,3 | 501,2 | 503,7 | 505,4 | 508,4 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщ,j | % | 63,9 | 63,9 | 63,1 | 61,8 | 56,3% | 55,2% | 60,5% | 58,8% | 58,1% | 53,2% | 52,8% | 52,1% | 51,7% | 51,3% | 51,1% | 50,9% | 50,6% |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 1726 | 1557,3 | 1771,6 | 1751,7 | 1708,0 | 1683,7 | 1683,7 | 1683,7 | 1709,3 | 1870,7 | 1881,3 | 1905,7 | 1918,9 | 1930,2 | 1937,4 | 1942,3 | 1950,8 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 1726 | 1557,3 | 1771,6 | 1751,7 | 1708,0 | 1683,7 | 1683,7 | 1683,7 | 1709,3 | 1870,7 | 1881,3 | 1905,7 | 1918,9 | 1930,2 | 1937,4 | 1942,3 | 1950,8 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт-ч | 323,95 | 323,09 | 322,44 | 322,11 | 322,1 | 325 | 325 | 316,04 | 313,2 | 311,3 | 305,16 | 304,62 | 302,95 | 301,98 | 301,22 | 300,87 | 300,12 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт-ч | 187,96 | 187,88 | 199,63 | 188,59 | 185,2 | 185 | 185,2 | 185,04 | 183,37 | 182,26 | 178,66 | 178,35 | 177,37 | 176,8 | 176,36 | 176,15 | 175,71 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 40% | 41% | 41% | 41% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1911 | 1725 | 1962 | 1940 | 1865 | 1865 | 1602 | 1602 | 1620 | 1666 | 1669 | 1681 | 1681 | 1690 | 1697 | 1701 | 1709 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1911 | 1725 | 1962 | 1940 | 1865 | 1865 | 1602 | 1602 | 1620 | 1666 | 1669 | 1681 | 1681 | 1690 | 1697 | 1701 | 1709 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | Wjтэц | МВт/тыс. чел. | 10 | 9,78 | 9,52 | 9,33 | 8,45 | 8,61 | 8,84 | 8,98 | 9,12 | 9,25 | 9,36 | 9,49 | 9,63 | 9,77 | 9,90 | 10,04 | 10,18 |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14191 | 26612 | 27445 | 41877 | 51145 | 49936 | 48728 | 47519 | 46310 | 45101 | 43892 | 42684 |

Таблица 15.2 – Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования СГРЭС-2 в зоне деятельности ЕТО №1,2,3

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 5667,1 | 5667,1 | 5667,1 | 5687,1 | 5687,1 | 5687,1 | 5740,1 | 5760,1 | 5780,1 | 5780,1 | 5780,1 | 5780,1 | 5780,1 | 5780,1 | 5780,1 | 5780,1 | 5780,1 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 2.2. | пиковая | Qjп.тэц | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр.тэц | Гкал/ч | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 290 | 282,7 | 302,8 | 317,0 | 320,7 | 330,2 | 347,5 | 352,6 | 356,0 | 358,4 | 359,6 | 360,9 | 362,2 | 363,9 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщ,j | % | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 65,5 | 64,8% | 62,4% | 60,7% | 60,3% | 59,1% | 57,1% | 56,5% | 56,1% | 55,8% | 55,6% | 55,5% | 55,3% | 55,1% |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 913,4 | 809,3 | 948,2 | 873,5 | 865,96 | 864,81 | 884,13 | 884,13 | 940,70 | 956,14 | 968,22 | 976,02 | 978,68 | 981,13 | 983,65 | 986,87 | 986,87 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 913,4 | 809,3 | 948,2 | 873,5 | 865,96 | 864,81 | 884,13 | 884,13 | 940,70 | 956,14 | 968,22 | 976,02 | 978,68 | 981,13 | 983,65 | 986,87 | 986,87 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт-ч | 305,69 | 305,85 | 306,59 | 306,18 | 307,12 | 306,91 | 306,91 | 306,91 | 302,05 | 296,51 | 295,11 | 293,03 | 291,94 | 291,28 | 290,23 | 289,49 | 287,83 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт-ч | 161,59 | 161,39 | 161,43 | 160,57 | 161,094 | 161,316 | 161,316 | 161,316 | 158,76 | 155,85 | 155,11 | 154,02 | 153,45 | 153,11 | 152,55 | 152,16 | 151,29 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 41% | 41% | 41% | 41% | 87% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1087 | 963 | 1129 | 1040 | 1045 | 1044 | 1067 | 1067 | 1134 | 1153 | 1167 | 1176 | 1180 | 1183 | 1186 | 1189 | 1189 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1087 | 963 | 1129 | 1040 | 1045 | 1044 | 1067 | 1067 | 1134 | 1153 | 1167 | 1176 | 1180 | 1183 | 1186 | 1189 | 1189 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | Wjтэц | МВт/тыс. чел. | 9,34 | 9,13 | 8,88 | 8,71 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 11,4 |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | 6961 | 6828 | 6708 | 6581 | 6452 | 6324 | 6195 | 6066 | 5936 | 5804 | 5671 | 5539 | 5406 | 5272 | 5139 | 5006 | 4872 |

Таблица 15.3 – Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в целом по городу

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по на базе источников комбинированной выработки электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 9000,1 | 9000,1 | 9000,1 | 9000,1 | 9020,1 | 9020,1 | 9048,1 | 9068,1 | 9088,1 | 9088,1 | 9100,1 | 9100,1 | 9100,1 | 9100,1 | 9100,1 | 9100,1 | 9100,1 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1891 | 1891 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1891 | 1891 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
| 2.2. | пиковая | Qjп.тэц | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр.тэц | Гкал/ч | 600 | 600 | 607,4 | 634,8 | 664,5 | 694,7 | 719,2 | 740,4 | 759,3 | 829,1 | 837,6 | 849,2 | 855,7 | 860,8 | 864,6 | 867,6 | 872,3 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщ,j | % | 65,6 | 65,6 | 65,2 | 63,6 | 61,1% | 59,4% | 61,3% | 60,2% | 59,3% | 55,6% | 55,1% | 54,5% | 54,2% | 53,9% | 53,7% | 53,6% | 53,3% |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 2639,4 | 2366,6 | 2719,7 | 2625,2 | 2574,0 | 2548,5 | 2567,9 | 2567,9 | 2650,0 | 2826,9 | 2849,5 | 2881,8 | 2897,6 | 2911,3 | 2921,0 | 2929,1 | 2937,7 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 2639,4 | 2366,6 | 2719,7 | 2625,2 | 2574,0 | 2548,5 | 2567,9 | 2567,9 | 2650,0 | 2826,9 | 2849,5 | 2881,8 | 2897,6 | 2911,3 | 2921,0 | 2929,1 | 2937,7 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт-ч | 313,58 | 313,07 | 313,14 | 312,54 | 312,85 | 318,3 | 318,3 | 312,7 | 309,1 | 305,9 | 301,5 | 300,4 | 298,9 | 298,1 | 297,2 | 296,7 | 295,6 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт-ч | 180,72 | 180,89 | 189,27 | 181,28 | 180,65 | 176,2 | 176,4 | 176,4 | 174,4 | 172,6 | 170,1 | 169,5 | 168,6 | 168,2 | 167,7 | 167,4 | 166,8 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 42% | 42% | 42% | 42% | 43% | 43% | 44% | 44% | 45% | 45% | 46% | 46% | 46% | 47% | 47% | 47% | 47% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1656 | 1497 | 1716 | 1656 | 1484 | 1469 | 1364 | 1364 | 1405 | 1439 | 1447 | 1458 | 1459 | 1465 | 1470 | 1475 | 1479 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1514 | 1358 | 1560 | 1506 | 1484 | 1469 | 1364 | 1364 | 1405 | 1439 | 1447 | 1458 | 1459 | 1465 | 1470 | 1475 | 1479 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | Wjтэц | МВт/тыс. чел. | 9,67 | 9,46 | 9,2 | 9,02 | 8,84 | 8,67 | 8,54 | 8,43 | 8,32 | 8,19 | 8,08 | 7,97 | 7,86 | 7,75 | 7,64 | 7,54 | 7,43 |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | 4383 | 4299 | 4224 | 4144 | 4063 | 9238 | 13720 | 13673 | 18724 | 22554 | 22024 | 21493 | 20963 | 20432 | 19902 | 19371 | 18840 |

Таблица 15.4 – Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в МО

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1097 | 1137 | 1136 | 1143 | 1144,7 | 1157,6 | 1147,9 | 1189,6 | 1202,5 | 1321,7 | 1489,6 | 1517,1 | 1517,1 | 1584,1 | 1584,1 | 1584,1 | 1584,1 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 559,2 | 591,3 | 596,7 | 595,4 | 489,6 | 504,1 | 524,0 | 546,2 | 565,9 | 565,0 | 628,2 | 694,2 | 771,9 | 789,6 | 825,1 | 866,7 | 878,6 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 49% | 48% | 47% | 48% | 57% | 56% | 54% | 54% | 53% | 57% | 58% | 54% | 49% | 50% | 48% | 45% | 45% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1069,6 | 979,0 | 1208,3 | 1075,5 | 1122,0 | 1123,7 | 1162,2 | 1200,2 | 1239,0 | 1141,6 | 1279,2 | 1428,4 | 1590,1 | 1625,4 | 1698,7 | 1792,6 | 1816,4 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,1 | 157,9 | 158,8 | 158,7 | 158,5 | 160,5 | 159,0 | 158,6 | 158,5 | 158,9 | 158,6 | 158,1 | 158,0 | 157,9 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,3 | 90,5 | 90 | 90 | 90,1% | 89,0% | 89,9% | 90,1% | 90,1% | 89,9% | 90,1% | 90,4% | 90,4% | 90,5% | 90,6% | 90,6% | 90,6% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 942 | 863 | 1064 | 941 | 980 | 971 | 1012 | 1009 | 1030 | 864 | 859 | 942 | 1048 | 1026 | 1072 | 1132 | 1147 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | 4902 | 4190 | 3486 | 3031 | 17356 | 16330 | 14927 | 13506 | 12576 | 10639 | 8649 | 8000 | 7354 | 6418 | 5832 | 5247 | 4665 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Ценовые (тарифные) последствия

Результаты выполненных расчетов тарифных последствий реализации проектов настоящей актуализациеи схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены ниже.

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, для каждой ТСО, для которой запланированы мероприятия, выполнен прогноз на перспективный период до 2035 г. тарифов на тепловую энергию.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере уточнения планируемых расходов на производство (передачу) тепловой энергии, появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Таблица 16.1 - Прогноз тарифов на тепловую энергию ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2) на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 2 656,62 | 2 572,41 | 2 576,81 | 2 667,44 | 2 749,90 | 2 769,85 | 2 792,74 | 2 797,40 | 2 810,21 | 2 821,15 | 2 830,30 | 2 839,93 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 2 656,62 | 2 572,41 | 2 576,81 | 2 667,44 | 2 749,90 | 2 769,85 | 2 792,74 | 2 797,40 | 2 810,21 | 2 821,15 | 2 830,30 | 2 839,93 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 163,21 | 168,10 | 172,50 | 179,40 | 197,60 | 202,70 | 204,60 | 206,60 | 208,00 | 209,20 | 210,20 | 211,70 |
|  | % | 6,1% | 6,5% | 6,7% | 6,7% | 7,2% | 7,3% | 7,3% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,5% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2 493,410 | 2 404,306 | 2 404,306 | 2 488,038 | 2 552,304 | 2 567,147 | 2 588,142 | 2 590,797 | 2 602,207 | 2 611,953 | 2 620,096 | 2 628,226 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 690 549,73 | 2 002 242,92 | 2 189 387,28 | 2 189 884,21 | 2 296 278,36 | 2 365 620,37 | 2 438 736,09 | 2 496 863,59 | 2 557 857,06 | 2 619 331,74 | 2 679 193,32 | 2 740 895,98 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 87 568,25 | 89 505,25 | 93 980,52 | 101 143,62 | 106 350,07 | 109 642,75 | 113 302,95 | 116 027,79 | 118 869,56 | 121 701,09 | 124 522,08 | 127 406,64 |
| Объем | млн. кВтч | 13 181,41 | 12 710,36 | 12 710,36 | 13 153,01 | 13 492,76 | 13 571,22 | 13 682,21 | 13 696,24 | 13 756,56 | 13 808,09 | 13 851,13 | 13 894,11 |
| Тариф | руб./кВтч | 6,64 | 7,04 | 7,39 | 7,69 | 7,88 | 8,08 | 8,28 | 8,47 | 8,64 | 8,81 | 8,99 | 9,17 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 25 196,97 | 26 073,34 | 27 096,46 | 29 136,49 | 31 084,65 | 32 516,04 | 34 093,25 | 35 493,34 | 37 075,64 | 38 703,09 | 40 376,69 | 42 122,06 |
| Объем | тыс. м3 | 495,92 | 478,20 | 478,20 | 494,85 | 507,63 | 510,59 | 514,76 | 515,29 | 517,56 | 519,50 | 521,12 | 522,73 |
| Тариф | руб./м3 | 50,81 | 54,52 | 56,66 | 58,88 | 61,23 | 63,68 | 66,23 | 68,88 | 71,64 | 74,50 | 77,48 | 80,58 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 1 577 784,51 | 1 886 664,32 | 2 068 310,31 | 2 059 604,09 | 2 158 843,64 | 2 223 461,58 | 2 291 339,89 | 2 345 342,47 | 2 401 911,86 | 2 458 927,56 | 2 514 294,54 | 2 571 367,28 |
| Объем | тыс. Гкал | 2 656,62 | 2 572,41 | 2 576,81 | 2 667,44 | 2 749,90 | 2 769,85 | 2 792,74 | 2 797,40 | 2 810,21 | 2 821,15 | 2 830,30 | 2 839,93 |
| Тариф | руб./Гкал | 593,91 | 733,42 | 802,66 | 772,13 | 785,06 | 802,74 | 820,46 | 838,40 | 854,71 | 871,60 | 888,35 | 905,43 |
| Операционные расходы (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,040 |
| Операционные расходы (передача тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на передачу ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,040 |
| Итого операционные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 173 093,77 | 179 348,34 | 184 728,07 | 190 196,02 | 195 756,16 | 203 498,31 | 211 538,53 | 217 705,83 | 224 072,33 | 230 638,33 | 239 794,67 | 249 314,52 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 6 234,00 | 6 459,26 | 6 653,01 | 6 849,94 | 7 050,19 | 7 329,02 | 7 618,59 | 7 840,71 | 8 070,00 | 8 306,48 | 8 636,24 | 8 979,10 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 9 437,47 | 9 778,48 | 10 071,80 | 10 369,92 | 10 673,08 | 11 095,20 | 11 533,57 | 11 869,82 | 12 216,94 | 12 574,93 | 13 074,16 | 13 593,20 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 98 684,58 | 102 250,45 | 105 317,55 | 108 434,95 | 111 604,91 | 116 018,88 | 120 602,79 | 124 118,90 | 127 748,59 | 131 492,00 | 136 712,23 | 142 139,71 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 40 604,27 | 42 071,46 | 43 333,44 | 44 616,11 | 45 920,40 | 47 736,56 | 49 622,63 | 51 069,35 | 52 562,80 | 54 103,05 | 56 250,94 | 58 484,10 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 13 419,37 | 13 904,27 | 14 321,34 | 14 745,25 | 15 176,31 | 15 776,53 | 16 399,86 | 16 877,99 | 17 371,56 | 17 880,60 | 18 590,46 | 19 328,50 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 372,08 | 385,52 | 397,09 | 408,84 | 420,79 | 437,44 | 454,72 | 467,98 | 481,66 | 495,78 | 515,46 | 535,92 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 132,50 | 137,29 | 141,41 | 145,59 | 149,85 | 155,77 | 161,93 | 166,65 | 171,52 | 176,55 | 183,56 | 190,85 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 2 165,93 | 2 244,19 | 2 311,51 | 2 379,93 | 2 449,51 | 2 546,38 | 2 646,99 | 2 724,16 | 2 803,83 | 2 885,99 | 3 000,56 | 3 119,68 |
| Неподконтрольные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 134 411,61 | 160 461,28 | 197 686,26 | 291 152,34 | 291 452,32 | 419 677,24 | 552 962,62 | 525 564,96 | 641 517,62 | 623 840,80 | 633 199,80 | 494 922,32 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 405,82 | 435,50 | 452,59 | 470,28 | 489,09 | 508,66 | 529,00 | 550,16 | 572,17 | 595,06 | 618,86 | 643,61 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 |
| Аренда земли | тыс. руб. | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 9 980,83 | 11 939,31 | 16 408,31 | 23 368,36 | 36 743,18 | 72 288,80 | 75 603,26 | 88 665,68 | 94 480,58 | 107 339,24 | 109 695,74 | 112 046,17 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 8 634,01 | 10 592,49 | 15 061,49 | 22 021,54 | 35 396,36 | 70 941,84 | 74 256,17 | 87 318,45 | 93 133,20 | 105 991,70 | 108 348,05 | 110 698,31 |
| прочие налоги | тыс. руб. | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,46 | 3,60 | 3,74 | 3,89 | 4,04 | 4,20 | 4,37 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 27 041,23 | 28 016,62 | 28 857,01 | 29 711,18 | 30 579,74 | 31 789,17 | 33 045,16 | 34 008,58 | 35 003,11 | 36 028,81 | 37 459,15 | 38 946,28 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 88 392,79 | 94 285,64 | 104 495,50 | 117 939,05 | 132 176,95 | 218 784,39 | 218 784,39 | 238 412,12 | 265 856,38 | 302 618,55 | 302 618,55 | 302 618,55 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 537,28 | 625,22 | 681,01 | 687,81 | 723,32 | 774,88 | 796,27 | 821,18 | 849,58 | 881,87 | 901,69 | 919,89 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 529,04 | 639,17 | 696,18 | 703,12 | 739,40 | 792,08 | 813,94 | 839,39 | 868,41 | 901,40 | 921,65 | 940,24 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 20 987,08 | 21 911,02 | 23 196,89 | 24 894,28 | 26 531,74 | 32 880,46 | 33 462,04 | 35 390,48 | 37 839,69 | 40 989,44 | 41 904,13 | 42 430,93 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 2 116,16 | 2 556,67 | 2 784,71 | 2 812,47 | 2 957,61 | 3 168,31 | 3 255,74 | 3 357,54 | 3 473,62 | 3 605,60 | 3 686,60 | 3 760,95 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 2 116,16 | 2 556,67 | 2 784,71 | 2 812,47 | 2 957,61 | 3 168,31 | 3 255,74 | 3 357,54 | 3 473,62 | 3 605,60 | 3 686,60 | 3 760,95 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -4 656,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 2 016 501,44 | 2 349 352,47 | 2 558 229,73 | 2 585 196,49 | 2 718 967,74 | 2 917 119,53 | 2 997 298,50 | 3 091 900,00 | 3 200 018,93 | 3 323 311,41 | 3 397 967,97 | 3 466 177,84 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 2 493,410 | 2 404,306 | 2 404,306 | 2 488,038 | 2 552,304 | 2 567,147 | 2 588,142 | 2 590,797 | 2 602,207 | 2 611,953 | 2 620,096 | 2 628,226 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 808,73 | 977,14 | 1 064,02 | 1 039,05 | 1 065,30 | 1 136,33 | 1 158,09 | 1 193,42 | 1 229,73 | 1 272,35 | 1 296,89 | 1 318,83 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 808,73 | 854,83 | 888,85 | 924,05 | 956,39 | 989,86 | 1 024,51 | 1 058,32 | 1 090,07 | 1 122,77 | 1 156,45 | 1 191,14 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,21 | 1,09 | 0,98 | 1,03 | 1,07 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 16.2 – Прогноз расходов ООО «Сургутские городские электрические сети» на покупку тепловой энергии в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2), сценарий 1 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «ОГК-2»- Сургутская ГРЭС-1 | тыс. руб. | 970,57 | 1 060,72 | 1 247,79 | 1 177,52 | 1 232,73 | 1 263,66 | 1 302,35 | 1 331,12 | 1 363,45 | 1 397,05 | 1 428,18 | 1 462,43 |
| объем | Гкал | 1 762,66 | 1 563,29 | 1 563,29 | 1 590,44 | 1 639,27 | 1 642,04 | 1 655,23 | 1 655,23 | 1 664,18 | 1 671,41 | 1 676,33 | 1 684,46 |
| тариф | руб./Гкал | 550,63 | 678,52 | 798,18 | 740,37 | 752,00 | 769,57 | 786,81 | 804,19 | 819,29 | 835,85 | 851,97 | 868,19 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» | тыс. руб. | 607,22 | 702,65 | 682,07 | 743,57 | 770,98 | 797,08 | 821,12 | 841,01 | 860,68 | 879,54 | 899,38 | 917,25 |
| объем | Гкал | 893,96 | 841,02 | 841,02 | 897,60 | 913,03 | 925,11 | 932,92 | 935,57 | 938,02 | 940,55 | 943,76 | 943,76 |
| тариф | руб./Гкал | 679,24 | 835,48 | 811,00 | 828,40 | 844,42 | 861,61 | 880,17 | 898,93 | 917,55 | 935,14 | 952,97 | 971,91 |
| ИТОГО | тыс. руб. | 1 577,78 | 1 763,38 | 1 929,85 | 1 921,08 | 2 003,72 | 2 060,75 | 2 123,47 | 2 172,13 | 2 224,13 | 2 276,59 | 2 327,56 | 2 379,69 |
| объем | Гкал | 2 656,62 | 2 404,31 | 2 404,31 | 2 488,04 | 2 552,30 | 2 567,15 | 2 588,14 | 2 590,80 | 2 602,21 | 2 611,95 | 2 620,10 | 2 628,23 |
| средний тариф | руб./Гкал | 593,91 | 733,42 | 802,66 | 772,13 | 785,06 | 802,74 | 820,46 | 838,40 | 854,71 | 871,60 | 888,35 | 905,43 |
| темп роста тарифа | х | - | 1,23 | 1,09 | 0,96 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

Таблица 16.3 – Прогноз тарифов на тепловую энергию ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2) на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 2 656,62 | 2 561,00 | 2 565,40 | 2 651,48 | 2 846,54 | 2 874,27 | 2 908,40 | 2 926,24 | 2 941,39 | 2 952,28 | 2 961,38 | 2 971,47 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 2 656,62 | 2 561,00 | 2 565,40 | 2 651,48 | 2 846,54 | 2 874,27 | 2 908,40 | 2 926,24 | 2 941,39 | 2 952,28 | 2 961,38 | 2 971,47 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 163,21 | 168,10 | 172,50 | 179,40 | 197,60 | 202,70 | 204,60 | 206,60 | 208,00 | 209,20 | 210,20 | 211,70 |
|  | % | 6,1% | 6,6% | 6,7% | 6,8% | 6,9% | 7,1% | 7,0% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2 493,410 | 2 392,904 | 2 392,904 | 2 472,080 | 2 648,942 | 2 671,572 | 2 703,805 | 2 719,642 | 2 733,391 | 2 743,079 | 2 751,181 | 2 759,766 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 690 549,73 | 1 994 002,29 | 2 179 715,93 | 2 179 752,51 | 2 361 843,05 | 2 438 276,07 | 2 521 164,63 | 2 590 757,51 | 2 655 385,39 | 2 718 777,29 | 2 780 644,82 | 2 844 765,06 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 87 568,25 | 89 080,79 | 93 534,83 | 100 494,88 | 110 376,79 | 114 102,75 | 118 366,37 | 121 798,06 | 124 862,08 | 127 810,72 | 130 752,02 | 133 783,23 |
| Объем | млн. кВтч | 13 181,41 | 12 650,08 | 12 650,08 | 13 068,65 | 14 003,63 | 14 123,27 | 14 293,66 | 14 377,38 | 14 450,07 | 14 501,28 | 14 544,12 | 14 589,50 |
| Тариф | руб./кВтч | 6,64 | 7,04 | 7,39 | 7,69 | 7,88 | 8,08 | 8,28 | 8,47 | 8,64 | 8,81 | 8,99 | 9,17 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 25 196,97 | 25 949,69 | 26 967,96 | 28 949,61 | 32 261,60 | 33 838,71 | 35 616,85 | 37 258,49 | 38 944,72 | 40 646,06 | 42 396,77 | 44 230,23 |
| Объем | тыс. м3 | 495,92 | 475,93 | 475,93 | 491,68 | 526,85 | 531,36 | 537,77 | 540,92 | 543,65 | 545,58 | 547,19 | 548,90 |
| Тариф | руб./м3 | 50,81 | 54,52 | 56,66 | 58,88 | 61,23 | 63,68 | 66,23 | 68,88 | 71,64 | 74,50 | 77,48 | 80,58 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 1 577 784,51 | 1 878 971,81 | 2 059 213,14 | 2 050 308,02 | 2 219 204,65 | 2 290 334,61 | 2 367 181,41 | 2 431 700,97 | 2 491 578,59 | 2 550 320,51 | 2 607 496,02 | 2 666 751,61 |
| Объем | тыс. Гкал | 2 656,62 | 2 561,00 | 2 565,40 | 2 651,48 | 2 846,54 | 2 874,27 | 2 908,40 | 2 926,24 | 2 941,39 | 2 952,28 | 2 961,38 | 2 971,47 |
| Тариф | руб./Гкал | 593,91 | 733,69 | 802,69 | 773,27 | 779,61 | 796,84 | 813,91 | 831,00 | 847,08 | 863,85 | 880,50 | 897,45 |
| Операционные расходы (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,040 |
| Операционные расходы (передача тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на передачу ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,040 |
| Итого операционные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 173 093,77 | 179 348,34 | 184 728,07 | 190 196,02 | 195 756,16 | 203 498,31 | 211 538,53 | 217 705,83 | 224 072,33 | 230 638,33 | 239 794,67 | 249 314,52 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 6 234,00 | 6 459,26 | 6 653,01 | 6 849,94 | 7 050,19 | 7 329,02 | 7 618,59 | 7 840,71 | 8 070,00 | 8 306,48 | 8 636,24 | 8 979,10 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 9 437,47 | 9 778,48 | 10 071,80 | 10 369,92 | 10 673,08 | 11 095,20 | 11 533,57 | 11 869,82 | 12 216,94 | 12 574,93 | 13 074,16 | 13 593,20 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 98 684,58 | 102 250,45 | 105 317,55 | 108 434,95 | 111 604,91 | 116 018,88 | 120 602,79 | 124 118,90 | 127 748,59 | 131 492,00 | 136 712,23 | 142 139,71 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 40 604,27 | 42 071,46 | 43 333,44 | 44 616,11 | 45 920,40 | 47 736,56 | 49 622,63 | 51 069,35 | 52 562,80 | 54 103,05 | 56 250,94 | 58 484,10 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 13 419,37 | 13 904,27 | 14 321,34 | 14 745,25 | 15 176,31 | 15 776,53 | 16 399,86 | 16 877,99 | 17 371,56 | 17 880,60 | 18 590,46 | 19 328,50 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 372,08 | 385,52 | 397,09 | 408,84 | 420,79 | 437,44 | 454,72 | 467,98 | 481,66 | 495,78 | 515,46 | 535,92 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 132,50 | 137,29 | 141,41 | 145,59 | 149,85 | 155,77 | 161,93 | 166,65 | 171,52 | 176,55 | 183,56 | 190,85 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 2 165,93 | 2 244,19 | 2 311,51 | 2 379,93 | 2 449,51 | 2 546,38 | 2 646,99 | 2 724,16 | 2 803,83 | 2 885,99 | 3 000,56 | 3 119,68 |
| Неподконтрольные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 134 411,61 | 178 224,28 | 202 900,73 | 262 971,02 | 289 679,61 | 417 981,07 | 507 256,13 | 467 265,66 | 617 931,28 | 600 598,16 | 610 805,80 | 473 377,72 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 405,82 | 435,50 | 452,59 | 470,28 | 489,09 | 508,66 | 529,00 | 550,16 | 572,17 | 595,06 | 618,86 | 643,61 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 |
| Аренда земли | тыс. руб. | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 9 980,83 | 13 480,47 | 19 066,36 | 25 727,23 | 35 984,88 | 71 550,13 | 74 884,22 | 84 168,08 | 86 206,38 | 99 400,97 | 102 596,65 | 105 786,25 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 8 634,01 | 12 133,65 | 17 719,54 | 24 380,41 | 34 638,06 | 70 203,17 | 73 537,13 | 82 820,85 | 84 859,00 | 98 053,44 | 101 248,96 | 104 438,39 |
| прочие налоги | тыс. руб. | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,46 | 3,60 | 3,74 | 3,89 | 4,04 | 4,20 | 4,37 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 27 041,23 | 28 016,62 | 28 857,01 | 29 711,18 | 30 579,74 | 31 789,17 | 33 045,16 | 34 008,58 | 35 003,11 | 36 028,81 | 37 459,15 | 38 946,28 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 88 392,79 | 94 285,64 | 104 495,50 | 118 594,68 | 144 881,53 | 250 953,49 | 270 887,42 | 304 775,08 | 318 783,14 | 346 750,19 | 346 750,19 | 346 750,19 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 537,28 | 623,00 | 678,41 | 685,35 | 746,23 | 807,22 | 838,85 | 871,99 | 895,87 | 925,18 | 944,80 | 965,13 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 529,04 | 636,90 | 693,52 | 700,61 | 762,81 | 825,13 | 857,45 | 891,30 | 915,70 | 945,65 | 965,69 | 986,47 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 20 987,08 | 21 883,39 | 23 167,92 | 24 902,70 | 27 771,13 | 35 547,60 | 37 582,98 | 40 513,67 | 41 957,80 | 44 467,78 | 45 253,95 | 46 069,59 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 2 116,16 | 2 547,60 | 2 774,07 | 2 802,43 | 3 051,25 | 3 300,51 | 3 429,78 | 3 565,19 | 3 662,80 | 3 782,60 | 3 862,77 | 3 945,87 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 2 116,16 | 2 547,60 | 2 774,07 | 2 802,43 | 3 051,25 | 3 300,51 | 3 429,78 | 3 565,19 | 3 662,80 | 3 782,60 | 3 862,77 | 3 945,87 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -4 656,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 2 016 501,44 | 2 341 070,66 | 2 548 513,50 | 2 576 067,22 | 2 805 449,71 | 3 040 134,65 | 3 159 853,76 | 3 286 053,26 | 3 376 355,25 | 3 487 926,56 | 3 561 691,80 | 3 638 158,79 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 2 493,410 | 2 392,904 | 2 392,904 | 2 472,080 | 2 648,942 | 2 671,572 | 2 703,805 | 2 719,642 | 2 733,391 | 2 743,079 | 2 751,181 | 2 759,766 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 808,73 | 978,34 | 1 065,03 | 1 042,06 | 1 059,08 | 1 137,96 | 1 168,67 | 1 208,27 | 1 235,23 | 1 271,54 | 1 294,60 | 1 318,29 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 808,73 | 854,83 | 888,85 | 924,05 | 956,39 | 989,86 | 1 024,51 | 1 058,32 | 1 090,07 | 1 122,77 | 1 156,45 | 1 191,14 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,21 | 1,09 | 0,98 | 1,02 | 1,07 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 16.4 – Прогноз расходов ООО «Сургутские городские электрические сети» на покупку тепловой энергии в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2), сценарий 3 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «ОГК-2»- Сургутская ГРЭС-1 | тыс. руб. | 970,57 | 1 052,99 | 1 238,68 | 1 167,95 | 1 294,05 | 1 331,55 | 1 379,36 | 1 418,84 | 1 454,53 | 1 489,90 | 1 522,88 | 1 559,35 |
| объем | Гкал | 1 762,66 | 1 551,89 | 1 551,89 | 1 574,48 | 1 735,91 | 1 746,46 | 1 770,89 | 1 784,07 | 1 795,37 | 1 802,53 | 1 807,42 | 1 816,00 |
| тариф | руб./Гкал | 550,63 | 678,52 | 798,18 | 741,80 | 745,46 | 762,43 | 778,91 | 795,28 | 810,16 | 826,56 | 842,57 | 858,67 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» | тыс. руб. | 607,22 | 702,65 | 682,07 | 743,63 | 771,10 | 797,26 | 821,29 | 841,18 | 860,85 | 879,70 | 899,54 | 917,41 |
| объем | Гкал | 893,96 | 841,02 | 841,02 | 897,60 | 913,03 | 925,11 | 932,92 | 935,57 | 938,02 | 940,55 | 943,76 | 943,76 |
| тариф | руб./Гкал | 679,24 | 835,48 | 811,00 | 828,47 | 844,55 | 861,80 | 880,35 | 899,11 | 917,73 | 935,31 | 953,14 | 972,08 |
| ИТОГО | тыс. руб. | 1 577,78 | 1 755,64 | 1 920,75 | 1 911,58 | 2 065,15 | 2 128,82 | 2 200,66 | 2 260,02 | 2 315,39 | 2 369,60 | 2 422,41 | 2 476,76 |
| объем | Гкал | 2 656,62 | 2 392,90 | 2 392,90 | 2 472,08 | 2 648,94 | 2 671,57 | 2 703,80 | 2 719,64 | 2 733,39 | 2 743,08 | 2 751,18 | 2 759,77 |
| средний тариф | руб./Гкал | 593,91 | 733,69 | 802,69 | 773,27 | 779,61 | 796,84 | 813,91 | 831,00 | 847,08 | 863,85 | 880,50 | 897,45 |
| темп роста тарифа | х | - | 1,24 | 1,09 | 0,96 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

Таблица 16.5 – Прогноз тарифов ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 129,57 | 167,96 | 178,81 | 195,63 | 222,51 | 234,17 | 234,49 | 246,25 | 267,33 | 276,20 | 292,79 | 302,97 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 129,57 | 166,39 | 177,23 | 194,06 | 220,93 | 232,59 | 232,91 | 244,67 | 265,76 | 274,62 | 291,21 | 301,39 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 9,42 | 6,60 | 7,40 | 8,41 | 10,04 | 11,34 | 10,79 | 11,14 | 12,28 | 12,91 | 14,03 | 13,90 |
|  | % | 7,3% | 4,0% | 4,2% | 4,3% | 4,5% | 4,9% | 4,6% | 4,6% | 4,6% | 4,7% | 4,8% | 4,6% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 120,145 | 159,785 | 169,829 | 185,649 | 210,891 | 221,250 | 222,114 | 233,530 | 253,477 | 261,714 | 277,183 | 287,495 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 93 297,12 | 125 992,79 | 139 702,56 | 158 933,21 | 185 262,82 | 199 748,22 | 205 148,37 | 220 480,94 | 244 178,31 | 257 337,07 | 278 250,84 | 293 876,88 |
| Топливо | тыс. руб. | 75 536,15 | 100 941,27 | 111 757,43 | 127 164,18 | 148 248,85 | 159 919,82 | 164 138,14 | 176 338,43 | 195 263,22 | 205 775,51 | 222 497,72 | 234 837,10 |
| Расход условного топлива | тыс. руб. | 20,063 | 24,779 | 26,379 | 28,862 | 32,826 | 34,547 | 34,593 | 36,329 | 39,439 | 40,748 | 43,195 | 44,697 |
| Природный газ | тыс. руб. | 75 536,15 | 100 941,27 | 111 757,43 | 127 164,18 | 148 248,85 | 159 919,82 | 164 138,14 | 176 338,43 | 195 263,22 | 205 775,51 | 222 497,72 | 234 837,10 |
| Объем | млн. м3 | 18,01 | 22,24 | 23,68 | 25,91 | 29,47 | 31,01 | 31,05 | 32,61 | 35,40 | 36,58 | 38,78 | 40,12 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 4 194,00 | 4 537,91 | 4 719,42 | 4 908,20 | 5 030,91 | 5 156,68 | 5 285,60 | 5 407,16 | 5 515,31 | 5 625,61 | 5 738,13 | 5 852,89 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 17 760,97 | 25 051,53 | 27 945,12 | 31 769,03 | 37 013,96 | 39 828,40 | 41 010,23 | 44 142,51 | 48 915,09 | 51 561,57 | 55 753,11 | 59 039,77 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 16 996,40 | 23 960,34 | 26 739,83 | 30 399,95 | 35 396,52 | 38 063,64 | 39 167,70 | 42 127,80 | 46 640,82 | 49 119,47 | 53 063,21 | 56 138,19 |
| Объем | млн. кВтч | 2 374,85 | 3 158,39 | 3 356,93 | 3 669,64 | 4 168,57 | 4 373,34 | 4 390,43 | 4 616,07 | 5 010,37 | 5 173,17 | 5 478,94 | 5 682,79 |
| Тариф | руб./кВтч | 7,16 | 7,59 | 7,97 | 8,28 | 8,49 | 8,70 | 8,92 | 9,13 | 9,31 | 9,50 | 9,68 | 9,88 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 764,57 | 1 091,19 | 1 205,29 | 1 369,08 | 1 617,44 | 1 764,76 | 1 842,53 | 2 014,71 | 2 274,27 | 2 442,10 | 2 689,90 | 2 901,58 |
| Объем | тыс. м3 | 15,83 | 21,05 | 22,38 | 24,46 | 27,79 | 29,15 | 29,27 | 30,77 | 33,40 | 34,48 | 36,52 | 37,88 |
| Тариф | руб./м3 | 48,30 | 51,83 | 53,86 | 55,97 | 58,21 | 60,54 | 62,96 | 65,48 | 68,10 | 70,82 | 73,65 | 76,60 |
| Операционные расходы (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | 1,056 | 1,036 | 1,040 | 1,030 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Операционные расходы на производство и передачу ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на передачу ТЭ | х | 1,056 | 1,036 | 1,040 | 1,030 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Итого операционные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 41 813,31 | 43 324,19 | 45 074,49 | 46 408,69 | 47 765,39 | 49 157,97 | 50 589,20 | 52 590,00 | 54 127,92 | 55 714,03 | 57 346,62 | 59 027,05 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 2 987,94 | 3 095,90 | 3 220,98 | 3 316,32 | 3 413,27 | 3 512,78 | 3 615,05 | 3 758,03 | 3 867,93 | 3 981,27 | 4 097,93 | 4 218,01 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 767,04 | 794,76 | 826,87 | 851,34 | 876,23 | 901,78 | 928,03 | 964,74 | 992,95 | 1 022,04 | 1 051,99 | 1 082,82 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 20 190,53 | 20 920,10 | 21 765,27 | 22 409,52 | 23 064,64 | 23 737,07 | 24 428,18 | 25 394,31 | 26 136,93 | 26 902,82 | 27 691,16 | 28 502,59 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 9 039,27 | 9 365,90 | 9 744,28 | 10 032,71 | 10 326,00 | 10 627,05 | 10 936,46 | 11 369,00 | 11 701,47 | 12 044,35 | 12 397,29 | 12 760,57 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 7 755,94 | 8 036,20 | 8 360,86 | 8 608,34 | 8 859,99 | 9 118,30 | 9 383,78 | 9 754,91 | 10 040,18 | 10 334,39 | 10 637,22 | 10 948,92 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 171,26 | 177,45 | 184,62 | 190,08 | 195,64 | 201,34 | 207,21 | 215,40 | 221,70 | 228,20 | 234,88 | 241,77 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 306,95 | 318,04 | 330,89 | 340,68 | 350,64 | 360,87 | 371,37 | 386,06 | 397,35 | 408,99 | 420,98 | 433,32 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 594,37 | 615,84 | 640,72 | 659,69 | 678,97 | 698,77 | 719,11 | 747,55 | 769,42 | 791,96 | 815,17 | 839,06 |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 89 617,95 | 98 492,87 | 107 550,78 | 107 659,42 | 107 885,90 | 107 928,08 | 107 829,78 | 107 978,11 | 108 191,00 | 108 241,45 | 108 424,00 | 108 528,68 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 7,87 | 8,45 | 8,78 | 9,12 | 9,48 | 9,86 | 10,26 | 10,67 | 11,10 | 11,54 | 12,00 | 12,48 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 10 208,27 | 12 047,24 | 13 895,46 | 13 497,64 | 13 099,81 | 12 702,53 | 12 305,27 | 11 908,04 | 11 510,82 | 11 113,64 | 10 716,48 | 10 319,35 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 9 589,49 | 11 428,46 | 13 276,68 | 12 878,86 | 12 481,03 | 12 083,21 | 11 685,38 | 11 287,56 | 10 889,73 | 10 491,91 | 10 094,08 | 9 696,25 |
| земельный налог | тыс. руб. | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 14,32 | 14,89 | 15,48 | 16,09 | 16,73 | 17,40 | 18,09 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 586,83 | 5 788,59 | 6 022,45 | 6 200,71 | 6 381,98 | 6 568,05 | 6 759,28 | 7 026,61 | 7 232,09 | 7 444,01 | 7 662,14 | 7 886,67 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 53 617,49 | 58 807,64 | 80 416,29 | 85 732,06 | 89 023,58 | 88 376,58 | 87 729,59 | 87 082,59 | 91 225,87 | 100 162,19 | 99 515,20 | 98 868,20 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 3 440,16 | 4 087,53 | 4 708,91 | 5 124,75 | 5 620,50 | 5 851,13 | 5 941,12 | 6 195,65 | 6 670,42 | 7 078,80 | 7 414,75 | 7 669,28 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 121,60 | 146,79 | 169,10 | 184,03 | 201,84 | 210,12 | 213,35 | 222,49 | 239,54 | 254,20 | 266,27 | 275,41 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 10 927,65 | 8 304,64 | 9 793,44 | 10 381,33 | 10 946,34 | 11 116,12 | 11 199,18 | 11 420,57 | 12 025,07 | 12 833,39 | 13 094,60 | 13 309,06 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 486,39 | 587,15 | 676,41 | 736,13 | 807,34 | 840,47 | 853,40 | 889,96 | 958,16 | 1 016,82 | 1 065,07 | 1 101,63 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 486,39 | 587,15 | 676,41 | 736,13 | 807,34 | 840,47 | 853,40 | 889,96 | 958,16 | 1 016,82 | 1 065,07 | 1 101,63 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -8 593,29 | 2 864,43 | 2 864,43 | 2 864,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 227 549,13 | 278 790,38 | 320 960,47 | 348 772,70 | 378 929,35 | 394 198,83 | 400 174,31 | 417 060,36 | 448 747,82 | 476 293,51 | 498 549,34 | 515 428,98 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 120,145 | 159,785 | 169,829 | 185,649 | 210,891 | 221,250 | 222,114 | 233,530 | 253,477 | 261,714 | 277,183 | 287,495 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 1 893,95 | 1 744,78 | 1 889,90 | 1 878,67 | 1 796,81 | 1 781,69 | 1 801,66 | 1 785,90 | 1 770,37 | 1 819,90 | 1 798,63 | 1 792,83 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 1 893,95 | 2 001,91 | 2 081,59 | 2 164,02 | 2 239,76 | 2 318,15 | 2 399,29 | 2 478,47 | 2 552,82 | 2 629,40 | 2 708,28 | 2 789,53 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 0,92 | 1,08 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 0,99 | 1,00 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 16.6 – Прогноз тарифов ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 129,57 | 167,57 | 178,41 | 195,23 | 170,09 | 182,04 | 182,99 | 196,63 | 216,53 | 225,22 | 240,39 | 250,55 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 129,57 | 165,99 | 176,84 | 193,66 | 168,51 | 180,46 | 181,42 | 195,05 | 214,95 | 223,64 | 238,82 | 248,97 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 9,42 | 6,60 | 7,40 | 8,41 | 7,32 | 7,83 | 7,88 | 8,47 | 9,33 | 9,71 | 10,37 | 10,81 |
|  | % | 7,3% | 4,0% | 4,2% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 120,145 | 159,387 | 169,434 | 185,250 | 161,193 | 172,630 | 173,539 | 186,582 | 205,618 | 213,933 | 228,447 | 238,162 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 93 297,12 | 125 691,57 | 139 390,79 | 158 605,67 | 141 612,70 | 155 395,54 | 160 134,68 | 176 071,33 | 197 833,89 | 209 941,03 | 228 629,77 | 243 113,42 |
| Топливо | тыс. руб. | 75 536,15 | 100 702,37 | 111 510,64 | 126 904,90 | 113 321,34 | 124 319,50 | 128 093,12 | 140 802,97 | 158 154,42 | 167 793,01 | 182 679,39 | 194 204,71 |
| Расход условного топлива | тыс. руб. | 20,063 | 24,721 | 26,321 | 28,803 | 25,092 | 26,856 | 26,997 | 29,008 | 31,944 | 33,226 | 35,465 | 36,963 |
| Природный газ | тыс. руб. | 75 536,15 | 100 702,37 | 111 510,64 | 126 904,90 | 113 321,34 | 124 319,50 | 128 093,12 | 140 802,97 | 158 154,42 | 167 793,01 | 182 679,39 | 194 204,71 |
| Объем | млн. м3 | 18,01 | 22,19 | 23,63 | 25,86 | 22,53 | 24,11 | 24,23 | 26,04 | 28,68 | 29,83 | 31,84 | 33,18 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 4 194,00 | 4 537,91 | 4 719,42 | 4 908,20 | 5 030,91 | 5 156,68 | 5 285,60 | 5 407,16 | 5 515,31 | 5 625,61 | 5 738,13 | 5 852,89 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 17 760,97 | 24 989,20 | 27 880,15 | 31 700,77 | 28 291,36 | 31 076,05 | 32 041,56 | 35 268,37 | 39 679,47 | 42 148,01 | 45 950,38 | 48 908,71 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 16 996,40 | 23 900,73 | 26 677,66 | 30 334,63 | 27 055,08 | 29 699,09 | 30 601,98 | 33 658,68 | 37 834,60 | 40 151,77 | 43 733,43 | 46 505,03 |
| Объем | млн. кВтч | 2 374,85 | 3 150,54 | 3 349,13 | 3 661,76 | 3 186,22 | 3 412,29 | 3 430,27 | 3 688,08 | 4 064,36 | 4 228,71 | 4 515,61 | 4 707,64 |
| Тариф | руб./кВтч | 7,16 | 7,59 | 7,97 | 8,28 | 8,49 | 8,70 | 8,92 | 9,13 | 9,31 | 9,50 | 9,68 | 9,88 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 764,57 | 1 088,47 | 1 202,49 | 1 366,14 | 1 236,28 | 1 376,95 | 1 439,58 | 1 609,68 | 1 844,87 | 1 996,25 | 2 216,95 | 2 403,68 |
| Объем | тыс. м3 | 15,83 | 21,00 | 22,32 | 24,41 | 21,24 | 22,75 | 22,87 | 24,58 | 27,09 | 28,19 | 30,10 | 31,38 |
| Тариф | руб./м3 | 48,30 | 51,83 | 53,86 | 55,97 | 58,21 | 60,54 | 62,96 | 65,48 | 68,10 | 70,82 | 73,65 | 76,60 |
| Операционные расходы (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | 1,056 | 1,036 | 1,040 | 1,030 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Операционные расходы на производство и передачу ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на передачу ТЭ | х | 1,056 | 1,036 | 1,040 | 1,030 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Итого операционные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 41 813,31 | 43 324,19 | 45 074,49 | 46 408,69 | 47 765,39 | 49 157,97 | 50 589,20 | 52 590,00 | 54 127,92 | 55 714,03 | 57 346,62 | 59 027,05 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 2 987,94 | 3 095,90 | 3 220,98 | 3 316,32 | 3 413,27 | 3 512,78 | 3 615,05 | 3 758,03 | 3 867,93 | 3 981,27 | 4 097,93 | 4 218,01 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 767,04 | 794,76 | 826,87 | 851,34 | 876,23 | 901,78 | 928,03 | 964,74 | 992,95 | 1 022,04 | 1 051,99 | 1 082,82 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 20 190,53 | 20 920,10 | 21 765,27 | 22 409,52 | 23 064,64 | 23 737,07 | 24 428,18 | 25 394,31 | 26 136,93 | 26 902,82 | 27 691,16 | 28 502,59 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 9 039,27 | 9 365,90 | 9 744,28 | 10 032,71 | 10 326,00 | 10 627,05 | 10 936,46 | 11 369,00 | 11 701,47 | 12 044,35 | 12 397,29 | 12 760,57 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 7 755,94 | 8 036,20 | 8 360,86 | 8 608,34 | 8 859,99 | 9 118,30 | 9 383,78 | 9 754,91 | 10 040,18 | 10 334,39 | 10 637,22 | 10 948,92 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 171,26 | 177,45 | 184,62 | 190,08 | 195,64 | 201,34 | 207,21 | 215,40 | 221,70 | 228,20 | 234,88 | 241,77 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 306,95 | 318,04 | 330,89 | 340,68 | 350,64 | 360,87 | 371,37 | 386,06 | 397,35 | 408,99 | 420,98 | 433,32 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 594,37 | 615,84 | 640,72 | 659,69 | 678,97 | 698,77 | 719,11 | 747,55 | 769,42 | 791,96 | 815,17 | 839,06 |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 89 617,95 | 98 492,87 | 107 550,78 | 107 659,42 | 107 885,90 | 107 928,08 | 107 829,78 | 107 978,11 | 108 191,00 | 108 241,45 | 108 424,00 | 108 528,68 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 7,87 | 8,45 | 8,78 | 9,12 | 9,48 | 9,86 | 10,26 | 10,67 | 11,10 | 11,54 | 12,00 | 12,48 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 10 208,27 | 12 047,24 | 13 895,46 | 13 497,64 | 13 099,81 | 12 702,53 | 12 305,27 | 11 908,04 | 11 510,82 | 11 113,64 | 10 716,48 | 10 319,35 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 9 589,49 | 11 428,46 | 13 276,68 | 12 878,86 | 12 481,03 | 12 083,21 | 11 685,38 | 11 287,56 | 10 889,73 | 10 491,91 | 10 094,08 | 9 696,25 |
| земельный налог | тыс. руб. | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 14,32 | 14,89 | 15,48 | 16,09 | 16,73 | 17,40 | 18,09 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 586,83 | 5 788,59 | 6 022,45 | 6 200,71 | 6 381,98 | 6 568,05 | 6 759,28 | 7 026,61 | 7 232,09 | 7 444,01 | 7 662,14 | 7 886,67 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 53 617,49 | 56 613,59 | 60 242,62 | 64 157,16 | 68 664,41 | 68 664,41 | 68 664,41 | 68 664,41 | 68 664,41 | 68 664,41 | 68 664,41 | 68 664,41 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 3 440,16 | 4 030,33 | 4 345,88 | 4 744,50 | 4 591,14 | 4 823,11 | 4 915,09 | 5 191,29 | 5 549,95 | 5 759,27 | 6 074,87 | 6 325,90 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 121,60 | 144,73 | 156,06 | 170,38 | 164,87 | 173,20 | 176,51 | 186,42 | 199,30 | 206,82 | 218,15 | 227,17 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 10 927,65 | 8 129,73 | 8 619,99 | 9 152,29 | 9 330,55 | 9 538,36 | 9 650,15 | 9 916,83 | 10 220,76 | 10 422,57 | 10 709,10 | 10 952,80 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 486,39 | 578,94 | 624,26 | 681,52 | 659,49 | 692,81 | 706,02 | 745,70 | 797,21 | 827,28 | 872,62 | 908,67 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 486,39 | 578,94 | 624,26 | 681,52 | 659,49 | 692,81 | 706,02 | 745,70 | 797,21 | 827,28 | 872,62 | 908,67 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -8 593,29 | 2 864,43 | 2 864,43 | 2 864,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 227 549,13 | 274 870,12 | 296 019,11 | 322 648,85 | 309 922,39 | 325 317,78 | 331 452,20 | 349 802,06 | 373 587,67 | 387 494,29 | 408 443,08 | 425 122,10 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 120,145 | 159,387 | 169,434 | 185,250 | 161,193 | 172,630 | 173,539 | 186,582 | 205,618 | 213,933 | 228,447 | 238,162 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 1 893,95 | 1 724,54 | 1 747,10 | 1 741,69 | 1 922,68 | 1 884,48 | 1 909,95 | 1 874,79 | 1 816,90 | 1 811,29 | 1 787,91 | 1 785,01 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 1 893,95 | 2 001,91 | 2 081,59 | 2 164,02 | 2 239,76 | 2 318,15 | 2 399,29 | 2 478,47 | 2 552,82 | 2 629,40 | 2 708,28 | 2 789,53 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 0,91 | 1,01 | 1,00 | 1,10 | 0,98 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 1,00 | 0,99 | 1,00 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 16.7 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1» на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 710,88 | 1 759,71 | 1 762,47 | 1 775,66 | 1 775,66 | 1 784,62 | 1 791,84 | 1 796,77 | 1 804,90 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 14,73 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 1 669,00 | 1 669,00 | 1 669,00 | 1 696,16 | 1 744,99 | 1 747,75 | 1 760,94 | 1 760,94 | 1 769,90 | 1 777,12 | 1 782,05 | 1 790,18 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1 669,000 | 1 669,004 | 1 669,004 | 1 696,158 | 1 744,986 | 1 747,752 | 1 760,943 | 1 760,943 | 1 769,899 | 1 777,123 | 1 782,047 | 1 790,177 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 811 131,82 | 962 922,92 | 988 513,74 | 1 043 936,87 | 1 095 429,90 | 1 124 580,49 | 1 161 322,26 | 1 188 032,67 | 1 217 905,08 | 1 247 292,21 | 1 275 734,00 | 1 307 136,68 |
| Топливо | тыс. руб. | 810 768,63 | 962 537,93 | 988 109,51 | 1 043 509,63 | 1 094 979,37 | 1 124 117,96 | 1 160 844,59 | 1 187 544,02 | 1 217 404,12 | 1 246 779,14 | 1 275 209,23 | 1 306 598,97 |
| Расход условного топлива | тыс. т. у. т. | 232,882 | 255,522 | 252,222 | 256,119 | 262,196 | 262,608 | 264,574 | 264,574 | 265,908 | 266,985 | 267,718 | 268,930 |
| Природный газ | тыс. руб. | 810 768,63 | 962 537,93 | 988 109,51 | 1 043 509,63 | 1 094 979,37 | 1 124 117,96 | 1 160 844,59 | 1 187 544,02 | 1 217 404,12 | 1 246 779,14 | 1 275 209,23 | 1 306 598,97 |
| Объем | млн. м3 | 203,00 | 222,73 | 219,85 | 223,25 | 228,55 | 228,91 | 230,62 | 230,62 | 231,78 | 232,72 | 233,36 | 234,42 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 3 994,01 | 4 321,52 | 4 494,38 | 4 674,16 | 4 791,01 | 4 910,79 | 5 033,56 | 5 149,33 | 5 252,32 | 5 357,36 | 5 464,51 | 5 573,80 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 363,19 | 384,98 | 404,23 | 427,24 | 450,53 | 462,52 | 477,66 | 488,65 | 500,96 | 513,06 | 524,77 | 537,71 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 363,19 | 384,98 | 404,23 | 427,24 | 450,53 | 462,52 | 477,66 | 488,65 | 500,96 | 513,06 | 524,77 | 537,71 |
| Объем | млн. кВтч | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 46,72 | 48,07 | 48,14 | 48,51 | 48,51 | 48,75 | 48,95 | 49,09 | 49,31 |
| Тариф | руб./кВтч | 7,90 | 8,37 | 8,79 | 9,14 | 9,37 | 9,61 | 9,85 | 10,07 | 10,28 | 10,48 | 10,69 | 10,90 |
| Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого операционные расходы | тыс. руб. | 111 726,23 | 115 763,35 | 119 235,78 | 122 765,16 | 127 630,35 | 131 351,34 | 135 175,63 | 139 116,60 | 143 184,87 | 148 869,31 | 153 231,63 | 157 721,78 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 12 218,30 | 12 659,80 | 13 039,54 | 13 425,51 | 13 957,56 | 14 364,49 | 14 782,71 | 15 213,69 | 15 658,59 | 16 280,24 | 16 757,30 | 17 248,34 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 22 565,04 | 23 380,41 | 24 081,72 | 24 794,54 | 25 777,15 | 26 528,67 | 27 301,05 | 28 097,00 | 28 918,66 | 30 066,73 | 30 947,77 | 31 854,63 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 47 533,86 | 49 251,45 | 50 728,79 | 52 230,37 | 54 300,26 | 55 883,35 | 57 510,39 | 59 187,08 | 60 917,92 | 63 336,36 | 65 192,31 | 67 102,64 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 11 411,66 | 11 824,01 | 12 178,68 | 12 539,17 | 13 036,10 | 13 416,16 | 13 806,77 | 14 209,30 | 14 624,83 | 15 205,44 | 15 651,00 | 16 109,62 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 12 512,07 | 12 964,18 | 13 353,05 | 13 748,31 | 14 293,15 | 14 709,86 | 15 138,14 | 15 579,48 | 16 035,08 | 16 671,67 | 17 160,20 | 17 663,05 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 277,63 | 287,66 | 296,29 | 305,06 | 317,15 | 326,40 | 335,90 | 345,69 | 355,80 | 369,93 | 380,77 | 391,92 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 5 207,67 | 5 395,84 | 5 557,70 | 5 722,21 | 5 948,98 | 6 122,42 | 6 300,67 | 6 484,36 | 6 673,99 | 6 938,95 | 7 142,28 | 7 351,57 |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 34 358,42 | 125 154,59 | 148 052,11 | 163 151,51 | 119 667,49 | 118 722,82 | 117 792,47 | 116 878,26 | 115 981,64 | 115 293,94 | 114 437,74 | 113 599,38 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 2 563,24 | 3 250,24 | 10 561,81 | 16 678,02 | 21 266,52 | 19 830,13 | 18 394,27 | 16 958,98 | 15 524,31 | 14 090,27 | 12 656,91 | 11 224,27 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 2 054,42 | 2 741,42 | 10 052,99 | 16 169,20 | 20 757,70 | 19 307,69 | 17 857,68 | 16 407,67 | 14 957,66 | 13 507,65 | 12 057,64 | 10 607,63 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов | тыс. руб. | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 344,45 | 344,45 | 344,45 | 344,45 | 344,45 | 358,07 | 372,22 | 386,94 | 402,28 | 418,25 | 434,91 | 452,27 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 14 355,23 | 14 873,94 | 15 320,10 | 15 773,57 | 16 398,68 | 16 876,77 | 17 368,14 | 17 874,50 | 18 397,21 | 19 127,58 | 19 688,08 | 20 265,00 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 16 916,66 | 19 053,02 | 42 229,62 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 1 593,77 | 28 922,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 7 124,08 | 7 787,22 | 10 874,81 | 10 107,94 | 10 345,43 | 10 519,16 | 10 698,92 | 10 885,12 | 11 078,63 | 11 363,38 | 11 573,59 | 11 791,13 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 6 375,07 | 115 688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 6 375,07 | 115 688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -44 498,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 919 841,84 | 1 132 444,53 | 1 332 169,18 | 1 255 776,33 | 1 312 233,35 | 1 345 020,23 | 1 385 521,93 | 1 416 131,54 | 1 450 055,34 | 1 485 410,20 | 1 518 254,54 | 1 554 212,79 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 1 669,000 | 1 669,004 | 1 669,004 | 1 696,158 | 1 744,986 | 1 747,752 | 1 760,943 | 1 760,943 | 1 769,899 | 1 777,123 | 1 782,047 | 1 790,177 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 551,13 | 678,52 | 798,18 | 740,37 | 752,00 | 769,57 | 786,81 | 804,19 | 819,29 | 835,85 | 851,97 | 868,19 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 551,13 | 582,55 | 605,74 | 629,73 | 651,77 | 674,58 | 698,19 | 721,23 | 742,87 | 765,16 | 788,11 | 811,75 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,23 | 1,18 | 0,93 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 16.8 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1» на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 709,32 | 1 870,75 | 1 881,30 | 1 905,73 | 1 918,91 | 1 930,21 | 1 937,37 | 1 942,26 | 1 950,84 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 14,73 | 14,72 | 14,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 1 669,00 | 1 669,00 | 1 669,00 | 1 691,60 | 1 853,03 | 1 863,58 | 1 888,01 | 1 901,19 | 1 912,48 | 1 919,65 | 1 924,53 | 1 933,12 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1 669,000 | 1 669,004 | 1 669,004 | 1 691,601 | 1 853,026 | 1 863,579 | 1 888,007 | 1 901,190 | 1 912,484 | 1 919,650 | 1 924,534 | 1 933,119 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 811 131,82 | 962 922,92 | 988 513,74 | 1 042 986,40 | 1 164 552,31 | 1 200 400,04 | 1 246 386,45 | 1 283 873,52 | 1 317 258,97 | 1 348 592,33 | 1 379 031,94 | 1 412 829,87 |
| Топливо | тыс. руб. | 810 768,63 | 962 537,93 | 988 109,51 | 1 042 560,31 | 1 164 073,89 | 1 199 906,86 | 1 245 874,31 | 1 283 345,95 | 1 316 717,66 | 1 348 038,12 | 1 378 465,21 | 1 412 249,23 |
| Расход условного топлива | тыс. т. у. т. | 232,882 | 255,522 | 252,222 | 255,886 | 278,741 | 280,314 | 283,953 | 285,918 | 287,601 | 288,668 | 289,396 | 290,675 |
| Природный газ | тыс. руб. | 810 768,63 | 962 537,93 | 988 109,51 | 1 042 560,31 | 1 164 073,89 | 1 199 906,86 | 1 245 874,31 | 1 283 345,95 | 1 316 717,66 | 1 348 038,12 | 1 378 465,21 | 1 412 249,23 |
| Объем | млн. м3 | 203,00 | 222,73 | 219,85 | 223,05 | 242,97 | 244,34 | 247,51 | 249,23 | 250,69 | 251,62 | 252,26 | 253,37 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 3 994,01 | 4 321,52 | 4 494,38 | 4 674,16 | 4 791,01 | 4 910,79 | 5 033,56 | 5 149,33 | 5 252,32 | 5 357,36 | 5 464,51 | 5 573,80 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 363,19 | 384,98 | 404,23 | 426,09 | 478,42 | 493,18 | 512,13 | 527,57 | 541,32 | 554,21 | 566,73 | 580,65 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 363,19 | 384,98 | 404,23 | 426,09 | 478,42 | 493,18 | 512,13 | 527,57 | 541,32 | 554,21 | 566,73 | 580,65 |
| Объем | млн. кВтч | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 46,60 | 51,04 | 51,33 | 52,01 | 52,37 | 52,68 | 52,88 | 53,01 | 53,25 |
| Тариф | руб./кВтч | 7,90 | 8,37 | 8,79 | 9,14 | 9,37 | 9,61 | 9,85 | 10,07 | 10,28 | 10,48 | 10,69 | 10,90 |
| Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого операционные расходы | тыс. руб. | 111 726,23 | 115 763,35 | 119 235,78 | 122 765,16 | 127 630,35 | 131 351,34 | 135 175,63 | 139 116,60 | 143 184,87 | 148 869,31 | 153 231,63 | 157 721,78 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 12 218,30 | 12 659,80 | 13 039,54 | 13 425,51 | 13 957,56 | 14 364,49 | 14 782,71 | 15 213,69 | 15 658,59 | 16 280,24 | 16 757,30 | 17 248,34 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 22 565,04 | 23 380,41 | 24 081,72 | 24 794,54 | 25 777,15 | 26 528,67 | 27 301,05 | 28 097,00 | 28 918,66 | 30 066,73 | 30 947,77 | 31 854,63 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 47 533,86 | 49 251,45 | 50 728,79 | 52 230,37 | 54 300,26 | 55 883,35 | 57 510,39 | 59 187,08 | 60 917,92 | 63 336,36 | 65 192,31 | 67 102,64 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 11 411,66 | 11 824,01 | 12 178,68 | 12 539,17 | 13 036,10 | 13 416,16 | 13 806,77 | 14 209,30 | 14 624,83 | 15 205,44 | 15 651,00 | 16 109,62 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 12 512,07 | 12 964,18 | 13 353,05 | 13 748,31 | 14 293,15 | 14 709,86 | 15 138,14 | 15 579,48 | 16 035,08 | 16 671,67 | 17 160,20 | 17 663,05 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 277,63 | 287,66 | 296,29 | 305,06 | 317,15 | 326,40 | 335,90 | 345,69 | 355,80 | 369,93 | 380,77 | 391,92 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 5 207,67 | 5 395,84 | 5 557,70 | 5 722,21 | 5 948,98 | 6 122,42 | 6 300,67 | 6 484,36 | 6 673,99 | 6 938,95 | 7 142,28 | 7 351,57 |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 34 358,42 | 125 154,59 | 148 052,11 | 163 151,51 | 119 667,49 | 118 722,82 | 117 792,47 | 116 878,26 | 115 981,64 | 115 293,94 | 114 437,74 | 113 599,38 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 2 563,24 | 3 250,24 | 10 561,81 | 16 678,02 | 21 266,52 | 19 830,13 | 18 394,27 | 16 958,98 | 15 524,31 | 14 090,27 | 12 656,91 | 11 224,27 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 2 054,42 | 2 741,42 | 10 052,99 | 16 169,20 | 20 757,70 | 19 307,69 | 17 857,68 | 16 407,67 | 14 957,66 | 13 507,65 | 12 057,64 | 10 607,63 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов | тыс. руб. | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 344,45 | 344,45 | 344,45 | 344,45 | 344,45 | 358,07 | 372,22 | 386,94 | 402,28 | 418,25 | 434,91 | 452,27 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 14 355,23 | 14 873,94 | 15 320,10 | 15 773,57 | 16 398,68 | 16 876,77 | 17 368,14 | 17 874,50 | 18 397,21 | 19 127,58 | 19 688,08 | 20 265,00 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 16 916,66 | 19 053,02 | 42 229,62 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 1 593,77 | 28 922,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 7 124,08 | 7 787,22 | 10 874,81 | 10 107,88 | 10 346,82 | 10 520,69 | 10 700,64 | 10 887,07 | 11 080,65 | 11 365,44 | 11 575,68 | 11 793,28 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 6 375,07 | 115 688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 6 375,07 | 115 688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -44 498,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 919 841,84 | 1 132 444,53 | 1 332 169,18 | 1 254 825,80 | 1 381 357,16 | 1 420 841,31 | 1 470 587,84 | 1 511 974,34 | 1 549 411,26 | 1 586 712,38 | 1 621 554,58 | 1 659 908,13 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 1 669,000 | 1 669,004 | 1 669,004 | 1 691,601 | 1 853,026 | 1 863,579 | 1 888,007 | 1 901,190 | 1 912,484 | 1 919,650 | 1 924,534 | 1 933,119 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 551,13 | 678,52 | 798,18 | 741,80 | 745,46 | 762,43 | 778,91 | 795,28 | 810,16 | 826,56 | 842,57 | 858,67 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 551,13 | 582,55 | 605,74 | 629,73 | 651,77 | 674,58 | 698,19 | 721,23 | 742,87 | 765,16 | 788,11 | 811,75 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,23 | 1,18 | 0,93 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 16.9 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 896,34 | 896,34 | 896,34 | 952,92 | 968,36 | 980,44 | 988,24 | 990,89 | 993,35 | 995,87 | 999,09 | 999,09 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 12,21 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 884,13 | 884,13 | 884,13 | 940,70 | 956,14 | 968,22 | 976,02 | 978,68 | 981,13 | 983,65 | 986,87 | 986,87 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 884,130 | 884,126 | 884,126 | 940,705 | 956,143 | 968,219 | 976,024 | 978,678 | 981,132 | 983,654 | 986,873 | 986,873 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 454 232,94 | 521 830,05 | 542 703,25 | 600 038,01 | 625 002,90 | 648 617,49 | 670 125,01 | 687 379,14 | 702 863,38 | 718 740,89 | 735 485,14 | 750 194,85 |
| Топливо | тыс. руб. | 454 232,94 | 521 830,05 | 542 703,25 | 600 038,01 | 625 002,90 | 648 617,49 | 670 125,01 | 687 379,14 | 702 863,38 | 718 740,89 | 735 485,14 | 750 194,85 |
| Расход условного топлива | тыс. т. у. т. | 139,548 | 148,165 | 148,165 | 157,518 | 160,070 | 162,066 | 163,356 | 163,795 | 164,201 | 164,618 | 165,150 | 165,150 |
| Природный газ | тыс. руб. | 454 232,94 | 521 830,05 | 542 703,25 | 600 038,01 | 625 002,90 | 648 617,49 | 670 125,01 | 687 379,14 | 702 863,38 | 718 740,89 | 735 485,14 | 750 194,85 |
| Объем | млн. м3 | 121,07 | 128,54 | 128,54 | 136,66 | 138,87 | 140,60 | 141,72 | 142,10 | 142,46 | 142,82 | 143,28 | 143,28 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 3 751,88 | 4 059,54 | 4 221,92 | 4 390,80 | 4 500,56 | 4 613,08 | 4 728,41 | 4 837,16 | 4 933,90 | 5 032,58 | 5 133,23 | 5 235,90 |
| Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого операционные расходы | тыс. руб. | 89 601,84 | 92 839,51 | 95 624,33 | 99 449,30 | 102 356,57 | 105 340,73 | 108 407,71 | 111 568,28 | 115 990,85 | 119 389,73 | 122 888,21 | 126 489,20 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 5 476,03 | 5 673,90 | 5 844,10 | 6 077,86 | 6 255,54 | 6 437,91 | 6 625,35 | 6 818,51 | 7 088,80 | 7 296,52 | 7 510,33 | 7 730,41 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 10 904,55 | 11 298,58 | 11 637,49 | 12 102,99 | 12 456,80 | 12 819,97 | 13 193,23 | 13 577,87 | 14 116,09 | 14 529,74 | 14 955,50 | 15 393,74 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 54 183,06 | 56 140,91 | 57 824,91 | 60 137,91 | 61 895,96 | 63 700,51 | 65 555,14 | 67 466,37 | 70 140,74 | 72 196,07 | 74 311,63 | 76 489,19 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 970,29 | 2 041,48 | 2 102,72 | 2 186,83 | 2 250,76 | 2 316,38 | 2 383,82 | 2 453,32 | 2 550,57 | 2 625,31 | 2 702,24 | 2 781,42 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 7 454,79 | 7 724,16 | 7 955,86 | 8 274,09 | 8 515,97 | 8 764,25 | 9 019,42 | 9 282,38 | 9 650,33 | 9 933,11 | 10 224,18 | 10 523,78 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 88,83 | 92,04 | 94,80 | 98,59 | 101,47 | 104,43 | 107,47 | 110,61 | 114,99 | 118,36 | 121,83 | 125,40 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 279,99 | 290,11 | 298,81 | 310,76 | 319,85 | 329,17 | 338,76 | 348,63 | 362,45 | 373,07 | 384,00 | 395,26 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 9 214,74 | 9 547,71 | 9 834,10 | 10 227,46 | 10 526,45 | 10 833,34 | 11 148,75 | 11 473,79 | 11 928,61 | 12 278,16 | 12 637,94 | 13 008,27 |
| Итого неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 49 646,62 | 54 773,57 | 52 159,27 | 52 704,78 | 53 097,97 | 53 503,92 | 53 923,61 | 54 358,85 | 55 003,56 | 55 478,35 | 55 969,67 | 56 478,01 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 5 664,52 | 5 602,40 | 5 935,84 | 5 846,44 | 5 757,04 | 5 667,64 | 5 578,24 | 5 488,84 | 5 399,44 | 5 310,04 | 5 220,64 | 5 131,24 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 1 653,57 | 1 591,45 | 1 924,89 | 1 835,49 | 1 746,09 | 1 656,69 | 1 567,29 | 1 477,89 | 1 388,49 | 1 299,09 | 1 209,69 | 1 120,29 |
| земельный налог | тыс. руб. | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов | тыс. руб. | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 14 871,61 | 15 410,68 | 15 872,94 | 16 507,86 | 16 990,44 | 17 485,79 | 17 994,89 | 18 519,52 | 19 253,63 | 19 817,82 | 20 398,54 | 20 996,28 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 28 236,56 | 28 236,56 | 43 303,33 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 13 213,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 2 141,67 | 7 808,81 | 8 301,06 | 8 535,52 | 8 684,82 | 8 838,59 | 8 997,20 | 9 161,26 | 9 398,89 | 9 576,85 | 9 760,61 | 9 950,35 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 52 852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 52 852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 6 652,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 602 275,11 | 738 667,69 | 717 025,42 | 779 284,00 | 807 384,06 | 834 227,94 | 859 066,17 | 879 765,58 | 900 240,15 | 919 854,71 | 940 457,94 | 959 152,13 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 884,130 | 884,126 | 884,126 | 940,705 | 956,143 | 968,219 | 976,024 | 978,678 | 981,132 | 983,654 | 986,873 | 986,873 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 681,21 | 835,48 | 811,00 | 828,40 | 844,42 | 861,61 | 880,17 | 898,93 | 917,55 | 935,14 | 952,97 | 971,91 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 681,21 | 720,04 | 748,70 | 778,35 | 805,59 | 833,79 | 862,97 | 891,45 | 918,19 | 945,74 | 974,11 | 1 003,33 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,23 | 0,97 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 16.10 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 896,34 | 896,34 | 896,34 | 952,92 | 968,36 | 980,44 | 988,24 | 990,89 | 993,35 | 995,87 | 999,09 | 999,09 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 12,21 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 884,13 | 884,13 | 884,13 | 940,70 | 956,14 | 968,22 | 976,02 | 978,68 | 981,13 | 983,65 | 986,87 | 986,87 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 884,130 | 884,126 | 884,126 | 940,705 | 956,143 | 968,219 | 976,024 | 978,678 | 981,132 | 983,654 | 986,873 | 986,873 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 454 232,94 | 521 830,05 | 542 703,25 | 600 038,01 | 625 002,90 | 648 617,49 | 670 125,01 | 687 379,14 | 702 863,38 | 718 740,89 | 735 485,14 | 750 194,85 |
| Топливо | тыс. руб. | 454 232,94 | 521 830,05 | 542 703,25 | 600 038,01 | 625 002,90 | 648 617,49 | 670 125,01 | 687 379,14 | 702 863,38 | 718 740,89 | 735 485,14 | 750 194,85 |
| Расход условного топлива | тыс. т. у. т. | 148,165 | 148,165 | 148,165 | 157,518 | 160,070 | 162,066 | 163,356 | 163,795 | 164,201 | 164,618 | 165,150 | 165,150 |
| Природный газ | тыс. руб. | 454 232,94 | 521 830,05 | 542 703,25 | 600 038,01 | 625 002,90 | 648 617,49 | 670 125,01 | 687 379,14 | 702 863,38 | 718 740,89 | 735 485,14 | 750 194,85 |
| Объем | млн. м3 | 121,07 | 128,54 | 128,54 | 136,66 | 138,87 | 140,60 | 141,72 | 142,10 | 142,46 | 142,82 | 143,28 | 143,28 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 3 751,88 | 4 059,54 | 4 221,92 | 4 390,80 | 4 500,56 | 4 613,08 | 4 728,41 | 4 837,16 | 4 933,90 | 5 032,58 | 5 133,23 | 5 235,90 |
| Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого операционные расходы | тыс. руб. | 89 601,84 | 92 839,51 | 95 624,33 | 99 449,30 | 102 356,57 | 105 340,73 | 108 407,71 | 111 568,28 | 115 990,85 | 119 389,73 | 122 888,21 | 126 489,20 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 5 476,03 | 5 673,90 | 5 844,10 | 6 077,86 | 6 255,54 | 6 437,91 | 6 625,35 | 6 818,51 | 7 088,80 | 7 296,52 | 7 510,33 | 7 730,41 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 10 904,55 | 11 298,58 | 11 637,49 | 12 102,99 | 12 456,80 | 12 819,97 | 13 193,23 | 13 577,87 | 14 116,09 | 14 529,74 | 14 955,50 | 15 393,74 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 54 183,06 | 56 140,91 | 57 824,91 | 60 137,91 | 61 895,96 | 63 700,51 | 65 555,14 | 67 466,37 | 70 140,74 | 72 196,07 | 74 311,63 | 76 489,19 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 970,29 | 2 041,48 | 2 102,72 | 2 186,83 | 2 250,76 | 2 316,38 | 2 383,82 | 2 453,32 | 2 550,57 | 2 625,31 | 2 702,24 | 2 781,42 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 7 454,79 | 7 724,16 | 7 955,86 | 8 274,09 | 8 515,97 | 8 764,25 | 9 019,42 | 9 282,38 | 9 650,33 | 9 933,11 | 10 224,18 | 10 523,78 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 88,83 | 92,04 | 94,80 | 98,59 | 101,47 | 104,43 | 107,47 | 110,61 | 114,99 | 118,36 | 121,83 | 125,40 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 279,99 | 290,11 | 298,81 | 310,76 | 319,85 | 329,17 | 338,76 | 348,63 | 362,45 | 373,07 | 384,00 | 395,26 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 9 214,74 | 9 547,71 | 9 834,10 | 10 227,46 | 10 526,45 | 10 833,34 | 11 148,75 | 11 473,79 | 11 928,61 | 12 278,16 | 12 637,94 | 13 008,27 |
| Итого неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 49 646,62 | 54 773,57 | 52 159,27 | 52 704,78 | 53 097,97 | 53 503,92 | 53 923,61 | 54 358,85 | 55 003,56 | 55 478,35 | 55 969,67 | 56 478,01 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 5 664,52 | 5 602,40 | 5 935,84 | 5 846,44 | 5 757,04 | 5 667,64 | 5 578,24 | 5 488,84 | 5 399,44 | 5 310,04 | 5 220,64 | 5 131,24 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 1 653,57 | 1 591,45 | 1 924,89 | 1 835,49 | 1 746,09 | 1 656,69 | 1 567,29 | 1 477,89 | 1 388,49 | 1 299,09 | 1 209,69 | 1 120,29 |
| земельный налог | тыс. руб. | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов | тыс. руб. | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 14 871,61 | 15 410,68 | 15 872,94 | 16 507,86 | 16 990,44 | 17 485,79 | 17 994,89 | 18 519,52 | 19 253,63 | 19 817,82 | 20 398,54 | 20 996,28 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 28 236,56 | 28 236,56 | 43 303,33 | 43 820,15 | 43 864,59 | 43 909,03 | 43 909,03 | 43 909,03 | 43 909,03 | 43 909,03 | 43 909,03 | 43 909,03 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 13 213,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 2 141,67 | 7 808,81 | 8 301,06 | 8 538,45 | 8 690,63 | 8 847,24 | 9 005,70 | 9 169,61 | 9 407,10 | 9 584,91 | 9 768,52 | 9 958,11 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 52 852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 52 852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 6 652,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 602 275,11 | 738 667,69 | 717 025,42 | 779 345,55 | 807 506,14 | 834 409,52 | 859 244,67 | 879 941,00 | 900 412,49 | 920 023,97 | 940 624,12 | 959 315,23 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 884,130 | 884,126 | 884,126 | 940,705 | 956,143 | 968,219 | 976,024 | 978,678 | 981,132 | 983,654 | 986,873 | 986,873 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 681,21 | 835,48 | 811,00 | 828,47 | 844,55 | 861,80 | 880,35 | 899,11 | 917,73 | 935,31 | 953,14 | 972,08 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 681,21 | 720,04 | 748,70 | 778,35 | 805,59 | 833,79 | 862,97 | 891,45 | 918,19 | 945,74 | 974,11 | 1 003,33 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,23 | 0,97 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 16.11 – Прогноз тарифов на тепловую энергию СГМУП «Городские тепловые сети» на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 679,88 | 670,31 | 689,83 | 702,34 | 631,06 | 636,17 | 661,61 | 668,33 | 675,05 | 679,00 | 698,93 | 703,59 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 1 982,49 | 1 986,71 | 1 991,11 | 2 087,09 | 2 169,80 | 2 189,74 | 2 212,64 | 2 217,29 | 2 230,10 | 2 241,05 | 2 250,19 | 2 259,82 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 2 662,37 | 2 640,54 | 2 664,46 | 2 772,95 | 2 784,38 | 2 809,43 | 2 857,59 | 2 868,97 | 2 888,50 | 2 903,40 | 2 932,47 | 2 946,76 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 281,59 | 279,28 | 281,74 | 283,27 | 270,98 | 278,97 | 310,15 | 316,55 | 325,79 | 333,36 | 345,04 | 351,87 |
|  | % | 10,6% | 10,6% | 10,6% | 10,2% | 9,7% | 9,9% | 10,9% | 11,0% | 11,3% | 11,5% | 11,8% | 11,9% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2 380,775 | 2 361,260 | 2 382,716 | 2 489,674 | 2 513,402 | 2 530,460 | 2 547,448 | 2 552,417 | 2 562,708 | 2 570,036 | 2 587,426 | 2 594,884 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 2 265 920,20 | 2 605 903,70 | 2 810 706,88 | 2 907 023,12 | 3 025 717,23 | 3 227 606,58 | 3 344 240,99 | 3 453 101,85 | 3 574 062,52 | 3 705 864,99 | 3 809 777,74 | 3 896 589,28 |
| Топливо | тыс. руб. | 440 535,61 | 452 424,23 | 484 367,96 | 512 946,17 | 473 267,29 | 489 116,26 | 521 801,49 | 539 311,29 | 555 750,72 | 570 271,91 | 599 052,93 | 615 202,01 |
| Расход условного топлива | тыс. руб. | 149,089 | 143,559 | 146,598 | 148,544 | 137,714 | 138,522 | 142,539 | 143,596 | 144,660 | 145,288 | 148,430 | 149,170 |
| Природный газ | тыс. руб. | 438 164,89 | 449 911,26 | 481 729,34 | 510 202,00 | 470 454,52 | 486 233,18 | 518 846,33 | 536 288,16 | 552 667,13 | 567 126,65 | 595 844,75 | 611 929,68 |
| Объем | млн. м3 | 94,20 | 89,39 | 92,03 | 93,72 | 84,31 | 85,02 | 88,50 | 89,42 | 90,35 | 90,89 | 93,62 | 94,27 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 4 651,65 | 5 033,09 | 5 234,41 | 5 443,79 | 5 579,88 | 5 719,38 | 5 862,36 | 5 997,20 | 6 117,14 | 6 239,48 | 6 364,27 | 6 491,56 |
| Электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 2 370,73 | 2 512,97 | 2 638,62 | 2 744,16 | 2 812,77 | 2 883,09 | 2 955,16 | 3 023,13 | 3 083,60 | 3 145,27 | 3 208,17 | 3 272,34 |
| Объем | млн. кВтч | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 |
| Цена | руб./кВтч | 7,17 | 7,60 | 7,98 | 8,30 | 8,51 | 8,72 | 8,94 | 9,14 | 9,33 | 9,51 | 9,70 | 9,90 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 825 384,58 | 2 153 479,47 | 2 326 338,93 | 2 394 076,96 | 2 552 449,94 | 2 738 490,31 | 2 822 439,50 | 2 913 790,56 | 3 018 311,79 | 3 135 593,07 | 3 210 724,81 | 3 281 387,27 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 167 662,46 | 148 529,63 | 156 300,99 | 169 941,07 | 181 080,02 | 187 314,97 | 194 007,70 | 198 887,85 | 204 039,00 | 209 142,55 | 214 196,67 | 219 416,72 |
| Объем | млн. кВтч | 23 384,05 | 19 543,00 | 19 586,21 | 20 476,41 | 21 286,39 | 21 482,27 | 21 707,15 | 21 752,86 | 21 878,68 | 21 986,20 | 22 076,00 | 22 170,59 |
| Тариф | руб./кВтч | 7,17 | 7,60 | 7,98 | 8,30 | 8,51 | 8,72 | 8,94 | 9,14 | 9,33 | 9,51 | 9,70 | 9,90 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 51 669,53 | 46 340,23 | 48 265,12 | 52 431,71 | 56 685,98 | 59 495,91 | 62 523,47 | 65 161,35 | 68 159,78 | 71 234,53 | 74 386,48 | 77 693,41 |
| Объем | тыс. м3 | 1 063,48 | 888,79 | 890,76 | 931,24 | 968,08 | 976,99 | 987,22 | 989,30 | 995,02 | 999,91 | 1 003,99 | 1 008,29 |
| Тариф | руб./м3 | 48,59 | 52,14 | 54,18 | 56,30 | 58,56 | 60,90 | 63,33 | 65,87 | 68,50 | 71,24 | 74,09 | 77,05 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 1 606 052,60 | 1 958 609,61 | 2 121 772,82 | 2 171 704,17 | 2 314 683,95 | 2 491 679,43 | 2 565 908,33 | 2 649 741,36 | 2 746 113,01 | 2 855 216,00 | 2 922 141,65 | 2 984 277,14 |
| Объем | тыс. Гкал | 1 982,49 | 2 004,43 | 1 994,11 | 2 090,09 | 2 172,80 | 2 192,74 | 2 215,64 | 2 220,29 | 2 233,10 | 2 244,05 | 2 253,19 | 2 262,82 |
| Тариф | руб./Гкал | 810,12 | 977,14 | 1 064,02 | 1 039,05 | 1 065,30 | 1 136,33 | 1 158,09 | 1 193,42 | 1 229,73 | 1 272,35 | 1 296,89 | 1 318,83 |
| Операционные расходы (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 |
| Операционные расходы (передача тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на передачу ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 |
| Итого операционные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 1 342 917,52 | 1 391 442,50 | 1 433 180,21 | 1 475 602,35 | 1 518 739,66 | 1 578 805,82 | 1 624 772,59 | 1 672 142,02 | 1 721 041,47 | 1 771 473,15 | 1 841 800,64 | 1 895 770,92 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 38 473,72 | 39 863,93 | 41 059,69 | 42 275,05 | 43 510,91 | 45 231,77 | 46 548,69 | 47 905,79 | 49 306,73 | 50 751,56 | 52 766,40 | 54 312,61 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 103 532,98 | 107 274,04 | 110 491,83 | 113 762,39 | 117 088,09 | 121 718,92 | 125 262,75 | 128 914,73 | 132 684,66 | 136 572,72 | 141 994,65 | 146 155,52 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 884 696,49 | 916 664,11 | 944 160,37 | 972 107,52 | 1 000 525,82 | 1 040 096,61 | 1 070 378,92 | 1 101 585,28 | 1 133 799,60 | 1 167 023,33 | 1 213 354,16 | 1 248 909,08 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 131 060,76 | 135 796,51 | 139 869,86 | 144 010,01 | 148 219,95 | 154 082,05 | 158 568,14 | 163 191,11 | 167 963,41 | 172 885,24 | 179 748,78 | 185 015,96 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 167 293,84 | 173 338,84 | 178 538,31 | 183 823,04 | 189 196,87 | 196 679,61 | 202 405,91 | 208 306,96 | 214 398,60 | 220 681,12 | 229 442,16 | 236 165,51 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 1 429,27 | 1 480,92 | 1 525,34 | 1 570,49 | 1 616,40 | 1 680,33 | 1 729,25 | 1 779,66 | 1 831,71 | 1 885,38 | 1 960,23 | 2 017,67 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 1 020,26 | 1 057,13 | 1 088,84 | 1 121,07 | 1 153,84 | 1 199,47 | 1 234,39 | 1 270,38 | 1 307,53 | 1 345,85 | 1 399,28 | 1 440,28 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 15 410,20 | 15 967,03 | 16 445,98 | 16 932,78 | 17 427,79 | 18 117,06 | 18 644,53 | 19 188,11 | 19 749,23 | 20 327,95 | 21 134,97 | 21 754,28 |
| Неподконтрольные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 665 328,08 | 913 715,63 | 1 034 868,06 | 1 093 512,66 | 1 054 334,57 | 1 115 024,53 | 1 089 310,26 | 1 060 854,13 | 1 096 685,17 | 1 098 702,44 | 1 103 031,62 | 1 099 549,67 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 28 275,25 | 30 343,02 | 31 533,68 | 32 766,65 | 34 077,31 | 35 440,40 | 36 858,02 | 38 332,34 | 39 865,63 | 41 460,26 | 43 118,67 | 44 843,42 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 41 578,58 | 56 648,13 | 68 647,43 | 85 321,33 | 99 255,70 | 104 423,03 | 110 680,47 | 109 861,28 | 104 971,62 | 101 592,62 | 97 344,67 | 92 142,19 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 41 457,18 | 56 526,73 | 68 526,03 | 85 199,93 | 99 134,30 | 104 299,66 | 110 555,05 | 109 733,73 | 104 841,84 | 101 460,54 | 97 210,17 | 92 005,18 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов | тыс. руб. | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 49,86 | 49,86 | 49,86 | 49,86 | 49,86 | 51,83 | 53,88 | 56,01 | 58,23 | 60,54 | 62,95 | 65,47 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 252 642,27 | 261 799,27 | 269 652,20 | 277 633,91 | 285 750,17 | 297 051,59 | 305 700,22 | 314 612,76 | 323 813,17 | 333 301,86 | 346 533,95 | 356 688,43 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 248 391,20 | 289 124,08 | 325 932,08 | 354 729,28 | 372 183,68 | 389 620,67 | 407 956,34 | 417 027,62 | 419 300,24 | 424 901,83 | 424 901,83 | 424 901,83 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 61 963,43 | 68 718,47 | 73 246,27 | 75 996,73 | 78 860,01 | 83 238,67 | 86 129,75 | 88 719,48 | 91 358,13 | 94 259,51 | 97 001,73 | 99 189,34 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 14 756,82 | 24 592,25 | 26 638,78 | 27 698,30 | 26 767,02 | 23 948,17 | 24 213,07 | 24 406,49 | 24 611,52 | 24 878,86 | 25 108,45 | 23 523,51 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 59 027,28 | 98 369,01 | 106 555,11 | 110 793,21 | 107 068,10 | 95 792,70 | 96 852,27 | 97 625,97 | 98 446,09 | 99 515,43 | 100 433,79 | 94 094,05 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 9 618,51 | 15 192,44 | 18 504,39 | 13 746,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на погашение и обслуживание кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 23 561,99 | 21 878,99 | 20 195,99 | 18 512,99 | 16 829,99 | 15 146,99 | 13 463,99 | 11 780,99 | 10 097,99 | 8 415,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 59 027,28 | 65 188,51 | 69 483,68 | 72 092,83 | 74 808,99 | 78 962,71 | 81 705,28 | 84 161,98 | 86 665,09 | 89 417,43 | 92 018,79 | 94 094,05 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 131 802,29 | 123 597,24 | 123 597,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 4 464 995,37 | 4 970 363,59 | 5 291 840,48 | 5 362 609,37 | 5 554 776,39 | 5 841 676,07 | 6 041 737,55 | 6 220 726,70 | 6 403 136,94 | 6 603 918,56 | 6 793 570,85 | 6 936 027,09 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 2 380,775 | 1 989,710 | 1 994,110 | 2 084,742 | 2 167,208 | 2 187,151 | 2 210,046 | 2 214,701 | 2 227,511 | 2 238,457 | 2 247,600 | 2 257,230 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 1 875,44 | 2 498,03 | 2 653,74 | 2 572,31 | 2 563,10 | 2 670,91 | 2 733,76 | 2 808,83 | 2 874,57 | 2 950,21 | 3 022,59 | 3 072,80 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 1 875,44 | 1 982,34 | 2 061,24 | 2 142,87 | 2 217,87 | 2 295,50 | 2 375,84 | 2 454,24 | 2 527,87 | 2 603,71 | 2 681,82 | 2 762,27 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,33 | 1,06 | 0,97 | 1,00 | 1,04 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 16.12 – Прогноз тарифов на тепловую энергию СГМУП «Городские тепловые сети» на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 679,88 | 661,90 | 681,42 | 693,93 | 622,65 | 627,76 | 653,20 | 659,92 | 666,64 | 670,59 | 690,52 | 695,18 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 1 982,49 | 1 975,31 | 1 979,71 | 2 077,28 | 2 167,86 | 2 311,43 | 2 345,56 | 2 363,42 | 2 378,56 | 2 389,44 | 2 398,54 | 2 408,61 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 2 662,37 | 2 620,89 | 2 644,81 | 2 754,89 | 2 774,19 | 2 922,86 | 2 982,27 | 3 006,84 | 3 028,70 | 3 043,54 | 3 072,56 | 3 087,30 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 281,59 | 277,20 | 279,64 | 281,16 | 268,96 | 276,89 | 307,84 | 314,20 | 323,36 | 330,88 | 342,47 | 349,26 |
|  | % | 10,6% | 10,6% | 10,6% | 10,2% | 9,7% | 9,5% | 10,3% | 10,4% | 10,7% | 10,9% | 11,1% | 11,3% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2 380,775 | 2 343,686 | 2 365,161 | 2 473,728 | 2 505,233 | 2 645,970 | 2 674,430 | 2 692,648 | 2 705,340 | 2 712,658 | 2 730,090 | 2 738,045 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 2 265 920,20 | 2 597 674,74 | 2 801 115,35 | 2 901 397,56 | 3 020 771,69 | 3 381 695,91 | 3 536 737,84 | 3 678 317,09 | 3 786 088,49 | 3 909 498,48 | 4 013 844,62 | 4 109 186,04 |
| Топливо | тыс. руб. | 440 535,61 | 452 424,23 | 484 367,96 | 512 946,17 | 473 267,29 | 489 116,26 | 521 801,49 | 539 311,29 | 555 750,72 | 570 271,91 | 599 052,93 | 615 202,01 |
| Расход условного топлива | тыс. руб. | 149,089 | 143,559 | 146,598 | 148,544 | 137,714 | 138,522 | 142,539 | 143,596 | 144,660 | 145,288 | 148,430 | 149,170 |
| Природный газ | тыс. руб. | 438 164,89 | 449 911,26 | 481 729,34 | 510 202,00 | 470 454,52 | 486 233,18 | 518 846,33 | 536 288,16 | 552 667,13 | 567 126,65 | 595 844,75 | 611 929,68 |
| Объем | млн. м3 | 94,20 | 89,39 | 92,03 | 93,72 | 84,31 | 85,02 | 88,50 | 89,42 | 90,35 | 90,89 | 93,62 | 94,27 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 4 651,65 | 5 033,09 | 5 234,41 | 5 443,79 | 5 579,88 | 5 719,38 | 5 862,36 | 5 997,20 | 6 117,14 | 6 239,48 | 6 364,27 | 6 491,56 |
| Электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 2 370,73 | 2 512,97 | 2 638,62 | 2 744,16 | 2 812,77 | 2 883,09 | 2 955,16 | 3 023,13 | 3 083,60 | 3 145,27 | 3 208,17 | 3 272,34 |
| Объем | млн. кВтч | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 |
| Цена | руб./кВтч | 7,17 | 7,60 | 7,98 | 8,30 | 8,51 | 8,72 | 8,94 | 9,14 | 9,33 | 9,51 | 9,70 | 9,90 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 825 384,58 | 2 145 250,51 | 2 316 747,39 | 2 388 451,40 | 2 547 504,41 | 2 892 579,65 | 3 014 936,35 | 3 139 005,79 | 3 230 337,76 | 3 339 226,57 | 3 414 791,69 | 3 493 984,03 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 167 662,46 | 147 678,48 | 155 407,28 | 168 640,20 | 189 154,52 | 196 258,31 | 204 161,04 | 210 458,58 | 216 055,39 | 221 393,78 | 226 689,15 | 232 203,24 |
| Объем | млн. кВтч | 23 384,05 | 19 431,00 | 19 474,22 | 20 319,66 | 22 235,57 | 22 507,94 | 22 843,19 | 23 018,38 | 23 167,18 | 23 274,12 | 23 363,53 | 23 462,58 |
| Тариф | руб./кВтч | 7,17 | 7,60 | 7,98 | 8,30 | 8,51 | 8,72 | 8,94 | 9,14 | 9,33 | 9,51 | 9,70 | 9,90 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 51 669,53 | 46 074,68 | 47 989,15 | 52 030,35 | 59 213,66 | 62 336,54 | 65 795,62 | 68 952,25 | 72 173,88 | 75 407,33 | 78 724,89 | 82 221,00 |
| Объем | тыс. м3 | 1 063,48 | 883,70 | 885,67 | 924,12 | 1 011,25 | 1 023,64 | 1 038,88 | 1 046,85 | 1 053,62 | 1 058,48 | 1 062,55 | 1 067,05 |
| Тариф | руб./м3 | 48,59 | 52,14 | 54,18 | 56,30 | 58,56 | 60,90 | 63,33 | 65,87 | 68,50 | 71,24 | 74,09 | 77,05 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 1 606 052,60 | 1 951 497,34 | 2 113 350,96 | 2 167 780,85 | 2 299 136,23 | 2 633 984,80 | 2 744 979,69 | 2 859 594,97 | 2 942 108,49 | 3 042 425,46 | 3 109 377,66 | 3 179 559,79 |
| Объем | тыс. Гкал | 1 982,49 | 1 994,70 | 1 984,31 | 2 080,28 | 2 170,88 | 2 314,66 | 2 348,81 | 2 366,69 | 2 381,83 | 2 392,71 | 2 401,81 | 2 411,88 |
| Тариф | руб./Гкал | 810,12 | 978,34 | 1 065,03 | 1 042,06 | 1 059,08 | 1 137,96 | 1 168,67 | 1 208,27 | 1 235,23 | 1 271,54 | 1 294,60 | 1 318,29 |
| Операционные расходы (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 |
| Операционные расходы (передача тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на передачу ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 |
| Итого операционные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 1 342 917,52 | 1 391 442,50 | 1 433 180,21 | 1 475 602,35 | 1 518 739,66 | 1 578 805,82 | 1 624 772,59 | 1 672 142,02 | 1 721 041,47 | 1 771 473,15 | 1 841 800,64 | 1 895 770,92 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 38 473,72 | 39 863,93 | 41 059,69 | 42 275,05 | 43 510,91 | 45 231,77 | 46 548,69 | 47 905,79 | 49 306,73 | 50 751,56 | 52 766,40 | 54 312,61 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 103 532,98 | 107 274,04 | 110 491,83 | 113 762,39 | 117 088,09 | 121 718,92 | 125 262,75 | 128 914,73 | 132 684,66 | 136 572,72 | 141 994,65 | 146 155,52 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 884 696,49 | 916 664,11 | 944 160,37 | 972 107,52 | 1 000 525,82 | 1 040 096,61 | 1 070 378,92 | 1 101 585,28 | 1 133 799,60 | 1 167 023,33 | 1 213 354,16 | 1 248 909,08 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 131 060,76 | 135 796,51 | 139 869,86 | 144 010,01 | 148 219,95 | 154 082,05 | 158 568,14 | 163 191,11 | 167 963,41 | 172 885,24 | 179 748,78 | 185 015,96 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 167 293,84 | 173 338,84 | 178 538,31 | 183 823,04 | 189 196,87 | 196 679,61 | 202 405,91 | 208 306,96 | 214 398,60 | 220 681,12 | 229 442,16 | 236 165,51 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 1 429,27 | 1 480,92 | 1 525,34 | 1 570,49 | 1 616,40 | 1 680,33 | 1 729,25 | 1 779,66 | 1 831,71 | 1 885,38 | 1 960,23 | 2 017,67 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 1 020,26 | 1 057,13 | 1 088,84 | 1 121,07 | 1 153,84 | 1 199,47 | 1 234,39 | 1 270,38 | 1 307,53 | 1 345,85 | 1 399,28 | 1 440,28 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 15 410,20 | 15 967,03 | 16 445,98 | 16 932,78 | 17 427,79 | 18 117,06 | 18 644,53 | 19 188,11 | 19 749,23 | 20 327,95 | 21 134,97 | 21 754,28 |
| Неподконтрольные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 665 328,08 | 905 829,27 | 1 025 967,21 | 1 082 501,31 | 1 050 816,16 | 1 113 798,74 | 1 085 106,17 | 1 056 753,03 | 1 096 380,47 | 1 098 594,66 | 1 103 216,91 | 1 099 951,30 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 28 275,25 | 30 343,02 | 31 533,68 | 32 766,65 | 34 077,31 | 35 440,40 | 36 858,02 | 38 332,34 | 39 865,63 | 41 460,26 | 43 118,67 | 44 843,42 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 41 578,58 | 56 648,13 | 68 647,43 | 85 321,33 | 99 255,70 | 104 423,03 | 110 680,47 | 109 861,28 | 104 971,62 | 101 592,62 | 97 344,67 | 92 142,19 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 41 457,18 | 56 526,73 | 68 526,03 | 85 199,93 | 99 134,30 | 104 299,66 | 110 555,05 | 109 733,73 | 104 841,84 | 101 460,54 | 97 210,17 | 92 005,18 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов | тыс. руб. | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 49,86 | 49,86 | 49,86 | 49,86 | 49,86 | 51,83 | 53,88 | 56,01 | 58,23 | 60,54 | 62,95 | 65,47 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 252 642,27 | 261 799,27 | 269 652,20 | 277 633,91 | 285 750,17 | 297 051,59 | 305 700,22 | 314 612,76 | 323 813,17 | 333 301,86 | 346 533,95 | 356 688,43 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 248 391,20 | 289 124,08 | 325 932,08 | 358 469,31 | 385 591,00 | 413 784,33 | 447 739,63 | 474 346,37 | 477 486,69 | 485 538,97 | 485 538,97 | 485 538,97 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 61 963,43 | 68 596,99 | 73 104,68 | 75 993,66 | 79 084,90 | 86 049,67 | 89 853,52 | 93 311,72 | 95 756,77 | 98 571,03 | 101 315,67 | 103 618,21 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 14 756,82 | 24 563,44 | 27 098,48 | 28 529,42 | 27 601,70 | 24 614,82 | 25 096,18 | 25 495,57 | 25 654,68 | 25 901,36 | 26 131,52 | 24 573,84 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 59 027,28 | 98 253,77 | 108 393,91 | 114 117,66 | 110 406,78 | 98 459,27 | 100 384,72 | 101 982,27 | 102 618,73 | 103 605,43 | 104 526,09 | 98 295,37 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 9 618,51 | 17 165,56 | 21 831,77 | 16 871,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на погашение и обслуживание кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 23 561,99 | 21 878,99 | 20 195,99 | 18 512,99 | 16 829,99 | 15 146,99 | 13 463,99 | 11 780,99 | 10 097,99 | 8 415,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 59 027,28 | 65 073,27 | 69 349,36 | 72 089,91 | 75 022,33 | 81 629,28 | 85 237,73 | 88 518,28 | 90 837,73 | 93 507,44 | 96 111,10 | 98 295,37 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 131 802,29 | 123 597,24 | 123 597,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 4 464 995,37 | 4 961 869,10 | 5 284 405,85 | 5 366 553,42 | 5 574 409,23 | 6 038 239,34 | 6 302 128,03 | 6 541 845,68 | 6 710 717,86 | 6 905 408,10 | 7 095 229,82 | 7 245 721,77 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 2 380,775 | 1 978,308 | 1 982,708 | 2 068,784 | 2 263,846 | 2 291,576 | 2 325,709 | 2 343,546 | 2 358,695 | 2 369,583 | 2 378,685 | 2 388,770 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 1 875,44 | 2 508,14 | 2 665,25 | 2 594,06 | 2 462,36 | 2 634,97 | 2 709,77 | 2 791,43 | 2 845,10 | 2 914,19 | 2 982,84 | 3 033,24 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 1 875,44 | 1 982,34 | 2 061,24 | 2 142,87 | 2 217,87 | 2 295,50 | 2 375,84 | 2 454,24 | 2 527,87 | 2 603,71 | 2 681,82 | 2 762,27 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,34 | 1,06 | 0,97 | 0,95 | 1,07 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

- Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения города Сургут

  - Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных объектов производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории города Сургут

В таблице ниже приведены суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных объектов производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории города Сургут на существующее положение и перспективу.

Таблица 17.1 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на существующее положение и перспективу

| Загрязняющее вещество |  | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ) | Класс опас- | Суммарный выброс загрязняющих веществ |  | Суммарный выброс загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  | мг/м3 | ности | Существ. положение |  | Перспетива |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/г | г/с | т/г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 1674,51281 | 21736,2603 | 1680,05859 | 22931,373 |
|  |  | ПДК с/с | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПДК с/г | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р | 0,4 | 3 | 272,108332 | 3532,14229 | 273,009521 | 3726,34811 |
|  |  | ПДК с/с | -- |  |  |  |  |  |
|  |  | ПДК с/г | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Пигмент черный) | ПДК м/р | 0,15 | 3 | 0,0000075 | 0,000162 | 0,0000075 | 0,000162 |
|  |  | ПДК с/с | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПДК с/г | 0,025 |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 15,6338166 | 193,297937 | 15,6338166 | 203,852661 |
|  |  | ПДК с/с | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПДК с/г | -- |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р | 5 | 4 | 87,9748978 | 522,957333 | 106,585006 | 764,910588 |
|  |  | ПДК с/с | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПДК с/г | 3 |  |  |  |  |  |
| 703 | Бенз/а/пирен | ПДК м/р | -- | 1 | 0,00036573 | 0,01076645 | 0,00038512 | 0,01172952 |
|  |  | ПДК с/с | 1,00E-06 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПДК с/г | 1,00E-06 |  |  |  |  |  |

Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ (т/год) от дымовых труб источников теплоснабжения на перспективу увеличился за счет ввода в эксплуатацию новых котельных, но так как мощность новых котельных невелика, разница в валовых выбросах загрязняющих веществ незначительна.

Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ (т/год) от источников теплоснабжения к 2035 г. увеличится на 6,32%.

  - Описание текущих и перспективных значений средних и максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

В таблице ниже приведены значения средних и максимальных приземных концентраций в атмосферном воздухе, создаваемых источниками теплоснабжения на существующее положение и перспективу. Максимальные приземные концентрации создаются выбросами диоксида азота – 0,58 ПДК на текущий момент, а также 0,67 ПДК в перспективе.

Таблица 17.2 – Значения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения на существующее положение и перспективу

| Загрязняющее вещество |  | Cm/ПДК, доли ПДК |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | существующее положение | перспектива |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,58 | 0,67 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,19 | 0,18 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,47 | 0,47 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,03 | 0,03 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,31 | 0,3 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00 | 0,00 |

  - Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Анализ полученных результатов уровня загрязнения атмосферного воздуха источниками выбросов на существующее положение показывает, что выбросы загрязняющих веществ создают загрязнение не превышающее 1 ПДК.

В дизеле, сжигаемом в котельных и на ТЭЦ, содержится много сернистых соединений. После его сгорания образуется диоксид серы. Ее содержание зависит от сернистости нефти, из которой он получен. При переработке высокосернистой нефти только 5 – 15% серы переходит в дистилляционные продукты; остальная часть серы остается в мазуте, сжигание которого в больших количествах на крупных ТЭЦ, связано с большой концентрацией сернистых соединений в отходящих дымовых газах.

С позиций охраны воздушного бассейна преимущества имеют те виды топлива, которые содержат меньше нежелательных примесей. Поэтому во избежание излишнего загрязнения воздушного бассейна преимущество, по возможности, должно отдаваться малозольным и малосернистым топливам. Наиболее чистым органическим топливом является природный газ. При его сжигании не выделяются твердые частицы и практически отсутствуют выбросы сернистых соединений. В связи с этим переориентация электростанций, работающих на мазуте, на сжигание только природного газа может привести к не менее ощутимому результату, чем установка, дорогостоящих очистных сооружений.