СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Книга 11 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» _____________________Е. А. Кикоть | СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» _________________ С. Г. Тыртышный |
| --- | --- |
| "___" ________________2024 г. | "___" ______________ 2024 г. |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 11

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-6)

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 7-17)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Сургута на период до 2035 года

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Книга 4. Электронная модель системы теплоснабжения

Книга 5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Книга 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Книга 7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Книга 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Книга 10. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Книга 11. Перспективные топливные балансы

Книга 12. Оценка надежности теплоснабжения

Книга 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Книга 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия

Книга 16. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Книга 17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Книга 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Книга 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Книга 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	5

1.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию простроенных и реконструированных источников тепловой энергии	10

2.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа	11

3.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	43

4.	Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	44

5.	Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	48

6.	Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе	56

7.	Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	56

# Перечень таблиц

Таблица 2.1 – Таблица П45.1. Топливно-энергетический баланс СГРЭС-1 и СГРЭС-2, в зоне деятельности ЕТО №1,2,3	12

Таблица 2.2 – Таблица П45.2. Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на СГРЭС-1 в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тыс. м3 природного газа в час	12

Таблица 2.3 – Таблица П45.2. Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на СГРЭС-2 в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тыс. м3 природного газа в час	12

Таблица 2.4 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, Гкал	13

Таблица 2.5 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Газпром энерго», Гкал	14

Таблица 2.6 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №5 АО «Аэропорт Сургут», Гкал	14

Таблица 2.7 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №6 АО «Сургутский Хлебозавод», Гкал	14

Таблица 2.8 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №7 ООО УК «СЗТК», Гкал	14

Таблица 2.9 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис», Гкал	15

Таблица 2.10 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №9 АО «Горремстрой», Гкал	15

Таблица 2.11 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №10 ООО «Технические системы», Гкал	15

Таблица 2.12 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №11 ООО «СКАТ-База», Гкал	15

Таблица 2.13 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №12 ООО «ТехСтрой», Гкал	16

Таблица 2.14 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности неопределённая ЕТО XXХ, Гкал	16

Таблица 2.15 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, кг условного топлива/Гкал	17

Таблица 2.16 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Газпром энерго», кг условного топлива/Гкал	18

Таблица 2.17 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №5 АО «Аэропорт Сургут», кг условного топлива/Гкал	18

Таблица 2.18 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №6 АО «Сургутский Хлебозавод», кг условного топлива/Гкал	18

Таблица 2.19 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №7 ООО УК «СЗТК», кг условного топлива/Гкал	18

Таблица 2.20 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис», кг условного топлива/Гкал	19

Таблица 2.21 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №9 АО «Горремстрой», кг условного топлива/Гкал	19

Таблица 2.22 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №10 ООО «Технические системы», кг условного топлива/Гкал	19

Таблица 2.23 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №11 ООО «СКАТ-База», кг условного топлива/Гкал	19

Таблица 2.24 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №12 ООО «ТехСтрой», кг условного топлива/Гкал	20

Таблица 2.25 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности неопределённая ЕТО XXХ, кг условного топлива/Гкал	20

Таблица 2.26 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тонн условного топлива	21

Таблица 2.27 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Газпром энерго», тонн условного топлива	22

Таблица 2.28 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №5 АО «Аэропорт Сургут», тонн условного топлива	22

Таблица 2.29 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №6 АО «Сургутский Хлебозавод», тонн условного топлива	22

Таблица 2.30 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №7 ООО УК «СЗТК», тонн условного топлива	22

Таблица 2.31 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис», тонн условного топлива	23

Таблица 2.32 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №9 АО «Горремстрой», тонн условного топлива	23

Таблица 2.33 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №10 ООО «Технические системы», тонн условного топлива	23

Таблица 2.34 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №11 ООО «СКАТ-База», тонн условного топлива	23

Таблица 2.35 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №12 ООО «ТехСтрой», тонн условного топлива	24

Таблица 2.36 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности неопределённая ЕТО XXХ, тонн условного топлива	24

Таблица 2.37 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тыс. м3, тонн натурального топлива	25

Таблица 2.38 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Газпром энерго», тыс. м3, тонн натурального топлива	26

Таблица 2.39 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №5 АО «Аэропорт Сургут», тыс. м3, тонн натурального топлива	26

Таблица 2.40 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №6 АО «Сургутский Хлебозавод», тыс. м3, тонн натурального топлива	26

Таблица 2.41 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №7 ООО УК «СЗТК», тыс. м3, тонн натурального топлива	26

Таблица 2.42 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис», тыс. м3, тонн натурального топлива	27

Таблица 2.43 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №9 АО «Горремстрой», тыс. м3, тонн натурального топлива	27

Таблица 2.44 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №10 ООО «Технические системы», тыс. м3, тонн натурального топлива	27

Таблица 2.45 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №11 ООО «СКАТ-База», тыс. м3, тонн натурального топлива	27

Таблица 2.46 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №12 ООО «ТехСтрой», тыс. м3, тонн натурального топлива	28

Таблица 2.47 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности неопределённая ЕТО XXХ, тыс. м3, тонн натурального топлива	28

Таблица 2.48 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч	29

Таблица 2.49 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Газпром энерго», тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч	30

Таблица 2.50 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №5 АО «Аэропорт Сургут», тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч	30

Таблица 2.51 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №6 АО «Сургутский Хлебозавод», тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч	30

Таблица 2.52 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №7 ООО УК «СЗТК», тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч	30

Таблица 2.53 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис», тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч	31

Таблица 2.54 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №9 АО «Горремстрой», тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч	31

Таблица 2.55 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №10 ООО «Технические системы», тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч	31

Таблица 2.56 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №11 ООО «СКАТ-База», тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч	31

Таблица 2.57 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №12 ООО «ТехСтрой», тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч	32

Таблица 2.58 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности неопределённая ЕТО XXХ, тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч	32

Таблица 2.59 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч	33

Таблица 2.60 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Газпром энерго», тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч	34

Таблица 2.61 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №5 АО «Аэропорт Сургут», тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч	34

Таблица 2.62 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №6 АО «Сургутский Хлебозавод», тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч	34

Таблица 2.63 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №7 ООО УК «СЗТК», тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч	34

Таблица 2.64 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис», тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч	35

Таблица 2.65 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №9 АО «Горремстрой», тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч	35

Таблица 2.66 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №10 ООО «Технические системы», тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч	35

Таблица 2.67 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №11 ООО «СКАТ-База», тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч	35

Таблица 2.68 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №12 ООО «ТехСтрой», тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч	36

Таблица 2.69 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности неопределённая ЕТО XXХ, тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч	36

Таблица 2.70 – Таблица П45.11. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии, тыс. м3/тонн натурального топлива	37

Таблица 2.71 – Таблица П45.12. Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии, т.у.т.	39

Таблица 4.1 - Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Сургута	45

Таблица 5.1 – Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания	49

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию простроенных и реконструированных источников тепловой энергии

Форма представление топливных балансов переработана и приведена в соответствие требованиям МУ по разработке схем теплоснабжения. Существенных изменений в структуре топливных балансов существующих источников не произошло. Изменения объемных показателей потребления основного топлива связаны с неравномерностью температуры наружного воздуха в отопительный период и прочими климатическими характеристиками.

Существенных изменений в перспективных топливных балансах, по сравнению с базовой версией схемы, настоящая актуализация не предусматривает.

Изменения носят точечный характер и являются следствием более подробной проработки вариантов перспективного развития.

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Максимальные часовые расходы топлива на выработку тепловой энергии на источниках теплоснабжения для летнего и зимнего периода определены по нагрузке на коллекторах.

Для зимнего периода – по нагрузке на коллекторах при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления равной - 42 °С.

Для летнего периода – по максимальной нагрузке на коллекторах в летний период.

Топливные балансы для источников централизованного теплоснабжения на период разработки Схемы теплоснабжения приведены в таблице.

Показатели 2023 года (базового периода) приняты в соответствии с фактическими показателями функционирования систем теплоснабжения, предоставленными ТСО. Прогноз показателей на период 2024-2035 гг. выполнен на основании прогнозируемого перспективного спроса на тепловую энергию и мощность.

В Приложении 1 к данной главе приведён топливно-энергетический баланс по котельным СГМУП «ГТС» за 2023 г. и баланс, принятый Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при утвержденнии тарифов на долгосрочный период регулирования с 2024 по 2029 гг.

Таблица 2.1 – Таблица П45.1. Топливно-энергетический баланс СГРЭС-1 и СГРЭС-2, в зоне деятельности ЕТО №1,2,3 (вариант разработчика)

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 1708,0 | 1683,7 | 1683,7 | 1683,7 | 1709,3 | 1870,7 | 1881,3 | 1905,7 | 1918,9 | 1930,2 | 1937,4 | 1942,3 | 1950,8 |
| а) хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 84,5 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Отпуск в сеть (полезный отпуск ПАО «ОГК-2») | тыс. Гкал | 1635,1 | 1669,0 | 1669,0 | 1669,0 | 1691,6 | 1853,0 | 1863,6 | 1888,0 | 1901,2 | 1912,5 | 1919,7 | 1924,5 | 1933,1 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт∙ч | 15344,2 | 14507,6 | 14592,2 | 14592,2 | 14592,2 | 14592,2 | 14592,2 | 14592,2 | 14592,2 | 14592,2 | 14592,2 | 14592,2 | 14592,2 |
| а) на тепловом потреблении | тыс. МВт∙ч | 1072,8 | 1018,3 | 1086,6 | 1086,6 | 1103,1 | 1207,3 | 1214,1 | 1229,9 | 1238,4 | 1245,7 | 1250,3 | 1253,5 | 1259,0 |
| б) в конденсационном режиме | тыс. МВт∙ч | 14271,4 | 13489,3 | 13505,5 | 13505,5 | 13489,0 | 13384,9 | 13378,0 | 13362,3 | 13353,8 | 13346,5 | 13341,9 | 13338,7 | 13333,2 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. ту.т | 5013,6 | 4689,6 | 4728,5 | 4532,1 | 4496,4 | 4494,4 | 4412,8 | 4409,2 | 4387,8 | 4376,3 | 4367,2 | 4363,5 | 4354,6 |
| а) на выработку электрической энергии | тыс. ту.т | 4754,8 | 4434,1 | 4472,9 | 4279,9 | 4240,5 | 4215,7 | 4132,5 | 4125,2 | 4101,9 | 4088,7 | 4078,5 | 4074,1 | 4063,9 |
| б) на выработку тепловой энергии | тыс. ту.т | 258,8 | 255,5 | 255,5 | 252,2 | 255,9 | 278,7 | 280,3 | 284,0 | 285,9 | 287,6 | 288,7 | 289,4 | 290,7 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт∙ч | 325,0 | 305,6 | 306,5 | 293,3 | 290,6 | 288,9 | 283,2 | 282,7 | 281,1 | 280,2 | 279,5 | 279,2 | 278,5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 144,3 | 144,3 | 143,2 | 143,0 | 142,9 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 142,2 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт∙ч | 325,0 | 322,2 | 323,1 | 316,0 | 313,2 | 311,3 | 305,2 | 304,6 | 303,0 | 302,0 | 301,2 | 300,9 | 300,1 |
| Причина изменения |  | Факт | Норматив | Снижение, в связи с реконструкцией оборудования и дозагрузкой ТФУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 151,7 | 151,1 | 150,0 | 149,8 | 149,7 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
| Причина изменения |  | Факт | Норматив | Снижение, в связи с реконструкцией оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 877,8 | 877,0 | 896,3 | 896,3 | 952,9 | 968,4 | 980,4 | 988,2 | 990,9 | 993,3 | 995,9 | 999,1 | 999,1 |
| а) хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 11,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Отпуск в сеть (полезный отпуск ПАО «Юнипро») | тыс. Гкал | 866,0 | 864,8 | 884,1 | 884,1 | 940,7 | 956,1 | 968,2 | 976,0 | 978,7 | 981,1 | 983,7 | 986,9 | 986,9 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт∙ч | 28 266,7 | 23 122,5 | 23 122,5 | 23 122,5 | 23 122,5 | 23 122,5 | 23 122,5 | 23 122,5 | 23 122,5 | 23 122,5 | 23 122,5 | 23 122,5 | 23 122,5 |
| а) на тепловом потреблении | тыс. МВт∙ч | 395,1 | 393,0 | 401,7 | 401,8 | 427,2 | 434,3 | 439,9 | 443,5 | 444,7 | 445,8 | 446,9 | 448,4 | 448,5 |
| б) в конденсационном режиме | тыс. МВт∙ч | 27865,4 | 22729,5 | 22720,8 | 22720,7 | 22695,3 | 22688,2 | 22682,6 | 22679,0 | 22677,8 | 22676,7 | 22675,6 | 22674,1 | 22674,0 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. ту.т | 8595,7 | 7031,3 | 7034,5 | 7034,5 | 7043,9 | 7046,4 | 7048,4 | 7049,7 | 7050,1 | 7050,5 | 7051,0 | 7051,5 | 7051,5 |
| а) на выработку электрической энергии | тыс. ту.т | 8451,3 | 6886,3 | 6886,3 | 6886,3 | 6886,3 | 6886,3 | 6886,3 | 6886,3 | 6886,3 | 6886,3 | 6886,3 | 6886,3 | 6886,3 |
| б) на выработку тепловой энергии | тыс. ту.т | 144,4 | 145,0 | 148,2 | 148,2 | 157,5 | 160,1 | 162,1 | 163,4 | 163,8 | 164,2 | 164,6 | 165,1 | 165,1 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт∙ч | 299,1 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 298,9 | 298,9 | 298,9 | 298,9 | 298,9 | 298,9 | 298,9 | 298,9 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт∙ч | 307,1 | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 306,9 |
| Причина изменения |  | Факт | Норматив | Снижение, в связи с дозагрузкой ТФУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 164,5 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 |
| Причина изменения |  | Факт | Норматив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по на базе источников комбинированной выработки электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 2585,9 | 2560,7 | 2580,1 | 2580,1 | 2662,2 | 2839,1 | 2861,7 | 2894,0 | 2909,8 | 2923,6 | 2933,2 | 2941,3 | 2949,9 |
| а) хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 96,4 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт∙ч | 43610,9 | 37630,1 | 37714,7 | 37714,7 | 37714,7 | 37714,7 | 37714,7 | 37714,7 | 37714,7 | 37714,7 | 37714,7 | 37714,7 | 37714,7 |
| а) на тепловом потреблении | тыс. МВт∙ч | 1467,9 | 1411,3 | 1488,3 | 1488,4 | 1530,3 | 1641,6 | 1654,0 | 1673,4 | 1683,1 | 1691,5 | 1697,3 | 1701,9 | 1707,5 |
| б) в конденсационном режиме | тыс. МВт∙ч | 42136,8 | 36218,8 | 36226,4 | 36226,2 | 36184,3 | 36073,1 | 36060,6 | 36041,3 | 36031,6 | 36023,1 | 36017,4 | 36012,8 | 36007,2 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. ту.т | 13609,3 | 11720,9 | 11763,0 | 11566,6 | 11540,2 | 11540,8 | 11461,2 | 11458,9 | 11437,9 | 11426,9 | 11418,1 | 11415,0 | 11406,1 |
| а) на выработку электрической энергии | тыс. ту.т | 13206,0 | 11320,4 | 11359,3 | 11166,2 | 11126,8 | 11102,0 | 11018,8 | 11011,6 | 10988,2 | 10975,1 | 10964,9 | 10960,5 | 10950,3 |
| б) на выработку тепловой энергии | тыс. ту.т | 403,2 | 400,5 | 403,7 | 400,4 | 413,4 | 438,8 | 442,4 | 447,3 | 449,7 | 451,8 | 453,3 | 454,5 | 455,8 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт∙ч | 308,2 | 301,6 | 301,9 | 296,8 | 295,7 | 295,0 | 292,8 | 292,6 | 292,0 | 291,7 | 291,4 | 291,3 | 291,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 141,8 | 141,8 | 141,0 | 140,9 | 140,8 | 140,4 | 140,4 | 140,4 | 140,4 | 140,4 | 140,4 | 140,4 | 140,4 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт∙ч | 313,4 | 312,8 | 313,2 | 310,4 | 309,3 | 308,6 | 306,2 | 306,0 | 305,4 | 305,0 | 304,7 | 304,6 | 304,3 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 156,1 | 156,3 | 156,5 | 155,2 | 155,3 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |

Таблица 2.2 – Таблица П45.2. Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на СГРЭС-1 в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тыс. м3 природного газа в час (вариант разработчика)

| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход газ при расчетной температуре наружного воздуха, тыс. м3/ч | 41,84 | 40,46 | 41,96 | 41,87 | 42,36 | 46,41 | 46,84 | 47,84 | 48,12 | 48,51 | 48,80 | 49,05 | 49,25 |
| Максимальный часовой расход газа в летний период, тыс. м3/ч (т) | 6,24 | 6,03 | 6,26 | 6,13 | 6,18 | 6,71 | 6,86 | 7,00 | 7,01 | 7,03 | 7,05 | 7,06 | 7,07 |

Таблица 2.3 – Таблица П45.2. Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на СГРЭС-2 в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тыс. м3 природного газа в час(вариант разработчика)

| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход газ при расчетной температуре наружного воздуха, тыс. м3/ч | 29,81 | 26,29 | 26,51 | 27,33 | 28,01 | 22,22 | 23,08 | 23,20 | 23,50 | 23,51 | 23,53 | 23,63 | 23,64 |
| Максимальный часовой расход газа в летний период, тыс. м3/ч (т) | 3,91 | 3,44 | 3,47 | 3,51 | 3,58 | 2,23 | 2,39 | 2,40 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |

Таблица 2.4 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Котельная ПКТС | газ | 64523 | 62820 | 62983 | 64189 | 64963 | 57106 | 57290 | 57557 | 57868 | 57925 | 57925 | 57925 | 57938 |
| 2 | Новая пиковая котельная | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13658 | 13719 | 13599 | 13599 | 13835 | 14025 | 14135 | 14348 |
| 3 | Котельная №1 (СГМУП «ГТС») | газ | 92558 | 66455 | 66791 | 67127 | 67463 | 67792 | 68120 | 68449 | 68449 | 68449 | 68449 | 69098 | 69098 |
| 4 | Котельная №2 (СГМУП «ГТС») | газ | 130512 | 133112 | 148092 | 158984 | 166358 | 166358 | 167350 | 169295 | 171346 | 171430 | 171430 | 171430 | 171430 |
| 5 | Котельная №3 (СГМУП «ГТС») | газ | 187107 | 183435 | 191758 | 197992 | 202456 | 127228 | 127787 | 128806 | 129876 | 129876 | 129876 | 129876 | 129876 |
| 6 | Котельная №5 (СГМУП «ГТС») | газ | 16525 | 16367 | 16367 | 16367 | 16367 | 16367 | 16367 | 16367 | 16367 | 16467 | 16467 | 16467 | 16568 |
| 7 | Котельная №6 (СГМУП «ГТС») | газ | 10104 | 11474 | 11474 | 11474 | 11474 | 11474 | 11474 | 11474 | 11474 | 11474 | 11474 | 11474 | 11474 |
| 8 | Котельная №7 (СГМУП «ГТС») | газ | 9536 | 10325 | 10325 | 10325 | 10325 | 10325 | 10325 | 10325 | 10325 | 10325 | 10325 | 10325 | 10325 |
| 9 | Котельная №9 (СГМУП «ГТС») | газ | 7512 | 7715 | 7715 | 7715 | 7715 | 7715 | 7715 | 7715 | 7715 | 7715 | 7715 | 7715 | 7715 |
| 10 | Котельная №13 (СГМУП «ГТС») | газ | 14488 | 9925 | 9925 | 9925 | 9925 | 9925 | 9925 | 9925 | 9925 | 9925 | 9925 | 9925 | 9925 |
| 11 | Котельная №14 (СГМУП «ГТС») | газ | 131503 | 136610 | 139051 | 141105 | 141443 | 143251 | 143251 | 143251 | 143251 | 143251 | 143251 | 155538 | 155538 |
| 12 | Котельная №21 (СГМУП «ГТС») | газ | 9444 | 8410 | 8410 | 8410 | 8410 | 8410 | 8410 | 8410 | 8410 | 8410 | 8410 | 8410 | 8410 |
| 13 | Котельная №22 "Олимпия" (СГМУП «ГТС») | газ | 4325 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 |
| 14 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" (СГМУП «ГТС») | газ | 7258 | 7340 | 7340 | 7340 | 7340 | 7340 | 7340 | 7340 | 7340 | 7340 | 7340 | 7340 | 7340 |
| 15 | Котельная №24 "Нефтяник" (СГМУП «ГТС») | газ | 2405 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 |
| 16 | Котельная №25 п. Лесной (СГМУП «ГТС») | ЭЭ | 563 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 17 | Котельная №26 "Набережный" (СГМУП «ГТС») | газ | 5542 | 5044 | 5044 | 5044 | 5044 | 5044 | 5044 | 5044 | 5044 | 5044 | 5044 | 5044 | 5044 |
| 18 | Котельная №27 "Набережный" (СГМУП «ГТС») | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») | газ | 14975 | 15219 | 15219 | 15219 | 15219 | 15219 | 18442 | 34730 | 37526 | 42429 | 45534 | 50675 | 54145 |
| 20 | пос. Мостоотряд-94 | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5862 | 6667 | 8297 | 9072 | 10918 | 12011 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный (СГМУП «ГТС») | газ | 5280 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 6778 | 6778 | 6778 | 6778 | 6778 | 6855 | 6855 | 6855 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный (СГМУП «ГТС») | газ | 10645 | 8906 | 8906 | 8906 | 8906 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный (СГМУП «ГТС») | газ | 5379 | 5793 | 5793 | 5793 | 5793 | 5793 | 5793 | 5793 | 5793 | 5793 | 5793 | 5793 | 5793 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный (СГМУП «ГТС») | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 (СГМУП «ГТС») | газ | 839 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) (СГМУП «ГТС») | газ | 0 | 0 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 |
| 27 | Котельная №1 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 1486 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 |
| 28 | Котельная №3 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 6912 | 8653 | 8653 | 8653 | 8653 | 8653 | 8653 | 8653 | 8653 | 8653 | 8653 | 8653 | 8653 |
| 29 | Котельная №4 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 6755 | 7523 | 7523 | 7523 | 7523 | 7523 | 7523 | 7523 | 7523 | 7523 | 7523 | 7523 | 7523 |
| 30 | Котельная №5 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 11584 | 13029 | 13029 | 13029 | 13029 | 13029 | 13029 | 13029 | 13029 | 13029 | 13029 | 13029 | 13029 |
| 31 | Котельная №6 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 3101 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 |
| 32 | Котельная №7 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 6259 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 | 6928 |
| 33 | Котельная №8 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 4260 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 |
| 34 | Котельная №9 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 11050 | 12241 | 12241 | 12241 | 12241 | 12241 | 12241 | 12241 | 12241 | 12241 | 12241 | 12241 | 12241 |
| 35 | Котельная №10 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 30644 | 33047 | 33047 | 33047 | 33047 | 33047 | 33047 | 33047 | 33047 | 33047 | 33047 | 33047 | 33047 |
| 36 | Котельная №12 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 31508 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 |
| 37 | Котельная №14 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 5570 | 6164 | 6164 | 6164 | 6164 | 6164 | 6164 | 6164 | 6164 | 6164 | 6164 | 6164 | 6164 |
| 38 | Котельная №15 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 11655 | 13421 | 13421 | 13421 | 13421 | 13421 | 13421 | 13421 | 13421 | 13421 | 13421 | 13421 | 13421 |
| 39 | Котельная №16 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 1376 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 |
| 40 | Котельная №17 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 5825 | 6304 | 6304 | 6304 | 6304 | 6304 | 6304 | 6304 | 6304 | 6304 | 6304 | 6304 | 6304 |
| 41 | Котельная №19 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 26962 | 26962 | 26962 | 26962 | 26962 | 26962 | 26962 | 26962 | 26962 | 26962 | 26962 | 26962 | 26962 |
| 42 | Котельная №22 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 4073 | 4184 | 4184 | 4184 | 4184 | 4184 | 4184 | 4184 | 4184 | 4184 | 4184 | 4184 | 4184 |
| 43 | Котельная К-45 | газ | 153760 | 161505 | 167566 | 178414 | 195235 | 170085 | 182041 | 182992 | 196627 | 216527 | 225219 | 240392 | 250548 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | газ | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Всего природный газ |  | газ | 1055199 | 1052973 | 1086379 | 1117948 | 1148056 | 1057427 | 1074731 | 1101273 | 1121940 | 1148851 | 1161689 | 1196896 | 1211939 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 563 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 1055762 | 1053228 | 1086634 | 1118203 | 1148311 | 1057682 | 1074986 | 1101528 | 1122195 | 1149106 | 1161944 | 1197151 | 1212194 |

Таблица 2.5 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Газпром энерго», Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | газ | 36869 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 |
| Всего природный газ |  | газ | 36869 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 36869 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 | 34618 |

Таблица 2.6 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №5 АО «Аэропорт Сургут», Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | газ | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 |
| Всего природный газ |  | газ | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 | 14501 |

Таблица 2.7 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №6 АО «Сургутский Хлебозавод», Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 47 | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | газ | 16782 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 |
| Всего природный газ |  | газ | 16782 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 16782 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 |

Таблица 2.8 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №7 ООО УК «СЗТК», Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | газ | 8623 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 |
| Всего природный газ |  | газ | 8623 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 8623 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 |

Таблица 2.9 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис», Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | газ | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 |
| Всего природный газ |  | газ | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 |

Таблица 2.10 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №9 АО «Горремстрой», Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | газ | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 |
| Всего природный газ |  | газ | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 |

Таблица 2.11 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №10 ООО «Технические системы», Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | газ | 2223 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  | газ | 2223 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 2223 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.12 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №11 ООО «СКАТ-База», Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | газ | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 |
| Всего природный газ |  | газ | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 |

Таблица 2.13 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №12 ООО «ТехСтрой», Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | газ | 4019 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  | газ | 4019 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 4019 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.14 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности неопределённая ЕТО XXХ, Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7797 | 7797 | 7797 | 7797 | 7797 | 7797 | 7797 | 7797 |
| 55 | Новая котельная мкр. 51 | газ | 0 | 0 | 6851 | 11274 | 15353 | 18979 | 9419 | 9629 | 9641 | 9984 | 10320 | 10656 | 10985 |
| 56 | Новая котельная мкр. 50 | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750 | 7258 | 7621 | 7621 | 7669 | 12329 | 12378 |
| 57 | Новая БМК 48 мкр. | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149 | 3203 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 |
| 58 | Новая котельная мкр. СЗП1 | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4399 | 63657 | 116213 | 123469 |
| 59 | Новая БМК 48 мкр. (3 МВт) | газ | 0 | 5654 | 5654 | 5654 | 5654 | 5654 | 5654 | 5654 | 5654 | 5654 | 5654 | 5654 | 5654 |
| 60 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3866 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 |
| 61 | Новая котельная НТЦ №1 | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20035 | 51886 | 119941 | 119941 | 119941 | 119941 | 119941 |
| 62 | Новая котельная НТЦ №2 | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54460 | 59207 | 75409 | 75409 | 75409 | 75409 | 75409 |
| 63 | Новая котельная кв. Пойма-2 | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33721 | 87143 | 139906 | 139966 | 140027 | 140090 | 140155 |
| 64 | Новая котельная кв. П-12 | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 915 | 1109 | 1109 | 1109 | 2088 | 2088 |
| 65 | Новая котельная 49 мкр. | газ | 0 | 0 | 0 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 2046 | 2046 | 2109 | 2173 |
| 66 | Новая котельная п. Снежный | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1048 | 1293 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 |
| 67 | Новая котельная ООО «Завод промстройдетали» | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247 | 27200 | 28948 | 30598 | 30598 | 30598 | 30812 |
| 68 | Новая встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4634 | 4634 | 4634 | 4634 | 4634 | 4634 | 4634 | 4634 | 4634 |
| Всего природный газ |  | газ | 0 | 5654 | 12505 | 18910 | 27623 | 39045 | 148561 | 271421 | 412453 | 419382 | 479085 | 537742 | 545719 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0 | 5654 | 12505 | 18910 | 27623 | 39045 | 148561 | 271421 | 412453 | 419382 | 479085 | 537742 | 545719 |

Таблица 2.15 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3*, кг условного топлива/Гкал (вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |
| 1 | Котельная ПКТС | газ | 149,2 | 155,4 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 |  |
| 2 | Новая пиковая котельная | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |
| 3 | Котельная №1 (СГМУП «ГТС») | газ | 153,0 | 152,6 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |  |
| 4 | Котельная №2 (СГМУП «ГТС») | газ | 153,2 | 157,3 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |  |
| 5 | Котельная №3 (СГМУП «ГТС») | газ | 152,4 | 152,0 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 |  |
| 6 | Котельная №5 (СГМУП «ГТС») | газ | 141,9 | 154,7 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 |  |
| 7 | Котельная №6 (СГМУП «ГТС») | газ | 172,2 | 151,8 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |  |
| 8 | Котельная №7 (СГМУП «ГТС») | газ | 189,0 | 168,3 | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 168,8 |  |
| 9 | Котельная №9 (СГМУП «ГТС») | газ | 154,6 | 155,6 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |  |
| 10 | Котельная №13 (СГМУП «ГТС») | газ | 150,8 | 157,3 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |  |
| 11 | Котельная №14 (СГМУП «ГТС») | газ | 155,3 | 157,5 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |  |
| 12 | Котельная №21 (СГМУП «ГТС») | газ | 142,4 | 153,1 | 152,9 | 152,9 | 152,9 | 152,9 | 152,9 | 152,9 | 152,9 | 152,9 | 152,9 | 152,9 | 152,9 |  |
| 13 | Котельная №22 "Олимпия" (СГМУП «ГТС») | газ | 134,8 | 153,7 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 |  |
| 14 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" (СГМУП «ГТС») | газ | 148,9 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |  |
| 15 | Котельная №24 "Нефтяник" (СГМУП «ГТС») | газ | 149,0 | 151,9 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |  |
| 16 | Котельная №25 п. Лесной (СГМУП «ГТС») | ЭЭ | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 |  |
| 17 | Котельная №26 "Набережный" (СГМУП «ГТС») | газ | 155,5 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |  |
| 18 | Котельная №27 "Набережный" (СГМУП «ГТС») | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») | газ | 137,4 | 159,8 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 |  |
| 20 | пос. Мостоотряд-94 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный (СГМУП «ГТС») | газ | 127,1 | 154,9 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 |  |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный (СГМУП «ГТС») | газ | 145,6 | 154,1 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 |  |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный (СГМУП «ГТС») | газ | 160,1 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 |  |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный (СГМУП «ГТС») | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 (СГМУП «ГТС») | газ | 156,7 | 152,9 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) (СГМУП «ГТС») | газ | 0,0 | 0,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |  |
| 27 | Котельная №1 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |  |
| 28 | Котельная №3 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  |
| 29 | Котельная №4 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |  |
| 30 | Котельная №5 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |  |
| 31 | Котельная №6 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |  |
| 32 | Котельная №7 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 |  |
| 33 | Котельная №8 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 |  |
| 34 | Котельная №9 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |  |
| 35 | Котельная №10 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |  |
| 36 | Котельная №12 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 |  |
| 37 | Котельная №14 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |  |
| 38 | Котельная №15 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 |  |
| 39 | Котельная №16 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 |  |
| 40 | Котельная №17 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 |  |
| 41 | Котельная №19 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 |  |
| 42 | Котельная №22 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 |  |
| 43 | Котельная К-45 | газ | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 |  |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | газ | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 |  |
| Всего природный газ |  | газ | 156,4 | 156,3 | 156,3 | 156,2 | 156,1 | 155,9 | 155,9 | 156,0 | 156,0 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,8 |  |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 |  |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  |  | 156,4 | 156,3 | 156,3 | 156,2 | 156,1 | 155,9 | 155,9 | 156,0 | 156,0 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,8 |  |
| *значения по котельным СГМУП «ГТС» приведены согласно таблице «п.2.9. Топливно-энергетический баланс 2022-2026» предоставленной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.16 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Газпром энерго», кг условного топлива/Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | газ | 154,98 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 |
| Всего природный газ |  | газ | 154,98 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 154,98 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 |

Таблица 2.17 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №5 АО «Аэропорт Сургут», кг условного топлива/Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | газ | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
| Всего природный газ |  | газ | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |

Таблица 2.18 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №6 АО «Сургутский Хлебозавод», кг условного топлива/Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 47 | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | газ | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 |
| Всего природный газ |  | газ | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 |

Таблица 2.19 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №7 ООО УК «СЗТК», кг условного топлива/Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | газ | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 |
| Всего природный газ |  | газ | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 |

Таблица 2.20 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис», кг условного топлива/Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | газ | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,1 |
| Всего природный газ |  | газ | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 |

Таблица 2.21 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №9 АО «Горремстрой», кг условного топлива/Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | газ | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 |
| Всего природный газ |  | газ | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 |

Таблица 2.22 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №10 ООО «Технические системы», кг условного топлива/Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | газ | 159,8 | 159,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего природный газ |  | газ | 159,8 | 159,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 159,8 | 159,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.23 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №11 ООО «СКАТ-База», кг условного топлива/Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | газ | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| Всего природный газ |  | газ | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |

Таблица 2.24 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №12 ООО «ТехСтрой», кг условного топлива/Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | газ | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего природный газ |  | газ | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.25 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности неопределённая ЕТО XXХ, кг условного топлива/Гкал(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |
| 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |
| 55 | Новая котельная мкр. 51 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |
| 56 | Новая котельная мкр. 50 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |
| 57 | Новая БМК 48 мкр. | газ | 0,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |
| 58 | Новая котельная мкр. СЗП1 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |
| 59 | Новая БМК 48 мкр. (3 МВт) | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |
| 60 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |
| 61 | Новая котельная НТЦ №1 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |
| 62 | Новая котельная НТЦ №2 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |
| 63 | Новая котельная кв. Пойма-2 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |
| 64 | Новая котельная кв. П-12 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |
| 65 | Новая котельная 49 мкр. | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |
| 66 | Новая котельная п. Снежный | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |
| 67 | Новая котельная ООО «Завод промстройдетали» | газ | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |
| 68 | Новая встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  |  | 0,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |

Таблица 2.26 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тонн условного топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Котельная ПКТС | газ | 9628,0 | 9760,0 | 9785,4 | 9972,6 | 10092,9 | 8872,2 | 8900,8 | 8942,3 | 8990,7 | 8999,6 | 8999,6 | 8999,6 | 9001,5 |
| 2 | Новая пиковая котельная | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2089,6 | 2099,0 | 2080,6 | 2080,6 | 2116,7 | 2145,8 | 2162,6 | 2195,2 |
| 3 | Котельная №1 (СГМУП «ГТС») | газ | 14160,0 | 10143,9 | 10192,3 | 10243,5 | 10294,8 | 10345,0 | 10395,2 | 10445,4 | 10445,4 | 10445,4 | 10445,4 | 10544,4 | 10544,4 |
| 4 | Котельная №2 (СГМУП «ГТС») | газ | 20000,0 | 20937,5 | 23294,9 | 25008,1 | 26168,2 | 26168,2 | 26324,2 | 26630,1 | 26952,7 | 26965,9 | 26965,9 | 26965,9 | 26965,9 |
| 5 | Котельная №3 (СГМУП «ГТС») | газ | 28514,0 | 27885,8 | 29147,2 | 30094,7 | 30773,4 | 19338,7 | 19423,6 | 19578,6 | 19741,2 | 19741,2 | 19741,2 | 19741,2 | 19741,2 |
| 6 | Котельная №5 (СГМУП «ГТС») | газ | 2346,0 | 2531,3 | 2531,3 | 2531,3 | 2531,3 | 2531,3 | 2531,3 | 2531,3 | 2531,3 | 2546,5 | 2546,5 | 2546,5 | 2562,0 |
| 7 | Котельная №6 (СГМУП «ГТС») | газ | 1740,0 | 1742,1 | 1742,1 | 1742,1 | 1742,1 | 1742,1 | 1742,1 | 1742,1 | 1742,1 | 1742,1 | 1742,1 | 1742,1 | 1742,1 |
| 8 | Котельная №7 (СГМУП «ГТС») | газ | 1802,0 | 1738,2 | 1738,2 | 1738,2 | 1738,2 | 1738,2 | 1738,2 | 1738,2 | 1738,2 | 1738,2 | 1738,2 | 1738,2 | 1738,2 |
| 9 | Котельная №9 (СГМУП «ГТС») | газ | 1162,0 | 1200,8 | 1200,8 | 1200,8 | 1200,8 | 1200,8 | 1200,8 | 1200,8 | 1200,8 | 1200,8 | 1200,8 | 1200,8 | 1200,8 |
| 10 | Котельная №13 (СГМУП «ГТС») | газ | 2185,0 | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 |
| 11 | Котельная №14 (СГМУП «ГТС») | газ | 20421,0 | 21509,6 | 21900,5 | 22224,1 | 22277,3 | 22562,0 | 22562,0 | 22562,0 | 22562,0 | 22562,0 | 22562,0 | 24497,2 | 24497,2 |
| 12 | Котельная №21 (СГМУП «ГТС») | газ | 1345,0 | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 |
| 13 | Котельная №22 "Олимпия" (СГМУП «ГТС») | газ | 583,0 | 808,9 | 808,9 | 808,9 | 808,9 | 808,9 | 808,9 | 808,9 | 808,9 | 808,9 | 808,9 | 808,9 | 808,9 |
| 14 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" (СГМУП «ГТС») | газ | 1081,0 | 1115,9 | 1115,9 | 1115,9 | 1115,9 | 1115,9 | 1115,9 | 1115,9 | 1115,9 | 1115,9 | 1115,9 | 1115,9 | 1115,9 |
| 15 | Котельная №24 "Нефтяник" (СГМУП «ГТС») | газ | 358,0 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 |
| 16 | Котельная №25 п. Лесной (СГМУП «ГТС») | ЭЭ | 170,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| 17 | Котельная №26 "Набережный" (СГМУП «ГТС») | газ | 862,0 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 |
| 18 | Котельная №27 "Набережный" (СГМУП «ГТС») | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») | газ | 2057,0 | 2432,3 | 2432,3 | 2432,3 | 2432,3 | 2432,3 | 2947,5 | 5550,7 | 5997,5 | 6781,1 | 7277,4 | 8099,1 | 8653,6 |
| 20 | пос. Мостоотряд-94 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 896,9 | 1020,0 | 1269,5 | 1388,0 | 1670,5 | 1837,6 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный (СГМУП «ГТС») | газ | 671,0 | 882,8 | 882,8 | 882,8 | 882,8 | 1049,8 | 1049,8 | 1049,8 | 1049,8 | 1049,8 | 1061,8 | 1061,8 | 1061,8 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный (СГМУП «ГТС») | газ | 1550,0 | 1372,4 | 1372,4 | 1372,4 | 1372,4 | 1485,3 | 1485,3 | 1485,3 | 1485,3 | 1485,3 | 1485,3 | 1485,3 | 1485,3 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный (СГМУП «ГТС») | газ | 861,0 | 879,6 | 879,6 | 879,6 | 879,6 | 879,6 | 879,6 | 879,6 | 879,6 | 879,6 | 879,6 | 879,6 | 879,6 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный (СГМУП «ГТС») | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 (СГМУП «ГТС») | газ | 132,0 | 162,3 | 163,3 | 164,3 | 165,3 | 166,3 | 167,3 | 168,3 | 169,3 | 170,3 | 171,3 | 172,3 | 173,3 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) (СГМУП «ГТС») | газ | 0,0 | 0,0 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 |
| 27 | Котельная №1 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 238,9 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 |
| 28 | Котельная №3 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 1071,2 | 1341,0 | 1341,0 | 1341,0 | 1341,0 | 1341,0 | 1341,0 | 1341,0 | 1341,0 | 1341,0 | 1341,0 | 1341,0 | 1341,0 |
| 29 | Котельная №4 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 1046,9 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 | 1166,0 |
| 30 | Котельная №5 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 1745,7 | 1963,5 | 1963,5 | 1963,5 | 1963,5 | 1963,5 | 1963,5 | 1963,5 | 1963,5 | 1963,5 | 1963,5 | 1963,5 | 1963,5 |
| 31 | Котельная №6 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 485,3 | 518,0 | 518,0 | 518,0 | 518,0 | 518,0 | 518,0 | 518,0 | 518,0 | 518,0 | 518,0 | 518,0 | 518,0 |
| 32 | Котельная №7 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 996,0 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 |
| 33 | Котельная №8 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 677,0 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 | 807,8 |
| 34 | Котельная №9 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 1710,6 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 |
| 35 | Котельная №10 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 4780,7 | 5155,6 | 5155,6 | 5155,6 | 5155,6 | 5155,6 | 5155,6 | 5155,6 | 5155,6 | 5155,6 | 5155,6 | 5155,6 | 5155,6 |
| 36 | Котельная №12 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 4951,7 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 |
| 37 | Котельная №14 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 881,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 |
| 38 | Котельная №15 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 1793,5 | 2065,3 | 2065,3 | 2065,3 | 2065,3 | 2065,3 | 2065,3 | 2065,3 | 2065,3 | 2065,3 | 2065,3 | 2065,3 | 2065,3 |
| 39 | Котельная №16 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 206,9 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 |
| 40 | Котельная №17 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 901,4 | 975,5 | 975,5 | 975,5 | 975,5 | 975,5 | 975,5 | 975,5 | 975,5 | 975,5 | 975,5 | 975,5 | 975,5 |
| 41 | Котельная №19 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 | 4315,0 |
| 42 | Котельная №22 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 623,6 | 640,6 | 640,6 | 640,6 | 640,6 | 640,6 | 640,6 | 640,6 | 640,6 | 640,6 | 640,6 | 640,6 | 640,6 |
| 43 | Котельная К-45 | газ | 22684,0 | 23826,6 | 24720,8 | 26321,2 | 28802,7 | 25092,5 | 26856,4 | 26996,6 | 29008,2 | 31944,0 | 33226,3 | 35464,8 | 36963,0 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | газ | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 |
| Всего природный газ |  | газ | 160849,5 | 162323,3 | 167477,2 | 172301,4 | 176847,5 | 163187,3 | 165796,4 | 169972,0 | 173088,0 | 177131,4 | 179070,4 | 184465,1 | 186736,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 170,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 161019,5 | 162400,3 | 167554,2 | 172378,4 | 176924,5 | 163264,3 | 165873,4 | 170049,0 | 173165,0 | 177208,4 | 179147,4 | 184542,1 | 186813,0 |

Таблица 2.27 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Газпром энерго», тонн условного топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | газ | 5713,8 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 |
| Всего природный газ |  | газ | 5713,8 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 5713,8 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 | 5357,3 |

Таблица 2.28 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №5 АО «Аэропорт Сургут», тонн условного топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | газ | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 |
| Всего природный газ |  | газ | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 |

Таблица 2.29 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №6 АО «Сургутский Хлебозавод», тонн условного топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 47 | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | газ | 2361,2 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 |
| Всего природный газ |  | газ | 2361,2 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 2361,2 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 |

Таблица 2.30 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №7 ООО УК «СЗТК», тонн условного топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | газ | 7449,0 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 |
| Всего природный газ |  | газ | 7449,0 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 7449,0 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 |

Таблица 2.31 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис», тонн условного топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | газ | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 |
| Всего природный газ |  | газ | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 |

Таблица 2.32 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №9 АО «Горремстрой», тонн условного топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | газ | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 |
| Всего природный газ |  | газ | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 |

Таблица 2.33 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №10 ООО «Технические системы», тонн условного топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | газ | 357,0 | 357,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего природный газ |  | газ | 357,0 | 357,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 357,0 | 357,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.34 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №11 ООО «СКАТ-База», тонн условного топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | газ | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 |
| Всего природный газ |  | газ | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 |

Таблица 2.35 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №12 ООО «ТехСтрой», тонн условного топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | газ | 682,8 | 822,3 | 822,3 | 822,3 | 822,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего природный газ |  | газ | 682,8 | 822,3 | 822,3 | 822,3 | 822,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 682,8 | 822,3 | 822,3 | 822,3 | 822,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.36 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности неопределённая ЕТО XXХ, тонн условного топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1192,9 | 1192,9 | 1192,9 | 1192,9 | 1192,9 | 1192,9 | 1192,9 | 1192,9 |
| 55 | Новая котельная мкр. 51 | газ | 0,0 | 0,0 | 1048,3 | 1724,9 | 2349,0 | 2903,8 | 1441,0 | 1473,2 | 1475,1 | 1527,5 | 1579,0 | 1630,4 | 1680,7 |
| 56 | Новая котельная мкр. 50 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 879,7 | 1110,5 | 1166,1 | 1166,1 | 1173,3 | 1886,3 | 1893,8 |
| 57 | Новая БМК 48 мкр. | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328,8 | 490,0 | 620,8 | 620,8 | 620,8 | 620,8 | 620,8 |
| 58 | Новая котельная мкр. СЗП1 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 673,0 | 9739,6 | 17780,5 | 18890,8 |
| 59 | Новая БМК 48 мкр. (3 МВт) | газ | 0,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 |
| 60 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 591,4 | 682,2 | 682,2 | 682,2 | 682,2 | 682,2 |
| 61 | Новая котельная НТЦ №1 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3065,3 | 7938,5 | 18351,0 | 18351,0 | 18351,0 | 18351,0 | 18351,0 |
| 62 | Новая котельная НТЦ №2 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8332,4 | 9058,7 | 11537,5 | 11537,5 | 11537,5 | 11537,5 | 11537,5 |
| 63 | Новая котельная кв. Пойма-2 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5159,3 | 13332,9 | 21405,7 | 21414,8 | 21424,2 | 21433,8 | 21443,8 |
| 64 | Новая котельная кв. П-12 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 140,0 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 319,5 | 319,5 |
| 65 | Новая котельная 49 мкр. | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 313,0 | 313,0 | 322,7 | 332,5 |
| 66 | Новая котельная п. Снежный | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 160,3 | 197,8 | 261,3 | 261,3 | 261,3 | 261,3 |
| 67 | Новая котельная ООО «Завод промстройдетали» | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,8 | 4161,6 | 4429,1 | 4681,5 | 4681,5 | 4681,5 | 4714,2 |
| 68 | Новая встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,9 | 708,9 | 708,9 | 708,9 | 708,9 | 708,9 | 708,9 | 708,9 | 708,9 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 865,0 | 1913,3 | 2893,2 | 4226,3 | 5974,0 | 22729,8 | 41527,4 | 63105,3 | 64165,4 | 73300,0 | 82274,5 | 83495,1 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 | 865,0 | 1913,3 | 2893,2 | 4226,3 | 5974,0 | 22729,8 | 41527,4 | 63105,3 | 64165,4 | 73300,0 | 82274,5 | 83495,1 |

Таблица 2.37 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тыс. м3, тыс. кВт·ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, тыс.м3, тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Котельная ПКТС | газ | 8372,6 | 8487,0 | 8509,0 | 8671,8 | 8776,4 | 7714,9 | 7739,8 | 7776,0 | 7818,0 | 7825,7 | 7825,7 | 7825,7 | 7827,4 |
| 2 | Новая пиковая котельная | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1817,3 | 1825,4 | 1809,4 | 1809,4 | 1840,8 | 1866,1 | 1880,7 | 1909,0 |
| 3 | Котельная №1 (СГМУП «ГТС») | газ | 12313,0 | 8820,8 | 8862,9 | 8907,4 | 8952,0 | 8995,6 | 9039,3 | 9082,9 | 9082,9 | 9082,9 | 9082,9 | 9169,0 | 9169,0 |
| 4 | Котельная №2 (СГМУП «ГТС») | газ | 17391,0 | 18206,5 | 20256,4 | 21746,2 | 22754,9 | 22754,9 | 22890,6 | 23156,6 | 23437,1 | 23448,6 | 23448,6 | 23448,6 | 23448,6 |
| 5 | Котельная №3 (СГМУП «ГТС») | газ | 24795,0 | 24248,5 | 25345,4 | 26169,3 | 26759,5 | 16816,2 | 16890,1 | 17024,8 | 17166,2 | 17166,2 | 17166,2 | 17166,2 | 17166,2 |
| 6 | Котельная №5 (СГМУП «ГТС») | газ | 2040,0 | 2201,2 | 2201,2 | 2201,2 | 2201,2 | 2201,2 | 2201,2 | 2201,2 | 2201,2 | 2214,4 | 2214,4 | 2214,4 | 2227,9 |
| 7 | Котельная №6 (СГМУП «ГТС») | газ | 1513,0 | 1514,9 | 1514,9 | 1514,9 | 1514,9 | 1514,9 | 1514,9 | 1514,9 | 1514,9 | 1514,9 | 1514,9 | 1514,9 | 1514,9 |
| 8 | Котельная №7 (СГМУП «ГТС») | газ | 1567,0 | 1511,5 | 1511,5 | 1511,5 | 1511,5 | 1511,5 | 1511,5 | 1511,5 | 1511,5 | 1511,5 | 1511,5 | 1511,5 | 1511,5 |
| 9 | Котельная №9 (СГМУП «ГТС») | газ | 1010,0 | 1044,2 | 1044,2 | 1044,2 | 1044,2 | 1044,2 | 1044,2 | 1044,2 | 1044,2 | 1044,2 | 1044,2 | 1044,2 | 1044,2 |
| 10 | Котельная №13 (СГМУП «ГТС») | газ | 1900,0 | 1357,2 | 1357,2 | 1357,2 | 1357,2 | 1357,2 | 1357,2 | 1357,2 | 1357,2 | 1357,2 | 1357,2 | 1357,2 | 1357,2 |
| 11 | Котельная №14 (СГМУП «ГТС») | газ | 17757,0 | 18704,0 | 19043,9 | 19325,3 | 19371,6 | 19619,2 | 19619,2 | 19619,2 | 19619,2 | 19619,2 | 19619,2 | 21301,9 | 21301,9 |
| 12 | Котельная №21 (СГМУП «ГТС») | газ | 1169,0 | 1119,3 | 1119,3 | 1119,3 | 1119,3 | 1119,3 | 1119,3 | 1119,3 | 1119,3 | 1119,3 | 1119,3 | 1119,3 | 1119,3 |
| 13 | Котельная №22 "Олимпия" (СГМУП «ГТС») | газ | 507,0 | 703,3 | 703,3 | 703,3 | 703,3 | 703,3 | 703,3 | 703,3 | 703,3 | 703,3 | 703,3 | 703,3 | 703,3 |
| 14 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" (СГМУП «ГТС») | газ | 940,0 | 970,3 | 970,3 | 970,3 | 970,3 | 970,3 | 970,3 | 970,3 | 970,3 | 970,3 | 970,3 | 970,3 | 970,3 |
| 15 | Котельная №24 "Нефтяник" (СГМУП «ГТС») | газ | 311,0 | 324,9 | 324,9 | 324,9 | 324,9 | 324,9 | 324,9 | 324,9 | 324,9 | 324,9 | 324,9 | 324,9 | 324,9 |
| 16 | Котельная №25 п. Лесной (СГМУП «ГТС») | ЭЭ | 1382,5 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 |
| 17 | Котельная №26 "Набережный" (СГМУП «ГТС») | газ | 749,0 | 702,5 | 702,5 | 702,5 | 702,5 | 702,5 | 702,5 | 702,5 | 702,5 | 702,5 | 702,5 | 702,5 | 702,5 |
| 18 | Котельная №27 "Набережный" (СГМУП «ГТС») | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») | газ | 1789,0 | 2115,1 | 2115,1 | 2115,1 | 2115,1 | 2115,1 | 2563,5 | 4827,5 | 5216,1 | 5897,6 | 6329,2 | 7043,9 | 7526,2 |
| 20 | пос. Мостоотряд-94 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 780,3 | 887,4 | 1104,5 | 1207,5 | 1453,3 | 1598,7 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный (СГМУП «ГТС») | газ | 583,0 | 767,7 | 767,7 | 767,7 | 767,7 | 912,1 | 912,1 | 912,1 | 912,1 | 912,1 | 922,5 | 922,5 | 922,5 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный (СГМУП «ГТС») | газ | 1347,0 | 1193,4 | 1193,4 | 1193,4 | 1193,4 | 1290,8 | 1290,8 | 1290,8 | 1290,8 | 1290,8 | 1290,8 | 1290,8 | 1290,8 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный (СГМУП «ГТС») | газ | 749,0 | 764,9 | 764,9 | 764,9 | 764,9 | 764,9 | 764,9 | 764,9 | 764,9 | 764,9 | 764,9 | 764,9 | 764,9 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный (СГМУП «ГТС») | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 (СГМУП «ГТС») | газ | 114,0 | 141,1 | 142,0 | 142,8 | 143,7 | 144,6 | 145,4 | 146,3 | 147,2 | 148,0 | 148,9 | 149,8 | 150,7 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) (СГМУП «ГТС») | газ | 0,0 | 0,0 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 |
| 27 | Котельная №1 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 208,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 |
| 28 | Котельная №3 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 932,6 | 1167,5 | 1167,5 | 1167,5 | 1167,5 | 1167,5 | 1167,5 | 1167,5 | 1167,5 | 1167,5 | 1167,5 | 1167,5 | 1167,5 |
| 29 | Котельная №4 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 911,1 | 1014,7 | 1014,7 | 1014,7 | 1014,7 | 1014,7 | 1014,7 | 1014,7 | 1014,7 | 1014,7 | 1014,7 | 1014,7 | 1014,7 |
| 30 | Котельная №5 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 1519,4 | 1709,0 | 1709,0 | 1709,0 | 1709,0 | 1709,0 | 1709,0 | 1709,0 | 1709,0 | 1709,0 | 1709,0 | 1709,0 | 1709,0 |
| 31 | Котельная №6 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 422,3 | 450,8 | 450,8 | 450,8 | 450,8 | 450,8 | 450,8 | 450,8 | 450,8 | 450,8 | 450,8 | 450,8 | 450,8 |
| 32 | Котельная №7 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 867,1 | 959,8 | 959,8 | 959,8 | 959,8 | 959,8 | 959,8 | 959,8 | 959,8 | 959,8 | 959,8 | 959,8 | 959,8 |
| 33 | Котельная №8 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 589,4 | 703,3 | 703,3 | 703,3 | 703,3 | 703,3 | 703,3 | 703,3 | 703,3 | 703,3 | 703,3 | 703,3 | 703,3 |
| 34 | Котельная №9 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 1488,6 | 1649,1 | 1649,1 | 1649,1 | 1649,1 | 1649,1 | 1649,1 | 1649,1 | 1649,1 | 1649,1 | 1649,1 | 1649,1 | 1649,1 |
| 35 | Котельная №10 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 4163,6 | 4490,1 | 4490,1 | 4490,1 | 4490,1 | 4490,1 | 4490,1 | 4490,1 | 4490,1 | 4490,1 | 4490,1 | 4490,1 | 4490,1 |
| 36 | Котельная №12 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 4308,0 | 4938,6 | 4938,6 | 4938,6 | 4938,6 | 4938,6 | 4938,6 | 4938,6 | 4938,6 | 4938,6 | 4938,6 | 4938,6 | 4938,6 |
| 37 | Котельная №14 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 766,7 | 848,4 | 848,4 | 848,4 | 848,4 | 848,4 | 848,4 | 848,4 | 848,4 | 848,4 | 848,4 | 848,4 | 848,4 |
| 38 | Котельная №15 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 1562,0 | 1798,6 | 1798,6 | 1798,6 | 1798,6 | 1798,6 | 1798,6 | 1798,6 | 1798,6 | 1798,6 | 1798,6 | 1798,6 | 1798,6 |
| 39 | Котельная №16 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 180,1 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 |
| 40 | Котельная №17 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 784,6 | 849,1 | 849,1 | 849,1 | 849,1 | 849,1 | 849,1 | 849,1 | 849,1 | 849,1 | 849,1 | 849,1 | 849,1 |
| 41 | Котельная №19 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 3755,4 | 3755,4 | 3755,4 | 3755,4 | 3755,4 | 3755,4 | 3755,4 | 3755,4 | 3755,4 | 3755,4 | 3755,4 | 3755,4 | 3755,4 |
| 42 | Котельная №22 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 543,8 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 |
| 43 | Котельная К-45 | газ | 20363,0 | 21388,7 | 22191,4 | 23628,0 | 25855,7 | 22525,0 | 24108,4 | 24234,4 | 26040,1 | 28675,5 | 29826,6 | 31836,1 | 33181,0 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | газ | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 |
| Всего природный газ |  | газ | 140536,2 | 141855,6 | 146362,4 | 150602,4 | 154625,3 | 142641,2 | 144960,0 | 148595,7 | 151361,9 | 154960,6 | 156682,9 | 161437,1 | 163454,1 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 1382,5 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 141918,6 | 142481,9 | 146988,7 | 151228,7 | 155251,5 | 143267,4 | 145586,3 | 149221,9 | 151988,2 | 155586,9 | 157309,2 | 162063,4 | 164080,4 |

Таблица 2.38 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Газпром энерго», тыс. м3, тонн натурального топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, тыс.м3, тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | газ | 4953,6 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 |
| Всего природный газ |  | газ | 4953,6 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 4953,6 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 |

Таблица 2.39 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №5 АО «Аэропорт Сургут», тыс. м3, тонн натурального топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, тыс.м3, тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | газ | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 |
| Всего природный газ |  | газ | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 |

Таблица 2.40 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №6 АО «Сургутский Хлебозавод», тыс. м3, тонн натурального топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, тыс.м3, тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 47 | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | газ | 2053,0 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 |
| Всего природный газ |  | газ | 2053,0 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 2053,0 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 |

Таблица 2.41 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №7 ООО УК «СЗТК», тыс. м3, тонн натурального топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, тыс.м3, тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | газ | 6503,7 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 |
| Всего природный газ |  | газ | 6503,7 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 6503,7 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 |

Таблица 2.42 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис», тыс. м3, тонн натурального топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, тыс.м3, тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | газ | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 |
| Всего природный газ |  | газ | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 |

Таблица 2.43 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №9 АО «Горремстрой», тыс. м3, тонн натурального топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, тыс.м3, тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | газ | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 |
| Всего природный газ |  | газ | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 |

Таблица 2.44 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №10 ООО «Технические системы», тыс. м3, тонн натурального топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, тыс.м3, тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | газ | 310,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего природный газ |  | газ | 310,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 310,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.45 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №11 ООО «СКАТ-База», тыс. м3, тонн натурального топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, тыс.м3, тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | газ | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 |
| Всего природный газ |  | газ | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 |

Таблица 2.46 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №12 ООО «ТехСтрой», тыс. м3, тонн натурального топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, тыс.м3, тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | газ | 597,4 | 719,5 | 719,5 | 719,5 | 719,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего природный газ |  | газ | 597,4 | 719,5 | 719,5 | 719,5 | 719,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 597,4 | 719,5 | 719,5 | 719,5 | 719,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.47 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности неопределённая ЕТО XXХ, тыс. м3, тонн натурального топлива(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии, тыс.м3, тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1037,4 | 1037,4 | 1037,4 | 1037,4 | 1037,4 | 1037,4 | 1037,4 | 1037,4 |
| 55 | Новая котельная мкр. 51 | газ | 0,0 | 0,0 | 911,6 | 1500,1 | 2042,8 | 2525,3 | 1253,2 | 1281,2 | 1282,9 | 1328,4 | 1373,1 | 1417,9 | 1461,7 |
| 56 | Новая котельная мкр. 50 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 765,1 | 965,7 | 1014,1 | 1014,1 | 1020,4 | 1640,4 | 1647,0 |
| 57 | Новая БМК 48 мкр. | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286,0 | 426,1 | 539,9 | 539,9 | 539,9 | 539,9 | 539,9 |
| 58 | Новая котельная мкр. СЗП1 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,3 | 8470,0 | 15462,9 | 16428,4 |
| 59 | Новая БМК 48 мкр. (3 МВт) | газ | 0,0 | 752,3 | 752,3 | 752,3 | 752,3 | 752,3 | 752,3 | 752,3 | 752,3 | 752,3 | 752,3 | 752,3 | 752,3 |
| 60 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 514,3 | 593,3 | 593,3 | 593,3 | 593,3 | 593,3 |
| 61 | Новая котельная НТЦ №1 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2665,8 | 6903,7 | 15959,0 | 15959,0 | 15959,0 | 15959,0 | 15959,0 |
| 62 | Новая котельная НТЦ №2 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7246,3 | 7877,9 | 10033,6 | 10033,6 | 10033,6 | 10033,6 | 10033,6 |
| 63 | Новая котельная кв. Пойма-2 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4486,8 | 11595,0 | 18615,5 | 18623,4 | 18631,5 | 18640,0 | 18648,6 |
| 64 | Новая котельная кв. П-12 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 | 121,8 | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 277,9 | 277,9 |
| 65 | Новая котельная 49 мкр. | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,8 | 263,8 | 263,8 | 263,8 | 263,8 | 263,8 | 272,2 | 272,2 | 280,7 | 289,1 |
| 66 | Новая котельная п. Снежный | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,9 | 139,4 | 172,0 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 |
| 67 | Новая котельная ООО «Завод промстройдетали» | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,0 | 3619,2 | 3851,8 | 4071,2 | 4071,2 | 4071,2 | 4099,7 |
| 68 | Новая встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 616,5 | 616,5 | 616,5 | 616,5 | 616,5 | 616,5 | 616,5 | 616,5 | 616,5 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 752,3 | 1663,9 | 2516,1 | 3675,4 | 5195,3 | 19767,0 | 36114,4 | 54879,6 | 55801,5 | 63745,4 | 71550,1 | 72611,6 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 | 752,3 | 1663,9 | 2516,1 | 3675,4 | 5195,3 | 19767,0 | 36114,4 | 54879,6 | 55801,5 | 63745,4 | 71550,1 | 72611,6 |

Таблица 2.48 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Котельная ПКТС | газ | 26,578 | 26,941 | 27,011 | 27,528 | 27,860 | 24,491 | 24,570 | 24,684 | 24,818 | 24,842 | 24,842 | 24,842 | 24,848 |
| 2 | Новая пиковая котельная | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,791 | 7,825 | 7,757 | 7,757 | 7,892 | 8,000 | 8,062 | 8,184 |
| 3 | Котельная №1 (СГМУП «ГТС») | газ | 4,159 | 2,979 | 2,994 | 3,009 | 3,024 | 3,038 | 3,053 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,097 | 3,097 |
| 4 | Котельная №2 (СГМУП «ГТС») | газ | 6,164 | 6,453 | 7,179 | 7,707 | 8,065 | 8,065 | 8,113 | 8,207 | 8,307 | 8,311 | 8,311 | 8,311 | 8,311 |
| 5 | Котельная №3 (СГМУП «ГТС») | газ | 10,386 | 10,158 | 10,617 | 10,962 | 11,209 | 7,044 | 7,075 | 7,132 | 7,191 | 7,191 | 7,191 | 7,191 | 7,191 |
| 6 | Котельная №5 (СГМУП «ГТС») | газ | 0,536 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,585 |
| 7 | Котельная №6 (СГМУП «ГТС») | газ | 0,522 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 |
| 8 | Котельная №7 (СГМУП «ГТС») | газ | 0,639 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 |
| 9 | Котельная №9 (СГМУП «ГТС») | газ | 0,430 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| 10 | Котельная №13 (СГМУП «ГТС») | газ | 1,451 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
| 11 | Котельная №14 (СГМУП «ГТС») | газ | 4,467 | 4,706 | 4,791 | 4,862 | 4,874 | 4,936 | 4,936 | 4,936 | 4,936 | 4,936 | 4,936 | 5,359 | 5,359 |
| 12 | Котельная №21 (СГМУП «ГТС») | газ | 0,390 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| 13 | Котельная №22 "Олимпия" (СГМУП «ГТС») | газ | 0,584 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 |
| 14 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" (СГМУП «ГТС») | газ | 0,678 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 15 | Котельная №24 "Нефтяник" (СГМУП «ГТС») | газ | 0,118 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 16 | Котельная №25 п. Лесной (СГМУП «ГТС») | ЭЭ | 0,478 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| 17 | Котельная №26 "Набережный" (СГМУП «ГТС») | газ | 0,241 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| 18 | Котельная №27 "Набережный" (СГМУП «ГТС») | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») | газ | 0,303 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,435 | 0,818 | 0,884 | 1,000 | 1,073 | 1,194 | 1,276 |
| 20 | пос. Мостоотряд-94 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,211 | 0,240 | 0,299 | 0,327 | 0,393 | 0,433 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный (СГМУП «ГТС») | газ | 0,174 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный (СГМУП «ГТС») | газ | 0,718 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный (СГМУП «ГТС») | газ | 0,451 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный (СГМУП «ГТС») | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 (СГМУП «ГТС») | газ | 0,011 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) (СГМУП «ГТС») | газ | 0,000 | 0,000 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 27 | Котельная №1 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,058 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 28 | Котельная №3 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,354 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 |
| 29 | Котельная №4 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,368 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| 30 | Котельная №5 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,689 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 |
| 31 | Котельная №6 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,152 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| 32 | Котельная №7 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,332 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 |
| 33 | Котельная №8 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,241 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 34 | Котельная №9 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,577 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| 35 | Котельная №10 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 1,440 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 |
| 36 | Котельная №12 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 1,665 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1,909 |
| 37 | Котельная №14 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,301 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 38 | Котельная №15 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,482 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 39 | Котельная №16 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,074 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 40 | Котельная №17 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,305 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 41 | Котельная №19 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 |
| 42 | Котельная №22 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,065 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 43 | Котельная К-45 | газ | 8,463 | 8,890 | 9,223 | 9,820 | 10,746 | 12,225 | 10,213 | 10,233 | 10,970 | 12,081 | 12,573 | 13,434 | 13,961 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | газ | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Всего природный газ |  | газ | 76,322 | 76,983 | 78,797 | 80,870 | 82,759 | 84,666 | 82,938 | 83,764 | 84,888 | 86,339 | 87,044 | 88,608 | 89,387 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,478 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 76,800 | 77,199 | 79,013 | 81,086 | 82,976 | 84,883 | 83,154 | 83,981 | 85,105 | 86,556 | 87,261 | 88,824 | 89,603 |

Таблица 2.49 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Газпром энерго», тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | газ | 2,205 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| Всего природный газ |  | газ | 2,205 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 2,205 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |

Таблица 2.50 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №5 АО «Аэропорт Сургут», тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | газ | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |

Таблица 2.51 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №6 АО «Сургутский Хлебозавод», тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 47 | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | газ | 0,243 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,243 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,243 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |

Таблица 2.52 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №7 ООО УК «СЗТК», тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | газ | 2,368 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 |
| Всего природный газ |  | газ | 2,368 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 2,368 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 |

Таблица 2.53 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис», тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | газ | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |

Таблица 2.54 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №9 АО «Горремстрой», тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | газ | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |

Таблица 2.55 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №10 ООО «Технические системы», тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | газ | 0,084 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,084 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,084 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 2.56 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №11 ООО «СКАТ-База», тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | газ | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |

Таблица 2.57 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №12 ООО «ТехСтрой», тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | газ | 0,729 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,729 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,729 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 2.58 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности неопределённая ЕТО XXХ, тыс. м3/ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| 55 | Новая котельная мкр. 51 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,246 | 0,405 | 0,552 | 0,683 | 0,339 | 0,346 | 0,347 | 0,359 | 0,371 | 0,383 | 0,395 |
| 56 | Новая котельная мкр. 50 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,207 | 0,261 | 0,274 | 0,274 | 0,276 | 0,444 | 0,446 |
| 57 | Новая БМК 48 мкр. | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,077 | 0,115 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 58 | Новая котельная мкр. СЗП1 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,158 | 2,290 | 4,181 | 4,443 |
| 59 | Новая БМК 48 мкр. (3 МВт) | газ | 0,000 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| 60 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,139 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 61 | Новая котельная НТЦ №1 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,721 | 1,867 | 4,316 | 4,316 | 4,316 | 4,316 | 4,316 |
| 62 | Новая котельная НТЦ №2 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,959 | 2,130 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 |
| 63 | Новая котельная кв. Пойма-2 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,213 | 3,135 | 5,034 | 5,036 | 5,038 | 5,040 | 5,043 |
| 64 | Новая котельная кв. П-12 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,033 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,075 | 0,075 |
| 65 | Новая котельная 49 мкр. | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,073 | 0,073 | 0,076 | 0,078 |
| 66 | Новая котельная п. Снежный | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,038 | 0,046 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 67 | Новая котельная ООО «Завод промстройдетали» | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,081 | 0,977 | 1,039 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,106 |
| 68 | Новая встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,000 | 0,203 | 0,450 | 0,680 | 0,993 | 1,404 | 5,344 | 9,763 | 14,837 | 15,086 | 17,234 | 19,345 | 19,632 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,000 | 0,203 | 0,450 | 0,680 | 0,993 | 1,404 | 5,344 | 9,763 | 14,837 | 15,086 | 17,234 | 19,345 | 19,632 |

Таблица 2.59 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Котельная ПКТС | газ | 2,728 | 2,765 | 2,773 | 2,826 | 2,860 | 2,514 | 2,522 | 2,534 | 2,547 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,551 |
| 2 | Новая пиковая котельная | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,469 | 1,476 | 1,463 | 1,463 | 1,488 | 1,509 | 1,520 | 1,543 |
| 3 | Котельная №1 (СГМУП «ГТС») | газ | 0,496 | 0,356 | 0,357 | 0,359 | 0,361 | 0,363 | 0,364 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,370 | 0,370 |
| 4 | Котельная №2 (СГМУП «ГТС») | газ | 0,909 | 0,952 | 1,059 | 1,137 | 1,189 | 1,189 | 1,197 | 1,210 | 1,225 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 |
| 5 | Котельная №3 (СГМУП «ГТС») | газ | 1,228 | 1,200 | 1,255 | 1,296 | 1,325 | 0,833 | 0,836 | 0,843 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 |
| 6 | Котельная №5 (СГМУП «ГТС») | газ | 0,038 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 7 | Котельная №6 (СГМУП «ГТС») | газ | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 8 | Котельная №7 (СГМУП «ГТС») | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Котельная №9 (СГМУП «ГТС») | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Котельная №13 (СГМУП «ГТС») | газ | 0,020 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 11 | Котельная №14 (СГМУП «ГТС») | газ | 0,671 | 0,707 | 0,720 | 0,730 | 0,732 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,805 | 0,805 |
| 12 | Котельная №21 (СГМУП «ГТС») | газ | 0,042 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 13 | Котельная №22 "Олимпия" (СГМУП «ГТС») | газ | 0,108 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 14 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" (СГМУП «ГТС») | газ | 0,102 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 15 | Котельная №24 "Нефтяник" (СГМУП «ГТС») | газ | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 16 | Котельная №25 п. Лесной (СГМУП «ГТС») | ЭЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Котельная №26 "Набережный" (СГМУП «ГТС») | газ | 0,062 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| 18 | Котельная №27 "Набережный" (СГМУП «ГТС») | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») | газ | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,015 | 0,027 | 0,030 | 0,034 | 0,036 | 0,040 | 0,043 |
| 20 | пос. Мостоотряд-94 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,014 | 0,016 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный (СГМУП «ГТС») | газ | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный (СГМУП «ГТС») | газ | 0,020 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный (СГМУП «ГТС») | газ | 0,074 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный (СГМУП «ГТС») | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 (СГМУП «ГТС») | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) (СГМУП «ГТС») | газ | 0,000 | 0,000 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 27 | Котельная №1 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 28 | Котельная №3 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,010 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 29 | Котельная №4 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,030 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 30 | Котельная №5 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 31 | Котельная №6 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | Котельная №7 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,033 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 33 | Котельная №8 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,011 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 34 | Котельная №9 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 35 | Котельная №10 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,085 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 36 | Котельная №12 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,054 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| 37 | Котельная №14 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | Котельная №15 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,059 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 39 | Котельная №16 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 40 | Котельная №17 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 41 | Котельная №19 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 42 | Котельная №22 (ПАО «Сургутнефтегаз») | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | Котельная К-45 | газ | 1,779 | 1,869 | 1,939 | 2,064 | 2,259 | 2,570 | 2,147 | 2,151 | 2,306 | 2,539 | 2,643 | 2,824 | 2,935 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | газ | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Всего природный газ |  | газ | 8,739 | 8,854 | 9,232 | 9,542 | 9,856 | 10,811 | 10,418 | 10,464 | 10,657 | 10,925 | 11,053 | 11,319 | 11,458 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 8,739 | 8,854 | 9,232 | 9,542 | 9,856 | 10,811 | 10,418 | 10,464 | 10,657 | 10,925 | 11,053 | 11,319 | 11,458 |

Таблица 2.60 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Газпром энерго», тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.61 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №5 АО «Аэропорт Сургут», тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.62 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №6 АО «Сургутский Хлебозавод», тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 47 | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.63 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №7 ООО УК «СЗТК», тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.64 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис», тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.65 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №9 АО «Горремстрой», тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.66 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №10 ООО «Технические системы», тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.67 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №11 ООО «СКАТ-База», тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.68 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №12 ООО «ТехСтрой», тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | газ | 0,000 | 0,040 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.69 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) на источниках тепловой энергии в зоне деятельности неопределённая ЕТО XXХ, тыс. м3/ ч, тонн натурального топлива/ч(вариант разработчика)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период), тыс.м3/ч, тонн натурального топлива/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 54 | Новая котельная №15 кв. П-9 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 55 | Новая котельная мкр. 51 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,015 |
| 56 | Новая котельная мкр. 50 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,012 | 0,012 |
| 57 | Новая БМК 48 мкр. | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 58 | Новая котельная мкр. СЗП1 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,082 | 0,150 | 0,159 |
| 59 | Новая БМК 48 мкр. (3 МВт) | газ | 0,000 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 60 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 61 | Новая котельная НТЦ №1 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,082 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| 62 | Новая котельная НТЦ №2 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,140 | 0,152 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| 63 | Новая котельная кв. Пойма-2 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 | 0,151 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,244 |
| 64 | Новая котельная кв. П-12 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| 65 | Новая котельная 49 мкр. | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 66 | Новая котельная п. Снежный | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 67 | Новая котельная ООО «Завод промстройдетали» | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,035 | 0,038 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 68 | Новая встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Всего природный газ |  | газ | 0,000 | 0,012 | 0,021 | 0,030 | 0,041 | 0,053 | 0,280 | 0,474 | 0,718 | 0,727 | 0,804 | 0,878 | 0,889 |
| Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,000 | 0,012 | 0,021 | 0,030 | 0,041 | 0,053 | 0,280 | 0,474 | 0,718 | 0,727 | 0,804 | 0,878 | 0,889 |

Таблица 2.70 – Таблица П45.11. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии, тыс. м3 и тыс. кВт·ч(вариант разработчика)

| N ЕТО | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3 и тыс. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1,2,3 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 12 703 079,0 | 10 334 215,6 | 10 370 975,5 | 10 204 048,3 | 10 185 035,7 | 10 173 564,9 | 10 106 484,9 | 10 108 052,7 | 10 092 560,5 | 10 086 530,5 | 10 080 641,5 | 10 082 675,7 | 10 076 904,1 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 1382,5 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 4953,6 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 | 4644,5 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 | 2006,2 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 2053,0 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 6503,7 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 | 6550,3 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 310,0 | 310,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 597,4 | 719,5 | 719,5 | 719,5 | 719,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХХХ | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0,0 | 752,3 | 1663,9 | 2516,1 | 3675,4 | 5195,3 | 19767,0 | 36114,4 | 54879,6 | 55801,5 | 63745,4 | 71550,1 | 72611,6 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в поселении | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 12 721 167,3 | 10 352 735,1 | 10 390 096,6 | 10 224 021,6 | 10 206 168,3 | 10 195 497,9 | 10 142 989,7 | 10 160 904,8 | 10 164 177,8 | 10 159 069,8 | 10 161 124,6 | 10 170 963,6 | 10 166 253,4 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 1382,5 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.71 – Таблица П45.12. Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии, т.у.т. (вариант разработчика)

| N ЕТО | Вид топлива | Расход условного топлива, тонн условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1,2,3 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 13 770 118,1 | 11 883 236,3 | 11 930 462,4 | 11 738 919,7 | 11 717 082,9 | 11 704 023,6 | 11 627 026,1 | 11 628 835,4 | 11 611 006,9 | 11 604 006,0 | 11 597 215,1 | 11 599 491,9 | 11 592 827,4 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 170,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 5713,8 | 5375,3 | 5375,3 | 5375,3 | 5375,3 | 5375,3 | 5375,3 | 5375,3 | 5375,3 | 5375,3 | 5375,3 | 5375,3 | 5375,3 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 | 2298,1 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 2361,2 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 | 2145,7 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 7449,0 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 | 7502,4 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 | 877,1 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 357,0 | 357,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 | 758,8 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 682,8 | 822,3 | 822,3 | 822,3 | 822,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХХХ | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0,0 | 865,0 | 1913,3 | 2893,2 | 4226,3 | 5974,0 | 22729,8 | 41527,4 | 63105,3 | 64165,4 | 73300,0 | 82274,5 | 83495,1 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в поселении | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 13 790 894,3 | 11 904 506,2 | 11 952 423,5 | 11 761 860,8 | 11 741 357,0 | 11 729 223,1 | 11 668 981,5 | 11 689 588,4 | 11 693 337,9 | 11 687 396,9 | 11 689 740,6 | 11 700 992,0 | 11 695 548,1 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диз. топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 170,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

В качестве резервного топлива на крупных источниках теплоснабжения используется природный газ, доставляемый по второму газовому вводу, пропускная способность которого соответствует 100% потребления газа всеми газоиспользующими установками источника.

Все котельные, за исключением котельной № 25 работают на природном (попутном) газе. Котельные СГМУП «ГТС» № 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30 аварийного топлива не имеют.

Проектом предусмотрено аварийное топливо на котельных № 5, 9, 13, 22, 23, 32, 33, 34.

В качестве аварийного топлива используется дизельное топливо.

На котельной №13 в 2019 году было выполнено техническое перевооружение с устройство аварийного теплоснабжения.

В 2021 году на котельной №5 реализовано мероприятие по устройству аварийного топливоснабжения, установлен резервуар аварийного топлива V=15м3.

На котельной №9 в качестве аварийного топлива используется дизельное топливо.

В соответствии с проектом имеют источники аварийного дизельного топлива, котельная № 13 - V=100 м3- 2 шт., котельная № 9 - V=5 м3.

Котельная № 22 «Олимпия» пос. Барсово, котельная №23 «Ледовый дворец спорта» по адресу: lОгорский тракт, 40, котельная № 32 п. Снежный, котельная № 33 п. Снежный, котельная № 34 ул. Крылова, 40 в соответствии с проектом имеют источники аварийного дизельного топлива, котельная № 22 - V=50 м3, а котельная № 23 - V=25 м3, котельная № 32 - V=10 м3 - 2 шт., котельная № 33 - V=20 м3 - 2 шт., котельная № 34 - V=15 м3, объекты социально значимых категорий к данным котельным не подключены.

По условиям договоров с газоснабжающими организациями ограничения на подачу газа в отопительный период на котельные СГМУП «ГТС» отсутствуют. Складов и запасов резервного топлива на котельных нет.

Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии до и после проведения запланированных в Схеме теплоснабжения мероприятий, представлены в таблице 4.1.

Использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива на территории г. Сургута экономически нецелесообразно и на перспективу не планируется.

Таблица 4.1 - Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Сургута

| № п/п | Наименование источника | Адрес | Существующее положение |  | Перспективное положение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основное топливо | Резервное/аварийное топливо | Основное топливо | Резервное/аварийное топливо |
| 1 | СГРЭС-1 | г. Сургут, ул. Электротехническая, 23/1 | газ | газ | газ | газ |
| 2 | Котельная ПКТС | г. Сургут, ул. Мира, д.40 | газ | - | газ | - |
| 3 | СГРЭС-2 | г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 | газ | газ | газ | газ |
| 4 | Котельная №1 | г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 | газ | газ | газ | газ |
| 5 | Котельная №2 | г. Сургут ул Нефтяников, д.24 стр. 4 | газ | газ | газ | газ |
| 6 | Котельная №3 | г. Сургут ул Майская д.10/2 стр.2 | газ | газ | газ | газ |
| 7 | Котельная №5 | п. Дорожный | газ | дизель | газ | дизель |
| 8 | Котельная №6 | Заячий остров | газ | - | газ | - |
| 9 | Котельная №7 | 8-ой пром.узел, ул.Индустриальная | газ | - | газ | - |
| 10 | Котельная №9 | 8-ой пром.узел, ул.Буровая | газ | дизель | газ | дизель |
| 11 | Котельная №13 | р-н ж/д,ул.Западная 1/1 | газ | дизель | газ | дизель |
| 12 | Котельная №14 | р-н ж/д ул. Западная 1/1 | газ | - | газ | - |
| 13 | Котельная №21 | п. Звездный ул.Трубная | газ | - | газ | - |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | ГМУ СОЦ Олимпия п. Барсово | газ | дизель | газ | дизель |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | Ледовый дворец Югорский тракт, 40 | газ | дизель | газ | дизель |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 (Поликлиника Нефтяник) | газ | - | газ | - |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | пос. Лесной | электроэнергия | - | электроэнергия | - |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | г. Сургут, Набережный пр. 17/2 | газ | - | газ | - |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | г. Сургут, Набережный пр. 17 | газ | - | газ | - |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | п. Юность | газ | - | газ | - |
| 21 | пос. Мостоотряд-94 | п. Юность | - | - | газ | - |
| 22 | Котельная №29 п. Таежный | п. Таежный | газ | - | газ | - |
| 23 | Котельная №30 п. Лунный | п. Лунный | газ | - | газ | - |
| 24 | Котельная №32 п. Снежный | п. Снежный | газ | дизель | газ | дизель |
| 25 | Котельная №33 п. Снежный | п. Снежный | газ | дизель | газ | дизель |
| 26 | Котельная №34 Крылова, 40 | г. Сургут, ул. Крылова, 40 | газ | дизель | газ | дизель |
| 27 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | г. Сургут Спортивное ядро | газ | - | газ | - |
| 28 | Котельная №1 | г. Сургут, Аэропорт | газ | - | газ | - |
| 29 | Котельная №3 | г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 56, соор. 19 | газ | - | газ | - |
| 30 | Котельная №4 | г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 10 | газ | - | газ | - |
| 31 | Котельная №5 | г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 8 | газ | - | газ | - |
| 32 | Котельная №6 | г. Сургут, ул. Буровая, 1, соор. 15 | газ | - | газ | - |
| 33 | Котельная №7 | г. Сургут, Заячий остров, 6 | газ | - | газ | - |
| 34 | Котельная №8 | г. Сургут, Андреевский заезд, 2, соор. 4 | газ | - | газ | - |
| 35 | Котельная №9 | г. Сургут, Северный промрайон, Индустриальная, 56, соор. 19 | газ | - | газ | - |
| 36 | Котельная №10 | г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 7/1, соор. 4 | газ | - | газ | - |
| 37 | Котельная №12 | г. Сургут, ул. Промышленная, 20/1 | газ | - | газ | - |
| 38 | Котельная №14 | г. Сургут, ш. Нефтеюганское, 54, соор. 1 | газ | - | газ | - |
| 39 | Котельная №15 | г. Сургут, Югорский тракт, 6/1 | газ | - | газ | - |
| 40 | Котельная №16 | г. Сургут, ул. Промышленная, 2, соор. 9 | газ | - | газ | - |
| 41 | Котельная №17 | г. Сургут, Андреевский заезд, 9 | газ | - | газ | - |
| 42 | Котельная №19 | г. Сургут, ул. Автомобилистов, 16 | газ | - | газ | - |
| 43 | Котельная №22 | г. Сургут, ул. Заячий остров, 6, соор. 19 | газ | - | газ | - |
| 44 | Котельная К-45 | г. Сургут, ул. Крылова, 55/2 | газ | - | газ | - |
| 45 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 | газ | - | газ | - |
| 46 | Котельная ООО "Газпром энерго" | г. Сургут, ул. Производственная,17 | газ | - | газ | - |
| 47 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 | газ | - | газ | - |
| 48 | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 2 (ПРОМЗОНА) | газ | - | газ | - |
| 49 | Котельная ООО УК "СЗТК" | г. Сургут, ул. Автомобилистов, д. 3 | газ | - | газ | - |
| 50 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | г. Сургут ул. Инженерная 20 стр. 2 | газ | - | газ | - |
| 51 | Котельная АО «Горремстрой» | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 21 база АО «Горремстрой» | газ | - | газ | - |
| 52 | Котельная ООО «Технические системы» | г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 64/1 | газ | - | газ | - |
| 53 | Котельная ООО «СКАТ-База» | г. Сургут, ул. Монтажная 4 | газ | - | газ | - |
| 54 | Котельная ООО "ТехСтрой" | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая | газ | - | - | - |
| 55 | Новая котельная №15 кв. П-9 | г. Сургут, П-9 | - | - | газ | - |
| 56 | Новая котельная мкр. 51 | г. Сургут, 51 мкр. | - | - | газ | - |
| 57 | Новая котельная мкр. 50 | г. Сургут, 50 мкр. | - | - | газ | - |
| 58 | Новая БМК 48 мкр. | г. Сургут, 48 мкр. | - | - | газ | - |
| 59 | Новая котельная мкр. СЗП1 | г. Сургут, СЗП1 | - | - | газ | - |
| 60 | Новая БМК 48 мкр. (3 МВт) | г. Сургут, 48 мкр. | - | - | газ | - |
| 61 | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | г. Сургут, П-10 | - | - | газ | - |
| 62 | Новая котельная НТЦ №1 | г. Сургут, мкр. Пойма р. Обь | - | - | газ | - |
| 63 | Новая котельная НТЦ №2 | г. Сургут, мкр. Пойма р. Обь | - | - | газ | - |
| 64 | Новая котельная кв. Пойма-2 | г. Сургут, Пойма-2 | - | - | газ | - |
| 65 | Новая котельная кв. П-12 | г. Сургут, П-12 | - | - | газ | - |
| 66 | Новая пиковая котельная | г. Сургут, в районе ул. Рационализаторов, 3 | - | - | газ | - |
| 67 | Новая котельная 49 мкр. | г. Сургут, 49 мкр. | - | - | газ | - |
| 68 | Новая котельная п. Снежный | г. Сургут, п. Снежный | - | - | газ | - |
| 69 | Новая котельная ООО «Завод промстройдетали» | г. Сургут, Восточный район | - | - | газ | - |
| 70 | Новая встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 | г. Сургут, мкр. 3ПЛ2 | - | - | газ | - |

Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и низшая теплота сгорания по каждому источнику на перспективу Схемы теплоснабжения, представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания(вариант разработчика)

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник №1 СГРЭС-1 филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8043 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8043 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 | 8023 |
| Теплоисточник №2 Котельная ПКТС ООО "СГЭС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №3 СГРЭС-2 ПАО "Юнипро" - Сургутская ГРЭС-2 в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8068 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8068 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 | 8072 |
| Теплоисточник №4 Котельная №1 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №5 Котельная №2 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №6 Котельная №3 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №7 Котельная №5 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №8 Котельная №6 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №9 Котельная №7 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №10 Котельная №9 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №11 Котельная №13 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №12 Котельная №14 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №13 Котельная №21 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №14 Котельная №22 "Олимпия" СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №15 Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №16 Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №17 Котельная №25 п. Лесной СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/кВт | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 2.1. | природный газ | ккал/кВт | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Теплоисточник №18 Котельная №26 "Набережный" СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №19 Котельная №27 "Набережный" СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №20 Котельная №28 п. Юность СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №21 пос. Мостоотряд-94 в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №22 Котельная №29 п. Таежный СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №23 Котельная №30 п. Лунный СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №24 Котельная №32 п. Снежный СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №25 Котельная №33 п. Снежный СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №26 Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8065 | 8056 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №27 Котельная №35 Спортивное (законсервирована) СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 | 8065 |
| Теплоисточник №28 Котельная №1 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8041 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8041 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №29 Котельная №3 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8040 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8040 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №30 Котельная №4 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8044 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8044 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №31 Котельная №5 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8042 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8042 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №32 Котельная №6 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8044 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8044 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №33 Котельная №7 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8040 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8040 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №34 Котельная №8 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8040 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8040 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №35 Котельная №9 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8044 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8044 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №36 Котельная №10 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8037 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8037 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №37 Котельная №12 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8046 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8046 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №38 Котельная №14 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8044 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8044 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №39 Котельная №15 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8038 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8038 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №40 Котельная №16 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8043 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8043 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №41 Котельная №17 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8042 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8042 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №42 Котельная №19 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8043 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8043 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 | 8036 |
| Теплоисточник №43 Котельная №22 ПАО "Сургутнефтегаз" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8027 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8027 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 |
| Теплоисточник №44 Котельная К-45 ООО "СГЭС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 7798 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 7798 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 |
| Теплоисточник №45 Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) ООО "СГЭС" в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 7798 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 7798 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 |
| Теплоисточник №46 Котельная ООО "Газпром энерго" ООО "Газпром энерго" в зоне ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 |
| Теплоисточник №47 Котельная АО «Аэропорт Сургут» АО "Аэропорт Сургут" в зоне ЕТО №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №48 Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" АО "Сургутский Хлебозавод" в зоне ЕТО №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 |
| Теплоисточник №49 Котельная ООО УК "СЗТК" ООО "ОРИОН" в зоне ЕТО №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №50 Котельная ООО «ТВС-сервис» ООО "ТВС-сервис" в зоне ЕТО №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №51 Котельная АО «Горремстрой» АО "Горремстрой" в зоне ЕТО №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8053 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8053 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №52 Котельная ООО «Технические системы» ООО "Технические системы" в зоне ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8071 | 8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8071 | 8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник №53 Котельная ООО «СКАТ-База» ООО "СКАТ-База" в зоне ЕТО №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Теплоисточник №54 Котельная ООО "ТехСтрой" ООО "ТехСтрой" в зоне ЕТО №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8000 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 8000 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник №55 Новая котельная №15 кв. П-9 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №56 Новая котельная мкр. 51 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №57 Новая котельная мкр. 50 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №58 Новая БМК 48 мкр. в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №59 Новая котельная мкр. СЗП1 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №60 Новая БМК 48 мкр. (3 МВт) в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №61 Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №62 Новая котельная НТЦ №1 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №63 Новая котельная НТЦ №2 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №64 Новая котельная кв. Пойма-2 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №65 Новая котельная кв. П-12 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №66 Новая котельная 49 мкр. в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №67 Новая котельная п. Снежный в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №68 Новая котельная ООО «Завод промстройдетали» в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №69 Новая встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 в зоне ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| Теплоисточник №70 Новая пиковая котельная в зоне ЕТО №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | природный газ | % | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |
| 2.1. | природный газ | ккал/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 |

Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе

Основным топливом ГРЭС и котельных на территории городского округа является природный газ. На его долю приходится 99% перспективного расхода. Также в качестве топлива на котельной №25 п. Лесной применяется электроэнергия.

Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса городского округа является сохранение природного газа в качестве основного топлива как наиболее экологически чистого и экономически эффективного топлива.