СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Книга 12 Оценка надежности теплоснабжения

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» _____________________Е. А. Кикоть | СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» _________________ С. Г. Тыртышный |
| --- | --- |
| "___" ________________2024 г. | "___" ______________ 2024 г. |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 12

Оценка надежности теплоснабжения

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-6)

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 7-17)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Сургута на период до 2035 года

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Книга 4. Электронная модель системы теплоснабжения

Книга 5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Книга 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Книга 7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Книга 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Книга 10. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Книга 11. Перспективные топливные балансы

Книга 12. Оценка надежности теплоснабжения

Книга 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Книга 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия

Книга 16. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Книга 17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Книга 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Книга 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Книга 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Содержание

1.	Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них									26

2.	Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения										27

3.	Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения										32

4.	Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам							43

4.1.	СГРЭС-1+ПКТС	43

4.1.1.	СГРЭС-1+ПКТС (западная часть)							43

4.1.2.	СГРЭС-1+ПКТС (южная часть)	47

4.2.	СГРЭС-2	51

4.2.1.	СГРЭС-2 (ВЖР)	51

4.2.2.	СГРЭС-2 (Промзона)	55

4.3.	Котельная №1	60

4.4.	Котельная №2	64

4.5.	Котельная №3	68

4.6.	Котельная №5	72

4.7.	Котельная №6	75

4.8.	Котельная №7	78

4.9.	Котельная №9	81

4.10.	Котельная №13	84

4.11.	Котельная №14	87

4.12.	Котельная №21	90

4.13.	Котельная №22 "Олимпия"	93

4.14.	Котельная №23 "Ледовый Дворец"	96

4.15.	Котельная №24 "Нефтяник"	99

4.16.	Котельная №25 п. Лесной	102

4.17.	Котельная №26 "Набережный"	105

4.18.	Котельная №27 "Набережный"	108

4.19.	Котельная №28 п. Юность	111

4.20.	Котельная №29 п. Таежный	114

4.21.	Котельная №30 п. Лунный	117

4.22.	Котельная №32 п. Снежный	120

4.23.	Котельная №33 п. Снежный	123

4.24.	Котельная №34 Крылова, 40	126

4.25.	Котельная №35 Спортивное (законсервирована)	129

4.26.	Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз»	132

4.27.	Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз»	135

4.28.	Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз»	138

4.29.	Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз»	141

4.30.	Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз»	144

4.31.	Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз»	147

4.32.	Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз»	150

4.33.	Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз»	153

4.34.	Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз»	156

4.35.	Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз»	159

4.36.	Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз»	162

4.37.	Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз»	165

4.38.	Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз»	168

4.39.	Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз»	171

4.40.	Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз»	174

4.41.	Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз»	177

4.42.	Котельная К-45	180

4.43.	Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК)			184

4.44.	Котельная ООО «Газпром энерго»	187

4.45.	Котельная АО «Аэропорт Сургут»	190

4.46.	Котельная АО «Сургутский Хлебозавод»	193

4.47.	Котельная ООО УК «СЗТК»	196

4.48.	Котельная ООО «ТВС-сервис»	199

4.49.	Котельная АО «Горремстрой»	202

4.50.	Котельная ООО «Технические системы»	205

5.	Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	208

6.	Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	209

7.	Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	210

7.1.	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	210

7.2.	Установка резервного оборудования	240

7.3.	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	241

7.4.	Резервирование тепловых сетей смежных районов	242

7.5.	Устройство резервных насосных станций	246

7.6.	Установка баков-аккумуляторов	246

8.	Действия при возникновении аварийных ситуаций на источнике теплоснабжения	249

8.1.	Риски возникновения аварий, масштабы и последствия	249

8.2.	Схема теплоснабжения объектов первой категории	250

8.3.	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений	250

8.4.	Обеспечение циркуляции теплоносителя при возникновении аварий на Сургутской ГРЭС-1 и ГРЭС-2	252

8.4.1	Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2- ВЖР	252

8.4.2	Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2-ВЖР и перспективных резервирующих перемычках	272

8.4.3	Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2- Промзона			280

8.4.4	Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2-Промзона и перспективных резервирующих перемычках	284

8.4.5	Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2	289

8.4.6	Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2-Промзона и перспективных резервирующих перемычках	295

8.4.7	Возможности теплоснабжения от СГРЭС-2 и ПКТС при аварии на СГРЭС-1	301

8.4.8	Возможности теплоснабжения от котельных №13, №14 СГМУП «Городские тепловые сети» и К-45 ООО «Сургутские городские электрические сети» при отказе одного из теплоисточников, его магистральных тепловых сетей или насосных станций	318

8.1.1.1.	Отказ К-45 ООО «СГЭС»	318

8.1.1.2.	Отказ Котельной №14 СГМУП «ГТС»	327

8.1.1.3.	Отказ Котельной №13 СГМУП «ГТС»	335

8.4.9	Возможности теплоснабжения и перечень микрорайонов города с адресами, попадающих под отключение теплоснабжения в случае выхода из строя в зимний период времени одновременно Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2	339

8.5.	Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях г. Сургут	342

9.	Сводная оценка мероприятий, требуемых для сохранения/ улучшения надежности теплоснабжения потребителей г. Сургута	343

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 - Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии	28

Таблица 3.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	33

Таблица 4.1 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны СГРЭС-1+ПКТС (западная часть) единой теплоснабжающей организации №1, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	44

Таблица 4.2 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны СГРЭС-1+ПКТС (южная часть) единой теплоснабжающей организации №1, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	48

Таблица 4.3 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны СГРЭС-2 (ВЖР) единой теплоснабжающей организации №1, 2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	52

Таблица 4.4 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны СГРЭС-2 (Промзона) единой теплоснабжающей организации №1, 2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	56

Таблица 4.5 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №1 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	61

Таблица 4.6 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №2 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	65

Таблица 4.7 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №3 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	69

Таблица 4.8 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №5 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	73

Таблица 4.9 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №6 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	76

Таблица 4.10 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №7 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	79

Таблица 4.11 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №9 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	82

Таблица 4.12 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №13 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	85

Таблица 4.13 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №14 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	88

Таблица 4.14 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №21 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	91

Таблица 4.15 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №22 "Олимпия" единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	94

Таблица 4.16 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №23 "Ледовый Дворец" единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	97

Таблица 4.17 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №24 "Нефтяник" единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	100

Таблица 4.18 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №25 п. Лесной единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	103

Таблица 4.19 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №26 "Набережный" единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	106

Таблица 4.20 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №27 "Набережный" единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	109

Таблица 4.21 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №28 п. Юность единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	112

Таблица 4.22 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №29 п. Таежный единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	115

Таблица 4.23 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №30 п. Лунный единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	118

Таблица 4.24 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №32 п. Снежный единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	121

Таблица 4.25 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №33 п. Снежный единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	124

Таблица 4.26 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №34 Крылова, 40 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	127

Таблица 4.27 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №35 Спортивное (законсервирована) единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	130

Таблица 4.28 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №1 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	133

Таблица 4.29 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №3 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	136

Таблица 4.30 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №4 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	139

Таблица 4.31 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №5 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	142

Таблица 4.32 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №6 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	145

Таблица 4.33 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №7 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	148

Таблица 4.34 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №8 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	151

Таблица 4.35 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №9 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	154

Таблица 4.36 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №10 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	157

Таблица 4.37 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №12 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	160

Таблица 4.38 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №14 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	163

Таблица 4.39 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №15 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	166

Таблица 4.40 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №16 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	169

Таблица 4.41 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №17 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	172

Таблица 4.42 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №19 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	175

Таблица 4.43 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №22 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	178

Таблица 4.44 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной К-45 единой теплоснабжающей организации №1, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	181

Таблица 4.45 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) единой теплоснабжающей организации №1, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	185

Таблица 4.46 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ООО «Газпром энерго» единой теплоснабжающей организации №4, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	188

Таблица 4.47 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной АО «Аэропорт Сургут» единой теплоснабжающей организации №5, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	191

Таблица 4.48 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной АО «Сургутский Хлебозавод» единой теплоснабжающей организации №6, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	194

Таблица 4.49 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ООО УК «СЗТК» единой теплоснабжающей организации №7, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	197

Таблица 4.50 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ООО «ТВС-сервис» единой теплоснабжающей организации №8, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	200

Таблица 4.51 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной АО «Горремстрой» единой теплоснабжающей организации №9, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	203

Таблица 4.52 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ООО «Технические системы» единой теплоснабжающей организации №10, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)	206

Таблица 6.1 – Ожидаемая динамика изменения показателя при условии реализации мероприятий учтенных инвестиционной программой регулируемых организаций	209

Таблица 7.1 - Допустимое снижение подачи теплоты, %	245

Таблица 8.1 – Риски возникновения аварий, масштабы и последствия аварий	249

Таблица 8.2 – Снижение температуры внутри жилого здания при внезапном прекращении теплоснабжения для г. Сургута	251

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 2.1 – Соотношение числа отказов	31

Рисунок 4.1 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия СГРЭС-1+ПКТС (западная часть) (рисунок П46.1 МУ)	43

Рисунок 4.2 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия СГРЭС-1+ПКТС (западная часть) (рисунок П46.2 МУ)	46

Рисунок 4.3 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия СГРЭС-1+ПКТС (южная часть) (рисунок П46.1 МУ)	47

Рисунок 4.4 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия СГРЭС-1+ПКТС (южная часть) (рисунок П46.2 МУ)	50

Рисунок 4.5 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия СГРЭС-2 (ВЖР) (рисунок П46.1 МУ)	51

Рисунок 4.6 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия СГРЭС-2 (ВЖР) (рисунок П46.2 МУ)	54

Рисунок 4.7 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия СГРЭС-2 (Промзона) (рисунок П46.1 МУ)	55

Рисунок 4.8 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия СГРЭС-2 (Промзона) (рисунок П46.2 МУ)	59

Рисунок 4.9 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №1 (рисунок П46.1 МУ)	60

Рисунок 4.10 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №1 (рисунок П46.2 МУ)	63

Рисунок 4.11 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №2 (рисунок П46.1 МУ)	64

Рисунок 4.12 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №2 (рисунок П46.2 МУ)	67

Рисунок 4.13 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №3 (рисунок П46.1 МУ)	68

Рисунок 4.14 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №3 (рисунок П46.2 МУ)	71

Рисунок 4.15 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №5 (рисунок П46.1 МУ)	72

Рисунок 4.16 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №5 (рисунок П46.2 МУ)	74

Рисунок 4.17 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №6 (рисунок П46.1 МУ)	75

Рисунок 4.18 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №6 (рисунок П46.2 МУ)	77

Рисунок 4.19 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №7 (рисунок П46.1 МУ)	78

Рисунок 4.20 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №7 (рисунок П46.2 МУ)	80

Рисунок 4.21 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №9 (рисунок П46.1 МУ)	81

Рисунок 4.22 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №9 (рисунок П46.2 МУ)	83

Рисунок 4.23 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №13 (рисунок П46.1 МУ)	84

Рисунок 4.24 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №13 (рисунок П46.2 МУ)	86

Рисунок 4.25 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №14 (рисунок П46.1 МУ)	87

Рисунок 4.26 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №14 (рисунок П46.2 МУ)	89

Рисунок 4.27 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №21 (рисунок П46.1 МУ)	90

Рисунок 4.28 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №21 (рисунок П46.2 МУ)	92

Рисунок 4.29 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №22 "Олимпия" (рисунок П46.1 МУ)	93

Рисунок 4.30 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №22 "Олимпия" (рисунок П46.2 МУ)	95

Рисунок 4.31 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №23 "Ледовый Дворец" (рисунок П46.1 МУ)	96

Рисунок 4.32 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №23 "Ледовый Дворец" (рисунок П46.2 МУ)	98

Рисунок 4.33 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №24 "Нефтяник" (рисунок П46.1 МУ)	99

Рисунок 4.34 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №24 "Нефтяник" (рисунок П46.2 МУ)	101

Рисунок 4.35 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №25 п. Лесной (рисунок П46.1 МУ)	102

Рисунок 4.36 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №25 п. Лесной (рисунок П46.2 МУ)	104

Рисунок 4.37 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №26 "Набережный" (рисунок П46.1 МУ)	105

Рисунок 4.38 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №26 "Набережный" (рисунок П46.2 МУ)	107

Рисунок 4.39 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №27 "Набережный" (рисунок П46.1 МУ)	108

Рисунок 4.40 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №27 "Набережный" (рисунок П46.2 МУ)	110

Рисунок 4.41 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №28 п. Юность (рисунок П46.1 МУ)	111

Рисунок 4.42 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №28 п. Юность (рисунок П46.2 МУ)	113

Рисунок 4.43 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №29 п. Таежный (рисунок П46.1 МУ)	114

Рисунок 4.44 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №29 п. Таежный (рисунок П46.2 МУ)	116

Рисунок 4.45 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №30 п. Лунный (рисунок П46.1 МУ)	117

Рисунок 4.46 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №30 п. Лунный (рисунок П46.2 МУ)	119

Рисунок 4.47 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №32 п. Снежный (рисунок П46.1 МУ)	120

Рисунок 4.48 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №32 п. Снежный (рисунок П46.2 МУ)	122

Рисунок 4.49 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №33 п. Снежный (рисунок П46.1 МУ)	123

Рисунок 4.50 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №33 п. Снежный (рисунок П46.2 МУ)	125

Рисунок 4.51 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №34 Крылова, 40 (рисунок П46.1 МУ)	126

Рисунок 4.52 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №34 Крылова, 40 (рисунок П46.2 МУ)	128

Рисунок 4.53 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №35 Спортивное (законсервирована) (рисунок П46.1 МУ)	129

Рисунок 4.54 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №35 Спортивное (законсервирована) (рисунок П46.2 МУ)	131

Рисунок 4.55 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №1 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)	132

Рисунок 4.56 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №1 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)	134

Рисунок 4.57 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №3 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)	135

Рисунок 4.58 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №3 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)	137

Рисунок 4.59 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №4 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)	138

Рисунок 4.60 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №4 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)	140

Рисунок 4.61 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №5 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)	141

Рисунок 4.62 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №5 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)	143

Рисунок 4.63 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №6 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)	144

Рисунок 4.64 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №6 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)	146

Рисунок 4.65 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №7 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)	147

Рисунок 4.66 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №7 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)	149

Рисунок 4.67 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №8 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)	150

Рисунок 4.68 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №8 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)	152

Рисунок 4.69 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №9 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)	153

Рисунок 4.70 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №9 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)	155

Рисунок 4.71 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №10 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)	156

Рисунок 4.72 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №10 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)	158

Рисунок 4.73 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №12 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)	159

Рисунок 4.74 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №12 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)	161

Рисунок 4.75 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №14 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)	162

Рисунок 4.76 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №14 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)	164

Рисунок 4.77 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №15 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)	165

Рисунок 4.78 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №15 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)	167

Рисунок 4.79 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №16 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)	168

Рисунок 4.80 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №16 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)	170

Рисунок 4.81 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №17 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)	171

Рисунок 4.82 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №17 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)	173

Рисунок 4.83 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №19 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)	174

Рисунок 4.84 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №19 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)	176

Рисунок 4.85 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №22 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)	177

Рисунок 4.86 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №22 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)	179

Рисунок 4.87 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной К-45 (рисунок П46.1 МУ)	180

Рисунок 4.88 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной К-45 (рисунок П46.2 МУ)	183

Рисунок 4.89 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) (рисунок П46.1 МУ)	184

Рисунок 4.90 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) (рисунок П46.2 )	186

Рисунок 4.91 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ООО «Газпром энерго» (рисунок П46.1 МУ)	187

Рисунок 4.92 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ООО «Газпром энерго» (рисунок П46.2 МУ)	189

Рисунок 4.93 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной АО «Аэропорт Сургут» (рисунок П46.1 МУ)	190

Рисунок 4.94 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной АО «Аэропорт Сургут» (рисунок П46.2 МУ)	192

Рисунок 4.95 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной АО «Сургутский Хлебозавод» (рисунок П46.1 МУ)	193

Рисунок 4.96 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной АО «Сургутский Хлебозавод» (рисунок П46.2 МУ)	195

Рисунок 4.97 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ООО УК «СЗТК» (рисунок П46.1 МУ)	196

Рисунок 4.98 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ООО УК «СЗТК» (рисунок П46.2 )	198

Рисунок 4.99 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ООО «ТВС-сервис» (рисунок П46.1 МУ)	199

Рисунок 4.100 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ООО «ТВС-сервис» (рисунок П46.2 МУ)	201

Рисунок 4.101 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной АО «Горремстрой» (рисунок П46.1 МУ)	202

Рисунок 4.102 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной АО «Горремстрой» (рисунок П46.2 МУ)	204

Рисунок 4.103 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ООО «Технические системы» (рисунок П46.1 МУ)	205

Рисунок 4.104 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ООО «Технические системы» (рисунок П46.2 МУ)	207

Рисунок 8.1 – Путь от источника СГРЭС-1-ПКТС в к источнику СГРЭС-2 ВЖР	253

Рисунок 8.2 – Существующая перемычка в районе павильон П-12Путь от источника СГРЭС-1-ПКТС в к источнику СГРЭС-2 ВЖР	253

Рисунок 8.3 – Модифицированная зона теплоснабжения котельной №1	256

Рисунок 8.4 – Путь построения пьезометрического графика от Котельной №1 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима	257

Рисунок 8.5 – Пьезометрический график от Котельной №1 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима	258

Рисунок 8.6 – Модифицированная зона теплоснабжения котельной №2	259

Рисунок 8.7 – Путь построения пьезометрического графика от Котельной №2 до	260

Рисунок 8.8 – Пьезометрический график от Котельной №2 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима	261

Рисунок 8.9 – Объединенная зона теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – ВЖР	263

Рисунок 8.10 – Области замерзания потребителей СГРЭС-1-ПКТС-ВЖР	265

Рисунок 8.11 – Путь построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 до ЦТП-88	267

Рисунок 8.12 – Зона ЦТП 88, 90, 100 –наиболее проблемная зона обеспечения тепловой энергией в аварийном режиме	268

Рисунок 8.13 – График падения температур от ПКТС до потребителя ЦТП-88 по ул. Школьная 15	269

Рисунок 8.14 – Пьезометрический график от ПКТС до потребителя ЦТП-88 по ул. Школьная 15	270

Рисунок 8.15 – Зоны теплоснабжения не обеспеченные тепловой нагрузкой при  аварийном режиме работы	271

Рисунок 8.16 – Путь от источника СГРЭС-1-в к источнику СГРЭС-2 ВЖР	273

Рисунок 8.17 – Перспективные перемычки в районе ПНС-1 (РП-3)	274

Рисунок 8.18 – Объединенная зона теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС - ВЖР	276

Рисунок 8.19 – Области замерзания потребителей при прекращении ТС СГРЭС-2ВЖР при перспективных резервирующих перемычках	278

Рисунок 8.20 – Путь теплоносителя при аварии теплопровода СГРЭС-2 – Промзона	280

Рисунок 8.21 – Объединенная зона теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Промзона	282

Рисунок 8.22 – Области замерзания СГРЭС-1 – ПКТС – Промзона	283

Рисунок 8.23 – Путь теплоносителя при аварии теплопровода СГРЭС-2 – Промзона по перспективной перемычке	285

Рисунок 8.24 – Перспективна перемычка резервирующая СГРЭС-1-Промзона (РП-1)	285

Рисунок 8.25 – Объединенная зона теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Промзона	287

Рисунок 8.26 – Области замерзания СГРЭС-1 – ПКТС – Промзона	288

Рисунок 8.27 – Пути от источника СГРЭС-1 до СГРЭС-2 через существующие резервирующие перемычки	290

Рисунок 8.28 – Объединённая зона теплоснабжения СГРЭС-1-ПКТС-СГРЭС-2	292

Рисунок 8.29 – Области замерзания СГРЭС-1-ПКТС-СГРЭС-2	293

Рисунок 8.30 – Пути от источника СГРЭС-1 до СГРЭС-2 через существующие резервирующие перемычки	296

Рисунок 8.31 – Объединённая зона теплоснабжения СГРЭС-1-ПКТС-СГРЭС-2	298

Рисунок 8.32 – Области замерзания СГРЭС-1-ПКТС-СГРЭС-2	299

Рисунок 8.33 – Области замерзания абонентов СГРЭС-2-ПКТС-Город	302

Рисунок 8.34 – Баланс тепловой мощности в зоне ПКТС при отказе СГРЭС-1	303

Рисунок 8.35 – Зоны действия СГРЭС-2-Промзона-СГРЭС-1 (синяя) и СГРЭС-2-ВЖР-ПКТС-Город (красная)	304

Рисунок 8.36 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне ПКТС при сохранении теплоснабжения потребителей 1 категории и отключении нагрузки ГВС для потребителей остальных категорий	305

Рисунок 8.37 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне ПКТС при сохранении теплоснабжения потребителей 1 категории и отключении нагрузки ГВС для потребителей остальных категорий	306

Рисунок 8.38 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне ПКТС при сохранении теплоснабжения потребителей 1 категории и отключении нагрузки ГВС для потребителей остальных категорий	307

Рисунок 8.39 – Путь построения пьезометрического графика от ПКТС до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (отопление и ГВС – уровень аварийной брони, вентиляция – полное отключение)	308

Рисунок 8.40 – Пьезометрический график от ПКТС до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (отопление и ГВС – уровень аварийной брони, вентиляция – полное отключение)	309

Рисунок 8.41 – График падения температур от ПКТС до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (отопление и ГВС – уровень аварийной брони, вентиляция – полное отключение)	310

Рисунок 8.42 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне СГРЭС-2 при отказе СГРЭС-1	312

Рисунок 8.43 – Путь построения пьезометрического графика от СГРЭС-2 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)	313

Рисунок 8.44 – Пьезометрический график от СГРЭС-2 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)	314

Рисунок 8.45 – График падения температур от СГРЭС-2 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)	315

Рисунок 8.46 – Резервная схема теплоснабжения зоны К-45 через перемычку 2Ду250	318

Рисунок 8.47 – Максимальная нагрузка объединенной системы теплоснабжения	319

Рисунок 8.48 – Пьезометрический график от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)	320

Рисунок 8.49 – Пьезометрический график от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (с отключением ГВС)	322

Рисунок 8.50 – Пьезометрический график от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (с отключением ГВС, отопления и вентиляции до уровня аварийной брони	323

Рисунок 8.51 – Пьезометрический график от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (после выполнения мероприятий)	326

Рисунок 8.52 – Максимальная нагрузка объединенной системы теплоснабжения	327

Рисунок 8.53 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне К-45 при введении 1, 2 этапов ограничений	328

Рисунок 8.54 – Модифицированная зона действия котельной №13, при аварии на котельной №14	329

Рисунок 8.55 – Пьезометрический график от котельной К-45 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (с отключением ГВС, отопления и вентиляции до уровня аварийной брони)	330

Рисунок 8.56 – Пьезометрический график от котельной №13 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)	331

Рисунок 8.57 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне К-45 (с отключением ГВС, вентиляции и снижением отопительной нагрузки на 20%)	333

Рисунок 8.58 – Пьезометрический график от котельной К-45 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (с отключением ГВС, вентиляции и снижением отопительной нагрузки на 20%)	334

Рисунок 8.59 – Модифицированная зона действия котельной №14, при аварии на котельной №13	336

Рисунок 8.60 – Максимальная нагрузка объединенной системы теплоснабжения	337

Рисунок 8.61 – Пьезометрический график от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)	338

Рисунок 8.62 – Режим теплоснабжения в случае выхода из строя в зимний период времени одновременно СГРЭС-1 и СГРЭС-2 (Котельная ПКТС работает на выделенную зону)	340

Рисунок 8.63 – Режим теплоснабжения в случае выхода из строя в зимний период времени одновременно СГРЭС-1 и СГРЭС-2 (Котельная работает на обе зоны СГРЭС-1 и СГРЭС-2 для поддержания циркуляции теплоносителя в системе СГРЭС-1 и СГРЭС-2)	341

- Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Книга впервые разработана с учетом Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ 05.03.2019 г. №212 (далее по тексту – МУ). В книгу был добавлен раздел «8. Действия при возникновении аварийных ситуаций на источнике теплоснабжения».

- Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения по существующему положению представлена в разделе 9 Книге 2.

Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей, применен количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети (шт.).

В таблице ниже представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях города, в разрезе источников централизованного теплоснабжения, а также рассчитана удельная повреждаемость по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 2.1 - Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | ЕТО | Общее число отказов, шт. |  |  |  |  | Отказы в отопительный период, шт. |  |  |  |  | Отказы в период испытаний, шт. |  |  |  |  | Отказы в межотопительный период без учета испытаний, шт. |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год, шт./(км·год) |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период, шт./(км·год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | СГРЭС-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная ПКТС | 1 | 300 | 153 | 190 | 119 | 154 | 197 | 153 | 190 | 100 | 112 | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8,82 | 4,34 | 5,37 | 3,36 | 4,35 | 5,79 | 4,34 | 5,37 | 2,83 | 3,17 |
| 3 | СГРЭС-2* | 1 | 240 | 107 | 125 | 77 | 66 | 240 | 107 | 125 | 74 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,02 | 0,45 | 0,53 | 0,31 | 0,20 | 1,02 | 0,45 | 0,53 | 0,3 | 0,19 |
| 4 | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 1 | 16 | 6 | 18 | 5 | 6 | 16 | 6 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,77 | 0,29 | 0,81 | 0,23 | 0,15 | 0,77 | 0,29 | 0,81 | 0,18 | 0,10 |
| 5 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 1 | 68 | 57 | 34 | 18 | 26 | 68 | 57 | 34 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,29 | 1,08 | 0,64 | 0,34 | 0,31 | 1,29 | 1,08 | 0,64 | 0,3 | 0,23 |
| 6 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 1 | 31 | 9 | 20 | 3 | 7 | 31 | 9 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,65 | 0,19 | 0,42 | 0,06 | 0,09 | 0,65 | 0,19 | 0,42 | 0,02 | 0,05 |
| 7 | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0,13 | 0 | 0,19 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,00 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 10 | Котельная №9 СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная №13 СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,8 | 0,15 | 0,21 | 0 | 0 | 0,8 | 0,04 | 0 |
| 12 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 2 | 20 | 17 | 10 | 5 | 18 | 20 | 17 | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,47 | 0,4 | 0,23 | 0,12 | 0,27 | 0,47 | 0,4 | 0,23 | 0,09 | 0,23 |
| 13 | Котельная №21 СГМУП «ГТС» | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 0,49 | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 0,49 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 11,9 | 0 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 35 | 10 | 19 | 17 | 0 | 35 | 10 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1,51 | 0,43 | 0,82 | 0,71 | 0 | 1,51 | 0,43 | 0,82 | 0,46 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0 | 1,39 | 0,69 | 0,69 | 0 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,75 | 0,63 | 0,88 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0,63 | 0,88 | 0,64 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,92 | 5,89 | 0 | 0 | 0 | 3,92 | 5,89 | 0 | 0 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Котельная К-45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* - Указана величина аварий на сетях СГМУП «ГТС» /ООО «СГЭС»

В таблице и на рисунке ниже представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях города, в разрезе источников централизованного теплоснабжения, а также рассчитана удельная повреждаемость.

Наибольшее количество повреждений в 2019-2023 гг. в г. Сургуте фиксируется в тепловых сетях СГМУП «ГТС» и, как видно из диаграммы, имеет тенденцию к снижению.

Рисунок 2.1 – Соотношение числа отказов

- Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, в г. Сургут за 2019-2023 гг. аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по городу время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам, что отражено в таблицах ниже.

Таблица 3.1 – Показатели восстановления в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.3 МУ)

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 3,6 | 4 | 3,1 | 4,1 | 6,84 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,6 | 4 | 3,1 | 3,7 | 3,66 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,6 | 4 | 3,1 | 2,8 | 3,84 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,6 | 4 | 3,1 | 3,8 | 4,03 |
| СГРЭС-2 (Указана величина аварий на сетях СГМУП «ГТС» /ООО «СГЭС») |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,4 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,64 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,4 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 2,69 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,4 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,64 |
| Котельная К-45 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 3,6 | 4 | 3,1 | 4,1 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,4 | 3,7 | 3,1 | 3,2 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,4 | 3,7 | 3 | 2,8 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,4 | 3,7 | 3,1 | 3,2 | 0 |
| ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,4 | 2,8 | 4 | 5,9 | 2,25 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,4 | 0 | 0 | 3 | 2,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,4 | 2,8 | 4 | 5,9 | 2,25 |
| Котельная №2 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 2,8 | 3,28 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 2,08 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 2,8 | 3,28 |
| Котельная №3 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 2,2 | 3,8 | 2,6 | 0 | 4,17 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 2,2 | 3,8 | 0 | 2,8 | 3,08 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 2,2 | 3,8 | 2,6 | 0 | 4,17 |
| Котельная №5 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 2,3 | 0 | 2,5 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 2,3 | 0 | 2,5 | 0 | 0 |
| Котельная №6 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 2,2 | 0 | 0,8 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 2,2 | 0 | 0,8 | 0 |
| Котельная №9 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 |
| Котельная №13 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 10,2 | 12,25 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 9 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 3,6 | 10,2 | 12,25 |
| Котельная №14 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,9 | 4,5 | 3,2 | 2,7 | 3,73 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 2,02 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,9 | 4,5 | 3,2 | 2,7 | 3,73 |
| Котельная №21 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 2,33 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,17 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 2,33 |
| Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 3,2 | 2,5 | 1,6 | 2,04 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 3,2 | 0 | 3,5 | 3,33 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 3,2 | 2,5 | 1,6 | 2,04 |
| Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 2,8 | 6,3 | 2,3 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 2,8 | 6,3 | 2,3 | 0 |
| Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 2,2 | 6,6 | 2,8 | 3,25 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 8,8 | 2,17 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 2,2 | 6,6 | 2,8 | 3,25 |
| Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 4,8 | 3,4 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 4,8 | 3,4 | 0 | 0 |
| Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 10,2 | 6,92 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 2,1 | 3,02 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 3,2 | 0 | 4,4 | 2,82 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 2,5 | 3,21 |
| ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО УК «СЗТК» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения г. Сургут |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 3,6 | 4 | 3,1 | 5,4 | 6,86 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,4 | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 3,13 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,4 | 3,6 | 3 | 3,1 | 3,31 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,5 | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 3,35 |

- Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

  - СГРЭС-1+ПКТС

    - СГРЭС-1+ПКТС (западная часть)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.1 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия СГРЭС-1+ПКТС (западная часть) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.1 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны СГРЭС-1+ПКТС (западная часть) единой теплоснабжающей организации №1, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СГРЭС-1 (Город) | Ввод/вывод, СГРЭС-1 | 1,4 | 0,0010 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 93,2 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999913 |
| 2 | Ввод/вывод, СГРЭС-1 | узел | 1,2 | 0,5650 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 44,2 | 0,0000677 | 0,0000678 | 0,9976532 |
| 3 | узел | узел | 1,2 | 1,1100 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 44,2 | 0,0001329 | 0,0002007 | 0,9930598 |
| 4 | узел | узел | 1,2 | 0,0781 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 44,2 | 0,0000093 | 0,0002100 | 0,9927368 |
| 5 | узел | узел | 1,2 | 0,0144 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 44,2 | 0,0000017 | 0,0002117 | 0,9926771 |
| 6 | узел | узел | 1,2 | 0,1719 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 44,2 | 0,0000206 | 0,0002323 | 0,9919657 |
| 7 | узел | узел | 1,2 | 0,7141 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 44,2 | 0,0000855 | 0,0003178 | 0,9890104 |
| 8 | узел | узел | 1,2 | 0,6516 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 44,2 | 0,0000780 | 0,0003958 | 0,9863139 |
| 9 | узел | ТК | 1,2 | 0,5400 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 44,2 | 0,0000647 | 0,0004605 | 0,9840791 |
| 10 | ТК | узел | 1,2 | 0,7891 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 44,2 | 0,0000945 | 0,0005550 | 0,9808136 |
| 11 | узел | узел | 1,2 | 0,6037 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 44,2 | 0,0000723 | 0,0006273 | 0,9783153 |
| 12 | узел | узел | 1,2 | 0,8749 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 44,2 | 0,0001048 | 0,0007321 | 0,9746949 |
| 13 | узел | П-3 | 1,2 | 0,2457 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 44,2 | 0,0000294 | 0,0007615 | 0,9736783 |
| 14 | П-3 | узел | 1,2 | 0,2909 | 2030 | 1 | 5 | 0,0000114 | 44,2 | 0,0000348 | 0,0007963 | 0,9724783 |
| 15 | узел | узел | 1,2 | 0,0083 | 2030 | 1 | 5 | 0,0000114 | 44,2 | 0,0000010 | 0,0007973 | 0,9724431 |
| 16 | узел | узел | 1,2 | 0,0119 | 2030 | 1 | 5 | 0,0000114 | 44,2 | 0,0000014 | 0,0007987 | 0,9723977 |
| 17 | узел | ТК | 1,2 | 0,1958 | 2030 | 1 | 5 | 0,0000114 | 44,2 | 0,0000234 | 0,0008221 | 0,9715815 |
| 18 | ТК | узел | 1,2 | 0,8381 | 2030 | 1 | 5 | 0,0000114 | 44,2 | 0,0001004 | 0,0009225 | 0,9681183 |
| 19 | узел | узел | 1,2 | 0,0770 | 2030 | 1 | 5 | 0,0000114 | 44,2 | 0,0000092 | 0,0009317 | 0,9677969 |
| 20 | узел | ПКТС (ввод) | 1,2 | 0,0220 | 2030 | 1 | 5 | 0,0000114 | 44,2 | 0,0000026 | 0,0009343 | 0,9677045 |
| 21 | ПКТС (ввод) | узел | 1 | 0,0094 | 2000 | 1 | 35 | 0,0000599 | 63,2 | 0,0000006 | 0,0009349 | 0,9676752 |
| 22 | узел | НС ПКТС | 1 | 0,0113 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 63,0 | 0,0000014 | 0,0009363 | 0,9676083 |
| 23 | НС ПКТС | РД ПКТС (РК-3) | 1 | 0,0010 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 62,9 | 0,0000001 | 0,0009364 | 0,9676024 |
| 24 | РД ПКТС (РК-3) | узел | 1 | 0,0113 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 62,9 | 0,0000014 | 0,0009378 | 0,9675356 |
| 25 | узел | Ввод/Вывод, Пиковая котельная СГМУП "ГТС" | 1 | 0,0051 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 62,9 | 0,0000006 | 0,0009384 | 0,9675053 |
| 26 | Ввод/Вывод, Пиковая котельная СГМУП "ГТС" | узел | 1 | 0,0151 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 62,9 | 0,0000018 | 0,0009402 | 0,9674162 |
| 27 | узел | РД ПКТС (РК-1) | 1 | 0,0704 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 62,9 | 0,0000084 | 0,0009486 | 0,9670008 |
| 28 | РД ПКТС (РК-1) | Коллектор - 1 | 1 | 0,0010 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 62,9 | 0,0000001 | 0,0009487 | 0,9669949 |
| 29 | Коллектор - 1 | 1ТК5 | 0,804 | 0,6280 | 2001 | 2 | 34 | 0,0000955 | 46,6 | 0,0000600 | 0,0010087 | 0,9648092 |
| 30 | 1ТК5 | 1ТК8 | 0,72 | 0,2414 | 2001 | 2 | 34 | 0,0000955 | 43,0 | 0,0000231 | 0,0010318 | 0,9640325 |
| 31 | 1ТК8 | 1ТК10 | 0,704 | 0,3111 | 2000 | 2 | 35 | 0,0001198 | 41,7 | 0,0000373 | 0,0010691 | 0,9628160 |
| 32 | 1ТК10 | 1ТК13 (УТ-4) | 0,72 | 0,2967 | 2000 | 2 | 35 | 0,0001198 | 42,8 | 0,0000355 | 0,0011046 | 0,9616248 |
| 33 | 1ТК13 (УТ-4) | 1ТК15 | 0,804 | 0,2790 | 2030 | 2 | 5 | 0,0001042 | 44,1 | 0,0000291 | 0,0009901 | 0,9604704 |
| 34 | 1ТК15 | 1ТК16 | 0,804 | 0,1851 | 2030 | 2 | 5 | 0,0000120 | 44,1 | 0,0000022 | 0,0009922 | 0,9603824 |
| 35 | 1ТК16 | 1ТК17 | 0,804 | 0,0185 | 2030 | 2 | 5 | 0,0000120 | 44,1 | 0,0000003 | 0,0009925 | 0,9603736 |
| 36 | 1ТК17 | 1ТК19 | 0,804 | 0,0858 | 2030 | 2 | 5 | 0,0000120 | 44,1 | 0,0000010 | 0,0009935 | 0,9603328 |
| 37 | 1ТК19 | 1ТК39 | 0,804 | 0,5897 | 2030 | 2 | 5 | 0,0000220 | 44,1 | 0,0000130 | 0,0010065 | 0,9598172 |
| 38 | 1ТК39 | 1ТК40 | 0,804 | 0,1698 | 2030 | 2 | 5 | 0,0000220 | 44,1 | 0,0000037 | 0,0010102 | 0,9596687 |
| 39 | 1ТК40 | н.о. №13 | 0,704 | 0,0221 | 2030 | 2 | 5 | 0,0000220 | 40,6 | 0,0000005 | 0,0010108 | 0,9596509 |
| 40 | н.о. №13 | 1ТК41 | 0,704 | 0,1893 | 2030 | 2 | 5 | 0,0000099 | 40,6 | 0,0000019 | 0,0010127 | 0,9595823 |
| 41 | 1ТК41 | 1ТК42 | 0,704 | 0,0817 | 2030 | 2 | 5 | 0,0001042 | 40,6 | 0,0000085 | 0,0010212 | 0,9592714 |
| 42 | 1ТК42 | 1ТК43 | 0,704 | 0,0852 | 2000 | 2 | 35 | 0,0001198 | 40,6 | 0,0000102 | 0,0011840 | 0,9589473 |
| 43 | 1ТК43 | 1ТК44 | 0,704 | 0,2490 | 2000 | 2 | 35 | 0,0001198 | 40,6 | 0,0000298 | 0,0012138 | 0,9580001 |
| 44 | 1ТК44 | узел | 0,515 | 0,1159 | 2017 | 2 | 18 | 0,000013 | 28,8 | 0,0000015 | 0,0012153 | 0,9579660 |
| 45 | узел | т.А | 0,515 | 0,0694 | 2017 | 2 | 18 | 0,000013 | 28,8 | 0,0000009 | 0,0012162 | 0,9579456 |
| 46 | т.А | узел | 0,515 | 0,2250 | 1997 | 2 | 38 | 0,0002602 | 28,8 | 0,0000585 | 0,0012747 | 0,9566273 |
| 47 | узел | 1ТК45 | 0,515 | 0,1036 | 2017 | 2 | 18 | 0,000013 | 28,8 | 0,0000014 | 0,0012761 | 0,9565969 |
| 48 | 1ТК45 | 1ТК46 | 0,515 | 0,1258 | 2017 | 2 | 18 | 0,000013 | 28,8 | 0,0000016 | 0,0012777 | 0,9565599 |
| 49 | 1ТК46 | ТК - 118535 | 0,5 | 0,1690 | 2030 | 2 | 5 | 0,0001042 | 28,2 | 0,0000176 | 0,0011292 | 0,9585037 |
| 50 | ТК - 118535 | ТК-6 (т. А) | 0,5 | 0,3366 | 2030 | 2 | 5 | 0,0001042 | 28,2 | 0,0000351 | 0,0011642 | 0,9576123 |
| 51 | ТК-6 (т. А) | УТ-1 | 0,259 | 0,1078 | 2030 | 1 | 5 | 0,0000120 | 14,5 | 0,0000013 | 0,0011655 | 0,9575954 |
| 52 | УТ-1 | ТК - 118331 | 0,207 | 0,0620 | 2030 | 1 | 5 | 0,0000120 | 12,1 | 0,0000008 | 0,0011663 | 0,9575874 |
| 53 | ТК - 118331 | ТК - 118330 | 0,259 | 0,1533 | 2030 | 2 | 5 | 0,0000099 | 14,8 | 0,0000015 | 0,0011678 | 0,9575671 |
| 54 | ТК - 118330 | ТК - 118329 | 0,25 | 0,0874 | 2030 | 2 | 5 | 0,0001042 | 13,7 | 0,0000091 | 0,0011769 | 0,9574551 |
| 55 | ТК - 118329 | ТК - 118334 | 0,25 | 0,0817 | 2030 | 2 | 5 | 0,0001042 | 13,7 | 0,0000085 | 0,0011855 | 0,9573502 |
| 56 | ТК - 118334 | ТК - 118324 | 0,25 | 0,1851 | 2030 | 2 | 5 | 0,0001042 | 13,7 | 0,0000193 | 0,0012048 | 0,9571127 |
| 57 | ТК - 118324 | ТК - 118325 | 0,25 | 0,0396 | 2030 | 2 | 5 | 0,0001042 | 13,7 | 0,0000041 | 0,0012089 | 0,9570619 |
| 58 | ТК - 118325 | ТК - 118326 | 0,25 | 0,0530 | 2030 | 2 | 5 | 0,0001042 | 13,7 | 0,0000055 | 0,0012143 | 0,9569939 |
| 59 | ТК - 118326 | ТК - 118327 | 0,25 | 0,1061 | 2030 | 2 | 5 | 0,0001042 | 13,7 | 0,0000110 | 0,0012254 | 0,9568578 |
| 60 | ТК - 118327 | ТК - 118337 | 0,25 | 0,1326 | 2030 | 2 | 5 | 0,0001042 | 13,7 | 0,0000138 | 0,0012392 | 0,9566877 |
| 61 | ТК - 118337 | ТК - 118339 | 0,175 | 0,1209 | 2030 | 2 | 5 | 0,0001042 | 10,2 | 0,0000126 | 0,0012518 | 0,9565715 |
| 62 | ТК - 118339 | ТК - 118340 | 0,175 | 0,0652 | 2030 | 2 | 5 | 0,0001042 | 10,2 | 0,0000068 | 0,0012586 | 0,9565088 |
| 63 | ТК - 118340 | узел | 0,05 | 0,3363 | 2031 | 2 | 4 | 0,0000114 | 4,5 | 0,0000038 | 0,0014505 | 0,9564952 |
| 64 | узел | Спортивное ядро в микрорайоне №35А | 0,04 | 0,0725 | 2031 | 2 | 4 | 0,0000114 | 4,2 | 0,0000008 | 0,0014513 | 0,9541072 |

Рисунок 4.2 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия СГРЭС-1+ПКТС (западная часть) (рисунок П46.2 МУ)

    - СГРЭС-1+ПКТС (южная часть)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.3 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия СГРЭС-1+ПКТС (южная часть) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.2 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны СГРЭС-1+ПКТС (южная часть) единой теплоснабжающей организации №1, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СГРЭС-1 (Город) | Ввод/вывод, СГРЭС-1 | 1,4 | 0,0010 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 93,2 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999913 |
| 2 | Ввод/вывод, СГРЭС-1 | ТК - 119429 | 1 | 0,2136 | 2000 | 2 | 35 | 0,0001198 | 36,4 | 0,0000256 | 0,0000257 | 0,9992629 |
| 3 | ТК - 119429 | ТК - 119431 | 1 | 0,0145 | 2000 | 2 | 35 | 0,0001198 | 36,4 | 0,0000017 | 0,0000274 | 0,9992134 |
| 4 | ТК - 119431 | ТК - 119464 | 1 | 2,4577 | 2000 | 2 | 35 | 0,0001198 | 36,4 | 0,0002943 | 0,0003217 | 0,9908326 |
| 5 | ТК - 119464 | узел | 1 | 0,3240 | 2000 | 2 | 35 | 0,0001198 | 36,4 | 0,0000388 | 0,0003605 | 0,9897277 |
| 6 | узел | ТК - 119464 | 1 | 2,0370 | 2000 | 2 | 35 | 0,0000599 | 36,4 | 0,0001220 | 0,0004825 | 0,9862546 |
| 7 | ТК - 119464 | ТК - 119471 | 1 | 0,3056 | 2000 | 2 | 35 | 0,0001198 | 36,4 | 0,0000366 | 0,0005191 | 0,9852125 |
| 8 | ТК - 119471 | ТК - 119420 | 1 | 0,5798 | 2000 | 2 | 35 | 0,0001198 | 36,4 | 0,0000694 | 0,0005885 | 0,9832353 |
| 9 | ТК - 119420 | 9ТК2-7 (УТ-5) | 1 | 0,3863 | 2000 | 2 | 35 | 0,0001198 | 36,4 | 0,0000463 | 0,0006348 | 0,9819180 |
| 10 | 9ТК2-7 (УТ-5) | 9ТК2-6 | 0,63 | 0,1130 | 2013 | 2 | 22 | 0,0000169 | 36,5 | 0,0000019 | 0,0006367 | 0,9818633 |
| 11 | 9ТК2-6 | 9ТК2-4 | 0,63 | 0,3127 | 2013 | 2 | 22 | 0,0000169 | 36,5 | 0,0000053 | 0,0006420 | 0,9817119 |
| 12 | 9ТК2-4 | 9ТК2-3 | 0,616 | 0,3800 | 2006 | 2 | 29 | 0,000038 | 34,8 | 0,0000145 | 0,0006565 | 0,9813184 |
| 13 | 9ТК2-3 | 9ТК2-2 | 0,616 | 0,3200 | 2006 | 2 | 29 | 0,000038 | 34,8 | 0,0000122 | 0,0006687 | 0,9809871 |
| 14 | 9ТК2-2 | 9ТК2-1 | 0,63 | 0,1309 | 2006 | 2 | 29 | 0,000038 | 37,2 | 0,0000050 | 0,0006737 | 0,9808421 |
| 15 | 9ТК2-1 | 9ТК2-1 | 0,63 | 0,0231 | 2006 | 2 | 29 | 0,000038 | 37,2 | 0,0000009 | 0,0006746 | 0,9808165 |
| 16 | 9ТК2-1 | 9ТК2 | 0,63 | 0,0500 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 37,2 | 0,0000019 | 0,0006765 | 0,9807611 |
| 17 | 9ТК2 | 9ТК2-2 (3ТК32) | 0,616 | 0,0679 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 36,4 | 0,0000081 | 0,0006846 | 0,9805293 |
| 18 | 9ТК2-2 (3ТК32) | узел | 0,63 | 0,0036 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 33,2 | 0,0000004 | 0,0006850 | 0,9805181 |
| 19 | узел | узел | 0,63 | 0,0039 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 33,2 | 0,0000005 | 0,0006855 | 0,9805059 |
| 20 | узел | 3ТК31 | 0,63 | 0,3311 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 33,2 | 0,0000396 | 0,0007251 | 0,9794747 |
| 21 | 3ТК31 | 3ТК-30 | 0,63 | 0,4650 | 2013 | 1 | 22 | 0,0000169 | 33,2 | 0,0000079 | 0,0007330 | 0,9792698 |
| 22 | 3ТК-30 | 3ТК29 | 0,63 | 0,1845 | 2013 | 1 | 22 | 0,0000169 | 33,2 | 0,0000031 | 0,0007361 | 0,9791885 |
| 23 | 3ТК29 | 3ТК28 (УТ-3) | 0,63 | 0,2707 | 2013 | 2 | 22 | 0,0000169 | 33,2 | 0,0000046 | 0,0007407 | 0,9790692 |
| 24 | 3ТК28 (УТ-3) | 3ТК27 (УТ-2) | 0,63 | 0,2156 | 2013 | 2 | 22 | 0,0000169 | 33,2 | 0,0000037 | 0,0007444 | 0,9789742 |
| 25 | 3ТК27 (УТ-2) | 3ТК25 | 0,426 | 0,4684 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 23,6 | 0,0000248 | 0,0007692 | 0,9785171 |
| 26 | 3ТК25 | 3ТК23 | 0,426 | 0,1285 | 2013 | 1 | 22 | 0,0000169 | 23,6 | 0,0000022 | 0,0007714 | 0,9784769 |
| 27 | 3ТК23 | узел | 0,414 | 0,0050 | 1997 | 2 | 38 | 0,0002602 | 24,0 | 0,0000013 | 0,0007727 | 0,9784524 |
| 28 | узел | ТК - 119310 | 0,426 | 0,1318 | 2018 | 2 | 17 | 0,0000114 | 24,5 | 0,0000015 | 0,0007742 | 0,9784236 |
| 29 | ТК - 119310 | ТК - 119311 | 0,3 | 0,0750 | 2028 | 2 | 7 | 0,0000114 | 16,4 | 0,0000009 | 0,0007751 | 0,9784126 |
| 30 | ТК - 119311 | 5ТК4Б | 0,3 | 0,6106 | 2028 | 2 | 7 | 0,0000114 | 16,4 | 0,0000070 | 0,0007821 | 0,9783234 |
| 31 | 5ТК4Б | 5ТК4А | 0,259 | 0,0319 | 2010 | 2 | 25 | 0,0000226 | 14,7 | 0,0000007 | 0,0007828 | 0,9783151 |
| 32 | 5ТК4А | узел | 0,259 | 0,0035 | 2010 | 2 | 25 | 0,0000226 | 14,7 | 0,0000001 | 0,0007829 | 0,9783142 |
| 33 | узел | ЦТП-72 | 0,259 | 0,0010 | 2010 | 2 | 25 | 0,0000226 | 14,5 | 0,0000000 | 0,0007829 | 0,9783139 |
| 34 | ЦТП-72 | РД ЦТП-72 | 0,259 | 0,0030 | 2010 | 2 | 25 | 0,0000226 | 14,7 | 0,0000001 | 0,0007830 | 0,9783131 |
| 35 | РД ЦТП-72 | РД ЦТП-72 | 0,259 | 0,0010 | 2010 | 2 | 25 | 0,0000226 | 14,7 | 0,0000000 | 0,0007830 | 0,9783128 |
| 36 | РД ЦТП-72 | узел | 0,259 | 0,0010 | 2010 | 2 | 25 | 0,0000226 | 14,7 | 0,0000000 | 0,0007830 | 0,9783125 |
| 37 | узел | ТК72-1 (ТК-3-1) | 0,259 | 0,0760 | 2000 | 2 | 35 | 0,0001198 | 14,7 | 0,0000091 | 0,0007921 | 0,9782079 |
| 38 | ТК72-1 (ТК-3-1) | ТК-72-2 (ТК-3-2) | 0,259 | 0,0480 | 1996 | 2 | 39 | 0,0003492 | 14,7 | 0,0000168 | 0,0008089 | 0,9780152 |
| 39 | ТК-72-2 (ТК-3-2) | ТК-72-3 (ТК-3-3) | 0,259 | 0,0520 | 1996 | 2 | 39 | 0,0003492 | 14,7 | 0,0000182 | 0,0008271 | 0,9778065 |
| 40 | ТК-72-3 (ТК-3-3) | ТК-72-4 (ТК-3-4) | 0,259 | 0,0500 | 1996 | 2 | 39 | 0,0003492 | 14,7 | 0,0000175 | 0,0008446 | 0,9776058 |
| 41 | ТК-72-4 (ТК-3-4) | ТК-72-5 (ТК-3-5) | 0,207 | 0,0934 | 2008 | 2 | 27 | 0,0000287 | 12,0 | 0,0000027 | 0,0008473 | 0,9775806 |
| 42 | ТК-72-5 (ТК-3-5) | Ввод/Вывод, Республики, 74 | 0,15 | 0,0180 | 2008 | 2 | 27 | 0,0000287 | 9,0 | 0,0000005 | 0,0008478 | 0,9775770 |
| 43 | Ввод/Вывод, Республики, 74 | узел | 0,15 | 0,0180 | 2008 | 1 | 27 | 0,0000287 | 9,0 | 0,0000005 | 0,0008483 | 0,9775734 |
| 44 | узел | узел | 0,15 | 0,0025 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 9,0 | 0,0000003 | 0,0008486 | 0,9775713 |
| 45 | узел | Ввод/Вывод, Республики, 74 | 0,15 | 0,0123 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 9,0 | 0,0000015 | 0,0008501 | 0,9775609 |
| 46 | Ввод/Вывод, Республики, 74 | Ввод/Вывод, Республики, 76 | 0,15 | 0,0488 | 2012 | 2 | 23 | 0,0000185 | 9,0 | 0,0000009 | 0,0008510 | 0,9775545 |
| 47 | Ввод/Вывод, Республики, 76 | узел | 0,15 | 0,0488 | 2012 | 1 | 23 | 0,0000185 | 9,0 | 0,0000009 | 0,0008519 | 0,9775481 |
| 48 | узел | узел | 0,1 | 0,0192 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 6,7 | 0,0000023 | 0,0008542 | 0,9775360 |
| 49 | узел | Ввод/Вывод, Республики, 76 | 0,1 | 0,0060 | 1998 | 1 | 37 | 0,0001975 | 6,7 | 0,0000012 | 0,0008554 | 0,9775298 |
| 50 | Ввод/Вывод, Республики, 76 | ТК-72-6 (ТК-3-6) | 0,1 | 0,0060 | 1998 | 2 | 37 | 0,0001975 | 6,7 | 0,0000012 | 0,0008566 | 0,9775236 |
| 51 | ТК-72-6 (ТК-3-6) | Ввод/Вывод, Республики, 78 | 0,082 | 0,0936 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 5,9 | 0,0000112 | 0,0008678 | 0,9774718 |
| 52 | Ввод/Вывод, Республики, 78 | Общественное, МБОУДОД "Центр детского творчества" | 0,082 | 0,0148 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 5,9 | 0,0000018 | 0,0008696 | 0,9774636 |

Рисунок 4.4 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия СГРЭС-1+ПКТС (южная часть) (рисунок П46.2 МУ)

  - СГРЭС-2

    - СГРЭС-2 (ВЖР)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.5 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия СГРЭС-2 (ВЖР) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.3 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны СГРЭС-2 (ВЖР) единой теплоснабжающей организации №1, 2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CГРЭС-2 (ВЖР) | узел | 1 | 0,0010 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 63,7 | 0,0000005 | 0,0000005 | 0,9999782 |
| 2 | узел | узел | 0,804 | 0,2906 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 47,8 | 0,0001388 | 0,0001393 | 0,9952361 |
| 3 | узел | узел | 1 | 0,1061 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 36,4 | 0,0000507 | 0,0001900 | 0,9939188 |
| 4 | узел | П-1 | 1 | 0,2906 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 36,4 | 0,0001388 | 0,0003288 | 0,9903112 |
| 5 | П-1 | узел | 1 | 1,4580 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 36,4 | 0,0006965 | 0,0010253 | 0,9722121 |
| 6 | узел | узел | 1 | 0,0531 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 36,4 | 0,0000254 | 0,0010507 | 0,9715527 |
| 7 | узел | узел | 1 | 1,4393 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 36,4 | 0,0006876 | 0,0017383 | 0,9536847 |
| 8 | узел | ПНС-1 | 1 | 0,0174 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 36,4 | 0,0000083 | 0,0017466 | 0,9534683 |
| 9 | ПНС-1 | П-3 | 1 | 0,0055 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 36,4 | 0,0000026 | 0,0017492 | 0,9533997 |
| 10 | П-3 | П-4 | 1 | 0,5320 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 36,4 | 0,0002541 | 0,0020033 | 0,9467954 |
| 11 | П-4 | П-5 | 1 | 1,3739 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 36,4 | 0,0006564 | 0,0026597 | 0,9297394 |
| 12 | П-5 | узел | 0,804 | 0,7175 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,1 | 0,0003428 | 0,0030025 | 0,9206569 |
| 13 | узел | П-10 | 0,804 | 0,0153 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,1 | 0,0000073 | 0,0030098 | 0,9204628 |
| 14 | П-10 | узел | 0,804 | 0,4867 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,1 | 0,0002325 | 0,0032423 | 0,9143021 |
| 15 | узел | П-6 | 0,804 | 0,0415 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,1 | 0,0000198 | 0,0032621 | 0,9137770 |
| 16 | П-6 | узел | 0,804 | 0,2755 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,1 | 0,0001316 | 0,0033937 | 0,9102892 |
| 17 | узел | узел | 0,804 | 0,1075 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,1 | 0,0000513 | 0,0034450 | 0,9089288 |
| 18 | узел | П-7 | 0,804 | 0,1254 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,1 | 0,0000599 | 0,0035049 | 0,9073417 |
| 19 | П-7 | узел | 0,804 | 0,1606 | 2015 | 2 | 20 | 0,0000146 | 37,1 | 0,0000023 | 0,0035072 | 0,9072795 |
| 20 | узел | узел | 0,804 | 0,3740 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,1 | 0,0001787 | 0,0036859 | 0,9025446 |
| 21 | узел | узел | 0,804 | 0,3955 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,1 | 0,0001890 | 0,0038749 | 0,8975376 |
| 22 | узел | П-8 | 0,804 | 0,0096 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,1 | 0,0000046 | 0,0038795 | 0,8974163 |
| 23 | П-8 | П-12 | 0,804 | 0,1055 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,1 | 0,0000504 | 0,0039299 | 0,8960813 |
| 24 | П-12 | узел | 0,82 | 0,0050 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 48,3 | 0,0000003 | 0,0039302 | 0,8960722 |
| 25 | узел | 9TK4 | 0,82 | 0,3055 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 48,3 | 0,0000161 | 0,0039463 | 0,8955151 |
| 26 | 9TK4 | 9ТК5 | 0,82 | 0,2709 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 48,3 | 0,0000143 | 0,0039606 | 0,8950209 |
| 27 | 9ТК5 | 9ТК6 | 0,82 | 0,0109 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 48,3 | 0,0000006 | 0,0039612 | 0,8950010 |
| 28 | 9ТК6 | 9ТК-6А | 0,426 | 0,2041 | 2009 | 2 | 26 | 0,0000253 | 23,2 | 0,0000052 | 0,0039664 | 0,8949156 |
| 29 | 9ТК-6А | узел | 0,426 | 0,1628 | 2009 | 2 | 26 | 0,0000253 | 23,2 | 0,0000041 | 0,0039705 | 0,8948475 |
| 30 | узел | 9ТК12 | 0,426 | 0,1676 | 2009 | 2 | 26 | 0,0000253 | 23,2 | 0,0000042 | 0,0039747 | 0,8947774 |
| 31 | 9ТК12 | 9ТК12А | 0,426 | 0,2841 | 2009 | 2 | 26 | 0,0000253 | 23,2 | 0,0000072 | 0,0039819 | 0,8946585 |
| 32 | 9ТК12А | ТК - 119869 | 0,175 | 0,4315 | 2027 | 2 | 8 | 0,0000114 | 10,0 | 0,0000049 | 0,0039868 | 0,8946233 |
| 33 | ТК - 119869 | ТК - 119900 | 0,175 | 0,1425 | 2027 | 2 | 8 | 0,0000114 | 10,0 | 0,0000016 | 0,0039884 | 0,8946117 |
| 34 | ТК - 119900 | ТК - 119901 | 0,175 | 0,0182 | 2027 | 2 | 8 | 0,0000114 | 10,0 | 0,0000002 | 0,0039886 | 0,8946102 |
| 35 | ТК - 119901 | ТК - 119902 | 0,175 | 0,0209 | 2027 | 2 | 8 | 0,0000114 | 10,0 | 0,0000002 | 0,0039888 | 0,8946085 |
| 36 | ТК - 119902 | ТК - 119903 | 0,207 | 0,1550 | 2027 | 2 | 8 | 0,0000114 | 11,9 | 0,0000018 | 0,0039906 | 0,8945935 |
| 37 | ТК - 119903 | ТК - 119857 | 0,207 | 0,1483 | 2027 | 2 | 8 | 0,0000114 | 11,9 | 0,0000017 | 0,0039923 | 0,8945792 |
| 38 | ТК - 119857 | ТК - 119858 | 0,125 | 0,0612 | 2027 | 2 | 8 | 0,0000114 | 7,8 | 0,0000007 | 0,0039930 | 0,8945753 |
| 39 | ТК - 119858 | ТК - 119859 | 0,125 | 0,0893 | 2027 | 2 | 8 | 0,0000114 | 7,8 | 0,0000010 | 0,0039940 | 0,8945696 |
| 40 | ТК - 119859 | ТК - 119860 | 0,125 | 0,0338 | 2027 | 2 | 8 | 0,0000114 | 7,8 | 0,0000004 | 0,0039944 | 0,8945674 |
| 41 | ТК - 119860 | ТК - 119861 | 0,1 | 0,1351 | 2027 | 2 | 8 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000015 | 0,0039959 | 0,8945601 |
| 42 | ТК - 119861 | ТК - 119862 | 0,1 | 0,0412 | 2027 | 2 | 8 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000005 | 0,0039964 | 0,8945579 |
| 43 | ТК - 119862 | узел | 0,1 | 0,1200 | 2027 | 2 | 8 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000014 | 0,0039978 | 0,8945514 |
| 44 | узел | Спортивный комплекс с игровыми залами | 0,1 | 0,0250 | 2027 | 2 | 8 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000003 | 0,0039981 | 0,8945500 |

Рисунок 4.6 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия СГРЭС-2 (ВЖР) (рисунок П46.2 МУ)

    - СГРЭС-2 (Промзона)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.7 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия СГРЭС-2 (Промзона) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.4 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны СГРЭС-2 (Промзона) единой теплоснабжающей организации №1, 2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СГРЭС-2 (Промзона) | Коллекторы СГРЭС-2 - Промзона | 0,804 | 0,3218 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0001537 | 0,0001537 | 0,9952944 |
| 2 | Коллекторы СГРЭС-2 - Промзона | узел | 0,804 | 0,0016 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000008 | 0,0001545 | 0,9952710 |
| 3 | узел | узел | 0,804 | 0,1297 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000619 | 0,0002164 | 0,9933748 |
| 4 | узел | НО7 | 0,804 | 0,2451 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0001171 | 0,0003335 | 0,9897905 |
| 5 | НО7 | С1-1, С1-2 | 0,804 | 0,1189 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000568 | 0,0003903 | 0,9880518 |
| 6 | С1-1, С1-2 | НО8 | 0,804 | 0,0380 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000181 | 0,0004084 | 0,9874964 |
| 7 | НО8 | НО9 | 0,804 | 0,0087 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000041 | 0,0004125 | 0,9873698 |
| 8 | НО9 | С2-1, С2-2 | 0,804 | 0,0222 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000106 | 0,0004231 | 0,9870449 |
| 9 | С2-1, С2-2 | Врезка на ИП Крупинин | 0,804 | 0,0953 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000455 | 0,0004686 | 0,9856509 |
| 10 | Врезка на ИП Крупинин | НО10 | 0,804 | 0,0634 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000303 | 0,0004989 | 0,9847236 |
| 11 | НО10 | НО11 | 0,804 | 0,0999 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000477 | 0,0005466 | 0,9832621 |
| 12 | НО11 | НО12 | 0,804 | 0,1315 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000628 | 0,0006094 | 0,9813388 |
| 13 | НО12 | НО13 | 0,804 | 0,1228 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000587 | 0,0006681 | 0,9795431 |
| 14 | НО13 | НО14 | 0,804 | 0,0989 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000473 | 0,0007154 | 0,9780966 |
| 15 | НО14 | С3-1, С3-2 | 0,804 | 0,0953 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000455 | 0,0007609 | 0,9767037 |
| 16 | С3-1, С3-2 | НО15 | 0,804 | 0,0340 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000163 | 0,0007772 | 0,9762061 |
| 17 | НО15 | С4-1, С4-2 | 0,804 | 0,0098 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000047 | 0,0007819 | 0,9760622 |
| 18 | С4-1, С4-2 | НО16 | 0,804 | 0,0853 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000407 | 0,0008226 | 0,9748154 |
| 19 | НО16 | НО17 | 0,804 | 0,0478 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000228 | 0,0008454 | 0,9741161 |
| 20 | НО17 | НО18 | 0,804 | 0,0928 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000443 | 0,0008897 | 0,9727589 |
| 21 | НО18 | узел | 0,804 | 0,0184 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000088 | 0,0008985 | 0,9724898 |
| 22 | узел | НО19 | 0,804 | 0,1348 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000644 | 0,0009629 | 0,9705193 |
| 23 | НО19 | НО20 | 0,804 | 0,0384 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000183 | 0,0009812 | 0,9699576 |
| 24 | НО20 | узел | 0,804 | 0,0126 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000060 | 0,0009872 | 0,9697728 |
| 25 | узел | НО21 | 0,804 | 0,0249 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000119 | 0,0009991 | 0,9694091 |
| 26 | НО21 | узел | 0,804 | 0,0148 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000071 | 0,0010062 | 0,9691933 |
| 27 | узел | НО22 | 0,804 | 0,0796 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000380 | 0,0010442 | 0,9680290 |
| 28 | НО22 | НО23 | 0,804 | 0,1391 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000664 | 0,0011106 | 0,9659952 |
| 29 | НО23 | ТУ | 0,804 | 0,0389 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000186 | 0,0011292 | 0,9654265 |
| 30 | ТУ | НО1 | 0,804 | 0,0028 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000014 | 0,0011306 | 0,9653850 |
| 31 | НО1 | С8-1, С8-2 | 0,804 | 0,0034 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000016 | 0,0011322 | 0,9653357 |
| 32 | С8-1, С8-2 | ТП-1 | 0,804 | 0,0059 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000028 | 0,0011350 | 0,9652497 |
| 33 | ТП-1 | 12-3, 12-4 | 0,804 | 0,0852 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000407 | 0,0011757 | 0,9640036 |
| 34 | 12-3, 12-4 | НО2 | 0,804 | 0,0292 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000139 | 0,0011896 | 0,9635773 |
| 35 | НО2 | НО3 | 0,804 | 0,0972 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000464 | 0,0012360 | 0,9621559 |
| 36 | НО3 | НО4 | 0,804 | 0,1047 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000500 | 0,0012860 | 0,9606251 |
| 37 | НО4 | узел | 0,804 | 0,0380 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000182 | 0,0013042 | 0,9600690 |
| 38 | узел | НО5 | 0,804 | 0,0561 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000268 | 0,0013310 | 0,9592492 |
| 39 | НО5 | ТК | 0,804 | 0,0548 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000262 | 0,0013572 | 0,9584477 |
| 40 | ТК | НО6 | 0,804 | 0,0202 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000097 | 0,0013669 | 0,9581517 |
| 41 | НО6 | 12-5, 12-6 | 0,804 | 0,1127 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000538 | 0,0014207 | 0,9565041 |
| 42 | 12-5, 12-6 | 12-7, 12-6 | 0,804 | 0,0367 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000175 | 0,0014382 | 0,9559680 |
| 43 | 12-7, 12-6 | 12-9, 12-10 | 0,804 | 0,0076 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000036 | 0,0014418 | 0,9558570 |
| 44 | 12-9, 12-10 | НО7 | 0,804 | 0,0063 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000030 | 0,0014448 | 0,9557650 |
| 45 | НО7 | 12-11, 12-12 | 0,804 | 0,0223 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000106 | 0,0014554 | 0,9554392 |
| 46 | 12-11, 12-12 | НО8 | 0,804 | 0,0823 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000393 | 0,0014947 | 0,9542364 |
| 47 | НО8 | 12-13, 12-14 | 0,804 | 0,0324 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000155 | 0,0015102 | 0,9537630 |
| 48 | 12-13, 12-14 | 12-15, 12-16 | 0,804 | 0,0037 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000018 | 0,0015120 | 0,9537090 |
| 49 | 12-15, 12-16 | НО9 | 0,804 | 0,0335 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000160 | 0,0015280 | 0,9532193 |
| 50 | НО9 | НО10 | 0,804 | 0,0626 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000299 | 0,0015579 | 0,9523046 |
| 51 | НО10 | Б (узел) | 0,804 | 0,0054 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000026 | 0,0015605 | 0,9522256 |
| 52 | Б (узел) | НО11 | 0,804 | 0,1006 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 37,0 | 0,0000481 | 0,0016086 | 0,9507541 |
| 53 | НО11 | НО12 | 0,804 | 0,1173 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 46,3 | 0,0000560 | 0,0016646 | 0,9486077 |
| 54 | НО12 | 13-3, 13-4 | 0,804 | 0,0620 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 46,3 | 0,0000296 | 0,0016942 | 0,9474726 |
| 55 | 13-3, 13-4 | НО13 | 0,804 | 0,0577 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 46,3 | 0,0000276 | 0,0017218 | 0,9464170 |
| 56 | НО13 | 13-5, 13-6, 13-7, 13-8 | 0,804 | 0,0260 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 46,3 | 0,0000124 | 0,0017342 | 0,9459409 |
| 57 | 13-5, 13-6, 13-7, 13-8 | НО14 | 0,804 | 0,0893 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 46,3 | 0,0000426 | 0,0017768 | 0,9443072 |
| 58 | НО14 | узел | 0,804 | 0,0847 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 46,3 | 0,0000405 | 0,0018173 | 0,9427568 |
| 59 | узел | узел | 0,804 | 0,0216 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 46,3 | 0,0000103 | 0,0018276 | 0,9423616 |
| 60 | узел | НО15 | 0,804 | 0,0134 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 46,3 | 0,0000064 | 0,0018340 | 0,9421161 |
| 61 | НО15 | НО16 | 0,804 | 0,1213 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 46,3 | 0,0000579 | 0,0018919 | 0,9398961 |
| 62 | НО16 | НО17 | 0,804 | 0,0708 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 46,3 | 0,0000338 | 0,0019257 | 0,9385996 |
| 63 | НО17 | С15-1, С15-2 | 0,804 | 0,0181 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 46,3 | 0,0000086 | 0,0019343 | 0,9382683 |
| 64 | С15-1, С15-2 | НО1-1 | 0,4 | 0,0188 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 22,8 | 0,0000090 | 0,0019433 | 0,9380993 |
| 65 | НО1-1 | НО2-1 | 0,414 | 0,0037 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 23,7 | 0,0000018 | 0,0019451 | 0,9380648 |
| 66 | НО2-1 | НО3-1 | 0,4 | 0,0283 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 22,8 | 0,0000135 | 0,0019586 | 0,9378097 |
| 67 | НО3-1 | НО4-1 | 0,4 | 0,0178 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 22,8 | 0,0000085 | 0,0019671 | 0,9376496 |
| 68 | НО4-1 | 15-5, 15-6 | 0,4 | 0,0111 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 22,8 | 0,0000053 | 0,0019724 | 0,9375501 |
| 69 | 15-5, 15-6 | НО5-1 | 0,414 | 0,1174 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 23,5 | 0,0000561 | 0,0020285 | 0,9364612 |
| 70 | НО5-1 | 15-7-1, 15-7-2 | 0,414 | 0,0165 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 23,5 | 0,0000079 | 0,0020364 | 0,9363086 |
| 71 | 15-7-1, 15-7-2 | узел | 0,4 | 0,0376 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 23,0 | 0,0000180 | 0,0020544 | 0,9359676 |
| 72 | узел | узел | 0,4 | 0,0612 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 23,0 | 0,0000292 | 0,0020836 | 0,9354125 |
| 73 | узел | НО6-1 | 0,414 | 0,0513 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 23,5 | 0,0000245 | 0,0021081 | 0,9349367 |
| 74 | НО6-1 | В (узел) | 0,414 | 0,0058 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 23,5 | 0,0000028 | 0,0021109 | 0,9348833 |
| 75 | В (узел) | узел | 0,412 | 0,1066 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 23,7 | 0,0000509 | 0,0021618 | 0,9338852 |
| 76 | узел | узел | 0,414 | 0,0475 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 23,6 | 0,0000227 | 0,0021845 | 0,9334419 |
| 77 | узел | НО7-1 | 0,414 | 0,0914 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 23,6 | 0,0000437 | 0,0022282 | 0,9325882 |
| 78 | НО7-1 | 15-17-1, 15-18-2 | 0,414 | 0,0659 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 23,6 | 0,0000315 | 0,0022597 | 0,9319725 |
| 79 | 15-17-1, 15-18-2 | НО7.12 | 0,414 | 0,0147 | 2011 | 2 | 24 | 0,0000203 | 23,9 | 0,0000003 | 0,0022600 | 0,9319666 |
| 80 | НО7.12 | узел | 0,309 | 0,1788 | 1995 | 2 | 40 | 0,0004777 | 17,4 | 0,0000854 | 0,0023454 | 0,9307413 |
| 81 | узел | узел | 0,309 | 0,1050 | 1995 | 2 | 40 | 0,0004777 | 17,4 | 0,0000502 | 0,0023956 | 0,9300215 |
| 82 | узел | узел | 0,259 | 0,1491 | 1995 | 2 | 40 | 0,0004777 | 13,9 | 0,0000712 | 0,0024668 | 0,9292051 |
| 83 | узел | узел | 0,259 | 0,1344 | 1995 | 2 | 40 | 0,0004777 | 13,9 | 0,0000642 | 0,0025310 | 0,9284693 |
| 84 | узел | узел | 0,259 | 0,2110 | 1995 | 2 | 40 | 0,0004777 | 13,9 | 0,0001008 | 0,0026318 | 0,9273143 |
| 85 | узел | узел | 0,259 | 0,0670 | 1995 | 2 | 40 | 0,0004777 | 13,9 | 0,0000320 | 0,0026638 | 0,9269475 |
| 86 | узел | узел | 0,259 | 0,1150 | 1995 | 2 | 40 | 0,0004777 | 13,9 | 0,0000549 | 0,0027187 | 0,9263180 |
| 87 | НО13 |  | 0,207 | 0,2199 | 2011 | 1 | 24 | 0,0000203 | 11,3 | 0,0000045 | 0,0027232 | 0,9262763 |
| 88 | узел | узел | 0,207 | 0,1679 | 2011 | 1 | 24 | 0,0000203 | 11,3 | 0,0000034 | 0,0027266 | 0,9262445 |
| 89 | узел | узел | 0,207 | 0,0861 | 2011 | 1 | 24 | 0,0000203 | 11,3 | 0,0000017 | 0,0027283 | 0,9262282 |
| 90 | узел | узел | 0,207 | 0,1881 | 2011 | 1 | 24 | 0,0000203 | 11,3 | 0,0000038 | 0,0027321 | 0,9261926 |
| 91 | узел | УТ4 | 0,207 | 0,6381 | 2011 | 1 | 24 | 0,0000203 | 11,3 | 0,0000130 | 0,0027451 | 0,9260717 |
| 92 | УТ4 | узел | 0,207 | 0,3260 | 2011 | 2 | 24 | 0,0000203 | 11,3 | 0,0000066 | 0,0027517 | 0,9260099 |
| 93 | узел | Ввод/вывод, ЦТП-101 | 0,207 | 0,1941 | 2011 | 2 | 24 | 0,0000203 | 11,3 | 0,0000039 | 0,0027556 | 0,9259731 |
| 94 | Ввод/вывод, ЦТП-101 | ЦТП-101 | 0,207 | 0,0500 | 2011 | 2 | 24 | 0,0000203 | 11,3 | 0,0000010 | 0,0027566 | 0,9259636 |
| 95 | ЦТП-101 | ТК-101-1(ТК-1) | 0,207 | 0,0060 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 11,3 | 0,0000029 | 0,0027595 | 0,9259369 |
| 96 | ТК-101-1(ТК-1) | ТК-101-2(ТК-2) | 0,207 | 0,1284 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 12,0 | 0,0000613 | 0,0028208 | 0,9253286 |
| 97 | ТК-101-2(ТК-2) | ТК-101-3(ТК-3) | 0,15 | 0,0768 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 9,0 | 0,0000367 | 0,0028575 | 0,9250559 |
| 98 | ТК-101-3(ТК-3) | ТК-3 | 0,15 | 0,0844 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 9,0 | 0,0000403 | 0,0028978 | 0,9247566 |
| 99 | ТК-3 | ТП-2 | 0,15 | 0,0091 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 9,0 | 0,0000043 | 0,0029021 | 0,9247243 |
| 100 | ТП-2 | узел | 0,125 | 0,1514 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 7,8 | 0,0000723 | 0,0029744 | 0,9242563 |
| 101 | узел | АБК, База | 0,125 | 0,0744 | 1995 | 1 | 40 | 0,0004777 | 7,8 | 0,0000356 | 0,0030100 | 0,9240261 |

Рисунок 4.8 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия СГРЭС-2 (Промзона) (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №1

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.9 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №1 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.5 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №1 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 СГМУП "ГТС" | Ввод/вывод, Нефтяников, 24, Котельная №1 | 0,515 | 0,0050 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 30,3 | 0,0000003 | 0,0000003 | 0,9999904 |
| 2 | Ввод/вывод, Нефтяников, 24, Котельная №1 | Ввод/вывод, Нефтяников, 24, Котельная №1 | 0,426 | 0,0050 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 21,9 | 0,0000003 | 0,0000006 | 0,9999835 |
| 3 | Ввод/вывод, Нефтяников, 24, Котельная №1 | 10ТК1 | 0,426 | 0,0053 | 2003 | 2 | 32 | 0,0000635 | 21,9 | 0,0000003 | 0,0000009 | 0,9999762 |
| 4 | 10ТК1 | 3ТК17 | 0,426 | 0,0813 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 21,9 | 0,0000043 | 0,0000052 | 0,9998828 |
| 5 | 3ТК17 | 3ТК15А (УТ-1) | 0,426 | 0,2026 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 21,9 | 0,0000107 | 0,0000159 | 0,9996501 |
| 6 | 3ТК15А (УТ-1) | т.врезки к 3ТК16 | 0,325 | 0,0293 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 18,1 | 0,0000015 | 0,0000174 | 0,9996222 |
| 7 | т.врезки к 3ТК16 | 3ТК16 | 0,325 | 0,2142 | 2003 | 2 | 32 | 0,0000635 | 18,1 | 0,0000136 | 0,0000310 | 0,9993770 |
| 8 | 3ТК16 | т. А в сторону ЦТП-6 | 0,325 | 0,1392 | 2003 | 2 | 32 | 0,0000635 | 18,1 | 0,0000088 | 0,0000398 | 0,9992176 |
| 9 | т. А в сторону ЦТП-6 | ЦТП-6 | 0,325 | 0,0092 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 18,1 | 0,0000005 | 0,0000403 | 0,9992089 |
| 10 | ЦТП-6 | РД ЦТП-6 | 0,309 | 0,0010 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 17,8 | 0,0000001 | 0,0000404 | 0,9992078 |
| 11 | РД ЦТП-6 | Ввод/вывод, Дзержинского, 12 | 0,207 | 0,0170 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 11,5 | 0,0000009 | 0,0000413 | 0,9991976 |
| 12 | Ввод/вывод, Дзержинского, 12 | узел | 0,207 | 0,0500 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 11,5 | 0,0000032 | 0,0000445 | 0,9991615 |
| 13 | узел | узел | 0,207 | 0,0400 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 11,5 | 0,0000025 | 0,0000470 | 0,9991326 |
| 14 | узел | Ввод/вывод, Дзержинского, 12 | 0,207 | 0,0200 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 11,5 | 0,0000013 | 0,0000483 | 0,9991181 |
| 15 | Ввод/вывод, Дзержинского, 12 | ТК | 0,207 | 0,0600 | 2003 | 2 | 32 | 0,0000635 | 11,5 | 0,0000038 | 0,0000521 | 0,9990747 |
| 16 | ТК | Ввод/вывод, Дзержинского, 10/1 | 0,207 | 0,0200 | 2003 | 2 | 32 | 0,0000635 | 11,5 | 0,0000013 | 0,0000534 | 0,9990602 |
| 17 | Ввод/вывод, Дзержинского, 10/1 | узел | 0,207 | 0,0500 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 11,5 | 0,0000032 | 0,0000566 | 0,9990241 |
| 18 | узел | узел | 0,207 | 0,0500 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 11,5 | 0,0000032 | 0,0000598 | 0,9989880 |
| 19 | узел | Ввод/вывод, Дзержинского, 10/1 | 0,207 | 0,0062 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 11,5 | 0,0000004 | 0,0000602 | 0,9989835 |
| 20 | Ввод/вывод, Дзержинского, 10/1 | Ввод/вывод, Дзержинского, 8А | 0,207 | 0,0832 | 2003 | 2 | 32 | 0,0000635 | 11,5 | 0,0000053 | 0,0000655 | 0,9989234 |
| 21 | Ввод/вывод, Дзержинского, 8А | узел | 0,207 | 0,0314 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 11,5 | 0,0000020 | 0,0000675 | 0,9989007 |
| 22 | узел | узел | 0,207 | 0,1000 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 11,5 | 0,0000063 | 0,0000738 | 0,9988284 |
| 23 | узел | узел | 0,207 | 0,0030 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 11,5 | 0,0000002 | 0,0000740 | 0,9988262 |
| 24 | узел | узел | 0,207 | 0,0350 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 11,5 | 0,0000022 | 0,0000762 | 0,9988009 |
| 25 | узел | узел | 0,207 | 0,0320 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 11,5 | 0,0000020 | 0,0000782 | 0,9987778 |
| 26 | узел | узел | 0,207 | 0,0608 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 11,5 | 0,0000039 | 0,0000821 | 0,9987338 |
| 27 | узел | узел | 0,207 | 0,0608 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 11,5 | 0,0000039 | 0,0000860 | 0,9986898 |
| 28 | узел | Ввод/вывод, Дзержинского, 8А | 0,207 | 0,0025 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 11,5 | 0,0000002 | 0,0000862 | 0,9986880 |
| 29 | Ввод/вывод, Дзержинского, 8А | узел | 0,207 | 0,0266 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 11,5 | 0,0000017 | 0,0000879 | 0,9986688 |
| 30 | узел | ТК-6-2 (ТК-8) | 0,207 | 0,0316 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 11,5 | 0,0000020 | 0,0000899 | 0,9986459 |
| 31 | ТК-6-2 (ТК-8) | ТК-6-3 (ТК-9) | 0,15 | 0,2320 | 2014 | 2 | 21 | 0,0000157 | 8,9 | 0,0000036 | 0,0000935 | 0,9986138 |
| 32 | ТК-6-3 (ТК-9) | ТК-6-4 (ТК-10) | 0,15 | 0,1480 | 2014 | 2 | 21 | 0,0000157 | 8,9 | 0,0000023 | 0,0000958 | 0,9985933 |
| 33 | ТК-6-4 (ТК-10) | ТК-6-5 (ТК-11) | 0,15 | 0,1060 | 2014 | 2 | 21 | 0,0000157 | 8,9 | 0,0000017 | 0,0000975 | 0,9985786 |
| 34 | ТК-6-5 (ТК-11) | ТК-6-6 (ТК-11а) | 0,1 | 0,0224 | 2003 | 2 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000014 | 0,0000989 | 0,9985693 |
| 35 | ТК-6-6 (ТК-11а) | ТК-6-7 (ТК-12) | 0,1 | 0,1546 | 2014 | 2 | 21 | 0,0000157 | 6,6 | 0,0000024 | 0,0001013 | 0,9985535 |
| 36 | ТК-6-7 (ТК-12) | Ввод/вывод, Ленинградская, 1 | 0,1 | 0,0800 | 2014 | 2 | 21 | 0,0000157 | 6,6 | 0,0000013 | 0,0001026 | 0,9985453 |
| 37 | Ввод/вывод, Ленинградская, 1 | узел | 0,1 | 0,0970 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000062 | 0,0001088 | 0,9985050 |
| 38 | узел | Жилой дом (Ленинградская, 1) | 0,1 | 0,0970 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000062 | 0,0001150 | 0,9984647 |

Рисунок 4.10 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №1 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №2

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.11 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №2 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.6 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №2 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 СГМУП "ГТС" | Ввод/вывод, Нефтяников, 24, Котельная №2 | 0,515 | 0,0104 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 30,3 | 0,0000007 | 0,0000007 | 0,9999804 |
| 2 | Ввод/вывод, Нефтяников, 24, Котельная №2 | 4ТК1 | 0,515 | 0,0104 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 30,3 | 0,0000007 | 0,0000014 | 0,9999608 |
| 3 | 4ТК1 | узел | 0,704 | 0,0656 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 42,6 | 0,0000035 | 0,0000049 | 0,9998156 |
| 4 | узел | 4ТК2 | 0,616 | 0,0050 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 36,9 | 0,0000003 | 0,0000052 | 0,9998060 |
| 5 | 4ТК2 | 4ТК4 | 0,515 | 0,0390 | 1999 | 2 | 36 | 0,0001525 | 27,9 | 0,0000059 | 0,0000111 | 0,9996430 |
| 6 | 4ТК4 | 4ТК5 | 0,515 | 0,2030 | 2003 | 2 | 32 | 0,0000635 | 27,9 | 0,0000129 | 0,0000240 | 0,9992898 |
| 7 | 4ТК5 | 4ТК8 | 0,515 | 0,2846 | 2002 | 2 | 33 | 0,0000773 | 27,9 | 0,0000220 | 0,0000460 | 0,9986867 |
| 8 | 4ТК5 | 4ТК8 | 0,515 | 0,0840 | 2002 | 2 | 33 | 0,0000773 | 27,9 | 0,0000065 | 0,0000525 | 0,9985087 |
| 9 | 4ТК8 | 4ТК9 | 0,426 | 0,0580 | 2002 | 2 | 33 | 0,0000773 | 24,5 | 0,0000045 | 0,0000570 | 0,9984007 |
| 10 | 4ТК9 | 4ТК10 | 0,426 | 0,0390 | 2010 | 2 | 25 | 0,0000226 | 24,5 | 0,0000009 | 0,0000579 | 0,9983795 |
| 11 | 4ТК10 | 4ТК10А | 0,259 | 0,0170 | 2003 | 2 | 32 | 0,0000635 | 14,4 | 0,0000011 | 0,0000590 | 0,9983642 |
| 12 | 4ТК10А | ТК | 0,259 | 0,0512 | 2003 | 2 | 32 | 0,0000635 | 14,4 | 0,0000032 | 0,0000622 | 0,9983183 |
| 13 | ТК | ТК нов. | 0,259 | 0,1501 | 2003 | 2 | 32 | 0,0000635 | 14,4 | 0,0000095 | 0,0000717 | 0,9981835 |
| 14 | ТК нов. | 4ТК13 | 0,259 | 0,0686 | 2003 | 2 | 32 | 0,0000635 | 14,4 | 0,0000044 | 0,0000761 | 0,9981219 |
| 15 | 4ТК13 | ТК-94-1 (4ТК14) | 0,259 | 0,1626 | 2003 | 2 | 32 | 0,0000635 | 14,4 | 0,0000103 | 0,0000864 | 0,9979759 |
| 16 | ТК-94-1 (4ТК14) | Ввод/вывод, ЦТП-94 | 0,259 | 0,0388 | 2003 | 2 | 32 | 0,0000635 | 14,4 | 0,0000025 | 0,0000889 | 0,9979411 |
| 17 | Ввод/вывод, ЦТП-94 | узел | 0,259 | 0,0065 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 14,4 | 0,0000004 | 0,0000893 | 0,9979353 |
| 18 | узел | ЦТП-94 | 0,259 | 0,0125 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 14,4 | 0,0000008 | 0,0000901 | 0,9979241 |
| 19 | ЦТП-94 | РД ЦТП-94 | 0,259 | 0,0070 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 14,9 | 0,0000004 | 0,0000905 | 0,9979187 |
| 20 | РД ЦТП-94 | узел | 0,259 | 0,0040 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 14,9 | 0,0000002 | 0,0000907 | 0,9979156 |
| 21 | узел | Ввод/вывод, ЦТП-94 | 0,15 | 0,0058 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 8,9 | 0,0000004 | 0,0000911 | 0,9979117 |
| 22 | Ввод/вывод, ЦТП-94 | ТК-94-2 (ТК-2) | 0,15 | 0,0288 | 2002 | 2 | 33 | 0,0000773 | 8,9 | 0,0000022 | 0,0000933 | 0,9978923 |
| 23 | ТК-94-2 (ТК-2) | ТК-94-3 (ТК-3) | 0,15 | 0,0197 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 8,9 | 0,0000010 | 0,0000943 | 0,9978832 |
| 24 | ТК-94-3 (ТК-3) | ТК-94-4 (ТК-4) | 0,15 | 0,0665 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 8,9 | 0,0000051 | 0,0000994 | 0,9978383 |
| 25 | ТК-94-4 (ТК-4) | ТК-94-5 (ТК-5) | 0,15 | 0,0660 | 2002 | 2 | 33 | 0,0000773 | 8,9 | 0,0000051 | 0,0001045 | 0,9977938 |
| 26 | ТК-94-5 (ТК-5) | ТК-6 | 0,15 | 0,0280 | 2013 | 2 | 22 | 0,0000169 | 8,9 | 0,0000005 | 0,0001050 | 0,9977897 |
| 27 | ТК-6 | ТК-7 | 0,15 | 0,0276 | 2013 | 2 | 22 | 0,0000169 | 8,9 | 0,0000005 | 0,0001055 | 0,9977856 |
| 28 | ТК-7 | ТК-9 | 0,15 | 0,0450 | 2013 | 2 | 22 | 0,0000169 | 8,9 | 0,0000008 | 0,0001063 | 0,9977790 |
| 29 | ТК-9 | узел | 0,15 | 0,0352 | 2013 | 2 | 22 | 0,0000169 | 8,9 | 0,0000006 | 0,0001069 | 0,9977738 |
| 30 | узел | ТК-94-12 (ТК-12) | 0,15 | 0,0503 | 2013 | 2 | 22 | 0,0000169 | 8,9 | 0,0000009 | 0,0001078 | 0,9977664 |
| 31 | ТК-94-12 (ТК-12) | Ввод/вывод, Набережный проспект, 48 | 0,15 | 0,1070 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 8,9 | 0,0000057 | 0,0001135 | 0,9977171 |
| 32 | Ввод/вывод, Набережный проспект, 48 | узел | 0,15 | 0,0100 | 1997 | 1 | 38 | 0,0002602 | 8,9 | 0,0000026 | 0,0001161 | 0,9976944 |
| 33 | узел | узел | 0,1 | 0,0009 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 6,7 | 0,0000000 | 0,0001161 | 0,9976941 |
| 34 | узел | Ввод/вывод, Набережный проспект, 48 | 0,1 | 0,0009 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 6,7 | 0,0000000 | 0,0001161 | 0,9976938 |
| 35 | Ввод/вывод, Набережный проспект, 48 | Ввод/вывод, Набережный проспект, 48 | 0,15 | 0,0083 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 9,2 | 0,0000004 | 0,0001165 | 0,9976898 |
| 36 | Ввод/вывод, Набережный проспект, 48 | ТК | 0,1 | 0,0917 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 6,7 | 0,0000048 | 0,0001213 | 0,9976578 |
| 37 | ТК | узел | 0,082 | 0,1350 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 5,9 | 0,0000071 | 0,0001284 | 0,9976166 |
| 38 | узел | Досуговый комплекс в парке «Кедровый лог» | 0,1 | 0,3070 | 2028 | 2 | 7 | 0,0000014 | 6,6 | 0,0000320 | 0,0001604 | 0,9976056 |

Рисунок 4.12 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №2 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №3

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.13 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №3 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.7 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №3 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 СГМУП "ГТС" | узел | 0,704 | 0,0110 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 42,1 | 0,0000009 | 0,0000009 | 0,9999648 |
| 2 | узел | Ввод/вывод, Майская, 10/2, Котельная №3 | 0,704 | 0,0205 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 42,1 | 0,0000016 | 0,0000025 | 0,9998993 |
| 3 | Ввод/вывод, Майская, 10/2, Котельная №3 | узел | 0,704 | 0,0337 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 42,1 | 0,0000026 | 0,0000051 | 0,9997914 |
| 4 | узел | узел | 0,704 | 0,0272 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 42,1 | 0,0000021 | 0,0000072 | 0,9997045 |
| 5 | узел | ШО (УТ-1) | 0,704 | 0,0013 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 42,1 | 0,0000001 | 0,0000073 | 0,9997003 |
| 6 | ШО (УТ-1) | 5ТК1 | 0,704 | 0,0987 | 2002 | 2 | 33 | 0,0000773 | 42,1 | 0,0000076 | 0,0000149 | 0,9993844 |
| 7 | 5ТК1 | Сильфонный компенсатор | 0,426 | 0,2293 | 2005 | 2 | 30 | 0,0000446 | 21,8 | 0,0000102 | 0,0000251 | 0,9991655 |
| 8 | Сильфонный компенсатор | 6ТК29 | 0,426 | 0,1006 | 2005 | 2 | 30 | 0,0000446 | 21,8 | 0,0000045 | 0,0000296 | 0,9990694 |
| 9 | 6ТК29 | узел | 0,426 | 0,0930 | 2005 | 2 | 30 | 0,0000446 | 21,8 | 0,0000041 | 0,0000337 | 0,9989806 |
| 10 | узел | 6ТК28 | 0,426 | 0,2441 | 2005 | 2 | 30 | 0,0000446 | 21,8 | 0,0000109 | 0,0000446 | 0,9987475 |
| 11 | 6ТК28 | 6ТК27 | 0,426 | 0,0769 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 21,8 | 0,0000041 | 0,0000487 | 0,9986604 |
| 12 | 6ТК27 | узел | 0,426 | 0,1195 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 21,8 | 0,0000063 | 0,0000550 | 0,9985251 |
| 13 | узел | 6ТК25 | 0,426 | 0,2184 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 21,8 | 0,0000115 | 0,0000665 | 0,9982777 |
| 14 | 6ТК25 | 6ТК24 | 0,426 | 0,1850 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 21,8 | 0,0000098 | 0,0000763 | 0,9980682 |
| 15 | 6ТК24 | 6ТК22 | 0,426 | 0,2637 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 21,8 | 0,0000139 | 0,0000902 | 0,9977696 |
| 16 | 6ТК22 | 6 ТК 21 | 0,426 | 0,0270 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 21,8 | 0,0000014 | 0,0000916 | 0,9977390 |
| 17 | 6 ТК 21 | 6ТК20 | 0,426 | 0,1000 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 21,8 | 0,0000053 | 0,0000969 | 0,9976258 |
| 18 | 6ТК20 | 6ТК19 | 0,426 | 0,1668 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 21,8 | 0,0000088 | 0,0001057 | 0,9974369 |
| 19 | 6ТК19 | 6ТК17 | 0,426 | 0,2870 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 21,8 | 0,0000152 | 0,0001209 | 0,9971119 |
| 20 | 6ТК19 | 6ТК17 | 0,426 | 0,0414 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 21,8 | 0,0000022 | 0,0001231 | 0,9970650 |
| 21 | 6ТК17 | 6ТК16 | 0,426 | 0,1387 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 21,8 | 0,0000073 | 0,0001304 | 0,9969079 |
| 22 | 6ТК16 | врезка №1 | 0,426 | 0,0120 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 21,8 | 0,0000006 | 0,0001310 | 0,9968943 |
| 23 | врезка №1 | врезка №2 | 0,426 | 0,0619 | 2002 | 2 | 33 | 0,0000773 | 21,8 | 0,0000048 | 0,0001358 | 0,9967917 |
| 24 | врезка №2 | 6ТК15 | 0,426 | 0,0912 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 21,8 | 0,0000048 | 0,0001406 | 0,9966884 |
| 25 | 6ТК15 | 6ТК14 | 0,426 | 0,0677 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 21,8 | 0,0000036 | 0,0001442 | 0,9966117 |
| 26 | 6ТК14 | ЦТП-65 | 0,259 | 0,0309 | 2002 | 2 | 33 | 0,0000773 | 14,9 | 0,0000024 | 0,0001466 | 0,9965767 |
| 27 | ЦТП-65 | РД ЦТП-65 | 0,259 | 0,0050 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 14,9 | 0,0000004 | 0,0001470 | 0,9965710 |
| 28 | РД ЦТП-65 | РД ЦТП-65 | 0,259 | 0,0010 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 14,9 | 0,0000001 | 0,0001471 | 0,9965699 |
| 29 | РД ЦТП-65 | ТК-65-1 (6ТК-15) | 0,259 | 0,0010 | 2002 | 2 | 33 | 0,0000773 | 14,9 | 0,0000001 | 0,0001472 | 0,9965688 |
| 30 | ТК-65-1 (6ТК-15) | Ввод/Вывод, Просвещения, 33 | 0,207 | 0,0197 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 12,0 | 0,0000015 | 0,0001487 | 0,9965509 |
| 31 | Ввод/Вывод, Просвещения, 33 | узел | 0,207 | 0,0197 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 12,0 | 0,0000015 | 0,0001502 | 0,9965330 |
| 32 | узел | Ввод/Вывод, Просвещения, 33 | 0,15 | 0,0574 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 9,0 | 0,0000044 | 0,0001546 | 0,9964939 |
| 33 | Ввод/Вывод, Просвещения, 33 | Ввод/Вывод, Просвещения, 27 | 0,15 | 0,0574 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 9,0 | 0,0000044 | 0,0001590 | 0,9964548 |
| 34 | Ввод/Вывод, Просвещения, 27 | узел | 0,15 | 0,0574 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 9,0 | 0,0000044 | 0,0001634 | 0,9964157 |
| 35 | узел | узел | 0,15 | 0,0140 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 9,0 | 0,0000011 | 0,0001645 | 0,9964062 |
| 36 | узел | узел | 0,15 | 0,0222 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 9,0 | 0,0000017 | 0,0001662 | 0,9963911 |
| 37 | узел | узел | 0,15 | 0,0398 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 9,0 | 0,0000031 | 0,0001693 | 0,9963641 |
| 38 | узел | Ввод/Вывод, Просвещения, 27 | 0,15 | 0,0130 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 9,0 | 0,0000010 | 0,0001703 | 0,9963553 |
| 39 | Ввод/Вывод, Просвещения, 27 | Ввод/Вывод, Просвещения, 25 | 0,15 | 0,0533 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 9,0 | 0,0000041 | 0,0001744 | 0,9963190 |
| 40 | Ввод/Вывод, Просвещения, 25 | узел | 0,15 | 0,0025 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 9,0 | 0,0000002 | 0,0001746 | 0,9963173 |
| 41 | узел | узел | 0,15 | 0,0101 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 9,0 | 0,0000008 | 0,0001754 | 0,9963105 |
| 42 | узел | узел | 0,1 | 0,0188 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 6,7 | 0,0000015 | 0,0001769 | 0,9963009 |
| 43 | узел | узел | 0,1 | 0,0200 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 6,7 | 0,0000015 | 0,0001784 | 0,9962907 |
| 44 | узел | узел | 0,05 | 0,0122 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 4,6 | 0,0000009 | 0,0001793 | 0,9962865 |
| 45 | узел | Жилой дом (Просвещения, 25) | 0,05 | 0,0382 | 2002 | 1 | 33 | 0,0000773 | 4,6 | 0,0000030 | 0,0001823 | 0,9962732 |

Рисунок 4.14 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №3 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №5

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.15 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №5 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.8 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №5 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №5 СГМУП "ГТС" | узел | 0,2 | 0,0140 | 2029 | 1 | 6 | 0,0000054 | 11,0 | 0,0000004 | 0,0000004 | 0,9999992 |
| 2 | узел | ТКO | 0,2 | 0,0023 | 2029 | 1 | 6 | 0,0000054 | 11,0 | 0,0000004 | 0,0000007 | 0,9999991 |
| 3 | ТКO | УТ-4А | 0,2 | 0,1610 | 2029 | 1 | 6 | 0,0000054 | 11,0 | 0,0000002 | 0,0000010 | 0,9999983 |
| 4 | УТ-4А | ТК-1 | 0,2 | 0,4400 | 2029 | 1 | 6 | 0,0000054 | 11,0 | 0,0000002 | 0,0000011 | 0,9999971 |
| 5 | ТК-1 | узел | 0,2 | 0,0685 | 2030 | 1 | 5 | 0,0000048 | 11,0 | 0,0000002 | 0,0000013 | 0,9999965 |
| 6 | узел | ТК4 | 0,2 | 0,0900 | 2030 | 1 | 5 | 0,0000048 | 11,0 | 0,0000001 | 0,0000014 | 0,9999959 |
| 7 | ТК4 | ТК5 | 0,2 | 0,0400 | 2030 | 1 | 5 | 0,0000048 | 11,0 | 0,0000001 | 0,0000016 | 0,9999953 |
| 8 | ТК5 | ТК6 | 0,2 | 0,0400 | 2030 | 1 | 5 | 0,0000048 | 11,0 | 0,0000001 | 0,0000017 | 0,9999947 |
| 9 | ТК6 | узел | 0,2 | 0,0390 | 2030 | 1 | 5 | 0,0000048 | 11,0 | 0,0000001 | 0,0000018 | 0,9999941 |
| 10 | узел | ТК | 0,15 | 0,0325 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 9,0 | 0,0000017 | 0,0000035 | 0,9999786 |
| 11 | ТК | ТК | 0,15 | 0,0210 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 9,0 | 0,0000011 | 0,0000046 | 0,9999686 |
| 12 | ТК | ТК | 0,15 | 0,0297 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 9,0 | 0,0000016 | 0,0000062 | 0,9999544 |
| 13 | ТК | УТ-1 | 0,15 | 0,0278 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 9,0 | 0,0000015 | 0,0000077 | 0,9999412 |
| 14 | УТ-1 | ТК | 0,15 | 0,0988 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 9,0 | 0,0000052 | 0,0000129 | 0,9998941 |
| 15 | ТК | ТК | 0,1 | 0,0456 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 6,7 | 0,0000024 | 0,0000153 | 0,9998779 |
| 16 | ТК | узел | 0,065 | 0,1866 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 5,2 | 0,0000099 | 0,0000252 | 0,9998271 |
| 17 | узел | узел | 0,065 | 0,0488 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 5,2 | 0,0000026 | 0,0000278 | 0,9998138 |
| 18 | узел | узел | 0,065 | 0,0240 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 5,2 | 0,0000013 | 0,0000291 | 0,9998072 |
| 19 | узел | Жилой дом (Замятинская, 1) | 0,05 | 0,0692 | 2004 | 2 | 31 | 0,0000529 | 4,6 | 0,0000037 | 0,0000328 | 0,9997906 |

Рисунок 4.16 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №5 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №6

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.17 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №6 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.9 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №6 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №6 СГМУП "ГТС" | узел | 0,15 | 0,0010 | 2023 | 1 | 12 | 8,1E-05 | 9,2 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999993 |
| 2 | узел | узел | 0,105 | 0,0274 | 2023 | 1 | 12 | 8,1E-05 | 7,0 | 0,0000022 | 0,0000023 | 0,9999843 |
| 3 | узел | узел | 0,15 | 0,3851 | 2023 | 2 | 12 | 8,1E-05 | 8,9 | 0,0000312 | 0,0000335 | 0,9997135 |
| 4 | узел | КОС | 0,125 | 0,0039 | 2023 | 2 | 12 | 8,1E-05 | 7,9 | 0,0000003 | 0,0000338 | 0,9997110 |

Рисунок 4.18 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №6 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №7

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.19 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №7 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.10 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №7 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №7 СГМУП "ГТС" | узел | 0,45 | 0,0050 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 26,2 | 0,0000003 | 0,0000003 | 0,9999921 |
| 2 | узел | узел | 0,207 | 0,0225 | 2011 | 1 | 24 | 0,0000203 | 11,3 | 0,0000005 | 0,0000008 | 0,9999872 |
| 3 | узел | ТК-1 (УТ-1) | 0,207 | 0,3762 | 2011 | 2 | 24 | 0,0000203 | 11,3 | 0,0000076 | 0,0000084 | 0,9999051 |
| 4 | ТК-1 (УТ-1) | ТК-2 (УТ-2) | 0,207 | 0,0805 | 2011 | 2 | 24 | 0,0000203 | 11,3 | 0,0000016 | 0,0000100 | 0,9998875 |
| 5 | ТК-2 (УТ-2) | узел | 0,207 | 0,1069 | 2011 | 2 | 24 | 0,0000203 | 11,3 | 0,0000022 | 0,0000122 | 0,9998642 |
| 6 | узел | ТК-3 | 0,207 | 0,0280 | 2011 | 1 | 24 | 0,0000203 | 11,3 | 0,0000006 | 0,0000128 | 0,9998581 |
| 7 | ТК-3 | узел | 0,207 | 0,0526 | 2003 | 2 | 32 | 0,0000635 | 11,3 | 0,0000033 | 0,0000161 | 0,9998222 |
| 8 | узел | ТК-4 | 0,15 | 0,1888 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 9,1 | 0,0000120 | 0,0000281 | 0,9997188 |
| 9 | ТК-4 | узел | 0,105 | 0,0813 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000052 | 0,0000333 | 0,9996863 |
| 10 | узел | узел | 0,105 | 0,0704 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000045 | 0,0000378 | 0,9996581 |
| 11 | узел | узел | 0,105 | 0,1463 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000093 | 0,0000471 | 0,9995996 |
| 12 | узел | 2 ТП | 0,105 | 0,0410 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000026 | 0,0000497 | 0,9995832 |
| 13 | 2 ТП | узел | 0,105 | 0,1413 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000090 | 0,0000587 | 0,9995266 |
| 14 | узел | узел | 0,105 | 0,0038 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000002 | 0,0000589 | 0,9995251 |
| 15 | узел | узел | 0,105 | 0,0227 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000014 | 0,0000603 | 0,9995160 |
| 16 | узел | узел | 0,105 | 0,0018 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000001 | 0,0000604 | 0,9995153 |
| 17 | узел | узел | 0,105 | 0,2098 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000133 | 0,0000737 | 0,9994314 |
| 18 | узел | узел | 0,105 | 0,0017 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000001 | 0,0000738 | 0,9994307 |
| 19 | узел | узел | 0,105 | 0,0775 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000049 | 0,0000787 | 0,9993997 |
| 20 | узел | узел | 0,105 | 0,0649 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000041 | 0,0000828 | 0,9993737 |
| 21 | узел | узел | 0,105 | 0,0041 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000003 | 0,0000831 | 0,9993721 |
| 22 | узел | узел | 0,105 | 0,0437 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000028 | 0,0000859 | 0,9993546 |
| 23 | узел | АБК, ООО "Ремонтное дорожно-строительное предприятие" | 0,105 | 0,0408 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000026 | 0,0000885 | 0,9993383 |

Рисунок 4.20 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №7 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №9

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.21 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №9 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.11 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №9 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 СГМУП "ГТС" | узел | 0,45 | 0,0404 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 26,2 | 0,0000021 | 0,0000021 | 0,9999443 |
| 2 | узел | узел | 0,259 | 0,0460 | 2009 | 1 | 26 | 0,0000253 | 14,7 | 0,0000012 | 0,0000033 | 0,9999272 |
| 3 | узел | узел | 0,259 | 0,0854 | 2009 | 1 | 26 | 0,0000253 | 14,7 | 0,0000022 | 0,0000055 | 0,9998955 |
| 4 | узел | узел | 0,259 | 0,0379 | 2009 | 1 | 26 | 0,0000253 | 14,7 | 0,0000010 | 0,0000065 | 0,9998814 |
| 5 | узел | узел | 0,259 | 0,0405 | 2009 | 1 | 26 | 0,0000253 | 14,7 | 0,0000010 | 0,0000075 | 0,9998664 |
| 6 | узел | узел | 0,15 | 0,0098 | 2009 | 1 | 26 | 0,0000253 | 9,0 | 0,0000002 | 0,0000077 | 0,9998642 |
| 7 | узел | узел | 0,15 | 0,0148 | 2009 | 1 | 26 | 0,0000253 | 9,0 | 0,0000004 | 0,0000081 | 0,9998608 |
| 8 | узел | узел | 0,15 | 0,0326 | 2009 | 1 | 26 | 0,0000253 | 9,0 | 0,0000008 | 0,0000089 | 0,9998534 |
| 9 | узел | узел | 0,15 | 0,0402 | 2009 | 1 | 26 | 0,0000253 | 9,0 | 0,0000010 | 0,0000099 | 0,9998443 |
| 10 | узел | узел | 0,15 | 0,1072 | 2009 | 1 | 26 | 0,0000253 | 9,0 | 0,0000027 | 0,0000126 | 0,9998199 |
| 11 | узел | узел | 0,1 | 0,0169 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 6,7 | 0,0000009 | 0,0000135 | 0,9998139 |
| 12 | узел | Склад №10 | 0,05 | 0,0459 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 4,6 | 0,0000024 | 0,0000159 | 0,9998028 |

Рисунок 4.22 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №9 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №13

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.23 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №13 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.12 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №13 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №13 СГМУП "ГТС" | узел | 0,414 | 0,1006 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 23,1 | 0,0002088 | 0,0002088 | 0,9957156 |
| 2 | узел | узел | 0,414 | 0,0062 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 23,1 | 0,0000128 | 0,0002216 | 0,9954538 |
| 3 | узел | узел | 0,414 | 0,1915 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 23,1 | 0,0003973 | 0,0006189 | 0,9873026 |
| 4 | узел | узел | 0,414 | 0,1531 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 23,1 | 0,0003178 | 0,0009367 | 0,9807836 |
| 5 | узел | узел | 0,414 | 0,0495 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 23,1 | 0,0001028 | 0,0010395 | 0,9786746 |
| 6 | узел | узел | 0,207 | 0,0786 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 11,3 | 0,0001631 | 0,0012026 | 0,9770399 |
| 7 | узел | узел | 0,207 | 0,1114 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 11,3 | 0,0002312 | 0,0014338 | 0,9747224 |
| 8 | узел | узел | 0,207 | 0,0849 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 11,3 | 0,0001762 | 0,0016100 | 0,9729562 |
| 9 | узел | узел | 0,207 | 0,0040 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 11,3 | 0,0000084 | 0,0016184 | 0,9728724 |
| 10 | узел | узел | 0,207 | 0,0593 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 11,3 | 0,0001230 | 0,0017414 | 0,9716390 |
| 11 | узел | узел | 0,207 | 0,0712 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 11,3 | 0,0001477 | 0,0018891 | 0,9701578 |
| 12 | узел | узел | 0,207 | 0,0232 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 11,3 | 0,0000482 | 0,0019373 | 0,9696743 |
| 13 | узел | узел | 0,207 | 0,2329 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 11,3 | 0,0004832 | 0,0024205 | 0,9648296 |
| 14 | узел | узел | 0,207 | 0,0067 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 11,3 | 0,0000138 | 0,0024343 | 0,9646908 |
| 15 | узел | узел | 0,207 | 0,0064 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 11,3 | 0,0000133 | 0,0024476 | 0,9645570 |
| 16 | узел | узел | 0,207 | 0,0066 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 11,3 | 0,0000136 | 0,0024612 | 0,9644207 |
| 17 | узел | узел | 0,207 | 0,0332 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 11,3 | 0,0000689 | 0,0025301 | 0,9637302 |
| 18 | узел | узел | 0,207 | 0,0215 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 11,3 | 0,0000446 | 0,0025747 | 0,9632829 |
| 19 | узел | узел | 0,207 | 0,0026 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 11,3 | 0,0000053 | 0,0025800 | 0,9632294 |
| 20 | узел | узел | 0,207 | 0,0703 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 11,3 | 0,0001458 | 0,0027258 | 0,9617675 |
| 21 | узел | узел | 0,207 | 0,1254 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 11,3 | 0,0002603 | 0,0029861 | 0,9591583 |
| 22 | узел | узел | 0,207 | 0,0819 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 11,3 | 0,0001700 | 0,0031561 | 0,9574543 |
| 23 | узел | узел | 0,207 | 0,1987 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 11,3 | 0,0004124 | 0,0035685 | 0,9533202 |
| 24 | узел | узел | 0,207 | 0,0478 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 11,3 | 0,0000991 | 0,0036676 | 0,9523268 |
| 25 | узел | узел | 0,15 | 0,1990 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 9,0 | 0,0004130 | 0,0040806 | 0,9490058 |
| 26 | узел | узел | 0,1 | 0,0632 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 6,7 | 0,0001311 | 0,0042117 | 0,9482263 |
| 27 | узел | узел | 0,1 | 0,0360 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 6,7 | 0,0000748 | 0,0042865 | 0,9477818 |
| 28 | узел | узел | 0,1 | 0,0129 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 6,7 | 0,0000268 | 0,0043133 | 0,9476223 |
| 29 | узел | узел | 0,082 | 0,0034 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 5,9 | 0,0000071 | 0,0043204 | 0,9475851 |
| 30 | узел | узел | 0,082 | 0,0309 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 5,9 | 0,0000640 | 0,0043844 | 0,9472485 |
| 31 | узел | Административное здание, ОМТО-5 | 0,082 | 0,0224 | 1991 | 1 | 44 | 0,0020751 | 5,9 | 0,0000464 | 0,0044308 | 0,9470047 |

Рисунок 4.24 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №13 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №14

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.25 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №14 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.13 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №14 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №14 СГМУП "ГТС" | Ввод/Вывод, Котельная №14 СГМУП "ГТС" | 0,515 | 0,0257 | 2013 | 1 | 22 | 0,0000169 | 27,9 | 0,0000004 | 0,0000004 | 0,9999883 |
| 2 | Ввод/Вывод, Котельная №14 СГМУП "ГТС" | узел | 0,515 | 0,1354 | 2013 | 1 | 22 | 0,0000169 | 27,9 | 0,0000023 | 0,0000027 | 0,9999266 |
| 3 | узел | узел | 0,515 | 0,7944 | 2013 | 1 | 22 | 0,0000169 | 27,9 | 0,0000135 | 0,0000162 | 0,9995649 |
| 4 | узел | узел | 0,515 | 0,0626 | 2013 | 2 | 22 | 0,0000169 | 27,9 | 0,0000011 | 0,0000173 | 0,9995364 |
| 5 | узел | ТК-3 | 0,515 | 0,0168 | 2017 | 2 | 18 | 0,000013 | 27,9 | 0,0000002 | 0,0000175 | 0,9995305 |
| 6 | ТК-3 | узел | 0,515 | 0,0613 | 2017 | 1 | 18 | 0,000013 | 27,9 | 0,0000008 | 0,0000183 | 0,9995090 |
| 7 | узел | 2ТК-2 | 0,515 | 0,4464 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 27,9 | 0,0000283 | 0,0000466 | 0,9987468 |
| 8 | 2ТК-2 | 2ТК-3 | 0,515 | 0,2562 | 2008 | 2 | 27 | 0,0000287 | 27,9 | 0,0000073 | 0,0000539 | 0,9985493 |
| 9 | 2ТК-3 | 2ТК-4 | 0,414 | 0,1415 | 2008 | 1 | 27 | 0,0000287 | 22,4 | 0,0000041 | 0,0000580 | 0,9984617 |
| 10 | 2ТК-4 | ТК-4 | 0,414 | 0,2345 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 22,4 | 0,0000149 | 0,0000729 | 0,9981400 |
| 11 | ТК-4 | ТК 6 | 0,414 | 0,4349 | 2008 | 1 | 27 | 0,0000287 | 22,4 | 0,0000125 | 0,0000854 | 0,9978706 |
| 12 | ТК 6 | ТК-4 | 0,414 | 0,0459 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 22,4 | 0,0000029 | 0,0000883 | 0,9978077 |
| 13 | ТК-4 | ТК 5 | 0,309 | 0,3137 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 17,2 | 0,0000199 | 0,0001082 | 0,9974772 |
| 14 | ТК 5 | ТК-5а | 0,1 | 0,3050 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000194 | 0,0001276 | 0,9973543 |
| 15 | ТК-5а | узел | 0,1 | 0,0305 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000019 | 0,0001295 | 0,9973420 |
| 16 | узел | ТК-5б | 0,1 | 0,0923 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000059 | 0,0001354 | 0,9973048 |
| 17 | ТК-5б | Ввод/Вывод, Крылова 49 | 0,1 | 0,0330 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000021 | 0,0001375 | 0,9972915 |
| 18 | Ввод/Вывод, Крылова 49 | Жилой дом (Крылова, 49) | 0,1 | 0,0360 | 2003 | 1 | 32 | 0,0000635 | 6,6 | 0,0000023 | 0,0001398 | 0,9972770 |

Рисунок 4.26 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №14 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №21

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.27 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №21 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.14 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №21 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №21 СГМУП "ГТС" | ЦТП-47 | 0,207 | 0,0184 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 12,1 | 0,0000007 | 0,0000007 | 0,9999915 |
| 2 | ЦТП-47 | узел | 0,207 | 0,0091 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 12,1 | 0,0000003 | 0,0000010 | 0,9999873 |
| 3 | узел | РД ЦТП-47 | 0,207 | 0,0030 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 12,1 | 0,0000001 | 0,0000011 | 0,9999859 |
| 4 | РД ЦТП-47 | узел | 0,207 | 0,0010 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 12,1 | 0,0000000 | 0,0000011 | 0,9999854 |
| 5 | узел | РД ЦТП-47 | 0,207 | 0,0010 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 12,1 | 0,0000000 | 0,0000011 | 0,9999849 |
| 6 | РД ЦТП-47 | узел | 0,207 | 0,0010 | 2006 | 2 | 29 | 0,000038 | 12,1 | 0,0000000 | 0,0000011 | 0,9999844 |
| 7 | узел | ТК-1 | 0,207 | 0,0233 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 12,1 | 0,0000009 | 0,0000020 | 0,9999737 |
| 8 | ТК-1 | ТК | 0,15 | 0,0882 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 9,0 | 0,0000034 | 0,0000054 | 0,9999436 |
| 9 | ТК | узел | 0,15 | 0,0228 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 9,0 | 0,0000009 | 0,0000063 | 0,9999358 |
| 10 | узел | ТК-2 | 0,15 | 0,0149 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 9,0 | 0,0000006 | 0,0000069 | 0,9999307 |
| 11 | ТК-2 | узел | 0,15 | 0,0120 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 9,0 | 0,0000005 | 0,0000074 | 0,9999266 |
| 12 | узел | ТК | 0,15 | 0,0709 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 9,0 | 0,0000027 | 0,0000101 | 0,9999024 |
| 13 | ТК | ТК | 0,15 | 0,0727 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 9,0 | 0,0000028 | 0,0000129 | 0,9998776 |
| 14 | ТК | ТК | 0,1 | 0,0328 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 6,7 | 0,0000012 | 0,0000141 | 0,9998693 |
| 15 | ТК | ТК | 0,1 | 0,0603 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 6,7 | 0,0000023 | 0,0000164 | 0,9998540 |
| 16 | ТК | узел | 0,1 | 0,0401 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 6,7 | 0,0000015 | 0,0000179 | 0,9998438 |
| 17 | узел | узел | 0,1 | 0,0595 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 6,7 | 0,0000023 | 0,0000202 | 0,9998287 |
| 18 | узел | ТК | 0,1 | 0,0223 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 6,7 | 0,0000008 | 0,0000210 | 0,9998230 |
| 19 | ТК | Ввод/вывод, Индустриальная, 24 | 0,1 | 0,0218 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 6,7 | 0,0000008 | 0,0000218 | 0,9998175 |
| 20 | Ввод/вывод, Индустриальная, 24 | клуб (Индустриальная, 24) | 0,1 | 0,0029 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 6,7 | 0,0000001 | 0,0000219 | 0,9998168 |

Рисунок 4.28 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №21 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №22 "Олимпия"

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.29 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №22 "Олимпия" (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.15 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №22 "Олимпия" единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №22 СГМУП "ГТС" | УТ-1 | 0,207 | 0,0100 | 2008 | 2 | 27 | 0,0000287 | 11,9 | 0,0000003 | 0,0000003 | 0,9999966 |
| 2 | УТ-1 | УТ-2 | 0,207 | 0,0380 | 2008 | 2 | 27 | 0,0000287 | 11,9 | 0,0000011 | 0,0000014 | 0,9999837 |
| 3 | УТ-2 | УТ-14 | 0,207 | 0,2200 | 2008 | 2 | 27 | 0,0000287 | 11,9 | 0,0000063 | 0,0000077 | 0,9999088 |
| 4 | УТ-14 | Музей барсова гора | 0,082 | 0,1886 | 2024 | 2 | 11 | 0,0000114 | 5,9 | 0,0000021 | 0,0000098 | 0,9998962 |

Рисунок 4.30 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №22 "Олимпия" (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №23 "Ледовый Дворец"

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.31 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №23 "Ледовый Дворец" (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.16 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №23 "Ледовый Дворец" единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №23 "Ледовый дворец" СГМУП "ГТС" | т. А | 0,15 | 0,2211 | 2023 | 2 | 12 | 0,0000114 | 9,0 | 0,0000025 | 0,0000025 | 0,9999774 |
| 2 | т. А | узел | 0,15 | 0,1159 | 2023 | 2 | 12 | 0,0000114 | 9,0 | 0,0000013 | 0,0000038 | 0,9999656 |
| 3 | узел | Центр высоких биомедицинских технологий | 0,15 | 0,0232 | 2023 | 2 | 12 | 0,0000114 | 9,0 | 0,0000003 | 0,0000041 | 0,9999632 |

Рисунок 4.32 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №23 "Ледовый Дворец" (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №24 "Нефтяник"

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.33 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №24 "Нефтяник" (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.17 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №24 "Нефтяник" единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №24 Поликл СГМУП "ГТС" | узел | 0,207 | 0,0120 | 2012 | 1 | 23 | 0,0000185 | 12,1 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999973 |
| 2 | узел | ТК | 0,207 | 0,0120 | 2016 | 1 | 19 | 0,0000138 | 12,1 | 0,0000002 | 0,0000004 | 0,9999953 |
| 3 | ТК | Поликлиника "Нефтяник" | 0,15 | 0,1060 | 2016 | 1 | 19 | 0,0000138 | 9,1 | 0,0000015 | 0,0000019 | 0,9999820 |

Рисунок 4.34 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №24 "Нефтяник" (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №25 п. Лесной

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.35 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №25 п. Лесной (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.18 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №25 п. Лесной единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №25 СГМУП "ГТС" | Ввод/вывод, Котельная №25 СГМУП "ГТС" | 0,1 | 0,0170 | 2018 | 1 | 17 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999987 |
| 2 | Ввод/вывод, Котельная №25 СГМУП "ГТС" | ТК-1 | 0,1 | 0,0074 | 2018 | 1 | 17 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000001 | 0,0000003 | 0,9999981 |
| 3 | ТК-1 | ТК-2 | 0,1 | 0,0243 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 6,6 | 0,0000029 | 0,0000032 | 0,9999789 |
| 4 | ТК-2 | ТК-3 | 0,1 | 0,0339 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 6,6 | 0,0000041 | 0,0000073 | 0,9999521 |
| 5 | ТК-3 | узел | 0,1 | 0,0532 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 6,6 | 0,0000064 | 0,0000137 | 0,9999101 |
| 6 | узел | ТК-4 | 0,1 | 0,0069 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 6,6 | 0,0000008 | 0,0000145 | 0,9999047 |
| 7 | ТК-4 | узел | 0,1 | 0,0543 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 6,6 | 0,0000065 | 0,0000210 | 0,9998618 |
| 8 | узел | узел | 0,1 | 0,0152 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 6,6 | 0,0000018 | 0,0000228 | 0,9998498 |
| 9 | узел | узел | 0,1 | 0,0284 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 6,6 | 0,0000034 | 0,0000262 | 0,9998274 |
| 10 | узел | узел | 0,1 | 0,0172 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 6,6 | 0,0000021 | 0,0000283 | 0,9998139 |
| 11 | узел | узел | 0,065 | 0,0340 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 5,2 | 0,0000041 | 0,0000324 | 0,9997928 |
| 12 | узел | Жилой дом, откр ГВС (Лесной, 125) | 0,025 | 0,0221 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 3,6 | 0,0000026 | 0,0000350 | 0,9997832 |

Рисунок 4.36 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №25 п. Лесной (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №26 "Набережный"

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.37 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №26 "Набережный" (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.19 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №26 "Набережный" единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №26 СГМУП "ГТС" | ТК | 0,1 | 0,0190 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 6,7 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,9999932 |
| 2 | ТК | Жилой дом (Набережный проспект, 17/2) | 0,1 | 0,0121 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 6,7 | 0,0000006 | 0,0000016 | 0,9999889 |

Рисунок 4.38 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №26 "Набережный" (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №27 "Набережный"

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.39 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №27 "Набережный" (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.20 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №27 "Набережный" единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №27 СГМУП "ГТС" | ТК | 0,15 | 0,0248 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 9,1 | 0,0000013 | 0,0000013 | 0,9999880 |
| 2 | ТК | Жилой дом (Набережный проспект, 17/1) | 0,1 | 0,0362 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 6,7 | 0,0000019 | 0,0000032 | 0,9999751 |

Рисунок 4.40 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №27 "Набережный" (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №28 п. Юность

8

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.41 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №28 п. Юность (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.21 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №28 п. Юность единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №28 СГМУП "ГТС" | узел | 0,309 | 0,0010 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 17,8 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,9999993 |
| 2 | узел | узел | 0,259 | 0,0163 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 14,9 | 0,0000006 | 0,0000006 | 0,9999901 |
| 3 | узел | ТК | 0,259 | 0,0085 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 14,9 | 0,0000003 | 0,0000009 | 0,9999853 |
| 4 | ТК | узел | 0,207 | 0,0777 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 12,0 | 0,0000030 | 0,0000039 | 0,9999501 |
| 5 | узел | узел | 0,207 | 0,0908 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 12,0 | 0,0000035 | 0,0000074 | 0,9999089 |
| 6 | узел | узел | 0,15 | 0,0021 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 8,8 | 0,0000001 | 0,0000075 | 0,9999082 |
| 7 | узел | узел | 0,15 | 0,1394 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 8,8 | 0,0000053 | 0,0000128 | 0,9998618 |
| 8 | узел | ТК | 0,15 | 0,1603 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 8,8 | 0,0000061 | 0,0000189 | 0,9998084 |
| 9 | ТК | узел | 0,15 | 0,1126 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 8,8 | 0,0000043 | 0,0000232 | 0,9997709 |
| 10 | узел | узел | 0,207 | 0,5380 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 11,7 | 0,0000205 | 0,0000437 | 0,9995331 |
| 11 | узел | узел | 0,15 | 0,1721 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 8,8 | 0,0000065 | 0,0000502 | 0,9994757 |
| 12 | узел | узел | 0,15 | 0,0549 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 8,8 | 0,0000021 | 0,0000523 | 0,9994574 |
| 13 | узел | узел | 0,15 | 0,0083 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 8,8 | 0,0000003 | 0,0000526 | 0,9994546 |
| 14 | узел | узел | 0,15 | 0,0290 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 8,8 | 0,0000011 | 0,0000537 | 0,9994449 |
| 15 | узел | узел | 0,15 | 0,0077 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 8,8 | 0,0000003 | 0,0000540 | 0,9994423 |
| 16 | узел | узел | 0,15 | 0,0267 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 8,8 | 0,0000010 | 0,0000550 | 0,9994334 |
| 17 | узел | узел | 0,15 | 0,0359 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 8,8 | 0,0000014 | 0,0000564 | 0,9994214 |
| 18 | узел | узел | 0,15 | 0,0704 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 8,8 | 0,0000027 | 0,0000591 | 0,9993979 |
| 19 | узел | узел | 0,125 | 0,0186 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 7,7 | 0,0000007 | 0,0000598 | 0,9993925 |
| 20 | узел | узел | 0,125 | 0,0496 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 7,7 | 0,0000019 | 0,0000617 | 0,9993781 |
| 21 | узел | узел | 0,125 | 0,1392 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 7,7 | 0,0000053 | 0,0000670 | 0,9993376 |
| 22 | узел | ТК | 0,125 | 0,0210 | 2006 | 1 | 29 | 0,000038 | 7,7 | 0,0000008 | 0,0000678 | 0,9993315 |
| 23 | ТК | Автозаправочная станция в п.Юность г. Сургута на пересечении улиц Контейнерной и Привокзальной, ООО НК Синергия | 0,125 | 0,3320 | 2024 | 2 | 11 | 0,0000114 | 7,7 | 0,0000038 | 0,0000716 | 0,9993025 |

Рисунок 4.42 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №28 п. Юность (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №29 п. Таежный

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.43 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №29 п. Таежный (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.22 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №29 п. Таежный единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №29 СГМУП "ГТС" | ТК | 0,207 | 0,0228 | 1997 | 1 | 38 | 0,0002602 | 12,1 | 0,0000059 | 0,0000059 | 0,9999286 |
| 2 | ТК | ТК | 0,15 | 0,0623 | 1997 | 1 | 38 | 0,0002602 | 8,8 | 0,0000162 | 0,0000221 | 0,9997873 |
| 3 | ТК | ТК | 0,15 | 0,0350 | 1997 | 1 | 38 | 0,0002602 | 8,8 | 0,0000091 | 0,0000312 | 0,9997080 |
| 4 | ТК | ТК | 0,15 | 0,0816 | 1997 | 1 | 38 | 0,0002602 | 8,8 | 0,0000212 | 0,0000524 | 0,9995230 |
| 5 | ТК | ТК | 0,15 | 0,0443 | 1997 | 1 | 38 | 0,0002602 | 8,8 | 0,0000115 | 0,0000639 | 0,9994225 |
| 6 | ТК | ТК | 0,15 | 0,0596 | 1997 | 1 | 38 | 0,0002602 | 8,8 | 0,0000155 | 0,0000794 | 0,9992874 |
| 7 | ТК | узел | 0,15 | 0,0510 | 1997 | 1 | 38 | 0,0002602 | 8,8 | 0,0000133 | 0,0000927 | 0,9991717 |
| 8 | узел | ТК | 0,15 | 0,0340 | 1997 | 1 | 38 | 0,0002602 | 8,8 | 0,0000089 | 0,0001016 | 0,9990945 |
| 9 | ТК | узел | 0,1 | 0,1064 | 1997 | 1 | 38 | 0,0002602 | 6,7 | 0,0000277 | 0,0001293 | 0,9989103 |
| 10 | узел | узел | 0,04 | 0,0849 | 1997 | 1 | 38 | 0,0002602 | 4,2 | 0,0000221 | 0,0001514 | 0,9988187 |
| 11 | узел | Библиотека | 0,04 | 0,0151 | 1997 | 1 | 38 | 0,0002602 | 4,2 | 0,0000039 | 0,0001553 | 0,9988024 |

Рисунок 4.44 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №29 п. Таежный (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №30 п. Лунный

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.45 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №30 п. Лунный (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.23 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №30 п. Лунный единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №30 СГМУП "ГТС" | Ввод/вывод, Котельная №30 СГМУП "ГТС" | 0,207 | 0,0168 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 11,8 | 0,0000016 | 0,0000016 | 0,9999812 |
| 2 | Ввод/вывод, Котельная №30 СГМУП "ГТС" | ТК-1 | 0,207 | 0,0670 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 11,8 | 0,0000064 | 0,0000080 | 0,9999061 |
| 3 | ТК-1 | узел | 0,207 | 0,0282 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 11,8 | 0,0000027 | 0,0000107 | 0,9998745 |
| 4 | узел | узел | 0,207 | 0,0293 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 11,8 | 0,0000028 | 0,0000135 | 0,9998417 |
| 5 | узел | узел | 0,207 | 0,0101 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 11,8 | 0,0000010 | 0,0000145 | 0,9998304 |
| 6 | узел | узел | 0,207 | 0,0945 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 11,8 | 0,0000090 | 0,0000235 | 0,9997245 |
| 7 | узел | узел | 0,1 | 0,0356 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 6,6 | 0,0000034 | 0,0000269 | 0,9997021 |
| 8 | узел | узел | 0,1 | 0,0405 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 6,6 | 0,0000039 | 0,0000308 | 0,9996767 |
| 9 | узел | узел | 0,1 | 0,0176 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 6,6 | 0,0000017 | 0,0000325 | 0,9996657 |
| 10 | узел | узел | 0,1 | 0,0284 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 6,6 | 0,0000027 | 0,0000352 | 0,9996479 |
| 11 | узел | узел | 0,1 | 0,0314 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 6,6 | 0,0000030 | 0,0000382 | 0,9996282 |
| 12 | узел | узел | 0,1 | 0,0067 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 6,6 | 0,0000006 | 0,0000388 | 0,9996240 |
| 13 | узел | узел | 0,1 | 0,0204 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 6,6 | 0,0000020 | 0,0000408 | 0,9996112 |
| 14 | узел | узел | 0,1 | 0,0346 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 6,6 | 0,0000033 | 0,0000441 | 0,9995895 |
| 15 | узел | узел | 0,1 | 0,0092 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 6,6 | 0,0000009 | 0,0000450 | 0,9995837 |
| 16 | узел | узел | 0,1 | 0,0577 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 6,6 | 0,0000055 | 0,0000505 | 0,9995475 |
| 17 | узел | узел | 0,1 | 0,0016 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 6,6 | 0,0000002 | 0,0000507 | 0,9995465 |
| 18 | узел | узел | 0,1 | 0,0125 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 6,6 | 0,0000012 | 0,0000519 | 0,9995386 |
| 19 | узел | узел | 0,082 | 0,0386 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 5,9 | 0,0000037 | 0,0000556 | 0,9995168 |
| 20 | узел | узел | 0,105 | 0,0020 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 7,0 | 0,0000002 | 0,0000558 | 0,9995155 |
| 21 | узел | узел | 0,065 | 0,0229 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 5,2 | 0,0000022 | 0,0000580 | 0,9995042 |
| 22 | узел | узел | 0,065 | 0,0080 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 5,2 | 0,0000008 | 0,0000588 | 0,9995002 |
| 23 | узел | узел | 0,065 | 0,0219 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 5,2 | 0,0000021 | 0,0000609 | 0,9994894 |
| 24 | узел | узел | 0,032 | 0,0204 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 3,9 | 0,0000019 | 0,0000628 | 0,9994818 |
| 25 | узел | Ввод/вывод, Лесная, 18 | 0,02 | 0,0148 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 3,5 | 0,0000014 | 0,0000642 | 0,9994769 |
| 26 | Ввод/вывод, Лесная, 18 | Лесная, 18 | 0,02 | 0,0034 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 3,5 | 0,0000003 | 0,0000645 | 0,9994758 |

Рисунок 4.46 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №30 п. Лунный (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №32 п. Снежный

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.47 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №32 п. Снежный (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.24 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №32 п. Снежный единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №32 СГМУП "ГТС" | узел | 0,259 | 0,0198 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 14,9 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,9999844 |
| 2 | узел | Ввод/вывод, Еловая 8 | 0,1 | 0,0075 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 6,7 | 0,0000004 | 0,0000014 | 0,9999817 |
| 3 | Ввод/вывод, Еловая 8 | узел | 0,1 | 0,0455 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 6,7 | 0,0000024 | 0,0000038 | 0,9999657 |
| 4 | узел | Ввод/вывод, Еловая 8 | 0,1 | 0,0918 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 6,7 | 0,0000049 | 0,0000087 | 0,9999333 |
| 5 | Ввод/вывод, Еловая 8 | ТК | 0,1 | 0,0386 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 6,7 | 0,0000020 | 0,0000107 | 0,9999197 |
| 6 | ТК | Ввод/вывод, Еловая 8 | 0,1 | 0,0203 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 6,7 | 0,0000011 | 0,0000118 | 0,9999125 |
| 7 | Ввод/вывод, Еловая 8 | детский дом "На Калинке" | 0,1 | 0,0051 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 6,7 | 0,0000003 | 0,0000121 | 0,9999107 |

Рисунок 4.48 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №32 п. Снежный (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №33 п. Снежный

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.49 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №33 п. Снежный (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.25 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №33 п. Снежный единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №33 ГВС СГМУП "ГТС" | УТ-2 | 0,259 | 0,0216 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 14,7 | 0,0000011 | 0,0000011 | 0,9999832 |
| 2 | УТ-2 | УТ-3 | 0,259 | 0,1013 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 14,7 | 0,0000054 | 0,0000065 | 0,9999044 |
| 3 | УТ-3 | Ввод/вывод, Еловая 4 | 0,259 | 0,0259 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 14,7 | 0,0000014 | 0,0000079 | 0,9998843 |
| 4 | Ввод/вывод, Еловая 4 | Ввод/вывод, Еловая 4 | 0,259 | 0,0047 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 14,7 | 0,0000003 | 0,0000082 | 0,9998806 |
| 5 | Ввод/вывод, Еловая 4 | Ввод/вывод, Еловая 4 | 0,259 | 0,0081 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 14,7 | 0,0000004 | 0,0000086 | 0,9998743 |
| 6 | Ввод/вывод, Еловая 4 | Ввод/вывод, Еловая 4 | 0,259 | 0,0060 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 14,7 | 0,0000003 | 0,0000089 | 0,9998696 |
| 7 | Ввод/вывод, Еловая 4 | Ввод/вывод, Еловая 4 | 0,259 | 0,0172 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 14,7 | 0,0000009 | 0,0000098 | 0,9998562 |
| 8 | Ввод/вывод, Еловая 4 | Ввод/вывод, Еловая 4 | 0,207 | 0,0362 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 12,0 | 0,0000019 | 0,0000117 | 0,9998333 |
| 9 | Ввод/вывод, Еловая 4 | ТК | 0,207 | 0,1216 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 12,0 | 0,0000064 | 0,0000181 | 0,9997564 |
| 10 | ТК | ТК | 0,15 | 0,0480 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 9,1 | 0,0000025 | 0,0000206 | 0,9997334 |
| 11 | ТК | Ввод/вывод, Еловая 8/2 | 0,1 | 0,0674 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 6,7 | 0,0000036 | 0,0000242 | 0,9997095 |
| 12 | Ввод/вывод, Еловая 8/2 | "Геронтологический центр" спальный корпус | 0,1 | 0,0053 | 2004 | 1 | 31 | 0,0000529 | 6,7 | 0,0000003 | 0,0000245 | 0,9997076 |

Рисунок 4.50 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №33 п. Снежный (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №34 Крылова, 40

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.51 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №34 Крылова, 40 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.26 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №34 Крылова, 40 единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №34 СГМУП "ГТС" | узел | 0,1 | 0,0046 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,7 | 0,0000031 | 0,0000031 | 0,9999794 |
| 2 | узел | узел | 0,1 | 0,0736 | 1994 | 2 | 41 | 0,000667 | 6,7 | 0,0000491 | 0,0000522 | 0,9996494 |
| 3 | узел | узел | 0,1 | 0,0070 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,7 | 0,0000046 | 0,0000568 | 0,9996183 |
| 4 | узел | узел | 0,1 | 0,0017 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,7 | 0,0000011 | 0,0000579 | 0,9996106 |
| 5 | узел | ПЧ-49 ГУ МЧС России | 0,1 | 0,0013 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,7 | 0,0000008 | 0,0000587 | 0,9996050 |

Рисунок 4.52 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №34 Крылова, 40 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №35 Спортивное (законсервирована)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.53 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №35 Спортивное (законсервирована) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.27 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №35 Спортивное (законсервирована) единой теплоснабжающей организации №2, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №35 СГМУП "ГТС" | узел | 0,1 | 0,0062 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,7 | 0,0000041 | 0,0000041 | 0,9999723 |
| 2 | узел | ТК | 0,1 | 0,0141 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,7 | 0,0000094 | 0,0000135 | 0,9999093 |
| 3 | ТК | узел | 0,1 | 0,0407 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,7 | 0,0000272 | 0,0000407 | 0,9997268 |
| 4 | узел | Спортивное ядро в микрорайоне №35А | 0,1 | 0,0250 | 2024 | 2 | 11 | 0,0000114 | 6,7 | 0,0000003 | 0,0000410 | 0,9997249 |

Рисунок 4.54 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №35 Спортивное (законсервирована) (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.55 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №1 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.28 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №1 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 Аэропорт | узел | 0,15 | 0,0167 | 1987 | 2 | 48 | 0,0135016 | 9,1 | 0,0002255 | 0,0002255 | 0,9980508 |
| 2 | узел | узел | 0,15 | 0,1083 | 1987 | 2 | 48 | 0,0135016 | 9,1 | 0,0014624 | 0,0016879 | 0,9854093 |
| 3 | узел | узел | 0,082 | 0,0582 | 1987 | 2 | 48 | 0,0135016 | 5,9 | 0,0007862 | 0,0024741 | 0,9809652 |
| 4 | узел | Ввод/вывод, Аэрофлотская, 51/2 | 0,07 | 0,0417 | 1987 | 2 | 48 | 0,0135016 | 5,4 | 0,0005632 | 0,0030373 | 0,9780826 |
| 5 | Ввод/вывод, Аэрофлотская, 51/2 | АБК, Центр медицины катастроф | 0,07 | 0,1804 | 1987 | 2 | 48 | 0,0135016 | 5,4 | 0,0024357 | 0,0054730 | 0,9656151 |

Рисунок 4.56 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №1 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.57 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №3 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.29 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №3 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 Нефтеюганское шоссе УТТ-6 | узел | 0,219 | 0,0614 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 12,6 | 0,0008286 | 0,0008286 | 0,9909191 |
| 2 | узел | узел | 0,219 | 0,1260 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 12,6 | 0,0017008 | 0,0025294 | 0,9722793 |
| 3 | узел | узел | 0,15 | 0,0971 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 9,0 | 0,0013114 | 0,0038408 | 0,9620488 |
| 4 | узел | узел | 0,15 | 0,0440 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 9,0 | 0,0005939 | 0,0044347 | 0,9574154 |
| 5 | узел | РММ-3 | 0,15 | 0,2184 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 9,0 | 0,0029490 | 0,0073837 | 0,9344097 |

Рисунок 4.58 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №3 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.59 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №4 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.30 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №4 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №4 Андреевский заезд | узел | 0,259 | 0,0331 | 2020 | 1 | 15 | 0,0000114 | 14,7 | 0,0000004 | 0,0000004 | 0,9999945 |
| 2 | узел | узел | 0,259 | 0,1826 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 14,7 | 0,0000021 | 0,0000025 | 0,9999640 |
| 3 | узел | узел | 0,259 | 0,0157 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 14,7 | 0,0000002 | 0,0000027 | 0,9999614 |
| 4 | узел | узел | 0,259 | 0,0118 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 14,7 | 0,0000001 | 0,0000028 | 0,9999594 |
| 5 | узел | узел | 0,207 | 0,0062 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 12,1 | 0,0000001 | 0,0000029 | 0,9999586 |
| 6 | узел | узел | 0,1 | 0,0110 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 6,7 | 0,0000001 | 0,0000030 | 0,9999578 |
| 7 | узел | узел | 0,1 | 0,2141 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000057 | 6,7 | 0,0000023 | 0,0000053 | 0,9998828 |
| 8 | узел | узел | 0,1 | 0,0123 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000057 | 6,7 | 0,0000001 | 0,0000054 | 0,9998808 |
| 9 | узел | узел | 0,1 | 0,0251 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000057 | 6,7 | 0,0000001 | 0,0000055 | 0,9998788 |
| 10 | узел | потребитель | 0,1 | 0,0942 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000057 | 6,7 | 0,0000002 | 0,0000057 | 0,9998758 |

Рисунок 4.60 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №4 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.61 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №5 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.31 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №5 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №5 Андреевский заезд | узел | 0,515 | 0,0052 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 29,7 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999982 |
| 2 | узел | ТК3 | 0,515 | 0,0462 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 29,7 | 0,0000005 | 0,0000006 | 0,9999825 |
| 3 | ТК3 | узел | 0,515 | 0,0967 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 29,7 | 0,0000011 | 0,0000017 | 0,9999498 |
| 4 | узел | узел | 0,515 | 0,1131 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 29,7 | 0,0000013 | 0,0000030 | 0,9999115 |
| 5 | узел | узел | 0,1 | 0,0360 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000004 | 0,0000034 | 0,9999088 |
| 6 | узел | узел | 0,1 | 0,0845 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000010 | 0,0000044 | 0,9999025 |
| 7 | узел | узел | 0,1 | 0,0008 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000000 | 0,0000044 | 0,9999024 |
| 8 | узел | узел | 0,1 | 0,0603 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000007 | 0,0000051 | 0,9998979 |
| 9 | узел | узел | 0,1 | 0,0878 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000010 | 0,0000061 | 0,9998914 |
| 10 | узел | узел | 0,1 | 0,0633 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000007 | 0,0000068 | 0,9998867 |
| 11 | узел | узел | 0,1 | 0,0192 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000002 | 0,0000070 | 0,9998853 |
| 12 | узел | АБК | 0,1 | 0,1055 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000012 | 0,0000082 | 0,9998775 |

Рисунок 4.62 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №5 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.63 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №6 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.32 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №6 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №6 Буровая | Ввод/вывод, Буровая | 0,15 | 0,0454 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 9,0 | 0,0000005 | 0,0000005 | 0,9999953 |
| 2 | Ввод/вывод, Буровая | узел | 0,15 | 0,0169 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 9,0 | 0,0000002 | 0,0000007 | 0,9999936 |
| 3 | узел | Ввод/вывод, Буровая | 0,15 | 0,0125 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 9,0 | 0,0000001 | 0,0000008 | 0,9999923 |
| 4 | Ввод/вывод, Буровая | узел | 0,15 | 0,0451 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 9,0 | 0,0000005 | 0,0000013 | 0,9999877 |
| 5 | узел | Ввод/вывод, Буровая, 1 | 0,15 | 0,0010 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 9,0 | 0,0000000 | 0,0000013 | 0,9999876 |
| 6 | Ввод/вывод, Буровая, 1 | узел | 0,15 | 0,0054 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 9,0 | 0,0000001 | 0,0000014 | 0,9999870 |
| 7 | узел | узел | 0,15 | 0,0604 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 9,0 | 0,0000007 | 0,0000021 | 0,9999808 |
| 8 | узел | узел | 0,15 | 0,0509 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 9,0 | 0,0000006 | 0,0000027 | 0,9999756 |
| 9 | узел | узел | 0,1 | 0,0883 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 6,7 | 0,0000010 | 0,0000037 | 0,9999689 |
| 10 | узел | ТК | 0,1 | 0,0386 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 6,7 | 0,0000004 | 0,0000041 | 0,9999660 |
| 11 | ТК | цех кузнечно-сварочный | 0,082 | 0,0864 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 5,9 | 0,0000010 | 0,0000051 | 0,9999602 |

Рисунок 4.64 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №6 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.65 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №7 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.33 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №7 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №7 Заячий остров СРС | узел | 0,207 | 0,0962 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 11,8 | 0,0012984 | 0,0012984 | 0,9877021 |
| 2 | узел | узел | 0,207 | 0,0166 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 11,8 | 0,0002245 | 0,0015229 | 0,9855755 |
| 3 | узел | узел | 0,207 | 0,0251 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 11,8 | 0,0003393 | 0,0018622 | 0,9823620 |
| 4 | узел | узел | 0,207 | 0,0325 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 11,8 | 0,0004381 | 0,0023003 | 0,9782124 |
| 5 | узел | узел | 0,207 | 0,0524 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 11,8 | 0,0007078 | 0,0030081 | 0,9715091 |
| 6 | узел | узел | 0,207 | 0,0651 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 11,8 | 0,0008791 | 0,0038872 | 0,9631831 |
| 7 | узел | узел | 0,207 | 0,0175 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 11,8 | 0,0002368 | 0,0041240 | 0,9609401 |
| 8 | узел | узел | 0,207 | 0,0401 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 11,8 | 0,0005407 | 0,0046647 | 0,9558186 |
| 9 | узел | узел | 0,207 | 0,0115 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 11,8 | 0,0001558 | 0,0048205 | 0,9543429 |
| 10 | узел | узел | 0,15 | 0,0289 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 9,1 | 0,0003895 | 0,0052100 | 0,9515049 |
| 11 | узел | узел | 0,15 | 0,0465 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 9,1 | 0,0006274 | 0,0058374 | 0,9469337 |
| 12 | узел | узел | 0,05 | 0,0480 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 4,6 | 0,0002254 | 0,0060628 | 0,9443725 |
| 13 | узел | узел | 0,05 | 0,0053 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 4,6 | 0,0000024 | 0,0060652 | 0,9443513 |
| 14 | узел | емк. | 0,05 | 0,2611 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 4,6 | 0,0007364 | 0,0068016 | 0,9377671 |

Рисунок 4.66 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №7 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.67 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №8 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.34 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №8 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №8 Андреевский заезд УЭСХ | узел | 0,15 | 0,0461 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 9,1 | 0,0006219 | 0,0006219 | 0,9949818 |
| 2 | узел | узел | 0,1 | 0,0166 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 6,6 | 0,0002237 | 0,0008456 | 0,9936640 |
| 3 | узел | УТ13 | 0,1 | 0,1077 | 1987 | 2 | 48 | 0,0135016 | 6,6 | 0,0014544 | 0,0023000 | 0,9850970 |
| 4 | УТ13 | узел | 0,1 | 0,0392 | 1987 | 2 | 48 | 0,0135016 | 6,6 | 0,0005291 | 0,0028291 | 0,9819802 |
| 5 | узел | узел | 0,1 | 0,0139 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 6,6 | 0,0001875 | 0,0030166 | 0,9808755 |
| 6 | узел | узел | 0,1 | 0,0206 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 6,6 | 0,0002777 | 0,0032943 | 0,9792396 |
| 7 | узел | узел | 0,1 | 0,1335 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 6,6 | 0,0018029 | 0,0050972 | 0,9686199 |
| 8 | узел | узел | 0,1 | 0,0630 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 6,6 | 0,0008510 | 0,0059482 | 0,9636071 |
| 9 | узел | узел | 0,082 | 0,0516 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 5,9 | 0,0006964 | 0,0066446 | 0,9599336 |
| 10 | узел | узел | 0,05 | 0,0532 | 1987 | 1 | 48 | 0 | 0,0 | 0,0000000 | 0,0066446 | 0,9599336 |
| 11 | узел | пожарная насосная | 0,05 | 0,0967 | 1987 | 1 | 48 | 0 | 0,0 | 0,0000000 | 0,0066446 | 0,9599336 |

Рисунок 4.68 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №8 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.69 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №9 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.35 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №9 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 Индустриальная | УП-1 | 0,259 | 0,0059 | 1998 | 1 | 37 | 0,0001975 | 13,9 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,9999885 |
| 2 | УП-1 | УП-2 | 0,259 | 0,0053 | 1998 | 1 | 37 | 0,0001975 | 13,9 | 0,0000011 | 0,0000023 | 0,9999781 |
| 3 | УП-2 | узел | 0,259 | 0,0431 | 1998 | 1 | 37 | 0,0001975 | 13,9 | 0,0000085 | 0,0000108 | 0,9998938 |
| 4 | узел | узел | 0,259 | 0,0794 | 1998 | 1 | 37 | 0,0001975 | 13,9 | 0,0000157 | 0,0000265 | 0,9997387 |
| 5 | узел | узел | 0,259 | 0,0336 | 1998 | 1 | 37 | 0,0001975 | 13,9 | 0,0000066 | 0,0000331 | 0,9996731 |
| 6 | узел | узел | 0,259 | 0,0810 | 1998 | 1 | 37 | 0,0001975 | 13,9 | 0,0000160 | 0,0000491 | 0,9995148 |
| 7 | узел | узел | 0,259 | 0,0956 | 1998 | 1 | 37 | 0,0001975 | 13,9 | 0,0000189 | 0,0000680 | 0,9993279 |
| 8 | узел | узел | 0,259 | 0,0679 | 1998 | 1 | 37 | 0,0001975 | 13,9 | 0,0000134 | 0,0000814 | 0,9991952 |
| 9 | узел | узел | 0,259 | 0,1003 | 1998 | 1 | 37 | 0,0001975 | 13,9 | 0,0000198 | 0,0001012 | 0,9989991 |
| 10 | узел | узел | 0,259 | 0,0316 | 1998 | 1 | 37 | 0,0001975 | 13,9 | 0,0000062 | 0,0001074 | 0,9989373 |
| 11 | узел | узел | 0,259 | 0,0218 | 1998 | 1 | 37 | 0,0001975 | 13,9 | 0,0000043 | 0,0001117 | 0,9988947 |
| 12 | узел | узел | 0,259 | 0,4430 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 13,9 | 0,0059812 | 0,0060929 | 0,9396836 |
| 13 | узел | узел | 0,15 | 0,0784 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 9,1 | 0,0000094 | 0,0061023 | 0,9396229 |
| 14 | узел | узел | 0,15 | 0,0128 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 9,1 | 0,0000015 | 0,0061038 | 0,9396130 |
| 15 | узел | узел | 0,15 | 0,0390 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 9,1 | 0,0000047 | 0,0061085 | 0,9395828 |
| 16 | узел | узел | 0,1 | 0,0380 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 6,7 | 0,0000046 | 0,0061131 | 0,9395610 |
| 17 | узел | узел | 0,1 | 0,0050 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 6,7 | 0,0000006 | 0,0061137 | 0,9395581 |
| 18 | узел | потребитель | 0,1 | 0,0351 | 2000 | 1 | 35 | 0,0001198 | 6,7 | 0,0000042 | 0,0061179 | 0,9395379 |

Рисунок 4.70 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №9 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.71 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №10 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.36 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №10 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №10 Нефтеюганское шоссе СУМР-2 | узел | 0,259 | 0,0010 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 14,2 | 0,0000135 | 0,0000135 | 0,9998766 |
| 2 | узел | узел | 0,259 | 0,0270 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 14,2 | 0,0003647 | 0,0003782 | 0,9965449 |
| 3 | узел | узел | 0,259 | 0,0025 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 14,2 | 0,0000332 | 0,0004114 | 0,9962415 |
| 4 | узел | узел | 0,259 | 0,2535 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 14,2 | 0,0034221 | 0,0038335 | 0,9649770 |
| 5 | узел | узел | 0,259 | 0,0188 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 14,2 | 0,0002544 | 0,0040879 | 0,9626531 |
| 6 | узел | узел | 0,259 | 0,2572 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 14,2 | 0,0034727 | 0,0075606 | 0,9309261 |
| 7 | узел | узел | 0,259 | 0,1048 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 14,2 | 0,0014144 | 0,0089750 | 0,9180039 |
| 8 | узел | узел | 0,259 | 0,0091 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 14,2 | 0,0001234 | 0,0090984 | 0,9168765 |
| 9 | узел | узел | 0,259 | 0,0036 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 14,2 | 0,0000487 | 0,0091471 | 0,9164312 |
| 10 | узел | узел | 0,15 | 0,1222 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 8,9 | 0,0016496 | 0,0107967 | 0,9069788 |
| 11 | узел | узел | 0,15 | 0,0126 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 8,9 | 0,0001701 | 0,0109668 | 0,9060040 |
| 12 | узел | узел | 0,15 | 0,0279 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 8,9 | 0,0003766 | 0,0113434 | 0,9038463 |
| 13 | узел | узел | 0,15 | 0,0197 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 8,9 | 0,0002657 | 0,0116091 | 0,9023238 |
| 14 | узел | узел | 0,15 | 0,0462 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 8,9 | 0,0006231 | 0,0122322 | 0,8987534 |
| 15 | узел | узел | 0,15 | 0,0419 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 8,9 | 0,0005660 | 0,0127982 | 0,8955103 |
| 16 | узел | узел | 0,15 | 0,1329 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 8,9 | 0,0017948 | 0,0145930 | 0,8852263 |
| 17 | узел | узел | 0,1 | 0,0457 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 6,7 | 0,0006169 | 0,0152099 | 0,8825557 |
| 18 | узел | потребитель | 0,1 | 0,0112 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 6,7 | 0,0001518 | 0,0153617 | 0,8818987 |

Рисунок 4.72 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №10 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.73 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №12 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.37 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №12 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №12 ул. Промышленная | узел | 0,309 | 0,0010 | 1987 | 2 | 48 | 0,0135016 | 16,9 | 0,0000135 | 0,0000135 | 0,9998719 |
| 2 | узел | узел | 0,309 | 0,2226 | 2014 | 2 | 21 | 0,0000157 | 16,9 | 0,0000035 | 0,0000170 | 0,9998388 |
| 3 | узел | узел | 0,105 | 0,0076 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 7,0 | 0,0001021 | 0,0001191 | 0,9994383 |
| 4 | узел | узел | 0,309 | 0,0445 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 17,2 | 0,0006001 | 0,0007192 | 0,9936510 |
| 5 | узел | узел | 0,309 | 0,0084 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 17,2 | 0,0001133 | 0,0008325 | 0,9925586 |
| 6 | узел | узел | 0,309 | 0,0634 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 17,2 | 0,0008559 | 0,0016884 | 0,9843054 |
| 7 | узел | узел | 0,309 | 0,0077 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 17,2 | 0,0001041 | 0,0017925 | 0,9833016 |
| 8 | узел | узел | 0,309 | 0,0878 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 17,2 | 0,0011848 | 0,0029773 | 0,9718768 |
| 9 | узел | узел | 0,309 | 0,0118 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 17,2 | 0,0001597 | 0,0031370 | 0,9703366 |
| 10 | узел | узел | 0,309 | 0,0139 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 17,2 | 0,0001871 | 0,0033241 | 0,9685321 |
| 11 | узел | узел | 0,309 | 0,1672 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 17,2 | 0,0022576 | 0,0055817 | 0,9467618 |
| 12 | узел | узел | 0,309 | 0,0192 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 17,2 | 0,0002598 | 0,0058415 | 0,9442568 |
| 13 | узел | узел | 0,309 | 0,0404 | 1987 | 2 | 48 | 0,0135016 | 17,2 | 0,0005449 | 0,0063864 | 0,9390020 |
| 14 | узел | узел | 0,259 | 0,0522 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 14,9 | 0,0007045 | 0,0070909 | 0,9331172 |
| 15 | узел | узел | 0,259 | 0,0206 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 14,9 | 0,0002776 | 0,0073685 | 0,9307985 |
| 16 | узел | узел | 0,207 | 0,4253 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 11,8 | 0,0057421 | 0,0131106 | 0,8928691 |
| 17 | узел | узел | 0,15 | 0,0240 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 9,0 | 0,0003240 | 0,0134346 | 0,8912209 |
| 18 | узел | узел | 0,15 | 0,0240 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 9,0 | 0,0003240 | 0,0137586 | 0,8895727 |
| 19 | узел | узел | 0,15 | 0,0802 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 9,0 | 0,0010828 | 0,0148414 | 0,8840651 |
| 20 | узел | узел | 0,15 | 0,0643 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 9,0 | 0,0008676 | 0,0157090 | 0,8796521 |
| 21 | узел | узел | 0,082 | 0,0556 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 5,9 | 0,0007512 | 0,0164602 | 0,8771522 |
| 22 | узел | АБК, "Сургутнефтедорстройремонт" | 0,05 | 0,0098 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 4,6 | 0,0001326 | 0,0165928 | 0,8768108 |

Рисунок 4.74 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №12 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.75 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №14 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.38 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №14 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №14 Нефтеюганское шоссе СДРСУ | узел | 0,207 | 0,0221 | 1987 | 1 | 48 | 0,000011 | 12,1 | 0,0000003 | 0,0000003 | 0,9999970 |
| 2 | узел | узел | 0,15 | 0,1593 | 1987 | 1 | 48 | 0,000011 | 9,0 | 0,0000018 | 0,0000021 | 0,9999806 |
| 3 | узел | узел | 0,15 | 0,0897 | 1987 | 1 | 48 | 0,000011 | 9,0 | 0,000001 | 0,0000031 | 0,9999714 |
| 4 | узел | узел | 0,1 | 0,0448 | 1987 | 1 | 48 | 0,000011 | 6,7 | 0,0000005 | 0,0000036 | 0,9999680 |
| 5 | узел | узел | 0,207 | 0,0316 | 1987 | 1 | 48 | 0,000011 | 11,9 | 0,0000004 | 0,0000040 | 0,9999637 |
| 6 | узел | узел | 0,207 | 0,0276 | 1987 | 1 | 48 | 0,000011 | 11,9 | 0,0000003 | 0,0000043 | 0,9999599 |
| 7 | узел | узел | 0,207 | 0,1697 | 1987 | 1 | 48 | 0,000011 | 11,9 | 0,0000019 | 0,0000062 | 0,9999369 |
| 8 | узел | узел | 0,15 | 0,0754 | 1987 | 1 | 48 | 0,000011 | 9,0 | 0,0000009 | 0,0000071 | 0,9999292 |
| 9 | узел | узел | 0,15 | 0,1230 | 1987 | 1 | 48 | 0,000011 | 9,0 | 0,0000014 | 0,0000085 | 0,9999166 |
| 10 | узел | узел | 0,1 | 0,1165 | 1987 | 1 | 48 | 0,000011 | 6,7 | 0,0000013 | 0,0000098 | 0,9999077 |
| 11 | узел | потребитель | 0,1 | 0,0889 | 1987 | 1 | 48 | 0,000011 | 6,7 | 0,000001 | 0,0000108 | 0,9999009 |

Рисунок 4.76 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №14 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.77 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №15 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.39 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №15 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №15 Югорский тракт | Ввод/вывод, Котельная №15 | 0,259 | 0,0063 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 14,2 | 0,0000851 | 0,0000851 | 0,9989400 |
| 2 | Ввод/вывод, Котельная №15 | узел | 0,259 | 0,1009 | 1987 | 2 | 48 | 0,0135016 | 14,2 | 0,0013616 | 0,0014467 | 0,9819720 |
| 3 | узел | ДИ Нефтянник | 0,259 | 0,6008 | 1987 | 2 | 48 | 0,0135016 | 14,2 | 0,0081113 | 0,0095580 | 0,8808925 |

Рисунок 4.78 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №15 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.79 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №16 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.40 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №16 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №16 ул. Промышленная, производ. база | узел | 0,082 | 0,0080 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 5,9 | 0,0001080 | 0,0001080 | 0,9993987 |
| 2 | узел | узел | 0,1 | 0,0658 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 6,7 | 0,0008888 | 0,0009968 | 0,9937973 |
| 3 | узел | узел | 0,1 | 0,1159 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 6,7 | 0,0015642 | 0,0025610 | 0,9839398 |
| 4 | узел | узел | 0,1 | 0,0667 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 6,7 | 0,0009003 | 0,0034613 | 0,9782661 |
| 5 | узел | узел | 0,065 | 0,0461 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 5,2 | 0,0006227 | 0,0040840 | 0,9752129 |
| 6 | узел | узел | 0,065 | 0,0222 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 5,2 | 0,0002995 | 0,0043835 | 0,9737446 |
| 7 | узел | АБК, гараж откл | 0,065 | 0,0085 | 1987 | 1 | 48 | 0,0135016 | 5,2 | 0,0001144 | 0,0044979 | 0,9731839 |

Рисунок 4.80 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №16 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.81 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №17 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.41 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №17 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №17 Андреевский заезд СНГФ | узел | 0,259 | 0,0174 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 14,9 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999970 |
| 2 | узел | узел | 0,1 | 0,1178 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000013 | 0,0000015 | 0,9999881 |
| 3 | узел | узел | 0,1 | 0,1730 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000020 | 0,0000035 | 0,9999750 |
| 4 | узел | узел | 0,1 | 0,0137 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000002 | 0,0000037 | 0,9999740 |
| 5 | узел | ТК | 0,1 | 0,0501 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000006 | 0,0000043 | 0,9999702 |
| 6 | ТК | ТК | 0,1 | 0,0041 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000000 | 0,0000043 | 0,9999699 |
| 7 | ТК | узел | 0,1 | 0,0152 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000002 | 0,0000045 | 0,9999688 |
| 8 | узел | производственное здание треста "Сургутнефтегеофизика" ОАО "СНГ" | 0,1 | 0,0066 | 1987 | 1 | 48 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000001 | 0,0000046 | 0,9999683 |

Рисунок 4.82 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №17 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.83 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №19 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.42 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №19 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №19 ул. Автомобилистов | узел | 0,414 | 0,0010 | 1988 | 1 | 47 | 0,0080997 | 23,9 | 0,0000081 | 0,0000081 | 0,9998482 |
| 2 | узел | УТ-7 | 0,414 | 0,0522 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 23,9 | 0,0000050 | 0,0000131 | 0,9997548 |
| 3 | УТ-7 | узел | 0,414 | 0,0020 | 2001 | 1 | 34 | 0,0000955 | 23,9 | 0,0000002 | 0,0000133 | 0,9997512 |
| 4 | узел | узел | 0,309 | 0,0557 | 1988 | 2 | 47 | 0,0080997 | 17,2 | 0,0004508 | 0,0004641 | 0,9936682 |
| 5 | узел | узел | 0,309 | 0,0571 | 1988 | 2 | 47 | 0,0080997 | 17,2 | 0,0004627 | 0,0009268 | 0,9874256 |
| 6 | узел | узел | 0,207 | 0,1178 | 1988 | 2 | 47 | 0,0080997 | 11,3 | 0,0009542 | 0,0018810 | 0,9789986 |
| 7 | узел | узел | 0,207 | 0,0682 | 1988 | 2 | 47 | 0,0080997 | 11,3 | 0,0005527 | 0,0024337 | 0,9741169 |
| 8 | узел | узел | 0,207 | 0,0607 | 1988 | 2 | 47 | 0,0080997 | 11,3 | 0,0004918 | 0,0029255 | 0,9697732 |
| 9 | узел | узел | 0,207 | 0,2431 | 1988 | 1 | 47 | 0,0080997 | 11,3 | 0,0019694 | 0,0048949 | 0,9523797 |
| 10 | узел | узел | 0,207 | 0,0365 | 1988 | 1 | 47 | 0,0080997 | 11,3 | 0,0002956 | 0,0051905 | 0,9497693 |
| 11 | узел | потребитель | 0,207 | 0,2386 | 1988 | 1 | 47 | 0,0080997 | 11,3 | 0,0019328 | 0,0071233 | 0,9326992 |

Рисунок 4.84 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №19 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.85 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №22 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.43 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №22 ПАО «Сургутнефтегаз» единой теплоснабжающей организации №3, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №22 ПАО "Сургутнефтегаз" | узел | 0,1 | 0,0315 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,6 | 0,0000210 | 0,0000210 | 0,9998611 |
| 2 | узел | узел | 0,1 | 0,0371 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,6 | 0,0000248 | 0,0000458 | 0,9996974 |
| 3 | узел | узел | 0,1 | 0,2324 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,6 | 0,0001550 | 0,0002008 | 0,9986725 |
| 4 | узел | потребитель | 0,1 | 0,0025 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,6 | 0,0000017 | 0,0002025 | 0,9986616 |

Рисунок 4.86 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №22 ПАО «Сургутнефтегаз» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная К-45

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.87 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной К-45 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.44 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной К-45 единой теплоснабжающей организации №1, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная К-45 ООО "СГЭС" | узел | 0,515 | 0,0010 | 1989 | 1 | 46 | 0,0050047 | 27,9 | 0,0000050 | 0,0000050 | 0,9999272 |
| 2 | узел | 8ТК-1 | 0,515 | 0,3432 | 2014 | 1 | 21 | 0,0000157 | 27,9 | 0,0000054 | 0,0000104 | 0,9998490 |
| 3 | 8ТК-1 | 8ТК-2 | 0,515 | 0,3498 | 2014 | 1 | 21 | 0,0000157 | 27,9 | 0,0000055 | 0,0000159 | 0,9997693 |
| 4 | 8ТК-2 | 8ТК-3 | 0,515 | 0,1450 | 2014 | 1 | 21 | 0,0000157 | 27,9 | 0,0000023 | 0,0000182 | 0,9997363 |
| 5 | 8ТК-3 | узел | 0,515 | 0,0937 | 2014 | 1 | 21 | 0,0000157 | 27,9 | 0,0000015 | 0,0000197 | 0,9997150 |
| 6 | узел | 8ТК-4 | 0,515 | 0,1775 | 2014 | 1 | 21 | 0,0000157 | 27,9 | 0,0000028 | 0,0000225 | 0,9996746 |
| 7 | 8ТК-4 | узел | 0,515 | 0,0455 | 2014 | 1 | 21 | 0,0000157 | 27,9 | 0,0000007 | 0,0000232 | 0,9996642 |
| 8 | узел | УТ3 | 0,515 | 0,0781 | 2014 | 1 | 21 | 0,0000157 | 27,9 | 0,0000012 | 0,0000244 | 0,9996464 |
| 9 | УТ3 | узел | 0,4 | 0,1108 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 21,4 | 0,0005546 | 0,0005790 | 0,9934562 |
| 10 | узел | узел | 0,4 | 0,1726 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 21,4 | 0,0008638 | 0,0014428 | 0,9838148 |
| 11 | узел | узел | 0,4 | 0,0722 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 21,4 | 0,0003613 | 0,0018041 | 0,9797815 |
| 12 | узел | узел | 0,4 | 0,1206 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 21,4 | 0,0006035 | 0,0024076 | 0,9730455 |
| 13 | узел | узел | 0,4 | 0,2450 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 21,4 | 0,0012259 | 0,0036335 | 0,9593618 |
| 14 | узел | КРП (мкр. 43) | 0,4 | 0,0777 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 21,4 | 0,0003891 | 0,0040226 | 0,9550190 |
| 15 | КРП (мкр. 43) | узел | 0,4 | 0,0044 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 21,4 | 0,0000219 | 0,0040445 | 0,9547743 |
| 16 | узел | узел | 0,4 | 0,1693 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 21,4 | 0,0008472 | 0,0048917 | 0,9453178 |
| 17 | узел | ТК - 118087 | 0,3 | 0,1661 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 16,3 | 0,0008313 | 0,0057230 | 0,9382496 |
| 18 | ТК - 118087 | ТК - 118088 | 0,3 | 0,0460 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 16,3 | 0,0002302 | 0,0059532 | 0,9362921 |
| 19 | ТК - 118088 | ТК - 118089 | 0,3 | 0,0812 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 16,3 | 0,0004064 | 0,0063596 | 0,9328367 |
| 20 | ТК - 118089 | ТК - 118075 | 0,3 | 0,1089 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 16,3 | 0,0005450 | 0,0069046 | 0,9282026 |
| 21 | ТК - 118075 | ТК - 118082 | 0,3 | 0,2876 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 16,3 | 0,0014394 | 0,0083440 | 0,9159640 |
| 22 | ТК - 118082 | ТК - 118083 | 0,3 | 0,0513 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 16,3 | 0,0002568 | 0,0086008 | 0,9137805 |
| 23 | ТК - 118083 | ТК - 118076 | 0,25 | 0,1278 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 14,2 | 0,0006394 | 0,0092402 | 0,9090469 |
| 24 | ТК - 118076 | ТК - 118077 | 0,25 | 0,0757 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 14,2 | 0,0003789 | 0,0096191 | 0,9062420 |
| 25 | ТК - 118077 | ТК - 118078 | 0,25 | 0,0326 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 14,2 | 0,0001632 | 0,0097823 | 0,9050341 |
| 26 | ТК - 118078 | ТК - 118062 | 0,2 | 0,0649 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 11,6 | 0,0003250 | 0,0101073 | 0,9030687 |
| 27 | ТК - 118062 | ТК - 118063 | 0,2 | 0,1063 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 11,6 | 0,0005319 | 0,0106392 | 0,8998517 |
| 28 | ТК - 118063 | ТК - 118064 | 0,15 | 0,0758 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 9,1 | 0,0003794 | 0,0110186 | 0,8980480 |
| 29 | ТК - 118064 | ТК - 118065 | 0,125 | 0,1145 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 7,9 | 0,0005728 | 0,0115914 | 0,8956941 |
| 30 | ТК - 118065 | Многоквартирный жилой дом Жилой квартал "Высокий берег" | 0,1 | 0,1115 | 1989 | 2 | 46 | 0,0050047 | 6,7 | 0,0005581 | 0,0121495 | 0,8937399 |

Рисунок 4.88 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной К-45 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.89 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.45 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) единой теплоснабжающей организации №1, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "СОК" ООО СГЭС | Ввод/вывод, Нефтеюганское шоссе, 22/3 | 0,05 | 0,0010 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 4,6 | 0,0000007 | 0,0000007 | 0,9999970 |
| 2 | Ввод/вывод, Нефтеюганское шоссе, 22/3 | ТК | 0,1 | 0,0340 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,7 | 0,0000227 | 0,0000234 | 0,9998452 |
| 3 | ТК | АБК, ООО СибНедраПром | 0,07 | 0,1260 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 5,4 | 0,0000840 | 0,0001074 | 0,9993934 |

Рисунок 4.90 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) (рисунок П46.2 )

  - Котельная ООО «Газпром энерго»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.91 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ООО «Газпром энерго» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.46 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ООО «Газпром энерго» единой теплоснабжающей организации №4, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО "Газпром Энерго" | узел | 0,515 | 0,1160 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 28,4 | 0,0000774 | 0,0000774 | 0,9978957 |
| 2 | узел | узел | 0,515 | 0,0680 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 28,4 | 0,0000454 | 0,0001228 | 0,9966621 |
| 3 | узел | узел | 0,515 | 0,0258 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 28,4 | 0,0000172 | 0,0001400 | 0,9961944 |
| 4 | узел | узел | 0,515 | 0,1220 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 28,4 | 0,0000814 | 0,0002214 | 0,9939812 |
| 5 | узел | узел | 0,515 | 0,0600 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 28,4 | 0,0000400 | 0,0002614 | 0,9928928 |
| 6 | узел | узел | 0,515 | 0,0600 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 28,4 | 0,0000400 | 0,0003014 | 0,9918044 |
| 7 | узел | узел | 0,515 | 0,0013 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 28,4 | 0,0000009 | 0,0003023 | 0,9917808 |
| 8 | узел | узел | 0,515 | 0,0857 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 28,4 | 0,0000571 | 0,0003594 | 0,9902270 |
| 9 | узел | узел | 0,515 | 0,1516 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 28,4 | 0,0001011 | 0,0004605 | 0,9874763 |
| 10 | узел | ТК-1 | 0,515 | 0,0949 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 28,4 | 0,0000633 | 0,0005238 | 0,9857557 |
| 11 | ТК-1 | узел | 0,515 | 0,0087 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 28,4 | 0,0000058 | 0,0005296 | 0,9855979 |
| 12 | узел | узел | 0,414 | 0,1319 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 23,7 | 0,0000880 | 0,0006176 | 0,9835973 |
| 13 | узел | узел | 0,309 | 0,0310 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 17,3 | 0,0000207 | 0,0006383 | 0,9832537 |
| 14 | узел | узел | 0,309 | 0,0395 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 17,3 | 0,0000263 | 0,0006646 | 0,9828164 |
| 15 | узел | узел | 0,309 | 0,1064 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 17,3 | 0,0000709 | 0,0007355 | 0,9816376 |
| 16 | узел | узел | 0,309 | 0,0768 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 17,3 | 0,0000512 | 0,0007867 | 0,9807862 |
| 17 | узел | узел | 0,309 | 0,0690 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 17,3 | 0,0000460 | 0,0008327 | 0,9800214 |
| 18 | узел | узел | 0,207 | 0,0228 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 12,0 | 0,0000152 | 0,0008479 | 0,9798460 |
| 19 | узел | узел | 0,207 | 0,0317 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 12,0 | 0,0000212 | 0,0008691 | 0,9796022 |
| 20 | узел | узел | 0,207 | 0,0143 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 12,0 | 0,0000096 | 0,0008787 | 0,9794921 |
| 21 | узел | узел | 0,207 | 0,0281 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 12,0 | 0,0000188 | 0,0008975 | 0,9792759 |
| 22 | узел | узел | 0,259 | 0,0558 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 14,9 | 0,0000372 | 0,0009347 | 0,9787456 |
| 23 | узел | узел | 0,1 | 0,0065 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,7 | 0,0000043 | 0,0009390 | 0,9787177 |
| 24 | узел | узел | 0,259 | 0,4186 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 14,5 | 0,0002792 | 0,0012182 | 0,9748430 |
| 25 | узел | узел | 0,1 | 0,0551 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,7 | 0,0000368 | 0,0012550 | 0,9746067 |
| 26 | узел | узел | 0,1 | 0,0556 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,7 | 0,0000371 | 0,0012921 | 0,9743682 |
| 27 | узел | узел | 0,207 | 0,0983 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 11,9 | 0,0000656 | 0,0013577 | 0,9736213 |
| 28 | узел | узел | 0,207 | 0,1643 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 11,9 | 0,0001096 | 0,0014673 | 0,9723737 |
| 29 | узел | узел | 0,1 | 0,0652 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,7 | 0,0000435 | 0,0015108 | 0,9720936 |
| 30 | узел | узел | 0,207 | 0,1000 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 12,0 | 0,0000667 | 0,0015775 | 0,9713254 |
| 31 | узел | узел | 0,1 | 0,0689 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,7 | 0,0000460 | 0,0016235 | 0,9710299 |
| 32 | узел | Сургутское ЛПУ МГ (Индустриальная, 51) | 0,1 | 0,0010 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,7 | 0,0000356 | 0,0016591 | 0,9708008 |

Рисунок 4.92 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ООО «Газпром энерго» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная АО «Аэропорт Сургут»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.93 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной АО «Аэропорт Сургут» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.47 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной АО «Аэропорт Сургут» единой теплоснабжающей организации №5, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ОАО «Аэропорт Сургут" | ТК1 | 0,426 | 0,0334 | 1994 | 2 | 41 | 0,000667 | 24,7 | 0,0000223 | 0,0000223 | 0,9994609 |
| 2 | ТК1 | ТК2 | 0,259 | 0,0410 | 1994 | 2 | 41 | 0,000667 | 14,8 | 0,0000273 | 0,0000496 | 0,9990642 |
| 3 | ТК2 | узел | 0,259 | 0,0200 | 1994 | 2 | 41 | 0,000667 | 14,8 | 0,0000133 | 0,0000629 | 0,9988707 |
| 4 | узел | узел | 0,259 | 0,0070 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 14,8 | 0,0000047 | 0,0000676 | 0,9988030 |
| 5 | узел | ТК3 | 0,259 | 0,0140 | 1994 | 2 | 41 | 0,000667 | 14,8 | 0,0000093 | 0,0000769 | 0,9986675 |
| 6 | ТК3 | ТК4 | 0,259 | 0,0407 | 1994 | 2 | 41 | 0,000667 | 14,8 | 0,0000271 | 0,0001040 | 0,9982742 |
| 7 | ТК4 | ТК5 | 0,219 | 0,0600 | 1994 | 2 | 41 | 0,000667 | 12,4 | 0,0000400 | 0,0001440 | 0,9977862 |
| 8 | ТК5 | ТК7 | 0,219 | 0,0510 | 1994 | 2 | 41 | 0,000667 | 12,4 | 0,0000340 | 0,0001780 | 0,9973714 |
| 9 | ТК7 | ТК9б | 0,219 | 0,0960 | 1994 | 2 | 41 | 0,000667 | 12,4 | 0,0000640 | 0,0002420 | 0,9965907 |
| 10 | ТК9б | ТК9 | 0,219 | 0,0910 | 1994 | 2 | 41 | 0,000667 | 12,4 | 0,0000607 | 0,0003027 | 0,9958506 |
| 11 | ТК9 | ТК22 | 0,219 | 0,0423 | 1994 | 2 | 41 | 0,000667 | 12,4 | 0,0000282 | 0,0003309 | 0,9955066 |
| 12 | ТК22 | ТК24 | 0,133 | 0,2440 | 1994 | 2 | 41 | 0,000667 | 8,2 | 0,0001628 | 0,0004937 | 0,9942065 |
| 13 | ТК24 | ТК25 | 0,133 | 0,0930 | 1994 | 2 | 41 | 0,000667 | 8,2 | 0,0000620 | 0,0005557 | 0,9937110 |
| 14 | ТК25 | ТК27 | 0,159 | 0,1130 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 9,5 | 0,0000754 | 0,0006311 | 0,9930064 |
| 15 | ТК27 | узел | 0,05 | 0,0420 | 1994 | 2 | 41 | 0,000667 | 4,6 | 0,0000280 | 0,0006591 | 0,9928816 |
| 16 | узел | кафе "Полюс" | 0,05 | 0,1289 | 1994 | 2 | 41 | 0,000667 | 4,6 | 0,0000860 | 0,0007451 | 0,9924981 |

Рисунок 4.94 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной АО «Аэропорт Сургут» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная АО «Сургутский Хлебозавод»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.95 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной АО «Сургутский Хлебозавод» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.48 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной АО «Сургутский Хлебозавод» единой теплоснабжающей организации №6, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная АО Хлебозавод | ТК | 0,15 | 0,0010 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 9,1 | 0,0000007 | 0,0000007 | 0,9999939 |
| 2 | ТК | УУТ | 0,15 | 0,0511 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 9,1 | 0,0000341 | 0,0000348 | 0,9996833 |
| 3 | УУТ | узел | 0,1 | 0,1255 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,7 | 0,0000837 | 0,0001185 | 0,9991246 |
| 4 | узел | АБК | 0,1 | 0,0077 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,7 | 0,0000051 | 0,0001236 | 0,9990905 |

Рисунок 4.96 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной АО «Сургутский Хлебозавод» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная ООО УК «СЗТК»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.97 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ООО УК «СЗТК» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.49 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ООО УК «СЗТК» единой теплоснабжающей организации №7, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (СЗТК) | узел | 0,309 | 0,0115 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 17,2 | 0,0000076 | 0,0000076 | 0,9998717 |
| 2 | узел | узел | 0,309 | 0,0177 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 17,2 | 0,0000118 | 0,0000194 | 0,9996739 |
| 3 | узел | ТК | 0,309 | 0,0216 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 17,2 | 0,0000144 | 0,0000338 | 0,9994324 |
| 4 | ТК | узел | 0,309 | 0,1659 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 17,2 | 0,0001107 | 0,0001445 | 0,9975754 |
| 5 | узел | узел | 0,309 | 0,0539 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 17,2 | 0,0000359 | 0,0001804 | 0,9969722 |
| 6 | узел | Ввод/Вывод, Автомобилистов, 6 | 0,105 | 0,0046 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,9 | 0,0000030 | 0,0001834 | 0,9969515 |
| 7 | Ввод/Вывод, Автомобилистов, 6 | Ввод/Вывод, Автомобилистов, 6 | 0,105 | 0,0331 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,9 | 0,0000221 | 0,0002055 | 0,9968014 |
| 8 | Ввод/Вывод, Автомобилистов, 6 | узел | 0,105 | 0,0506 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,9 | 0,0000338 | 0,0002393 | 0,9965720 |
| 9 | узел | узел | 0,105 | 0,0066 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,9 | 0,0000044 | 0,0002437 | 0,9965420 |
| 10 | узел | узел | 0,309 | 0,1994 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 17,3 | 0,0001330 | 0,0003767 | 0,9942867 |
| 11 | узел | узел | 0,309 | 0,1271 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 17,3 | 0,0000848 | 0,0004615 | 0,9928490 |
| 12 | узел | Ввод/Вывод, Западная, 16 | 0,105 | 0,0085 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 7,0 | 0,0000056 | 0,0004671 | 0,9928105 |
| 13 | Ввод/Вывод, Западная, 16 | узел | 0,15 | 0,3016 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 9,0 | 0,0002012 | 0,0006683 | 0,9910431 |
| 14 | узел | ПМС-254 | 0,15 | 0,0032 | 1994 | 2 | 41 | 0,000667 | 9,0 | 0,0000022 | 0,0006705 | 0,9910241 |

Рисунок 4.98 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ООО УК «СЗТК» (рисунок П46.2 )

  - Котельная ООО «ТВС-сервис»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.99 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ООО «ТВС-сервис» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.50 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ООО «ТВС-сервис» единой теплоснабжающей организации №8, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ТВС-сервис | Ввод/Вывод, Котельная ТВС-сервис | 0,15 | 0,0010 | 1993 | 1 | 42 | 0,0009516 | 8,5 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,9999920 |
| 2 | Ввод/Вывод, Котельная ТВС-сервис | Ввод/Вывод, Котельная ТВС-сервис | 0,15 | 0,0205 | 1993 | 1 | 42 | 0,0009516 | 8,5 | 0,0000195 | 0,0000205 | 0,9998276 |
| 3 | Ввод/Вывод, Котельная ТВС-сервис | узел | 0,15 | 0,0298 | 1993 | 1 | 42 | 0,0009516 | 8,5 | 0,0000284 | 0,0000489 | 0,9995885 |
| 4 | узел | узел | 0,15 | 0,0041 | 1993 | 1 | 42 | 0,0009516 | 8,5 | 0,0000039 | 0,0000528 | 0,9995555 |
| 5 | узел | Ввод/Вывод, Инженерная, 20/7 | 0,15 | 0,0234 | 1993 | 1 | 42 | 0,0009516 | 8,5 | 0,0000222 | 0,0000750 | 0,9993680 |
| 6 | Ввод/Вывод, Инженерная, 20/7 | узел | 0,15 | 0,0827 | 1993 | 1 | 42 | 0,0009516 | 8,5 | 0,0000787 | 0,0001537 | 0,9987043 |
| 7 | узел | ООО Запсибагранс | 0,15 | 0,1438 | 1993 | 1 | 42 | 0,0009516 | 8,5 | 0,0001368 | 0,0002905 | 0,9975506 |

Рисунок 4.100 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ООО «ТВС-сервис» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная АО «Горремстрой»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.101 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной АО «Горремстрой» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.51 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной АО «Горремстрой» единой теплоснабжающей организации №9, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная АО "Горремстрой" | узел | 0,207 | 0,1224 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 12,0 | 0,0000817 | 0,0000817 | 0,9990265 |
| 2 | узел | узел | 0,207 | 0,0188 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 12,0 | 0,0000125 | 0,0000942 | 0,9988772 |
| 3 | узел | узел | 0,207 | 0,0253 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 12,0 | 0,0000169 | 0,0001111 | 0,9986761 |
| 4 | узел | узел | 0,207 | 0,0085 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 12,0 | 0,0000057 | 0,0001168 | 0,9986084 |
| 5 | узел | узел | 0,207 | 0,0055 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 12,0 | 0,0000037 | 0,0001205 | 0,9985647 |
| 6 | узел | узел | 0,15 | 0,0166 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 9,1 | 0,0000111 | 0,0001316 | 0,9984639 |
| 7 | узел | узел | 0,15 | 0,0487 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 9,1 | 0,0000325 | 0,0001641 | 0,9981686 |
| 8 | узел | АБК, маг. "Керама" ООО ''Керама-Н'' | 0,1 | 0,0654 | 1994 | 1 | 41 | 0,000667 | 6,7 | 0,0000436 | 0,0002077 | 0,9978768 |

Рисунок 4.102 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной АО «Горремстрой» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная ООО «Технические системы»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.103 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ООО «Технические системы» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.52 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ООО «Технические системы» единой теплоснабжающей организации №10, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2035 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО "Технические системы" | узел | 0,207 | 0,0162 | 1993 | 1 | 42 | 0,0009516 | 11,8 | 0,0000154 | 0,0000154 | 0,9998191 |
| 2 | узел | узел | 0,207 | 0,3263 | 1993 | 1 | 42 | 0,0000138 | 11,2 | 0,0000045 | 0,0000199 | 0,9997690 |
| 3 | узел | узел | 0,105 | 0,0871 | 1993 | 1 | 42 | 0,000667 | 6,9 | 0,0000030 | 0,0000229 | 0,9997483 |
| 4 | узел | ООО "СОФТЕК" | 0,105 | 0,0568 | 1993 | 1 | 42 | 0,000667 | 6,9 | 0,0000221 | 0,0000450 | 0,9997326 |

Рисунок 4.104 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ООО «Технические системы» (рисунок П46.2 МУ)

- Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» коэффициент готовности Кг (качества) системы. Вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе принимается 0,97.

Показатели коэффициента готовности источников тепловой энергии г. Сургута на 2035 г., выше минимально допустимого значения 0,97.

- Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Приведенный объем годового недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии по состоянию на 2023 год составляет 4,48% от годового отпуска тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения совокупного потребителя (при этом нарушениями в подаче тепловой энергии, считается необеспечение необходимых параметров качества теплоносителей, поддерживаемых на границе раздела тепловых сетей в соответствии с договорными условиями).

Ожидаемая динамика изменения показателя при условии реализации мероприятий, учтенных в Книгах 8 и 9, приведена в таблице ниже.

Таблица 6.1 – Ожидаемая динамика изменения показателя при условии реализации мероприятий учтенных инвестиционной программой регулируемых организаций

| 2023 - 2026 | 2029 | 2035 |
| --- | --- | --- |
| От 4,48%, до 2,59% | От 2,59% до 1,04% | От 1,04% до 0,45% |

Показатель является замещающим фактором по отношению к коэффициенту аварийности, который учитывает суммарное количество повреждений в сети вне зависимости от времени отключения потребительских систем (без учета сокращения фактического времени отключения системы теплоснабжения за счет использования резервных и временных линий подачи тепла и т.д.).

- Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Ниже представлены мероприятия для поддержания надежности системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Сургут.

Таблица 7.1 – Мероприятия для поддержания надежности системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Сургут

| Номер мероприятий (проектов) | Наименование проектов | без НДС, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 001.02.03.001 | Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149419,42 | 149419,42 | 149419,42 |  |
| 001.02.03.002 | Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  | 120807,70 | 120807,70 | 120807,70 |  |  |  |
| 001.02.03.003 | Реконструкция тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в т. ч. проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216157,22 | 216157,22 | 216157,22 |  |
| 001.02.08.001 | Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  | 71482,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.08.002 | Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  | 126203,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.08.003 | Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  | 118481,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.001 | Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок тепломагистрали ГРЭС-2 Восточный жилой район от УТ-4 до УТ 6. Участок от 9ТК19 до НО10 |  |  |  |  | 16973,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.002 | Модернизация тепловых сетей. Сеть теплоснабжения от КПП воинской части до ПМК связи. Участок от точки опуска до точки подъема инв.№ 30731 |  |  |  | 12524,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.003 | Модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в микрорайоне 13А (инвентарный номер 30306): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в детский сад «Филиппок» |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.004 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок" (инв. №30306) |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.005 | Модернизация комплекса сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от УТ1 до ж.д. ул. Ленинградская, 10А, ТК-2. (инв.№ 30439) Участок сетей теплоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5. (инв.№ 30182) Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. (инв.№30184) |  | 21156,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.006 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-6 в мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Дзержинского, 6 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 6/1 (инв. №986) |  |  | 763,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.007 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в микрорайоне 25 (инвентарные номера 31157, 31158, 31159): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 27/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проезду Первопроходцев,14/1 | 5764,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.008 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. (инв. №31157) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр-т Комсомольский, 27/1. (инв. №31158) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр -д Первопроходцев,14/1. (инв. №31159) | 6914,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.009 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611) : участок сетей горячего водоснабжения от жилой дома проспект Ленина, 29 (арка). |  |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.010 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 29. |  |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.011 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.012 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1) (инв. №3058) |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.013 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81в пос. Железнодорожный. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 4 до ж.д. ул. Мечникова, 2 (инв. №30037) |  |  | 7333,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.014 | Модернизация наружные сети тепловодоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. (инв. №31675) | 4977,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.015 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31675): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления жилого дома по улице Мелик-Карамова, 28/1 | 3335,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.016 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по ул. Ф. Показаньева, 12. Участок сетей теплоснабжения от ТК-27 до ввода в ж.д. ул. Ф. Показаньева, 12. (инв. №31845) |  |  | 6023,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.017 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №31821) |  |  | 447,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.018 | Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №318211) |  |  | 653,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.019 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №31903) |  |  | 1063,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.020 | Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №319031) |  |  | 1486,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.021 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1. Участок сетей теплоснабжения от УТ3 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/1 (инв. №31809) | 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.022 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Майская, 6/2 (инв. №31724) |  |  | 528,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.023 | Модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.024 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-2 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/1 (инв. № 70036, 70037) |  |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.025 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В, мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-4 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 22 (инв. № 71330) |  |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.026 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Береговая, 71, 72: Участок сетей теплоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в ж.д. ул. Береговая, 72. (инв. №31360) | 2069,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.027 | модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК12 до жилых домов по улице Береговой, 71, 72 (инвентарный номер 31360): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в жилой дом по улице Береговой, 72 | 4059,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.028 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр. ПИКС. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 до УТ-10 (инв. №529) |  |  |  | 2629,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.029 | Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151) |  |  |  | 5335,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.030 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151111) |  |  |  | 5571,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.031 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж.д. ул. Декабристов, 14, 12/1, 12 до ж.д. ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 12 (инв. №31533) |  |  |  | 4972,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.032 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4 (инв. №31594) |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.033 | Модернизация сети горячего водоснабжения (инвентарный номер 31901): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-55-7 до ввода в жилой дом по набережной Ивана Кайдалова, 28/1 | 4488,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.034 | Модернизация сети тепловодоснабжения от УТ-7 до ж/д проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 39/1 (инв. №100) |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.035 | Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей теплоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (Приказ №140-01 от 15.06.2023г.) (инв. 32196) |  |  | 2114,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.036 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей горячего водоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (инв. 32150) |  |  | 1847,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.037 | Модернизация сети теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) (инв. №32216) |  |  | 1487,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.038 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) |  |  | 1384,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.039 | Модернизация сети теплоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Пролетарский, 8/2 до ввода в ж.д. набережная Ивана Кайдалова, 28/1. (инв. №31900) | 4846,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.040 | Модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 м.. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ- 2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) (инв. №30581) |  |  | 24953,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.041 | Модернизация внутриплощадочных сетей теплоснабжения МГБ-1 мкр.5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в Женскую консультацию, Детскую поликлинику (инв. №31427) |  |  | 4733,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.042 | модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1 (инвентарный номер 314271): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в женскую консультацию, детскую поликлинику |  |  | 6438,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.043 | Модернизация внутриплощадочных сети теплоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению. (инв. 31427) |  |  |  |  | 15450,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.044 | Модернизация внутриплощадочных сети горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению (инв. 314271) |  |  |  |  | 18475,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.045 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-11 мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 10/4 до ввода в д.с. Ул. Г. Кукуевицкого, 10/6 (транзит) (инв.№ 30356) |  |  | 1489,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.046 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-11 микрорайон «А» (инвентарный номер 303561): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Григория Кукуевицкого, 10/4 до ввода в детский сад по улице Григория Кукуевицкого, 10/6 (транзит) |  |  | 961,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.047 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5 (инв.№30139). Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38 (инв.№30150). |  |  | 8504,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.048 | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27 (инвентарные номера 301391, 301501): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5; участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 38 |  |  | 10702,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.049 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 4062,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.050 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 4358,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.051 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 1899,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.052 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 147,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.053 | модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в микрорайоне 10 (инвентарный номер 30304): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ввода в жилой дом по улице Просвещения, 17 | 7164,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.054 | Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10: (инв.№30304). Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 17 | 8247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.055 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8. Участок сетей теплоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 (инв. №30293) |  |  |  | 2056,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.056 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8 (инвентарный номер 302931): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом по улице Майской, 3 |  |  |  | 2248,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.057 | Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: Участок сетей теплоснабжения от ТК3-1 - ТК3-2 - ТК3-3 - ТК3-4 до ввода в ж.д. ул. Энергетиков, 41. (инв. №30292) | 10487,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.058 | Модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в квартале 6 (инвентарный номер 30292): участок сетей горячего водоснабжения от ТК3-1-ТК3-2-ТК3-3-ТК3-4 до ввода в жилой дом по улице Энергетиков, 41 | 7699,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.059 | Модернизация сетей тепловодоснабжения и попутного дренажа. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инв. №30657) |  |  |  | 3436,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.060 | модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инвентарный номер 30659): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/1. |  |  |  | 3774,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.061 | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 (инв. №71274) |  |  |  | 2036,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.062 | модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилого дома по улице Пушкина, 17, жилой дом Островского, 28, ТК-5, жилой дом Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в микрорайоне 15А (инвентарный номер 712741): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17. |  |  |  | 2226,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.063 | Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 (инв. №30959) |  |  | 490,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.064 | Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А : Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24. (инв. №30429) | 8253,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.065 | Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до жилого дома по улице Киртбая, 21 в микрорайоне 5А (инвентарный номер 30429): участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТ сущ., ТК-23, ТК-24 | 7184,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.066 | Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения с попутным дренажом. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/2 (инв. №30643) |  |  |  | 3481,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.067 | Модернизация сети теплоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/2 (инв.№ 71396) |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.068 | Модернизация сетей теплоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23, мкр. 5а. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) (инв. №30702) |  |  | 2824,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.069 | модернизация сети тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23 (инвентарный номер 30703): участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) |  |  | 3773,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.070 | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30798) |  |  |  | 3621,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.071 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30797) |  |  |  | 4506,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.072 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 30805 Тепломагистраль №3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) по ул. Кукуевицкого. Участок от 3ТК17-3ТК18 |  |  |  | 18141,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.073 | Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная 2 пуск.комп. Участок от НО-13 до НО-8 (1ТК41) инв.№30502 |  |  | 32727,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.074 | Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от УТ дренажей до К1 |  |  |  |  | 17927,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.075 | Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от Н2 до 1ТК8 |  |  |  |  |  | 18630,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.076 | Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №8 от 8ТК5 до ПС-4. Участок от Нефтеюганского шоссе до ПС-4 инв.№30279 |  |  | 6656,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.077 | Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль№1 сети теплоснабжения от 1ТК21 до ТК-Акушерского корпуса. Участок от 1ТК21 до ТК – Акушерского корпуса инв.№31649 |  |  | 17111,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.078 | Модернизация трубопровода тепловой сети. Участок сетей теплоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10 (транзит) (инв. № 31647) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.079 | Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №6 от котельной №3 по ул.Майская, Гагарина от котельной №3 – 5ТК1Б – 6ТК30 – 6ТК14 – 5ТК13. Участок от 6ТК14 до 5ТК13. |  |  | 47112,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.080 | Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 9ТК-12Б до вторых фланцев отключающих задвижек в тепловых камерах на административное здание Военного комиссариата Сургутского района, на гаражные боксы и гараж по ул.Мелик-Карамова. Участок от 9ТК12б до ТК-1, от ТК-1 до ТК-2, ТК-3,ТК-4 |  |  | 9830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.081 | Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по ул. Генерала Иванова 17 (инв.№30171) |  |  | 4981,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.082 | Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по Нефтеюганскому шоссе 48 (инв.№30171) |  |  | 3499,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.083 | Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4А (транзит) (инв. 30016) |  |  | 2070,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.084 | Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4Б (транзит) (инв. 30015) |  |  | 1524,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.085 | Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 6 (транзит) (инв. 30017) |  |  | 2026,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.086 | Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Крылова 5 (транзит) (инв. 30011) |  |  | 4737,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.087 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 31098) |  |  | 2943,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.088 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 310981) |  |  | 5021,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.089 | Модернизация/реконструкция тепловых сетей. Тепломагистраль №4 от 4ТК2-4ТК3-4ТК5-4ТК6-4ТК7-4ТК8-4ТК9. Участок от 4ТК2 до 4ТК4 |  |  |  | 7116,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.090 | Капитальный ремонт тепловых сетей. Наружные сети теплоснабжения от 9ТК-8а, 9ТК-8б до жилого дома по пр. Комсомольский, 12 (внешняя стена многоквартирного дома). Участок от 9ТК8а до ж.д. Комсольмоский 13 |  |  |  | 2356,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.091 | Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 Резервирующая перемычка от ТК-21-ТК20-1ТК42. Участок от НО-1 до 1ТК20а. |  |  |  | 9442,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.092 | Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина. Трубопровод Т1 на участке от НО-22 до 1ТК21. |  |  |  | 11502,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.093 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 31101) |  |  |  | 2439,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.094 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 311011) |  |  |  | 2102,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.095 | Модернизация сетей теплоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей теплоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 2508,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.096 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 3551,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.097 | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32261) |  |  |  | 1635,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.098 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32237) |  |  |  | 2007,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.099 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 в мкр.13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 до ТК-3 (инв. 30431), от ТАК-3 до ТК-4, ж.д. б.Писателей, 15 (инв. 30396) |  |  |  | 12511,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.100 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв.31228) |  |  |  | 2741,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.101 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв. 312281) |  |  |  | 7260,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.102 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110) |  |  |  | 2823,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.103 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110111) |  |  |  | 8449,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.104 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 3083) |  |  |  |  | 3097,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.105 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 308311) |  |  |  |  | 4941,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.106 | Модернизация сетей теплоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей теплоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 30190) |  |  |  |  | 1905,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.107 | Модернизация сетей горячего водоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 301901) |  |  |  |  | 3425,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.108 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ввода в ж.д. ул. 60 лет Октября, 3 (инв. 31586) |  |  |  |  | 941,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.109 | Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 31557) |  |  |  |  | 6574,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.110 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 315571) |  |  |  |  | 8225,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.111 | Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31621) |  |  |  |  | 294,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.112 | Модернизация наружных сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31622) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.113 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20/1 (транзит) (инв. 31623) |  |  |  |  | 1767,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.114 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/3 (транзит) (инв. 31613) |  |  |  |  | 2811,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.115 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/1 (транзит) (инв. 31650) |  |  |  |  | 711,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.116 | Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31610) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.117 | Модернизация сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31611) |  |  |  |  | 338,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.118 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31 (транзит) (инв. 31371) |  |  |  |  | 550,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.119 | Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/1 (транзит) (инв. 31618) |  |  |  |  | 658,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.120 | Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24 (транзит) (инв. 31644) |  |  |  |  | 2229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.121 | Модернизация внутриквартальных сетй теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 (инв. 30553) |  |  |  |  | 24413,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.122 | Модернизация сетей теплоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31827) |  |  |  |  | 1940,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.123 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31905) |  |  |  |  | 1013,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.124 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-9 мкр. 13. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 3060) |  |  |  |  | 4811,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.125 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 30601) |  |  |  |  | 9127,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.126 | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31922) |  |  |  |  | 601,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.127 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31819) |  |  |  |  | 738,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.128 | Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 49 до узла управления ж.д. Мира, 51 (инв. 31519) |  |  |  |  | 3512,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.129 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113) |  |  |  |  | 6387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.130 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113111) |  |  |  |  | 6848,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.131 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 13 (транзит) до ж.д. Мира, 111 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Мира, 13 (транзит) (инв. 146) |  |  |  |  | 9126,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.132 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111) |  |  |  |  | 2269,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.133 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111111) |  |  |  |  | 4367,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.134 | Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от т.А до 8ТК6, от 8ТК6 до 8ТК10, от 8ТК10 до КРП-2 |  |  |  |  |  | 39518,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.135 | Капитальный ремонт тепловых сетей. "Ул.Университетская" (от проспекта Пролетарский до улицы Каролинского, 3 пусковой комплекс. Тепловые сети.) Участок от 9ТК2 (т.А) до 9ТК2-2 |  |  |  |  |  | 19595,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.136 | Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК37 до ЦТП-22 в мкр.7. Участок от 1ТК37 до ЦТП-22 |  |  |  |  |  | 8029,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.137 | Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до ввода в ж.д. пр-д Дружбы, 9 (инв. 31253) |  |  |  |  |  | 2205,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.138 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 30302) |  |  |  |  |  | 611,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.139 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 303021) |  |  |  |  |  | 818,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.140 | Модернизация комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в мкр. 33. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 (инв. 1289) |  |  |  |  |  | 1467,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.141 | Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 31230) |  |  |  |  |  | 4958,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.142 | Модернизация сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 312301) |  |  |  |  |  | 7494,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.143 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до УТ-5 до ж/д проспект Мира 32/2, 32/1 в 16 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. пр-т Мира 32/1 до ж.д. пр-т Мира 32/2 (инв. 31530) |  |  |  |  |  | 791,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.144 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей теплоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 30309) |  |  |  |  |  | 1227,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.145 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей горячего водоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 303091) |  |  |  |  |  | 7087,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.146 | Модернизация тепломагистрали №9 по ул. Привокзальной от ТК4 до ЦТП-83. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ЦТП-83 (инв. 300011) |  |  |  |  |  | 4932,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.147 | Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Дзержинского, 3/2, 3/3, 7/2 в 7"А" мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-12 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 7/2 (инв. 30924) |  |  |  |  |  | 2935,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.148 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 13 (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4469,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.149 | Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Лермонтова, 13 (транзит) (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4812,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.150 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в мкр. 25. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до ж.д. пр-т Комсомольский, 21/1, пр.Первопроходцев, 10 (инв. 31445, 31446, 31447) |  |  |  |  |  | 7687,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.151 | Модернизация сооружения: сети теплоснабжения, протяженностью 77,47 м. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/1 (транзит) (инв. 30580) |  |  |  |  |  | 1650,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.152 | Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/2 (транзит) (инв. 31406) |  |  |  |  |  | 869,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.153 | Модернизация наружных сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 с попутным дренажом от КД23 до КД28 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 (инв. 30900) |  |  |  |  |  | 4666,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.154 | Модернизация наружных сетей теплоснабжения от КРП-2(№63) до УТ-6 с попутным дренажом от КД7а до КД13, от КД13а до КД23 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от КРП-2 (№63) до УТ-1, УТ-2, УТ-3 (инв. 30902) |  |  |  |  |  | 16766,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.155 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в мкр. 6. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 (инв. 31092) |  |  |  |  |  | 20817,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.156 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32105) |  |  |  |  |  | 2240,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.157 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32115) |  |  |  |  |  | 6589,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.158 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК-2 до ж.д. Губкина, 16, 18 мкр.4. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. по ул. Губкина, 16 (инв. 30957) |  |  |  |  |  | 5927,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.159 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 30473) |  |  |  |  |  | 1429,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.160 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 304731) |  |  |  |  |  | 2176,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.161 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 30927) |  |  |  |  |  |  | 3170,23 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.162 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 309721) |  |  |  |  |  |  | 5506,24 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.163 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 30287) |  |  |  |  |  |  | 1099,98 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.164 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 302871) |  |  |  |  |  |  | 1471,48 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.165 | Модернизация сооружения: сети теплоснабжения общей протяженностью 1554,0 м. Участок сетей теплоснабжения от т."А" до т. "Б" по ул. Сосновой (инв. 30740) |  |  |  |  |  |  | 25568,20 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.166 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 30388) |  |  |  |  |  |  | 6736,50 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.167 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 303881) |  |  |  |  |  |  | 10742,75 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.168 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 1489,56 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.169 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 2049,41 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.170 | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4) |  |  |  |  |  |  | 6310,44 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.171 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4111) |  |  |  |  |  |  | 10064,99 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.172 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж/д ул. Островского, 4 до ж/д ул. Островского, 6 в 14 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Островского, 4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 6 (инв. 31489) |  |  |  |  |  |  | 1235,11 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.173 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ж/д ул. Рабочая, 31/1 в 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31/1 (инв. 31275) |  |  |  |  |  |  | 2253,57 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.174 | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание "Склад № 15". Участок сетей теплоснабжения от ТК-90-7* до ТК-90-7**-1, ввода в нежилое здание "Склад № 15" (инв. 31805) |  |  |  |  |  |  | 1070,59 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.175 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 71313) |  |  |  |  |  |  | 11862,80 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.176 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 713131) |  |  |  |  |  |  | 4362,45 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.177 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 30475) |  |  |  |  |  |  | 4039,43 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.178 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 304751) |  |  |  |  |  |  | 5371,97 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.179 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 74) |  |  |  |  |  |  | 9288,83 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.180 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д.пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 741111) |  |  |  |  |  |  | 17627,33 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.181 | Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 15 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 6652,02 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.182 | Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 13 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 10634,04 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.183 | Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 6ТК28 до ж.д.Республики 83 |  |  |  |  |  |  | 958,45 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.184 | Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №2. Участок от 2ТК22 до ЦТП-31 |  |  |  |  |  |  | 20230,44 |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.185 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от ТК-7 до ТК-6 (инв.№ 30182) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.186 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29 (инв. №3056) |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.187 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения ж.д. пр-т Ленина, 29 (арка) (инв. №3056) |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.188 | Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от 8ТК2 до 8ТК6 (т.А) (инв.№ 30648) |  | 22434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.189 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до ж/д ул. Декабристов, 6 в 7а мкр.: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-36 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 6 (Инв. №3013) |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.190 | Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения. Сети теплоснабжения от 9ТК-12 до 9ТК-12г (р-н Налоговой инспекции). Переустройство сетей от ЦТП Налоговая до точки врезки (инв.№30093) |  | 4181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.191 | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайоне «А»: участок сетей горячего водоснабжения от УТ1 до жилого дома улица Ленинградская, 10А, ТК-2. (инвентарный номер 304391) участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, от ТК-6 до ТК-5. (инвентарный номер 301821), участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в жилой дом проспект Набережный, 10. (инвентарный номер 301841) | 19605,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.192 | модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.193 | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.194 | модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (инвентарный номер 31845): Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 12 |  |  | 6638,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.195 | модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 (инвентарный номер 31809): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 | 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.196 | модернизация трубопровода горячего водоснабжения (инвентарный номер 31648): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10 (транзит) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.197 | модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31724): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом ул. Майская, 6/2 |  |  | 557,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.198 | модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до жилого дома по проспекту Ленина, 39/1 в 7 микрорайоне (инвентарный номер 100111): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 39/1 |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.199 | модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 метров (инвентарный номер 30581): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ-2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) |  |  | 17090,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.200 | Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому 36 в микрорайоне 27 (инвентарный номер 30959): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36 |  |  | 539,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.201 | модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до жилых домов по улице Декабристов, 14, 12/1, 12, до жилых домов по улице Майской, 20, 22 в 7а микрорайоне (инвентарный номер 31533): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Декабристов, 12 |  |  |  | 3654,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.202 | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-6 в микрорайоне «А» (инвентарный номер 986111): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Дзержинского, 6 до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6/1 |  |  | 888,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.203 | модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, жилой дом по улице Крылова, 41 в мкр. ПИКС (инвентарный номер 529): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-10. |  |  |  | 3908,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.204 | модернизация сетей горячего водоснабжения по улице Быстринской, 24/2 в микрорайоне 33 (инвентарный номер 713961): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/2 |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.205 | модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5 - жилой дом по улице Быстринской, 24/1 (инвентарные номера 70036, 70037): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-2 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/1 |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.206 | модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления жилого дома по улице Быстринской, 22/1 и улице Быстринской, 22 блок Г, В, микрорайон 33 (инвентарный номер 71330): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-4 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 22 |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.207 | модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до жилого дома ул. Декабристов, 6 в 7а микрорайон: участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-36 до ввода в жилой дом улица Декабристов, 6 (инвентарный номер 3013) |  |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.208 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 микрорайон 33 (инвентарный номер 31594): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4. |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.209 | Модернизация сетей тепловодоснабжения с попутным дренажом (инвентарный номер 30644): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/2. |  |  |  | 3740,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.210 | модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайон "А": участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ТК-6. (инвентарный номер 301821) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.211 | Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т1 Ду 400 в 9ТК1б (инв.№43) |  | 1109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.212 | Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т2 Ду 600 в 9ТК2-3 (инв.№31935) |  | 4211,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.213 | Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сеть газоснабжения (г. Сургут). Газопровод высокого давления от точки врезки в существующий газопровод по ул. Мира- ул. Маяковского до ЦТП-86 (инвентарный номер 30100). Устройство узла учета газа." |  | 5605,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.214 | Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сети газоснабжения. Газоснабжение индивидуальной застройки п. Снежный. . Устройство узла учета газа на газопроводе высокого давления к ГРП-7, п. Снежный" |  | 2427,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Технологические нарушения, произошедшие на электростанциях за рассматриваемый период, не приводили к ограничению отпуска тепловой энергии и снижению качества теплоносителя. После выяснения причин в сжатые сроки принимались меры для устранения нарушений и дальнейшее восстановление заданного режима.

За последние 5 лет по данным ТСО отказов и аварий на источниках тепловой энергии не происходило.

На расчетный период, применение на СГРЭС рациональных тепловых схем с дублированными связями не требуется. Мероприятия по развитию ТЭЦ, позволяющие поддерживать нормативную надежность теплоснабжения, представлены в Книге 8.

  - Установка резервного оборудования

Как показано в разделе «Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города» Книги 8, на всех энергоисточниках выдерживаются положительные значения аварийного резерва тепловой мощности «нетто», с учетом мероприятий по развитию ТЭЦ и котельных. Установка резервного оборудования на энергоисточниках, для покрытия тепловой нагрузки в аварийных режимах, не требуется.

  - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет, в случае аварии на одном из источников, частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Прокладка резервных трубопроводных связей обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя. Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы. При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:

– предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

– места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

– достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла. В системах теплоснабжения от источников теплоты устраиваются узлы распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети, обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников - возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.

  - Резервирование тепловых сетей смежных районов

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» в системах теплоснабжения используются следующие способы резервирования:

– на источниках теплоты применяются рациональные тепловые схем, обеспечивающие заданный уровень готовности энергетического оборудования;

– на источниках теплоты устанавливается необходимое резервное оборудование;

– организуется совместная работа нескольких источников теплоты в единой системе транспортирования теплоты;

– прокладываются резервные трубопроводные связи, как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города;

– устанавливаются резервные насосы и насосные станции;

– устанавливаются баки-аккумуляторы.

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

При реализации плана ликвидации мелких котельных, замене их крупными источниками теплоты мелкие котельные, находящиеся в технически исправном состоянии, как правило, оставляются в резерве.

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную. Подключение передвижной котельной к центральному тепловому пункту или тепловому пункту здания (потребителя первой категории) осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемыми от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания.

Кроме этого, указанные объекты оборудуются вводами для подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии мощностью 10-50 кВт (в зависимости от типа котельной).

При авариях в системе электроснабжения надежность теплоснабжения потребителей значительно повышается при использовании в качестве резервных и аварийных источников передвижных электрических станций. Электрическая мощность станций соответствует мощности электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети.

Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период является решающим фактором. Время присоединения передвижной котельной к системе отопления и топливно-энергетическим коммуникациям бригадой из 4 человек (два слесаря, электрик, сварщик) составляет примерно 4-8 ч.

Необходимую теплопроизводительность мобильной котельной, применяемой для поддержания в помещениях минимально допустимой температуры воздуха, можно определить из выражений:

где Gp - расчетный расход теплоносителя в системе отопления, м3; с - теплоемкость воды. ккал/(ч.°С); р- плотность воды, кг/м3; qx - относительный расход тепла, необходимый для поддержания     минимально     допустимой     температуры     воздуха     в     помещениях; t1p, t2p - расчетные температуры воды в подающем и обратном трубопроводах системы отопления (t1p=95°С; t2p =70°С); Qр - расчетный (максимальный) расход тепла в системе отопления, Гкал/ч.

Гидродинамические давления, создаваемое насосами мобильных котельных, не должны превышать допустимых значений давлений в системе отопления (не более 0,6 МПа по условиям сохранности отопительных приборов).

Мобильную котельную целесообразно подключать непосредственно к системе отопления здания (к патрубкам подающего и обратного трубопроводов после элеватора или подогревателя).

Для обеспечения требуемых температурных условий в зданиях при недостаточной подаче тепла от внешней сети либо при перерывах в подаче, вызванных аварийными ситуациями или плановой остановкой сети на профилактический ремонт, в тепловых пунктах могут устанавливаться пиковые теплоисточники Используются следующие способы их подключения:

подключение в тепловых пунктах зданий пиковых газовых котлов, догревающих воду, подаваемую в систему отопления,

установка в тепловых пунктах зданий пиковых электрических емкостных (тепло- аккумулирующих) водоподогревателей. потребляющих электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию). Тепловая энергия, накапливаемая в аккумуляторе, выдается в систему отопления в нужное время, обеспечивая дополнительный нагрев теплоносителя. Такое включение способствует выравниванию суточного режима электропотребления;

установка непосредственно в отапливаемых помещениях электрических теплоинерционных доводчиков, потребляющих электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию);

установка в тепловых пунктах тепловых насосов, повышающих температуру подаваемого теплоносителя за счет охлаждения теплоносителя, возвращаемого из абонентской установки.Однако, возникают сложности с размещением газовых котлов в существующих зданиях. Наиболее приемлемый вариант технического решения - крышные котельные, меняющие архитектурный облик здания. Массовое внедрение данной схемы ограничивается лимитом пропускной возможности газовых сетей.

Использование проточных водоподогревательных установок сдерживается отсутствием резервных мощностей электроэнергии. Применение емкостных электрообогревателей влечет за собой увеличение потребления электроэнергии на 5÷10% за счёт увеличения теплопотерь. Также резервы аккумулирования тепла ограничены размерами самого аккумулятора. Применение схем с тепловыми насосами (по сравнению с прямым электроподогревом) снижает потребление электроэнергии, но в этом случае наступает ограничение по теплосъему (температуре обратной воды тепловой сети) и по режимам работы тепловых насосов.

Нарушения в снабжении энергоносителями или нарушение работоспособности технологического оборудования приводят, как правило, только к частичным отказам источников теплоты, которые проявляются в виде снижения температуры или расхода теплоносителя. В случае снижения температуры теплоносителя гидравлические режимы тепловых сетей не изменяются (при условии отсутствия управляющих воздействий со стороны обслуживающего персонала и отсутствии внешних возмущающих воздействий на систему со стороны населения). При этом пропорционально недоотпуску тепла снижается температура в отапливаемых помещениях всех потребителей. Уменьшение же расхода теплоносителя приводит к разрегулировке тепловой сети.

Для предотвращения разрегулировки тепловой сети в аварийных ситуациях устанавливается лимитированная подача теплоносителя всем взаимно резервируемым потребителям. Лимиты подачи теплоносителя определяются по результатам сопоставления трех параметров: времени остывания представительного помещения здания до допустимой температуры, величины допустимого снижения температуры и длительности ремонта головного элемента тепловой сети - теплопровода, поскольку он имеет наибольшую длительность восстановления. При отказе элемента магистральной сети на всех ЦТП, гидравлически связанных с аварийным участком, автоматические регуляторы расхода, установленные на входных тепломагистралях, перестраивают подачу теплоносителя в сеть на лимитированную. Кроме того, для предотвращения гидравлической разрегулировки распределительных тепловых сетей и систем отопления на ЦТП включаются подмешивающие насосы, которые при снижении температуры теплоносителя доводят его расход в этих сетях до расчетного значения. В этот период отключение нагрузки горячего водоснабжения в ЦТП может поддерживать температуру теплоносителя на расчетном или близком к нему уровне. Для потребителей первой категории предусматривается индивидуальная регулировка в их местных тепловых пунктах. Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Расчет тепловых и гидравлических аварийных режимов тепловой сети выполняется разработчиком Схемы теплоснабжения, а их реализация - теплоснабжающими организациями.

Прокладка резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя в соответствии с данными, представленными в табл. ниже. Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы.

Таблица 7.1 - Допустимое снижение подачи теплоты, %

| Показатель | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления*, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примечание: *таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:

предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла.

В системах теплоснабжения от крупных источников теплоты (мощностью 300 Гкал/ч и более) устраиваются узлы распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети, обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников – возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла неотключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

  - Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

  - Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидроаккумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000  «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по  50 % рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между

«ненадежной» структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

- Описание сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения представлены в соответствующем слое Электронной модели и ПЛАС к Книге 12.

- Действия при возникновении аварийных ситуаций на источнике теплоснабжения

  - Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения города Сургута могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (ЧС) на источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, ТС, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия аварий приведены в таблице ниже.

Таблица 8.1 – Риски возникновения аварий, масштабы и последствия аварий

| № п/п | Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановка источника | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| 2 | Остановка источника | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | объектовый (локальный) |

  - Схема теплоснабжения объектов первой категории

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.).

- Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилые и общественные здания до 12°С;

- промышленные здания до 8°С.

- Третья категория – остальные потребители.

При авариях (отказах) в СЦТ в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача 100% необходимой теплоты потребителям 1-ой категории.

Для потребителей 1-ой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.

В качестве решения вопроса резервирования потребителей по тепловой энергии могут быть применены передвижные котельные установки. Передвижная котельная установка представляет собой блок-модуль полной заводской готовности, установленный на шасси автомобиля. Котельная может работать на жидком, твёрдом топливе или электричестве.

В случае аварии у потребителей 1-ой категории передвижную котельную установку можно подключить за 2-3 часа и начать подавать тепло в здания.

  - Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, не допускается даже временное понижение температуры в отапливаемых жилых помещениях ниже +8°С.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», отказ теплоснабжения потребителя – это событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8°С.

Время снижения температуры в жилом задании при внезапном прекращении теплоснабжения определяем как:

где:

tв,а - температура в помещении после отключения теплоснабжения;

tв - температура в отапливаемом помещении, которая была при отключении теплоснабжения, С, для г. Сургута не ниже 18°С;

tн - температура наружного воздуха, 0С;

- коэффициент аккумуляции здания, в часах.

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления.

Время снижения температуры в жилом здании (часах) при внезапном прекращении теплоснабжения для г. Сургута приведен в таблице ниже.

Таблица 8.2 – Снижение температуры внутри жилого здания при внезапном прекращении теплоснабжения для г. Сургута

| № п/п |  | Коэффициент аккумуляции здания, ч |  | Время снижения температуры внутреннего воздеха до 8оС в жилом здании (часах) при температуре наружного воздуха, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 7 | 2 |  | -3 |  | -8 |  | -13 | -18 | -23 |  | -28 |  | -33 |  | -38 |  | -43 |
| 1 |  | 40 |  | 95,9 | 39,2 |  | 25,9 |  | 19,4 |  | 15,6 | 13,0 | 11,2 |  | 9,8 |  | 8,7 |  | 7,9 |  | 7,2 |
| 2 |  | 60 |  | 143,9 | 58,8 |  | 38,8 |  | 29,1 |  | 23,4 | 19,5 | 16,8 |  | 14,7 |  | 13,1 |  | 11,8 |  | 10,7 |
| 3 |  | 80 |  | 191,8 | 78,5 |  | 51,7 |  | 38,8 |  | 31,2 | 26,0 | 22,4 |  | 19,6 |  | 17,5 |  | 15,7 |  | 14,3 |
| № п/п | Коэффициент аккумуляции здания, ч |  | Время снижения температуры внутреннего воздеха до 0оС в жилом здании (часах) при температуре наружного воздуха, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -3 |  |  | -8 |  | -13 |  | -18 |  | -23 |  | -28 |  | -33 |  | -38 |  | -43 |  |
| 1 | 40 |  | 77,8 |  |  | 47,1 |  | 34,8 |  | 27,7 |  | 23,1 |  | 19,9 |  | 17,4 |  | 15,5 |  | 14,0 |  |
| 2 | 60 |  | 116,8 |  |  | 70,7 |  | 52,1 |  | 41,6 |  | 34,7 |  | 29,8 |  | 26,1 |  | 23,3 |  | 21,0 |  |
| 3 | 80 |  | 155,7 |  |  | 94,3 |  | 69,5 |  | 55,5 |  | 46,2 |  | 39,7 |  | 34,8 |  | 31,0 |  | 28,0 |  |

На основании данных, приведенных в таблице выше, можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.

Например, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40 часов. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -23°С, то из таблицы выше следует, что время снижения температуры в квартире с 18°С до 8 °С составит 11,2 ч, а до температуры 0°С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя, составит 23,1 ч.

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

  - Обеспечение циркуляции теплоносителя при возникновении аварий на Сургутской ГРЭС-1 и ГРЭС-2

    - Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2- ВЖР

Для моделирования аварийных режимов рассматривается следующее условие – аварий на СГРЭС-2 с последующим отключением оборудования и прекращения подачи теплоносителя на нужды СО и ГВС потребителей тепломагистрали СГРЭС-2-ВЖР. Необходимо определить возможность покрытия тепловой нагрузки отключённую зону в совместной работе зоны СГРЭС-1-ПКТС и СГРЭС-2-ВЖР.

Перераспределение в существующей СТС будет происходить по следующей схеме:

-	потребители СГРЭС-2-ВЖР перейдут в область действия ПКТС через существующую резервирующую задвижку в районе павильона П-12 по пр-ту Пролетарский, путь теплоносителя представлен ниже.

Рисунок 8.1 – Путь от источника СГРЭС-1-ПКТС в к источнику СГРЭС-2 ВЖР

Рисунок 8.2 – Существующая перемычка в районе павильон П-12Путь от источника СГРЭС-1-ПКТС в к источнику СГРЭС-2 ВЖР

-	снижение тепловой нагрузки на СО, ВС сократится до 70% для обеспечения минимального теплоснабжения потребителей и сохранения условий незамерзания сетей теплоснабжения;

-	аварийная бронь и прекращение снабжения теплоносителя на нужды ГВС;

-	переключение части нагрузки на котельные №1 и №2.

Решения об аварийном распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, входящими в состав СЦТ определяются с учетом оценки тепловых балансов по объединенной системе теплоснабжения.

Как видно, с точки зрения балансов тепловой мощности, присоединенная нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях не может обеспечиваться в полном объеме. Ограничения тепловой мощности наступят при температуре менее -40°C.

Расчеты в электронной модели теплоснабжения показали, что, несмотря на незначительные расхождения теплового баланса, основной проблемой обеспечения всех потребителей тепловой энергией от комплекса СГРЭС-1-ПКТС, станет невозможность поддержания гидравлического режима в объединённой системе из-за недостаточной пропускной способности существующих магистральных трубопроводов.

Путем моделирования различных этапов отключения тепловых нагрузок, был рассчитан максимально возможный вариант функционирования объединенной системы теплоснабжения, при аварии магистрального теплопровода от СГРЭС-2-ВЖР.

В данном, аварийном режиме функционирования СЦТ, для снижения тепловой нагрузки на комплексе СГРЭС-1-ПКТС, как предлагалось выше, переключение части тепловых нагрузок на зоны котельных №1 и №2.

С помощью расчетов тепловых балансов и гидравлического режима в электронной модели теплоснабжения были определены подзоны теплоснабжения, для которых возможна подача тепловой энергии от котельных №1 и №2.

Для обеспечения большей равномерности распределения тепловой нагрузки между источниками в аварийном режиме и, следовательно, покрытия большего объема потребителей от данных котельных, моделирование производилось из условия 1 этапа отключений:

•	Qгвс – отключение до уровня аварийной брони;

На зону теплоснабжения котельной №1 переключаются ЦТП-7, 21, 34, 35.Зона теплоснабжения котельной №1 представлена на рисунке ниже.

На зону теплоснабжения котельной №2 переключаются ЦТП-1, 5, 99. Зона теплоснабжения котельной №2 представлена на рисунке ниже.

В описанных режимах работы, в зонах действия котельных №1, №2, соблюдаются следующие условия:

1.	Тепловая нагрузка на ГВС обеспечивается до уровня аварийной брони;

Тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию Котельной №2 опускается до уровня 85-90% (Коэффициент изменения нагрузки отопления, k=0,85…0,9)

2.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (12 м.вод.ст.) на элеваторных вводах потребителей тепловой энергией;

3.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (3 м.вод.ст.) на безэлеваторных (зависимые, АУУ, ИТП) вводах потребителей тепловой энергией;

4.	Соблюдаются тепловые балансы источников, т.е. подключенная тепловая нагрузка не превышает располагаемой мощности теплоисточников.

Пьезометрические графики до самых удаленных потребителей от котельных №1, №2 представлены на рисунках ниже.

Рисунок 8.3 – Модифицированная зона теплоснабжения котельной №1

Рисунок 8.4 – Путь построения пьезометрического графика от Котельной №1 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима

Рисунок 8.5 – Пьезометрический график от Котельной №1 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима

Рисунок 8.6 – Модифицированная зона теплоснабжения котельной №2

Рисунок 8.7 – Путь построения пьезометрического графика от Котельной №2 до

потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима

Рисунок 8.8 – Пьезометрический график от Котельной №2 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима

Переключение дополнительных подзон (ЦТП) сверх указанных, к данным котельным, не представляется возможным, по следующим причинам:

1.	Отсутствие дополнительно располагаемой мощности на источниках;

2.	Невозможность обеспечения гидравлического режима потребителей дополнительных подзон.

В объединенной зоне теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Город – ВЖР, для возможности обеспечения всех потребителей тепловой энергией по аварийной схеме, необходимо:

Произведения 1 этапа отключений, во всей объединенной зоне теплоснабжения:

a.	Qотопления – в объеме до уровня 70%;

b.	Qвентиляция – в объеме до уровня 70%;

c.	Qгвс – отключение до уровня аварийной брони;

2. Переключение потребителей

Объединенная зона теплоснабжения изображена на рисунке ниже.

Рисунок 8.9 – Объединенная зона теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – ВЖР

Пьезометрические графики до самых удаленных потребителей представлены в Приложении 3 к Книге 12.

В описанных режимах работы в объединённой зоне теплоснабжения, соблюдаются следующие условия:

1.	Обеспечивается тепловая нагрузка отопления и вентиляции в объёме 70%;

2.	Тепловая нагрузка на ГВС обеспечивается до уровня аварийной брони;

3.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (12 м.вод.ст.) на элеваторных вводах потребителей тепловой энергией;

4.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (3 м.вод.ст.) на безэлеваторных (зависимые, АУУ, ИТП) вводах потребителей тепловой энергией;

5.	Соблюдаются тепловые балансы источников, т.е. подключенная тепловая нагрузка не превышает располагаемой мощности комплекса.

При такой схеме покрытия аварийной нагрузки наиболее проблемной зоной теплоснабжения, оказываются потребители, зоны ВЖР, представленные на рисунке ниже.

Синим отмечены области, где теплоснабжения потребителей недостаточно и температура внутреннего воздуха у абонентов будет ниже нуля. Жёлтым отмечены участки, которые при данном аварийном режим будут заморожены по обратному трубопроводу. В целом сети сохранят работоспособное состояние и замерзание подающий теплопроводов не наблюдается.

Рисунок 8.10 – Области замерзания потребителей СГРЭС-1-ПКТС-ВЖР

При обеспечении теплоснабжения данной зоны от СГРЭС-1 – ПКТС, через резервирующую перемычку по Пролетарскому проспекту и далее по участку магистральной сети П-6 – П-5, происходит нарушение циркуляции ввиду нехватки располагаемого напора в удаленных узловых точках. Это в первую очередь обусловлено удаленностью потребителей от источников тепловой энергии (~ 12 км).

Существует техническая возможность переключения зоны теплоснабжения ЦТП-88 на зону теплоснабжения ЦТП-87. Для этого необходимо произвести переключения запорной арматуры на участке от ТК-88-34 – ТК-88-35(ТК-35). Однако даже при введении

2	этапа отключений в данной зоне теплоснабжения, невозможно обеспечить всех потребителей необходимым расходом теплоносителя. Таким образом, в случае описанной аварийной ситуации на СГРЭС-2, в период стояния расчетных температур, снабжение абонентов зоны действия ЦТП-88, качественным и надежным теплоснабжением – невозможно. Однако, обеспечив ограниченный расход теплоносителя в этой зоне, возможно предотвратить заморозку систем отопления. Пьезометрический график, до самого удаленного потребителя объединенной зоны, представлен в Приложении 3 к Книге 12.

В свою очередь, к потребителям зоны ЦТП- 90 и 100, в случае рассматриваемой аварийной ситуации на СГРЭС-2, централизованное теплоснабжение будет прекращено полностью.

Учитывая, относительно небольшую подключенную нагрузку подзоны ЦТП-100 (1,8325 Гкал/час), предлагается обеспечить данную зону теплоснабжения по аварийной схеме от передвижных источников тепловой энергии. Схемой рекомендуется предусмотреть на ЦТП-100 мероприятия по организации быстро разъёмных соединений с гибкими подводами аварийных источников.

Обеспечение теплоснабжением подзоны ЦТП-90, при рассматриваемых условиях, технически невыполнимо. Для резервирования этой зоны необходимо проведение мероприятий, описанных в п. 4.1.4.1.2 – Устройство технологической связи тепломагистралей «СГРЭС-1 - ПКТС» и «СГРЭС-2 - ВЖР». Данное мероприятие также позволит зарезервировать наиболее проблемные подзоны ЦТП-88 и100.

Также во избежание замерзания магистрального теплопровода от СГРЭС-2 до ВЖР требуется отключить насос на обратном трубопроводе ПНС-1, и нагрузить участок до 50% от собственных нужд СГРЭС-2, для сохранения гидравлического режима на сетях. Существующего напора на СГРЭС-1 достаточно для обеспечения резервации участка от ПНС-1 до СГРЭС-2.

Рисунок 8.11 – Путь построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 до ЦТП-88

Рисунок 8.12 – Зона ЦТП 88, 90, 100 –наиболее проблемная зона обеспечения тепловой энергией в аварийном режиме

Рисунок 8.13 – График падения температур от ПКТС до потребителя ЦТП-88 по ул. Школьная 15

Рисунок 8.14 – Пьезометрический график от ПКТС до потребителя ЦТП-88 по ул. Школьная 15

Рисунок 8.15 – Зоны теплоснабжения не обеспеченные тепловой нагрузкой при  аварийном режиме работы

Выводы

Рассмотрен режим работы СЦТ при условии – авария магистрального теплопровода от СГРЭС-2-ВЖР. Полученные результаты могут считаться условно положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются положительные располагаемые напоры (значения превышают 12 м вод. ст. у потребителей с элеваторными узлами подключения и 3 м.вод.ст. для безэлеваторных схем подключения), достаточные для качественного и надежного теплоснабжения. Однако, в моделируемой ситуации, две зоны теплоснабжения оказываются полностью отрезанными от централизованного теплоснабжения.

На основании изложенного, для обеспечения возможности теплоснабжения при отказе оборудования на источнике зоны СГРЭС-2-ВЖР, предлагается следующий порядок и последовательность переключений и введения ограничений:

1.	Переключение тепловых нагрузок ряда ЦТП на зоны теплоснабжения котельных

№1, №2 (см. выше);

2.	Введение 1 этапа ограничений в зонах котельных №1, №2 – отключение ГВС до уровня аварийной брони;

3.	Повышение располагаемого напора на Котельной №1 в виду подключения новых потребителей и ЦТП, у которых возникнет нехватка напора: ЦТП 5, 99;

4.	Изменение нагрузки потребителей тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции Котельной №2 снижены до 90-85% в виду установленной мощности котельной

5.	Переключения потребителей зоны ВЖР на теплотехнический комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через существующую резервирующую задвижку в павильоне П-12;

6.	Введение 1 этапа ограничений для объединённой зоны теплоснабжения – отключение ГВС до уровня аварийной брони, снижение нагрузки на СО с СВ до 70%;

7.	Переключение тепловых нагрузок ЦТП-88 зону ЦТП-87;

8.	Введение ограничений расхода теплоносителя для потребителей зон ЦТП-88;

9.	Обеспечение теплоснабжение потребителей ЦТП-100 от аварийного источника, при наличии технической возможности или произведение слива систем отопления, во избежание их размораживания;

10.	Слив систем отопления потребителей зоны ЦТП-90.

11.	Отключение ПНС-1 и загрузку магистрали от ПНС-1 до СГРЭС-2 в максимальном объёме 50% от собственных нужд.

    - Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2-ВЖР и перспективных резервирующих перемычках

Для моделирования аварийных режимов рассматривается следующее условие – аварий на СГРЭС-2 с последующим отключением оборудования и прекращения подачи теплоносителя на нужды СО и ГВС потребителей тепломагистрали СГРЭС-2-ВЖР. Необходимо определить возможность покрытия тепловой нагрузки отключённую зону в совместной работе зоны СГРЭС-1-ПКТС и СГРЭС-2-ВЖР при введении в эксплуатацию перспективных резервирующих перемычек.

Перераспределение в существующей СТС будет происходить по следующей схеме:

-	потребители СГРЭС-2-ВЖР перейдут в область действия СГРЭС-1 перспективную резервирующую перемычку в районе ПНС-1 по Нижневартовском шоссе;

Рисунок 8.16 – Путь от источника СГРЭС-1-в к источнику СГРЭС-2 ВЖР

Рисунок 8.17 – Перспективные перемычки в районе ПНС-1 (РП-3)

-	снижение тепловой нагрузки на СО, ВС сократится до 70% для обеспечения минимального теплоснабжения потребителей и сохранения условий незамерзания сетей теплоснабжения;

-	аварийная бронь и прекращение снабжения теплоносителя на нужды ГВС;

-	переключение части нагрузки на котельные №1 и №2.

Решения об аварийном распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, входящими в состав СЦТ определяются с учетом оценки тепловых балансов по объединенной системе теплоснабжения.

Как видно, с точки зрения балансов тепловой мощности, присоединенная нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях не может обеспечиваться в полном объеме. Ограничения тепловой мощности наступят при температуре менее -40°C.

Расчеты в электронной модели теплоснабжения показали, что, несмотря на незначительные расхождения теплового баланса введение в работу новых перемычке между зонами существенно выравнивает гидравлический режим зоны СГРЭС-2-ВЖР.

Путем моделирования различных этапов отключения тепловых нагрузок, был рассчитан оптимальный вариант функционирования объединенной системы теплоснабжения, при аварии магистрального теплопровода от СГРЭС-2-ВЖР.

В данном, аварийном режиме функционирования СЦТ, для снижения тепловой нагрузки на комплексе СГРЭС-1-ПКТС, как предлагалось выше, переключение части

В объединенной зоне теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Город – ВЖР, для возможности обеспечения всех потребителей тепловой энергией по аварийной схеме, необходимо:

Произведения 1 этапа отключений, во всей объединенной зоне теплоснабжения:

a.	Qотопления – в объеме до уровня 70%;

b.	Qвентиляция – в объеме до уровня 70%;

c.	Qгвс – отключение до уровня аварийной брони;

2. Переключение потребителей

Объединенная зона теплоснабжения изображена на рисунке ниже.

Рисунок 8.18 – Объединенная зона теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС - ВЖР

Пьезометрические графики до самых удаленных потребителей представлены в Приложении 3.

В описанных режимах работы в объединённой зоне теплоснабжения, соблюдаются следующие условия:

1.	Обеспечивается тепловая нагрузка отопления и вентиляции в объёме 70%;

2.	Тепловая нагрузка на ГВС обеспечивается до уровня аварийной брони;

3.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (12 м.вод.ст.) на элеваторных вводах потребителей тепловой энергией;

4.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (3 м.вод.ст.) на безэлеваторных (зависимые, АУУ, ИТП) вводах потребителей тепловой энергией;

5.	Соблюдаются тепловые балансы источников, т.е. подключенная тепловая нагрузка не превышает располагаемой мощности комплекса.

При такой схеме покрытия аварийной нагрузки наиболее проблемной зоной теплоснабжения, оказываются потребители, зоны ВЖР, представленные на рисунке ниже.

Синим отмечены области, где теплоснабжения потребителей не будет достаточно и температура внутреннего воздуха у абонентов будет ниже нуля. Жёлтым отмечены участки, которые при данном аварийном режим будут заморожены по обратному трубопроводу. В целом сети сохранят работоспособное состояние и замерзание подающий теплопроводов не наблюдается.

Рисунок 8.19 – Области замерзания потребителей при прекращении ТС СГРЭС-2ВЖР при перспективных резервирующих перемычках

При обеспечении теплоснабжения данной зоны от СГРЭС-1 – ПКТС, через резервирующую перемычку по Нижневартовскому шоссе происходит выравнивание гидравлических графиков, и зона снабжения СГРЭС-2-ВЖР получает достаточно теплоносителя при соответствии гидравлического режима, что сказывается на уменьшении зоны замерзания потребителей – снижения температуры внутреннего воздуха ниже нуля.

В виду нормализации гидравлических графиков, мероприятия для ЦТП 88, 100 и 90 не является необходимыми для выполнения.

Также во избежание замерзания магистрального теплопровода от СГРЭС-2 до ВЖР требуется отключить насос на обратном трубопроводе ПНС-1, и нагрузить участок до 50% от собственных нужд СГРЭС-2, для сохранения гидравлического режима на сетях. Существующего напора на СГРЭС-1 достаточно для обеспечения резервации участка от ПНС-1 до СГРЭС-2.

Выводы

Рассмотрен режим работы СЦТ при условии – отключения теплоснабжения теплопровода от СГРЭС-2-ВЖР. Полученные результаты могут считаться положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются положительные располагаемые напоры (значения превышают 12 м вод. ст. у потребителей с элеваторными узлами подключения и

3	м.вод.ст. для безэлеваторных схем подключения), достаточные для качественного и надежного теплоснабжения.

На основании изложенного, для обеспечения возможности теплоснабжения при отказе оборудования на источнике зоны СГРЭС-2-ВЖР, предлагается следующий порядок и последовательность переключений и введения ограничений:

1.	Переключение тепловых нагрузок ряда ЦТП на зоны теплоснабжения котельных

№1, №2 (см. выше);

2.	Введение 1 этапа ограничений в зонах котельных №1, №2 – отключение ГВС до уровня аварийной брони;

3.	Повышение располагаемого напора на Котельной №1 в виду подключения новых потребителей и ЦТП, у которых возникнет нехватка напора: ЦТП 5, 99;

4.	Изменение нагрузки потребителей тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции Котельной №2 снижены до 90-85% в виду установленной мощности котельной

5.	Переключения потребителей зоны ВЖР на теплотехнический комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через перспективную перемычку в области ПНС-1 по Нижневартовскому шоссе;

6.	Введение 1 этапа ограничений для объединённой зоны теплоснабжения – отключение ГВС до уровня аварийной брони, снижение нагрузки на СО с СВ до 70%;

7.	Переключение тепловых нагрузок ЦТП-88 зону ЦТП-87;

8.	Отключение ПНС-1 и загрузку магистрали от ПНС-1 до СГРЭС-2 в максимальном объёме 50% от собственных нужд.

    - Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2- Промзона

Для моделирования аварийных режимов рассматривается следующее условие - авария на источнике тепломагистрали СГРЭС-2-Промзона, при стоянии расчетной температуры наружного воздуха. Необходимо определить возможность покрытия тепловой нагрузки объединенной зоны теплоснабжения, включающей:

-	потребителей от тепломагистрали СГРЭС-1 –ПКТС – Город;

-	потребителей от тепломагистрали СГРЭС-2 – Промзона, теплоснабжение которых происходит по резервной схеме – через перспективную перемычку 2Ду800 мм по улице Энергостроителей на существующем тепловыводе из СГРЭС-1-ПКТС.

Решения об аварийном распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, входящими в состав СЦТ определяются с учетом оценки тепловых балансов по объединенной системе теплоснабжения.

Как видно, с точки зрения балансов тепловой мощности, присоединенная нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях не может обеспечиваться в полном объеме. Ограничения тепловой мощности наступят при температуре менее -40°C.

Рисунок 8.20 – Путь теплоносителя при аварии теплопровода СГРЭС-2 – Промзона

Расчеты в электронной модели теплоснабжения показали, существующая перемычка обеспечивает зону СГРЭС-1-Промзона достаточным количеством теплоносителя и для конечных потребителей гидравлический режим сохранится, за исключением возросших напоров для потребителей по ул. Энергстроителей, в виду чего существенно возникают риски гидравлического удара ввиду неудачного расположения существующей перемычки. Также возрастает возможность снижения нагрузки на участок сети до ПКТС с последующим его замерзанием, что отмечено фиолетовым цветом на рисунке ниже.

Путем моделирования различных этапов отключения тепловых нагрузок, был рассчитан максимально возможный вариант функционирования объединенной системы теплоснабжения, при аварии на источнике зоны СГРЭС-2-Промзона.

В объединенной зоне теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Город – Промзона, для возможности обеспечения всех потребителей тепловой энергией по аварийной схеме, необходимо:

1.	Произведения 1 этапа отключений, во всей объединенной зоне теплоснабжения:

a.	Qотопления – в полном объеме;

b.	Qвентиляция – в полном объеме;

c.	Qгвс – отключение до уровня аварийной брони;

2.	Переключение потребителей

a.	Промзона на комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через существующую перемычку по улице Энергостроителей.

Объединенная зона теплоснабжения изображена на рисунке ниже. Пьезометрические графики до самых удаленных потребителей представлены в Приложении 3.

В описанных режимах работы в объединённой зоне теплоснабжения, соблюдаются следующие условия:

1.	Обеспечивается тепловая нагрузка отопления и вентиляции в полном объеме;

2.	Тепловая нагрузка на ГВС обеспечивается до уровня аварийной брони;

3.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (12 м.вод.ст.) на элеваторных вводах потребителей тепловой энергией;

4.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (3 м.вод.ст.) на безэлеваторных (зависимые, АУУ, ИТП) вводах потребителей тепловой энергией;

5.	Соблюдаются тепловые балансы источников, т.е. подключенная тепловая нагрузка не превышает располагаемой мощности комплекса.

Рисунок 8.21 – Объединенная зона теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Промзона

Рисунок 8.22 – Области замерзания СГРЭС-1 – ПКТС – Промзона

Выводы

Рассмотрен режим работы СЦТ при условии – авария на источнике магистрального теплопровода от СГРЭС-2-Промзона. Полученные результаты могут считаться условно положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются положительные располагаемые напоры (значения превышают 12 м вод. ст. у потребителей с элеваторными узлами подключения и

3 м.вод.ст. для безэлеваторных схем подключения), достаточные для качественного и надежного теплоснабжения. Также возникает риск замерзания подающего теплопровода перед ПКТС.

На основании изложенного, для обеспечения возможности теплоснабжения при отказе оборудования на СГРЭС-2-Промзона тепломагистрали, предлагается следующий порядок и последовательность переключений и введения ограничений:

1.	Переключения потребителей зоны Промзона на теплотехнический комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через существующую резервирующую перемычку по улице Энергостроителей;

2.	Введение 1 этапа ограничений для объединённой зоны теплоснабжения – отключение ГВС до уровня аварийной брони.

    - Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2-Промзона и перспективных резервирующих перемычках

Для моделирования аварийных режимов рассматривается следующее условие - авария на источнике тепломагистрали СГРЭС-2-Промзона, при стоянии расчетной температуры наружного воздуха. Необходимо определить возможность покрытия тепловой нагрузки объединенной зоны теплоснабжения, включающей:

потребителей от тепломагистрали СГРЭС-1 –ПКТС – Город;

потребителей от тепломагистрали СГРЭС-2 – Промзона, теплоснабжение которых происходит по резервной схеме – через перспективную перемычку 2Ду400 мм по улице Энергостроителей на существующем тепловыводе из СГРЭС-1-ПКТС.

Решения об аварийном распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, входящими в состав СЦТ определяются с учетом оценки тепловых балансов по объединенной системе теплоснабжения.

Как видно, с точки зрения балансов тепловой мощности, присоединенная нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях не может обеспечиваться в полном объеме. Ограничения тепловой мощности наступят при температуре менее -40°C.

Рисунок 8.23 – Путь теплоносителя при аварии теплопровода СГРЭС-2 – Промзона по перспективной перемычке

Рисунок 8.24 – Перспективна перемычка резервирующая СГРЭС-1-Промзона (РП-1)

Расчеты в электронной модели теплоснабжения показали, перспективная перемычка обеспечивает зону СГРЭС-1-Промзона достаточным количеством теплоносителя и для конечных потребителей гидравлический режим сохранится. Проблема замерзания подающего теплопровода перед ПКСТ также разрешается.

Путем моделирования различных этапов отключения тепловых нагрузок, был рассчитан оптимадбгый вариант функционирования объединенной системы теплоснабжения, при аварии на источнике зоны СГРЭС-2-Промзона.

В объединенной зоне теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Город – Промзона, для возможности обеспечения всех потребителей тепловой энергией по аварийной схеме, необходимо:

1.	Произведения 1 этапа отключений, во всей объединенной зоне теплоснабжения:

a.	Qотопления – в полном объеме;

b.	Qвентиляция – в полном объеме;

c.	Qгвс – отключение до уровня аварийной брони;

2.	Переключение потребителей

a.	Промзона на комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через существующую перемычку по улице Энергостроителей.

Объединенная зона теплоснабжения изображена на рисунке ниже. Пьезометрические графики до самых удаленных потребителей представлены в Приложении 3.

В описанных режимах работы в объединённой зоне теплоснабжения, соблюдаются следующие условия:

1.	Обеспечивается тепловая нагрузка отопления и вентиляции в полном объеме;

2.	Тепловая нагрузка на ГВС обеспечивается до уровня аварийной брони$

3.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (12 м.вод.ст.) на элеваторных вводах потребителей тепловой энергией;

4.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (3 м.вод.ст.) на безэлеваторных (зависимые, АУУ, ИТП) вводах потребителей тепловой энергией;

5.	Соблюдаются тепловые балансы источников, т.е. подключенная тепловая нагрузка не превышает располагаемой мощности комплекса.

Рисунок 8.25 – Объединенная зона теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Промзона

Рисунок 8.26 – Области замерзания СГРЭС-1 – ПКТС – Промзона

Выводы

Рассмотрен режим работы СЦТ при условии – авария на источнике магистрального теплопровода от СГРЭС-2-Промзона. Полученные результаты могут считаться положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются положительные располагаемые напоры (значения превышают 12 м вод. ст. у потребителей с элеваторными узлами подключения и

3 м.вод.ст. для безэлеваторных схем подключения), достаточные для качественного и надежного теплоснабжения. Также решается проблема с замерзанием подающего теплопровода перед ПКТС.

На основании изложенного, для обеспечения возможности теплоснабжения при отказе оборудования на СГРЭС-2-Промзона тепломагистрали, предлагается следующий порядок и последовательность переключений и введения ограничений:

Переключения потребителей зоны Промзона на теплотехнический комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через существующую резервирующую перемычку по улице Энергостроителей;

Введение 1 этапа ограничений для объединённой зоны теплоснабжения – отключение ГВС до уровня аварийной брони;

    - Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2

Для моделирования аварийных режимов рассматривается следующее условие – аварийная ситуация и отключения теплоснабжения на СГРЭС-2, при стоянии расчетной температуры наружного воздуха. Необходимо определить возможность покрытия тепловой нагрузки объединенной зоны теплоснабжения, включающей:

-	потребителей от тепломагистрали СГРЭС-1 –ПКТС – Город;

-	потребителей от тепломагистрали СГРЭС-2 – ВЖР, теплоснабжение которых происходит по резервной схеме – через существующую перемычку 2Ду800 мм по улице Энергостроителей;

-	потребителей от тепломагистрали СГРЭС-2 – Промзона, теплоснабжение которых происходит по резервной схеме – через существующую перемычку 2Ду800 мм пр-ту Пролетарский в районе павильона П-12.

Решения об аварийном распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, входящими в состав СЦТ определяются с учетом оценки тепловых балансов по объединенной системе теплоснабжения.

Как видно, с точки зрения балансов тепловой мощности, присоединенная нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях не может обеспечиваться в полном объеме. Ограничения тепловой мощности наступят при температуре менее -40°C.

Рисунок 8.27 – Пути от источника СГРЭС-1 до СГРЭС-2 через существующие резервирующие перемычки

Расчеты в электронной модели теплоснабжения показали, что основной проблемой обеспечения всех потребителей тепловой энергией от комплекса СГРЭС-1-ПКТС, станет невозможность поддержания гидравлического режима в объединённой системе из-за недостаточной пропускной способности существующих магистральных трубопроводов.

Путем моделирования различных этапов отключения тепловых нагрузок, был рассчитан максимально возможный вариант функционирования объединенной системы теплоснабжения, при аварии на СГРЭС-2. В данном, аварийном режиме функционирования СЦТ, для снижения тепловой нагрузки на комплексе СГРЭС-1-ПКТС предлагается переключение части тепловых нагрузок на зоны котельных №1 и №2, приведённых в п.п. 7.1.

Переключение дополнительных подзон (ЦТП) сверх указанных, к данным котельным, не представляется возможным, по следующим причинам:

1.	Отсутствие дополнительно располагаемой мощности на источниках;

2.	Невозможность обеспечения гидравлического режима потребителей дополнительных подзон.

В объединенной зоне теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Город – ВЖР – Промзона, для возможности обеспечения всех потребителей тепловой энергией по аварийной схеме, необходимо:

1.	Произведения 1 этапа отключений, во всей объединенной зоне теплоснабжения:

a.	Qотопления – в объеме 70%;

b.	Qвентиляция – в объеме 70%;

c.	Qгвс – отключение до уровня аварийной брони;

2.	Переключение потребителей

Подключение ВЖР на комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через существующую перемычку по пр-ту Пролетарский в районе павильона П-12.

Подключение Промзоны на комплекс СГРЭС-1, через существующую перемычку по улице Энергостроителей;

Объединенная зона теплоснабжения изображена на рисунке ниже. Пьезометрические графики до самых удаленных потребителей представлены в Приложении 3.

В описанных режимах работы в объединённой зоне теплоснабжения, соблюдаются следующие условия:

1.	Обеспечивается	тепловая	нагрузка	отопления	и	вентиляции	в	70%	от существующего объёма;

2.	Тепловая нагрузка на ГВС обеспечивается до уровня аварийной брони;

3.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (12 м.вод.ст.) на элеваторных вводах потребителей тепловой энергией;

4.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (3 м.вод.ст.) на безэлеваторных (зависимые, АУУ, ИТП) вводах потребителей тепловой энергией;

5.	Соблюдаются тепловые балансы источников, т.е. подключенная тепловая нагрузка не превышает располагаемой мощности комплекса;

6.	Отключение ПНС-1 и загрузку магистрали от ПНС-1 до СГРЭС-2 в максимальном объёме 50% от собственных нужд.

При такой схеме покрытия аварийной нагрузки наиболее проблемной зоной теплоснабжения представлены в п.п. 7.1

Рисунок 8.28 – Объединённая зона теплоснабжения СГРЭС-1-ПКТС-СГРЭС-2

Рисунок 8.29 – Области замерзания СГРЭС-1-ПКТС-СГРЭС-2

Выводы

Рассмотрен режим работы СЦТ при условии – авария магистрального теплопровода от СГРЭС-2-ВЖР и СГРЭС-2-Промзона. Полученные результаты могут считаться условно положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются положительные располагаемые напоры (значения превышают 12 м вод. ст. у потребителей с элеваторными узлами подключения и

3 м.вод.ст. для безэлеваторных схем подключения), достаточные для качественного и надежного теплоснабжения. Однако, в моделируемой ситуации, две зоны теплоснабжения оказываются полностью отрезанными от централизованного теплоснабжения и часть потребителей получат теплоноситель в неудовлетворительно качестве (недостаточной температуры).

На основании изложенного, для обеспечения возможности теплоснабжения при отказе СГРЭС-2 предлагается следующий порядок и последовательность переключений и введения ограничений:

1.	Переключение тепловых нагрузок ряда ЦТП на зоны теплоснабжения котельных

№1, №2 (см. выше);

2.	Введение 1 этапа ограничений в зонах котельных №1, №2 – отключение ГВС до уровня аварийной брони;

3.	Повышение располагаемого напора на Котельной №1 в виду подключения новых потребителей и ЦТП, у которых возникнет нехватка напора: ЦТП 5, 99;

4.	Изменение нагрузки потребителей тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции Котельной №2 снижены до 90-85% в виду установленной мощности котельной

5.	Переключения потребителей зоны ВЖР на теплотехнический комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через существующую резервирующую перемычку по пр-ту Пролетарский;

6.	Переключения потребителей зоны Промзона на теплотехнический комплекс СГРЭС-1, через существующую резервирующую перемычку по улице Энергостроителей;

7.	Введение 1 этапа ограничений для объединённой зоны теплоснабжения – отключение ГВС до уровня аварийной брони, СО и ВС до 70%;

8.	Переключение тепловых нагрузок ЦТП-88 зону ЦТП-87;

9.	Введение ограничений расхода теплоносителя для потребителей зонЦТП-88;

10.	Обеспечение теплоснабжение потребителей ЦТП-100 от аварийного источника, при наличии технической возможности или произведение слива систем отопления, во избежание их размораживания;

11.	Слив систем отопления потребителей зоны ЦТП-90.

12.	Отключение ПНС-1 и загрузку магистрали от ПНС-1 до СГРЭС-2 в максимальном объёме 50% от собственных нужд.

    - Возможности теплоснабжения от СГРЭС-1 и ПКТС при аварии на СГРЭС-2-Промзона и перспективных резервирующих перемычках

Для моделирования аварийных режимов рассматривается следующее условие – аварийная ситуация и отключения теплоснабжения на СГРЭС-2, при стоянии расчетной температуры наружного воздуха. Необходимо определить возможность покрытия тепловой нагрузки объединенной зоны теплоснабжения, включающей:

-	потребителей от тепломагистрали СГРЭС-1 –ПКТС – Город;

-	потребителей от тепломагистрали СГРЭС-2 – ВЖР, теплоснабжение которых происходит по резервной схеме – через перспективную перемычку 2Ду400 мм по улице Энергостроителей;

-	потребителей от тепломагистрали СГРЭС-2 – Промзона, теплоснабжение которых происходит по резервной схеме – через перспективную перемычку 2Ду800 мм по Нижневартовскому шоссе в районе ПНС-1.

Решения об аварийном распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, входящими в состав СЦТ определяются с учетом оценки тепловых балансов по объединенной системе теплоснабжения.

Как видно, с точки зрения балансов тепловой мощности, присоединенная нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях не может обеспечиваться в полном объеме. Ограничения тепловой мощности наступят при температуре менее -40°C.

Рисунок 8.30 – Пути от источника СГРЭС-1 до СГРЭС-2 через существующие резервирующие перемычки

Расчеты в электронной модели теплоснабжения показали, что основной проблемой обеспечения всех потребителей тепловой энергией от комплекса СГРЭС-1-ПКТС, станет невозможность поддержания нормативного теплового режима в объединённой системе из- за большой протяжённости сетей.

Путем моделирования различных этапов отключения тепловых нагрузок, был рассчитан максимально возможный вариант функционирования объединенной системы теплоснабжения, при аварии СГРЭС-2. В данном, аварийном режиме функционирования СЦТ, для снижения тепловой нагрузки на комплексе СГРЭС-1-ПКТС предлагается переключение части тепловых нагрузок на зоны котельных №1 и №2, приведённых в п.п. 7.1.

Переключение дополнительных подзон (ЦТП) сверх указанных, к данным котельным, не представляется возможным, по следующим причинам:

1.	Отсутствие дополнительно располагаемой мощности на источниках;

2.	Невозможность	обеспечения	гидравлического	режима	потребителей дополнительных подзон.

В объединенной зоне теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Город – ВЖР – Промзона, для возможности обеспечения всех потребителей тепловой энергией по аварийной схеме 1.	Произведения 1 этапа отключений, во всей объединенной зоне теплоснабжения:

a.	Qотопления – в объеме 70%;

b.	Qвентиляция – в объеме 70%;

c.	Qгвс – отключение до уровня аварийной брони;

2.	Переключение потребителей

Подключение ВЖР на комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через перспективную перемычку по Нижневартовскому шоссе в районе ПНС-1.

Подключение Промзоны на комплекс СГРЭС-1, через перспективную перемычку по улице Энергостроителей на выводе из СГРЭС-1-ПКТС;

Объединенная зона теплоснабжения изображена на рисунке ниже. Пьезометрические графики до самых удаленных потребителей представлены в Приложении 3.

В описанных режимах работы в объединённой зоне теплоснабжения, соблюдаются следующие условия:

1.	Обеспечивается	тепловая	нагрузка	отопления	и	вентиляции	в	70%	от существующего объёма;

2.	Тепловая нагрузка на ГВС обеспечивается до уровня аварийной брони;

3.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (12 м.вод.ст.) на элеваторных вводах потребителей тепловой энергией;

4.	Обеспечивается необходимо минимальный располагаемый напор (3 м.вод.ст.) на безэлеваторных (зависимые, АУУ, ИТП) вводах потребителей тепловой энергией;

5.	Соблюдаются тепловые балансы источников, т.е. подключенная тепловая нагрузка не превышает располагаемой мощности комплекса;

6.	Отключение ПНС-1 и загрузку магистрали от ПНС-1 до СГРЭС-2 в максимальном объёме 50% от собственных нужд.

При такой схеме покрытия аварийной нагрузки наиболее проблемной зоной теплоснабжения представлены в п.п. 7.1

Рисунок 8.31 – Объединённая зона теплоснабжения СГРЭС-1-ПКТС-СГРЭС-2

Рисунок 8.32 – Области замерзания СГРЭС-1-ПКТС-СГРЭС-2

Выводы

Рассмотрен режим работы СЦТ при условии – авария на СГРЭС-2 и отключение абонентов в области действия источника от теплоснабжения. Полученные результаты могут считаться положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются положительные располагаемые напоры (значения превышают 12 м вод. ст. у потребителей с элеваторными узлами подключения и

3 м.вод.ст. для безэлеваторных схем подключения), достаточные для качественного и надежного теплоснабжения.

На основании изложенного, для обеспечения возможности теплоснабжения при отказе СГРЭС-2 предлагается следующий порядок и последовательность переключений и введения ограничений:

1.	Переключение тепловых нагрузок ряда ЦТП на зоны теплоснабжения котельных

№1, №2 (см. выше);

2.	Введение 1 этапа ограничений в зонах котельных №1, №2 – отключение ГВС до уровня аварийной брони;

3.	Повышение располагаемого напора на Котельной №1 в виду подключения новых потребителей и ЦТП, у которых возникнет нехватка напора: ЦТП 5, 99;

4.	Изменение нагрузки потребителей тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции Котельной №2 снижены до 90-85% в виду установленной мощности котельной

5.	Переключения потребителей зоны ВЖР на теплотехнический комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через существующую резервирующую перемычку по пр-ту Пролетарский;

6.	Переключения потребителей зоны Промзона на теплотехнический комплекс СГРЭС-1, через существующую резервирующую перемычку по улице Энергостроителей;

7.	Введение 1 этапа ограничений для объединённой зоны теплоснабжения – отключение ГВС до уровня аварийной брони, СО и ВС до 70%;

8.	Переключение тепловых нагрузок ЦТП-88 зону ЦТП-87;

9.	Введение ограничений расхода теплоносителя для потребителей зонЦТП-88;

10.	Обеспечение теплоснабжение потребителей ЦТП-100 от аварийного источника, при наличии технической возможности или произведение слива систем отопления, во избежание их размораживания;

11.	Слив систем отопления потребителей зоны ЦТП-90.

12.	Отключение ПНС-1 и загрузку магистрали от ПНС-1 до СГРЭС-2 в максимальном объёме 50% от собственных нужд.

    - Возможности теплоснабжения от СГРЭС-2 и ПКТС при аварии на СГРЭС-1

Для моделирования аварийных режимов рассматривается следующее условие - авария на источнике СГРЭС-1, при стоянии расчетной температуры наружного воздуха. Необходимо определить возможность покрытия тепловой нагрузки объединенной зоны теплоснабжения, включающей:

-	потребителей от тепломагистрали СГРЭС-2 –ПКТС;

-	потребителей от тепломагистрали СГРЭС-2 – ВЖР-Город.

Теплоснабжение зоны ПКТС-Город при отказе источника СГРЭС-1 при стоянии расчетных температур наружного воздуха возможно от следующих теплоисточников:

-	тепломагистраль СГРЭС-2 – Промзона – через существующую перемычку 2Ду800 мм по улице Энергостроителей;

-	открытие задвижек в районе павильона П-12 Пролетарскому проспекту;

-	ПКТС – при автономной работе;

Тепловая мощность «нетто» ПКТС составляет 285,13 Гкал/ч, присоединенная нагрузка потребителей с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 683,35 Гкал/ч. Однако, учитывая технологическую особенность пиковой котельной, фактическая   выдача   мощности,   при   автономном   режиме   работы,   не   превышает

~120Гкал/час, т. к. одновременно в работе могут находиться только 4 из 5 водогрейных котла.

Таким образом, автономная работа ПКТС на зону действия города в полном объеме невозможна.

Для обеспечения возможности работы системы теплоснабжения при аварийном отключении СГРЭС-1 и совместной работы СГРЭС-2 необходимо вывести располагаемую мощность ПКТС до установленной – 250-350 Гкал/ч. Гидравлический расчёт показывает, что недостача тепловой мощности ведёт к снижению тепловой нагрузки на потребителей и как следствие снижение температуры внутреннего воздуха до отрицательных значений практически во всём городе. Области замерзания потребителей представлены на изображении ниже.

Рисунок 8.33 – Области замерзания абонентов СГРЭС-2-ПКТС-Город

Совместная работа ПКТС и СГРЭС-2-ВЖР показала, что:

1.	Мощности и давления на источниках в совокупности хватит для обеспечения незамерзания теплопровода в Городе, за исключением обратных трубопроводов ГВС и части подачи по ул. Энтузиастов и Рабочая;

2.	Мощности от совместной работы источников недостаточно для обеспечения потребителей в Городе достаточным количеством тепла, для сохранения температуры внутреннего воздуха в положительных значениях, что соответственно повлечёт за собой замерзание внутренних СО;

3.	Из-за изменения гидравлической системы часть абонентов ВЖР останется без качественного теплоснабжения, и температура внутреннего воздуха также опустится ниже нуля.

Рисунок 8.34 – Баланс тепловой мощности в зоне ПКТС при отказе СГРЭС-1

Как видно, работа ПКТС на существующую зону без ограничения теплоснабжения потребителей возможна только при температуре наружного воздуха более -5°C.

Для снижения тепловой нагрузки в зоне действия СГРЭС1-ПКТС предлагается переключение части тепловых нагрузок на зоны котельных №1, №2, №3. Режим и условия данного переключения подробно описаны в п.7.1.

Для обеспечения незамерзания теплопроводов ПКТС-Город необходимо открыть задвижки в районе павильона П-12, что обеспечит дополнительный приток теплоносителя.

Рисунок 8.35 – Зоны действия СГРЭС-2-Промзона-СГРЭС-1 (синяя) и СГРЭС-2-ВЖР-ПКТС-Город (красная)

Модифицированная зона действия ПКТС

На рисунке ниже.4 представлен баланс тепловой мощности в модифицированной зоне ПКТС при следующих условиях:

-	автономная работа СГРЭС-2 и ПКТС;

-	сохранение теплоснабжения в полном объеме объектов 1 категории от СГРЭС-1- ПКТС-Город;

-	по прочим потребителям – отключение нагрузки ГВС, сохранение нагрузки отопления в полном объеме (1 этап утвержденного графика ограничений).

Рисунок 8.36 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне ПКТС при сохранении теплоснабжения потребителей 1 категории и отключении нагрузки ГВС для потребителей остальных категорий

Как видно, существующая мощность «нетто» ПКТС не позволяет покрывать нагрузку в указанной зоне без ГВС при температурах наружного воздуха менее -30°C.

Таким образом, условия 1 этапа аварийной брони невыполнимы при стоянии расчетных температур наружного воздуха.

На рисунке ниже.5 представлен баланс тепловой мощности при следующих условиях:

-	автономная работа СГРЭС-2 и ПКТС;

-	сохранение теплоснабжения в полном объеме объектов 1 категории от СГРЭС-1- ПКТС-Город;

-	по прочим потребителям – отключение нагрузки ГВС, снижение нагрузки отопления и вентиляции согласно 2 этапу утвержденного графика ограничений.

Рисунок 8.37 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне ПКТС при сохранении теплоснабжения потребителей 1 категории и отключении нагрузки ГВС для потребителей остальных категорий

Как видно, существующая мощность «нетто» ПКТС не позволяет покрывать нагрузку в указанной зоне без ГВС и с частичным ограничением нагрузок отопления и вентиляции при температурах наружного воздуха менее -34°C.

Следовательно, условия аварийной брони при расчетных температурах наружного воздуха невыполнимы.

На рисунке ниже.6 представлен баланс тепловой мощности при следующих условиях:

-	автономная работа СГРЭС-2 и ПКТС;

-	сохранение теплоснабжения в полном объеме объектов 1 категории от СГРЭС-1- ПКТС-Город;

-	по прочим потребителям – отключение нагрузки ГВС, вентиляции, сохранение нагрузки отопления в полном объеме.

Рисунок 8.38 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне ПКТС при сохранении теплоснабжения потребителей 1 категории и отключении нагрузки ГВС для потребителей остальных категорий

Как видно, без учета вентиляции, ГВС потребителей, ПКТС способна покрывать оставшуюся нагрузку потребителей. При указанных условиях выполнено моделирование аварийного гидравлического режима.

На рисунке ниже.7 представлен путь, а на рисунке ниже.8 - пьезометрический график передачи теплоносителя от ПКТС до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима.

Рисунок 8.39 – Путь построения пьезометрического графика от ПКТС до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (отопление и ГВС – уровень аварийной брони, вентиляция – полное отключение)

Рисунок 8.40 – Пьезометрический график от ПКТС до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (отопление и ГВС – уровень аварийной брони, вентиляция – полное отключение)

Рисунок 8.41 – График падения температур от ПКТС до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (отопление и ГВС – уровень аварийной брони, вентиляция – полное отключение)

Выводы:

Полученные результаты не могут считаться положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются положительные напоры (значения превышают 12 м вод. ст. у потребителей с элеваторными узлами подключения и 3 м.вод.ст. для безэлеваторных схем подключения), но температура теплоносителя в области действия ПКТС остаётся на уровне 30С, не смотря на подпитку с зоны действия СГРЭС-2-ВЖР.

На основании изложенного, для обеспечения возможности теплоснабжения при отказе СГРЭС-1 или «головного» участка тепломагистрали СГРЭС-1-ПКТС, при стоянии расчетных температур наружного воздуха, предлагается следующий порядок и последовательность введения ограничений для обеспечения незамерзания теплопроводов:

1	этап – отключение горячего водоснабжения (подогревателей на ЦТП, в подвалах жилых и производственных зданий), за исключением потребителей соцкультбыта 1 категории – этап предусматривается в действующем «порядке ограничения теплоснабжения» - утвержденном документе;

2	этап –снижение нагрузки отопления и вентиляции согласно 2 этапу утвержденного графика ограничений;

3	этап – отключения, предусмотренные 1, 2 этапами.

В данный момент, при отказе СГРЭС-1 или «головного» участка тепломагистрали СГРЭС-1-ПКТС отсутствует возможность покрытия тепловой нагрузки основной части потребителей зоны действия ПКТС-Город в виду недостаточной свободной мощности на источнике ПКТС.

Для обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей зоны действия ПКТС необходимо возможности вывода в работу установленной мощности ПКТС, 285 Гкал/ч, а также увеличение мощности источника до 350 Гкал/ч, так как существующая система теплоснабжения не способна обеспечить достаточные гидравлические параметры для подачи теплоносителя с зоны действия СГРЭС-2.

Модифицированная зона действия СГРЭС-2

Далее	необходимо	выполнить	проверку	возможности	теплоснабжения модифицированной зоны от СГРЭС-2, при отказе СГРЭС-1.

На рисунке ниже.9 представлен баланс тепловой мощности «нетто» СГРЭС-2 при отказе СГРЭС-1, с учетом изменения зоны действия источника тепловой энергии.

Рисунок 8.42 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне СГРЭС-2 при отказе СГРЭС-1

Теоретически СГРЭС-2 способна покрыть всю нагрузку модифицированной зоны, в том числе и нагрузку ГВС. Необходимо произвести моделирование аварийного режима с учетом перераспределения нагрузок между СГРЭС-2 и ПКТС.

На рисунке ниже.10 представлен путь, а на рисунке ниже.11 - пьезометрический график передачи теплоносителя от СГРЭС-2 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима.

Рисунок 8.43 – Путь построения пьезометрического графика от СГРЭС-2 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)

Рисунок 8.44 – Пьезометрический график от СГРЭС-2 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)

Рисунок 8.45 – График падения температур от СГРЭС-2 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)

Как видно, без учета ограничений тепловой нагрузки устойчивый гидравлический режим невозможен, что подтверждается снижением температуры теплоносителя на стыке зон действия ПКТС-Город и СГРЭС-2-ВЖР. Снижение температуры теплоносителя приведёт к снижению температуры внутреннего воздуха на потребителях в результате недостаточной тепловой нагрузки.

Выводы:

Полученные результаты не могут считаться положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются положительные напоры (значения превышают 12 м вод. ст. у потребителей с элеваторными узлами подключения и 3 м.вод.ст. для безэлеваторных схем подключения), но температура теплоносителя в области действия СГРЭС-2-ВЖР в точке пересечения с ПКТС-Город опускается до 70-50С, так как части уходит на подпитку зоны действия ПКТС.

На основании изложенного, для обеспечения возможности теплоснабжения при отказе СГРЭС-1 или «головного» участка тепломагистрали СГРЭС-1-ПКТС, предлагается следующий порядок и последовательность введения ограничений (с учетом частичного перевода нагрузки СГРЭС-1-ПКТС на СГРЭС-2):

1 этап – отключение горячего водоснабжения (подогревателей на ЦТП, в подвалах жилых и производственных зданий), за исключением потребителей соцкультбыта 1 категории – этап предусматривается в действующем «порядке ограничения теплоснабжения» - утвержденном документе.

На основании изложенного, для обеспечения возможности теплоснабжения при отказе СГРЭС-1 или «головного» участка тепломагистрали, предлагается следующий порядок и последовательность переключений и введения ограничений:

1.	Переключение тепловых нагрузок ряда ЦТП на зоны теплоснабжения котельных

№1, №2 (см. выше);

2.	Переключения потребителей зоны ВЖР на теплотехнический комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через перспективную резервирующую перемычку по Нижневартовскому шоссе;

3.	Переключения потребителей зоны Промзона на теплотехнический комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, через перспективную резервирующую перемычку по улице Энергостроителей;

4.	Введение 1 этапа ограничений для объединённой зоны теплоснабжения – отключение ГВС до уровня аварийной брони;

5.	Переключение тепловых нагрузок ЦТП-88 зону ЦТП-87;

6.	Введение ограничений расхода теплоносителя для потребителей зонЦТП-88;

7.	Обеспечение теплоснабжение потребителей ЦТП-100 от аварийного источника, при наличии технической возможности или произведение слива систем отопления, во избежание их размораживания;

8.	Слив систем отопления потребителей зоны ЦТП-90;

9.	Открытие задвижки в районе павильона П-12.

Для обеспечения возможности работы систем теплоснабжения в аварийном режиме целесообразно выполнить следующие мероприятия по установке 2 узлов аварийной автоматической подпитки зоны ПКТС, для организации бесперебойного питания существующих систем защиты и монтаж клапана БКС для предупреждения гидравлического удара на напорном коллекторе группы перекачивающих насосов ПН- 7…ПН-12, в т.ч.:

а) Установка автоматизированного узла аварийной подпитки тепловых сетей зоны теплоснабжения ПКТС из подающего и обратного трубопровода тепломагистрали СГРЭС- 1-ПКТС для аварийного режима с включением котельной по автономной схеме на базе регулирующего линейного шарового клапана DN150, PN25 (или аналогичного), с электроприводом для регулирования.

б) Установка автоматизированного узла подпитки тепловых сетей зоны теплоснабжения ПКТС из подающего и обратного трубопровода тепломагистрали «ПКТС - ВЖР» в коллекторной №2 для аварийного режима с включением котельной по автономной схеме на базе регулирующего линейного шарового крана DN150, PN25 (или аналогичного), с электроприводом для регулирования.

в) Установка трехфазного бесперебойного электропитания существующей системы защиты от внезапного повышения давления при отключении перекачивающих насосов в группе ПН-7…ПН-12 в ПКТС.

г) Монтаж 2 клапанов БКС Ду200 мм в ПКТС в составе автоматизированной системы защиты.

Также, как было сказано в предыдущем выводе, для обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей зоны действия ПКТС необходимо возможности вывода в работу установленной мощности ПКТС, 285 Гкал/ч, а также увеличение мощности источника до 350 Гкал/ч, так как существующая система теплоснабжения не способна обеспечить достаточные гидравлические параметры для подачи теплоносителя с зоны действия СГРЭС-2.

    - Возможности теплоснабжения от котельных №13, №14 СГМУП «Городские тепловые сети» и К-45 ООО «Сургутские городские электрические сети» при отказе одного из теплоисточников, его магистральных тепловых сетей или насосных станций

      - Отказ К-45 ООО «СГЭС»

Для моделирования аварийных режимов рассматривается следующее условие – отказ теплоисточника К-45, при стоянии расчетной температуры наружного воздуха. Необходимо определить возможность покрытия тепловой нагрузки объединенной зоны теплоснабжения, включающей:

-	потребителей от тепломагистрали котельной №14;

-	потребителей от тепломагистрали К-45, теплоснабжение которых происходит по резервной схеме – через перемычку 2Ду250 по ул. Ивана Шидловского (переключение в ТК-5– ТК-5А), путь теплоносителя представлен на рисунке ниже.

Рисунок 8.46 – Резервная схема теплоснабжения зоны К-45 через перемычку 2Ду250

Решения об аварийном распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии, входящими в состав СЦТ определяются с учетом оценки тепловых балансов по объединенной системе теплоснабжения.

На рисунке ниже.2 представлена максимальная нагрузка в объединенной системе при отказе теплоисточника К-45 (в расчете участвует среднечасовая нагрузка ГВС). Покрывается за счет котельной №14.

Рисунок 8.47 – Максимальная нагрузка объединенной системы теплоснабжения

Как видно, с точки зрения балансов тепловой мощности, присоединенная нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях не может обеспечиваться в полном объеме. Ограничения тепловой мощности наступят при температуре менее -35°C.

Расчеты в электронной модели теплоснабжения показали, что, несмотря на незначительные расхождения теплового баланса, основной проблемой обеспечения всех потребителей тепловой энергией от котельной №14, станет невозможность поддержания гидравлического режима в объединённой системе из-за резкого снижения располагаемого напора в точке 8ТК-5.

На рисунке ниже.3 представлен пьезометрический график передачи теплоносителя от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима.

Рисунок 8.48 – Пьезометрический график от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)

Как видно, без учета ограничений тепловой нагрузки устойчивый гидравлический режим невозможен, что подтверждается недостаточностью располагаемых напоров у конечных потребителей. Недостаточность напоров приведет к срыву циркуляции теплоносителя.

Далее произведена проверка возможности соблюдения гидравлического режима с учетом введения ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей.

С учетом отключения горячего водоснабжения у всех потребителей объединенной системы теплоснабжения (введение 1-го этапа ограничения), гидравлический режим не изменился.

На рисунке ниже.4 представлен пьезометрический график передачи теплоносителя от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима.

Далее произведена проверка возможности соблюдения гидравлического режима с учетом введения 2-го этапа ограничения теплоснабжения (частичное отключение предприятий, согласно графика ограничений).

На рисунке ниже.5 представлен пьезометрический график передачи теплоносителя от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима.

Рисунок 8.49 – Пьезометрический график от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (с отключением ГВС)

Рисунок 8.50 – Пьезометрический график от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (с отключением ГВС, отопления и вентиляции до уровня аварийной брони

Как видно, с учетом введения 2-х этапов ограничений теплоснабжения, устойчивый гидравлический режим невозможен, что подтверждается недостаточностью располагаемых напоров у конечных потребителей.

Выводы:

Полученные результаты не могут считаться положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются недостаточные располагаемые напоры (значения не превышают 3 м. вод. ст., что является недостаточным для качественного и надежного теплоснабжения).

Положительный результат возможен только для объединенной зоны теплоснабжения, включающей:

-	потребителей от тепломагистрали котельной №14 (без ограничений);

-	потребителей мкр.40 -зоны теплоснабжения от тепломагистрали котельной К-45 (без ограничений).

Для обеспечения возможности работы систем теплоснабжения в аварийном режиме целесообразно выполнить следующие мероприятия:

-	реконструкцию участка тепловой сети 2Ду300 от ТК-4 до ТК-5 с увеличением условного прохода до 2Ду400, протяженностью 313 м;

-	реконструкцию участка тепловой сети 2Ду250 от ТК-5 до 8ТК-5 с увеличением условного прохода до 2Ду400, протяженностью 268 м.

На рисунке ниже.6 представлен пьезометрический график передачи теплоносителя от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима, после выполнения мероприятий.

Рисунок 8.51 – Пьезометрический график от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (после выполнения мероприятий)

      - Отказ Котельной №14 СГМУП «ГТС»

Для моделирования аварийных режимов рассматривается следующее условие – отказ теплоисточника котельной №14, при стоянии расчетной температуры наружного воздуха. Необходимо определить возможность покрытия тепловой нагрузки объединенной зоны теплоснабжения, включающей:

-	потребителей от тепломагистрали котельной К-45;

-	потребителей от тепломагистрали котельной №14(ГТС), теплоснабжение которых происходит по резервной схеме – через перемычку 2Ду250 по ул. Ивана Шидловского (в ТК-5– ТК-5А), путь теплоносителя представлен на рисунке ниже.1.

Решения об аварийном распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, входящими в состав СЦТ определяются с учетом оценки тепловых балансов по объединенной системе теплоснабжения.

Установленная тепловая мощность котельной К-45 составляет 60,0 Гкал/ч, присоединенная нагрузка потребителей с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 100,98 Гкал/ч.

Таким образом, работа К-45 на объединенную зону действия в полном объеме невозможна. На рисунке ниже.7 представлен баланс тепловой мощности при отказе котельной №14.

Рисунок 8.52 – Максимальная нагрузка объединенной системы теплоснабжения

Как видно, работа К-45 на существующую зону без ограничения теплоснабжения потребителей возможна только при температуре наружного воздуха более -13°C.

На рисунке ниже.8 представлен баланс тепловой мощности в модифицированной зоне К-45 при следующих условиях:

отключение нагрузки ГВС (1 этап утвержденного графика ограничений);

снижение нагрузки отопления и вентиляции согласно 2 этапу утвержденного графика ограничений.

Рисунок 8.53 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне К-45 при введении 1, 2 этапов ограничений

Как видно, существующая мощность К-45 не позволяет покрывать нагрузку в указанной зоне без ГВС и с частичным ограничением нагрузок отопления и вентиляции при температурах наружного воздуха менее -30°C.

Следовательно, условия аварийной брони при расчетных температурах наружного воздуха невыполнимы.

Для снижения тепловой нагрузки в зоне действия котельной №14 предлагается переключение потребителей ЦТП-82 (Qподкл.= 9,24 Гкал/ч.) на зону котельной №13.

Переключение потребителей ЦТП-82 на теплоснабжение котельной №13 (модифицированная зона теплоснабжения котельной №13 представлена на рисунке ниже.9) организуется за счет:

-	открытия действующей перемычки 2Ду400 по ул. Западная;

-	закрытия участка 2ТК1 – 2ТК2 по ул. Привокзальная.

Рисунок 8.54 – Модифицированная зона действия котельной №13, при аварии на котельной №14

При указанных условиях выполнено моделирование аварийного гидравлического режима.

На рисунке ниже.10 представлен пьезометрический график передачи теплоносителя от котельной К-45 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (с отключением ГВС, отопления и вентиляции до уровня аварийной брони).

На рисунке ниже.10 представлен пьезометрический график передачи теплоносителя от котельной №13 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима.

Рисунок 8.55 – Пьезометрический график от котельной К-45 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (с отключением ГВС, отопления и вентиляции до уровня аварийной брони)

Рисунок 8.56 – Пьезометрический график от котельной №13 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)

Как видно на рисунке ниже.11, устойчивый гидравлический режим невозможен, что подтверждается недостаточностью располагаемых напоров у конечных потребителей, вследствие недостатка располагаемого напора на выходе из источника.

На рисунке ниже.12 представлен баланс тепловой мощности при следующих условиях:

-	отключение нагрузки ГВС (1 этап утвержденного графика ограничений);

-	отключение нагрузки вентиляции и снижение нагрузки отопления на 20%.

Рисунок 8.57 – Баланс тепловой мощности в модифицированной зоне К-45 (с отключением ГВС, вентиляции и снижением отопительной нагрузки на 20%)

Как видно, без учета вентиляции, ГВС потребителей, и снижении отопительной нагрузки на 20% (с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях), котельная К-45 способна покрывать оставшуюся нагрузку потребителей.

При указанных условиях выполнено моделирование аварийного гидравлического режима.

На рисунке ниже.13 представлен пьезометрический график передачи теплоносителя от котельной К-45 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима.

Рисунок 8.58 – Пьезометрический график от котельной К-45 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (с отключением ГВС, вентиляции и снижением отопительной нагрузки на 20%)

Выводы:

Полученные результаты могут считаться условно положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются положительные напоры (3 м.вод.ст. для безэлеваторных схем подключения), достаточные для качественного и надежного теплоснабжения.

На основании изложенного, для обеспечения возможности теплоснабжения при отказе котельной №14 или «головного» участка тепломагистрали, при стоянии расчетных температур наружного воздуха, предлагается следующий порядок и последовательность введения ограничений:

1	этап – отключение горячего водоснабжения (подогревателей на ЦТП, в подвалах жилых и производственных зданий);

2	этап – снижение нагрузки отопления и вентиляции согласно 2 этапу утвержденного графика ограничений;

3	этап – отключения, предусмотренные 1, 2 этапами + отключение систем вентиляции.

      - Отказ Котельной №13 СГМУП «ГТС»

Для моделирования аварийных режимов рассматривается следующее условие – отказ теплоисточника котельной №13, при стоянии расчетной температуры наружного воздуха. Необходимо определить возможность покрытия тепловой нагрузки объединенной зоны теплоснабжения, включающей:

-	потребителей от тепломагистрали котельной №14 (ГТС);

-	потребителей от тепломагистрали котельной №13 (ГТС), теплоснабжение которых происходит по резервной схеме – через действующую перемычку 2Ду400.

Решения об аварийном распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, входящими в состав СЦТ определяются с учетом оценки тепловых балансов по объединенной системе теплоснабжения.

Модифицированная зона теплоснабжения котельной №14 представлена на рисунке ниже.14.

На рисунке ниже.15 представлена максимальная нагрузка в объединенной системе при отказе теплоисточника Котельной №13 (ГТС) (в расчете участвует среднечасовая нагрузка ГВС). Покрывается за счет котельной №14.

Рисунок 8.59 – Модифицированная зона действия котельной №14, при аварии на котельной №13

Рисунок 8.60 – Максимальная нагрузка объединенной системы теплоснабжения

Как видно, с точки зрения балансов тепловой мощности, присоединенная нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях может обеспечиваться от котельной №14 в полном объеме.

При указанных условиях выполнено моделирование аварийного гидравлического режима.

На рисунке ниже представлен пьезометрический график передачи теплоносителя от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима.

Рисунок 8.61 – Пьезометрический график от котельной №14 до потребителя с наихудшими параметрами гидравлического режима (без ограничений)

Выводы:

Рассмотрен режим работы СЦТ при условии – отказ котельной №13. Полученные результаты могут считаться положительными, т.к. в промежуточных точках и у потребителей с наихудшими гидравлическими параметрами наблюдаются положительные располагаемые напоры (значения превышают 12 м вод. ст. у потребителей с элеваторными узлами подключения и 3 м.вод.ст. для безэлеваторных схем подключения), достаточные для качественного и надежного теплоснабжения.

    - Возможности теплоснабжения и перечень микрорайонов города с адресами, попадающих под отключение теплоснабжения в случае выхода из строя в зимний период времени одновременно Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2

Для моделирования режима теплоснабжения в случае выхода из строя в зимний период времени одновременно СГРЭС-1 и СГРЭС-2 рассматриваются следующие условия – авария на СГРЭС-1 и СГРЭС-2 с последующим отключением оборудования и прекращения подачи теплоносителя на нужды СО и ГВС потребителей тепломагистралей СГРЭС-1 – ПКТС, СГРЭС-2-ВЖР. При заданных условиях возможна автономная работа котельной ПКТС как выделенного источника. Обеспечить теплоснабжение потребителей СГРЭС-1 и СГРЭС-2 от одной котельной ПКТС не представляется возможным. В данной ситуации предусматривается работа котельной на поддержание циркуляции теплоносителя в системе СГРЭС-1 и СГРЭС-2 во избежание разморозки трубопроводов отопления. Также для снижения нагрузки на ПКТС при работе на обе зоны отключенных ГРЭС предусматривается переключение потребителей на котельные №№ 1,2,3 СГМУП «ГТС». Ниже приведены два варианта режима работы ПКТС при отключении СГРЭС-1 и СГРЭС-2:

- Котельная ПКТС работает на выделенную зону (рисунок 8.62), в данном случае показаны зоны попадающие под отключение, к которым не будет поступать теплоноситель.

- Котельная работает на обе зоны СГРЭС-1 и СГРЭС-2 для поддержания циркуляции теплоносителя в системе СГРЭС-1 и СГРЭС-2 во избежание разморозки трубопроводов отопления (рисунок 8.63). В данном случае условно можно считать, что под отключение попадают все потребители зоны СГРЭС-1 и СГРЭС-2, в связи с тем, что температура внутреннего воздуха у потребителей будет гораздо ниже нормативных значений.

Рисунок 8.62 – Режим теплоснабжения в случае выхода из строя в зимний период времени одновременно СГРЭС-1 и СГРЭС-2 (Котельная ПКТС работает на выделенную зону)

Рисунок 8.63 – Режим теплоснабжения в случае выхода из строя в зимний период времени одновременно СГРЭС-1 и СГРЭС-2 (Котельная работает на обе зоны СГРЭС-1 и СГРЭС-2 для поддержания циркуляции теплоносителя в системе СГРЭС-1 и СГРЭС-2)

Перечень микрорайонов города с адресами потребителей, попадающих под отключение теплоснабжения в случае выхода из строя в зимний период времени одновременно Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2 приведен в Приложении 2.

  - Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях г. Сургут

Инструкции по ликвидации и локализации аварий в основных системах централизованного теплоснабжения г. Сургут приведены в Приложении 1.

- Сводная оценка мероприятий, требуемых для сохранения/ улучшения надежности теплоснабжения потребителей г. Сургута

На основании расчетных показателей, анализа характеристик действующих систем централизованного теплоснабжения сформированы мероприятия по повышению надежности централизованного теплоснабжения, которые включают в себя:

-	замену ненадежных теплопроводов;

-	организационно-технические мероприятия по резервированию тепловой нагрузки потребителей, в т. ч.

а) резервирование от смежных источников тепловой энергии; б) резервирование от смежных тепломагистралей.

Замена ветхих тепловых сетей в микрорайонах перспективной застройки необходима для повышения надежности работы существующей системы теплоснабжения и обеспечения возможности подключения перспективных потребителей. Мероприятия по замене ветхих сетей способствуют снижению риска возникновения аварий на участках тепловых сетей.

В соответсвии с Техничеким отчетом «Разработка аварийных режимов и мероприятий для взаимного резервирования источников теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2 и их зон покрытия при возникновении аварийных ситуаций» №098.2018.001 2018 года были приняты следующие технические решения:

Технические решения по взаимному резервированию теплоисточников СГРЭС- 1 и СГРЭС-2 (применительно к СГРЭС-1).

В связи с необходимостью организации взаимного резервирования теплоисточников СГРЭС-1 и СГРЭС-2 на текущий момент, принимается техническое решение:

1).	Взаимное резервирование теплоисточников СГРЭС-1 и СГРЭС-2 предусмотреть с использованием основного расчетного направления существующей тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» по ул.Энергостроителей.

2).	Связь тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» с СГРЭС-1 организовать через новый автоматизированный узел регулирования №1 между тепломагистралями 2d1220х12,0 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» в районе точки пересечения тепломагистралей перед входом на территорию промплощадки СГРЭС-1 со стороны мазутного хозяйства.

3).	Новый узел регулирования №1 смонтировать на трубопроводах тепломагистралей 2d1220х12,0 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» находящихся на балансе ООО «СГЭС», в пределах существующих землеотводов, надземной прокладкой, с использованием существующих скользящих и неподвижных опор.

4).	Выбранное основное технологическое оборудование нового узла регулирования

№1 (шаровые краны, дисковые регулирующие затворы, расходомеры, датчики давления и электроприводы) должно быть низкотемпературного исполнения (до минус 600С) с классом защиты не хуже IP68(67), т.е. предназначенное для установки на открытом воздухе (под навесами) и не требующее строительства отдельного павильона. Управление оборудованием предусмотреть дистанционно (с рабочего места начальника смены ПКТС) и по месту (для оперативного персонала цеха №7, например при проведении переключений).

5).	Установку шкафов автоматики для нового узла регулирования №1 предусмотреть во временном здании (устанавливаемым в непосредственной близости), совместно с оборудованием расходомеров, тепловычислителей и диспетчеризации для нового узла коммерческого учета на тепломагистрали 2d1220х12,0 мм «СГРЭС-1 – ПКТС»

Вывод:

Для принятого технического решения по организации автоматизированного узла регулирования №1 со стороны СГРЭС-1:

-	не требуется   дополнительных   технических   мероприятий   по   реконструкции

внутреннего тракта сетевой воды станции имеющего требуемый резерв по пропускной способности равный Gрез = (11 000 – 7 900) = 3 100 т/ч (+39%) достаточный для организации взаимного резервирования;

-	не требуется изменения существующего подключения трубопроводов тепломаги- страли «СГРЭС-2 – Промзона» в главном корпусе станции (сохраняется существующая перемычка прогрева d89х3,5 мм);

-	не требуется установка дополнительных расходомеров на существующем обратном трубопроводе 1d820х9,0 мм и подающем трубопроводе 1d530х8,0 мм перед главным корпусом станции, т.к. они будут использоваться только в режиме прогрева.

Технические решения по взаимному резервированию теплоисточников СГРЭС- 1 и СГРЭС-2 (применительно к СГРЭС-2).

Для организации взаимного резервирования теплоисточников СГРЭС-1 и СГРЭС-2 принимается техническое решение для реализации следующего варианта:

1).	Взаимное резервирование теплоисточников СГРЭС-1 и СГРЭС-2 предусмотреть с использованием основного расчетного направления существующей тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» по ул.Энергостроителей.

2).	Организация нового узла регулирования №1 на трубопроводах тепломагистралей 2d1220х12,0 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» в районе СГРЭС-1.

3).	В связи с подключением подающего трубопровода d820х9,0 мм тепломагистрали

«СГРЭС-2 – Промзона» к общестанционному подающему коллектору с рабочим давлением равным не более 7,0…8,0 кгс/см2 (т.е. до повысительных насосов в группе ПСН-6…ПНС- 13) организация взаимного резервирования с использованием существующей схемы конфигурации трубопроводов – не возможна.

4).	На основании этого организация схемы взаимного резервирования теплоисточников СГРЭС-1 и СГРЭС-2 с использованием основного расчетного направления существующей тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» по ул. Энергостроителей предусматривается за счет строительства нового автоматизированного узла регулирования №2 между тепломагистралями 2d1020х10,0 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» и 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» в районе точки пересечения тепломагистралей (за зданием АНО ДПО «Учебный центр «Профессионал», ул. Энергостроителей, 21).

5).	Новый узел регулирования №2 смонтировать на существующих эстакадах трубопроводов тепломагистралей 2d1020х12,0 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» и 2d820х9,0 мм

«СГРЭС-2 – Промзона» находящихся на балансе ООО «СГЭС», в пределах существующих землеотводов, воздушной прокладкой, с использованием существующих скользящих и неподвижных опор.

6).	Выбранное основное технологическое оборудование нового узла регулирования

№1 (шаровые краны, дисковые регулирующие затворы, расходомеры, датчики давления и электроприводы) должно быть низкотемпературного исполнения (до минус 600С) с классом защиты не хуже IP68(67), т.е. предназначенное для установки на открытом воздухе (под навесами) и не требующее строительства отдельного павильона. Управление оборудованием предусмотреть дистанционно (с рабочего места начальника смены ПКТС) и по месту (для оперативного персонала цеха №7, например при проведении переключений).

7).	Установку шкафов автоматики для нового узла регулирования №2 предусмотреть во временном здании (устанавливаемым в непосредственной близости) или в существующем павильоне П-1, совместно с оборудованием расходомеров, тепловычислителей и диспетчеризации для нового узла коммерческого учета на тепломагистрали 2d1020х10,0 мм «СГРЭС-2 – ВЖР»

Выводы:

Для принятого технического решения по организации автоматизированного узла регулирования №2 со стороны СГРЭС-2:

-	не требуется дополнительных технических мероприятий по реконструкции внутреннего тракта сетевой воды станции имеющего требуемый резерв по пропускной способности равный Gрез = (5 130 – 3 250) = 1 890 т/ч (+37%) достаточный для организации взаимного резервирования;

-	не требуется реконструкции и изменения существующего подключения трубопроводов тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» в главном корпусе станции;

-	для обеспечения возможности регулирования давления в подающем трубопроводе тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» (дисковым поворотным затвором Hogfors DN350, PN25, Kv = 5 600 м3/ч, смонтированным в главном корпусе СГРЭС-2) на выходе из главного корпуса станции для потребителей (АТЦ и ГРС-5) в составе нового узла регулирования предусматривается организация двух циркуляционных перемычек DN50(80) из подающего трубопровода тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» в обратный трубопровод 2d1020х10,0 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» и в обратный трубопровод тепломагистрали 2d820х9,0 мм «СГРЭС-2 – Промзона» (через регулятор температуры прямого действия).

Технические	решения	по	взаимному	резервированию	тепломагистралей

«СГРЭС-1 – ПКТС» и «СГРЭС-2 – ВЖР».

Для организации взаимного резервирования тепломагистралей 2Ду1200/1000 мм

«СГРЭС-1 – ПКТС» и 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» принимается техническое решение для реализации следующего варианта:

1).	Взаимное резервирование тепломагистралей 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» предусмотреть за счет строительства новой резервирующей перемычки 2d820х9,0 мм с автоматизированным узлом регулирования №3 между тепломагистралями в районе кольца ГРЭС:

-	точка подключения к трубопроводам тепломагистрали 2d1220х12,0 мм «СГРЭС-1 – ПКТС»: в районе неподвижной опоры НО-16 (вариант 1) или НО-15 (вариант 2) по ул. Электротехническая);

-	точка подключения к трубопроводам тепломагистрали 2d1020х10,0 мм «СГРЭС-2 – ВЖР»: в районе неподвижной опоры НО-25 перед павильоном П-3.

Выбор вариантов 1 или 2 для точек подключения к трубопроводам тепломагистрали 2d1220х12,0 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и непосредственно схемы прокладки трубопроводов резервирующей перемычки во многом зависят от ведущегося в настоящее время проектирования двухуровневой развязки автомобильных дорог в районе кольца ГРЭС.

Длина трубопроводов 2d820х9,0 мм резервирующей перемычки тепломагистралей

«СГРЭС-1 – ПКТС» и «СГРЭС-2 – ВЖР» в зависимости от выбранного варианта для точки подключения и трассировки может составить от 280 до 430 м.

2).	Организация нового узла регулирования №3 на трубопроводах резервирующей перемычки 2d820х9,0 мм тепломагистралей «СГРЭС-1 – ПКТС» и «СГРЭС-2 – ВЖР» предусматривается на территории существующей перекачивающей насосной станции ПНС. 3). Выбранное основное технологическое оборудование нового узла регулирования

№3 (шаровые краны, дисковые регулирующие затворы, расходомеры, датчики давления и электроприводы) должно быть низкотемпературного исполнения (до минус 600С) с классом защиты не хуже IP68(67), т.е. предназначенное для установки на открытом воздухе (под навесами) и не требующее строительства отдельного павильона. Управление оборудованием предусмотреть дистанционно (с рабочего места начальника смены ПКТС) и по месту (для оперативного персонала цеха №7, например при проведении переключений).

4). Установку шкафов автоматики для нового узла регулирования №3 предусмотреть в помещении существующей насосной станции ПНС.

Вывод:

Для принятого технического решения по организации автоматизированного узла регулирования №2 со стороны СГРЭС-1 и СГРЭС-2:

-	не требуется дополнительных технических мероприятий по реконструкции внутренних трактов сетевой воды станций имеющих требуемые резервы по пропускной способности достаточные для организации взаимного резервирования;

-	не требуется изменения существующего подключения трубопроводов тепломаги- страли «СГРЭС-2 – Промзона» в главном корпусе станции (сохраняется существующая перемычка прогрева d89х3,5 мм);

2). Теплоисточнику СГРЭС-2 выполнить увеличение верхних пределов измерения для двулучевых ультразвуковых расходомеров типа UFM 500 фирмы ООО «Кроне- Автоматика» (г. Самара) смонтированных на выводах тепломагистралей 2Ду1000/800 мм

«СГРЭС-2 – ВЖР» и 2Ду800 мм «СГРЭС-2 – Промзона» в связи с увеличением расходов при вводе в эксплуатацию схемы резервирования теплоисточников.

Требуемые новые верхние пределы измерения объемного расхода расходомеров UFM 500 (назначаются программно):

-	вывод тепломагистрали «СГРЭС-2 – ВЖР», расходомеры DN500 - 7600 м3/ч;

-	вывод тепломагистрали «СГРЭС-2 – Промзона», расходомеры DN400 - 4800 м3/ч.

Повышение надежности трубопроводов тепломагистрали 2Ду800 мм «СГРЭС-2

–	 Промзона» на территории промплощадки Сургутской ГРЭС-1.

1.	В связи с выработкой нормативного срока службы трубопроводами тепломагистрали «Промзона» (более 25 лет) проложенными по территории промплощадки СГРЭС-1 и в главном корпусе станции рекомендуется проведение технической экспертизы состояния трубопроводов.

2.	При отрицательных результатах технической экспертизы состояния трубопроводов следует запланировать замену

-	обратного трубопровода 1d820х9,0 мм от до наружной ограды промплощадки до общего всасывающего коллектора d1020х10,0 мм группы насосов ТНЗ;

-	подающего трубопровода 1d530х8,0 мм от до наружной ограды промплощадки до общего напорного коллектора d1020х10,0 мм группы насосов ТНП.

Данные мероприятия целесообразно выполнить в рамках реализации реконструкции теплофикационного комплекса СГРЭС-1

Повышение надежности трубопроводов основного расчетного направления теп- ломагистрали 2Ду800 мм «СГРЭС-2 – Промзона» по ул.Энергостроителей

1).	Для обеспечения требуемой надежности работы трубопроводов основного расчетного направления тепломагистрали 2Ду800 мм между СГРЭС-1 и СГРЭС-2 по ул. Энергостроителей требуется:

-	проведение технической экспертизы состояния трубопроводов основного расчетного направления тепломагистрали 2Ду800 мм между СГРЭС-1 и СГРЭС-2 по ул. Энергостроителей;

-	проведение гидравлических испытаний трубопроводов тепломагистрали 2Ду800 мм

«СГРЭС-2 – Промзона» для основного расчетного направления тепломагистрали 2Ду800 мм между СГРЭС-1 и СГРЭС-2 по ул. Энергостроителей (с перекрытием арматуры на 10 ответвлениях с установкой заглушек или открытием дренажей на трубопроводах ответвлений) на давление Рисп = 1,25*Рр = (1,25*16,0) = 20,0 кгс/см2.

2).	При отрицательных результатах технической экспертизы состояния трубопроводов или результатов гидравлических испытаний:

-	выполнить перекладку трубопроводов основного расчетного направления тепломагистрали 2Ду800 мм между СГРЭС-1 и СГРЭС-2 по ул. Энергостроителей.

По состоянию на 2018 год службы трубопроводов тепломагистрали 2Ду800 мм

«СГРЭС-2 – Промзона» составил 33 года, при нормативном сроке службы 25 лет (ввод тепломагистрали в эксплуатацию был выполнен в 1985 году).

8.1	Оценка	 требуемых	объемов	мероприятий	по	повышению	надежности теплоснабжения

Сводный перечень мероприятий по повышению надежности централизованного теплоснабжения представлен в таблице ниже.

При этом следует выделить 3 характерные группы мероприятий:

1)	Обязательные мероприятия по перекладке ненадежных и ветхих участков тепловых сетей;

2)	Обязательные мероприятия по резервированию тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей;

3)	Необязательные	мероприятия	по	резервированию	тепловой	нагрузки существующих и перспективных потребителей.

Реализация 1 и 2 группы мероприятий является необходимой для условия сохранения (улучшения надежности теплоснабжения потребителей)

Реализация 3 группы мероприятий не является обязательной, т.к. без учета данных мероприятий нормативная надежность теплоснабжения будет выдерживаться. Однако реализация рассматриваемых мероприятий позволит улучшить надежность теплоснабжения потребителей. В данную группу входят мероприятия, реализация которых в перспективе будет затруднена по следующим причинам:

1)	Ведомственная разобщенность объединяемых систем для повышения надежности. Неопределенность организации, уполномоченной на эксплуатацию резервирующей перемычки.

2)	Неопределенность в источниках финансирования работ по объединению систем теплоснабжения.

Мероприятия по резервированию источников СГРЭС-1, СГРЭС-2 представлены в Книге 17.