СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Книга 18 ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕЛПОСНАБЖЕНИЯ

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» _____________________Е. А. Кикоть | СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» _________________ С. Г. Тыртышный |
| --- | --- |
| "___" ________________2024 г. | "___" ______________ 2024 г. |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 18

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕЛПОСНАБЖЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-6)

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 7-17)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Сургута на период до 2035 года

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Книга 4. Электронная модель системы теплоснабжения

Книга 5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Книга 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Книга 7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Книга 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Книга 10. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Книга 11. Перспективные топливные балансы

Книга 12. Оценка надежности теплоснабжения

Книга 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Книга 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия

Книга 16. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Книга 17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Книга 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Книга 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Книга 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	5

Общие положения	6

1.	Отчет об учете предложений и замечаний к проекту актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года, поступивших в установленном законодательством порядке	7

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Таблица П51.1. Таблица поступивших замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года, поступивших в период с 05.05.2023 по 29.05.2023	8

# Общие положения

Книга 18 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» обосновывающих материалов разработана в соответствии с п. 87 Требований к схемам телпоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 года № 154.

- Отчет об учете предложений и замечаний к проекту актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года, поступивших в установленном законодательством порядке

Перечень замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут на период 2035 года, размещенному в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на официальном сайте Администрации города Сургута, с описанием их учета приведен в таблицах ниже.

Таблица 1.1 – Таблица П51.1. Таблица поступивших замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года, поступивших в период с 10.05.2024 по 04.07.2024

| № п/п | Раздел | Замечание | Предложение в новой редакции | Статус | Комментарий разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| 1 | Книга 3 | Стр. 28 (п/п 147) котельная №35 Год планируемого подключения 2024 | Изменить год на 2025г. | Устранено |  |
| 2 | Книга 3 | Стр. 61 (п/п 659) котельная №35 Год планируемого подключения 2024 | Изменить год на 2025г. | Устранено |  |
| 3 | Книга 3 | Стр.65 (п/п 747, 748) Котельная №4 (п. МО-94) СГМУП "ГТС" | Не принадлежит СГМУП «ГТС» | Устранено |  |
| 4 | Книга 2 Том1 | Книга 2 Том1 стр.287 Котельная ПКТС включается в работу при достижении температуры наружного воздуха -23°С. Учесть во всех книгах. |  | Устранено |  |
| 5 | Книга 6 | Книга 6 стр. 15 п.2.2 В настоящее время земельный участок для строительства котельной пос. Мосотряд-94 Администрацией г.Сургута не определен. Закольцовка – на балансе СГМУП «ГТС» нет котельной №12. Учесть во всех книгах |  | Устранено |  |
| 6 | Книга 1 том 2 | • Таблица 7.8, 7.10, 10. 4 – требуется актуализация мероприятий согласно перечню, предоставленного в ТО 17.05.2024г., а также мероприятий на 2024 год. |  | Устранено |  |
| 7 | Книга 2 том 1 | • Таблица 3.1 – неверно указан год реализации мероприятий (п. 3,4,5,6 – данные мероприятия были реализованы в 2022 году), также не указано мероприятие по строительству участка магистральной тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23Г, реализованное 2023 году |  | Устранено |  |
| 8 | Книга 2 том 1 | • Таблица 3.30 – требуется обновления перечня оборудования насосных станций по ЦТП (информация по оборудованию ЦТП предоставлялась ранее) |  | Устранено |  |
| 9 | Книга 2 том 1 | • Раздел 3.31 (таблица 3.73) – информация по количеству отказов СГМУП «ГТС» в период испытаний и межотопительный период без учета испытаний вызывает вопросы (как может быть количество отказов за период испытаний равно 0 за все годы, кроме 2022, и количество отказов в межотопительный период без учета испытаний равно 0 за все годы, кроме 2023?). |  | Замечание не принимается. Данный по 2022 год (включительно) соответствуют ранее утвержденной актуализации схемы теплоснабжения МО ГО Сургут на 2024 год. Данные за 2023 год указаны на основании предоставленной исходной информации | В соответствии с порядком актуализации, отказы в период испытаний и межотопительный период за период с 2019 по 2022 годы указаны на основании ранее утвержденной актуализации схемы теплоснабжения МО ГО Сургут на 2024 год. |
| 10 | Книга 2 том 1 | • Страница 206 – ИТП Майская 10 относится к зоне теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС – Город, а не к котельной №3 |  | Устранено |  |
| 11 | Книга 6 | • Таблица 2.5 - требуется актуализация мероприятий согласно перечню, предоставленного в ТО 17.05.2024г., а также мероприятий на 2024 год |  | Устранено |  |
| 12 | Книга 9 | • Таблица 4.1 – требуется корректировка таблицы, некоторые поля пустые, часть информации отсутствует |  | Устранено |  |
| 13 | Книга 9 | • Таблица 9.1, 10.2, 11.1 – требуется актуализация мероприятий согласно перечню, предоставленного в ТО 17.05.2024г., а также мероприятий на 2024 год |  | Устранено |  |
| 14 | Книга 10 | • Таблица 1.1 – требуется обновление данных по перечню потребителей, получающих горячую воду по открытой схеме (в таблице от котельной №2 указаны дома, которые уже отключены и снесены, а также УК «ДЭЗ ЦЖР», которой уже несколько лет как нет) |  | Устранено |  |
| 15 | Книга 10 | • Раздел 4 – перевод потребителей (объектов тепловодопотребления) в части горячего водоснабжения с установкой ИТП от ЦТП №87, 86, 88, 90, 58, ПС КСК Геолог, ПС №1, 2, ЦТП №105 нецелесообразен, так как температурный график данных источников тепла 95/70 (температура теплоносителя при tн.в. +8 оС 39,2 оС, для ПС №1,2 – 55 оС) |  | Устранено |  |
| 16 | Книга 12 | Раздел 2 (таблица 2.1) – информация по количеству отказов СГМУП «ГТС» в период испытаний и межотопительный период без учета испытаний вызывает вопросы (как может быть количество отказов за период испытаний равно 0 за все годы, кроме 2022, и количество отказов в межотопительный период без учета испытаний равно 0 за все годы, кроме 2023?) |  | Замечание не принимается. Данный по 2022 год (включительно) соответствуют ранее утвержденной актуализации схемы теплоснабжения МО ГО Сургут на 2024 год. Данные за 2023 год указаны на основании предоставленной исходной информации | В соответствии с порядком актуализации, отказы в период испытаний и межотопительный период за период с 2019 по 2022 годы указаны на основании ранее утвержденной актуализации схемы теплоснабжения МО ГО Сургут на 2024 год. |
| 17 | Книга 12 | Раздел 4 – на текущий момент существует большая необходимость в расчёте и оценке безотказной работы существующих тепловых сетей, а также в рекомендациях и возможных мероприятиях, которые направлены на повышение надежности теплоснабжения. |  | Устранено | Оценка безотказной работы представлена в Книге 12 раздел 4 и соответствующих слоях ЭМ. Мероприятия, направленные на повышения надежности, представлены в Книге 12 раздел 7. Моделирование аварийных ситуаций и предложения по их локализации (переключению на сетях) представлено в книге ПЛАС. |
| 18 | Книга 12 | Таблицы результатов расчёта вероятной безотказной работы теплопроводов при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2025 года, – насколько верны результаты расчетов? К примеру, в таблице 4.1 у участков магистральных сетей, на которых планируются мероприятия по перекладке с увеличением диаметра, а также участков, которые только планируются к постройке(!), года прокладки трубопроводов и, соответственно, продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта, указаны неверно, без учета предполагаемого года постройки. В остальных таблицах ситуация аналогичная, где-то, к тому же, неверно указаны года прокладки трубопроводов. |  | Устранено | В таблицу 4.1 внесены изменения по характеристикам участков от П-3 до ввода в ПКТС, реконструируемого в 2030 г. По данному участку проведен перерастёт показателей надежности, а также обновлен рисунок 4.2. Так же по участкам от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40, 1ТК40 до 1ТК42 реконструируемых в 2030 году и участки от Новой ТК (в районе Игоря Киртбая, 25) до новой ТК (по ул Игоря Киртбая, рядом с ЖК "Новин") строящиеся в 2030 г. Внесены изменения и проведен перерасчет показателей надежности. |
| 19 | Книга 12 | Раздел 8 – хотелось бы видеть текстовую часть с выводами, не только электронную модель (описание сценариев развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы при отказе элементов тепловых сетей) |  | Устранено | Информация с описанием сценариев развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы при отказе элементов тепловых сетей представлена в файле ПЛАС книга 12 |
| 20 | Книга 12 | Стр. 236 п. 5 – как следует понимать трактовку фразы: «Желтым отмечены участки, которые при данном аварийном режиме будут заморожены по обратному трубопроводу»? Синим отмечены области, где теплоснабжение потребителей недостаточно и температура внутреннего воздуха у абонентов будет ниже нуля? Как следует понимать рис. 8.10? |  |  | Имеется ввиду, что в аварийном режиме для данных абонентов не будет возможности теплоснабжения. Расчет показал, что температура в обратном трубопроводе будет ниже 0 оС. |
| 21 | Книга 12 | рис.8.14 (пьезометрический график) – почему при располагаемом напоре 7 м на ЦТП-88 это проблемная зона? Откуда взялся напор после ЦТП 78 м? |  | В работе |  |
| 22 | Книга 12 | Рис.8.13 (график падения температур) – почему при напоре 7 м на вводе в ЦТП-88 температура падает в Т1 со 134 оС до 50 оС, а в обратном трубопроводе остается до и после ЦТП неизменной (≈ 38 оС)? |  | В работе |  |
| 23 | Книга 12 | Стр. 236 – указана ссылка на приложение 12Г (пьезометрический график), которое отсутствует |  | Устранено | В проект Схемы теплоснабжения добавлено приложение 1 к Книге 12 |
| 24 | Книга 12 | При моделировании возможности подключения зоны СГРЭС-2 от СГРЭС-1 через резервирующую перемычку в районе Нижневартовского шоссе учтено ли, что тепломагистраль СГРЭС-1-ПКТС работает на температурном графике 150/70 с верхней срезкой 112 оС. В тексте об этом нигде нет упоминаний. |  | В работе |  |
| 25 | Книга 12 | Стр. 288 – зачем при перераспределении нагрузки из зоны СГРЭС-2 на зону СГРЭС-1 (отказ на СГРЭС-1) ограничивать нагрузку на ЦТП-88 и сливать ЦТП-90? ЦТП-100 подключать от аварийного источника? |  | В работе |  |
| 26 | Книга 13 | Таблица 1.4, 1.12 - требуется актуализация мероприятий согласно перечню, предоставленного в ТО 17.05.2024г., а также мероприятий на 2024 год. |  | Устранено |  |
| 27 | Книга 1 Том 1 | Несоответствия данных отраженных в Таблице 2.6. «Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии за последние 3года» Книга 1 Том 1 (раздел 1-6). |  | Устранено |  |
| 28 | Книга 1 Том 1 | При рассмотрении полного пакета документов выявлено несоответствие вышеуказанных данных между книгами «Схемы теплоснабжения», а именно между Книгой 1 Том 1 Таблица 2.6. (данные внесены не корректно) и Книгой 2 Том 1 Таблица 2.31 -Таблица П 10.3 «Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного отпуска топлива по котельным за 2023г актуализации схемы теплоснабжения». |  | Замечание не принято | Таблица 2.6 содержит информацию о полезном отпуске потребителям с разделением на отопление и ГВС. Таблица 2.31 содержит информацию об отпуске в сеть тепловой энергии (полезный отпуск + потери в сетях) |
| 29 | Книга 1 Том 1 | В Таблице 1.4 –Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 2 (СГМУП «ГТС»), отсутствуют мероприятия утвержденной инвестиционной программы СГМУП «ГТС» в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 годы пункты с 3.1.15. по 3.1.42. |  | Устранено |  |
| 30 | Книга 1 Том 1 | выявлено несоответствие данных в таб.7.2 Книга 2, Том 2 «Перечень потребителей, присоединённых по открытой схеме». Направляем откорректированную информацию. |  | Устранено |  |
| 31 | Книга 1 ТОМ 1 | 1. Таблица 2.8 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия источников тепловой энергии Не соответствуют нагрузка прироста перспективных объектов по годам согласно выданным ТУ СГМУП «ГТС» (Пояснить) кот.3 (2028-2029г), кот.1 , кот.14, кот.28, кот.30, кот.29, кот.5 (нет выданных ТУ), кот.2. |  | Замечание не принято. Даны пояснения | Увеличение нагрузки на источниках связано с приростами нагрузок в зонах развития территорий в соответствии с ППТ, выданными разрешениями на строительство |
| 32 | Книга 1 ТОМ 1 | 2. Стр.15 Таблица 2.1 - Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м (расширенная таблица П24.1 МУ) П. 4.2.2. Выбыло общей отапливаемой площади. Указать площадь сноса жил.фонда за 2023 год. |  | Устранено |  |
| 33 | Книга 1 ТОМ 1 | 3. Таблица 3.2 – Баланс тепловой мощности котельных в зоне действия ЕТО, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ) Котельная №6, Котельная №13, 23,35 потери в тепловых сетях СГМУП «ГТС» отсутствуют. (тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют) |  | Замечание не принято. Даны пояснения | В баланс мощности источника входят тепловые потери, не зависимо от балансовой принадлежности тепловых сетей к той или иной ТСО. Отпуск в сеть тепловой энергии происходит от источника, что включает в себя полезный отпуск потребителям + потери в тепловых сетях |
| 34 | Книга 1 ТОМ 1 | 4. Стр. 37 3.2 – Зона действия СГРЭС-2. Схему Мкр.30,30А заменить на актуальную (Отсутствуют МКД и КРП-6). |  | В работе |  |
| 35 | Книга 1 ТОМ 1 | 5. Стр. 40 Рисунок 3.6 – Зона действия котельной №5 СГМУП «ГТС». Не верно указано расположение котельной №5. (Исключить котельную 19, указать котельную №5) |  | В работе |  |
| 36 | Книга 1 ТОМ 1 | стр. 60 Рисунок 3.42 – Зона действия котельной К-45 ООО «СГЭС». Добавить кв.36 |  | В работе |  |
| 37 | Книга 1 ТОМ 1 | стр. 77 Таблица 3.2 – Баланс тепловой мощности котельных в зоне действия ЕТО, Гкал/ч. Не соответствует установленная мощность котельной №7 после ввода новой котельной в эксплуатацию с 2025г. Не соответствует установленная мощность котельной №28 после ввода новой котельной в эксплуатацию с 2026г. |  | Замечание не принято. Даны пояснения | В таблице представлены значения, при подключении перспективных потребителей, без реализации мероприятий в сфере централизованного теплоснабжения. Балансы, учитывающие мероприятия, в зависимости от сценария развития, представлены в разделе Мастер-план. |
| 38 | Книга 1 ТОМ 1 | Таблица 3.2 – Баланс тепловой мощности котельных в зоне действия ЕТО, Гкал/ч. Указать балансовую принадлежность источников |  | Устранено |  |
| 39 | Книга 1 ТОМ 1 | Стр. 171 ООО "Технические Системы" (ЕТО №10) Планируется закрытие котельной и переключение тепловой нагрузки на СГРЭС-2. (Каким образом???? к подзоне СГРЭС-1??) |  | Устранено | Переключение потребителей ООО «Технические системы» не планируется переключать на СГЭС-2 |
| 40 | Книга 1 ТОМ 2 | 1. Стр. 10 Плата за подключение на 2023 г. объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, установлена Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и приведена и составляет 9371,04 тыс. руб за Гкал/ч без НДС. Нет соответствует установленному приказу РСТ-ХМАО для СГМУП «ГТС». Приказ РСТ-ХМАО об установлении тарифа на подключение к системе СГМУП «ГТС» на 2023г №125-нп от 13.12.2022 |  | Замечание не принято | Согласно Приложению 1 приказа РСТ-ХМАО от 13.12.2022 №125-нп «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения» для СГМУП «ГТС» на территории городского округа Сургут ХМАО-Югры на 2023 год: Составляющие платы, тыс. руб./Гкал/ч без НДС: Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) – 122,25 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (включая проектирование) (П2.1), в том числе при наличии дифференциации: Подземная прокладка, в том числе: канальная прокладка до 250 мм – 12 200,55 бесканальная прокладка до 250 мм – 9 248,79 |
| 41 | Книга 1 ТОМ 2 | Стр. 81 Задублировано (СТ №8 и СТ№21) - СТ №8: котельная №7 (СГМУП «ГТС»), котельная №5 Андреевский заезд (ПАО «Сургутнефтегаз»), котельная №17 Андреевский заезд СНГФ (ПАО «Сургутнефтегаз»); - СТ №21: котельная №32, котельная №33 (СГМУП «ГТС») – несоответствия нет, оба источника входили в СТ №21. |  | Устранено |  |
| 42 | Книга 1 ТОМ 2 | Стр.14 Таблица 7.2 - Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне ЕТО №2 2024г 430008,45-что за цифра???, ед. измерения??? |  | Устранено | Добавлены ед. изм.. Указаны затраты на строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей |
| 43 | Книга 1 ТОМ 2 | стр. 70 Таблица 11.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.1 МУ) пункт 44 |  | Устранено |  |
| 44 | Книга 1 ТОМ 2 | Таблица 11.3 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ) №системы теплоснабжения 44 48) Котельная ООО УК «СЗТК» Источник ООО «ОРИОН», сети СГМУП «ГТС» |  | Устранено |  |
| 45 | Книга 2 ТОМ 1 | В 2023 году тепловые сети от котельной ООО УК «СЗТК» перешли в муниципальную собственность на баланс и хозведение СГМУП "ГТС". Внести изменения в функциональную структуру. Заменить рисунок |  | Устранено |  |
| 46 | Книга 2 ТОМ 1 | Таблица 3.30 – Характеристика оборудования насосных станций теплосетевой организации в зоне деятельности СМУП «ГТС» Добавить ЦТП-106 |  | Устранено |  |
| 47 | Книга 2 ТОМ 1 | Таблица 3.33 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии за 2018-2023 гг стр.195 добавить |  | Устранено |  |
| 48 | Книга 2 ТОМ 1 | Таблица 3.38 – Перечень пластинчатых теплообменников Добавить ЦТП-106 |  | Устранено |  |
| 49 | Книга 2 ТОМ 2 | Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей За период 2022-2024 гг. плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в г. Сургуте регулирующим органом не установлена. |  | Устранено |  |
| 50 | Книга 2 ТОМ 2 | Стр. 220 Источники, имеющие дефицит пропускной способности тепловых сетей в районе выпуска из котельной: • Котельная №5 п. Дорожный СГМУП «ГТС» (выпуск отопления); • Котельная №21 п. Звездный СГМУП «ГТС»; • Котельная №23 Ледовый дворец СГМУП «ГТС»; • Котельная №25 пос. Лесной СГМУП «ГТС»; • Котельная №27 Набережный 17 СГМУП «ГТС»; • Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» (выпуск отопления); • Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» (выпуск отопления); • Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС»; Согласно отчету на 01.08.2023г СГМУП «ГТС» отсутствует дефицит пропускной способности вышеуказанных источников. Таблица прилагается |  | Устранено |  |
| 51 | КНИГА 3 | 1. Стр. 14 Таблица 3.1.2. Объемы строительства Выбыло общей отапливаемой площади. Указать площадь сноса жил.фонда за 2023 год. |  | Устранено |  |
| 52 | КНИГА 3 | 2. Стр. 34 Таблица 5.4 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия источников тепловой энергии Не соответствуют нагрузка прироста перспективных объектов по годам согласно выданным ТУ СГМУП «ГТС» (Пояснить) кот.3 (2028-2029г), кот.1 , кот.14, кот.28, кот.30, кот.29, кот.2., ( кот.5 нет выданных ТУ). |  | Замечание не принято. Даны пояснения | Прогноз прироста тепловой нагрузки на источниках составлен на основании: выданных технических условий на подключение, разрешений на строительство и ППТ |
| 53 | КНИГА 3 | 3. Таблица 5.5 – Разбивка существующей и перспективной тепловой нагрузки отдельно по каждой зоне эксплуатационной ответственности (зоне деятельности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций Нагрузки не идут. Существующая+перспектива. Требуется пояснение. |  | Даны пояснения. Название таблицы скорректировано | В таблице приведены данные по приросту тепловой нагрузки на каждый год. |
| 54 | КНИГА 3 Приложение №5 | П.143-165, П 241-259 мкр. 51 ТСО не определена. Исключить СГМУП «ГТС» П.166-170 мкр. 37 предусмотреть подключение от сетей газоснабжения. Исключить СГМУП «ГТС» П 548-586 Марьина гора зона ООО «СГЭС». Исключить СГМУП «ГТС» 704 Зона ООО СГЭС Строительство объекта "Детский сад в жилом районе "Марьина гора" (350 мест) исключить СГМУП «ГТС» исключить 273 Торговый центр (поз. 12) Зона ЕТО №2. Предусмотреть подключение от сетей газоснабжения. Отсутствует свободная мощность ЦТП-89. Протокол от 03.04.2023 ДГХ 274 Торговый центр (поз. 20) Зона ЕТО №2. Предусмотреть подключение от сетей газоснабжения. Отсутствует свободная мощность ЦТП-89. Протокол от 03.04.2023 ДГХ 420 КК3А зона ООО Тех.система Административные здания СГМУП «ГТС» исключить |  | Устранено | Для потребителя с №420 предусмотрено индивидуальное отопление. |
| 55 | КНИГА 3 Приложение №1 | 282 Ворникова О.В. Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и гостиницей дог. №04/20 от 04.02.2020г., дог. №05/20 гвс от 14.02.2020. Исключить из наименование № и дату договора дог. №04/20 от 04.02.2020г., дог. №05/20 гвс от 14.02.2020 |  | Устранено |  |
| 56 | Приложение №8 | Приложение №8 редактировать в соответствии с таблицей |  | Устранено |  |
| 57 | Приложение №9 | 117 Средняя образовательная школа в микрорайоне 31 Б (на 680 мест) СГРЭС-2 исправить на СГРЭС-1 714 "Здание магазина" по адресу: ул. Западная 11 г. Сургут Ханты-Мансийский автономный округ-Югра кот. №14 исправить на котельную ООО «Орион» 420 Административные здания СГРЭС-1 исправить на котельную ООО «Тех.системы» |  | Устранено | Для потребителя с №420 предусмотрено индивидуальное отопление. |
| 58 | КНИГА 5 | стр. 21 Таблица 2.2 – Баланс тепловой мощности котельных в зоне действия ЕТО, Гкал/ч. Не соответствует установленная мощность котельной №7 после ввода новой котельной в эксплуатацию с 2025г. Не соответствует установленная мощность котельной №28 после ввода новой котельной в эксплуатацию с 2026г. |  | Замечание не принято. Даны пояснения | В таблице представлены значения, при подключении перспективных потребителей, без реализации мероприятий в сфере централизованного теплоснабжения. Балансы, учитывающие мероприятия, в зависимости от сценария развития, представлены в разделе Мастер-план. |
| 59 | КНИГА 6 | Таблица 2.5 - Состав мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, Вариант 1 Включить мероприятия по строительству перемычки для переключения зоны котельной №3 от ЦТП-72 и ЦТП ЦРБ на зону новой пиковой котельной (осуществляется после завершения строительства новой пиковой котельной). |  | Устранено |  |
| 60 | КНИГА 6 | Таблица 2.5 - Состав мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, Вариант 1 Для обеспечения теплоснабжения во вновь осваиваемых районах города Пойма-4, мкр. 44, просим рассмотреть дополнительные варианты подключения перспективных зон теплоснабжения. |  | Замечание не принято. | Внесение изменений в варианты развития на данном этапе невозможно и связанно с проработкой новых сценариев. Предлагается рассмотреть данные вопрос в следующей актуализации схемы теплоснабжения. |
| 61 | КНИГА 6 | Предусмотреть срок выполнения мероприятий СГМУП «ГТС» (вариант 3 развития) 2027-2030гг «Реконструкция магистральной тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от котельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения перспективной тепловой нагрузки 51 мкр. Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м. Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м.» Срок выполнения мероприятий СГМУП «ГТС» не должен быть ранее срока завершения мероприятий смежной организации (ООО СГЭС) . |  | Устранено |  |
| 62 | КНИГА 8 | Стр. 35 Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (1 этап) 10 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2024 г. Указать реальные сроки ввода в эксплуатацию |  | Устранено |  |
| 63 | КНИГА 8 | Стр. 36 Рисунок 8.1 – Мероприятия по строительству источников тепловой энергии. Расположение перспективных источников тепловой энергии. Указать на рис. перспективные источники Строительство котельной №7 в г. Сургут ХМАО-Югра |  | В работе |  |
| 64 | КНИГА 9 | Стр. 87 Таблица 6.1 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ) выполнить в соответствии с таблицей к замечаниям |  | Устранено |  |
| 65 | КНИГА 9 | Стр. 102 Таблица 11.1 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (в ценах на дату реализации), тыс. руб. (П43.5 МУ) выполнить в соответствии с таблицей к замечаниям |  | Устранено |  |
| 66 | КНИГА 13 | 1. Стр. 7 ЕТО №7 СГМУП "Городские тепловые сети"– 375,45 тыс. руб. (без НДС) исключить СГМУП «ГТС» |  | Устранено |  |
| 67 | КНИГА 13 | 2. Таблица 1.5 –Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 7 (СГМУП «ГТС»), тыс. руб. Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне ЕТО №7. Исключить СГМУП «ГТС». Зона действия ЕТО ООО «ОРИОН» |  | Устранено |  |
| 68 | КНИГА 13 | 3. Таблица 1.8 –Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации. (Не определена), тыс. руб. Указать реальные (актуальные) сроки ввода котельной Мкр. 51 по всему тексту и книгам Схемы ТС (указан 2023-2024) |  | Устранено |  |
| 69 | КНИГА 13 | Стр. 21 ЕТО №7 СГМУП "Городские тепловые сети"– 375,45 тыс. руб. (без НДС). Исключить по всему тексту и книгам Схемы ТС |  | Устранено |  |
| 70 | КНИГА 16 | Стр.10 Таблица 2.1 – Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа выполнить в соответствии с таблицей к замечаниям |  | Устранено |  |
| 71 | КНИГА 16 | Таблица 3.1 – Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.1 МУ) выполнить в соответствии с таблицей к замечаниям |  | Устранено |  |
| 72 | КНИГА 16 | Таблица 4.1 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ) внести соответствующие изменения по замечаниям таблицы 3.1 и 2.1 выполнить в соответствии с таблицей к замечаниям |  | Устранено |  |
| 73 | КНИГА 17 | Таблица 2.1 – Реестр мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб. выполнить в соответствии с таблицей к замечаниям |  | Устранено |  |
| 74 | Книга 5 | 1) Добавить Приложение 1 в Книгу 5: Необходимо включить информацию: Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей – где будут отражены балансы тепловой энергии (в объемном выражении), предоставленные СГМУП «ГТС» на территории г. Сургут |  | Устранено |  |
| 75 | Книга 15 | 2) В Книге 15: Необходимо как Базовый вариант для СГМУП "ГТС" принять сметы, направленные в регулирующий орган для установления тарифа на 2025-2028 гг. На основании предоставленных СГМУП "ГТС" данных (сметы, структуры) необходимо отразить в Базовых вариантах таблицы "Прогноз тарифов" информацию для СГМУП "ГТС" и пр.Набережный отдельно (необходимо добавить Приложение 1 и Приложение 2 Тарифно-балансовые модели по источникам тепловой энергии, отражающие структуру тепловой энергии в разрезе котельных, включающую объем полезного отпуска). |  | Устранено |  |
| 76 | СТС | Вариант разработчика необходимо переименовать, например, Перспективный или Вариант с учетом перспективы |  | Устранено |  |
| 77 | СТС | необходимо провести анализ соответствия объемов тепловой энергии (полезного отпуска, выработки, покупной тепловой энергии и т.д.), представленных в актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год и предоставленных к расчету тарифа на период регулирования 2025-2028. |  | Частично принято. | В приложения к 5 и 15 книге добавлены параметры утвержденные на период регулирования 2025-2028 гг. |
| 78 | Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) Том 1 (Разделы 1-5) | 1. В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075 (далее - Основы ценообразования N 1075), тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения. В актуализированной на 2025 год схеме теплоснабжения объем полезного отпуска необходимо отразить в соответствии с данными, предоставленными абонентским отделом при формировании тарифа на 2025-2028 годы. |  | Частично принято | Значения показателей в соответствии с «п.2.9. Топливно-энергет. баланс 2022-2029» внесены в Приложение 1 к книге 11 и в Приложение 2 ТБМ книги 15. В томе 2 разделах 1-5 представлены перспективные топливные балансы с учетом подключения перспективной нагрузки |
| 79 | Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) Том 1 (Разделы 1-5) | 2. Необходимо добавить формулировку: Крупнейшим поставщиком тепловой энергии г. Сургута является СГМУП «ГТС», который осуществляет покрытие порядка _____ % всех тепловых централизованных нагрузок системы теплоснабжения Сургута от собственных и сторонних источников ( ____ % от всех тепловых нагрузок города) - % - доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии (для примера Утвержденная актуализация схемы теплоснабжения на 2022 год - КНИГА 1 Пояснительная записка (Утверждаемая часть) стр. 645; Глава 2 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения стр.443. |  | Устранено |  |
| 80 | Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) Том 2 (Разделы 6-15) | Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тонн условного топлива | А с 2024 и последующие годы-непонятно, что за цифры. ЗАМЕНИТЬ здесь и в последующих главах в соответствии с предоставляемой информацией (п.2.9. Топливно-энергет. баланс 2022-2026). | Частично принято | Значения расходов условного топлива в соответствии с «п.2.9. Топливно-энергет. баланс 2022-2029» внесены в Приложение 1 к книге 11 и в Приложение 2 ТБМ книги 15. В томе 2 разделах 6-15 представлены перспективные топливные балансы с учетом подключения перспективной нагрузки. |
| 81 | Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) Том 2 (Разделы 6-15) | Таблица 9.14 – Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания | ЗАМЕНИТЬ здесь и в последующих главах низшую теплоту сгорания топлива в 2024 году по всем котельным (кроме №25 Лесной) с 8 050 на 8 056 здесь и в последующих главах. | Устранено |  |
| 82 | Книга 2 Том 2 (страница 167) | 10.1. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций | По тексту пункта 10.1 ГТС - исправить данные по выручке (указано 4 598 млн.руб., должно быть - 4 589 млн.руб.), установленной мощности источников (указано 855,29 Гкал/ч, должно быть - 822,29 Гкал/ч) | Устранено |  |
| 83 | Книга 2. Том 2. | 10.1. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Информацию по СГМУП «Городские тепловые сети» заменить на 2023 год в соответствии с предоставляемой информацией (Форма 7. Информация об основных показателях ФХД за 2023). в 2023 г. выручка составила 4 589 млн. руб., при этом себестоимость – 4 236 млн. руб. В отчетности за 2023 г. ТСО указала валовую прибыль в размере 353 млн. руб. Установленная мощность источников составила 822,29 Гкал/ч, выработка – 725,48 тыс. Гкал, отпуск потребителям – 2 400,72 тыс. Гкал. | Устранено |  |
| 84 | Книга 2 Том 2 | Таблица 10.2 – Основные технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций г. Сургута за 2022 г. | У вида деятельности "Передача ТЭ" данные по 2023 году соответствуют 2022 году (а в 2023 году этот вид деятельности у ГТС отсутствует), поэтому у вида деят-ти Передача ТЭ необходимо переименовать год с 2023 на 2022. Данные по 2023 году должны соответствовать предоставленной ранее информации (Форма 7. Информация об основных показателях ФХД за 2023) - обратить внимание на п.16 "Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии ...." таблицы (указанные сейчас в таблице значения не соответствуют значениям в Форме 7. Информация об основных показателях ФХД за 2023) | Устранено |  |
| 85 | Книга 2. Том 2. | Таблица 10.2 – Основные технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций г. Сургута за 2022 г. | Информацию по СГМУП «Городские тепловые сети» заменить на 2023 год в соответствии с предоставляемой информацией (Форма 7. Информация об основных показателях ФХД за 2023). | Устранено |  |
| 86 | Книга 2. Том 2. | Таблица 11.7 – Структура тарифов на тепловую энергию в г. Сургуте на 2024 г. | В структуре тарифов Набережный для СГМУП ГТС п.1.6. Расходы на служебные командировки должно быть 0, а в п. 1.7. Расходы на обучение персонала должно быть 6 - заменить в соответствии с предоставляемой инофрмацией (п.1.5. Форма 3. Смета расходов по услуге ТЭ 2023 Набереж) | Устранено |  |
| 87 | Книга 2. Том 1. | Таблица 3.33 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии за 2018-2023 гг | Информацию по 2023 году необходимо заменить в соответствии с предоставленной (п.3.7. Нормативы технолог. потерь) | Устранено |  |
| 88 | Книга 2. Том 1. | Таблица 3.35 – Фактические технологические потери при передаче тепловой энергии в тепловых сетях за 2019-2023 гг. | 2018-2021 и 2023 год сверены - цифры соответствуют. 2022 год цифры по Отпуску в сеть не соответствуют - заменить в соответствии с ранее предоставленными (п.2.9. Топливно-энергет. баланс 2022-2026) | Устранено |  |
| 89 | Книга 5. | В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075 (далее - Основы ценообразования N 1075), тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения. Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года. Расчет тарифов произведен на основании фактических данных за последние 3 года. Необходимо включить информацию: Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей – где будут отражены балансы тепловой энергии (в объемном выражении), предоставленные СГМУП «ГТС» на территории г. Сургут (Форма 3. Смета расходов по услуге теплоснабжение 2025-2028) и на территории г. Сургут от котельных, расположенных на проспекте Набережный, домов 17, 17/1, 17/2 (Форма 3. Смета расходов тепловой энергии Набережный 2025-2028), на период актуализации схемы теплоснабжения (аналогично Утвержденной Актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год - Книга 5, Приложение 1 Книга 5 действующей схемы теплоснабжения - вложена в направляемых файлах для образца как должно быть). |  | Частично принято | Данные представлены в Книга 15 Приложение 2 ТБМ |
| 90 | Книга 11 | Таблица 2.4 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, Гкал | Информация по 2025-2028 и далее годы не соответствует. ОТЭАиП не предоставлял информацию по котельной 35 - откуда данные? Информация должна соответствовать предоставленной (п.2.9. Топливно-энергет. баланс 2022-2028). | Частично принято | Значения выработки в соответствии с «п.2.9. Топливно-энергет. баланс 2022-2029» внесены в Приложение 1 к книге 11 и в Приложение 2 ТБМ книги 15. В книге 11 представлены перспективные топливные балансы с учетом подключения перспективной нагрузки. |
| 91 | Книга 11 | Таблица 2.15 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, кг условного топлива/Гкал | Информация по 2025-2028 и далее годы не соответствует. 1) В таблице котельную 26 и котельную 27 необходимо объединить в 1 строку со значением 155,5 (в 2023 году) и со значением 160,2 (в 2024 году и последующих годах); 2) В таблице котельную 32 и котельную 33 необходимо объединить в 1 строк у со значением 160,1 (в 2023 году) и со значением 151,8 (в 2024 году и последующих годах). ОТЭАиП не предоставлял информацию по котельной 35 - откуда данные? Информация должна соответствовать предоставленной (п.2.9. Топливно-энергет. баланс 2022-2028). | Устранено |  |
| 92 | Книга 11 | Таблица 2.26 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тонн условного топлива | Информация по 2025-2028 и далее годы не соответствует. 1) В таблице котельную 26 и котельную 27 необходимо объединить в 1 строку со значением 862 (в 2023 году) и со значением 807,9 (в 2024 году и последующих годах); 2) В таблице котельную 32 и котельную 33 необходимо объединить в 1 строк у со значением 861 (в 2023 году) и со значением 879,6 (в 2024 году и последующих годах). ОТЭАиП не предоставлял информацию по котельной 35 - откуда данные? Информация должна соответствовать предоставленной (п.2.9. Топливно-энергет. баланс 2022-2028). | Частично принято | Значения расходов условного топлива в соответствии с «п.2.9. Топливно-энергет. баланс 2022-2029» внесены в Приложение 1 к книге 11 и в Приложение 2 ТБМ книги 15. В книге 11 представлены перспективные топливные балансы с учетом подключения перспективной нагрузки. |
| 93 | Книга 11 | Таблица 2.37 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тыс. м3, тонн натурального топлива | 1) В таблице котельную 26 и котельную 27 необходимо объединить в 1 строку со значением 749 (в 2023 году) и со значением 702,50 (в 2024 году и последующих годах); 2) В таблице котельную 32 и котельную 33 необходимо объединить в 1 строк у со значением 749 (в 2023 году) и со значением 764,9 (в 2024 году и последующих годах). ОТЭАиП не предоставлял информацию по котельной 35 - откуда данные? Информация должна соответствовать предоставленной (п.2.9. Топливно-энергет. баланс 2022-2028). | Устранено | Значения расходов натурального топлива в соответствии с «п.2.9. Топливно-энергет. баланс 2022-2029» внесены в Приложение 1 к книге 11. В книге 11 представлены перспективные топливные балансы с учетом подключения перспективной нагрузки. |
| 94 | Книга 11 | Таблица 5.1 – Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания | ЗАМЕНИТЬ здесь и в последующих главах низшую теплоту сгорания топлива 2025-2028 по всем котельным (кроме №25 Лесной) на 8 065. | Устранено |  |
| 95 | Книга 15. | Предлагаемый прогноз в таблице 2.12 включает перспективу, которая не учитается при установлении тарифов на 2025-2028. В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075 (далее - Основы ценообразования N 1075), тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения. Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года. Расчет тарифов произведен на основании фактических данных за последние 3 года. Необходимо как Базовый вариант для СГМУП "ГТС" принять сметы, направленные в регулирующий орган для установления тарифа на 2025-2028 гг. На основании предоставленных СГМУП "ГТС" данных (сметы, структуры) необходимо отразить в Базовых вариантах таблицы "Прогноз тарифов" информацию для СГМУП "ГТС" и пр.Набережный отдельно (аналогично Утвержденной Актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год - Приложение 1 Глава 15) и необходимо добавить Приложение 2 Тарифно-балансовые модели по источникам тепловой энергии, отражающие структуру тепловой энергии в разрезе котельных, включающую объем полезного отпуска (аналогично Утвержденной Актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год - Приложение 2 ТБМ Глава 15). Вариант разработчика переименовать, например, Перспективный (или Вариант с учетом перспективы). |  | Устранено | Данные представлены в Книга 15 Приложение 2 ТБМ |
| 96 | Книга 1 Том 1 | Несоответствия данных отраженных Таблице 2.7. «Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии за последние 3года» Книга 1 Том 1 (раздел 1-6) не скорректированы объемы полезного отпуска тепловой энергии в разрезе источников теплоснабжения на 2022 год. Корректные данные направлялись на начальном этапе актуализации схемы теплоснабжения и отражены в форме топливно-энергетических балансов системы теплоснабжения за 2022-2023гг. |  | Данные утвержденной Схемы теплоснабжения на 2024 год скорректированы за 2022 год |  |
| 97 | Книга 1 Том 1 | Книга 1 Том 1 Таблицы 3.10 и 6.39 «Балансы с отражением перспективной установленной мощности источников тепловой энергии» некорректно отражена информация о договорных тепловых нагрузках в разрезе источников теплоснабжения. Направляю данные по договорным нагрузкам от собственных котельных и поставщиков по состоянию на 01.01.2024 год.; |  | Замечание не принимается. | Нагрузки указаны в соответствии с файлом «Перечень объектов общий», полученным в ходе сбора исходных данных «Сводные данные по договорным нагрузкам от собственных котельных и поставщиков по состоянию на 01.02.2024» |
| 98 | Книга 1 Том 1 Книга 2 Том 1 | При рассмотрении полного пакета документов выявлено несоответствие вышеуказанных данных между книгами «Схемы теплоснабжения», а именно между Книгой 1 Том 1 Таблица 2.7. (данные внесены не корректно) и Книгой 2 Том 1 Таблица 2.37 -Таблица П 10.3 «Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного отпуска топлива по котельным за 2023г актуализации схемы теплоснабжения» |  | Даны пояснения | Данные в таблицах приняты в соответствии с исходными данными за 2023 год |
| 99 | Отчет о выполнении выборочной проверки корректности договорных нагрузок | В приложении «Отчет о выполнении выборочной проверки корректности договорных нагрузок» необходимо проверить результат расчёта по некоторым объектам, согласно прилагаемого перечня |  | Расчет проверен | Расчет выполнен на основан на базе исходных данных. |
| 100 |  | Внести корректировки в соответствии с файлами ОООУиП «Мероприятия финансирование ГТС с внесенными корретировками», «Проект для корректировки ИП ГВС на 2024г.», «Проект корректировка ИП ТС 2023-2026 (коррект) после доработки» |  | Устранено |  |
| 101 | Книга 2 Том 1 | Книга 2 Том 1 стр.77-79 Таблица 2.37 состав и технические характеристики основного оборудования котельных – поменять даты в столбце «Дата обследования котлов» согласно предоставленной информации по котлам. (см. приложение) |  | Устранено |  |
| 102 | Книга 8 | Книга 8 Таблица 6.3 – не отражены мероприятия, предусмотренные Инвестиционной программой и Программой производственного развития СГМУП «ГТС» на 2024г. |  | Устранено |  |
| 103 | Книга 1 Утверждаемая часть (том 1). | Книга 1 Утверждаемая часть (том 1). Таблица 5.5, 5.8, 5.10, 5.14 - Состав мероприятий… актуализировать мероприятия согласно внесённым корректировкам в инвестиционные программы СГМУП «ГТС» в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения 2023-2026г. (наименование мероприятий и сроки реализации). |  | Устранено |  |
| 104 | Книга 1 Утверждаемая часть (том 2) | Книга 1 Утверждаемая часть (том 2). В Таблицах 7.4 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей г. Сургута, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и 10.4 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов г. Сургута на период до 2035 г. актуализировать мероприятия согласно внесённым корректировкам в инвестиционные программы СГМУП «ГТС» в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения 2023-2026г. (наименование мероприятий и сроки реализации) |  | Устранено |  |
| 105 | Книга 2. Том 1. | Книга 2. Том 1. В таблице 3.1 - Мероприятия, реализованные за период, предшествующий текущей актуализации - указаны не все мероприятия, реализованные в 2022-2023гг |  | Данное замечание не является конкретизированным и не позволяет Исполнителю произвести действия по их устранению. Мероприятия указаны на основании ранее полученной информации |  |
| 106 | Книга 6 | Книга 6 Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа. В Таблицах 2.5, 2.10, 2.14 - Состав мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей актуализировать мероприятия согласно внесённым корректировкам в инвестиционные программы СГМУП «ГТС» в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения 2023-2026г. (наименование мероприятий и сроки реализации). |  | Устранено |  |
| 107 | Книга 9 | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. В Таблицах 9.1 - Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и 12.1 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (в ценах на дату реализации) актуализировать мероприятия согласно внесённым корректировкам в инвестиционные программы СГМУП «ГТС» в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения 2023-2026г. (наименование мероприятий и сроки реализации) |  | Устранено |  |
| 108 | Книга 13 | Книга 13 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию - актуализировать мероприятия согласно внесённым корректировкам в инвестиционные программы СГМУП «ГТС» в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения 2023-2026г. (наименование мероприятий и сроки реализации) в таблицах 1.4 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 2 (СГМУП «ГТС») и 1.11 –Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 2 (СГМУП «ГТС») в подгруппе проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  | Устранено |  |
| 109 | Книга 17 | Книга 17 Реестр мероприятий Схемы теплоснабжения. В Таблице 2.1 – Реестр мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них актуализировать мероприятия согласно внесённым корректировкам в инвестиционные программы СГМУП «ГТС» в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения 2023-2026г. (наименование мероприятий и сроки реализации) |  | Устранено |  |
| 110 | Книга 1. Том1.; Книга 8. Книга 13.; Книга 17. | 1. Удалить пункты «Модернизация резервного электроснабжения котельной №22 (инв.10206). Разработка проектной документации, монтаж резервного электроснабжения с приобретением ДЭС, электрооборудования и материалов.», «Устройство резервного электроснабжения котельной №30 от ДЭС», запланированные на 2024г. так как они включены в 2025г. (Книга 1. Том1. Таб. №5.4, 5.8, 5.9, 5.11, 5.15, 6.2, 6.4; Книга 8. Таб.№6.3, 8,1; Книга 13. Таб.№1.3, 1.4, 1.10, 1.11; Книга 17. Таб.№1.1) |  | Устранено |  |
| 111 | Книга 1. Том1.; Книга 8. Книга 13.; Книга 17. | 2. В пункте «Устройство резервного электроснабжения котельной №6 от ДЭС» увеличить сумму с 3 040,56 тыс. руб. до 4 180,89 тыс. руб. согласно п. 3.2.3. инвестиционной программы на СГМУП «ГТС» на 2023-2026гг в сфере теплоснабжения. (Книга 1. Том1. Таб. №5.4, 5.8, 5.9, 5.11, 5.15, 6.2, 6.4; Книга 8. Таб.№ 8,1; Книга 13. Таб.№1.3, 1.4, 1.10, 1.11; Книга 17. Таб.№1.1) |  | Устранено |  |
| 112 | Книга 1. Том1.; Книга 8. Книга 13.; Книга 17 | 3. Пункт «Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. эффективности организаций осуществляющих регулярные виды деятельности.» считаю логичным перенести из источников теплоснабжения в тепловые сети, подгруппу «Реконструкции насосных станций». (Книга 1. Том1. Таб. №5.4, 5.8, 5.9, 5.11, 5.15, 6.2, 6.4; Книга 8. Таб.№ 8,1; Книга 13. Таб.№1.3, 1.4, 1.10, 1.11; Книга 17. Таб.№1.1). |  | Устранено |  |
| 113 | Том 2. Книга 2. | Нумерация, начиная с пункта 13 не соответствует, привести в соответствие |  | Устранено |  |
| 114 | Том 2. Книга 2. | Таблица 13.3 – Данные в таблице по всем котельным не соответствуют, предоставленным (актуализировать и привести в соответствие) |  | Устранено |  |
| 115 | Том 2. Книга 2. | Пункт 13.5 – отсутствует |  | Устранено |  |
| 116 | Том 2. Книга 2. | Таблица 13.4 – Данные по всем котельным не соответствуют, предоставленным |  | Устранено |  |
| 117 | Том 20. | Таблица 2.4 – Данные в таблице по всем котельным не соответствуют, предоставленным (актуализировать и привести в соответствие) |  | Устранено |  |
| 118 | Том 20. | Таблица 2.5 – Данные по всем котельным не соответствуют, предоставленным |  | Устранено |  |
| 119 | Том 20. | Таблица 3.1 – Состав уходящих газов по всем котельным не верный, не соответствует предоставленным данным |  | Устранено |  |
| 120 | Том 20 | 4. Таблица 3.4 - Состав уходящих газов по всем котельным не верный, не соответствует предоставленным данным |  | Устранено |  |
| 121 | ЭМ | Слой «Sushpol 2024 (-42)» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-1; • СГРЭС-1 (Город); |  | В работе |  |
| 122 | ЭМ | Слой «10.тепловые сети, ГВС на 2029» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-2 (ВЖР); • Котельная №5 СГМУП «ГТС»; • СГРЭС-1; • СГРЭС-1 (Город) |  | В работе |  |
| 123 | ЭМ | Слой «Sushpol 2024» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-2 (ВЖР); • Котельная №1 СГМУП «ГТС»; • Котельная №13 СГМУП «ГТС»; • Котельная №2 СГМУП «ГТС»; • Котельная №5 СГМУП «ГТС»; • СГРЭС-1; • СГРЭС-1 (Город) |  | В работе |  |
| 124 | ЭМ | Слой «GBRES-1-GRES-2_OFF» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • Пиковая котельная СГМУП «ГТС»; • СГРЭС-1 |  | В работе |  |
| 125 | ЭМ | Слой «GRES-2_OFF» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-1; • СГРЭС-1 (Город) |  | В работе |  |
| 126 | ЭМ | Слой «Отключены ГРЭС-1 и ГРЭС-2» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • Пиковая котельная СГМУП «ГТС»; • СГРЭС-1 |  | В работе |  |
| 127 | ЭМ | Слой «38. Гидравлический режим работы тепловой сети при температуре наружного воздуха -42 (для тестового аварийного режима в части СГ» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-2 (ВЖР); • Пиковая котельная СГМУП «ГТС»; • СГРЭС-1 |  | В работе |  |
| 128 | ЭМ | Слой «37. Гидравлический режим работы тепловой сети при температуре наружного воздуха -40 (для тестового аварийного режима в части СГ» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-2 (ВЖР); • Пиковая котельная СГМУП «ГТС»; • СГРЭС-1; |  | В работе |  |
| 129 | ЭМ | Слой «36. Гидравлический режим работы тепловой сети при температуре наружного воздуха -35 (для тестового аварийного режима в части СГ» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-2 (ВЖР); • Пиковая котельная СГМУП «ГТС»; • СГРЭС-1 |  | В работе |  |
| 130 | ЭМ | Слой «35. Гидравлический режим работы тепловой сети при температуре наружного воздуха -30 (для тестового аварийного режима в части СГ» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-2 (ВЖР); • Пиковая котельная СГМУП «ГТС»; • СГРЭС-1; |  | В работе |  |
| 131 | ЭМ | Слой «34. Гидравлический режим работы тепловой сети при температуре наружного воздуха -25 (для тестового аварийного режима в части СГ» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-2 (ВЖР); • Пиковая котельная СГМУП «ГТС»; • СГРЭС-1; |  | В работе |  |
| 132 | ЭМ | Слой «33. Гидравлический режим работы тепловой сети при температуре наружного воздуха -20 (для тестового аварийного режима в части СГ» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-2 (ВЖР); • Пиковая котельная СГМУП «ГТС»; • СГРЭС-1; |  | В работе |  |
| 133 | ЭМ | Слой «32. Гидравлический режим работы тепловой сети при температуре наружного воздуха -15 (для тестового аварийного режима в части СГ» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-2 (ВЖР); • Пиковая котельная СГМУП «ГТС»; • СГРЭС-1 |  | В работе |  |
| 134 | ЭМ | Слой «31. Гидравлический режим работы тепловой сети при температуре наружного воздуха -10 (для тестового аварийного режима в части СГ» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-2 (ВЖР); • Пиковая котельная СГМУП «ГТС»; • СГРЭС-1; |  | В работе |  |
| 135 | ЭМ | Слой «30. Гидравлический режим работы тепловой сети при температуре наружного воздуха -5 (для тестового аварийного режима в части СГ» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-2 (ВЖР); • Пиковая котельная СГМУП «ГТС»; • СГРЭС-1; |  | В работе |  |
| 136 | ЭМ | Слой «29. Гидравлический режим работы тепловой сети при температуре наружного воздуха 0 (для тестового аварийного режима в части СГ» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-2 (ВЖР); • Пиковая котельная СГМУП «ГТС»; • СГРЭС-1; |  | В работе |  |
| 137 | ЭМ | Слой «28. Гидравлический режим работы тепловой сети при температуре наружного воздуха -15 (для тестового аварийного режима в части СГ» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-2 (ВЖР); • Пиковая котельная СГМУП «ГТС»; • СГРЭС-1; |  | В работе |  |
| 138 | ЭМ | Слой «39. 17. ГР тестовый слой_отклГРЭС-2_кот 13 (5)» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-1 (Город); • СГРЭС-1; |  | В работе |  |
| 139 | ЭМ | Слой «4. Sushpol 2024 обновленная база (static)» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-2 (ВЖР); • Котельная 14 СГМУП «ГТС»; • СГРЭС-1 (Город); • СГРЭС-1; • СГРЭС-2 (Промзона); |  | В работе |  |
| 140 | ЭМ | Слой «40. 17. ГР тестовый слой_отклГРЭС-2_кот 13 (0)» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-1; • СГРЭС-1 (Город); |  | В работе |  |
| 141 | ЭМ | Слой «41. 19. ГР 5 (для тестового аварийного режима в части СГРЭС-2)» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-1; • СГРЭС-1 (Город); |  | В работе |  |
| 142 | ЭМ | Слой «42. 20Sushpol 2024 обновленная база (-10)» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-1; • СГРЭС-1 (Город); |  | В работе |  |
| 143 | ЭМ | Слой «43. 21 гидравлический режим работы тепловой сети при температуре наружного воздуха -15 (-15)» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-1; • СГРЭС-1 (Город); |  | В работе |  |
| 144 | ЭМ | Слой «44. 22 тестовый аварийный режим_откл ГРЭС-2 (-20)» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-1; • СГРЭС-1 (Город); |  | В работе |  |
| 145 | ЭМ | Слой «45. 23 тестовый аварийный (-25) откл ГРЭС-2 и 13кот» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-1 (Город); |  | В работе |  |
| 146 | ЭМ | Слой «46. 24 тестовый аварийный (-30) откл ГРЭС-2 и 13кот» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-1; • СГРЭС-1 (Город); |  | В работе |  |
| 147 | ЭМ | Слой «47. 25 тестовый аварийный (-35) откл ГРЭС-2 и 13кот» ввиду наличия ошибок не представляется возможным выполнить поверочный расчет по следующим источникам: • СГРЭС-1; • СГРЭС-1 (Город); |  | В работе |  |
| 148 | ЭМ | Уникальный номер абонента в электронной модели в Приложение №3 ТОМ 3 не соответствует № в электронной модели. |  | В работе |  |
| 149 | ЭМ | Изменить схему подключения 2 корпуса Многоэтажный жилой дом из 2-х корпусов со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой" АО Завод промышленных деталей |  | В работе |  |
| 150 | ЭМ | Добавить в Приложение №3 и в эл. Модель перспективный объект Попов Игорь Евгеньевич Склад, Нефтеюганское шоссе, 27/1 ТС 0,105 Гкал/час |  | В работе |  |
| 151 | ЭМ | 14 Внести корректировки ООО Шваба Москва |  | В работе |  |
| 152 | ЭМ | 16 Внести корректировки Саянская ул. |  | В работе |  |
| 153 | ЭМ | СХЕМА 33 Убрать ООО Дорожно-эксплуатационное предприятие ЖД поз.5. Оставить только ООО «Выбор». Задвоение заявителей |  | В работе |  |
| 154 | ЭМ | Предусмотреть в эл.моделе резервную перемычку от П-8 СГРЭС-2 для объектов здравоохранения мкр.31А (ТУ 359 от 28.05.2024г прилагаются) |  | В работе |  |
| 155 | ЭМ | Тепловые нагрузки не соответствуют исходным данным. |  | Данное замечание не является конкретизированным и не позволяет Исполнителю произвести действия по их устранению Использовались тепловые нагрузки на основании ранее полученной информации |  |
| 156 | ЭМ | Оборудование тепловых пунктов СГМУП «ГТС» (насосы, теплообменники) не соответствуют перечню, что был направлен ранее |  | В работе |  |
| 157 | ЭМ | Протяженность магистральных сетей не соответствует фактической, местами диаметр указан неверно (к примеру, вместо Дн 530 – Дн 515) |  | Данное замечание не является конкретизированным и не позволяет Исполнителю произвести действия по их устранению |  |
| Департамент городского хозяйства |  |  |  |  |  |
| 158 | Книга 3 | 1. В программу включены строения, которые подлежат сносу (расселению). Строения, не включенные в программу – расселены, отключены от инженерных коммуникаций. 2. Необходимо с СГМУП «ГТС» произвести сверку объектов, отключенных от системы ТС (запросить реестр отключенных строений, по которым прекращены договорные отношения). 3. В мастер плане необходимо отразить одну актуальную таблицу (Постановление от 22.03.2024 № 1334 «О сроках отселения физических лиц …» прилагаем) |  | Устранено |  |
| 159 | Книга 3 | В таблицы 1.1 и 3.1. включены одни и те же объекты (например: п.10, п.15 табл. 1.1 и п.508, п.509 табл. 3.1.). Необходимо актуализировать сведения (исключить повторяющиеся объекты) |  | Устранено |  |
| 160 | Книга 3 | В настоящее время КУ «УКС» Югры разработана проектная документация на строительство объекта в микрорайоне 49, с установкой блочной котельной. Необходимо скорректировать сведения по объекту: место расположения – мкр. 49, источник теплоснабжения – блочная котельная, отразить объекты на перспективном слое в электронной модели |  | Устранено |  |
| 161 | Книга 3 | Проектом планировки микрорайона 51 сформирован земельный участок под строительство котельной мощностью 10 Гкал/час без учета подключения перспективных объектов мкр. 35 А. Необходимо актуализировать информацию по источникам теплоснабжения, к которым планируется подключение перспективных объектов в микрорайоне 51 и 35 А в соответствии с принятыми вариантами развития системы и действующими документами территориального планирования |  | Устранено |  |
| 162 | Книга 3 | 1. Подключение СОШ в мкр. 38 предусмотрено к централизованному теплоснабжению (от К-45). 2. Необходимо актуализировать сведения по объектам подключения в части определения источника теплоснабжения «индивидуальный генератор». В случае определения источник теплоснабжения – «индивидуальный генератор», необходимо предоставить краткие пояснения в части принятого решения. Данные сведения необходимы для дальнейшей актуализации схем газоснабжения и электроснабжения |  | Устранено |  |
| 163 | Книга 3 | Подключение объекта предусмотрено от котельной мкр. 35. Предоставить пояснения по выбранному источнику теплоснабжения |  | Устранено | Согласовано с СГМУП «ГТС» |
| 164 | Книга 3 | 1. В микрорайоне 48 построены МКД с подключением к блочной котельной. 2. В микрорайоне ЦЖ-1 ведется жилищная застройка, подключение трех жилых строений предусмотрено от котельной ООО «Завод промстройдетали» Необходимо актуализировать сведения по объектам подключения в микрорайоне 48 и ЦЖ-1 |  | Устранено |  |
| 165 |  | Сведения не актуализированы. Текстовая част предоставлена из существующей схемы теплоснабжения без приложения актуализированных обосновывающих материалов. |  | Устранено |  |
| 166 | Книга 6 | Представленные материалы: Книга 6, не соответствует требованиям п. 3.5, технического задания. Утвердить оптимальный сценарный вариант для дальнейшей его проработки на основании представленных документов не представляется возможным |  | Устранено |  |
| 167 |  | 1. Актуализированный проект схемы теплоснабжения необходимо подготовить в полном объеме в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью заключенного муниципального контракта от 23.01.2024 № 02-ГХ и методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утверждёнными приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212, в том числе утвердить оптимальный сценарный вариант схемы теплоснабжения, выполнить анализ, оптимизацию утвержденных температурных графиков, выборочные проверки корректности договорных величин потребления тепловой энергии, калибровку электронной модели, предоставить отчет проведенного инструментального обследования, гидравлические расчеты, создать МГеоИС. |  | Устранено | Выбор оптимального сценария развития системы теплоснабжения представлен в Книге 6 раздел 3. Анализ температурных графиков представлен в Книге 1 Том 2 п.п. 7.7. и приложении 1 к Книге 1. Выборочные проверки корректности договорных величин потребления тепловой энергии представлены в отчете «Отчет о выполнении выборочной проверки корректности договорных нагрузок». Калибровка ЭМ выполнена в соответствующих слоях ЭМ. отчет проведенного инструментального обследования представлен в «Отчет по итогам проведенного инструментального обследования». МГеоИС создана и направлена в адрес Заказчика. |
| 168 |  | 2. Отсутствует актуализированная электронная модель схемы теплоснабжения, в связи с чем не представляется возможным в полном объеме проверить направленный материал. |  | Учтено |  |
| 169 |  | 3. Наименование источников тепловой энергии привести к единому формату. Принять за основу таблицу 1.3 Книги 2. Том 1. |  | Учтено |  |
| 170 |  | 4. Котельная ЦЖ-1,1 и котельная ООО «Заводпромстройдеталей» одна и та же котельная, удалить лишнюю. Необходимо откорректировать информацию по котельной ООО «Заводпромстройдеталей» (котельная ЦЖ-1,1) в соответствии с предоставленными исходными данными (в том числе мощность, год ввода). Справочно: Проектом ООО «Заводпромстройдеталей» предусмотрена установка 4 котлов в 2 этапа: Расчетная максимальная мощность котельной – 20,640 Гкал/ч, в том числе на отопление, вентиляцию, ГВС (с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд) – 10,320 ГКалл/ч. В настоящее время реализован 1 этап: выполнена установка 2-х котлов общей мощностью 10,32 Гкал/час. В перспективе установка еще двух котлов общей мощностью 10,32 Гкал/час. Расход тепла на собственные нужды котельной составляет 0,155 Гкал/ч (180 кВт). |  | Учтено |  |
| 171 |  | 5. Откорректировать данные по котельной ООО «Технические системы». Принять вывод из эксплуатации – 01.09.2024, исключить из зоны ЕТО, предусмотреть мероприятия по переключению существующих потребителей на новый источник теплоснабжения. |  | Учтено |  |
| 172 |  | 6. Проработать вопрос с ДАиГ по сроку ввода в эксплуатацию и мощности следующих новых котельных: котельная кв. Пойма-5, котельные НТЦ №1 и НТЦ №2. |  | Проект котельной получен 03 июля 2024 года. Замечание не принимается | Поступившие данные являются новой информацией и не могут быть приняты на данном этапе работ, так как повлекут изменения в сценариях развития. В замечаниях, поступивших от ДАиГ, данного вопроса не поступало. Выплнить проработку следующего вопроса рекомендуется сделать при последующих актуализациях/разработке СТС. |
| 173 | Том 2. Книга 1 | 7. Том 2. Книга 1 «Утверждаемая часть» необходимо откорректировать информацию по оптимальному сценарию развития системы теплоснабжения. В книге приведена информация по третьему сценарию. |  | Учтено |  |
| 174 |  | 8. Проектом не предусмотрена строящаяся котельная в 48 мкр для жилого комплекса «Сибирский бор». |  | Учтено | Для теплоснабжения ЖК «Сибирский бор» предусмотрена БМК 3 МВт |
| 175 |  | 9. Необходимо предусмотреть строительство новой котельной в 50 мкр в соответствии со схемой газоснабжения либо подключение микрорайона от котельной К-45 по согласованию с ООО «СГЭС». |  | Учтено |  |
| 176 |  | 10. Уточнить у СГРЭС-1: в связи с чем связано уменьшение мощности СГРЭС-1 в период 2026–2027 гг. В случае ошибки – необходимо откорректировать данные |  | Согласовано с СГРЭС-1 |  |
| 177 |  | 11. В ЕТО «Строительство новых источников тепловой энергии (организация не определена)» заменить на «Строительство новых источников тепловой энергии (предполагаемая организация СГМУП «ГТС»)» В книге 16 в зоне действия источника теплоснабжения по новым микрорайонам определить СГМУП «ГТС» как потенциальную организацию, которая в настоящий момент не являются теплоснабжающей, но планирует получить статус теплоснабжающей организации |  | Учтено |  |
| 178 |  | 12. Пояснить почему в таблицах стоимость мероприятий в текущих ценах аналогична стоимости мероприятий в прогнозных ценах |  | Учтено | Мероприятия от теплоснабжающих организаций (инвестиционные программы) были предоставлены в прогнозных ценах. В связи с чем, нет необходимости определения текущих цен для дальнейшей индексации стоимости на перспективный период. Мероприятия, предлагаемые разработчиками, были рассчитаны в прогнозных ценах. При расчете тарифных последствий используются прогнозные цены. |
| 179 |  | 13. Не соблюдены требования письма РСТ Югры от 6.06.2022 № 24-Исх-2199 от 06.06.2022 и письма Минэнерго России от 06.06.20222 № СП-7733/07. |  | Учтено |  |
| 180 | Книга 2. Том 1 | 14. Актуализировать текстовую часть по пп. 1.4 -1.5 Книги 2. Том 1. |  | Учтено |  |
| 181 |  | 15. Изменить наименование СГМУП «Сургутский хлебозавод» на АО «Сургутский хлебозавод». |  | Учтено |  |
| 182 | Книга 2. Том 1. | 16. Отсутствует рисунок в п. 3.3. Книги 2. Том 1. |  | Учтено | Подробные схемы тепловых сетей представлены в соответствующих слоях Электронной модели. |
| 183 | Книга 2 | 17. Не актуализированы таблицы 3.33, 3.34, 3.36, 3.43 – 3.52, 7.2 Книги 2. |  | Учтено |  |
| 184 | Книга 2. Том 1 | 18. Отсутствует таблица в п. 5.1 Книги 2. Том 1 |  | Учтено |  |
| 185 | Книга 2. Том 1 | 19. П. 5.6 Книга 2. Том 1 указана недействующая редакция норматива потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению потребителями в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах города Сургут. Актуальная редакция, утверждена приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2017 г. N 12-нп |  | Учтено |  |
| 186 |  | 20. Подключение объектов социального назначения предусмотреть исключительно от централизованной системы теплоснабжения, исключить индивидуальные теплогенераторы. Подключение объектов жилой застройки – преимущественно также от централизованной системы теплоснабжения |  | Учтено |  |
| 187 |  | 21. Площади зданий микрорайон 51 и их тепловые нагрузки необходимо откорректировать в соответствии с действующим проектом планировки |  | Учтено |  |
| 188 | Книга 3 | 22. В книге 3. Приложение 2 перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока не актуализирован |  | Учтено |  |
| 189 | Книга 3 | 23. В книге 3. Приложение 3 базовый период актуализации указан 2022 год. Необходимо откорректировать на 2023 год |  | Учтено |  |
| 190 | Книги 4, 10 | 24. Книги 4, 10 не актуализированы |  | В соответствии с полученной информацией в книгу 10 внесен актуальный перечень абонентов с открытой схемой горячего водоснабжения | Книга 4 была актуализирована в части реестра потребителей, подключенных к тепловым сетям за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. Актуализирован перечень перспективных абонентов централизованного теплоснабжения. Актуализированные слои существующего и перспективного положения представлены в Электронной модели к схеме теплоснабжения. |
| 191 | Книга 12 | П. 9.4.9. Книги 12 не доработан. Вариант работы котельной ПКТС на поддержание циркуляции теплоносителя в системе СГРЭС-1 и СГРЭС-2 в случае выхода из строя в зимний период времени одновременно СГРЭС-1 и СГРЭС-2 не целесообразен |  | Будет рассмотрено |  |
| 192 | ЭМ | Мкр.48 нарисован неверно, сети расположены не так, в нем две котельные по проекту планировки |  | В работе |  |
| 193 | ЭМ | Проверьте перемычки, желательно чтобы СГРЭС подтвердил их правильность |  | В работе |  |
| 194 | ЭМ | Прошу удалить сети, которые давно снесены |  | В работе |  |
| 195 | ЭМ | На ж/д перенесли сеть, а здание оставили на старом месте |  | В работе |  |
| 196 | ЭМ | Прошу добавить слои с мкр, зонами, сущ постройками, картой |  | В работе |  |
| 197 |  | По книгам замечания ДГХ полностью не устранены |  | Устранено |  |
| 198 |  | Учесть проектную документацию котельной НТЦ |  | Проект котельной получен 03 июля 2024 года. Замечание не принимается | Поступившие данные являются новой информацией и не могут быть приняты на данном этапе работ, так как повлекут изменения в сценариях развития. В замечаниях, поступивших от ДАиГ, данного вопроса не поступало. |
| ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |
| 199 | Книга 3 | - п. 127, 128, 129 жилые дома № 5,8 в микрорайоне 35 подключены к системе теплоснабжения ООО «СГЭС» с нагрузками 3,970 Гкал/ч и 3,681 Гкал/ч. |  | Устранено |  |
| 200 | Книга 3 | - п.195 - жилой дом № 23 в микрорайоне 41 - подключен с нагрузкой 2,538 Гкал/ч; |  | Устранено |  |
| 201 | Книга 3 | п.196, 197 - в связи с исключением из договора на подключение к системе теплоснабжения с застройщиком ООО СЗ «Салаир», исключить из перечня; |  | Устранено |  |
| 202 | Книга 3 | - п.198- жилой дом №3 в микрорайоне 42 подключен с нагрузкой 0,612 Гкал/ч; |  | Устранено |  |
| 203 | Книга 3 | - п. 734- жилой дом №1 в микрорайоне 36 подключен с нагрузкой 0,343 Гкал/ч; |  | Устранено |  |
| 204 | Книга 3 | - п. 749 - жилой дом № 7 в микрорайоне 39 подключен с нагрузкой 1,082 Гкал/ч; |  | Устранено |  |
| 205 | Книга 3 | п.755 исключить, учтен в п. 195. |  | Устранено |  |
| 206 | Эл. модель ZULU | Эл.модель ZULU не актуализирована разработчиками в ООО «СГЭС», в связи с чем, замечания будут предоставлены после ее актуализации. Актуализированную модель обновить на рабочих местах ООО «СГЭС» |  | Устранено |  |
| 207 | Книга 1 | Книга 1, табл.5.4, 5.5 (применить ко всему тексту Схемы) - заменить исполнителя ООО «СГЭС» по мероприятиям «Строительство резервирующих перемычек РП-1, РП-2, РП- 3» на исполнителя «Инвестор» с корректировкой сроков строительства: РП-1 -2025г., РП -2 -2026г., РП-3 -2027г. - исключить мероприятие по ООО «СГЭС» «Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне ЕТО №1 », срок исполнения 2024-2035гг. Откорректировать по всему тексту Схемы наименование мероприятия «Строительство ПВК 120 Гкал/ч с ПНС» - изменить затраты по мероприятию «Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения мкр.№ 38, 39 ООО «СГЭС» (с увеличением мощности с 60 до 100 Гкал/час), в т.ч. актуализация проекта следующим образом: 2023г. -41 157,55 тыс.руб. без НДС, 2024г. - 92 018,52 тыс.руб. без НДС, 2025г. -98 799,90 тыс.руб. без НДС. - откорректировать этапность строительства ПНС и ПВК в соответствии с отчетом ООО «Т еплотехсервис» №057 .2023. ТС.001 .ПЗ, направленного ранее |  | Устранено |  |
| 208 | Книга 1 | -Откорректировать стоимость мероприятий: «Строительство тепловой сети «Тепломагистраль от ТК-4 в КК-36 до УТ-3 мкр.41», в т.ч. актуализация; «Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС согласно приложению 3 |  | Устранено |  |
| 209 | Книга 1 | Откорректировать по всему тексту Схемы наименование мероприятия «Строительство ПВК 120 Гкал/ч с ПНС» |  | Устранено |  |
| 210 | Книга 1 | Включить в 3 вариант (таб 7.5) Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта» со стоимостью 265,268 тыс.руб. без НДС на 2030-2031 гг. |  | Устранено |  |
| 211 | Книга 1, Том 1 | Сделать пояснение, что данные о потерях ООО СГЭС |  | Устранено |  |
| 212 | Книга 3 | Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. -Откорректировать перспективный прирост нагрузок по котельной К-45 согласно приложению 1 по всему тексту Схемы. |  | Замечание не принимается. | В соответствии с ранее полученной информацией от департаментов Администрации города Сургута, перспективная застройка должна быть обеспечена централизованным теплоснабжением. При этом не рассматривается использование отдельно стоящих маломощных котельных. В настоящей актуализации, удаление потребителей из перспективы котельной к-45 не представляется возможным, в связи с отсутствием других источников централизованного теплоснабжения. К тому же внесение изменений в варианты развития на данном этапе невозможно и связанно с проработкой новых сценариев Предлагается рассмотреть этот вопрос в ходе следующей разработки схемы теплоснабжения. В настоящей актуализации по данным перспективным потребителям будет добавлена сноска – «подключение данных потребителей носить рекомендационный характер и может быть пересмотрено в ходе следующей разработки схемы теплоснабжения с учетом фактического резерва котельной К-45 и фактических темпов выполнения мероприятий по переключению потребителей мкр 35, 35а и части мкр 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1 через ПКТС |
| 213 | Книга 6 | Книга 6 «Мастер план» - исключить из зоны ЕТО ООО «СГЭС» мероприятия по строительству перемычек РП-1, РП-2, РП-3. - предусмотреть этапность строительства ПВК на 3 тепловывод : 1 этап - строительство пне, 2 этап - строительство ПВК. - Привести в соответствие с утвержденными инвестиционными программами ИП ООО «СГЭС» тех. характеристики и стоимости. - Откорректировать слова «для переключения части зоны ПКТС на новую пиковую котельную», Пиковая котельная работает на догрев теплоносителя. Данную фразу откорректировать по всему тексту Схемы. - откорректировать выражение «предложено переключение части существующих и перспективных потребителей от ПКТС» -от ПКТС подключение потребителей не производится, она работает на догрев. - исключить из варианта 1 и 2 увеличение тепловой мощности К-45 до 120 Гкал/ч. |  | Частично принято | Следующие замечания не приняты: Строительство резервирующих перемычек РП-1, РП-2, РП- 3 будет осуществлено в зоне ЕТО№1, дополнительно указано, что выполнять мероприятия будет «Инвестор». В 3 сценарии Реконструкция тепловых сетей от СГРЭС-1 от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) с увеличением диаметра с 2Ду1000 до 2Ду1200 должна быть осуществлена не позднее мероприятий СМУП «ГТС»по переключению мкр 35, 35а и части мкр 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1 через ПКТС (до 2030 года). Техническое перевооружение котельной ПКТС будет осуществлено не позднее мероприятий СМУП «ГТС»по переключению мкр 35, 35а и части мкр 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1 через ПКТС (до 2030 года). При этом по данным мероприятиям будет добавлена сноска – «в настоящий момент сроки выполнения и источники финансирования по данному мероприятию не утверждены в инвестиционной программе ООО «СГЭС». Более детальную проработку механизма реализации данного мероприятия необходимо произвести при следующей разработке схемы теплоснабжения. Исключение из варианта 1 и 2 увеличение тепловой мощности К-45 до 120 Гкал/ч не расматривается, так как данные сценарии не являются приоритетными и не подразумевают переключение мкр. 35, 35А. Именно увеличение тепловой мощности К-45 до 120 Гкал/ч является сценарным различием, позволяющим сравнивать сценарии и определить приобретённый сценарий |
| 214 | Книга 5 | Книга 5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. - Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует .. ! - Баланс тепловой мощности котельных в системах теплоснабжения, установленная мощность котельной К-45 с 2026г. 100 Гкал/ч., присоединенная нагрузка с 2023 - 2024гг. 82,215 Гкал/ч. откорректировать по всему тексту Схемы. |  | Даны пояснения | В приоритетном сценарии развития системы теплоснабжения принято значение установленной мощности котельной К-45 – 100 Гкал/ч |
| 215 | Книга 15 | Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия. - Выполнить корректировку согласно приложению 2. Откорректировать табл.2.5 по всему тексту Схемы Расходы на энергетические ресурсы:- 96595,73 Топливо Цена – 4377,15 руб/1 тыс. м3 Сумма-78834,77 тыс. руб |  |  | Согласно протоколу № 53 от 05.12.2023 по вопросу 9 «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной Ответственностью «Сургутские городские электрические сети» потребителям на территории города Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2, на 2024 год» Принято РСТ Югры по результатам корректировки на 2024 год: Расходы на энергетические ресурсы: - 93 297,11 тыс. руб. Топливо: Цена – 4 194,00 руб./тыс. м3 Сумма – 75 536,15 тыс. руб. |
| ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| 216 | Книга 3 | Необходимо исключить пункты 720, 723, 724 таблицы 3.1 из «Перечня объектов, планируемых к подключению к системам теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Сургут, в период, рассматриваемый в актуализации схемы теплоснабжения» (далее - Таблица) в связи с тем, что теплоснабжение указанных объектов осуществляется от собственных котельных ПАО «Сургутнефтегаз». |  | Устранено |  |
| Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |  |  |  |  |  |
| 217 | Книга 1, Том 1 | В части Таблицы 3.1 - Перечня объектов, планируемых к подключению к системам теплоснабжения источника тепловой энергии Сургутская ГРЭС-2, для корректного рассмотрения и согласования необходимо указать к каким магистральным сетям «СГРЭС-2-ВЖР» и «СГРЭС-2 Промзона» планируется подключение. |  | Устранено | Объекты, подключаемые к СГРЭС-2 с разделением на магистрали, представлены в Приложении 1 к Книге 3 |
| 218 | Книга 1, Том 1 | Книга 1, Том 1, страница 71. Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде по данным ПАО «Юнипро», составляет 292,195 Гкал/час из них : На промзону - 82,081 Гкал/час, на ВЖР - 210,114 Гкал/час. |  | Устранено |  |
| 219 | Книга 1, Том 1 | Книга 1, Том 1, страница 154. Значения плановой подпитки на 2024 год равняется 468,799 тыс. м3. |  | Устранено |  |
| 220 | Книга 1, Том 1 | Книга 1, Том 1, страница 172. Опечатка СГРЭС-2 надо изменить на СГРЭС-1. |  | Устранено |  |
| 221 | Книга 1, Том 1 | Книга 1, Том 1, страница 227. Опечатка в Таблице 2.10 СГРЭС-2 надо изменить на СГРЭС-1. |  | Устранено |  |
| 222 | Книга 1, Том 1 | Книга 1, Том 1, страница 291. Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде по данным ПАО «Юнипро», составляет 292,195 Гкал/час из них : На промзону - 82,081 Гкал/час, на ВЖР - 210,114 Гкал/час. |  | Устранено |  |
| 223 | Книга 1, Том 2 | Книга 1, Том 2, страница 36. На 2025г. и 2026 г. заявленный полезный отпуск по теплу 884,126 тыс. Гкал. |  | Устранено |  |
| 224 | Книга 1, Том 2 | Книга 1, Том 2, страница 36. Отпуск тепловой энергии СГРЭС-2: 2023г- 877,844 тыс. Г кал 2024г(прогноз)- 876,983 тыс. Гкал 2025г(прогноз)- 896,343 тыс. Гкал 2026г(прогноз)- 896,343 тыс. Гкал |  | Устранено |  |
| 225 | Книга 1, Том 2 | Книга 1, Том 2, страница 98. Установленная электрическая мощность ТЭЦ прописана на странице 89 с учетом планируемых мероприятий по модернизации энергоблоков. |  | Устранено |  |
| 226 | Книга 2, Том 1 | Книга 2, Том 1, страница 44. На 01.01.2024 г. в состав СГРЭС-2 входят 8 энергоблоков: 5 моноблоков по 810 МВт с конденсационными паровыми турбоустановками К-810-240-5,1 моноблок 830 МВт с конденсационной паровой турбоустановкой К-830-250-5 и 2 энергоблока по 400 МВт - с парогазовыми установками. Установленная электрическая мощность составляет 5687,143 МВт. |  | Устранено |  |
| 227 | Книга 2, Том 1 | Книга 2, Том 1, страница 45. Отсутствует информация о газовых турбинах блоков ПГУ. |  | Устранено |  |
| 228 | Книга 2, Том 1 | Книга 2, Том 1, страница 51. Таблица 2.12 опечатка в пункте 1. Турбина К-830-250- 5. |  | Устранено |  |
| 229 | Книга 2, Том 1 | Книга 2, Том 1, страница 56-57. Маркировка ПБ ПСВ-500-14-23. Мощность, расходы сетевой воды и другие параметры указаны в КТЦ-ПИ-19. |  | Устранено |  |
| 230 | Книга 2, Том 2 | Книга 2, Том 2, страница 11. Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде по данным ПАО «Юнипро», составляет 292,195 Гкал/час из них : На промзону - 82,081 Гкал/час, на ВЖР - 210,114 Гкал/час. |  | Устранено |  |
| 231 | Книга 2, Том 2 | Книга 2, Том 2, страница 43. Как производился расчет, уточнить разделение по станциям. |  | Даны пояснения | Расчет проведен путем отношения общей нагрузки на источник тепловой энергии и суммарной тепловой нагрузки города. Распределение между СГРЭС-1 и ПКТС обусловлено режимом работы станции и температурным графиком. |
| 232 | Книга 2, Том 2 | Книга 2, Том 2, страница 228, 229, 230, 232. Опечатки в значениях Т1 и Т2. |  | Устранено |  |
| 233 | Книга 2, Том 2 | Книга 2, Том 2, страница 240. Пояснение к резерву тепловой мощности СГРЭС-2 и СГРЭС-1. |  | Даны пояснения | Резерв тепловой мощности источников рассчитана исходя из подключенной договорной нагрузки и расчетной тепловой нагрузки, полученной по результатам перерасчета фактических показателей посуточного отпуска тепловой энергии с коллекторов источников. |
| 234 | Книга 5, Том 1 | Книга 5, Том 1, страница 15. Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде по данным ПАО «Юнипро», составляет 292,195 Гкал/час из них : На промзону - 82,081 Гкал/час, на ВЖР - 210,114 Гкал/час. |  | Устранено |  |
| 235 | Книга 6, Том 1 | Книга 6, Том 1, страница 69. Опечатка СГРЭС-2 надо изменить на СГРЭС-1. |  | Устранено |  |
| 236 | Книга 6, Том 1 | Книга 6, Том 1, страница 32. Сделать сноски о потерях, что это потери СГЭС, а также написать примечание что расчет данной таблицы 2.6 произведен исходя из состава включенных 6 энергоблоков, по факту в период отопительного сезона, состав оборудование 4 блока ПСУ, 2 блока в резерве или ремонте. |  | Устранено |  |
| 237 | Книга 7, Том 1 | Книга 7, Том 1, страница 39 Плановое значение подпитки ТС на 2024 год равно 468,799 тыс. м3 |  | Устранено |  |
| 238 | Книга 7, Том 1 | Книга 7, Том 1, страница 12 и 55. Таблицы 4.1 и 7.1 имеют разные данные по производительности ВПУ СГРЭС-2. |  | Будут даны пояснения |  |
| 239 | Книга 8 | Книга 8, страница 55. Для СГРЭС-2 в перспективе до 2035 г. планируется присоединение в существующей зоне теплоснабжения дополнительных тепловых нагрузок в объёме до 81,19 Гкал/ч. Для оценки возможности выдачи планируемой к присоединению тепловой мощности необходима дополнительная информация: - К какой тепломагистрали присоединяется дополнительная тепловая мощность - Планируемое увеличение расхода теплоносителя. |  | Устранено | Информация о разделении перспективной тепловой нагрузки по магистралям представлена в п. 13 Книги 8. Перечень перспективных потребителей с привязкой к тепломагистрали представлен в Приложении 1 к Книге 3. В раздел добавлены суммарные значения по перспективной тепловой нагрузки с разделением на тепломагистрали. |
| 240 | Книга 8, Том 1 | Книга 8, Том 1, страница 56. Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде по данным ПАО «Юнипро», составляет 292,195 Гкал/час из них : На промзону - 82,081 Гкал/час, на ВЖР - 210,114 Гкал/час. |  | Устранено |  |
| 241 | Книга 11, Том 1 | Книга 11, Том 1, страница 12. Отпуск тепловой энергии СГРЭС-2: 2023г- 877,844 тыс. Гкал 2024г(прогноз)- 876,983 тыс. Гкал 2025г(прогноз)- 896,343 тыс. Гкал 2026г(прогноз)- 896,343 тыс. Гкал |  | Устранено |  |
| 242 | Книга 14, Том | Книга 14, Том 1, страница 11. Установленная электрическая мощность ТЭЦ написана без учета планируемых мероприятий по модернизации энергоблоков. |  | Устранено |  |
| 243 | Книга 14, Том 1 | Книга 14, Том 1, страница 11. В примечание * Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде по данным ПАО «Юнипро», составляет 292,195 Гкал/час из них: На промзону - 82,081 Гкал/час, на ВЖР - 210,114 Гкал/час. |  | Устранено |  |
| 244 |  | Вся информация переданная от СГЭС и относящаяся к их участку тепломагистрали должна быть помечена сносками или примечаниями (потребители, потери, отключения, и тд.) |  | Устранено |  |
| 245 | Книга 1, Том 1 | Книга 1, Том 1, страница 224 Сделать пояснение, что данные о потерях ООО СГЭС |  | Устранено |  |
| 246 | Книга 1, Том 1 | Книга 1, Том 1, страница 368. В таблице значения договорной нагрузки и потерь перепутаны местами |  | Устранено |  |
| 247 | Книга 2, Том 1 | Книга 2, Том 1, страница 44. Убрать «мощностью 810 МВт» так как информация по всем 6 блокам, а пунктом выше написано, что 1 турбина 830 МВт |  | Устранено |  |
| 248 | Книга 2, Том 1 | Книга 2, Том 1, страница 46. Отсутствует информация о газовых турбинах блоков ПГУ |  | Устранено | Информация представлена в Таблица 2.4 – Характеристики ПГУ-400 Сургутской ГРЭС-2 |
| 249 | Книга 2, Том 1 | Книга 2, Том 1, страница 176. Сделать пояснение, что данные об отказах в тепловых сетях ООО СГЭС |  | Устранено |  |
| 250 | Книга 2, Том 2 | Книга 2, Том 2, страница 110. Сделать пояснение, что данные об отказах в тепловых сетях ООО СГЭС |  | Устранено |  |
| 251 | Книга 5 | Книга 5, страница 14. В таблице значения договорной нагрузки и потерь перепутаны местами |  | Устранено |  |
| 252 | Книга 7 | Книга 7, страница 12 и 55. Таблицы 4.1 и 7.1 имеют разные данные по резерву ВПУ СГРЭС-2 |  | Устранено |  |
| 253 | Книга 8 | Книга 8, страница 66. В таблице значения договорной нагрузки и потерь перепутаны местами |  | Устранено |  |
| 254 |  | При ознакомлении с проектом схемы теплоснабжения выявилось явное завышение объемов отпуска теплоносителя. По факту 2023 года мы отпустили 220,558 тыс.м.куб. Заявлено в тариф на 2025 также 220,558 тыс.м.куб. Прошу в 2024-2025г.г. указать именно этот объём. |  | Замечание снято |  |
| 255 |  | Прошу сделать корректировку мероприятий инвестиционной программы в части наименований и кап вложений, т.к. ОППР представлена другая версия ИП (во вложении) |  | Устранено |  |
| АО «Завод Промышленных Строительных Деталей» |  |  |  |  |  |
| 256 |  | Рекомендовать АО "Завод Промышленных Строительных Деталей" в качестве перспективной ЕТО |  | Устранено |  |
| АО «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |  |
| 257 |  | В предоставленном проекте актуализированной системы теплоснабжения везде указано название СГМУП «Сургутский хлебозавод», это не верно. Верно АО «Сургутский хлебозавод» |  | Устранено |  |
| АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |
| 258 | Книга 5 | АО «Аэропорт Сургут». Книга 1. Том 1 (разделы 1-6) стр. 104 и Книга 5. Стр.47 необходимо заменить в строе - установленную тепловую мощность 14,65 на 17,2. Располагаемая 14,65 |  | Устранено |  |
| ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |
| 259 |  | Исключить из ЕТО ООО «Технические системы» |  | Устранено |  |
| 260 |  | Вывести из эксплуатации источник тепловой энергии котельную ООО «Технические системы» с 0l сентября 2024 года |  | Устранено |  |
| Департамент архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |
| 261 | Книга 3. Приложение 1 | В соответствии с Книгой 3. Приложение 1 «Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода (таблица п. 33.2 МУ)» подключение на перспективу социальных объектов (объекты спорта, объекты образования, учреждение культуры, медицины) предусмотрено через индивидуальные теплогенераторы: мкр. 35 - п.154, 167, 805; мкр. 38 - п. 442, мкр. 39 – п. 451, 459, 460, 461, 464, 469; мкр. 47 – п. 501; мкр. 49 – п. 202. Необходимо предусмотреть подключение социальных объектов от конкретного источника тепловой энергии с необходимыми условиями реализации, при этом в соответствии с утвержденной градостроительной документацией предусмотрено теплоснабжение. |  | Устранено |  |
| 262 |  | По вопросу перспективы развития территорий, указанных в пункте 2 Вашего обращения сообщаю, что на сегодняшний момент принято решение о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории «Комплексное освоение в целях жилищного строительства (многоэтажная застройка) в микрорайоне № 44 в городе Сургуте» в границах улиц Семена Билецкого, Крылова, Ивана Шидловского в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101125:445, 86:10:0101125:446, 86:10:0101125:447, 86:10:0101125:448, 86:10:0101125:450, 86:10:0101125:458, 86:10:0101125:452, 86:10:0101125:455, 86:10:0101125:451, 86:10:0101125:454 (постановление Администрации города от 18.03.2024 № 1203). Проанализировать решения перспективы развития данных территорий будет возможно после утверждения вышеуказанной документации. Постановлением Администрации города № 968 от 15.02.2013 утвержден проект планировки и проект межевания части квартала 23 «А» совместно с жилым кварталом «Пойма-4» города Сургута в границах части квартала 23 «А», в соответствии с которым размещение на территории котельной не предусмотрено |  | Устранено |  |
| 263 |  | В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории микрорайона 35А города Сургута, согласно постановлению Администрации города от 10.02.2017 №785 (с изменениями и дополнениями) проект планировки и проект межевания «Комплексное освоение территории микрорайона 35А города Сургута», утвержденный постановлением Администрации города от 10.02.2017 № 785 (с изменениями и дополнениями) источником централизованного теплоснабжения проектируемого микрорайона 35А является котельная КК45. Присоединение потребителей тепла микрорайона 35А осуществляется к тепломагистрали от ТК-3 по ул. С. Билецкого по зависимой схеме через контрольно-распределительный пункт КРП. Для подключения микрорайона 35А к котельной КК45 необходимо строительство магистральных тепловых сетей в микрорайоне 35. В соответствии с Книгой 3. Приложение 1 подключение на перспективу социальных объектов (объекты образования) предусмотрено от новой котельной мкр. 51 – п. 180, 193. Микрорайон 35 - централизованное, прокладка теплосетей подземная |  | Устранено |  |
| 264 |  | Микрорайон 39 - подключение к тепловым сетям предусмотрено согласно проекту планировки улично-дорожной сети города Сургута. Присоединение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой и независимой схеме через индивидуальные тепловые пункты (ИТП), предназначенные для снижения и регулирования параметров теплоносителя, учета и контроля отпуска тепла, а также для приготовления горячей воды на бытовые нужды. Схема присоединения водонагревателей местных систем горячего водоснабжения принята двухступенчатая смешанная. При прокладке тепловых сетей ниже максимального уровня стояния грунтовых вод (возможного / прогнозного подъема подземных вод), проектом предусмотрено применение попутного дренажа с подключением к дождевой канализации. Прокладку трубопроводов принять по типовой серии 313.ТС-008.00 подземная безканального типа. Трубопроводы в монолитной пенополиуретановой (ППУ) тепловой изоляции с гидрозащитным покрытием - полиэтиленовая оболочка заводского изготовления по ГОСТ 30732-2006 укладывают на песчаное основание толщиной 150мм. Учитывая, что расчетная температура для отопления в городе Сургуте (минус) - 43С и параметры сетевой воды Р=1,6 МПа (16 кгс/см2) Т=150-70оС, при выборе материалов для трубопроводов были учтены рекомендации ГОСТов, технических условий, марок сталей и температурных условий применения труб. |  | Устранено |  |
| 265 |  | В соответствии с внесенными изменениями откорректировать информацию в Книге 3. Приложение 9 «Разбивка существующей и перспективной тепловой нагрузки (общей и по видам теплопотребления) отдельно по зоне действия каждого теплоисточника с адресной привязкой существующих и перспективных объектов теплопотребления» |  | Устранено |  |
| 266 |  | По вопросу определения земельного участка под строительство перспективной котельной в поселке Юность (территория МО-94) сообщаю, что письмом от 18.04.2024 № 02-02-2758/4 в адрес СГМУП «ГТС» направлена схема расположения земельного участка в целях строительства объекта - «Котельная тепловой мощностью 32 МВт» в поселке Мостоотряд-94 для рассмотрения и согласования. На сегодняшний день поступил ответ от СГМУП «ГТС», который не содержит обоснованных доводов о невозможности строительства объекта: «Котельная тепловой мощности 32 МВт» в поселке Юность (территория МО-94) |  | Устранено |  |
| ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |
| 267 | Книга 1. Том 1 (Разделы 1-6). | из таблицы 3 .1 «Перечень объектов, планируемых к подключению к системам теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Сургут, в период, рассматриваемый в актуализации схемы теплоснабжения» необходимо исключить объект: ИП Лукьянчук А.В. «Перерабатывающий цех» (стр. 56, п. 598), в связи с тем, что данный потребитель тепловой энергии подключен к системе теплоснабжения Сургутского филиала ООО «Газпром энерго» в 2023 году, что отражено в таблице 1.1 «Перечень объектов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения» (стр. 8, п. 20). |  | Устранено | - |
| 268 | Книга 1. Том 1 (Разделы 1-6). | 1.1.1. Таблицу 3 .2 - «Баланс тепловой мощности котельных в зоне действия ЕТО, Гкал/час, (таблица П34.2 МУ)» (стр. 117) по пунктам 1-6, в части ООО «Газпром энерrо», принять в следующей редакции. Значение показателей Таблицы 6.6 – «Балансы с отражением перспективной установленной мощности источников тепловой энергии (стр. 378) принять с учетом данных замечаний |  | Устранено |  |
| 269 | Книга 1. Том 1 (Разделы 1-6). | 1.1.2. Таблицу 4.3 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО и новые источники тепловой энергии (стр. 141-142), в части ООО «Газпром энерго», принять в следующей редакции: Оборудование принято в эксплуатацию с 0l.0l.2020r. |  | Устранено |  |
| 270 | Книга 1. Том 1 (Разделы 1-6). | 1.1.3. Таблицу 4.4 - Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных в зоне деятельности ЕТО, тыс. м3 (П35.2 МУ) (стр. 158), в части ООО «Газпром энерго», принять в следующей редакции: Оборудование принято в эксплуатацию с 0l.0l.2020r. |  | Устранено |  |
| 271 | Книга 1. Том 1 (Разделы 1-6). | 1.1.4. Таблицу 2. 7 - Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения, Вариант 1 (стр. 203), в части ООО «Газпром энерго», принять в следующей редакции: |  | Устранено |  |
| 272 | Книга 1. Том 1 (Разделы 1-6). | 1.1.4. Таблицу 6.5 - Мероприятия по строительству и реконструкции котельных в соответствии с принятым сценарием развития ( стр.311) по пунктам 1-6, в части ООО «Газпром энерго», принять в следующей редакции: |  | Устранено |  |
| 273 | Книга 1. Том 2 (Разделы 7-17) | 1.2.1. Таблицу 9.3 -Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Газпром энерго», тонн условного топлива (стр.37) принять в следующей редакции: |  | Устранено |  |
| 274 | Книга 1. Том 2 (Разделы 7-17) | L .2.2. Таблицу 11.3 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ) (стр. 78), в части ООО «Газпром энерго», принять в следующей редакции: |  | Устранено |  |
| 275 | Книга 2 | Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потреблеиия тепловой энергии для целей теплоснаб:нсетtя. Том 1 (Разделы 1-5). 2.1.1. Таблицу 2.36 - Таблица ПlО.8. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в 2023 году актуализации схемы теплоснабжения ( стр. 96-97), в части ООО «Газпром энерго», принять в следующей редакции: |  | Устранено |  |
| 276 | Книга 2 | 2.1.2. Таблицу 3.4 - Общая характеристика магистральных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО (стр. 110), в части ООО «Газпром энерго>>, принять в следующей редакции: |  | Устранено |  |
| 277 | Книга 2 | 2.1.3. Таблицу 3.5 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО (стр. 113), в части ООО «Газпром энерго», принять в следующей редакции: |  | Устранено |  |
| 278 | Книга 2 | 2.1.4. Таблицу 3.7 -Способы прокладки магистральных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО ( стр. 117), в части ООО «Газпром энерrо», принять в следующей редакции: |  | Устранено |  |
| 279 | Книга 2 | 2.1.5. Таблицу 3.8 -Способы прокладки распределительных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО (стр. 118), в части ООО «Газпром энерго», принять в следующей редакции: |  | Устранено |  |
| 280 | Книга 2 | 2.1.6. Таблицу 3.10 -Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО ( стр. 121 ), в части ООО «Газпром энерго», принять в следующей редакции: |  | Устранено |  |
| 281 | Книга 2 | 1 . 7. Таблицу 3. l 2 Общая характеристика муниципальных тепловых сетей и сетей ГВС в системе теплоснабжения г. Сургута, находящихся в эксплуатации ТСО (стр. 127-128), в части ООО «Газпром энерrО)>, принять в следующей редакции: |  | Устранено |  |
| 282 | Книга 2 | 2.1.1. Таблицу 3.35 - Фактические технологические потери при передаче тепловой энергии в тепловых сетях за 2019-2023 гг. ( стр. 199), в части ООО «Газпром энерго», принять в следующей редакции: |  | Устранено |  |
| 283 | Книга 2 | 2.2.1. Таблица 6.2 - Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных в зоне деятельности ЕТО за последние 5 лет, Гкал/ч (таблица П15.3 МУ) (стр.36) принят в следующей редакции |  | Устранено |  |
| 284 | Книга 2 | 2.2.2. Таблица 7.1 - Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ( стр. 50). Значения показателей табл. 7.1 за 2019-2023г.r., в части ООО «Газпром энерго», принять в соответствии сп. 1. 1 .3. данных замечаний. |  | Устранено |  |
| 285 | Книга 2 | 2.2.3. Таблица 7.3 - Баланс производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО (стр. 77- 78). Значения показателей табл. 7 .3 за 2019-2023г.г., в части ООО «Газпром энерrо», принять в соответствии с п. 1.1.2. данных замечаний. |  | Устранено |  |
| 286 | Книга 3 | 3 .1. Таблица 2.1 - Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации (стр. 8). Расчетная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч для ООО «Газпром энерго» в 2019г. равна О. Оборудование принято в эксплуатацию с 01.01.2020г. |  | Устранено |  |
| 287 | Книга 5 | 5.1. Таблица 2.2 - Баланс тепловой мощности котельных в системах теплоснабжения, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ) (стр. 61). Принят в следующей редакции |  | Устранено |  |
| 288 | Книга 6 | 6.1 Таблица 2.7 - Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения, Вариант 1 (стр. 50) Значения показателей табл. 2.7, в части ООО «Газпром энерго», привести в соответствие с п. 1.1.1. данных замечаний. |  | Устранено |  |
| 289 | Книга 7 | 7.1. Таблица 4.3 -Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО и новые источники тепловой энергии (стр. 26-27); Таблица 7 .1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов (стр. 62-63). Значения показателей табл. 4.3, 7.1, в части ООО «Газпром энерrо>>, принять в соответствии с п. 1.1.2. данных замечаний. |  | Устранено |  |
| 290 | Книга 7 | 7.2. Таблица 5.2 - Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных в зоне деятельности ЕТО, тыс. м3 (П35.2 МУ) (стр. 43). Значения показателей табл. 5.2, в части ООО «Газпром энерго», принять в соответствии с п. 1.1.3. данных замечаний. |  | Устранено |  |
| 291 | Книга 8 | 8.1. Таблица 13 .2 - Баланс тепловой мощности котельных в зоне действия ЕТО, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ) (стр. 85) принят в следующей редакции |  | Устранено |  |
| 292 | Книга 11 | 1 l. l. Таблицу 2.16 - Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Газпром энерго», кг условного топлива/Гкал ( стр. 18) принять в следующей редакции: |  | Устранено |  |
| 293 | Книга 11 | 11.2 Таблица 2.27 - Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Газпром энерго», тонн условного топлива (стр. 22). Значения показателей табл. 2.27 принять в соответствии с п.1.2.1. данных замечаний. |  | Устранено |  |
| 294 | Книга 11 | 11.3 Таблицу 2.38 - Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №4 ООО <<Газпром энерго)>, тыс. м3, тонн натурального топлива (стр. 26) принять в следующей редакции: |  | Устранено |  |
| 295 | Книга 11 | 11.4 Таблицу 2. 70 - Таблица П45 .11. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии, тыс. м3/тонн натурального топлива (стр. 37), в части ЕТО №4, принять в следующей редакции: |  | Устранено |  |
| 296 | Книга 11 | 11.5 Таблицу 2.71 - Таблица П45.12. Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии, т.у.т. (стр. 39-40), в части ЕТО №4, принять в следующей редакции: |  | Устранено |  |
| 297 | Книга 14 | Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных (стр. 43), по пунктам 1-5, в части ООО «Газпром энерго», принять в следующей редакции: |  | Устранено |  |
| 298 | Книга 16 | 6.1. Таблица 4.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ) (стр. 20). Данные табл. 4.1, в части ООО «Газпром энерго», принять в соответствии с п.1.2.2. данных замечаний. |  | Устранено |  |
| Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |
| 299 | Рисунки "Динамика изменения установленной мощности СГРЭС-1" Таблица 3.1, стр 70 Таблица 2.6, стр 187 Таблица 2.10, стр 229 Таблица 2.14, стр 249 Таблица 6.5, стр 291 Таблица 15.1, стр 97 | Скорректировать значения установленной и располагаемой мощности, в соответствии с направленными документами. Располагаемая мощность должна быть приравнена к установленной. |  | Устранено |  |
| 300 | таб.2.9 стр. 219 | Перечень мероприятий не соответствует, реализованным мероприятиям по инвестиционной программе в 2023 году. | Внести изменения согласно приложенному файлу (отчет за 2023 год без выделения доли на тепло | Устранено |  |
| 301 | таб.2.13. стр. 237 | Перечень мероприятий не соответствует, реализованным мероприятиям по инвестиционной программе в 2023 году. | Внести изменения согласно приложенному файлу (отчет за 2023 год без выделения доли на тепло | Устранено |  |
| 302 | таб. 2.17. стр. 258 | Перечень мероприятий не соответствует, реализованным мероприятиям по инвестиционной программе в 2023 году. | Внести изменения согласно приложенному файлу (отчет за 2023 год без выделения доли на тепло | Устранено |  |
| 303 | таб. 6.1. стр. 272 | Изменился перечень мероприятий по инвестиционной программе на 2025 год, со сроками и объемами | Внести изменения согласно приложенному файлу | Устранено |  |
| 304 | таб. 6.3. стр. 279 | Изменился перечень мероприятий по инвестиционной программе на 2025 год, со сроками и объемами | Внести изменения согласно приложенному файлу | Устранено |  |
| 305 | Таб.2.4 стр. 172 | Изменился перечень мероприятий по инвестиционной программе на 2025 год, со сроками и объемами | Внести изменения согласно приложенному файлу | Устранено |  |
| 306 | Таблица 9.1, стр 36 Таблица 15.1, стр 97 | Актуализировать данные в Таблице, в соответствии с направленной документацией. | Внести изменения согласно приложенному файлу | Устранено |  |
| 307 | Книга 2 Таб. 13.4 стр. 262 | На СГРЭС-1 установлено две дымовые трубы. |  | Устранено |  |
| 308 | Книга 6 | Рис. 2.1, стр. 9 Таблица 2.6, стр 34 Таблица 2.10, стр 76 Таблица 2.14, стр 96 Таблица 2.18, стр 114 Скорректировать значения установленной и располагаемой мощности, в соответствии с направленными документами. Располагаемая мощность должна быть приравнена к установленной. |  | Учтено |  |
| 309 | Книга 6 | Таб.2.4 стр. 24Изменился перечень мероприятий по инвестиционной программе на 2025 год, со сроками и объемами | Внести изменения согласно приложенному файлу | Учтено |  |
| 310 | Книга 6 | таб.2.9 стр. 88Перечень мероприятий не соответствует, реализованным мероприятиям по инвестиционной программе в 2023 году. | Внести изменения согласно приложенному файлу (отчет за 2023 год без выделения доли на тепло | Учтено |  |
| 311 | Книга 6 | таб.2.13. Стр. 107Перечень мероприятий не соответствует, реализованным мероприятиям по инвестиционной программе в 2023 году. | Внести изменения согласно приложенному файлу (отчет за 2023 год без выделения доли на тепло | Учтено |  |
| 312 | Книга 6 | таб. 2.17. стр. 128Перечень мероприятий не соответствует, реализованным мероприятиям по инвестиционной программе в 2023 году. | Внести изменения согласно приложенному файлу (отчет за 2023 год без выделения доли на тепло | Учтено |  |
| 313 | Книга 8 | Рис. 6.1, стр. 29 Таблица 13.1, стр 55Скорректировать значения установленной и располагаемой мощности, в соответствии с направленными документами. Располагаемая мощность должна быть приравнена к установленной. |  | Учтено |  |
| 314 | Книга 8 | таб. 6.1 стр.30Изменился перечень мероприятий по инвестиционной программе на 2025 год, со сроками и объемами | Внести изменения согласно приложенному файлу | Устранено |  |
| 315 | Книга 8 | таб. 8.1. стр. 46Изменился перечень мероприятий по инвестиционной программе на 2025 год, со сроками и объемами | Внести изменения согласно приложенному файлу | Устранено |  |
| 316 | Книга 11 | Таблица 2.1, стр 12Актуализировать данные в Таблице, в соответствии с направленной документацией. |  | Устранено |  |
| 317 | Книга 13 | таб. 1.3. стр. 15Изменился перечень мероприятий по инвестиционной программе на 2025 год, со сроками и объемами | Внести изменения согласно приложенному файлу | Устранено |  |
| 318 | Книга 13 | таб. 1.11 стр. 30Изменился перечень мероприятий по инвестиционной программе на 2025 год, со сроками и объемами | Внести изменения согласно приложенному файлу | Устранено |  |
| 319 | Книга 13 | таб. 2.1 стр.35Несогласны, что все средства отражена по строке "Прочие собственные средства", без выделения амортизации и прибыли как источника финансирования |  | Устранено |  |
| 320 | Книга 14 | Таблица 3.1, стр 11Актуализировать данные в Таблице, в соответствии с направленной документацией. |  | Учтено |  |
| 321 | Книга 15 | Таблица 2.9, стр 23Актуализировать данные в Таблице, в соответствии с направленной документацией. |  | Устранено |  |
| 322 | Книга 15 | табл.2.4 стр.22Отпуск с коллекторов в 2025-2026 скорректировать до 1683,725 тыс.Гкал, Расход на собств.нужды 2025-2026 скорректировать до 17,721 тыс.Гкал. |  | Устранено |  |
| 323 | Книга 15 | табл.2.4 стр.22Нормативную прибыль на 2025 год необходимо скорректировать согласно направленной на утверждение инвест.программе в сфере теплоснабжения на 2025 г. (расходы из прибыли = 157890 тыс.руб.), т.е. на 39472,5 тыс.руб. | Приложен проект инвест.программы в сфере ТС на 2025 год. | Устранено |  |
| 324 | Книга 17 | Таб.1.1. стр. 7Изменился перечень мероприятий по инвестиционной программе на 2025 год, со сроками и объемами | Внести изменения согласно приложенному файлу | Устранено |  |
| 325 | Все разделы Проекта | Общее замечание: необходимо актуализировать данные, в соответствии с ранее направленной документацией. 1. Фактические значения скорректировать в соответствии с ранее направленной информацией (07.02.24г.). 2. Прогнозные значения, скорректировать в соответствии с ранее направленной утверждённой Формой-4 на 2024 год, на 2025-26 годы, в соответствии с ранее направленной Таблицей "ТЭП 2025 (СГРЭС-1)" (24.05.24г.): - отпуск с коллекторов (производство теплоэнергии) 1683,725 тыс.Гкал - хоз. нужды 14,721 тыс.Гкал - полезный отпуск (реализация) 1669,004 тыс.Гкал. |  | Устранено |  |
| 326 | Книга 1 Рисунки "Динамика изменения установленной мощности СГРЭС-1" Таблица 3.1, стр 70 Рис. 5.1 стр 185 Таблица 2.6 5.1 стр 187 Таблица 2.10 5.6 стр 229224 Таблица 2.14 5.12 стр 249 303 Таблица 6.5, стр 291 358 Таблица 9.1, стр 45 Таблица 12.1, стр 103 Таблица 15.1 14.1 стр 97 107 Рис. 14.1, стр 108 Таблица 15.1, стр 116 Таблица 16.7, стр 126 | Скорректировать значения установленной и располагаемой мощности, в соответствии с направленными документами. Располагаемая мощность должна быть приравнена к установленной. Прогнозные значения, скорректировать в соответствии с ранее направленной утверждённой Формой-4 на 2024 год, на 2025-26 годы, в соответствии с ранее направленной Таблицей "ТЭП 2025 (СГРЭС-1)" Фактические значения скорректировать в соответствии с ранее направленной информацией. | 1. Не исправлено см. табл. 1 ниже (с 01.01.25 - 1051Гкал/ч; с 01.01.27 - 1056Гкал/ч) 2. Значения строк 1-й "Установленная тепловая мощность, в том числе:" и 2-й и ,4-й должны быть равны. Весь отпуск тепла осуществляется из отборов. 3. Скорректировать все данные в соответствии с ранее направленными документами. | Замечание получены 04 июля 2024 года. Будет рассмотрено | В таблице 3.1. Книги 1 представлен баланс тепловой мощности источников тепловой энергии, с учетом подключения перспективных потребителей, без реализации сценарных мероприятий развития системы теплоснабжения. Балансы с учетом реализации мероприятий по изменению установленной тепловой мощности представлены в разделе 5. |
| 327 | Книга 1 Таб.5.4. стр. 199 Таб.5.8. стр. 254 Таб. 5.9. стр. 261 Таб.5.11. Стр. 289 Таб.5.15. Стр. 325 Таб. 6.2. стр. 342 | подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: - Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок; - Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП; Из наименование мероприятий видно, что к реконструкции они не относятся, необходимо их исключить из подгруппы проектов 2 и включить в подгруппу проектов 3 - Реконструкция ГРП-1 — исключить из подгруппу проектов 3 включить в подгруппа проектов 2 |  | Устранено |  |
| 328 | Книга 1 Таб.5.4. стр. 200 таб. 5.8. стр. 255 Таб. 5.9. стр. 261-262 Таб.5.11. Стр. 289 Таб.5.15. Стр. 325-326 Таб. 6.2. стр. 342-343 | подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: Повторяются наименование мероприятий: - Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования; - Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг»; - Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей; - Реконструкция ГРП-1 | Внести изменения согласно приложенному файлу | Устранено |  |
| 329 | Книга 1 Таб.5.4. стр. 200 таб. 5.8. стр. 255 Таб. 5.9. стр. 261-262 Таб.5.11. Стр. 289 Таб.5.15. Стр. 325-326 Таб. 6.2. стр. 342-343 | подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: Мероприятия реализованные в 2023 году не проставлена информация : - Техническое перевооружение ПВД №5,6,7 турбоагрегата ст.№6 с заменой подогревателей высокого давления; - Техническое перевооружение оборудования реагентного узла с внедрением КИПиА.; - Дооснащение инженерно-технических средств охраны объектов филиала ПАО "ОГК- 2"-Сургутская ГРЭС-1 (2 пусковой комплекс); - Техническое перевооружение турбоагрегата №6 с заменой цилиндра высокого давления; - Монтаж лифтов в здании Главного корпуса; - Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №6 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок, с внедрением полномасштабной АСУ ТП; - Техническое перевооружение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1; - Техническое перевооружение панели релейной защиты ВЛ500кВ СГЭС-1- Сомкинская НДЗ (ПДЭ-2003) и ВЛ220кВ СГЭС-1 - Половская ДВЗ-201 с заменой в/ч аппаратуры приемопередатчиков АВЗК-80 в ПВЗУ на передатчики ПВЗУ-Е; - Техническое перевооружение ОРУ-500 с заменой реакторного разъединителя типа РНДЗ-500/3200 на ВЛ-500 «Пыть-Ях» и «Холмогорская»; - Техническое перевооружение ОРУ-500 с заменой трансформаторов напряжения; - Тех.пер. ХВО с внедрение установки УФ; - Внедрение локальной системы оповещения; - Тиражирование КГИС ГК в части контроля технического состояния трубопроводов высокого давления; - Техническое перевооружение установки по производству водорода; - Тех.перевооружение пожарной сигнализации главного корпуса; - Техническое перевооружение системы автоматического управления горелками энергоблока №4,5, в части замены программного обеспечения; - Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №11, в части замены программного обеспеченияия; - Внедрение системы гарантированного бесперебойного питания технологического оборудования АСУ ТП; - Обеспечение бесперебойного электропитания локальных систем АСУ ТП на ЦЩУ, БЩУ 1-8. | Внести изменения согласно приложенному файлу | Устранено |  |
| 330 | Книга 2 "Таб. 2.5 стр. 48 Таб. 6.1, стр. 11 " | Скорректировать значения | Значения "Установленная тепловая мощность" Общая и с "Т"-отборов должны быть равны. Весь отпуск тепла осуществляется из отборов. | Устранено |  |
| 331 | Книга 6 Рис. 2.1, стр. 9 10 Таблица 2.6, стр 34 49 Таблица 2.10 2.12, стр 76 125 Таблица 2.14, стр 96 Таблица 2.18, стр 114 | Скорректировать значения установленной и располагаемой мощности, в соответствии с направленными документами. Располагаемая мощность должна быть приравнена к установленной. |  | Устранено |  |
| 332 | Книга 6 Таблица 3.2, стр 159 Таблица 3.7, стр 163 | Скорректировать объёмы тепла, в соответствии с направленными документами. |  | Устранено |  |
| 333 | Книга 6 Таб.2.2. стр.24 Таб. 2.8. стр. 97 Таб. 2.9 стр. 107 таб. 2.11 стр.141 Таб.2.15 стр. 182 | подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: - Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок; - Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП; Из наименование мероприятий видно, что к реконструкции они не относятся, необходимо их исключить из подгруппы проектов 2 и включить в подгруппу проектов 3 - Реконструкция ГРП-1 — исключить из подгруппу проектов 3 включить в подгруппа проектов 2 |  | Устранено |  |
| 334 | Книга 6 Таб.2.2. стр.25-26 Таб. 2.8. стр. 98-99 Таб. 2.9 стр. 107-108 таб. 2.11 стр.142-143 Таб.2.15 стр. 183-184 | подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: Повторяются наименование мероприятий : - Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования; - Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг»; - Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей; - Реконструкция ГРП-1 | Внести изменения согласно приложенному файлу 5. ИП для актуализации СТС города на 2025 год от 03.07 согл. ФЭУ | Устранено |  |
| 335 | Книга 6 Таб.2.2. стр.25-26 Таб. 2.8. стр. 98-99 Таб. 2.9 стр. 107-108 таб. 2.11 стр.142-143 Таб.2.15 стр. 183-184 | подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: Мероприятия реализованные в 2023 году не проставлена информация : - Техническое перевооружение ПВД №5,6,7 турбоагрегата ст.№6 с заменой подогревателей высокого давления; - Техническое перевооружение оборудования реагентного узла с внедрением КИПиА.; - Дооснащение инженерно-технических средств охраны объектов филиала ПАО "ОГК- 2"-Сургутская ГРЭС-1 (2 пусковой комплекс); - Техническое перевооружение турбоагрегата №6 с заменой цилиндра высокого давления; - Монтаж лифтов в здании Главного корпуса; - Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №6 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок, с внедрением полномасштабной АСУ ТП; - Техническое перевооружение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1; - Техническое перевооружение панели релейной защиты ВЛ500кВ СГЭС-1- Сомкинская НДЗ (ПДЭ-2003) и ВЛ220кВ СГЭС-1 - Половская ДВЗ-201 с заменой в/ч аппаратуры приемопередатчиков АВЗК-80 в ПВЗУ на передатчики ПВЗУ-Е; - Техническое перевооружение ОРУ-500 с заменой реакторного разъединителя типа РНДЗ-500/3200 на ВЛ-500 «Пыть-Ях» и «Холмогорская»; - Техническое перевооружение ОРУ-500 с заменой трансформаторов напряжения; - Тех.пер. ХВО с внедрение установки УФ; - Внедрение локальной системы оповещения; - Тиражирование КГИС ГК в части контроля технического состояния трубопроводов высокого давления; - Техническое перевооружение установки по производству водорода; - Тех.перевооружение пожарной сигнализации главного корпуса; - Техническое перевооружение системы автоматического управления горелками энергоблока №4,5, в части замены программного обеспечения; - Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №11, в части замены программного обеспеченияия; - Внедрение системы гарантированного бесперебойного питания технологического оборудования АСУ ТП; - Обеспечение бесперебойного электропитания локальных систем АСУ ТП на ЦЩУ, БЩУ 1-8. | Внести изменения согласно приложенному файлу 5. ИП для актуализации СТС города на 2025 год от 03.07 согл. ФЭУ | Устранено |  |
| 336 | Книга 8 Таблица 6.2, стр 31 Рис. 6.1, стр. 29 32 Таблица 13.1, стр 55 65 | Скорректировать значения установленной и располагаемой мощности, в соответствии с направленными документами. Располагаемая мощность должна быть приравнена к установленной. |  | Устранено |  |
| 337 | Книга 8 Таб.6.1 стр. 31-35 | Убрать мероприятия относящиеся к выполнению 2023 года | Внести изменения согласно приложенному файлу 5. ИП для актуализации СТС города на 2025 год от 03.07 согл. ФЭУ | Устранено |  |
| 338 | Книга 8 Таб. 8.1. стр. 57 | подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: - Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок; - Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП; Из наименование мероприятий видно, что к реконструкции они не относятся, необходимо их исключить из подгруппы проектов 2 и включить в подгруппу проектов 3 - Реконструкция ГРП-1 — исключить из подгруппу проектов 3 включить в подгруппа проектов 2 |  | Устранено |  |
| 339 | Книга 8 Таб. 8.1. стр. 58-59 | подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: Повторяются наименование мероприятий : - Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования; - Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг»; - Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей; - Реконструкция ГРП-1 | Внести изменения согласно приложенному файлу 5. ИП для актуализации СТС города на 2025 год от 03.07 согл. ФЭУ | Устранено |  |
| 340 | Книга 8 Таб. 8.1. стр. 58-59 | подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: Мероприятия реализованные в 2023 году не проставлена информация : - Техническое перевооружение ПВД №5,6,7 турбоагрегата ст.№6 с заменой подогревателей высокого давления; - Техническое перевооружение оборудования реагентного узла с внедрением КИПиА.; - Дооснащение инженерно-технических средств охраны объектов филиала ПАО "ОГК- 2"-Сургутская ГРЭС-1 (2 пусковой комплекс); - Техническое перевооружение турбоагрегата №6 с заменой цилиндра высокого давления; - Монтаж лифтов в здании Главного корпуса; - Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №6 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок, с внедрением полномасштабной АСУ ТП; - Техническое перевооружение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1; - Техническое перевооружение панели релейной защиты ВЛ500кВ СГЭС-1- Сомкинская НДЗ (ПДЭ-2003) и ВЛ220кВ СГЭС-1 - Половская ДВЗ-201 с заменой в/ч аппаратуры приемопередатчиков АВЗК-80 в ПВЗУ на передатчики ПВЗУ-Е; - Техническое перевооружение ОРУ-500 с заменой реакторного разъединителя типа РНДЗ-500/3200 на ВЛ-500 «Пыть-Ях» и «Холмогорская»; - Техническое перевооружение ОРУ-500 с заменой трансформаторов напряжения; - Тех.пер. ХВО с внедрение установки УФ; - Внедрение локальной системы оповещения; - Тиражирование КГИС ГК в части контроля технического состояния трубопроводов высокого давления; - Техническое перевооружение установки по производству водорода; - Тех.перевооружение пожарной сигнализации главного корпуса; - Техническое перевооружение системы автоматического управления горелками энергоблока №4,5, в части замены программного обеспечения; - Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №11, в части замены программного обеспеченияия; - Внедрение системы гарантированного бесперебойного питания технологического оборудования АСУ ТП; - Обеспечение бесперебойного электропитания локальных систем АСУ ТП на ЦЩУ, БЩУ 1-8. | Внести изменения согласно приложенному файлу 5. ИП для актуализации СТС города на 2025 год от 03.07 согл. ФЭУ | Устранено |  |
| 341 | Глава 14 Таблица 3.1, стр 11 | Актуализировать данные в Таблице, в соответствии с направленной документацией. |  | Устранено |  |
| 342 | Глава 15 Таблица 2.9 2.2, стр 23 19 Таблица 2.4, стр.22 21 Таблица 2.6, стр 24 Таблица 2.7, стр 25 | Актуализировать данные в Таблице, в соответствии с направленной документацией. | Не устранено + Таблица 2.6 в части топлива некорректна - сдвинуты строки, расход не соотносится с наименованием показателя. | Устранено |  |
| 343 |  | Модернизация энергоблоков, проводимая в рамках проектов КОММод. |  | Устранено |  |
| МКУ «УИТС» г. Сургута» |  |  |  |  |  |
| 344 |  | В связи с необходимостью проведения совместных работ по настройке ZuluGis Server/ZuluGis Online версии 2021 на серверах Администрации города специалистами Исполнителя МК и МКУ «УИТС г. Сургута» (далее – УИТС), просим Исполнителя МК обратиться в адрес УИТС в срок до 15.07.2024 для начала исполнения указанных выше работ. |  | Будет произведено обращение |  |
| 345 |  | Согласно п.3.3 технического задания «МГеоИС – интерактивная карта жилищно-коммунального хозяйства предусматривает публичную версию, предназначенную для неограниченного доступа и ознакомления с отображаемой информацией посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также закрытую (полную) версию, предназначенную для служебного пользования сотрудниками Заказчика в целях актуализации, корректировки, использования содержащихся в ней данных и возможности регулирования публичного доступа к различным разделам и слоям МГеоИС систем коммунальной инфраструктуры». В настоящее время состав информации в полной версии и версии для открытой публикации совпадает. |  | Даны пояснения | Состав представленных данных в закрытой и открытой версии одинаков. В соответствии с ТЗ в открытой и закрытой версии должен быть разный функционал, что и реалищовано в МГеоИС. В данном случае, реализована возможность редактирования и сохранения изменений в закрытой версии и отсутствуют такие права в открытой версии. |
| 346 |  | Сделать недоступными в версии для открытой публикации команды редактирования данных. |  | Даны пояснения | Интерфейс у web оболочки одинаков для всех. Возможность редактирования запрещена в публичной (открытой) версии изначально |
| 347 |  | «Система должна обеспечивать экспорт данных в табличной форме, выполнения запросов к базе данных по необходимой выборке с реализацией печати и сохранения их в форматах: XLSX Excel 2007+ XML (*.xlsx), XLS Excel 97-2004 Binary (*.xls), Comma separated values (*.csv) HTML document (*.html)». Не реализовано или не доступно. |  | Замечание не принято | "Замечание некорректно и не соответствует действительности. Возможность экспорта из СУБД реализована и доступна |
| 348 |  | «Должна быть обеспечена возможность присоединения дополнительных электронных документов, в том числе мультимедиа-материалов.» Не реализовано или не доступно. |  | Даны пояснения | Возможность присоединения дополнительных электронных документов, в т.ч. Мультимедиа файлов реализовано в слое тепловых сетей по существующему положению на 2024 год (Sushpol 2024) для узловых и линейных объектов |
| 349 |  | «Система должна предоставлять возможность осуществлять единый поиск по семантической информации каждого объекта». Не реализовано или не доступно. |  | Даны пояснения | Возможность поиска данных по СУБД реализована изначально. |
| 350 |  | «Исполнитель осуществляет интеграцию информации Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в части: • Реестра объектов жилищного фонда муниципального образования с отображением информации (населенный пункт, номер здания, тип дома, способ управления, состояние, кадастровый номер) • Реестр управляющих организаций на территории муниципального образования с отображением следующей информации (Реквизиты и наименование управляющей организации).». Не реализовано. |  | Даны пояснения | Указанные данные приведены в слое "реформа_ЖКХ_УК" |
| 351 |  | в) интеграция с системой сбора и обработки телеметрических данных. Отображение телеметрии на карте по источникам и выбранным потребителям. Сравнение фактических значений с нормативными (расчетными), исходя из текущего теплогидравлического режима; г) отображение аналитической и статистической информации; д) отображение на картах меток устраненных аварий, с возможностью отображения информации по временным решениям и мерам по устранению дефектов; е) вывод аналитической и статистической информации об инцидентах на сетях и объектах теплоснабжения. |  | Даны пояснения | МГеоИС имеет возможность интеграции данных, поступающих от других программных комплексов. Техническим заданием предусмотрено наличие такой возможности а не создание программного комплекса, включающего в себя модули сбора данных непосредственно с объектов теплоснабжения. |
| 352 |  | Вывод статистической информации подразумевает под собой построение графиков и отображения данных в виде списков и таблиц, причем по оси абсцисс имеется возможность выбора любого временного интервала, а по оси ординат выбор данных для отображения: − количество аварий; − тип аварий; − продолжительность ремонтных работ; − количество отключенных абонентов, с возможностью разбивки на типы абонентов (жилой дом, социально-значимый объект и т.д.); − количество отключенных жителей; − принадлежность аварийных участков к источникам; − характеристики аварии (тип аварийного элемента, параметры аварийного элемента); − дополнительные данные по требованию Заказчика. Статистическая информация должна иметь возможность выгрузки в формате Excel.». Не реализовано |  | Даны пояснения | МГеоИС имеет возможность вывода данных с возможностью выгрузки в формате Excel.» |