СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Книга 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Том 1 (Разделы 1 - 5)

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» _____________________Е. А. Кикоть | СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» _________________ С. Г. Тыртышный |
| --- | --- |
| "___" ________________2024 г. | "___" ______________ 2024 г. |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 2

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Том 1 (Разделы 1 - 5)

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2025 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-6)

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2025 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 7-17)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Сургута на период до 2035 года

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Книга 4. Электронная модель системы теплоснабжения

Книга 5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Книга 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Книга 7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Книга 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Книга 10. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Книга 11. Перспективные топливные балансы

Книга 12. Оценка надежности теплоснабжения

Книга 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Книга 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия

Книга 16. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Книга 17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Книга 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Книга 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Книга 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	8

Перечень рисунков	13

1.	Функциональная структура теплоснабжения	18

1.1.	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	19

1.2.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	19

1.3.	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	24

1.4.	Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны действия ЕТО	27

1.5.	Зоны действия производственных котельных	27

1.6.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	27

1.7.	Объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и которые переданы ЕТО на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества и (или) концессионного соглашения	39

2.	Источники тепловой энергии	41

2.1.	Источники комбинированной выработки	41

2.1.1.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	41

2.1.2.	Структура и технические характеристики основного оборудования	41

2.1.2.1.	СГРЭС-1	41

2.1.2.2.	СГРЭС-2	44

2.1.3.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	47

2.1.4.	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности		47

2.1.5.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»	48

2.1.6.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	49

2.1.7.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	54

2.1.7.1.	СГРЭС-1	54

2.1.7.2.	СГРЭС-2	57

2.1.8.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	60

2.1.9.	Среднегодовая загрузка оборудования	64

2.1.10.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	64

2.1.11.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии		66

2.1.12.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	67

2.1.13.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	67

2.1.14.	Характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки и подпиточных устройств на источнике комбинированной выработки	67

2.1.15.	Описание проектного и установленного топливного режима источников комбинированной выработки	67

2.1.16.	Характеристики и состояние золоотвалов	68

2.1.17.	Описание эксплуатационных показателей функционирования источников комбинированной выработки г. Сургута	68

2.2.	Котельные	72

2.2.1.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	72

2.2.2.	Структура и технические характеристики основного оборудования	72

2.2.3.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	80

2.2.4.	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	;	83

2.2.5.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	83

2.2.6.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	87

2.2.7.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	87

2.2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	89

2.2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	92

2.2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии		93

2.2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	94

2.2.12.	Проектный и установленный топливный режим котельных	94

2.2.13.	Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных		97

3.	Тепловые сети, сооружения на них	105

3.1.	Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	105

3.2.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	109

3.3.	Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	109

3.4.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	109

3.5.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	132

3.6.	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	138

3.7.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	139

3.8.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	153

3.9.	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	166

3.10.	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 2018-2022 гг.			174

3.11.	Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за 2018-2022 гг.	179

3.12.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	179

3.13.	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей			185

3.14.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	190

3.15.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	193

3.16.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	201

3.17.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	201

3.18.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	210

3.19.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	212

3.20.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	213

3.21.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	224

3.22.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	224

3.23.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)			234

4.	Зоны действия источников тепловой энергии	241

4.1.	Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	241

4.2.	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения	241

4.3.	Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	275

5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	276

5.1.	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	276

5.2.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	276

5.3.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	278

5.4.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	327

5.5.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	327

5.6.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	330

5.7.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	333

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 - Изменение численности населения муниципального образования за последние 8 лет	18

Таблица 1.2 - Число часов максимума тепловой нагрузки (спроса на тепловую мощность) отопления и вентиляции жилых зданий (таблица П31.1 МУ)	18

Таблица 1.3 - Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций в 2024 году	22

Таблица 1.4 – Перечень МКД с индивидуальными котельными	28

Таблица 1.5 – Индивидуальные котельные организаций и предприятий (работающих на газовом топливе)	30

Таблица 1.6 - Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций с долей государственного или муниципального участия на 2024 год	40

Таблица 2.1 – Таблица П2.1. Технические характеристики турбоагрегатов СГРЭС-1	42

Таблица 2.2 – Таблица П2.2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов СГРЭС-1	42

Таблица 2.3 – Таблица П2.1. Технические характеристики турбоагрегатов СГРЭС-2	45

Таблица 2.4 – Таблица П2.2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов СГРЭС-2	45

Таблица 2.4 – Характеристики ПГУ-400 Сургутской ГРЭС-2	46

Таблица 2.5 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность СГРЭС-1	47

Таблица 2.6 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность СГРЭС-2	47

Таблица 2.7 – Таблица П3.2. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто» СГРЭС-1	48

Таблица 2.8 – Таблица П3.2. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто» СГРЭС-2	48

Таблица 2.9 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов СГРЭС-1 в 2023 году	50

Таблица 2.10 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин СГРЭС-1 в 2023 году	50

Таблица 2.11 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов СГРЭС-2 в 2023 году	51

Таблица 2.12 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин СГРЭС-2 в 2023 году	52

Таблица 2.13 – Таблица П5.1. Состав и состояние оборудования теплофикационных установок СГРЭС-1 в 2023 году	54

Таблица 2.14 – Таблица П5.2. Характеристики теплообменников теплофикационных установок СГРЭС-1 за 2023 год	55

Таблица 2.15 – Таблица П5.3. Характеристики сетевых насосов СГРЭС-1 за 2023 год	55

Таблица 2.18 – Технические характеристики оборудования. Сетевой подогреватель ПСВ-500-3-23 (основной)	57

Таблица 2.18 – Технические характеристики. Сетевой подогреватель ПСВ-500-14-23 (пиковый)	58

Таблица 2.18 – Технические характеристики. Охладитель конденсата ОВ-150-3А	58

Таблица 2.18 – Таблица П5.3. Характеристики сетевых насосов СГРЭС за 2022 год	58

Таблица 2.19 – Таблица П6.1. Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности СГРЭС-1	64

Таблица 2.20 – Таблица П6.1. Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности СГРЭС-2	64

Таблица 2.21 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов СГРЭС-1 за 2023 год	66

Таблица 2.22 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от СГРЭС-1 за 2019-2023 гг.	66

Таблица 2.23 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов СГРЭС-2 за 2023 год	66

Таблица 2.24 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от СГРЭС-2 за 2019-2023 гг.	66

Таблица 2.25 – Таблица П8.2. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на СГРЭС-1	68

Таблица 2.26 – Таблица П8.2. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на СГРЭС-2	68

Таблица 2.27 – Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели СГРЭС-1	69

Таблица 2.28 – Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели СГРЭС-2	70

Таблица 2.29 – Таблица П10.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в 2023 году актуализации схемы теплоснабжения	73

Таблица 2.30 – Таблица П10.2. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в 2023 году актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	80

Таблица 2.31 – Таблица П10.3. Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения	84

Таблица 2.32 - Способы регулирования и проектные температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельных г. Сургут	87

Таблица 2.33 – Таблица П10.4. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в 2023 году актуализации схемы теплоснабжения	90

Таблица 2.34 – Перечень приборов учёта, установленных на котельных	92

Таблица 2.35 – Таблица П10.7. Установленный топливный режим котельных в 2023 году актуализации схемы теплоснабжения	94

Таблица 2.36 – Таблица П10.8. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в 2023 году актуализации схемы теплоснабжения	97

Таблица 3.1 – Мероприятия, реализованные за период, предшествующий текущей актуализации	106

Таблица 3.2 – Сведения о потребителях, подключенных к централизованному теплоснабжению	106

Таблица 3.3 – Перечень тепловых сетей, переданных в эксплуатацию в СГМУП «ГТС» (котельная «Орион» ООО УК «СЗТК»)	107

Таблица 3.4 - Общая характеристика магистральных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО	110

Таблица 3.5 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО	111

Таблица 3.6 - Общая характеристика сетей ГВС ТСО в зоне деятельности ЕТО	116

Таблица 3.7 - Способы прокладки магистральных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО	117

Таблица 3.8 - Способы прокладки распределительных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО	118

Таблица 3.9 - Способы прокладки сетей ГВС ТСО в зоне деятельности ЕТО	120

Таблица 3.10 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО	121

Таблица 3.11 - Общая характеристика тепловых сетей и сетей ГВС в системе теплоснабжения г. Сургута	125

Таблица 3.12 Общая характеристика муниципальных тепловых сетей и сетей ГВС в системе теплоснабжения г. Сургута, находящихся в эксплуатации ТСО	125

Таблица 3.13 Перечень имущества (объектов) СГМУП "ГТС" в зоне деятельности иной ЕТО	130

Таблица 3.14 – Количество арматуры на магистральных сетях СГМУП «ГТС»	132

Таблица 3.15 – Количество арматуры на распределительных сетях СГМУП «ГТС»	132

Таблица 3.16 – Запорно-регулирующая арматура ЦТП СГМУП «ГТС»	133

Таблица 3.17 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график СГРЭС-1) (П12.1 МУ)	139

Таблица 3.18 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе  в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график СГРЭС-2) (П12.1 МУ)	140

Таблица 3.19 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график ПКТС) (П12.1 МУ)	141

Таблица 3.20 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельных №№5,6,9,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34 СГМУП «ГТС», котельной СОК) (П12.1 МУ)	142

Таблица 3.21 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельных №№1,2,3 СГМУП «ГТС») (П12.1 МУ)	143

Таблица 3.22 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельных №№7,13 СГМУП «ГТС») (П12.1 МУ)	144

Таблица 3.23 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной №14 СГМУП «ГТС») (П12.1 МУ)	145

Таблица 3.24 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной №21 СГМУП «ГТС») (П12.1 МУ)	146

Таблица 3.25 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной №23 СГМУП «ГТС») (П12.1 МУ)	148

Таблица 3.26 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной ООО "Газпром энерго") (П12.1 МУ)	149

Таблица 3.27 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной ООО «ТВС-сервис») (П12.1 МУ)	150

Таблица 3.28 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной ООО «Технические системы») (П12.1 МУ)	151

Таблица 3.29 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной ООО УК "СЗТК") (П12.1 МУ)	152

Таблица 3.30 – Параметры гидравлического режима работы тепломагистралей СГРЭС-1 и СГРЭС-2	167

Таблица 3.31 – Характеристика оборудования насосных станций теплосетевой организации в зоне деятельности СМУП «ГТС»	168

Таблица 3.32 – Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии	176

Таблица 3.33 – Среднее время восстановлений тепловых сетей	179

Таблица 3.34 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии за 2018-2023 гг	191

Таблица 3.35 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «СГЭС», г. Сургут на 2019-2023 год	192

Таблица 3.36 – Фактические технологические потери при передаче тепловой энергии в тепловых сетях за 2018-2023 гг.	193

Таблица 3.37 – Потребители, подключенные по открытой схеме ГВС	202

Таблица 3.38 – Перечень кожухотрубчатых теплообменников на ГВС	205

Таблица 3.39 – Перечень пластинчатых теплообменников	205

Таблица 3.40 - Оснащенность потребителей приборами учета тепловой энергии СГМУП «ГТС»	211

Таблица 3.41 – Оснащенность ЦТП, ПС СГМУП «ГТС» автоматизированными системами управления	214

Таблица 3.42 – Перечень выявленных бесхозяйных сетей по состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения	225

Таблица 3.43 – Резервы и дефициты производственных мощностей существующих тепловых пунктов и их подзон теплоснабжения	227

Таблица 3.44 – Расчетные потери сетевой воды на 2022 г. для работы водяных тепловых сетей от СГРЭС-1 в целом	234

Таблица 3.45 – Расчетные потери сетевой воды на 2022 г. для работы водяных тепловых сетей от СГРЭС-2 в целом	235

Таблица 3.46 – Результаты расчетов суммарных потерь тепловой энергии по тепловым сетям от котельной К-45 в целом	236

Таблица 3.47 – Результаты расчетов суммарных потерь тепловой энергии в водяных тепловых сетях от СГРЭС-1 в целом	236

Таблица 3.48 – Результаты расчетов суммарных потерь тепловой энергии в водяных тепловых сетях от СГРЭС-2 в целом	236

Таблица 3.49 – Расчетные потери сетевой воды на 2022 г, для работы водяных тепловых сетей от котельной К-45 в целом	237

Таблица 3.50 – Расчетные потери сетевой воды на 2022 г, для работы водяных тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу Нефтеюганское ш., 22, стр. 5	237

Таблица 3.51 – Расчетные потери тепловой энергии с потерями сетевой воды на 2022 г. для работы водяных тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу Нефтеюганское ш., 22, стр. 5	238

Таблица 3.52 – Результаты расчетов суммарных потерь тепловой энергии по тепловым сетям от котельной, расположенной по адресу Нефтеюганское ш., 22, стр. 5	238

Таблица 3.53 – Динамика основных показателей	239

Таблица 4.1 – Перечень котельных находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	275

Таблица 5.1 – Распределение договорных нагрузок по элементам территориального деления – районам г. Сургут с разбивкой по видам теплопотребления	276

Таблица 5.2 – Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)	278

Таблица 5.3 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации и предшествующие периоды	323

Таблица 5.4 – Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии, по состоянию на 1 января 2024 года	325

Таблица 5.5 – Перечень жилых многоквартирных зданий с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	327

Таблица 5.6 – Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии за последние 3 года	328

Таблица 5.7 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории муниципального образования г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	330

Таблица 5.8 – Нормативы потребления коммунальных ресурсов по холодному, горячему водоснабжению и отведению сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты Мансийского автономного округа – Югры, м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц	331

Таблица 5.9 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	333

# Перечень рисунков

Рисунок 1.1 – Функциональная структура теплоснабжения города (структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями)	26

Рисунок 2.1 - Принципиальная тепловая схема СГРЭС-1	56

Рисунок 2.2 - Принципиальная тепловая схема СГРЭС-2	59

Рисунок 2.3 – Температурный график ГРЭС-1	62

Рисунок 2.4 – Температурный график ГРЭС-2	63

Рисунок 3.1 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от СГРЭС-1 в 2023 г.	154

Рисунок 3.2 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от СГРЭС-2 (Город) в 2023 г.	154

Рисунок 3.3 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от СГРЭС-2 (Промзона) в 2023 г.	155

Рисунок 3.4 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от ПКТС-ВЖР в 2023 г.	155

Рисунок 3.5 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от ПКТС-Город в 2023 г.	156

Рисунок 3.6 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №1 СГМУП «ГТС» в 2023 г.	156

Рисунок 3.7 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №2 СГМУП «ГТС» в 2023 г.	157

Рисунок 3.8 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №3 СГМУП «ГТС» в 2023 г.	157

Рисунок 3.9 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №5 СГМУП «ГТС» в 2023 г.	158

Рисунок 3.10 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №6 СГМУП «ГТС» в 2023 г.	158

Рисунок 3.11 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №7 СГМУП «ГТС» в 2023 г.	159

Рисунок 3.12 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №9 СГМУП «ГТС» в 2023 г.	159

Рисунок 3.13 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №13 СГМУП «ГТС» в 2023 г.	160

Рисунок 3.14 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №14 СГМУП «ГТС» в 2023 г.	160

Рисунок 3.15 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №21 СГМУП «ГТС» в 2023 г.	161

Рисунок 3.16 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №22 «Олимпия» СГМУП «ГТС» в 2023 г.	161

Рисунок 3.17 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №23 «Ледовый дворец» СГМУП «ГТС» в 2023 г.	162

Рисунок 3.18 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №24 «Нефтяник» СГМУП «ГТС» в 2023 г.	162

Рисунок 3.19 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» в 2023 г.	163

Рисунок 3.20 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №26 «Набережный» СГМУП «ГТС» в 2023 г.	163

Рисунок 3.21 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №27 «Набережный» СГМУП «ГТС» в 2023 г.	164

Рисунок 3.22 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №28 п. Юность СГМУП «ГТС» в 2023 г.	164

Рисунок 3.23 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» в 2023 г.	165

Рисунок 3.24 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» в 2023 г.	165

Рисунок 3.25 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» в 2023 г.	166

Рисунок 3.26 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» в 2023 г.	166

Рисунок 3.24 – Соотношение числа отказов	175

Рисунок 4.1 – Зона действия комплекса СГРЭС-1 – ПКТС	242

Рисунок 4.2 – Зона действия СГРЭС-2	244

Рисунок 4.3 – Зона действия котельной №1 СГМУП «ГТС»	245

Рисунок 4.4 – Зона действия котельной №2 СГМУП «ГТС»	246

Рисунок 4.5 – Зона действия котельной №3 СГМУП «ГТС»	247

Рисунок 4.6 – Зона действия котельной №5 СГМУП «ГТС»	247

Рисунок 4.7 – Зона действия котельной №6 СГМУП «ГТС»	248

Рисунок 4.8 – Зона действия котельной №7 СГМУП «ГТС»	248

Рисунок 4.9 – Зона действия котельной №9 СГМУП «ГТС»	249

Рисунок 4.10 – Зона действия котельной №13 СГМУП «ГТС»	250

Рисунок 4.11 – Зона действия котельной №14 СГМУП «ГТС»	250

Рисунок 4.12 – Зона действия котельной №21 СГМУП «ГТС»	251

Рисунок 4.13 – Зона действия котельной №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС»	251

Рисунок 4.14 – Зона действия котельной №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС»	252

Рисунок 4.15 – Зона действия котельной №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС»	252

Рисунок 4.16 – Зона действия котельной №25 п. Лесной СГМУП «ГТС»	253

Рисунок 4.17 – Зона действия котельной №26 "Набережный" СГМУП «ГТС»	253

Рисунок 4.18 – Зона действия котельной №27 "Набережный" СГМУП «ГТС»	254

Рисунок 4.19 – Зона действия котельной №28 п. Юность СГМУП «ГТС»	254

Рисунок 4.20 – Зона действия котельной №29 п. Таежный СГМУП «ГТС»	255

Рисунок 4.21 – Зона действия котельной №30 п. Лунный СГМУП «ГТС»	255

Рисунок 4.22 – Зона действия котельной №32 п. Снежный СГМУП «ГТС»	256

Рисунок 4.23 – Зона действия котельной №33 п. Снежный СГМУП «ГТС»	256

Рисунок 4.24 – Зона действия котельной №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС»	257

Рисунок 4.25 – Зона действия котельной №35 Спортивное (законсервирована) СГМУП «ГТС»	257

Рисунок 4.26 – Зона действия котельной №1 ПАО «Сургутнефтегаз»	258

Рисунок 4.27 – Зона действия котельной №3 ПАО «Сургутнефтегаз»	259

Рисунок 4.28 – Зона действия котельной №4 ПАО «Сургутнефтегаз»	259

Рисунок 4.29 – Зона действия котельной №5 ПАО «Сургутнефтегаз»	260

Рисунок 4.30 – Зона действия котельной №6 ПАО «Сургутнефтегаз»	260

Рисунок 4.31 – Зона действия котельной №7 ПАО «Сургутнефтегаз»	261

Рисунок 4.32 – Зона действия котельной №8 ПАО «Сургутнефтегаз»	262

Рисунок 4.33 – Зона действия котельной №9 ПАО «Сургутнефтегаз»	262

Рисунок 4.34 – Зона действия котельной №10 ПАО «Сургутнефтегаз»	263

Рисунок 4.35 – Зона действия котельной №12 ПАО «Сургутнефтегаз»	263

Рисунок 4.36 – Зона действия котельной №14 ПАО «Сургутнефтегаз»	264

Рисунок 4.37 – Зона действия котельной №15 ПАО «Сургутнефтегаз»	264

Рисунок 4.38 – Зона действия котельной №16 ПАО «Сургутнефтегаз»	265

Рисунок 4.39 – Зона действия котельной №17 ПАО «Сургутнефтегаз»	265

Рисунок 4.40 – Зона действия котельной №19 ПАО «Сургутнефтегаз»	266

Рисунок 4.41 – Зона действия котельной №22 ПАО «Сургутнефтегаз»	266

Рисунок 4.42 – Зона действия котельной К-45 ООО «СГЭС»	267

Рисунок 4.43 – Зона действия котельной «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» ООО «СГЭС»	268

Рисунок 4.44 – Зона действия котельной ООО «Газпром энерго»	269

Рисунок 4.45 – Зона действия котельной «Аэропорт Сургут»	270

Рисунок 4.46 – Зона действия котельной АО «Сургутский Хлебозавод»	271

Рисунок 4.47 – Зона действия котельной ООО УК «СЗТК»	272

Рисунок 4.48 – Зона действия котельной ООО «ТВС-сервис»	272

Рисунок 4.49 – Зона действия котельной АО «Горремстрой»	273

Рисунок 4.50 – Зона действия котельной ООО «Технические системы»	273

Рисунок 4.51 – Зона действия котельной ООО «Скат-База»	274

Рисунок 4.52 – Зона действия котельной ООО «ТехСтрой»	274

Рисунок 5.1 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия СГРЭС-1 – ПКТС	280

Рисунок 5.2 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной ПКТС-ВЖР	281

Рисунок 5.2 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной ПКТС-город	282

Рисунок 5.3 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия СГРЭС-2-промзона	283

Рисунок 5.3 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия СГРЭС-2-город	284

Рисунок 5.4 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №1	285

Рисунок 5.5 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №2	286

Рисунок 5.6 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №3	287

Рисунок 5.7 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №5	288

Рисунок 5.8 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №6	289

Рисунок 5.9 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №7	290

Рисунок 5.10 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №9	291

Рисунок 5.11 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №13	292

Рисунок 5.12 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №14	293

Рисунок 5.13 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №21	294

Рисунок 5.14 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №22 «Олимпия»	295

Рисунок 5.15 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №23 «Ледовый Дворец»	296

Рисунок 5.16 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №24 «Нефтяник»	297

Рисунок 5.17 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №25 п. Лесной	298

Рисунок 5.18 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №26 «Набережный»	299

Рисунок 5.19 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №27 «Набережный»	300

Рисунок 5.20 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №28 п. Юность	301

Рисунок 5.21 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №29 п. Таежный	302

Рисунок 5.22 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №30 п. Лунный	303

Рисунок 5.23 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №32 п. Снежный	304

Рисунок 5.24 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №33 п. Снежный	305

Рисунок 5.25 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №34 Крылова, 40	306

Рисунок 5.26 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №1 ПАО «Сургутнефтегаз»	307

Рисунок 5.27 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №3 ПАО «Сургутнефтегаз»	308

Рисунок 5.28 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №4 ПАО «Сургутнефтегаз»	309

Рисунок 5.29 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №5 ПАО «Сургутнефтегаз»	310

Рисунок 5.30 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №6 ПАО «Сургутнефтегаз»	311

Рисунок 5.31 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №7 ПАО «Сургутнефтегаз»	312

Рисунок 5.32 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №8 ПАО «Сургутнефтегаз»	313

Рисунок 5.33 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №9 ПАО «Сургутнефтегаз»	314

Рисунок 5.34 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №10 ПАО «Сургутнефтегаз»	315

Рисунок 5.35 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №12 ПАО «Сургутнефтегаз»	316

Рисунок 5.36 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №14 ПАО «Сургутнефтегаз»	317

Рисунок 5.37 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №15-1 ПАО «Сургутнефтегаз»	318

Рисунок 5.37 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №15-2 ПАО «Сургутнефтегаз»	319

Рисунок 5.38 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №16 ПАО «Сургутнефтегаз»	320

Рисунок 5.39 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №17 ПАО «Сургутнефтегаз»	321

Рисунок 5.40 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №19 ПАО «Сургутнефтегаз»	322

Функциональная структура теплоснабжения

Здесь и в дальнейшем под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается Схема теплоснабжения, утвержденная Постановлением Главы города № 42 от 10.07.2023 Об отверждении схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут ХМАО - Югры (актуализация на 2024 год)

При настоящей актуализации проекта за базовый год принят 2023 год.

Сургут — город в России, крупнейший и старейший город Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, административный центр Сургутского района.

Как административно-территориальная единица ХМАО имеет статус города окружного значения. В рамках местного самоуправления образует муниципальное образование город Сургут со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе. Один из немногих российских региональных городов, превосходящих административный центр своего субъекта федерации как по численности населения, так и по экономическому значению.

Динамика численности населения города с окончания 2012 г., представленная в таблице ниже, принята по данным Федеральной службы государственной статистики.

Таблица 1.1 - Изменение численности населения муниципального образования за последние 8 лет

| Показатель | Численность населения (к окончанию года), тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ИТОГО по городскому округу | 325,5 | 366,2 | 373,9 | 380,6 | 387,2 | 395,9 | 406,9 | 419,8 |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим годом, % |  | 1,6% | 2,1% | 1,8% | 1,7% | 2,2% | 2,8% | 3,2 |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) с 2012, % | 0,0% | 12,5% | 14,9% | 16,9% | 19,0% | 21,6% | 25,0% | 28,9% |
| Реализация Генерального плана | 325,5 | 353,7 | 359,1 | 364,4 | 369,8 | 375,1 | 380,5 | 385,8 |
| Разница между фактическим и приростом по ГП, % | 0,0% | 3,5% | 4,1% | 4,5% | 4,7% | 5,6% | 7,0% | 8,8% |

C 2012 года население города увеличилось на 94,3 тыс. чел. (28,9%), что приводит к превышению над показателями Генерального плана (как видно, на 31.12.2023 г. фактическая численность населения превышает показатели Генерального плана на 8,8% и ежегодно разница увеличивается).

Таблица 1.2 - Число часов максимума тепловой нагрузки (спроса на тепловую мощность) отопления и вентиляции жилых зданий (таблица П31.1 МУ)

| Городской округ | Продолжительность отопительного периода, сут. | Расчетная температура наружного воздуха средняя за самую холодную пятидневку с обеспеченностью 0,92, °С | Средняя температура отопительного периода, °С | Число часов максимума тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилых зданий, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сургут | 254 | -42 | -9,3 | 2896 |

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Нумерация изолированных систем теплоснабжения представлена в материалах Книги 16:

- в таблице 3.1 – по данным утвержденной версии проекта (таблица 4 Книги 16 утвержденной версии);

- в таблице 3.2 - утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа, учтённые при текущей актуализации Схемы теплоснабжения (по форме таблицы П49.1 МУ).

За период, предшествующий актуализации, произошли следующие изменения в функциональной структуре:

- тепловые сети от котельной ООО УК «СЗТК» перешли в муниципальную собственность и эксплуатируются СГМУП "ГТС".

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей города Сургут осуществляется, в основном, от источников теплоснабжения следующих теплоснабжающих организаций (ТСО) для которых обоснован и установлен тариф на тепловую энергию (организации перечислены в порядке уменьшения объёмов теплоотпуска с коллекторов их источников):

• филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 (СГРЭС-1); • ПАО «Юнипро» - Сургутской ГРЭС-2 (СГРЭС-2);

• 24 котельных СГМУП «ГТС», включая: - единственную в городе крупную котельную (свыше 100 Гкал/ч) – ПКТС с установленной мощностью 350 Гкал/ч (данная котельная находится в аренде у СГМУП «ГТС», собственником является – ООО «СГЭС»);

• 16 котельных ПАО «Сургутнефтегаз»;

• 2 котельных ООО «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»);

• ряда локальных котельных, осуществляющих деятельность в одной изолированной системе теплоснабжения.

Перечень источников тепловой энергии с указанием эксплуатирующей организации представлен в таблице ниже. Основным балансодержателем тепловых сетей, обеспечивающим транспортировку теплоты до потребителей, являются ООО «СГЭС» и СГМУП «ГТС». При этом ООО «СГЭС» обеспечивает передачу теплоты потребителям города от СГРЭС-1 и СГРЭС-2, а СГМУП «ГТС» - от собственных теплоисточников и от СГРЭС-1, СГРЭС-2 через тепловые сети на балансе ООО «СГЭС». Часть распределительных и внутриквартальных сетей Сургута, присоединённых к сетям ООО «СГЭС» и СГМУП «ГТС» находится в ведении теплосетевой организации ООО «Сибпромстрой №18», не имеющей собственных источников теплоснабжения.

При этом требуется учитывать, что теплоснабжающими организациями, в соответствии с федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» являются организации, осуществляющие продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии, в то время, как теплосетевыми организациями являются организации, оказывающие услуги по передаче тепловой энергии.

Порядка 90 % тепловой энергии, отпускаемой ТСО в тепловые сети, производится на источниках трёх крупных ТСО – Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2, СГМУП «ГТС». При этом тепловая энергия от СГРЭС-1 и ГРЭС-2 транспортируется к потребителям по тепловым сетям СГМУП «ГТС» и ООО «СГЭС», которые объединяют в единую систему теплоснабжения наиболее мощные источники Сургута – СГРЭС-1, СГРЭС-2 и крупные котельные СГМУП «ГТС». СГРЭС-1 и СГРЭС-2 являются единственными источниками теплоснабжения города с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии. Отдельное место в системе теплоснабжении города занимает ТСО ООО «Сургутские городские электрические сети». Данная организация обеспечивает транспортировку тепловой энергии от крупнейших источников теплоснабжении Сургута – СГРЭС-1 и СГРЭС-2 по собственным магистральным сетям до тепловых сетей СГМУП «ГТС» и пиковой котельной тепловых сетей (принадлежащей ООО «СГЭС» и находящейся в аренде у СГМУП «ГТС»). Одновременно в ведение ООО «СГЭС» находится одна котельная средней мощности (60 Гкал/ч), которая работает на собственную зону теплоснабжения в Западном жилом районе. Также в III квартале 2017 года ООО «СГЭС» взял в аренду «Котельную для теплоснабжения» по адресу: г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5. Прочие ТСО Сургута обладают 1-2 источниками теплоснабжения мощностью до 50 Гкал/ч, которые работают на собственные локальные зоны теплоснабжения. Также в Сургуте имеется теплосетевая организация, не владеющая источниками теплоснабжения, но имеющая на своём балансе тепловые сети. Это Филиал ОАО «РЖД» центральная дирекция по тепловодоснабжению СВЕРДДТВУ-7 (Далее - ОАО «РЖД») осуществляющий теплоснабжение собственных объектов в зоне действия котельной Котельная №13 СГМУП "ГТС".

ООО «Сибпромстрой №18», осуществляющая теплоснабжение потребителей по собственным распределительным тепловым сетям в микрорайонах № 38, № 40, № 20А, № 32, № 31. Распределительные сети ООО «Сибпромстрой №18» присоединены к магистральным тепловым сетям СГМУП "ГТС" и ООО "СГЭС". ТСО Сургута осуществляют теплоснабжение потребителей по «закрытой» схеме без отбора теплоносителя на нужды ГВС из системы. От ПС-1, 2 «открытая» схема отбора теплоносителя на нужды ГВС.

В 2023 году тепловые сети от котельной ООО УК «СЗТК» перешли в муниципальную собственность и эксплуатируются СГМУП "ГТС".

Таблица 1.3 - Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций в 2024 году

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |  | № ЕТО | ЕТО | № системы теплоснабжения (см. Книгу 16) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | техническое обслуживание | собственник | техническое обслуживание |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии + ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СГРЭС-1 | г. Сургут, ул. Электротехническая, 23/1 | филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 | филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | 1 | ООО «СГЭС» | 1 |
| 2 | Котельная ПКТС | г. Сургут, ул. Мира, д.41 | ООО «СГЭС» | СГМУП «ГТС» | 1) ООО «СГЭС» 2) муниципальная собственность, СГМУП «ГТС» 3) ООО «Сибпромстрой №18» | 1) ООО «СГЭС» 2) СГМУП «ГТС» 3) ООО «Сибпромстрой №18» | 1 2 | 1) ООО «СГЭС» 2) СГМУП «ГТС» | 1 |
| 3 | СГРЭС-2 | г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 | ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 | ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 | 1) ООО «СГЭС» 2) муниципальная собственность, СГМУП «ГТС» 3) ООО «Сибпромстрой №18» | 1) ООО «СГЭС» 2) СГМУП «ГТС» 3) ООО «Сибпромстрой №18» | 1 2 | 1) ООО «СГЭС» 2) СГМУП «ГТС» | 1 |
| Котельные СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 1 |
| 5 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр. 4 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 1 |
| 6 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | г. Сургут ул. Майская д.10/2 стр.2 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 1 |
| 7 | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | п. Дорожный | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 6 |
| 8 | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | Заячий остров | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | СГМУП «ГВК» | СГМУП «ГВК» | 2 | СГМУП «ГТС» | 7 |
| 9 | Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 8-ой пром.узел, ул.Индустриальная | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 8 |
| 10 | Котельная №9 СГМУП «ГТС» | 8-ой пром.узел, ул.Буровая | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 9 |
| 11 | Котельная №13 СГМУП «ГТС» | р-н ж/д,ул.Западная 1/1 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | ОАО «РЖД» | 2 | СГМУП «ГТС» | 10 |
| 12 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | р-н ж/д ул. Западная 1/1 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» ОАО «РЖД» | 2 | СГМУП «ГТС» | 10 |
| 13 | Котельная №21 СГМУП «ГТС» | п. Звездный ул.Трубная | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 12 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | ГМУ СОЦ Олимпия п. Барсово | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 13 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | Ледовый дворец Югорский тракт, 40 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 14 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 (Поликлиника Нефтяник) | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 15 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» | пос. Лесной | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 16 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» | г. Сургут, Набережный пр. 17/2 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 17 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» | г. Сургут, Набережный пр. 17 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 17 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | п. Юность | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 18 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | п. Таежный | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 19 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | п. Лунный | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 20 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» | п. Снежный | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 21 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» | п. Снежный | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 2 | СГМУП «ГТС» | 21 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | г. Сургут, ул. Крылова, 40 | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | Главное Управление МЧС России по Ханты-Мансийскому Автономному Округу - Югре | Главное Управление МЧС России по Ханты-Мансийскому Автономному Округу - Югре | 2 | СГМУП «ГТС» | 22 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | г. Сургут Спортивное ядро | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | муниципальная собственность | МБУ ДО СШ «Аверс» | 2 | СГМУП «ГТС» | 23 |
| Котельные ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Аэропорт | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 24 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 56, соор. 19 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 1 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 10 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 50 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 8 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 26 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Буровая, 1, соор. 15 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 27 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Заячий остров, 6 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 28 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Андреевский заезд, 2, соор. 4 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 1 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Северный промрайон, Индустриальная, 56, соор. 19 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 30 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 7/1, соор. 4 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 31 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Промышленная, 20/1 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 32 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ш. Нефтеюганское, 54, соор. 1 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 33 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Югорский тракт, 6/1 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 34 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Промышленная, 2, соор. 9 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 35 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Андреевский заезд, 9 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 36 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Автомобилистов, 16 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 37 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Заячий остров, 6, соор. 19 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 38 |
| Котельные ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная К-45 | г. Сургут, ул. Крылова, 55/2 | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | 1 | ООО «СГЭС» | 1 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | ООО «СГЭС» | 1 | ООО «СГЭС» | 40 |
| Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне деятельности ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | г. Сургут, ул. Производственная,17, ст. 1 | ООО «Газпром энерго» | ООО «Газпром энерго» | ООО «Газпром энерго» | ООО «Газпром энерго» | 4 | ООО «Газпром энерго» | 41 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 | АО «Аэропорт Сургут» | АО «Аэропорт Сургут» | АО «Аэропорт Сургут» | АО «Аэропорт Сургут» | 5 | АО «Аэропорт Сургут» | 42 |
| 47 | Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 2 (ПРОМЗОНА) | АО «Сургутский Хлебозавод» | АО «Сургутский Хлебозавод» | АО «Сургутский Хлебозавод» | АО «Сургутский Хлебозавод» | 6 | АО «Сургутский Хлебозавод» | 43 |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | г. Сургут, ул. Автомобилистов, д. 3 | ООО «ОРИОН» | ООО «ОРИОН» | муниципальная собственность | СГМУП «ГТС» | 7 | ООО «ОРИОН» | 44 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | г. Сургут ул. Инженерная 20 стр. 2 | ООО «ТВС-сервис» | ООО «ТВС-сервис» | ООО «ТВС-сервис» | ООО «ТВС-сервис» | 8 | ООО «ТВС-сервис» | 45 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 21 база АО «Горремстрой» | АО «Горремстрой» | АО «Горремстрой» | АО «Горремстрой» | АО «Горремстрой» | 9 | АО «Горремстрой» | 46 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 64/1 | ООО «Технические системы» | ООО «Технические системы» | ООО «Технические системы» | ООО «Технические системы» | 10 | ООО «Технические системы» | 47 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | г. Сургут, ул. Монтажная 4 | ООО «СКАТ-База» | ООО «СКАТ-База» | ООО «СКАТ-База» | ООО «СКАТ-База» | 11 | ООО «СКАТ-База» | 48 |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая | ООО «ТехСтрой» | ООО «ТехСтрой» | ООО «ТехСтрой» | ООО «ТехСтрой» | 12 | ООО «ТехСтрой» | 49 |

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

В соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 и утвержденной схемой теплоснабжения г Сургута до 2035 года по состоянию на 2023 год теплоснабжающими организациями в г. Сургуте являются 12 Единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), которые объединяют функции производства, передачи и сбыта тепловой энергии в границах зон своей деятельности. В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190- ФЗ поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения. Договорные отношения в системе централизованного теплоснабжения в г. Сургуте выстроены следующим образом:

1. Договоры теплоснабжения с потребителями заключают соответствующие службы сбыта ЕТО, т.е. потребители, находящиеся в границах зоны деятельности ЕТО независимо от точки подключения и источника теплоснабжения, заключают договоры с ЕТО. При этом условия договора должны соответствовать техническим условиям.

2. ЕТО заключает договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на объемы тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения с иным теплоснабжающим организациям, осуществляющими свою деятельность в границах зоны ЕТО.

3. Для реализации комплекса организационных и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через тепловые сети и устройства, ЕТО заключает договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче с теплосетевыми компаниями ведущих свою деятельность в границах зоны ЕТО.

На основании договоров на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя сетевые предприятия оказывают услуги ЕТО по передаче тепловой энергии и теплоносителя до конечного потребителя.

4. Отношения между теплоснабжающими организациями в рамках зоны деятельности ЕТО осуществляются на основе соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Это соглашение теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в границах зоны деятельности ЕТО, обязаны заключать между собой ежегодно до начала отопительного периода.

Предметом указанного соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона. Обязательными условиями указанного соглашения являются:

• определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

• порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

• порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

• порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Тариф на тепловую энергию для всех потребителей в зоне деятельности ЕТО устанавливается единым с дифференциацией по параметрам теплоносителя и точке подключения потребителя (потребитель на коллекторах источника, потребитель на тепловых сетях). Тарифы для конечных потребителей определяются как средневзвешенная стоимость производства и средневзвешенная стоимость транспортировки в зоне деятельности ЕТО, средневзвешенная стоимость теплоносителя. Схема организации производства и передачи тепловой энергии в городе Сургуте представлена на рисунке ниже. ООО «СГЭС» предоставляет тепловую энергию СГМУП «ГТС», ООО «Сибпромстрой №18», которую получает от источников комбинированной выработки тепловой энергии СГРЭС-1 и СГРЭС-2. ООО «Сибпромстрой №18» эксплуатирует тепловые сети от магистральных тепловых сетей СГМУП «ГТС» и ООО «СГЭС».

Рисунок 1.1 – Функциональная структура теплоснабжения города (структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями)

Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны действия ЕТО

В состав реестра ЕТО утвержденной версии не вошли системы теплоснабжения от котельных:

- ООО «ТехСтрой» (принято решение образовать новую ЕТО);

- №4 ПАО «Сургутнефтегаз» (принято решение включить систему теплоснабжения в состав ЕТО №3.

Зоны действия производственных котельных

Помимо источников централизованного теплоснабжения ТСО в Сургуте имеется 104 индивидуальных котельных, которые не снабжают тепловой энергией сторонних потребителей. Совокупный теплоотпуск данных котельных находится на уровне 270,5 тыс. Гкал, что составляет порядка 6% от отпуска всех источников теплоснабжения города, а совокупная договорная тепловая нагрузка – 88,1 Гкал/ч (также 6% - соответственно). Индивидуальные котельные территориально расположены во всех районах города. Наибольшее количество индивидуальных котельных расположено в Северном промышленном и Северо-Восточном жилом районах.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальные жилые дома расположены во многих районах города. Такие здания (одно-, двухэтажные, в основном деревянные), как правило, не присоединены к системе централизованного теплоснабжения. В настоящее время для их теплоснабжения применяются индивидуальные теплогенераторы (ИТГ) – отопительные печи, газовые котлы. Кроме индивидуальных жилых домов индивидуальное теплоснабжение, в том числе электроотопление, применяется в некоторых многоквартирных домах. В целом по городу от ИТГ обеспечивается тепловая нагрузка в размере 11,2 Гкал/ч или около 0,7% от суммарной тепловой нагрузки в городе. В многоквартирных жилых домах от ИТГ обеспечивается нагрузка отопления и горячего водоснабжения. Тепловая нагрузка таких домов, расположенных в Центральном, Северо-Восточном и Восточном жилых районах, составила 6,3 Гкал/ч или 0,4% от суммарной тепловой нагрузки в городе.

Всего на территории города имеется 24 индивидуальных газовых котельных МКД и 7 МКД обеспеченных электроотоплением.

Также часть предприятий и организаций оснащена собственными индивидуальными котельными. Всего на территории города имеется 200 индивидуальных котельных предприятий и организаций.

Перечень многоквартирных домов, теплоснабжение которых осуществляется: от крышных котельных, котельных, пристроенных к жилым зданиям, с электроотоплением, с печным отоплением, представлен в таблице ниже.

Таблица 1.4 – Перечень МКД с индивидуальными котельными

| № п/п | Адрес МКД | Номер дома | Количество квартир в МКД | Система отопления | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Югорский тракт | 1 | 230 | Крышная модульная котельная | Природный газ |
| 2 | ул. Есенина | 10 | 8 | Котельная пристроенная к зданию | Природный газ |
| 3 | ул. Есенина | 12 | 8 | Котельная пристроенная к зданию | Природный газ |
| 4 | ул. Есенина | 14 | 16 | Котельная пристроенные к зданию ( 2 шт.) | Природный газ |
| 5 | ул. Есенина | 16 | 8 | Котельная пристроенная к зданию | Природный газ |
| 6 | ул. Есенина | 2 | 8 | Котельная пристроенная к зданию | Природный газ |
| 7 | пр-д. Тихий | 1 | 16 | Котельная пристроенная к зданию | Природный газ |
| 8 | ул. А. Усольцева, 13 | 13 | 276 | Котельная пристроенные к зданию ( 2 шт.) | Природный газ |
| 9 | пер. Почтовый | 2 | 16 | Котельная пристроенная к зданию | Природный газ |
| 10 | пер. Почтовый | 3 | 16 | Котельная пристроенная к зданию | Природный газ |
| 11 | пер. Почтовый | 4 | 8 | Котельная пристроенная к зданию | Природный газ |
| 12 | пер. Почтовый | 5 | 8 | Котельная пристроенная к зданию | Природный газ |
| 13 | пер. Почтовый | 6 | 8 | Котельная пристроенная к зданию | Природный газ |
| 14 | пер. Почтовый | 7 | 8 | Котельная пристроенная к зданию | Природный газ |
| 15 | пр. Весенний | 1 | 42 | Котельная пристроенная к зданию | Природный газ |
| 16 | пр. Весенний | 2 | 36 | Котельная пристроенная к зданию | Природный газ |
| 17 | пр. Весенний | 3 | 45 | Котельная пристроенная к зданию | Природный газ |
| 18 | пр-т. Пролетарский | 11 | 275 | Котельная крышная модульная котельная | Природный газ |
| 19 | пр-т. Набережный | 17 | 138 | Котельная пристроенная к зданию ( Набережный 17) | Природный газ |
| 20 | пр-т. Набережный | 17/1 | 144 |  | Природный газ |
| 21 | пр-т. Набережный | 17/2 | 144 | Котельная пристроенная к зданию | Природный газ |
| 22 | Тюменский тракт | 19 | 230 | Котельная крышная модульная котельная | Природный газ |
| 23 | пер. Почтовый | 1 | 16 | Котельная пристроенная к зданию | Природный газ |
| 24 | ул.30 лет Победы | 42 | 448 | Электроотопление | Электрическая энергия |
| 25 | ул. Генерала Иванова | 3 | 255 | Электроотопление | Электрическая энергия |
| 26 | ул. Ивана Захарова | 10 | 367 | Электроотопление | Электрическая энергия |
| 27 | ул. Ивана Захарова | 10/1 | 68 | Электроотопление | Электрическая энергия |
| 28 | ул. Щепеткина | 14 | 224 | Электроотопление | Электрическая энергия |
| 29 | ул. Щепеткина | 20 Б | 224 | Электроотопление | Электрическая энергия |
| 30 | ул. Крылова | 47/1 | 215 | Электроотопление | Электрическая энергия |

Перечень организаций и предприятий города, оснащённых собственными индивидуальными котельными представлен в таблице ниже.

.

Таблица 1.5 – Индивидуальные котельные организаций и предприятий (работающих на газовом топливе)

| № п/п | Наименование и адрес индивидуального источника теплоснабжения | Наименование организации | Месячное потребления топлива (газа) млн.куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 3 | ООО "Газпром переработка" | 0,052781 |
| 2 | котельная, г.Сургут,ул.30 лет Победы 47/2 | ООО "АВТО-МОТОРС" | 0,014328 |
| 3 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 18 | ООО "Авторемонтное предприятие" | 0,029890 |
| 4 | котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, д.8/2 | ООО "Автоэкспресс" т.1 ул.Аэрофлотск. | 0,022843 |
| 5 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 42, стр.1 | ООО "Автоэкспресс" т.2 ул.Индустриальная | 0,068595 |
| 6 | Котельная магазина "Смешанных товаров", по ул.Петровского 1, п.Снежный, г.Сургут. | ИП Агаев Замиг Агагусейн-оглы | 0,001871 |
| 7 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 14, стр. 1 | ИП Аглямов М.А. | 0,022632 |
| 8 | котельная, г.Сургут, ул.Крылова, 63 | ИП Аглямов Ф.А. м-н Автогалактика | 0,002685 |
| 9 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная (4П) | ИП Аглямов Ф.А. ул. Индустриальная | 0,011550 |
| 10 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, | ООО "АДЕЛАИДА" | 0,017552 |
| 11 | Предприятие сервисного обслуживания автотранспортных средств "Автомобильный континент" расположенном по адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Югорский трак 7/2, 1 "З", район острова Заячий | ООО "Автомобильный Континент-С" | 0,015580 |
| 12 | котельная,г.Сургут, ул.Инженерная, 19 | ООО "АлексСтрой" | 0,021809 |
| 13 | котельная, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 71 | ООО СЗ "Альбик" | 0,010041 |
| 14 | котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская (п.Медвежий угол) | ООО "АНКОР" | 0,022040 |
| 15 | Склад с газовой котельной по адресу: г.Сургут, ул.Крылова, 57/1 | ООО "АПАРТ ОТЕЛЬ Берлин" | 0,028461 |
| 16 | котельная, г.Сургут, ул.Крылова, 61, п.Медвежий угол | ООО "АПАРТ ОТЕЛЬ Берлин" | 0,035572 |
| 17 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 17, строение 3. | ООО "АфганВест" | 0,024243 |
| 18 | Производственная база "Север" г.Сургут, ул.Инженерная, 25 | ИП Баженова А.У. | 0,015575 |
| 19 | котельная, г.Сургут, ул.Маяковского, 79 | ИП Банных С.В. | 0,016248 |
| 20 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 46 | ИП Бондарь О.В. | 0,024070 |
| 21 | котельная, г.Сургут, пр.Набережный, 23 | ООО "Булат" | 0,001220 |
| 22 | "Газовая котельная объекта "Торгово-складской центр с предприятием по обслуживанию автомобилей, ул.1 "З", район о.Заячий | ИП Быкос И.А. | 0,024568 |
| 23 | котельная, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 55 | ООО "Вавилон" | 0,093850 |
| 24 | газовая котельная по адресу: г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, дом 62; газовая котельная по адресу: г.Сургут. Нефтеюганское шоссе, дом 62, строение 1. | ООО "ВАЛДИМ" | 0,010538 |
| 25 | котельная, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 53 | ИП Вдовенко Алексей Анатольевич т.1 | 0,018367 |
| 26 | т.2- котельная, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 67 | ИП Вдовенко Алексей Анатольевич т.2 | 0,027339 |
| 27 | Газоснабжение установки для нагрева 6-ти труб НКТ, Блочно-модульная котельная, г.Сургут, ул.Домостроителей, 6 | ООО "НПО Выбор" | 0,136333 |
| 28 | котельная,г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, | ИП Вяткина Алла Геннадьевна | 0,008740 |
| 29 | котельная, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 51/3 | ООО "УК Галерея" | 0,033231 |
| 30 | автоматизированная газовая котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 9 (Шины Диски) | ИП Галимова Инга Евгеньевна | 0,007493 |
| 31 | Котельная предприятия сервисного обслуживания транспортных средств г.Сургут, Югорский тракт, дом 7/4 | ИП Галязимов Владимир Геннадиевич | 0,011771 |
| 32 | Газовая котельная с сетями: расположенная по адресу г.Сургут, ул.Индустриальная, 4, сооружение 9 | ИП Гиголаев Александр Амилионович | 0,026400 |
| 33 | котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 4/1 | ИП Грачев Александр Владимирович | 0,010030 |
| 34 | котельная, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 7 | ООО "Городские автомобильные мойки" | 0,004956 |
| 35 | Нежилое здание произв. Назначения со встроенной котельной г.Сургут, п.Юность, ул.Саянская, 44 | ООО "ГРАДОС" | 0,006808 |
| 36 | Модульная котельная установка МВКУ- 1.5Г, г.Сургут, ул.Быстринская, 13 | ИП Погородняя-Граховская Анна Викторовна | 0,069789 |
| 37 | котельная,г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 24/2 | ООО "Дизель" | 0,074000 |
| 38 | "Магазин запчастей для грузовых и легковых автомобилей" | ООО "Дизель-Газ-Автозапчасть" | 0,004319 |
| 39 | котельная,г.Сургут, ул.Промышленная, 8 | ООО "Дорожно-строительный трест №1 | 0,051170 |
| 40 | котельная,г.Сургут, п.Юность, ул.Саянская, 16 | ООО "Дорстройиндустрия" | 0,062456 |
| 41 | Женский монастырь "Умиление" - газовая миникотельная, г.Сургут, ул.Крылова, 18 | Религиозная организация "Женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Умиление" г.Сургута Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | 0,021361 |
| 42 | Газовая котельная мощностью 10.32 Гкал/ч на территории п. ЦПКРС г. Сургута | АО "Завод промстройдеталей" | - |
| 43 | газовая котельная, производство (ТОКи и турбоматик) п.Солнечный, промзона | ООО "Завод ЖелезоБетонСтрой", т.1 | 0,238683 |
| 44 | бытовой газовый котел и три Стерлинга п.Солнечный, промзона | ООО "Завод ЖелезоБетонСтрой", т.2 | 0,000000 |
| 45 | Газовая котельная центра ремонта и продаж средств механизации: расположенный по адресу: г.Сургут, ул.Генерала Иванова | ИП Звегинцев Владимир Михайлович | 0,030545 |
| 46 | котельная, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 62/2 | ИП Зыков Александ Михайлович | 0,016250 |
| 47 | котельная, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе 40 | ИП Казанцев Алексаедр Николаевич | 0,014832 |
| 48 | котельная, г.Сургут, 37 мкр., ул.Сиреневая, 18 | ИП Касумова Зумрият Надировна | 0,004697 |
| 49 | котельная, г.Сургут, ул.С.Безверхова, 2 | ИП Кобрина Ирина Петровна | 0,007535 |
| 50 | котельная, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 38 | ИП Кожуркина Елена Дмитриевна, т.1 | 0,008004 |
| 51 | котельная, г.Сургут,ул.Индустриальная, д.11 | ИП Кожуркина Елена Дмитриевна, т.2 | 0,002843 |
| 52 | котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 30 | ЗАО "Компания САБ" | 0,012400 |
| 53 | Котельная торгового центра "Леруа Мерлен" Югорский тракт, г.Сургут | ООО "Консалтинг групп" | 0,050100 |
| 54 | Нежилое здание магазин-кафе "Джоржия" г.Сургут, пер.Солнечный, 1/1 | Косачева Ольга Александровна | 0,001728 |
| 55 | котельная, г.Сургут, ул.Инженерная, 20 | ИП Криштанович Тарас Михайлович | 0,017521 |
| 56 | "Общественный комплекс в мкр.32 по пр.Пролетарскому, 7 в г.Сургуте" | ИП Кумирова Тамара Евдокимовна | 0,005520 |
| 57 | котельная, г.Сургут, ул.30 лет Победы, | ООО "Лента", т.1 | 0,061010 |
| 58 | котельная гипермаркета "Лента" по ул.И.Киртбая, 35 микрорайон, Югорский тракт | ООО "Лента", т.2 | 0,057940 |
| 59 | Газовая котельная по ул.Индустриальная,25/2, строение 8. | ИП Леоненко Виктор Александрович | 0,054818 |
| 60 | Производственный корпус, 2 очередью Нефтеюганское шоссе, 18/2 | ООО "СМУ "ЛИФТ" | 0,011905 |
| 61 | котельные, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 59 и 62 | ООО "Лтрак" | 0,029279 |
| 62 | котельная,г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе,70, строение 1 | ИП Мансурова Елена Владимировна | 0,015070 |
| 63 | котельная, г.Сургут, промзона, ул.Базовая №38 | ООО "Мантрак Восток" | 0,048940 |
| 64 | котельная, г.Сургут, ул.С.Безверхова, 2 | ООО "МедИнфоЦентр" | 0,002070 |
| 65 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 5 | ООО "МИПТУС" | 0,036000 |
| 66 | котельная,г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 36, сооружение 1 | ИП Мирзоев Мирза Арзуман оглы | 0,032701 |
| 67 | котельная, г.Сургут, ул.Технологическая, 6 | ИП Мнацаканян Давид Сержикович | 0,023219 |
| 68 | "Здание автомойки с магазином автозапчастей, офисом и встроенной котельной по Нефтеюганскому шоссе г.Сургута" | ИП Музыка Анатолий Васильевич | 0,005556 |
| 69 | котельная,г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 6 | ООО Мясокомбинат "Сургутский" | 0,015280 |
| 70 | Газовая котельная объекта: "Офисное здание, расположенное по адресу: г.Сургут, ул.Профсоюзов, 5, Блок Б.Реконструкция. | ООО "Навистар" | 0,023660 |
| 71 | котельная, г.Сургут, ул.С.Безверхова, 3/7 | ООО МЦ "Наджа" | 0,001529 |
| 72 | Встроенная котельная произвотственной базы ООО "НГ-Энерго", по адресу:ул.Промышленная 5/1. | ООО "НГ-Энерго" | 0,017475 |
| 73 | котельная,г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 18/3 | ИП Негру Валериян Ильич | 0,009840 |
| 74 | 1.Гаражи на земельном участке С.А.Астафьева и Ю.Г.Быстрова г.Сургут, ул.Инженерная, 2; 2.Блочно-модульная котельная с инженерными сетями г.Сургут, ул.Инженерная, 2. | ООО "Недвижимость" | 0,074921 |
| 75 | котельная, г.Сургут, ул.Инженерная, 5 | ООО "НефтеМаш" | 0,054364 |
| 76 | котельная, газовые обогреватели, г.Сургут, Андреевский заезд, 5 | ООО "РК-Нефтесервис" | 0,036247 |
| 77 | котельная, г.Сургут, ул.30 лет Победы, 86 | ЧОУ ДПО "Новолик" | 0,004648 |
| 78 | котельная, г.Сургут, Югорский тракт, 36 | ООО НОВОТЕХ-МБ | 0,028300 |
| 79 | котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 8 | ООО "НОРТЛЭНД", т.1 | 0,118219 |
| 80 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 16 | ООО "НОРТЛЭНД", т.2 | 0,093718 |
| 81 | газовая котельная и АБЗ г.п.Барсово, Восточная промышленная 6 территория | ООО "Общее и дорожное строительство" | 0,012852 |
| 82 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 7 | ООО "ОИС" | 0,009448 |
| 83 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 15 | ООО "ОРТЭКС" | 0,008860 |
| 84 | Блочный парогенератор EZ1500G, г.Сургут, ЗЖБИ, ул.Базовая, 2 | ИП Осинцев Евгений Викторович | 0,003298 |
| 85 | Бетонно-растворный узел, г.Сургут, ул.Привокзальная, 29/14 | ООО "ПСК "Панорама 86" | 0,010623 |
| 86 | котельная, г.Сургут, п.Снежный, ул.Гайдара, 27 | ИП Пахтаева Нина Леонидовна | 0,001916 |
| 87 | котельная,г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 8 | ООО Пивоваренный завод "Сургутский" | 0,138490 |
| 88 | котельная, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 62/2 | ООО ТЦ "ПОБЕДА" | 0,020609 |
| 89 | котельная, г.Сургут, ул.Маяковского, 47 | ИП Погородний Иван Викторович | 0,019050 |
| 90 | котельная, г.Сургут, ул.С.Безверхова, 12 | ООО "ФИРМА ПОЛЕТ-СЕРВИС" | 0,006630 |
| 91 | котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 5а | ООО "Полома" | 0,021822 |
| 92 | Котельная станции СТО по адресу: г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, д 16/3 | ИП Попков Евгений Викторович | 0,002620 |
| 93 | котельная, г.Сургут, ул.Гидростроителей, 7 | ООО "Промстрой" | 0,091154 |
| 94 | котельная, г.Сургут, п.Юность, ул.Путейцев, 1 | ООО ППФ "Промстройпуть" | 0,012100 |
| 95 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 20, строение 1 | ЗАО "Протей" | 0,021960 |
| 96 | котельная,г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе,62/1 | ООО "Пульс" | 0,016530 |
| 97 | плита, г.Сургут, пр.Набережный, мечеть | ЦРО ДУМ ХМАО-Югры | 0,000354 |
| 98 | Котельная пробазы ЗАО "Рустам" г.Сургут, ул.Индустриальнвая, 10 | ООО "Ремстройбизнес" | 0,010533 |
| 99 | котельная, г.Сургут, ул.С.Безверхова, 27 | Филиал САО "РЕСО-Гарантия" | 0,002039 |
| 100 | котельная ТК "Купец", г.Сургут, ул.1 "З" | ООО "Респект" т.1 | 0,022130 |
| 101 | котельная, сушильная камера г.Сургут, ул.Маяковского, 42 | ООО "Респект", т.2 | 0,024030 |
| 102 | котельная, г.Сургут, ул.Промышленная, 11 | ООО "Респект", т.3 | 0,039480 |
| 103 | котельная, г.Сургут, ул.Домостроителей, 5 | ООО "Респект" т.4 | 0,071230 |
| 104 | котельная,г.Сургут, 38 мкр. МТК "Аура" по Нефтеюганскому шоссе | АО "Риалрен" | 0,293996 |
| 105 | Газовая котельная РММ и складских помещений, г.Сургут, ул.Индустраильная, №12/1 | ООО "РиК Девелопмент" | 0,022130 |
| 106 | котельная "салона-магазина "Интермебель" по адресу ул.Аэрофлотская ,8 | ООО "РИФХАТ" | 0,006110 |
| 107 | котельная, г.Сургут, п.Юность, МК-32 | ИП Рябов Сергей Викторович | 0,023170 |
| 108 | котельная, п.Солнечный, промзона | ООО СЗ "Салаир" | 0,027130 |
| 109 | котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 10 | ООО "САНТЕХНИКА" | 0,073760 |
| 110 | котельная,г.Сургут, ТРК "Сити-Молл", Югорсктй тракт | ООО "СГС групп" | 0,341560 |
| 111 | котельная,г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 26 | ООО "Северавтосервис" | 0,076460 |
| 112 | котельная, г.Сургут, ул.С.Безверхова, 4/4, 4/5 | ИП Сердюк Инна Юрьевна | 0,006354 |
| 113 | котельная, г.Сургут, ул.Автомобилистов, 6 | ООО "ТК "СибАвтоТранс", т.1 | 0,034470 |
| 114 | котельная, г.Сургут, ул.Транспортная, 4 | ООО "ТК "СибАвтоТранс", т.2 | 0,022454 |
| 115 | котельная, г.Сургут, ул.Заводская, 1а | ООО "ТК "СибАвтоТранс", т.3 | 0,024723 |
| 116 | Газовая котельная по адресу: г.Сургут, ул.Высоковольтная, 4 | ООО ППН "СибБурМаш" | 0,007720 |
| 117 | котельная,г.Сургут, ул.Промышленная, 17 | ООО МТК "Сибирский проект" | 0,017060 |
| 118 | котельная, г.Сургут, ул.Базовая | ООО "СК" | 0,012040 |
| 119 | котельная, г.Сургут, ул.Ленина, 76 | ООО "СК-Моторс" | 0,052887 |
| 120 | Нежилое здание в ДНТ "Барсовское", ул. 2 левая | Скрябин Олег Геннадиевич | 0,000718 |
| 121 | Котельная производственной базы ООО "СтройМех", расположенная по адресу: ул.Производственная, 8 | ООО "СтройМех" | 0,030585 |
| 122 | котельная,г.Сургут, ул.30 лет Победы, 47 | ООО "СОФТЕК" | 0,016900 |
| 123 | котельная,г.Сургут, ул.Кукуевицкого, 13 | ОАО "СПАТО" | 0,160000 |
| 124 | Бдочная котельная тепловой мошностью 4,5МВт для теплоснабжения производственной базы, которая находится в принадлежности ООО "Спецглавснаб" в г.Сургуте по ул.Промышленаая 25" | ООО "Спецглавснаб" | 0,059105 |
| 125 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Домостроителей | АО "СЗ "ДСК-1" , т.1 | 0,560490 |
| 126 | котельная, г.Сургут, ул.Домостроителей, РМЦ ЗКПД | АО "СЗ "ДСК-1" , т.2 | 0,048798 |
| 127 | Газовая котельная для теплоснабжения объекта "Стоянка закрытого типа грузовых автомобилей ул.Югорский тракт, 7/6, | ИП Стратила Андрей Васильевич, т.1 | 0,015053 |
| 128 | Газовая котельная с тремя котлами: расположенная по адресу г.Сургут, ул.Индустриальная, 1 | ИП Стратила Андрей Васильевич, т.2 | 0,070804 |
| 129 | котельная, г.Сургут, ул.Привокзальная, 31 | ОАО "Строительно-монтажный проезд №584" | 0,024505 |
| 130 | Крышная котельная на объекте "Нежилое здание" расположенное по адресу:г.Сургут, 37 мкр. ул.Солнечная, 4" | ООО "Стройинвестгрупп" | 0,005999 |
| 131 | котельная, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 18/2 | ООО "Стройтранзит" | 0,011920 |
| 132 | котельная, г.Сургут, ул.Производственная, 6 | ЗАО "Сургутавтосервис" | 0,027440 |
| 133 | котельные, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 59 | ООО "СУРГУТДРАЙВ" | 0,013384 |
| 134 | котельная, гп.Барсово, Восточная промышленная 1, территория 2 | ООО "Сургутмебель" | 0,320748 |
| 135 | котельная, г.Сургут, АБК ст.Промышленная | ЗАО Сургутпромжелдортранс | 0,006760 |
| 136 | котельная оптово-розничного магазина гипермаркета "Чеховский", Нефтеюганское шоссе №16/1 | АО "Тандер" | 0,053425 |
| 137 | котельная, г.Сургут, ул.Сосновая, 23 | ООО "Техарт-М" | 0,026590 |
| 138 | котельная, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 37 | ООО "Техпромсервис" | 0,020790 |
| 139 | котельная, г.Сургут, ул.Базовая | ООО "ТрансЗемСтрой" | 0,007508 |
| 140 | газовая котельная тепловой мощностью 450 кВт, Сургут, Нефтеюганское шоссе, 66 | ООО "ТрансСтрой" | 0,008593 |
| 141 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная,6/2 | ООО "УМС-1" | 0,085398 |
| 142 | котельная, г.Сургут, ул.Домостроителей, 18, сооружение 1 | АО "УМС-6" | 0,077680 |
| 143 | котельная, г.Сургут, ул.Промышленная, 11 | ООО "УралСибДевелопмент" | 0,005134 |
| 144 | котельная, г.Сургут, ул.Домостроителей, 19/1 | ИП Федоров Юрий Васильевич | 0,020094 |
| 145 | Производственный корпус завода ЭМИ расположенный по адресу: г.Сургут, п.Кедровый, ул.Глухова, 6 | ООО "Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис (Сургут)" | 0,078574 |
| 146 | котельная, г.Сургут, 37 мкр. Тюменский тракт, 6 | ООО "ЦВМ Юань" | 0,010980 |
| 147 | котельная, г.Сургут, пр.Набережный, 9 | МРО Церковь Христа Спасителя ЕХБ г.Сургут | 0,003445 |
| 148 | "Предприятие бытового обслуживания" по адресу: г.Сургут, ул.Игоря Киртбая №17/1 | ИП Чебан Петр Петрович | 0,012677 |
| 149 | котельная, г.Сургут, промзона, Нефтеюганское шоссе, 48 | ООО "Эл-Техника" | 0,009280 |
| 150 | котельная, г.Сургут, пр.Набережный, 7/1 | ЗАО "Юнитеррос" | 0,047160 |
| 151 | Котельная ИП Дмиртищак С.М., расположенная по адресу:г.Сургут, ул.Индустриальная, 6 | ООО СЗ "ЮСК" | 0,010682 |
| 152 | котельная,г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 9-тый промузел | СГМУП "Горводоканал" | 0,350104 |
| 153 | Котельная Общественного центра п.Снежный, ул.Белоярская 2/1 | МКУ "НАШ ГОРОД" | 0,020460 |
| 154 | котельная, г.Сургут, пр.Макаренко, 2 | КОУ ХМАО-Югра "Специальная учебно-воспитательная школа №2" | 0,066917 |
| 155 | котельная, г.Сургут, Тюменский тракт, 27 | КУ "Сургутский клинический противотубер. диспансер" | 0,150580 |
| 156 | котельная, г.Сургут, ул.Автомобилистов, 11 | ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре" | 0,033049 |
| 157 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Домостроителей, 4 | СЦБПО ПРНС ПАО "Сургутнефтегаз" т.1 | 0,030330 |
| 158 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Индустриальная, 39 | ЦБПО БНО ПАО "Сургутнефтегаз" т.2 | 0,028200 |
| 159 | производство, г.Сургут, ул.Технологическая, 5 | ЦБПО ЭПУ ПАО "Сургутнефтегаз" т.3 | 0,003276 |
| 160 | котельные швейной фабрики и №11, производство пгт.Белый Яр, ул.Лесная, 17б/19, ул.Таежная, 16, сооружение 16 | тр.СМТ - 1, УЭЗиС ПАО "Сургутнефтегаз" т.12 | 0,210257 |
| 161 | производство, г.Сургут, ул.Промышленная, 18 | РММ ЦБПО РНЭО ПАО "Сургутнефтегаз" т.14 | 0,002873 |
| 162 | котельные, производство, г.Сургут, ул.Западная, 3 и 3/1 | УКРСи ПНП БПО 1, СЦБПО ПРНС ПАО "Сургутнефтегаз" т.15 | 0,175111 |
| 163 | котельные, производство, г.Сургут, п.Юность ул.Автомобилистов, 16,18,20 | УЭЗиС, тр.СНДСР, УТТ-5 ПАО "Сургутнефтегаз" т.20 | 0,753337 |
| 164 | котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 12 | УТТ-3 ПАО "Сургутнефтегаз" т.23 | 0,102440 |
| 165 | котельная, г.Сургут, ул.Рационализаторов, 13 | УТТ-3 ПАО "Сургутнефтегаз" т.24 | 0,063955 |
| 166 | Котельная, г.Сургут, ул.Домостроителей, 2 | УТТ-1 ПАО "Сургутнефтегаз" т.27 | 0,050830 |
| 167 | Производство, г.Сургут, ул.Западная, 5 | УКРС иПНП БПО-2 ПАО "Сургутнефтегаз" т.28 | 0,134584 |
| 168 | Сургутскте УТТ №3, Автостоянка открытого типа, База СУМР-1 ул. Электротехническая, тыс.м3 | СУТТ-3 ПАО "Сургутнефтегаз" т.30 | 0,019982 |
| 169 | котельная, производства, г.Сургут, п.Звездный | АО "АВТОДОРСТРОЙ" | 0,173190 |
| 170 | котельная, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 44/1 | ООО "Автошинторг" | 0,021637 |
| 171 | котельная, г.Сургут, ул.30 лет Победы, 66 | ООО УК "Богатырь" | 0,052796 |
| 172 | котельная, г.Сургут, ул.30 лет Победы, 53 | ООО "Атлант" | 0,061020 |
| 173 | котельная, г.Сургут, ул.Базовая | ООО "Братья" | 0,081012 |
| 174 | котельные, г.Сургут, ул.Комплектовочная | ООО "ЗАСК" | 0,011991 |
| 175 | котельная, г.Сургут, Северный промрайон, ул.Промышленная, 16 | ООО "СПЕЦГЛАВСНАБ" | 0,149397 |
| 176 | котельная, г.Сургут, ул.Инженерная, 8 | ООО "Строительный двор" | 0,013105 |
| 177 | производство, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 5 | ООО "СИБСТРОЙСЕРВИС" | 0,008649 |
| 178 | котельная, г.Сургут, ул.Монтажная, 5 | АО "Мостострой-11" | 0,196728 |
| 179 | котельная, г.Сургут, ул.Производственная, 5/1 | ООО "СИБМЕХСТРОЙ" | 0,072930 |
| 180 | котельная,производство, г.Сургут, ул.Сосновая, 27 | АО "Завод промышленных строительных деталей" | 0,534472 |
| 181 | котельная,г.Сургут, ул.Трудовая, 2 | ФБУ ИК-11 УФСИН Росии по ХМАО-Югре | 0,169620 |
| 182 | котельная,г.Сургут, ул.30 лет Победы, 46 | ООО "Стройфинанс" | 0,077180 |
| 183 | котельная, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе | ООО "ТехСтройКорпорация | 0,020990 |
| 184 | котельная, г.Сургут, ул.Технологическая, 9/з, строение 1 | ООО "Парус" | 0,013029 |
| 185 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 31 | ФКУ ЛИУ №17 УФСИН России | 0,070220 |
| 186 | котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 5 | ООО "СУ-25" | 0,079870 |
| 187 | котельная, г.Сургут, ул.Быстринская, 3, 5, 7 и ул.Профсоюзов, 60/1 | АО "Тандер" | 0,086715 |
| 188 | котельная промбазы №2 и котельная промбазы №3, г.Сургут, ул.Базовая, 34 | ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк-ЮГРА"" | 0,065801 |
| 189 | котельная, г.Сургут, ул.Базовая, 11 | Статов М. | 0,000796 |
| 190 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Промышленная, ГРП 1 и ГРП 3 | ГП "Северавтодор Ф №3 | 0,150205 |
| 191 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Промышленная ГРП 2 и кот. | ГП "Северавтодор Ф №3 | 0,030020 |
| 192 | котельная, г.Сургут, промбаза УОД, п.Лунный, ул.Буровая, 3 | ИП Горенко Виктор Иванович | 0,026080 |
| 193 | котельная, г.Сургут, 8-ой промузел, ул.Производственная, 14 | ООО "АТУ-Север" | 0,014218 |
| 194 | газовая котельная мощностью 160 кВт для теплоснабжения административного здания по адресу: г.Сургут, ул.30 лет Победы, 88 | ИП Ханахмедов Махир Керим-оглы | 0,008438 |
| 195 | Газовая котельная производственной базы, ул.Сосновая, 29 | ИП Вихарев А.Н. (ИП Коренченко Р.Г.) | 0,097250 |
| 196 | котельная, г.Сургут, ул.Базовая | ИП Касымов А.С. (ООО "Запсибинтерстрой") | 0,009739 |
| 197 | Газовая котельная по адресу:г.Сургут, ул.Промышленная, 33 | ИП Сачков Алексей Александрович | 0,080831 |
| 198 | Встроенная котельная тепловой мощностью 0,198МВт спортивного физкультурно-оздоровительного центра, расположенного по адресу: г.Сургут, микр.24. | СОО ФТБ "Муай тай" | 0,003808 |
| 199 | котельная, г.Сургут, ул.С.Безверхова, 12/3 | ООО "ПрофЭнергоМед-ЛДЦ" | 0,002494 |
| 200 | Газовая котельная производственной базы СГМУП "ДорРемТех", по адресу: г.Сургут, ул.Инженерная, 11. | ООО "ДорРемТех" | 0,032027 |

Объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и которые переданы ЕТО на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества и (или) концессионного соглашения

В таблице ниже представлен перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с долей государственного и/или муниципального участия.

Таблица 1.6 - Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций с долей государственного или муниципального участия на 2024 год

| № п/п | ИНН | КПП | Наименование ЮЛ | Организационно-правовая форма | Вид деятельности организации | Наличие статуса ЕТО | Наличие нерегулируемых видов деятельности | Государственное и (или) муниципальное участие в ЮЛ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8602017038 | 860201001 | СГМУП «ГТС» | Муниципальное унитарное предприятие | Производство, передача тепловой энергии, сбыт | Да | Нет | 100% | Муниципальное |

Источники тепловой энергии

Источники комбинированной выработки

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, в составе оборудования источников комбинированной выработки изменения не зафиксированы. Произведена актуализация показатели работы оборудования в соответствии с данными на 2023 год.

Структура и технические характеристики основного оборудования

СГРЭС-1

Изменения в составе оборудования за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, не произошли. На 01.01.2024 г. в состав СГРЭС-1 входят 16 турбоагрегатов с установленной мощностью 3333 МВт и 16 энергетических котлоагрегатов с производительностью 10720 т/ч.

Используемый вид топлива на электростанции – природный газ. Резервное топливо – природный газ.

Состав основного оборудования СГРЭС-1 представлен в таблицах ниже.

Таблица 2.1 – Таблица П2.1. Технические характеристики турбоагрегатов СГРЭС-1

| Турбоагрегат | Ст. N | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, град. °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/час | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |
| К-200-130-3 | 1 | ЛМЗ | 1972 | 215 | - | - | - | 130 | 540 |
| К-200-130-3 | 2 | ЛМЗ | 1973 | 215 | - | - | - | 130 | 540 |
| К-200-130-3 | 3 | ЛМЗ | 1973 | 215 | - | - | - | 130 | 540 |
| К-200-130-3 | 4 | ЛМЗ | 1974 | 215 | 20 | 20 | - | 130 | 540 |
| К-200-130-3 | 5 | ЛМЗ | 1975 | 215 | 20 | 20 | - | 130 | 540 |
| К-200-130-3 | 6 | ЛМЗ | 1975 | 215 | 20 | 20 | - | 130 | 540 |
| К-200-130-3 | 7 | ЛМЗ | 1977 | 215 | 20 | 20 | - | 130 | 540 |
| К-200-130-3 | 8 | ЛМЗ | 1978 | 215 | 20 | 20 | - | 130 | 540 |
| К-200-130-3 | 9 | ЛМЗ | 1978 | 215 | 20 | 20 | - | 130 | 540 |
| К-210-130-3 | 10 | ЛМЗ | 1979 | 215 | 20 | 20 | - | 130 | 540 |
| К-210-130-3 | 11 | ЛМЗ | 1979 | 215 | 20 | 20 | - | 130 | 540 |
| Т-178/210-130 | 12 | ЛМЗ | 1980 | 178 | 183 | 183 | - | 130 | 540 |
| К-210-130-3 | 13 | ЛМЗ | 1981 | 215 | 20 | 20 | - | 130 | 540 |
| Т-180/210-130 | 14 | ЛМЗ | 1982 | 180 | 260 | 260 | - | 130 | 540 |
| Т-180/210-130 | 15 | ЛМЗ | 1982 | 180 | 260 | 260 | - | 130 | 540 |
| К-210-130-3 | 16 | ЛМЗ | 1983 | 215 | 20 | 20 | - | 130 | 540 |
| ИТОГО |  |  |  | 3333 | 903 | 903 | - | - | - |

Таблица 2.2 – Таблица П2.2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов СГРЭС-1

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | температура, °C | основное | резервное |
| ТГ-104 | 1 | 1972 | 670 | 140 | 545 | Природный газ | Природный газ |
| ТГ-104 | 2 | 1973 | 670 | 140 | 545 | Природный газ | Природный газ |
| ТГ-104 | 3 | 1973 | 670 | 140 | 545 | Природный газ | Природный газ |
| ТГ-104 | 4 | 1974 | 670 | 140 | 545 | Природный газ | Природный газ |
| ТГ-104 | 5 | 1975 | 670 | 140 | 545 | Природный газ | Природный газ |
| ТГ-104 | 6 | 1975 | 670 | 140 | 545 | Природный газ | Природный газ |
| ТГ-104 | 7 | 1977 | 670 | 140 | 545 | Природный газ | Природный газ |
| ТГ-104 | 8 | 1978 | 670 | 140 | 545 | Природный газ | Природный газ |
| ТГ-104 | 9 | 1978 | 670 | 140 | 545 | Природный газ | Природный газ |
| ТГ-104 | 10 | 1979 | 670 | 140 | 545 | Природный газ | Природный газ |
| ТГ-104 | 11 | 1979 | 670 | 140 | 545 | Природный газ | Природный газ |
| ТГ-104 | 12 | 1980 | 670 | 140 | 545 | Природный газ | Природный газ |
| ТГ-104 | 13 | 1981 | 670 | 140 | 545 | Природный газ | Природный газ |
| ТГ-104 | 13 | 1982 | 670 | 140 | 545 | Природный газ | Природный газ |
| ТГ-104 | 15 | 1982 | 670 | 140 | 545 | Природный газ | Природный газ |
| ТГ-104 | 16 | 1983 | 670 | 140 | 545 | Природный газ | Природный газ |
| ИТОГО |  |  | 10720 | - | - | - | - |

В составе оборудования филиала отсутствуют ПВК и РОУ, используемые в схеме отпуска тепла потребителям.

СГРЭС-2

Изменения в составе оборудования за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не произошли. На 01.01.2024 г. в состав СГРЭС-2 входят 8 энергоблоков: 5 моноблоков по 810 МВт с конденсационными паровыми турбоустановками К-810-240-5, 1 моноблок 830 МВт с конденсационной паровой турбоустановкой К-830-240-5М и 2 энергоблока по 400 МВт - с парогазовыми установками. Установленная электрическая мощность составляет 5687,143 МВт. Каждый конденсационный моноблок оборудован: прямоточным котлом ТГМП-204ХЛ, паровой турбиной К-810-240-5 и турбогенератором ТВВ-800-ЕУЗ. Каждый блок ПГУ-400 оборудован: котлом утилизатор HRSG, газотурбинной установкой PG935FA и паровой турбиной 109D10. Котельный агрегат ПТГМП-204ХЛ - прямоточный, сверхкритического давления, с промежуточным перегревом, однокорпусный, газоплотный. Номинальная паропроизводительность составляет 2650 т/ч, давление свежего пара - 240 кгс/см2, температура свежего пара - 545 °С.

Паротурбинная установка К-810-240-5 ПО ЛМЗ – конденсационная, номинальной мощностью 810 МВт с промежуточным перегревом пара, без регулируемых отборов, одновальная, пятицилиндровая, начальные параметры пара 23,5 МПа и 540 °С, температура промежуточного перегрева 540 °С. Турбина имеет восемь нерегулируемых отборов пара, предназначенных для подогрева питательной воды и основного конденсата.

В июле 2011 года введены в эксплуатацию парогазовые установки типа STAG109FA. Блоки ПГУ отпускают только электрическую энергию.

Для всех шести паросиловых энергоблоков предусмотрен отпуск пара из отборов турбины сверх собственной регенерации без снижения номинальной мощности:

- 	из III отбора при давлении 1,628 МПа на собственные нужды станции 20 т/ч;

- из IV отбора при давлении 0,98 МПа на пиковый подогреватель сетевой воды 110 т/ч;

- из VI отбора при давлении 0,25 МПа на основной подогреватель сетевой воды 120 т/ч.

Мощность одной теплофикационной установки паросилового энергоблока при сохранении номинальной мощности турбины составляет 140 Гкал/ч. Совокупная установленная тепловая мощность ГРЭС-2 составляет, таким образом, 840 Гкал/ч.

В составе оборудования филиала отсутствуют ПВК и РОУ, используемые в схеме отпуска тепла потребителям. Состав основного оборудования СГРЭС-2 представлен в таблицах ниже.

Таблица 2.3 – Таблица П2.1. Технические характеристики турбоагрегатов СГРЭС-2

| Турбоагрегат | Ст. N | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, град. °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/час | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |
| Турбоагрегаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-830-250-5 | 1 | ЛМЗ | 1985 | 830 | 140 | 140* | - | 240 | 540 |
| К-810-240-5 | 2 | ЛМЗ | 1985 | 810 | 140 | 140* | - | 240 | 540 |
| К-810-240-5 | 3 | ЛМЗ | 1986 | 810 | 140 | 140* | - | 240 | 540 |
| К-810-240-5 | 4 | ЛМЗ | 1987 | 810 | 140 | 140* | - | 240 | 540 |
| К-810-240-5 | 5 | ЛМЗ | 1987 | 810 | 140 | 140* | - | 240 | 540 |
| К-810-240-5 | 6 | ЛМЗ | 1988 | 810 | 140 | 140* | - | 240 | 540 |
| D-10 (ПТ-130) | 7 | GE | 2011 | 145 | - | - | - | 97 | 552 |
| D-10 (ПТ-130) | 8 | GE | 2011 | 145 | - | - | - | 97 | 552 |
| ИТОГО турбоагрегаты |  |  |  | 5170 | 840 | 840* |  |  |  |

*- при сохранении номинальной мощности турбин

Таблица 2.4 – Таблица П2.2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов СГРЭС-2

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | температура, °C | основное | резервное |
| ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 1 | 1985 | 2650 | 240 | 545 | газ | газ |
| ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 2 | 1985 | 2650 | 240 | 545 | газ | газ |
| ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 3 | 1986 | 2650 | 240 | 545 | газ | газ |
| ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 4 | 1985 | 2650 | 240 | 545 | газ | газ |
| ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 5 | 1985 | 2650 | 240 | 545 | газ | газ |
| ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 6 | 1986 | 2650 | 240 | 545 | газ | газ |
| Котел-утилизатор (HRSG) паровой, горизонтального типа 3-х контуров давления | 7 | 2011 | 385 | 99 | 556 | выхлопные газы | выхлопные газы |
| Котел-утилизатор (HRSG) паровой, горизонтального типа 3-х контуров давления | 8 | 2011 | 385 | 99 | 556 | выхлопные газы | выхлопные газы |
| ИТОГО |  |  | 16669 | - | - | - | - |

Таблица 2.4 – Характеристики ПГУ-400 Сургутской ГРЭС-2

| Параметр | Величина |
| --- | --- |
| ПГУ-400 типа STAG 109FA |  |
| Установленная мощность энергоблока ст.№7 | 396,9 МВт |
| Установленная мощность энергоблока ст.№8 | 400,2 МВт |
| Коэффициент полезного действия | 57,1 % |
| Газотурбинная установка PG935FA (производитель GENERALELECTRIC) |  |
| Установленная мощность | 270 МВт |
| Частота вращения турбины | 3000 об/мин |
| Потребляемое количество газа | 52,7 т/ч |
| Выхлопная температура | 600°С |
| Котел-утилизатор HRSG горизонтального типа 3-х контуров давления (производитель GENERALELECTRIC) |  |
| Паропроизводительность (высокое давление) | 281,1 т/ч |
| Паропроизводительность(среднее давление) | 315,6 т/ч |
| Паропроизводительность (низкое давление) | 484 т/ч |
| Паровая турбина 109D10 (производитель GENERALELECTRIC) |  |
| Установленная мощность | 130 МВт |
|  | Электрогенератор 390 Н |

.

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В разделе 2.1.2 подробно рассмотрена структура основного теплогенерирующего оборудования источников комбинированной выработки и котельных, расположенных на территории города.

В таблицах ниже представлены сведения об установленной и располагаемой электрической, а также установленной тепловой мощности, в том числе теплофикационных отборов турбин СГРЭС.

Таблица 2.5 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность СГРЭС-1

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2019 | 3333,0 | 3294,9 | 903,0 | 903,0 |
| 2020 | 3333,0 | 3294,9 | 903,0 | 903,0 |
| 2021 | 3333,0 | 3294,9 | 903,0 | 903,0 |
| 2022 | 3333,0 | 3294,9 | 903,0 | 903,0 |
| 2023 | 3333,0 | 3 299,5 | 903,0 | 903,0 |

Таблица 2.6 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность СГРЭС-2

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2019 | 5667,143 | 5667,143 | 840,0 | 840,0 |
| 2020 | 5667,143 | 5667,143 | 840,0 | 840,0 |
| 2021 | 5667,143 | 5667,143 | 840,0 | 840,0 |
| 2022 | 5667,143 | 5667,143 | 840,0 | 840,0 |
| 2023 | 5687,143 | 5687,143 | 840,0 | 840,0 |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

Расчетное потребление тепловой мощности по источникам комбинированной выработки на территории города Сургута и соответствующая тепловая мощность нетто для СГРЭС представлены в таблицах.

Таблица 2.7 – Таблица П3.2. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто» СГРЭС-1

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбо агрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |
| 2019 | 903,0 | - | 903,0 | - | 903,0 | 15,2 | 887,8 |
| 2020 | 903,0 | - | 903,0 | - | 903,0 | 13,2 | 889,8 |
| 2021 | 903,0 | - | 903,0 | - | 903,0 | 18,4 | 884,6 |
| 2022 | 903,0 | - | 903,0 | - | 903,0 | 24,3 | 878,7 |
| 2023 | 903,0 | - | 903,0 | - | 903,0 | 13,0 | 890 |

Таблица 2.8 – Таблица П3.2. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто» СГРЭС-2

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбо агрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |
| 2019 | 840 | - | 840 | - | 840 | 337 | 503 |
| 2020 | 840 | - | 840 | - | 840 | 337 | 503 |
| 2021 | 840 | - | 840 | - | 840 | 337 | 503 |
| 2022 | 840 | - | 840 | - | 840 | 337 | 503 |
| 2023 | 840 | - | 840 | - | 840 | 337 | 503 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин и энергетических котлов СГРЭС представлен в таблицах ниже.

Таблица 2.9 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов СГРЭС-1 в 2023 году

| Ст. № | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на конец года А час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТГ-104 | 1972 | 380000 | 371 125 | 2025 | 380000 | 6 | 2025 |
| 2 | ТГ-104 | 1973 | 392000 | 381 577 | 2025 | 392000 | 6 | 2025 |
| 3 | ТГ-104 | 1973 | 409272 | 379 142 | 2026 | 409272 | 6 | 2026 |
| 4 | ТГ-104 | 1974 | 386000 | 373 084 | 2026 | 386000 | 5 | 2026 |
| 5 | ТГ-104 | 1975 | 370454 | 351 908 | 2027 | 370454 | 6 | 2027 |
| 6 | ТГ-104 | 1975 | 389654 | 341 006 | 2031 | 389654 | 6 | 2031 |
| 7 | ТГ-104 | 1977 | 352000 | 338 880 | 2026 | 352000 | 3 | 2026 |
| 8 | ТГ-104 | 1978 | 350000 | 321 494 | 2025 | 350000 | 4 | 2025 |
| 9 | ТГ-104 | 1978 | 329688 | 325 935 | 2024 | 329688 | 3 | 2025 |
| 10 | ТГ-104 | 1979 | 344387 | 314 633 | 2027 | 344387 | 4 | 2027 |
| 11 | ТГ-104 | 1979 | 322000 | 304 689 | 2025 | 322000 | 4 | 2025 |
| 12 | ТГ-104 | 1980 | 346181 | 306 289 | 2027 | 346181 | 3 | 2027 |
| 13 | ТГ-104 | 1981 | 305000 | 292 741 | 2025 | 305000 | 4 | 2025 |
| 14 | ТГ-104 | 1982 | 325087 | 299 745 | 2026 | 325087 | 4 | 2026 |
| 15 | ТГ-104 | 1982 | 346905 | 305 263 | 2029 | 346905 | 4 | 2029 |
| 16 | ТГ-104 | 1983 | 300000 | 287 352 | 2025 | 300000 | 3 | 2025 |

Таблица 2.10 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин СГРЭС-1 в 2023 году

| Ст. № | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.2024, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-200-130-3 | 1972 | 220 000 | 371 125 | 2000 | 600 | 359 | 377 954 | 3 | 2024 |
| 2 | К-200-130-3 | 1973 | 220 000 | 381 577 | 2002 | 600 | 335 | 392 000 | 5 | 2025 |
| 3 | К-200-130-3 | 1973 | 220 000 | 379 142 | 2001 | 600 | 344 | 409 272 | 6 | 2027 |
| 4 | К-200-130-3 | 1974 | 220 000 | 373 084 | 2002 | 600 | 350 | 386 000 | 5 | 2026 |
| 5 | К-200-130-3 | 1975 | 220 000 | 351 908 | 2004 | 600 | 363 | 370 454 | 4 | 2027 |
| 6 | К-200-130-3 | 1975 | 220 000 | 341 006 | 2004 | 600 | 321 | 389 654 | 5 | 2031 |
| 7 | К-200-130-3 | 1977 | 220 000 | 338 880 | 2006 | 600 | 340 | 352 000 | 3 | 2026 |
| 8 | К-200-130-3 | 1978 | 220 000 | 321 494 | 2007 | 600 | 394 | 330 748 | 3 | 2024 |
| 9 | К-200-130-3 | 1978 | 220 000 | 325 935 | 2007 | 600 | 371 | 329 688 | 3 | 2024 |
| 10 | К-210-130-3 | 1979 | 220 000 | 314 633 | 2009 | 600 | 363 | 344 387 | 3 | 2027 |
| 11 | К-210-130-3 | 1979 | 220 000 | 304 689 | 2010 | 600 | 417 | 322 000 | 3 | 2025 |
| 12 | Т-178/210-130-3 | 1980 | 220 000 | 306 289 | 2010 | 600 | 353 | 346 181 | 3 | 2027 |
| 13 | К-210-130-3 | 1981 | 220 000 | 292 741 | 2011 | 600 | 355 | 334 393 | 3 | 2027 |
| 14 | Т-180/210-130-3 | 1982 | 220 000 | 299 745 | 2012 | 600 | 337 | 325 087 | 3 | 2027 |
| 15 | Т-180/210-130-3 | 1982 | 220 000 | 305 263 | 2011 | 600 | 293 | 346 905 | 4 | 2029 |
| 16 | К-210-130-3 | 1983 | 220 000 | 287 352 | 2012 | 600 | 293 | 291 462 | 2 | 2024 |

Таблица 2.11 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов СГРЭС-2 в 2023 году

| Ст. № | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на конец года А час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прямоточный ТГМП-204 ХЛ | 1985 | 40 лет | 256781 | 2025 | 280 991 | 9 | 2027 |
| 2 | Прямоточный ТГМП-204 ХЛ | 1985 | 40 лет | 254994 | 2025 | 280 983 | 7 | 2028 |
| 3 | Прямоточный ТГМП-204 ХЛ | 1986 | 40 лет | 248906 | 2026 | 277 732 | 4 | 2028 |
| 4 | Прямоточный ТГМП-204 ХЛ | 1987 | 40 лет | 252980 | 2027 | до 03.03.2027 г. (до истечения срока службы, установленного изготовителем котла) | 5 | 2027 |
| 5 | Прямоточный ТГМП-204 ХЛ | 1987 | 40 лет | 250006 | 2027 | до 17.12.2027 г. (до истечения срока службы, установленного изготовителем котла) | 5 | 2027 |
| 6 | Прямоточный ТГМП-204 ХЛ | 1988 | 40 лет | 248284 | 2028 | 272 195 | 6 | 2027 |
| 7 | Котел утилизатор трехконтурный трехбарабанный | 2011 | 30 лет | 86887 | 2038 | 30 лет | 0 | 2038 |
| 8 | Котел утилизатор трехконтурный трехбарабанный | 2011 | 30 лет | 90062 | 2038 | 30 лет | 0 | 2038 |

Таблица 2.12 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин СГРЭС-2 в 2023 году

| Ст. № | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.2024, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турбина паровая конденсационная с нерегулируемым отбором К-830-250-5 | 1985 | 200000 ч. | 256781 | 2052 | 300 | 404 | 200000 | 0 | 2052 |
| 2 | Турбина паровая конденсационная с нерегулируемым отбором К-810-240-5 | 1985 | 100000 ч. | 254994 | 2030 | 300 | 364 | 288388 | 5 | 2029 |
| 3 | Турбина паровая конденсационная с нерегулируемым отбором К-810-240-5 | 1986 | 100000 ч. | 248906 | 2026 | 300 | 367 | 262548 | 4 | 2026 |
| 4 | Турбина паровая конденсационная с нерегулируемым отбором К-810-240-5 | 1987 | 100000 ч. | 252980 | 2026 | 300 | 335 | 263000 | 4 | 2026 |
| 5 | Турбина паровая конденсационная с нерегулируемым отбором К-810-240-5 | 1987 | 100000 ч. | 250006 | 2026 | 300 | 277 | 267922 | 4 | 2026 |
| 6 | Турбина паровая конденсационная с нерегулируемым отбором К-810-240-5 | 1988 | 100000 ч. | 248284 | 2026 | 300 | 282 | 263196 | 4 | 2026 |
| 7 | Турбина газовая одновальная PG9351FA | 2011 | 20 лет | 86887 | 2031 | 900 | 131 | 20 лет | 0 | 2031 |
| 8 | Турбина газовая одновальная PG9351FA | 2011 | 20 лет | 90062 | 2031 | 900 | 123 | 20 лет | 0 | 2031 |
| 7 | Турбина паровая конденсационная с промперегревом D10 | 2011 | 200000 ч. | 86887 | 2031 | 900 | 131 | 200000 ч. | 0 | 2031 |
| 8 | Турбина паровая конденсационная с промперегревом D10 | 2011 | 200000 ч. | 90062 | 2031 | 900 | 123 | 200000 ч. | 0 | 2031 |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

СГРЭС-1

Выдачу тепловой мощности СГРЭС-1 осуществляет от теплофикационных блоков ст. №№ 12, 14, 15.

Энергоблок № 12 оснащен одним подогревателем ПСГ-4600-3,5-12-2. Энергоблок ст. № 14 оснащен двумя подогревателями ПСГ-5000-3,5-8 и одним подогревателем ПСВ- 90-7-15, включенным параллельно двум предыдущим. Блок ст. № 15 идентичен блоку ст. № 14.

Перед подогревателями установлено 7 сетевых насосов 6-СЭ-2500-60 и 1-СЭ-1250- 70, после подогревателей – 6 повысительных сетевых насосов СЭ-2500-180.

Восполнение потерь теплоносителя в тепловых сетях потребителей в пределах нормативной утечки производится насосами подпитки теплосети, сверх нормативной (аварийная подпитка) – через регулятор насосами осветленной воды.

В схеме теплоснабжения города предусмотрена подача тепловой мощности по резервному тепловыводу от СГРЭС-2. Однако в настоящее время схема резервирования не работоспособна, так как не испытана и её использование не регламентировано какими-либо документами.

Отпуск тепловой энергии от теплофикационных установок СГРЭС-1 производится по тепловому выводу 2Ду 1200 мм.

В таблицах ниже представлены краткие технические характеристики теплофикационных установок, теплообменного и насосного оборудования.

Таблица 2.13 – Таблица П5.1. Состав и состояние оборудования теплофикационных установок СГРЭС-1 в 2023 году

| N п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | ПСВ-200-7-15 - основной бойлер. ПСВ-90-70-15 - пиковый бойлер. | Саратовский завод тяжелого машиностроения | 1974 |
| 2 | 5 |  |  | 1975 |
| 3 | 6 |  |  | 1975 |
| 4 | 7 |  |  | 1977 |
| 5 | 8 |  |  | 1978 |
| 6 | 9 |  |  | 1978 |
| 7 | 10 |  |  | 1979 |
| 8 | 11 |  |  | 1979 |
| 9 | 13 |  |  | 1981 |
| 10 | 16 |  |  | 1983 |
| 11 | 12 | ПСГ-4600-0,75-1,2-2 - горизонтальный сетевой подогреватель | ЛМЗ | 1980 |
| 12 | 14 | ПСГ-5000-0,35-8 - горизонтальный сетевой подогреватель (ПСГ-1 и ПСГ-2) | ЛМЗ | 1982 |
| 13 | 15 | ПСГ-5000-0,35-8 - горизонтальный сетевой подогреватель (ПСГ-1 и ПСГ-2) | ЛМЗ | 1982 |

Таблица 2.14 – Таблица П5.2. Характеристики теплообменников теплофикационных установок СГРЭС-1 за 2023 год

| Тип | Мощность, Гкал/ч (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| ПСВ-200-7-15 - основной бойлер. ПСВ-90-70-15 - пиковый бойлер. | 20 | 400/175 (т/ч) |
| ПСГ-4600-0,75-1,2-2 - горизонтальный сетевой подогреватель | 183 | 8000 |
| ПСГ-5000-0,35-8 - горизонтальный сетевой подогреватель (ПСГ-1 и ПСГ-2) | 260 | 7200 |

Таблица 2.15 – Таблица П5.3. Характеристики сетевых насосов СГРЭС-1 за 2023 год

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, м3/ч | Напор, м в. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой зимний | СЭ-2500-180 | 2500 | 180 | 1380 | 6 |
| Насос сетевой летний | СЭ-2500-60 | 2500 | 60 | 422 | 6 |
| Насос сетевой летний | СЭ-1250-70-11 | 1250 | 70 | 255 | 1 |
| Сетевой насос бойлеров | СЭ-500-70-16 | 500 | 70 | 160 | 8 |

На рисунке ниже приведена принципиальная тепловая схема СГРЭС-1.

Рисунок 2.1 - Принципиальная тепловая схема СГРЭС-1

СГРЭС-2

Бойлерная установка предназначена для подогрева сетевой воды. При помощи турбины, близкой к номинальнойЮ теплова нагрузка установки составляет 140 Гкал/ч и обеспечивается работой двух основных подогревателей сетевой воды и одного пикового подогревателя сетевой воды.

Бойлерная установка состоит из следующих элементов:

- Двух основных подогревателей типа ПСВ-500-3-23;

- Одного пикового подогревателя типа ПСВ-500-14-23;

- Двух охладителей конденсата типа ОВ-150-3А;

- Трубопроводов сетевой воды, пара и конденсата, запорной и регулирующей арматуры;

- Контрольно-измерительных приборов, средств управления, технологических защит, блокировок и сигнализации.

Выдача  тепловой  энергии  внешним  потребителям  осуществляется  следующим образом:

- по двум тепловыводам Ду 800 мм с последующим присоединением к магистральной сети 2 Ду 1000мм «СГРЭС-2 - ВЖР» для теплоснабжения Восточного жилого района города;

- по тепловыводу Ду 800 мм тепломагистраль  «СГРЭС-2 - Промзона» для теплоснабжения промышленного района города.

В таблицах ниже представлены краткие технические характеристики теплофикационных установок, теплообменного и насосного оборудования.

На рисунке ниже приведена принципиальная тепловая схема СГРЭС-2.

Таблица 2.18 – Технические характеристики оборудования. Сетевой подогреватель ПСВ-500-3-23 (основной)

| Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Поверхность нагрева | м2 | 500 |
| Максимальное рабочее давление в корпусе | бар | 2,9 |
| Максимальное рабочее давление в трубной системе | бар | 22,6 |
| Максимально допустимая рабочая температура стенок корпуса | оС | 400 |
| Максимально допустимая рабочая температура стенок трубной части | оС | 120 |
| Пробное гидравлическое давление в корпусе | бар | 5,9 |
| Пробное гидравлическое давление в трубной системе | бар | 29,9 |
| Расход воды | т/ч | 1150 |

Таблица 2.18 – Технические характеристики. Сетевой подогреватель ПСВ-500-14-23 (пиковый)

| Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Поверхность нагрева | м2 | 500 |
| Максимальное рабочее давление в корпусе | бар | 13,7 |
| Максимальное рабочее давление в трубной системе | бар | 22,6 |
| Максимально допустимая рабочая температура стенок корпуса | оС | 400 |
| Максимально допустимая рабочая температура стенок трубной части | оС | 150 |
| Пробное гидравлическое давление в корпусе | бар | 28,4 |
| Пробное гидравлическое давление в трубной системе | бар | 30,4 |
| Расход воды | т/ч | 1800 |

Таблица 2.18 – Технические характеристики. Охладитель конденсата ОВ-150-3А

| Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Поверхность нагрева | м2 | 150 |
| Максимальное рабочее давление в корпусе | бар | 7,8 |
| Максимальная температура конденсата в корпусе | оС | 104,5 |
| Максимальная температура сетевой воды в трубной системе | оС | 87,6 |
| Максимально допустимая рабочая температура стенок корпуса | оС | 170 |
| Максимально допустимая рабочая температура стенок трубной части | оС | 87,6 |
| Пробное гидравлическое давление в корпусе | бар | 9,8 |
| Пробное гидравлическое давление в трубной системе | бар | 35,8 |
| Расход воды | т/ч | 140 |

Таблица 2.18 – Таблица П5.3. Характеристики сетевых насосов СГРЭС за 2022 год

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, м3/ч | Напор, м в. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН (сетевой насос первого подъема) | СЭ-2500-60 | 2500 | 60 | 500 | 7 |
| ПСН (повысительный сетевой насос второго подъема Промзоны) | СЭ-1250-45 | 1250 | 45 | 250 | 5 |
| ПСН (повысительный сетевой насос второго подъема ВЖР) | СЭ-1250-140 | 1250 | 140 | 630 | 8 |

Рисунок 2.2 - Принципиальная тепловая схема СГРЭС-2

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии с СГРЭС-1 производится согласно диспетчерского графика в соответствии с «Инструкцией по гидравлическому и температурному режимам системы централизованного теплоснабжения г. Сургута от теплоисточника СГРЭС-1 по тепломагистралям «СГРЭС-1-ПКТС» и «СГРЭС-1 - ВЖР», согласованный с СГМУП «ГТС».

В инструкции определены режимы работы тепловых сетей в различные периоды года: отопительный, летний и переходный.

Регулирование отпуска тепла осуществляется качественно-количественным способом.

Регулирование отпуска теплоты от СГРЭС-1 производится по отопительному температурному графику 150-70°С с верхней срезкой на 112°С и двумя нижними срезками на 82°С и 75°С. Максимальная температура для верхней срезки равная 112°С обусловлена конструктивными особенностями горизонтального подогревателя типа ПСГ-5000-3,5-8-1 с параметрами Рпара рабочее = 3,0 кгс/см2 (абс.) и Тмакс.на выходе = 115°С.

Подогрев сетевой воды, при температурах наружного воздуха ниже минус 23 С, производится в пиковой котельной тепловых сетей (ПКТС) ООО «СГЭС»

Обоснованность выбранного температурного графика с нижней срезкой на 82°С подтверждается проведенными в феврале - марте 2017 года испытаниями по определению максимальной пропускной способности тепломагистрали «СГРЭС-1 – ПКТС» и внутреннего тракта сетевой воды ПКТС до выхода из коллекторных №1 и №2, а также тепломагистрали

«СГРЭС-2 – Восточный жилой район» и внутреннего тракта сетевой воды перекачивающей насосной станции ПНС-1, которые наглядно продемонстрировали, что понижение температуры теплоносителя Т1 СГРЭС-1 и Т1 СГРЭС-2 менее 82°С на выходе с СГРЭС-1 и СГРЭС-2 в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в. = - 7,66…0,0°С недопустимо, т.к. это однозначно приводит к полному «обвалу» гидравлического режима тепломагистралей и СЦТ Центрального жилого района и Восточного жилого района города Сургута и превышению давлений Р4 в обратных трубопроводах местных отопительных систем более максимально допустимого по условиям механической прочности отопительных приборов (Р4_макс ≤ 6,0 кгс/см2) у значительной части потребителей. Однако, вынужденная корректировка температурного графика центрального качественного регулирования СГРЭС-1 и СГРЭС-2 с 75°С до 82°С (соответствует tн.в. - минус 7,66°С), что приводит к «перетопу» потребителей, подключенных через элеваторные узлы.

Для Восточного жилого района регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественно-количественным	способом.	По 		тепломагистрали	«СГРЭС-2		-	Промзона» регулирование 	отпуска 	тепловой 	энергии	 осуществляется	 качественным	способом.	Для осуществления количественного регулирования шесть сетевых насосов оснащены гидромуфтами. Системы теплоснабжения, подключенные к тепловым сетям СГРЭС-2, проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график 150/70°С выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения города в 80-х годах прошлого века и действует до настоящего времени. На этот график выполнены проекты

тепловых сетей и наладка зависимых систем отопления.

В настоящее время отпуск тепла осуществляется по температурному графику 150/70°С с вынужденной верхней срезкой по температуре теплоносителя в подающем трубопроводе на уровне 142°С.

Максимальное значение температуры в подающем трубопроводе 142°С обусловлено неравномерностью распределения сетевой воды между бойлерными установками, а также из условия невскипания теплоносителя в верхних точках тепломагистрали при более высоких температурах. В летний период температура в подающем трубопроводе составляет 75°С. Данная температура также является нижней срезкой температурного графика.

Регулирование отпуска тепловой энергии на СГРЭС-2 производится согласно диспетчерского графика в соответствии с «Инструкцией по гидравлическому и температурному режимам системы централизованного теплоснабжения г. Сургута от теплоисточника СГРЭС-2 по тепломагистралям «СГРЭС-2 - ВЖР» и «СГРЭС-2 - промзона», согласованной с СГМУП «ГТС».

В инструкции определены режимы работы тепловых сетей в различные периоды года: отопительный, летний и переходный.

Температурные графики отпуска тепловой энергии СГРЭС-1 и СГРЭС-2 приведены на рисунках ниже.

Рисунок 2.3 – Температурный график ГРЭС-1

Рисунок 2.4 – Температурный график ГРЭС-2

Среднегодовая загрузка оборудования

В таблице ниже приведены данные о структуре фактической выработке электрической и тепловой энергии от ГРЭС г. Сургута за период 2019-2023 гг. На протяжении периода резких изменений значений КИУ не было.

Таблица 2.19 – Таблица П6.1. Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности СГРЭС-1

| Годы (ретроспективный период) | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 22,42 | 63,88 |
| 2020 | 21,00 | 54,63 |
| 2021 | 24,03 | 56,46 |
| 2022 | 22,14 | 57,78 |
| 2023 | 20,82 | 52,55 |

Таблица 2.20 – Таблица П6.1. Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности СГРЭС-2

| Годы (ретроспективный период) | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 12,41 | 56,33 |
| 2020 | 10,97 | 50,85 |
| 2021 | 12,89 | 53,47 |
| 2022 | 11,87 | 58,18 |
| 2023 | 11,93 | 66,12 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

СГРЭС-1

Коммерческий учет тепловой энергии, отпускаемой внешним потребителям, осуществляется с помощью узла учёта тепловой энергии, состоящего из комплекса приборов и устройств, обеспечивающих учет тепловой энергии, контроль и регистрацию параметров теплоносителя, расположенном на расстоянии 200 м от границы балансовой принадлежности. Конструктивно он представляет собой набор модулей, которые врезаются в трубопроводы.

Узел учета тепловой энергии включает в себя:

-	тепловычислитель СПТ-961.2;

-	счетчики ультразвуковые ДРК-4 (на трубопроводах прямой и обратной сетевой воды) Класс точности +-2%;

-	преобразователи давления Сапфир 22М-ДИ, Метран-100-ДИ (на трубопроводах прямой и обратной сетевой воды);

-	преобразователи температуры КТСПР001;

-	приборы регистрации температуры и давления.

Также для  учета тепловой энергии, поступающей в систему централизованного теплоснабжения города, на границе балансовой принадлежности установлен узел учета тепловой энергии, состоящий из комплекса приборов и устройств, полностью соответствующих требованиями «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства от 18.11.2013г. №1034 включающий в себя:

Теплосчетчик «Взлёт» ТСР-043 в составе:

- измерительные участки ИУ-082, Dy1000, приварной, Py 2,5 Мпа и Dy500, приварной, Py 2,5 Мпа

- ультразвуковые расходомеры-счетчики ВЗЛЕТ МР исп. УРСВ-544ц (модуль универсальных выходов 4-х канальный, количество контролируемых трубопроводов -1 в составе с преобразователями электроакустическими, врезными Z - схема установки «по хордам»). Класс точности ±1%.

- комплекты термопреобразователей сопротивления КТСП -1088/1 ООО НПП «Элемер», диапазон измеряемых разностей температур от 3 до 1800С, НСХ Pt500/0,00385;

- датчики давления СДВ-ВТ2-И-2,5-4-20мА АО «НПК ВИП».

СГРЭС-2

Для учета тепловой энергии, поступающей в систему централизованного теплоснабжения города и теплосеть Промзоны, установлены на границах балансовой принадлежности в полном соотвествии с требованиями «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства от 18.11.2013г. №1034, узлы учета тепловой энергии и контроля параметров теплоносителя, включающие в себя:

Теплосчетчик «Взлёт» ТСР-043 в составе:

-	измерительные участки ИУ-082, Dy1000, приварной, Py 2,5 Мпа и Dy500, приварной, Py 2,5 Мпа

-	ультразвуковые расходомеры-счетчики ВЗЛЕТ МР исп. УРСВ-544ц (модуль универсальных выходов 4-х канальный, количество контролируемых трубопроводов -1 в составе с преобразователями электроакустическими, врезными Z - схема установки «по хордам»).

Класс точности ±1%.

-	комплекты термопреобразователей сопротивления КТСП -1088/1 ООО НПП «Элемер», диапазон измеряемых разностей температур от 3 до 1800С, НСХ Pt500/0,00385;

-	датчики давления СДВ-ВТ2-И-2,5-4-20мА АО «НПК ВИП».

Также автоматизированной системой контроля и учета (АС-КУТ) на базе приборов серии ТЭКОН-20 производства ЗАО «ИВП КРЕИТ», г. Екатеринбург осуществляется контрольный учет параметров теплоносителя и количества отпускаемой тепловой энергии.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

За период 2019 – 2023 гг. в г. Сургуте в системе источников тепловой энергии отказов в работе оборудования, влияющих на надежность теплоснабжения потребителей, не происходило.

Технологические нарушения, произошедшие на электростанциях за рассматриваемый период, не приводили к ограничению отпуска тепловой энергии и снижению качества теплоносителя. После выяснения причин в сжатые сроки принимались меры для устранения нарушений и дальнейшее восстановление заданного режима.

Таблица 2.21 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов СГРЭС-1 за 2023 год

| № п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - | - | 0 |

Таблица 2.22 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от СГРЭС-1 за 2019-2023 гг.

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | - | - |
| 2020 | 0 | - | - |
| 2021 | 0 | - | - |
| 2022 | 0 | - | - |
| 2023 | 0 | - | - |

Таблица 2.23 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов СГРЭС-2 за 2023 год

| № п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - | - | 0 |

Таблица 2.24 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от СГРЭС-2 за 2019-2023 гг.

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | - | - |
| 2020 | 0 | - | - |
| 2021 | 0 | - | - |
| 2022 | 0 | - | - |
| 2023 | 0 | - | - |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии г. Сургута ни одной из теплоснабжающих организаций по состоянию на 2023 г. не выдавались.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

СГРЭС-1 не относится к источникам тепловой энергии, отнесенным к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

В зимнее время СГРЭС-2 задействует минимум 4 энергоблока для поддержания температуры теплоносителя для обеспечения надежного теплоснабжения.

Характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки и подпиточных устройств на источнике комбинированной выработки

Описание и характеристики водоподготовительных установок Сургутских ГРЭС приведено в разделе 7.2.

Описание проектного и установленного топливного режима источников комбинированной выработки

В качестве проектного топлива на ГРЭС г. Сургута используется природный газ с теплотворной способностью Qri 8013 – 8 084 ккал/нм3.

Калорийность природного газа изменяется в незначительных пределах, не более 1,5%, относительно паспортных значений поставщика.

Характеристики и расход природного газа по Сургутским ГРЭС представлен в таблицах ниже.

Таблица 2.25 – Таблица П8.2. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на СГРЭС-1

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Qнр, ккал/м3 | Приход, тыс. м3 | Расход на производство, тыс. м3 | Расход на сторону, тыс. м3 |
| 2019 | 8067 | 5224097 | 5224097 | - |
| 2020 | 8019 | 4500243 | 4500243 | - |
| 2021 | 8013 | 4649831 | 4649831 | - |
| 2022 | 8036 | 4737124 | 4737124 | - |
| 2023 | 8 042,555 | 4 347 439,621 | 4 347 439,621 | - |

Таблица 2.26 – Таблица П8.2. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на СГРЭС-2

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Qнр, ккал/м3 | Приход, тыс. м3 | Расход на производство, тыс. м3 | Расход на сторону, тыс. м3 |
| 2019 | 8087 | 6315623 | 6310203 | 5420 |
| 2020 | 8076 | 5722743 | 5715193 | 7551 |
| 2021 | 8084 | 6040872 | 6035756 | 5117 |
| 2022 | 8084 | 6544774 | 6536339 | 8435 |
| 2023 | 8068,495 | 8 215 103,201 | 8 211 333,941 | 3 769,260 |

Характеристики и состояние золоотвалов

Проектом Сургутских ГРЭС наличие золоотвалов не предусмотрено.

Описание эксплуатационных показателей функционирования источников комбинированной выработки г. Сургута

Эксплуатационные показатели СГРЭС-1 и СГРЭС-2 представлены в таблицах ниже.

Таблица 2.27 – Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели СГРЭС-1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 18652,078 | 15994,243 | 16483,801 | 16870,241 | 15344,219 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 875,176 | 766,982 | 808,795 | 810,619 | 744,243 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 42,886 | 40,171 | 41,249 | 35,139 | 28,779 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 17776,902 | 15227,260 | 15675,005 | 16059,622 | 14599,977 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 1725,984 | 1557,341 | 1771,557 | 1751,693 | 1646,525 |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 1725,984 | 1557,341 | 1771,557 | 1716,302 | 1646,525 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из ПВК, и прочих | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,391 | 0,000 |
| из РОУ | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 2017,00 | 2013,00 | 2006,00 | 2008,00 | 2024,00 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| с паром | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 37621,242 | 32196,410 | 33066,504 | 33875,444 | Учет не ведется |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 133,069 | 116,073 | 160,890 | 213,064 | 205,353 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч | - | - | - | - | Учет не ведется |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 324,0 | 323,1 | 322,4 | 322,1 | 325,0 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 0,986 | 0,984 | 0,982 | 0,980 | - |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | Учет не ведется |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | Учет не ведется |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу; | млн кВт-ч | 1099,91 | 1005,18 | 1117,49 | 1114,46 | 1 072,821 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 17552,17 | 14989,06 | 15366,31 | 15755,78 | 14 271,398 |
| Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | - | - | - | - | Учет не ведется |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | - | - | - | - | Учет не ведется |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 323,95 | 323,09 | 322,44 | 322,11 | 325,0 |
| по теплофикационному циклу; | г/кВт-ч | 187,96 | 187,88 | 199,63 | 188,59 | 185,0 |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | 332,18 | 331,85 | 331,08 | 331,22 | 335,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 151,33 | 151,09 | 151,56 | 151,50 | 151,7 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 6020,108 | 5155,094 | 5322,673 | 5438,421 | 4994,932 |

Таблица 2.28 – Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели СГРЭС-2

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 23981,314 | 21708,220 | 22828,064 | 24830,640 | 28266,656 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 626,228 | 583,034 | 601,182 | 644,143 | 748,873 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 12,548 | 11,313 | 11,313 | 12,983 | 12,132 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 23355,085 | 21125,186 | 22226,883 | 24186,498 | 27517,783 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 913,444 | 809,289 | 948,186 | 873,474 | 877,844 |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 913,444 | 809,289 | 948,186 | 873,474 | 877,844 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из ПВК, и прочих | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нагрев в сетевых насосах | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 1870,30 | 1876,90 | 1876,90 | 1877,83 | 1867,770 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал | - | - | - | - |  |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| с паром | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 44852,224 | 40744,223 | 40744,223 | 46627,721 | 46984,589 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 175,952 | 159,455 | 162,851 | 191,070 | 11,881 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч | - | - | - | - |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 305,7 | 305,8 | 306,6 | 306,2 | 307,120 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | - | - | - | - |  |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - |  |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - |  |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - |  |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу; | млн кВт-ч | 416,15 | 360,21 | 415,68 | 393,13 | 401,255 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 23565,16 | 21348,01 | 22412,38 | 22412,38 | 27 865,401 |
| Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | - | - | - | - |  |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | - | - | - | - |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 305,69 | 305,85 | 306,59 | 306,18 | 307,120 |
| по теплофикационному циклу; | г/кВт-ч | 161,59 | 161,39 | 161,43 | 160,57 | 161,094 |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | 308,14 | 305,85 | 306,42 | 308,44 | 309,170 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 164,63 | 164,27 | 164,41 | 164,03 | 164,537 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 7289,799 | 6594,035 | 6970,444 | 7548,693 | 8 595,705 |

Котельные

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В проект добавлены следующие изменения:

- Изменена информация о котельной №1 ПАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут, Аэропорт. В 2023 году выполнено капитальное строительство новой котельной с 2 котлами Энтророс ТТ100 (тепловая мощность каждого 0,86 Гкал/ч). После проведенных мероприятий установленная тепловая мощность котельной составила 1,72 Гкал/ч.

- Изменена информация о котельной ООО «ТВС-сервис», по состоянию на начало 2024 года в котельной установлены 3 водогрейных котла Unical Ellprex 1320 (тепловая мощность каждого 1,105-1,174 Гкал/ч). Установленная тепловая мощность котельной составляет 3,384 Гкал/ч.

- Актуализированы показатели работы основного оборудования в соответствии с данными на 2023 год.

Структура и технические характеристики основного оборудования

Теплоснабжение потребителей города Сургута осуществляется от 5 групп источников тепловой энергии:

- источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (2 ГРЭС);

- котельные СГМУП «ГТС»;

- котельные ПАО «Сургутнефтегаз»;

- котельные ООО «СГЭС»;

- котельные ведомственных организаций.

Таблица 2.29 – Таблица П10.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в 2023 году актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | УТМ котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ПКТС | КВ-ГМ-50М | 1 | 1999 | 50,000 | 350,000 | 158,37 | 90,20 | 156,40 | 17.06.2022 |
|  |  | КВ-ГМ-50М | 1 | 1982 | 50,000 |  | 154,17 | 92,66 |  | 24.06.2021 |
|  |  | КВ-ГМ-50М | 1 | 1998 | 50,000 |  | 153,71 | 92,94 |  | 17.06.2022 |
|  |  | КВ-ГМ-100М | 1 | 1998 | 100,000 |  | 159,53 | 89,55 |  | 17.06.2022 |
|  |  | КВ-ГМ-100М | 1 | 1989 | 100,000 |  | 156,24 | 91,43 |  | 24.06.2021 |
| 4 | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | Buderus Logano S825M | 1 | 2009 | 16,500 | 66,000 | 156,18 | 91,47 | 156,43 | 15.06.2021 |
|  |  | Buderus Logano S825M | 1 | 2009 | 16,500 |  | 156,16 | 91,48 |  | 15.06.2021 |
|  |  | Buderus Logano S825M | 1 | 2009 | 16,500 |  | 156,88 | 91,06 |  | 15.06.2021 |
|  |  | Buderus Logano S825M | 1 | 2009 | 16,500 |  | 156,50 | 91,28 |  | 15.06.2021 |
| 5 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | ПТВМ-30М | 1 | 2008 | 30,000 | 90,000 | 157,59 | 90,65 | 156,57 | 04.06.2020 |
|  |  | ПТВМ-30М | 1 | 2006 | 30,000 |  | 156,57 | 91,24 |  | 15.06.2021 |
|  |  | ПТВМ-30М | 1 | 2006 | 30,000 |  | 155,55 | 91,84 |  | 15.06.2021 |
| 6 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | ПТВМ-30М | 1 | 2007 | 30,000 | 90,000 | 155,41 | 91,92 | 156,14 | 23.06.2023 |
|  |  | ПТВМ-30М | 1 | 2007 | 30,000 |  | 155,41 | 91,92 |  | 29.07.2022 |
|  |  | ПТВМ-30М | 1 | 2008 | 30,000 |  | 157,59 | 90,65 |  | 04.06.2020 |
| 7 | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | КВ-ГМ-1-115Н | 1 | 2012 | 0,860 | 10,320 | 154,65 | 92,37 | 154,81 | 27.06.2022 |
|  |  | КВ-ГМ-1-115Н | 1 | 2012 | 0,860 |  | 154,50 | 92,46 |  | 27.06.2022 |
|  |  | КВЖ-5-115-Г | 1 | 2002 | 4,300 |  | 155,20 | 92,00 |  | 19.07.2021 |
|  |  | КВЖ-5-115-Г | 1 | 2002 | 4,300 |  | 154,90 | 92,20 |  | 19.07.2021 |
| 8 | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | ВКГМ-4 | 1 | 1984 | 4,000 | 9,560 | 153,48 | 93,08 | 153,43 | 19.07.2021 |
|  |  | ВКГМ-4 | 1 | 1984 | 4,000 |  | 151,99 | 93,99 |  | 19.07.2021 |
|  |  | Vitoplex 100LS | 1 | 2018 | 0,780 |  | 154,06 | 92,73 |  | 19.07.2021 |
|  |  | Vitoplex 100LS | 1 | 2018 | 0,780 |  | 154,20 | 92,64 |  | 19.07.2021 |
| 9 | Котельная №7 СГМУП «ГТС» | ВВД-1,8 | 1 | 1996 | 1,800 | 21,600 | 163,95 | 87,13 | 172,62 | 27.06.2022 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1997 | 1,800 |  | 169,97 | 84,05 |  | 27.06.2022 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1997 | 1,800 |  | 164,47 | 86,86 |  | 27.06.2022 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1997 | 1,800 |  | 176,24 | 81,06 |  | 27.06.2022 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1997 | 1,800 |  | 164,8 | 86,69 |  | 27.06.2022 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1997 | 1,800 |  | 167,76 | 85,15 |  | 27.06.2022 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1997 | 1,800 |  | 171,1 | 83,50 |  | 27.06.2022 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1996 | 1,800 |  | 170,93 | 83,53 |  | 27.06.2022 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1997 | 1,800 |  | 168,05 | 85,01 |  | 27.06.2022 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1997 | 1,800 |  | 182,25 | 78,38 |  | 19.07.2021 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1997 | 1,800 |  | 170,81 | 83,64 |  | 19.07.2021 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1996 | 1,800 |  | 201,16 | 71,02 |  | 19.07.2021 |
| 10 | Котельная №9 СГМУП «ГТС» | Термотехник ТТ100 | 1 | 2019 | 1,720 | 6,020 | 155,58 | 91,82 | 156,42 | 28.12.2021 |
|  |  | Термотехник ТТ100 | 1 | 2019 | 2,150 |  | 157,28 | 91,34 |  | 28.12.2021 |
|  |  | Термотехник ТТ100 | 1 | 2019 | 2,150 |  | 156,41 | 90,83 |  | 28.12.2021 |
| 11 | Котельная №13 СГМУП «ГТС» | ДКВР 20/13 | 1 | 1979 | 12,000 | 24,000 | 151,2 | 94,50 | 150,7 | 19.07.2021 |
|  |  | ДКВР 20/13 | 1 | 1979 | 12,000 |  | 150,2 | 94,90 |  | 19.07.2021 |
| 12 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | ПТВМ-30М | 1 | 2007 | 30,000 | 90,000 | 157,59 | 90,65 | 157,59 | 23.06.2023 |
|  |  | ПТВМ-30М | 1 | 2007 | 30,000 |  | 157,59 | 90,65 |  | 16.06.2022 |
|  |  | ПТВМ-30М | 1 | 2014 | 30,000 |  | 157,59 | 90,65 |  | 16.06.2022 |
| 13 | Котельная №21 СГМУП «ГТС» | Vitoplex 100 SX10125 | 1 | 2009 | 1,505 | 4,515 | 155,99 | 91,58 | 155,94 | 27.06.2022 |
|  |  | Vitoplex 100 SX10125 | 1 | 2009 | 1,505 |  | 156,13 | 91,49 |  | 27.06.2022 |
|  |  | Vitoplex 100 SX10125 | 1 | 2009 | 1,505 |  | 155,69 | 91,75 |  | 27.06.2022 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | Ygnis FBG 2500 | 1 | 2005 | 2,150 | 6,450 | 156,22 | 91,45 | 156,37 | 28.12.2021 |
|  |  | Ygnis FBG 2500 | 1 | 2005 | 2,150 |  | 157,44 | 90,74 |  | 28.12.2021 |
|  |  | Ygnis FBG 2500 | 1 | 2005 | 2,150 |  | 155,45 | 91,90 |  | 28.12.2021 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | КСВ-2,5 | 1 | 2011 | 2,150 | 5,160 | 153,67 | 92,97 | 156,04 | 28.12.2021 |
|  |  | КСВ-2,5 | 1 | 2011 | 2,150 |  | 155,80 | 91,70 |  | 28.12.2021 |
|  |  | КСВ-1,0 | 1 | 2011 | 0,860 |  | 158,65 | 90,04 |  | 28.12.2021 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | Vitomax 200 | 1 | 2010 | 2,750 | 5,500 | 155,53 | 91,85 | 155,57 | 22.06.2023 |
|  |  | Vitomax 200 | 1 | 2010 | 2,750 |  | 155,61 | 91,80 |  | 22.06.2023 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» | Vitoplex 100 SX1 | 1 | 2008 | 0,620 | 1,240 | 156,92 | 91,05 | 156,51 | 19.07.2021 |
|  |  | Vitoplex 100 SX1 | 1 | 2008 | 0,620 |  | 156,1 | 91,53 |  | 19.07.2021 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» | Vitoplex 100 SX1 | 1 | 2006 | 1,200 | 2,400 | 156,97 | 91,02 | 156,83 | 19.07.2021 |
|  |  | Vitoplex 100 SX1 | 1 | 2006 | 1,200 |  | 156,68 | 91,19 |  | 19.07.2021 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | КВЗГ-4,64 | 1 | 2004 | 4,000 | 16,000 | 158,58 | 90,1 | 160,06 | 19.07.2021 |
|  |  | КВЗГ-4,64 | 1 | 2004 | 4,000 |  | 158,02 | 90,42 |  | 19.07.2021 |
|  |  | КВЗГ-4,64 | 1 | 2006 | 4,000 |  | 161,61 | 88,41 |  | 19.07.2021 |
|  |  | КВЗГ-4,64 | 1 | 2006 | 4,000 |  | 162,04 | 88,17 |  | 19.07.2021 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | Unicon 2,0 | 1 | 2000 | 1,720 | 5,160 | 155,27 | 92,01 | 155,28 | 19.07.2021 |
|  |  | Unicon 2,0 | 1 | 2000 | 1,720 |  | 154,89 | 92,23 |  | 19.07.2021 |
|  |  | Unicon 2,0 | 1 | 2000 | 1,720 |  | 155,67 | 91,77 |  | 19.07.2021 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | Vitoplex 100 PV1 | 1 | 2009 | 1,720 | 10,320 | 154,85 | 92,26 | 154,17 | 23.06.2023 |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1 | 2009 | 1,720 |  | 156,29 | 91,40 |  | 23.06.2023 |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1 | 2009 | 1,720 |  | 152,86 | 93,46 |  | 23.06.2023 |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1 | 2009 | 1,720 |  | 153,52 | 93,05 |  | 23.06.2023 |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1 | 2009 | 1,720 |  | 153,52 | 93,05 |  | 23.06.2023 |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1 | 2009 | 1,720 |  | 153,97 | 92,78 |  | 23.06.2023 |
| Не учитывается | Котельная №31 п. Медвежий угол СГМУП «ГТС» (консервация с 12.12.2020г. Переведена в режим ЦТП) | ВВД-1,8 | 1 | 1999 | 1,800 | - | - | - | - | 29.07.2020 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1999 | 1,800 |  | - | - |  | 29.07.2020 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1999 | 1,800 |  | - | - |  | 29.07.2020 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» | Турботерм 1100 | 1 | 2003 | 0,950 | 1,900 | 162,61 | 87,87 | 163,86 | 29.07.2020 |
|  |  | Турботерм 1100 | 1 | 2003 | 0,950 |  | 165,1 | 86,54 |  | 29.07.2020 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» | Турботерм 3150 | 1 | 2005 | 2,710 | 5,420 | 153,20 | 93,25 | 152,60 | 19.07.2021 |
|  |  | Турботерм 3150 | 1 | 2005 | 2,710 |  | 151,99 | 93,99 |  | 19.07.2021 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | Vitoplex 100 SX1 | 1 | 2008 | 0,770 | 1,540 | 157,04 | 90,97 | 157,70 | 27.06.2022 |
|  |  | Vitoplex 100 SX1 | 1 | 2008 | 0,770 |  | 158,35 | 90,22 |  | 27.06.2022 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | Vitoplex 200 SX2 | 1 | 2011 | 0,600 | 1,976 | - | 91,40 | - | 22.06.2023 |
|  |  | Vitoplex 200 SX2 | 1 | 2011 | 1,376 |  | - | 91,70 |  | 22.06.2023 |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | Энтророс ТТ100 | 1 | 2023 | 0,860 | 1,720 | - | 94,00 | 156,60 | 2023 |
|  |  | Энтророс ТТ100 | 1 | 2023 | 0,860 |  | - | 94,00 |  | 2023 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2 | 1 | 2007 | 1,720 | 5,160 | - | 91,13 | 160 | 15.04.2022 |
|  |  | КСВ-2 | 1 | 2007 | 1,720 |  | - | 91,13 |  | 15.04.2022 |
|  |  | КСВ-2 | 1 | 2007 | 1,720 |  | - | 91,26 |  | 15.04.2022 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-3 | 1 | 2022 | 2,580 | 5,160 | - | 92,00 | 159,7 | 01.09.2022 |
|  |  | КСВ-3 | 1 | 2022 | 2,580 |  | - | 92,00 |  | 01.09.2022 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-3 | 1 | 2008 | 2,580 | 10,320 | - | 88,30 | 159,7 | 2023 |
|  |  | КСВ-3 | 1 | 2008 | 2,580 |  | - | 92,10 |  | 2023 |
|  |  | КСВ-3 | 1 | 2008 | 2,580 |  | - | 89,50 |  | 2023 |
|  |  | КСВ-3 | 1 | 2008 | 2,580 |  | - | 89,00 |  | 2023 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2 | 1 | 2008 | 1,720 | 3,440 | - | 93,40 | 160,3 | 2023 |
|  |  | КСВ-2 | 1 | 2008 | 1,720 |  | - | 93,00 |  | 2023 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2,5 | 1 | 2009 | 2,150 | 4,300 | - | 90,80 | 162,20 | 15.03.2021 |
|  |  | КСВ-2,5 | 1 | 2009 | 2,150 |  | - | 91,50 |  | 15.03.2021 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2,5 | 1 | 2009 | 2,150 | 4,300 | - | 92,35 | 162,20 | 01.12.2021 |
|  |  | КСВ-2,5 | 1 | 2009 | 2,150 |  | - | 91,85 |  | 01.12.2021 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-3,0 | 1 | 2016 | 2,580 | 7,740 | - | 91,90 | 159,70 | 01.07.2022 |
|  |  | КСВ-3,0 | 1 | 2016 | 2,580 |  | - | 85,60 |  | 01.07.2022 |
|  |  | КСВ-3,0 | 1 | 2016 | 2,580 |  | - | 92,01 |  | 01.07.2022 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | КВ-8 | 1 | 2008 | 6,879 | 27,520 | - | 85,40 | 157,70 | 2023 |
|  |  | КВ-8 | 1 | 2008 | 6,879 |  | - | 90,56 |  | 2023 |
|  |  | КВ-8 | 1 | 2008 | 6,879 |  | - | 91,02 |  | 2023 |
|  |  | КВ-8 | 1 | 2008 | 6,879 |  | - | 90,46 |  | 2023 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-5 | 1 | 2016 | 4,299 | 36,460 | - | 88,72 | 158,1 | 20.01.2022 |
|  |  | КСВ-5 | 1 | 2016 | 4,299 |  | - | 90,80 |  | 20.01.2022 |
|  |  | КСВ-5 | 1 | 2016 | 4,299 |  | - | 91,50 |  | 20.01.2022 |
|  |  | КСВ-5 | 1 | 2016 | 4,299 |  | - | 93,40 |  | 20.01.2022 |
|  |  | Логано | 1 | 2008 | 9,630 |  | - | 89,70 |  | 20.01.2022 |
|  |  | Логано | 1 | 2008 | 9,630 |  | - | 90,10 |  | 20.01.2022 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2 | 1 | 2007 | 1,720 | 5,160 | - | 90,56 | 160,3 | 01.04.2022 |
|  |  | КСВ-2 | 1 | 2007 | 1,720 |  | - | 91,52 |  | 01.04.2022 |
|  |  | КСВ-2 | 1 | 2007 | 1,720 |  | - | 89,76 |  | 01.04.2022 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | VITOMAX-2,5 | 1 | 2012 | 2,150 | 7,740 | - | 91,93 | 160,6 | 10.12.2021 |
|  |  | VITOMAX-2,5 | 1 | 2012 | 2,150 |  | - | 90,56 |  | 10.12.2021 |
|  |  | VITOMAX-2,5 | 1 | 2012 | 2,150 |  | - | 91,02 |  | 10.12.2021 |
|  |  | VITOMAX-1,5 | 1 | 2012 | 1,290 |  | - | 91,52 |  | 10.12.2021 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | ASC-300 | 1 | 2013 | 0,258 | 1,290 | - | 88,47 | 155,1 | 2023 |
|  |  | ASC-300 | 1 | 2013 | 0,258 |  | - | 84,40 |  | 2023 |
|  |  | ASC-300 | 1 | 2013 | 0,258 |  | - | 91,16 |  | 2023 |
|  |  | ASC-300 | 1 | 2013 | 0,258 |  | - | 90,50 |  | 2023 |
|  |  | ASC-300 | 1 | 2013 | 0,258 |  | - | 91,02 |  | 2023 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2,5 | 1 | 2009 | 2,150 | 4,300 | - | 91,51 | 162,2 | 20.01.2021 |
|  |  | КСВ-2,5 | 1 | 2009 | 2,150 |  | - | 91,40 |  | 20.01.2021 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДЕ-4/14 | 1 | 2002 | 2,264 | 29,430 | - | 90,30 | 161,4 | 2023 |
|  |  | ДЕ-16/14 | 1 | 2002 | 9,056 |  | - | 90,56 |  | 2023 |
|  |  | ДЕ-16/14 | 1 | 2002 | 9,056 |  | - | 91,02 |  | 2023 |
|  |  | ДЕ-16/14 | 1 | 2002 | 9,056 |  | - | 91,70 |  | 2023 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | Booster BSS- 1000G | 1 | 2020 | 0,645 | 1,290 | - | 87,87 | 157,2 | 2023 |
|  |  | Booster BSS- 1000G | 1 | 2020 | 0,645 |  | - | 90,67 |  | 2023 |
| 43 | Котельная К-45 | Eurotherm 17 (КВ-ГМ-17.44-150Н) | 1 | 2014 | 15,000 | 60,000 | - | 92,65 | 152,18 | 14.11.2022 |
|  |  | Eurotherm 17 (КВ-ГМ-17.44-150Н) | 1 | 2014 | 15,000 |  | - | 92,73 |  | 14.11.2022 |
|  |  | Eurotherm 17 (КВ-ГМ-17.44-150Н) | 1 | 2014 | 15,000 |  | - | 93,49 |  | 14.11.2022 |
|  |  | Eurotherm 17 (КВ-ГМ-17.44-150Н) | 1 | 2014 | 15,000 |  | - | 91,65 |  | 14.11.2022 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | REX 95 | 1 | 2011 | 0,817 | 1,917 | - | 92,23 | 148,716 | 13.06.2023 |
|  |  | REX 130 | 1 | 2011 | 1,100 |  | - | 92,26 |  | 13.06.2023 |
| Основное топливо - электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» | Эдисон | 1 | 2019 | 0,210 | 0,840 | - | 98,00 | - | - |
|  |  | Эдисон | 1 | 2019 | 0,210 |  | - | 98,00 |  | - |
|  |  | Эдисон | 1 | 2019 | 0,210 |  | - | 98,00 |  | - |
|  |  | ИКН-250 | 1 | 2019 | 0,210 |  | - | 98,00 |  | - |
| Итого по зоне ЕТО №1-3 |  | - | 142 | - | 1043,168 | 1043,168 | - | - | - | - |
| ЕТО №4 ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | КВЗГМ-6,5 (выведен из эксплуатации) | - | 1996 | выведен из эксплуатации | 38,693 | - | - | 154,98 | - |
|  |  | ТТ-100 | 1 | 2014 | 4,299 |  | 155,93 | 91,63 |  | 12.2022 |
|  |  | ТТ-100 | 1 | 2014 | 4,299 |  | 154,50 | 92,43 |  | 12.2022 |
|  |  | ТТ-100 | 1 | 2013 | 4,299 |  | 155,30 | 92,00 |  | 12.2022 |
|  |  | ТТ-100 №5 (выведен в консервацию) | 1 | 2013 | 4,299 (выведен в консервацию-в ремонте) |  | - | - |  | - |
|  |  | ТТ-100 | 1 | 2013 | 4,299 |  | 154,17 | 92,67 |  | 12.2022 |
|  |  | ТТ-100 | 1 | 2013 | 4,299 |  | 154,30 | 92,57 |  | 12.2022 |
|  |  | ТТ-100 | 1 | 2012 | 4,299 |  | 155,57 | 91,83 |  | 12.2022 |
|  |  | ТТ-100 | 1 | 2012 | 4,299 |  | 154,37 | 92,53 |  | 12.2022 |
|  |  | ТТ-100 | 1 | 2012 | 4,299 |  | 155,67 | 91,77 |  | 12.2022 |
| Итого по зоне ЕТО №4 |  | - | 9 | - | 38,693 | 38,693 | - | - | - | - |
| ЕТО №5 ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | ДКВР 6,5/13 | 1 | 1975 | 2,470 | 14,650 | 154,61 | 92,00 | 158,87 | 01.03.2022 |
|  |  | ДКВР 6,5/13 | 1 | 1975 | 2,370 |  | 156,13 | 91,00 |  | 01.03.2022 |
|  |  | ДКВР 10/13 | 1 | 1981 | 4,360 |  | 154,72 | 92,00 |  | 01.03.2022 |
|  |  | ДКВР 10/13 | 1 | 1981 | 5,450 |  | 164,73 | 87,00 |  | 01.03.2022 |
| Итого по зоне ЕТО №5 |  | - | 4 | - | 14,650 | 14,650 | - | - | - | - |
| ЕТО №6 АО «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | VITOPLEX 100 | 1 | 2007 | 1,200 | 10,080 | 172,69 | 90,70 | 172,69 | 06.2022 |
|  |  | VITOPLEX 100 | 1 | 2007 | 1,200 |  | 172,69 | 90,70 |  | 06.2022 |
|  |  | VITOPLEX 100 | 1 | 2007 | 1,200 |  | 172,69 | 90,70 |  | 06.2022 |
|  |  | VITOMAX 200 HS | 1 | 2007 | 2,160 |  | 172,69 | 90,70 |  | 06.2022 |
|  |  | VITOMAX 200 HS | 1 | 2007 | 2,160 |  | 172,69 | 90,70 |  | 06.2022 |
|  |  | VITOMAX 200 HS | 1 | 2007 | 2,160 |  | 172,69 | 90,70 |  | 06.2022 |
| Итого по зоне ЕТО №6 |  | - | 6 | - | 10,080 | 10,080 | - | - | - | - |
| ЕТО №7 ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДЕ-25-14 | 1 | 1982 | 15,000 | 15,000 | 167,85 | 88,00 | 167,85 | 24.06.2021 |
|  |  | ДЕ-25-14 (не используется) | 1 | 1982 | - |  | - | - |  | 01.06.2014 |
| Итого по зоне ЕТО №7 |  | - | 2 | - | 15,000 | 15,000 | - | - | - | - |
| ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | Unical Ellprex 1320 | 1 | 2021 | 1,105 | 3,384 | - | 91,30 | 156,70 | 03.12.2021 |
|  |  | Unical Ellprex 1320 | 1 | 2021 | 1,105 |  | - | 91,30 |  | 03.12.2021 |
|  |  | Unical Ellprex 1320 | 1 | 2021 | 1,174 |  | - | 90,91 |  | 03.12.2021 |
| Итого по зоне ЕТО №8 |  | - | 3 | - | 3,384 | 3,384 | - | - | - | - |
| ЕТО №9 АО "Горремстрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | Vitoplex 100 SX1 | 1 | 2007 | 0,963 | 1,927 | 155,49 | 94,00 | 155,49 | 30.03.2020 |
|  |  | Vitoplex 100 SX1 | 1 | 2007 | 0,963 |  | 155,49 | 94,00 |  | 30.03.2020 |
| Итого по зоне ЕТО №9 |  | - | 2 | - | 1,927 | 1,927 | - | - | - | - |
| ЕТО №10 ООО "Технические системы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | ВВД-1,8 | 1 | 1988 | 1,800 | 9,000 | 159,84 | 80,00 | 159,84 | 25.08.2021 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1988 | 1,800 |  | 159,84 | 80,00 |  | 25.08.2021 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1988 | 1,800 |  | 159,84 | 80,00 |  | 25.08.2021 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1988 | 1,800 |  | 159,84 | 80,00 |  | 25.08.2021 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1988 | 1,800 |  | 159,84 | 80,00 |  | 25.08.2021 |
| Итого по зоне ЕТО №10 |  | - | 5 | - | 9,000 | 9,000 | - | - | - | - |
| ЕТО №11 ООО «СКАТ-База |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | ТФ-16 | 1 | 1997 | 3 | 6,000 | 158,9 | 91,76 | 158,9 | 2021 |
|  |  | ТФ-16 | 1 | 1997 | 3 |  | 158,9 | 91,76 |  | 2021 |
| Итого по зоне ЕТО №11 |  | - | 2 | - | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - |
| ЕТО №12 ООО "ТехСтрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | Vitoplex 100 PV1B | 1 | 2021 | 1,160 | 2,320 | 180 | 92,00 | 180 | 2023 |
|  |  | Vitoplex 100 PV1B | 1 | 2021 | 1,160 |  | 180 | 92,00 |  | 2023 |
| Итого по зоне ЕТО №12 |  | - | 2 | - | 2,320 | 2,320 | - | - | - | - |
| Итого по МО |  | - | 177 | - | 1144,222 | 1144,222 | - | - | - | - |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Сведения об установленной тепловой мощности, ограничениях, располагаемой тепловой мощности и мощности «нетто» городских котельных представлены в таблицах ниже.

Таблица 2.30 – Таблица П10.2. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в 2023 году актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1-3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ПКТС | 350,000 | 56,668 | 293,332 | 0,084 | 293,248 |
| 4 | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 66,000 | 0,359 | 65,641 | 0,173 | 65,468 |
| 5 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 90,000 | 2,227 | 87,740 | 0,324 | 87,416 |
| 6 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 90,000 | 0,254 | 89,746 | 0,451 | 89,295 |
| 7 | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 10,320 | 0,062 | 10,258 | 0,134 | 10,124 |
| 8 | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 9,560 | 0,326 | 9,234 | 0,134 | 9,100 |
| 9 | Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 21,600 | 11,668 | 9,932 | 0,057 | 9,875 |
| 10 | Котельная №9 СГМУП «ГТС» | 6,020 | 0,486 | 5,534 | 0,009 | 5,525 |
| 11 | Котельная №13 СГМУП «ГТС» | 24,000 | 2,46 | 21,54 | 0,064 | 21,476 |
| 12 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 90,000 | -0,189 | 90,189 | 0,366 | 89,823 |
| 13 | Котельная №21 СГМУП «ГТС» | 4,515 | 0,054 | 4,461 | 0,016 | 4,445 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 6,450 | 1,283 | 5,167 | 0,040 | 5,127 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 5,160 | 0,494 | 4,666 | 0,026 | 4,640 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | 5,500 | 0,550 | 4,950 | 0,030 | 4,920 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» | 0,840 | 0,000 | 0,840 | 0,001 | 0,839 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 1,240 | 0,000 | 1,240 | 0,019 | 1,221 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 2,400 | 0,220 | 2,18 | 0,016 | 2,164 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 16,000 | 2,760 | 13,240 | 0,082 | 13,158 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 5,160 | 0,371 | 4,789 | 0,011 | 4,778 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 10,320 | 2,661 | 7,659 | 0,070 | 7,589 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 1,900 | -0,030 | 1,930 | 0,016 | 1,914 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 5,420 | 0,660 | 4,760 | 0,029 | 4,731 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | 1,540 | 0,446 | 1,094 | 0,009 | 1,085 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | 1,976 | 0,022 | 1,954 | 0,000 | 1,954 |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,720 | 0,200 | 1,520 | 0,016 | 1,504 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5,160 | 0,180 | 4,980 | 0,069 | 4,911 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5,160 | 0,010 | 5,150 | 0,068 | 5,082 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 10,320 | -0,020 | 10,340 | 0,116 | 10,224 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3,440 | 0,020 | 3,420 | 0,031 | 3,389 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,300 | 0,110 | 4,190 | 0,063 | 4,127 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,300 | 0,290 | 4,010 | 0,042 | 3,968 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 7,740 | 0,440 | 7,300 | 0,113 | 7,187 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 27,520 | 0,860 | 26,660 | 0,313 | 26,347 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 36,460 | -0,370 | 36,830 | 0,321 | 36,509 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5,160 | 0,070 | 5,090 | 0,282 | 4,808 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 7,740 | 0,300 | 7,440 | 0,079 | 7,361 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,290 | 0,010 | 1,280 | 0,056 | 1,224 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,300 | 0,100 | 4,200 | 0,014 | 4,186 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 29,430 | 0,760 | 28,670 | 0,058 | 28,612 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,290 | 0,000 | 1,290 | 0,010 | 1,280 |
| 43 | Котельная К-45 | 60,000 | 0,000 | 60,000 | 0,950 | 59,050 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 1,917 | 0,0 | 1,917 | 0,065 | 1,852 |
| Итого по зоне ЕТО №1-3 |  | 1043,168 | 86,772 | 956,363 | 4,827 | 951,536 |
| ЕТО №4 ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | 38,693 | 5,563 | 33,130 | 1,290 | 31,840 |
| Итого по зоне ЕТО №4 |  | 38,693 | 5,563 | 33,130 | 1,290 | 31,840 |
| ЕТО №5 ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 14,650 | 0,000 | 14,650 | 0,25 | 14,400 |
| Итого по зоне ЕТО №5 |  | 14,650 | 0,000 | 14,650 | 0,25 | 14,400 |
| ЕТО №6 АО «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» | 10,080 | 0,000 | 10,080 | 0,140 | 9,940 |
| Итого по зоне ЕТО №6 |  | 10,080 | 0,000 | 10,080 | 0,140 | 9,940 |
| ЕТО №7 ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 0,370 | 14,630 |
| Итого по зоне ЕТО №7 |  | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 0,370 | 14,630 |
| ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 3,384 | 0,000 | 3,384 | 0,070 | 3,314 |
| Итого по зоне ЕТО №8 |  | 3,384 | 0,000 | 3,384 | 0,070 | 3,314 |
| ЕТО №9 АО "Горремстрой" |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 1,927 | 0,116 | 1,811 | 0,001 | 1,810 |
| Итого по зоне ЕТО №9 |  | 1,927 | 0,116 | 1,811 | 0,001 | 1,810 |
| ЕТО №10 ООО "Технические системы" |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 9,000 | 2,8 | 7,2 | 0,090 | 7,110 |
| Итого по зоне ЕТО №10 |  | 9,000 | 2,8 | 7,2 | 0,090 | 7,110 |
| ЕТО №11 ООО «СКАТ-База |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 5,460 | 2,760 | 2,700 | 0,012 | 2,688 |
| Итого по зоне ЕТО №11 |  | 5,460 | 2,760 | 2,700 | 0,012 | 2,688 |
| ЕТО №12 ООО "ТехСтрой" |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | 2,320 | 0,000 | 2,320 | 0,04 | 2,280 |
| Итого по зоне ЕТО №12 |  | 2,320 | 0,000 | 2,320 | 0,04 | 2,280 |
| Итого по МО |  | 1143,682 | 98,011 | 1046,638 | 7,090 | 1039,548 |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности;

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Существующие ограничения тепловой мощности на котельных представлены в таблицах раздела 2.2.3. Ограничения преимущественно выявлены по результатам режимной наладки и связаны с избытком воздуха на переменных режимах горения.

Для большинства городских и ведомственных котельных регулярно проводится режимная наладка. В таблицах раздела 2.2.3. представлена установленная и располагаемая мощность оборудования, последняя представлена с учетом технически возможного максимума в соответствии с разработанными режимными картами.

Сведения о располагаемой мощности каждого котла, входящего в состав энергоисточника, представлена в разделе 2.2.2. Основными причинами ограничений являются:

- конструктивные особенности котлов;

- ограничения производительности тяго-дутьевых устройств;

- ветхое состояние эксплуатируемого оборудования.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Значительную долю тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды энергоисточников, потребляет водоподготовка. Тепловая энергия в виде пара и горячей воды используется на подогрев исходной холодной воды для подпитки паровых котлов и тепловых сетей, а также используется на прочие хозяйственные нужды.

Величина собственных нужд зависит от многих факторов:

- вида сжигаемого на теплоисточнике топлива – природный газ, мазут, уголь;

- срока эксплуатации котельного оборудования;

- вида теплоносителя – пар, горячая вода.

Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на котельных отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды котельных, по которым отсутствовали сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды, принята в соответствии с п. 2.12 Методики определении потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения (МДК 4-05.2004).

В общем случае нормативная величина собственных нужд котельной варьируется от 2% до 5%. Фактически величина собственных нужд может быть значительно больше.

Параметры тепловой мощности «нетто» каждого источника представлены в таблицах раздела 2.2.3.

В таблицах ниже представлены объемы выработки и потребления тепловой энергии на собственные нужды котельных, а также вид и расход топлива.

Таблица 2.31 – Таблица П10.3. Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1-3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ПКТС | 64522,76 | 1915,12 | 62607,64 | газ | 9628,00 |
| 4 | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 92557,60 | 2392,92 | 90164,68 | газ | 14160,00 |
| 5 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 130511,92 | 3357,91 | 127154,01 | газ | 20000,00 |
| 6 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 187107,15 | 4676,84 | 182430,32 | газ | 28514,00 |
| 7 | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 16524,60 | 427,67 | 16096,93 | газ | 2346,00 |
| 8 | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 10104,37 | 260,97 | 9843,40 | газ | 1740,00 |
| 9 | Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 9535,65 | 246,91 | 9288,73 | газ | 1802,00 |
| 10 | Котельная №9 СГМУП «ГТС» | 7511,90 | 194,50 | 7317,40 | газ | 1162,00 |
| 11 | Котельная №13 СГМУП «ГТС» | 14488,25 | 400,10 | 14088,15 | газ | 2185,00 |
| 12 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 131503,08 | 3631,55 | 127871,53 | газ | 20421,00 |
| 13 | Котельная №21 СГМУП «ГТС» | 9443,71 | 243,80 | 9199,91 | газ | 1345,00 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 4325,13 | 110,84 | 4214,29 | газ | 583,00 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 7257,80 | 188,06 | 7069,75 | газ | 1081,00 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | 2404,56 | 61,89 | 2342,67 | газ | 358,00 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» | 562,90 | 1,86 | 561,04 | ЭЭ | 170,00 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 5542,00 | 133,00 | 5409,00 | газ | 605,00 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  | газ | 257,00 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 14974,78 | 387,73 | 14587,04 | газ | 2057,00 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 5280,09 | 137,14 | 5142,94 | газ | 671,00 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 10645,38 | 275,83 | 10369,55 | газ | 1550,00 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 5379,00 | 165,00 | 5214,00 | газ | 69,00 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  | газ | 792,00 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | 839,23 | 21,41 | 817,82 | газ | 132,00 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | газ | 0,00 |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1486,00 | 33,00 | 1453,00 | газ | 238,87 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 6912,00 | 154,00 | 6758,00 | газ | 1071,17 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | 6755,00 | 149,00 | 6606,00 | газ | 1046,94 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 11584,00 | 256,00 | 11328,00 | газ | 1745,69 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3101,00 | 69,00 | 3032,00 | газ | 485,31 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 6259,00 | 138,00 | 6121,00 | газ | 996,01 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4260,00 | 92,00 | 4168,00 | газ | 676,99 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 11050,00 | 250,00 | 10800,00 | газ | 1710,59 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 30644,00 | 691,00 | 29953,00 | газ | 4780,72 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 31508,00 | 710,00 | 30798,00 | газ | 4951,69 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5570,00 | 123,00 | 5447,00 | газ | 881,03 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 11655,00 | 257,00 | 11398,00 | газ | 1793,53 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1376,00 | 31,00 | 1345,00 | газ | 206,95 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5825,00 | 127,00 | 5698,00 | газ | 901,38 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 26962,00 | 623,00 | 26339,00 | газ | 4315,04 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4073,00 | 95,00 | 3978,00 | газ | 623,56 |
| 43 | Котельная К-45 | 153759,77 | 1576,66 | 152183,11 | газ | 22684,00 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 1959,99 | 0,00 | 1959,99 | газ | 282,00 |
| Итого по зоне ЕТО №1-3 |  | 1055761,61 | 24605,69 | 1031155,92 | - | 161019,46 |
| ЕТО №4 ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | 36 868,63 | 2 018,56 | 34 850,07 | газ | 5713,9 |
| Итого по зоне ЕТО №4 |  | 36 868,63 | 2 018,56 | 34 850,07 |  | 5713,9 |
| ЕТО №5 ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 14 500,97 | 323,00 | 14488,83 | газ | 2298,12 |
| Итого по зоне ЕТО №5 |  | 14 500,97 | 323,00 | 14488,83 |  | 2298,12 |
| ЕТО №6 АО «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» | 16782 | 1190 | 15520 | газ | 2361,2 |
| Итого по зоне ЕТО №6 |  | 16782 | 1190 | 15520 |  | 2361,2 |
| ЕТО №7 ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | 8 623,00 | 328,00 | 8 295,00 | газ | 7449,00 |
| Итого по зоне ЕТО №7 |  | 8 623,00 | 328,00 | 8 295,00 |  | 7449,00 |
| ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 5 118,00 | 97,00 | 5 021,00 | газ | 877,10 |
| Итого по зоне ЕТО №8 |  | 5 118,00 | 97,00 | 5 021,00 | - | 877,10 |
| ЕТО №9 АО "Горремстрой" |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 1 639,00 | 21,00 | 1 618,00 | газ | 278,30 |
| Итого по зоне ЕТО №9 |  | 1 639,00 | 21,00 | 1 618,00 |  | 278,30 |
| ЕТО №10 ООО "Технические системы" |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 2 223,00 | 6,00 | 2 217,00 | газ | 357,00 |
| Итого по зоне ЕТО №10 |  | 2 223,00 | 6,00 | 2 217,00 |  | 357,00 |
| ЕТО №11 ООО «СКАТ-База |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 5 323,00 | 98,00 | 5 225,00 | газ | 758,80 |
| Итого по зоне ЕТО №11 |  | 5 323,00 | 98,00 | 5 225,00 |  | 758,80 |
| ЕТО №12 ООО "ТехСтрой" |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | 4 019,00 | 72,00 | 3 912,00 | газ | 682,8 |
| Итого по зоне ЕТО №12 |  | 4 019,00 | 72,00 | 3 912,00 |  | 682,80 |
| Итого по МО |  | 1150858,21 | 28759,25 | 1121991,96 |  | 182140,36 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Год ввода основного оборудования каждой котельной представлен в таблице раздела 2.2.2.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

От котельных г. Сургута осуществляется центральное качественное и качественно-количественное регулирование отпуска тепла в тепловые сети. Графики изменения температур теплоносителя определены при проектировании и строительстве систем теплоснабжения.

В таблице ниже представлены Способы регулирования и проектные температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельных г. Сургут

Таблица 2.32 - Способы регулирования и проектные температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельных г. Сургут

| № п/п | Наименование источника | Способ регулирования | Температурный график проектный | Температурный график фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Котельная ПКТС | качественно-количественное | 150-70 | 150-70 |
| 4 | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | качественно-количественное | 150-70 | 150-70 |
| 5 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | качественно-количественное | 150-70 | 150-70 |
| 6 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | качественно-количественное | 150-70 | 150-70 |
| 7 | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 8 | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 9 | Котельная №7 СГМУП «ГТС» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 10 | Котельная №9 СГМУП «ГТС» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 11 | Котельная №13 СГМУП «ГТС» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 12 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | качественно-количественное | 130-70 | 130-70 |
| 13 | Котельная №21 СГМУП «ГТС» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | качественное | 100-80 | 100-80 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | - | - | - |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 110-70 | 110-70 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 110-70 | 110-70 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | качественное | 110-70 | 110-70 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | пар | - | - |
| 43 | Котельная К-45 | качественно-количественное | 150-70 | 150-70 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 47 | Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | качественное | 95-70 | 95-70 |

Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

Среднегодовая загрузка оборудования котельных представлена в таблицах ниже.

В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования (малому ЧЧИУТМ).

Таблица 2.33 – Таблица П10.4. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в 2023 году актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1-3 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ПКТС | 350 | 64 523 | 184 |
| 4 | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 66 | 92 558 | 1402 |
| 5 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 90 | 130 512 | 1450 |
| 6 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 90 | 187 107 | 2079 |
| 7 | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 10,32 | 16 525 | 1601 |
| 8 | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 9,56 | 10 104 | 1057 |
| 9 | Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 21,6 | 9 536 | 441 |
| 10 | Котельная №9 СГМУП «ГТС» | 6,02 | 7 512 | 1248 |
| 11 | Котельная №13 СГМУП «ГТС» | 24 | 14 488 | 604 |
| 12 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 90 | 131 503 | 1461 |
| 13 | Котельная №21 СГМУП «ГТС» | 4,515 | 9 444 | 2092 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 6,45 | 4 325 | 671 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 5,16 | 7 258 | 1407 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | 5,5 | 2 405 | 437 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» | 0,84 | 562,9 | 670 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 1,24 | 5542 | 1523 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 2,4 |  |  |
| 20 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 16 | 14 975 | 936 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 5,16 | 5 280 | 1023 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 10,32 | 10 645 | 1032 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 1,9 | 5379 | 735 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 5,42 |  |  |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | 1,54 | 839,23 | 545 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | 1,976 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,72 | 1486 | 864 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5,16 | 6912 | 1340 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5,16 | 6755 | 1309 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 10,32 | 11584 | 1122 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3,44 | 3101 | 901 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,3 | 6259 | 1456 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,3 | 4260 | 991 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 7,74 | 11050 | 1428 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 27,52 | 30644 | 1114 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 36,46 | 31508 | 864 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5,16 | 5570 | 1079 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 7,74 | 11655 | 1506 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,29 | 1376 | 1067 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,3 | 5825 | 1355 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 29,43 | 26962 | 916 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,29 | 4073 | 3157 |
| 43 | Котельная К-45 | 60 | 153759,77 | 2563 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 1,917 | 1959,99 | 1022 |
| Итого по зоне ЕТО №1-3 |  | 1043,168 | 1 055 762 | 1 012 |
| ЕТО №4 ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | 38,693 | 36 868,63 | 953 |
| Итого по зоне ЕТО №4 |  | 38,693 | 36868,63 | 953 |
| ЕТО №5 ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 14,65 | 14 500,97 | 990 |
| Итого по зоне ЕТО №5 |  | 14,65 | 14500,97 | 990 |
| ЕТО №6 АО «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |
| 47 | Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» | 10,08 | 16 782,00 | 1665 |
| Итого по зоне ЕТО №6 |  | 10,08 | 16782 | 1665 |
| ЕТО №7 ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | 15,00 | 8 623,00 | 575 |
| Итого по зоне ЕТО №7 |  | 15 | 8623 | 575 |
| ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 3,384 | 5 118,00 | 1512 |
| Итого по зоне ЕТО №8 |  | 3,384 | 5118 | 1512 |
| ЕТО №9 АО "Горремстрой" |  |  |  |  |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 1,927 | 1639 | 851 |
| Итого по зоне ЕТО №9 |  | 1,927 | 1639 | 851 |
| ЕТО №10 ООО "Технические системы" |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 9 | 2 223,00 | 247 |
| Итого по зоне ЕТО №10 |  | 9 | 2223 | 247 |
| ЕТО №11 ООО «СКАТ-База |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 5,46 | 5 323,00 | 975 |
| Итого по зоне ЕТО №11 |  | 5,46 | 5323 | 975 |
| ЕТО №12 ООО "ТехСтрой" |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | 2,32 | 4 019,00 | 1732 |
| Итого по зоне ЕТО №12 |  | 2,32 | 4019 | 1732 |
| Итого по МО |  | 1143,68 | 1150858,22 | 1006 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Перечень приборов учёта, установленных на котельных представлен в таблице ниже.

Таблица 2.34 – Перечень приборов учёта, установленных на котельных

| № п/п | Наименование источника | Наименования измерительных приборов |
| --- | --- | --- |
| 2 | Котельная ПКТС | (ПКТС-ВЖР) расходомер УРЖК2КМ, тепловычеслитель СТУ-1 (ПКТС-ГОРОД) расходомер УРЖК2КМ, тепловычеслитель СТУ-1 |
| 4 | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | УВП-280Б |
| 5 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | УВП-280Б.01 |
| 6 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | УВП-280Б |
| 7 | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | УВП-280Б |
| 8 | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | УВП-280Б |
| 9 | Котельная №7 СГМУП «ГТС» | УВП-280Б |
| 10 | Котельная №9 СГМУП «ГТС» | УВП-280Б.01 |
| 11 | Котельная №13 СГМУП «ГТС» | УВП-280Б.01 |
| 12 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | УВП-280Б.01 |
| 13 | Котельная №21 СГМУП «ГТС» | УВП-280Б |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | УВП-280Б.01 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | УВП-280Б.01 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | УВП-280Б.01 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» | УВП-280А.01 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» | УВП-280Б.01 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» | УВП-280Б.01 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | УВП-280Б.01 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | УВП-280Б.01 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | УВП-280Б.01 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» | УВП-280Б |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» | УВП-280Б |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | УВП-280Б |
| 26 | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | УВП-280Б.01 |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-80 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-150 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-150 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-150 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-100 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-100 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-100 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-150 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ВЭПС-250ПБ-1-01 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ВЗЛЕТ ЭР-300 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-150 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-50, ПРИМ-150 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-80 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-100 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ПРИМ-50, ВЭПС-ПБ1-300 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | ИМ-2300, КТПТР, ДРГМ-1600 |
| 43 | Котельная К-45 | СТУ-1 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | Тепловычеслитель отсутствует |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | СПТ-961 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | ИМ-2300Т |
| 47 | Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» | ИМ-2300 |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | пу отсутствует |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | ИМ-2300 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | КС-202 "Прима-С" |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | ИМ-2300, КТПТР-0,5, ВЭПС-200 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | ИМ-2300Н |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | ВСТН-125, ИМ-2300 |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Энергетические объекты характеризуются различными состояниями: рабочим, работоспособным, резервным, отказа, аварийного ремонта, простоя, предупредительного ремонта.

Отказ (повреждение) – это нарушение работоспособности объекта, т.е. система или элемент перестает выполнять целиком или частично свои функции. Приведенное определение отказа является качественным.

Отказом называется событие, заключающееся в переходе объекта с одного уровня работоспособности или функционирования на другой, более низкий, или в полностью неработоспособное состояние.

Нарушением работоспособного состояния называется выход хотя бы одного заданного параметра за установленный допуск.

По условию работы потребителей допускается определенное отклонение параметров от их номинальных значений

Авария – это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте определённой территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.

На котельных г. Сургут за последние 5 лет аварий не происходило.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельных в г. Сургута ни одной из теплоснабжающих организаций по состоянию на начало 2024 г. не выдавались.

Проектный и установленный топливный режим котельных

Данные об установленном топливном режиме, предусмотренные Приложением 10.7 методических указаний к разработке и актуализации схем теплоснабжения, представлены в таблицах ниже.

Таблица 2.35 – Таблица П10.7. Установленный топливный режим котельных в 2023 году актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Вид топлива | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т |
| ЕТО №1-3 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ПКТС | газ | 8 065 | 9628,00 |
| 4 | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 14160,00 |
| 5 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 20000,00 |
| 6 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 28514,00 |
| 7 | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 2346,00 |
| 8 | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 1740,00 |
| 9 | Котельная №7 СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 1802,00 |
| 10 | Котельная №9 СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 1162,00 |
| 11 | Котельная №13 СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 2185,00 |
| 12 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 20421,00 |
| 13 | Котельная №21 СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 1345,00 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 583,00 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 1081,00 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 358,00 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» | ЭЭ | 8 065 | 170,00 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 605,00 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 257,00 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 2057,00 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 671,00 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 1550,00 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 69,00 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 792,00 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | газ | 8 065 | 132,00 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | газ | 8 065 | 0,00 |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8041 | 238,87 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8040 | 1071,17 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8044 | 1046,94 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8042 | 1745,69 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8044 | 485,31 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8040 | 996,01 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8040 | 676,99 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8044 | 1710,59 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8037 | 4780,72 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8046 | 4951,69 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8044 | 881,03 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8038 | 1793,53 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8043 | 206,95 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8042 | 901,38 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8043 | 4315,04 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | 8027 | 623,56 |
| 43 | Котельная К-45 | газ | 7798 | 22684,00 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | газ | 7798 | 282,00 |
| Итого по зоне ЕТО №1-3 |  | - | - | 161019,47 |
| ЕТО №4 ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | газ | 8074,32 | 5713,9 |
| Итого по зоне ЕТО №4 |  | - | - | 5713,9 |
| ЕТО №5 ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | газ | 8050 | 2298,12 |
| Итого по зоне ЕТО №5 |  | - | - | 2298,12 |
| ЕТО №6 АО «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |
| 47 | Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» | газ | 8051 | 2361,2 |
| Итого по зоне ЕТО №6 |  | - | - | 2361,2 |
| ЕТО №7 ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | газ | 8050 | 7449 |
| Итого по зоне ЕТО №7 |  | - | - | 7449 |
| ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | газ | 8050 | 877,1 |
| Итого по зоне ЕТО №8 |  | - | - | 877,1 |
| ЕТО №9 АО "Горремстрой" |  |  |  |  |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | газ | 8050 | 278,3 |
| Итого по зоне ЕТО №9 |  | - | - | 278,3 |
| ЕТО №10 ООО "Технические системы" |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | газ | 8071 | 357 |
| Итого по зоне ЕТО №10 |  | - | - | 357 |
| ЕТО №11 ООО «СКАТ-База |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | газ | 8050 | 758,8 |
| Итого по зоне ЕТО №11 |  | - | - | 758,8 |
| ЕТО №12 ООО "ТехСтрой" |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | газ | 8000 | 682,8 |
| Итого по зоне ЕТО №12 |  | - | - | 682,8 |
| Итого по МО |  | - | - | 182140,4 |

Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных

Динамика изменений эксплуатационных показателей котельных представлена в таблице ниже.

Таблица 2.36 – Таблица П10.8. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в 2023 году актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1-3 |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 153,11 | 153,35 | 154,08 | 153,85 | 152,51 |
| Собственные нужды | % | 2,54 | 2,34 | 2,31 | 2,3 | 2,33 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 157,1 | 157,02 | 157,72 | 157,47 | 156,15 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 21,38 | 22,51 | 21,1 | 22,05 | 22,6223253 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 12,72 | 11,19 | 13,8 | 12,29 | 12,14 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 53,18 | 53,18 | 57,14 | 57,14 | 59,52 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 57,14 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | газ | газ | газ | газ | газ |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №4 ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | - | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | - | 153,26 | 153,26 | 153,27 | 154,98 |
| Собственные нужды | % | - | 5,14 | 3,03 | 5,37 | 5,47 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | - | 158,05 | 158,05 | 158,05 | 163,95 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | - | 33,9 | 33,05 | 34,08 | 38,23 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | - | 0,14 | 0,11 | 0,18 | 0,18 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 11,84 | 14,59 | 12,73 | 15,63 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | - | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №5 ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 152,67 | 160,74 | 158,97 | 159,58 | 158,87 |
| Собственные нужды | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 156,42 | 164,69 | 162,88 | 163,5 | 162,1 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 20,01 | 20,41 | 19,99 | 21,05 | 20,6 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,86 | 9,2 | 12,38 | 10,98 | 16,24 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №6 АО «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 159,22 | 157,48 | 169,71 | 161,48 | 160,943044 |
| Собственные нужды | % | 6,9 | 6,63 | 6,62 | 5,47 | 7,09 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 171,01 | 168,66 | 181,75 | 170,82 | 172,37 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 20,14 | 20,03 | 19,86 | 20,08 | 21,86 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 1,55 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 20,61 | 20,61 | 24,02 | 23,53 | 19,76 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №7 ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 237,43 | 200,84 | 214,83 | 237,1 | 214,29 |
| Собственные нужды | % | 3,05 | 2,59 | 2,31 | 2,35 | 3,8 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 244,9 | 206,18 | 219,91 | 242,82 | 222,43 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 20,79 | 20,88 | 20,34 | 21,02 | 71,45 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 8,06 | 6,97 | 8,59 | 7,15 | 9,43 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 3 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 172,47 | 172,47 | 172,47 | 171,08 | 171,38 |
| Собственные нужды | % | 0,76 | 0,53 | 1,05 | 1,9 | 1,89 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 173,79 | 173,39 | 174,3 | 174,39 | 174,68 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 20,45 | 20,05 | 20,34 | 19,87 | 19,87 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 26,32 | 28 | 28,69 | 23,68 | 24,8 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №9 АО "Горремстрой" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 138 | 145,78 | 153,43 | 161,59 | 169,78 |
| Собственные нужды | % | 2,3 | 1,98 | 1,59 | 1,99 | 1,28 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 141,25 | 148,73 | 155,9 | 164,87 | 172,00 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 19,95 | 20,23 | 20,34 | 19,96 | 61,1 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14,37 | 12,31 | 14,99 | 10,61 | 13,95 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №10 ООО "Технические системы" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 159,75 | 159,75 | 159,75 | 159,75 | 159,75 |
| Собственные нужды | % | 0 | 0,46 | 0,39 | 0,45 | 0,26 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 159,75 | 160,48 | 160,37 | 160,47 | 160,17 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 19,85 | 20,01 | 20,04 | 20,18 | 20,18 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 3,4 | 3,1 | 3,65 | 3,16 | 4,05 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №11 ООО «СКАТ-База |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 157,97 | 140,29 | 162 | 153,32 | 158,59 |
| Собственные нужды | % | 1,88 | 1,84 | 1,89 | 1,87 | 1,84 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 161 | 142,93 | 165,12 | 156,25 | 161,51 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 21,45 | 21,12 | 20,99 | 21,05 | 24,79 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11,14 | 11,37 | 12,95 | 10,94 | 11,57 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 3 | 0,5 | 2 | 1 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №12 ООО "ТехСтрой" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | - | - | - | 2 | 3 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | - | - | - | 193,3 | 154,72 |
| Собственные нужды | % | - | - | - | 5,57 | 1,79 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | - | - | - | 204,69 | 157,49 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | - | - | - | 20,08 | 20,08 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | - | - | - | 0,14 | 0,14 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | 7,06 | 7,06 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | - | - | - | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | - | - | - | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | - | - | - | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | - | - | - | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | - | - | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | 0 | 0 |

Тепловые сети, сооружения на них

Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них:

- Изменение объемов и материальных характеристик тепловых сетей за счет прироста тепловой нагрузки;

- В 2023 году тепловые сети от котельной ООО УК «СЗТК» перешли в муниципальную собственность и эксплуатируются СГМУП "ГТС".

Мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения г. Сургута, реализованные за период, предшествующий текущей актуализации, представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Мероприятия, реализованные за период, предшествующий текущей актуализации

| № п/п | Наименование организации | Наименование мероприятия | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СГМУП «ГТС» | Строительство тепловой сети от т. Врезки до границы земельного участка ул. Октябрьская, 27/1. Протяженность трассы 9 м, протяженность трубопроводов 18,4 м. (32х4). Подземная бесканальная прокладка. | 2023 |
| 2 | СГМУП «ГТС» | Строительство сети теплоснабжения от ТК89-8 до ТК89-8*. Протяженность трассы 28,5 м, протяженность трубопроводов 60,5 м. (57х5). Подземная бесканальная прокладка. С элементами канала | 2023 |
| 3 | СГМУП «ГТС» | Капитальный ремонт инв. №30359 компенсатор между П-1 и 1ТК5 (пр. Мира-Пушкина) | 2022 |
| 4 | СГМУП «ГТС» | Капитальный ремонт инв. №30502 от 1ТК42 до 1 ТК43, длина участка 82,5 м, Ду500 | 2022 |
| 5 | СГМУП «ГТС» | Капитальный ремонт инв. №30504 1ТК43 до 1 ТК44, длина участка 249 м, Ду500 | 2022 |
| 6 | СГМУП «ГТС» | Капитальный ремонт инв. №31762 от ТК-2 до ул. Мелик-Карамова 37/1 длина участка 6 м, Дн50 | 2022 |
| 7 | СГМУП «ГТС» | Капитальный ремонт инв. №30268, от НО-3 до 4ТК42Б длина участка 63 м, Дн 159 | 2023 |
| 8 | СГМУП «ГТС» | Капитальный ремонт инв. №3452, от НО-25 до НО-22 протяженность 114,4/126 м, Ду500 | 2023 |
| 9 | СГМУП «ГТС» | Капитальный ремонт компенсатор 8ТК2-8ТК3 инв № 30648 | 2023 |
| 10 | СГМУП «ГТС» | Капитальный ремонт угол поворота (УП) 15, компенсатор (К) 15, компенсатор (К) К16 инв № 3452 | 2023 |
| 11 | СГМУП «ГТС» | Строительство участка магистральной тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23Г | 2023 |
| 12 | ООО «СГЭС» | Модернизация 132м т/м ГРЭС-1-ПКТС Ду1200, надземная прокладка: Труба Ст1220х12 - 09Г2С, ГОСТ 20295-85 - ППУ1 - ОЦ, ГОСТ 30732 -2020 | 2023 |

Таблица 3.2 – Сведения о потребителях, подключенных к централизованному теплоснабжению

| № п/п | Название объекта | Адресная привязка | Планировочный район | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | Дата акта включения | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключенная нагрузка ГВС, Гкал/ч |  | Подключенная суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средняя | максимальная | с учетом средней ГВС | с учетом максимальной ГВС |
| 1 | АО СЗ "Сургутспецжелезобетонстрой" | ул Игоря Киртбая, д. № 31 | мкр. 35А | КК-45 |  | 2023 год | 0,645 |  |  |  | 0,645 |
| 2 | ООО "СИБПРОМСТРОЙ №18 " | Школа Мкр 42 ул. Есенина д. 2 | мкр. 42 | КК-45 |  | 2023 год | 2,053 |  | 0,463 |  | 2,516 |
| 3 | ООО Жилой район Новин Сургут | 3 очередь строительства. Жилой дом ГП-5 | мкр. 35 | КК-45 |  | 2023 год | 2,822 |  | 0,859 |  | 3,681 |
| 4 | ООО Жилой район Новин Сургут | 3 очередь строительства. Жилой дом ГП-8 | мкр. 35 | КК-45 |  | 2023 год | 3,23 |  | 0,74 |  | 3,970 |
| 5 | АО СЗ ДСК-1 | Многоквартирный жилой дом №3, расположенный в микрорайоне 39. г. Сургут. Корпус3.1.,3.2. | мкр. 39 | КК-45 |  | 2023 год | 1,390 |  | 0,6 |  | 1,990 |
| 6 | ООО "Сибпромстрой-Югория" | Многоквартирный жилой дом №22, в мкр. Марьина г. Сургут. | мкр. Марьина | ГРЭС-2 |  | 2023 год | 0,45 |  | 0 |  | 0,450 |
| 7 | ООО "Сибпромстрой-Югория" | Многоквартирный жилой дом №23, в мкр. Марьина г. Сургут. | мкр. Марьина | ГРЭС-2 |  | 2023 год | 0,45 |  | 0 |  | 0,450 |
| 8 | ООО "Сибпромстрой-Югория" | Многоквартирный жилой дом №24, в мкр. Марьина г. Сургут. | мкр. Марьина | ГРЭС-2 |  | 2023 год | 0,45 |  | 0 |  | 0,450 |
| 9 | Вихарев А.А. | п.Кедровый-1 | Кедровый | ГРЭС-2 | ПС-9 | 2023 год | 0,0181 |  | 0 |  | 0,018 |
| 10 | Воинова Н.Н. | п.Кедровый -1 ул.Осенняя д.13 | Кедровый | ГРЭС-2 | ПС-10 | 2023 год | 0,0204 |  | 0 |  | 0,020 |
| 11 | ООО СЗ "Столица" | 31Б Университетская 45/1 | мкр. 31Б | ГРЭС-1 | т/м 9 | 2023 год | 0,41 |  | 0,186 |  | 0,596 |
| 12 | ООО "Хаус Групп" | 31Б Университетская 43 | мкр. 31Б | ГРЭС-1 | т/м 9 | 2023 год | 0,6774 |  | 0,445 |  | 1,122 |
| 13 | ООО "Хаус Групп" | 31Б Университетская 45 | мкр. 31Б | ГРЭС-1 | т/м 9 | 2023 год | 0,699 |  | 0,447 |  | 1,146 |
| 14 | ООО "Брусника" | Многоквартирный жилой дом в мкр.32 "Гудзон" | 32 мкр. | ГРЭС-1 | КРП-4 | 2023 год | 1,3 |  | 0 |  | 1,300 |
| 15 | Беух А.С. | п.Кедровый -1 лин.16 д.11а | Кедровый | ГРЭС-2 | ПС-10 | 2023 год | 0,028 |  | 0 |  | 0,028 |
| 16 | ООО СЗ "Столица" | 31Б Университетская 45/2 | мкр. 31Б | ГРЭС-1 | т/м 9 | 2023 год | 0,4391 |  | 0,1856 |  | 0,625 |
| 17 | ООО ДСК "Сибпромстрой" | Восточный промрайон | Восточный промрайон | ГРЭС-2 | ЦТП-89 | 2023 год | 0,287 |  | 0 |  | 0,287 |
| 18 | ООО ДСК "Сибпромстрой" | Восточный промрайон | Восточный промрайон | ГРЭС-2 | ЦТП-89 | 2023 год | 0,16 |  | 0 |  | 0,160 |
| 19 | Лука С.Н. | п.Кедровый -1 ул.Полярная 6 | Кедровый | ГРЭС-2 | ЦТП-89 | 2023 год | 0,029 |  | 0 |  | 0,029 |
| 20 | ИП Лукьянчук А.В. | Перерабатывающий цех, ул. Промышленная, д. 28, сооружение 3 | Северный промышленный район | ООО "Газпром энерго" |  | 14.03.2023 | 0,028 |  | 0 |  | 0,028 |

Таблица 3.3 – Перечень тепловых сетей, переданных в эксплуатацию в СГМУП «ГТС» (котельная «Орион» ООО УК «СЗТК»)

| Диаметр (условный) мм | Протяженность в однотрубном, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего тепловых сетей, м | Протяженность магистральных тепловых сетей, м |  |  | Всего квартальные | Квартальные отопление, м |  |  | Квартальные ГВС, м |  |  |
|  |  | Всего | Подземная прокладка | Надземная прокладка |  | Всего | Подземная прокладка | Надземная прокладка | Всего | Подземная прокладка | Надземная прокладка |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 976 |  |  |  | 976 | 976 |  | 976 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 692 |  |  |  | 692 | 692 |  | 692 |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 130 |  |  |  | 130 | 130 |  | 130 |  |  |  |
| 250 | 1294 |  |  |  | 1294 | 1294 |  | 1294 |  |  |  |
| 300 | 426 |  |  |  | 426 | 426 |  | 426 |  |  |  |
| 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3518 | 0 | 0 | 0 | 3518 | 3518 | 0 | 3518 | 0 | 0 | 0 |

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

В городе Сургуте основными теплоснабжающими организациями являются ООО «Сургутские городские электрические сети» и СГМУП «ГТС» Указанные организации снабжают тепловой энергией более 80% всех потребителей г. Сургут. Остальные 20% подключены к тепловым сетям: ООО «Газпром энерго», ООО «Скат-База», АО «Сургутский хлебозавод», АО «Горремстрой», ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания», АО «Аэропорт Сургут», ООО «Скат-База», ООО «Технические системы», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «ТВС-Сервис».

На основании полученных данных о величине договорных тепловых нагрузок города по состоянию на 2024 г., схем и характеристик тепловых сетей теплоснабжающих организаций в рамках настоящей работы разработана электронная модель системы теплоснабжения г. Сургута с использованием графической геоинформационной системы «ГИС ZULU».

Анализ структуры тепловых сетей, а также их гидравлические расчеты выполнены с использованием электронной модели.

Подробные данные о гидравлических режимах, структуре, характеристиках тепловых сетей и нагрузках потребителей представлены в разработанной электронной модели, являющейся неотъемлемой частью настоящей Схемы.

Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Электронная схема систем теплоснабжения города Сургута разработана в ГИС Zulu 2021 с использованием расчетного модуля ZuluThermo.

Подробные схемы тепловых сетей представлены в соответствующих слоях Электронной модели.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Технологические параметры тепловых сетей по каждому участку, включая материальную характеристику, в разрезе источников, определены согласно паспортам тепловых сетей системы теплоснабжения г. Сургута

Компенсация температурных расширений решена радиальным способом с помощью углов поворота теплотрассы, а также осевых и П-образных компенсаторов.

Тип грунта в г. Сургуте в местах подземной прокладки трубопроводов тепловых сетей – влажные глина, суглинок с прослойками песка. Во многих местах прокладки возможен сезонный подъем грунтовых вод до уровня залегания трубопроводов. Участки, обладающие наименьшей надежностью относительно характеристик грунтов, не выявлены.

Общие характеристики тепловых сетей в разрезе ТСО и ЕТО г. Сургута тепловой энергии представлены в таблицах ниже.

Таблица 3.4 - Общая характеристика магистральных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Условный диаметр, мм | Протяженность в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |
| ТСО: | ООО «СГЭС» |  |
| 350 | 426,8 | 160,9 |
| 400 | 6 549,0 | 2 789,9 |
| 500 | 4608,8 | 2438,06 |
| 800 | 22 806,2 | 18 701,1 |
| 1000 | 13 318,4 | 13 584,8 |
| 1200 | 10 447,0 | 12 745,3 |
| Итого по ООО «СГЭС» | 58156,2 | 50420,06 |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| 350 | - | - |
| 400 | - | - |
| 500 | - | - |
| 600 | - | - |
| 700 | - | - |
| 800 | - | - |
| Итого по СГМУП «ГТС» | - | - |
| 350 | 426,8 | 160,9 |
| 400 | 6 549,0 | 2 789,9 |
| 500 | 4608,8 | 2438,06 |
| 600 |  |  |
| 700 |  |  |
| 800 | 22 806,2 | 18 701,1 |
| 1000 | 13 318,4 | 13 584,8 |
| 1200 | 10 447,0 | 12 745,3 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» | 58156,2 | 50420,06 |
| ЕТО: | ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| 350 | 635,9 | 239,7 |
| 400 | 27013,3 | 11507,7 |
| 500 | 36818,7 | 19513,9 |
| 600 | 5956,5 | 3752,6 |
| 700 | 8905,1 | 6411,7 |
| 800 | 3265 | 2677,3 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 82 594,50 | 44 102,90 |
| ТСО: | ОАО «РЖД» |  |
| 350 | 0,0 | 0,0 |
| 400 | 1 520,0 | 647,5 |
| 500 | 0,0 | 0,0 |
| 600 | 0,0 | 0,0 |
| 700 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ОАО «РЖД» | 1 520,0 | 647,5 |
| 350 | 635,9 | 239,7 |
| 400 | 28533,3 | 12155,2 |
| 500 | 36818,7 | 19513,9 |
| 600 | 5956,5 | 3752,6 |
| 700 | 8905,1 | 6411,7 |
| 800 | 3265 | 2677,3 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» | 84114,5 | 44750,4 |
| ЕТО: | ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
| ТСО: | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
| 400 | 246,0 | 104,8 |
| Итого по ПАО «Сургутнефтегаз» | 246,00 | 104,80 |
| 400 | 246,0 | 104,8 |
| Итого по ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» | 246,00 | 104,80 |
| ЕТО: | ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |
| ТСО: | ООО «Газпром энерго» |  |
| 400 | 318,0 | 135,5 |
| 500 | 1694,0 | 891,0 |
| Итого по ООО «Газпром энерго» | 2 012,0 | 1026,5 |
| 400 | 318,0 | 135,5 |
| 500 | 1 694,0 | 891,0 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» | 2 012,0 | 1 031,6 |
| ЕТО: | ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |
| ТСО: | АО «Аэропорт Сургут» |  |
| 400 | 66,8 | 28,5 |
| Итого по АО «Аэропорт Сургут» | 66,8 | 28,5 |
| 400 | 66,8 | 28,5 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» | 66,8 | 28,5 |
|  | Система теплоснабжения г. Сургута |  |
| 350 | 1 062,70 | 400,6 |
| 400 | 35 713,10 | 15 213,90 |
| 450 |  |  |
| 500 | 43 121,50 | 22 848,06 |
| 600 | 5 956,50 | 3 752,60 |
| 700 | 8 905,10 | 6 411,70 |
| 800 | 26 071,20 | 21 378,40 |
| 900 |  |  |
| 1000 | 13 318,40 | 13 584,80 |
| 1100 |  |  |
| 1200 | 10 447,00 | 12 745,30 |
| Итого Система теплоснабжения г. Сургута | 144 595,50 | 96 335,36 |

Таблица 3.5 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Условный диаметр, мм | Протяженность в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |
| ТСО: | ООО «СГЭС» |  |
| 50 | 172,4 | 9,8 |
| 70 | 349,8 | 26,6 |
| 80 | 1 409,6 | 125,5 |
| 100 | 6945,6 | 750,11 |
| 125 | 4584,2 | 609,7 |
| 150 | 12 601,20 | 2003,58 |
| 200 | 9 476,3 | 2 075,3 |
| 250 | 8180,95 | 2233,4 |
| 300 | 4378,55 | 1423,03 |
| Итого по ООО «СГЭС» | 48098,6 | 9257,02 |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| 15 |  |  |
| 20 |  |  |
| 25 |  |  |
| 32 |  |  |
| 40 |  |  |
| 50 | 792 | 39,6 |
| 70 | 682 | 47,74 |
| 80 | 328,5 | 26,28 |
| 100 | 1932 | 193,2 |
| 125 |  |  |
| 150 | 3781,8 | 567,27 |
| 200 | 2211,6 | 442,32 |
| 250 | 500 | 125 |
| 300 | 106,1 | 31,83 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 10334 | 1473,24 |
| 15 |  |  |
| 20 |  |  |
| 25 |  |  |
| 32 |  |  |
| 40 |  |  |
| 50 | 964,4 | 49,4 |
| 70 | 1 031,80 | 74,34 |
| 80 | 1 738,10 | 151,78 |
| 100 | 8 877,60 | 943,31 |
| 125 | 4 584,20 | 609,70 |
| 150 | 16 383,00 | 2 570,85 |
| 175 |  |  |
| 200 | 11 687,90 | 2 517,62 |
| 250 | 8 680,95 | 2 358,40 |
| 300 | 4 484,65 | 1 454,86 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» | 58 432,60 | 10 730,26 |
| ЕТО: | ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| 15 | 474,2 | 9,48 |
| 20 | 1264,5 | 32,88 |
| 25 | 4471,67 | 143,09 |
| 32 | 3325,4 | 139,67 |
| 40 | 1375,1 | 66,00 |
| 50 | 37315,91 | 2135,15 |
| 70 | 47841,46 | 3635,95 |
| 80 | 59439,52 | 5291,31 |
| 100 | 89880,98 | 9708,00 |
| 125 | 2179,44 | 289,87 |
| 150 | 111266,11 | 17693,70 |
| 200 | 78533,27 | 17198,79 |
| 250 | 37885,4 | 10342,71 |
| 300 | 22792,28 | 7407,49 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 498045,24 | 74094,10 |
| ТСО: | ОАО «РЖД» |  |
| 70 | 1 646,3 | 125,1 |
| 150 | 1 401,3 | 222,8 |
| 200 | 7 248,0 | 1 587,3 |
| 250 | 532,2 | 145,3 |
| Итого по ОАО «РЖД» | 10 827,8 | 2 080,5 |
| 15 | 474,2 | 9,484 |
| 20 | 1264,5 | 32,877 |
| 25 | 4471,67 | 143,09344 |
| 32 | 3325,4 | 139,6668 |
| 40 | 1375,1 | 66,0048 |
| 50 | 37315,91 | 2135,15487 |
| 70 | 49 487,76 | 3 761,05 |
| 80 | 59 439,52 | 5 291,31 |
| 100 | 89 880,98 | 9 708,00 |
| 125 | 2 179,44 | 289,87 |
| 150 | 112 667,41 | 17 916,50 |
| 200 | 85 781,27 | 18 786,09 |
| 250 | 38 417,60 | 10 488,01 |
| 300 | 22 792,28 | 7 407,49 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» | 508 873,04 | 76 174,60 |
| ЕТО: | ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
| ТСО: | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
| 15 | 190,0 | 3,4 |
| 20 | 158,0 | 4,0 |
| 25 | 869,0 | 26,1 |
| 32 | 1196,0 | 45,4 |
| 40 | 1511,0 | 68,0 |
| 50 | 8735,0 | 497,9 |
| 80 | 5262,0 | 468,3 |
| 100 | 16423,0 | 1773,7 |
| 125 | 931,0 | 123,8 |
| 150 | 20642,0 | 3405,9 |
| 200 | 6423,0 | 1406,6 |
| 250 | 6511,0 | 1777,5 |
| 300 | 9180,0 | 2983,5 |
| Итого по ПАО «Сургутнефтегаз» | 78031,0 | 12584,2 |
| 15 | 190,0 | 3,4 |
| 20 | 158,0 | 4,0 |
| 25 | 869,0 | 26,1 |
| 32 | 1196,0 | 45,4 |
| 40 | 1511,0 | 68,0 |
| 50 | 8735,0 | 497,9 |
| 80 | 5262,0 | 468,3 |
| 100 | 16423,0 | 1773,7 |
| 125 | 931,0 | 123,8 |
| 150 | 20642,0 | 3405,9 |
| 200 | 6423,0 | 1406,6 |
| 250 | 6511,0 | 1777,5 |
| 300 | 9180,0 | 2983,5 |
| Итого по ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» | 78031,0 | 12584,2 |
| ЕТО: | ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |
| ТСО: | ООО «Газпром энерго» |  |
| 25 | 156,0 | 5,0 |
| 40 | 170,0 | 6,8 |
| 50 | 338,2 | 19,3 |
| 70 | 148,0 | 11,2 |
| 80 | 68,0 | 6,1 |
| 100 | 2213,0 | 239,0 |
| 150 | 1178,0 | 187,3 |
| 200 | 4142,0 | 907,1 |
| 250 | 1754,0 | 478,8 |
| 300 | 4976,8 | 1622,4 |
| Итого по ООО «Газпром энерго» | 15144 | 3483,05 |
| 25 | 156,0 | 5,0 |
| 40 | 170,0 | 6,8 |
| 50 | 338,2 | 19,3 |
| 70 | 148,0 | 11,2 |
| 80 | 68,0 | 6,1 |
| 100 | 2213,0 | 239,0 |
| 150 | 1178,0 | 187,3 |
| 200 | 4142,0 | 907,1 |
| 250 | 1754,0 | 478,8 |
| 300 | 4976,8 | 1622,4 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» | 15144,0 | 3483,05 |
| ЕТО: | ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |
| ТСО: | АО «Аэропорт Сургут» |  |
| 15 | 20,0 | 0,4 |
| 25 | 60,0 | 1,9 |
| 40 | 112,5 | 5,5 |
| 50 | 1 071,8 | 61,1 |
| 70 | 40,0 | 3,0 |
| 80 | 1 311,6 | 116,7 |
| 100 | 1 548,8 | 167,3 |
| 125 | 824,0 | 109,6 |
| 150 | 1 677,0 | 266,6 |
| 200 | 1 061,0 | 232,4 |
| 250 | 353,7 | 96,6 |
| 300 | 124,0 | 40,3 |
| Итого по АО «Аэропорт Сургут» | 8 204,4 | 1 101,4 |
| 15 | 20,0 | 0,4 |
| 25 | 60,0 | 1,9 |
| 40 | 112,5 | 5,5 |
| 50 | 1 071,8 | 61,1 |
| 70 | 40,0 | 3,0 |
| 80 | 1 311,6 | 116,7 |
| 100 | 1 548,8 | 167,3 |
| 125 | 824,0 | 109,6 |
| 150 | 1 677,0 | 266,6 |
| 200 | 1 061,0 | 232,4 |
| 250 | 353,7 | 96,6 |
| 300 | 124,0 | 40,3 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» | 8 204,4 | 1 101,4 |
| ЕТО: | ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |
| ТСО: | АО «Сургутский Хлебозавод» |  |
| 150 | 1 396,0 | 222,0 |
| Итого по АО «Сургутский Хлебозавод» | 1 396,0 | 222,0 |
| 150 | 1 396,0 | 222,0 |
| Итого по ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» | 1 396,0 | 222,0 |
| ЕТО: | ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| 100 | 976 | 97,6 |
| 150 | 692 | 103,8 |
| 200 | 130 | 26 |
| 250 | 1294 | 323,5 |
| 300 | 426 | 127,8 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 3518 | 678,7 |
| 100 | 976 | 97,6 |
| 150 | 692 | 103,8 |
| 200 | 130 | 26 |
| 250 | 1294 | 323,5 |
| 300 | 426 | 127,8 |
| Итого по ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» | 3518 | 678,7 |
| ЕТО: | ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |
| ТСО: | ООО «ТВС-сервис» |  |
| 150 | 1 710,0 | 271,9 |
| Итого по ООО «ТВС-сервис» | 1 710,0 | 271,9 |
| 150 | 1 710,0 | 271,9 |
| Итого по ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» | 1 710,0 | 271,9 |
| ЕТО: | ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |
| ТСО: | АО «Горремстрой» |  |
| 100 | 215,0 | 23,2 |
| 150 | 64,0 | 10,2 |
| 200 | 177,0 | 38,8 |
| Итого по АО «Горремстрой» | 456,0 | 72,2 |
| 100 | 215,0 | 23,2 |
| 150 | 64,0 | 10,2 |
| 200 | 177,0 | 38,8 |
| Итого по ЕТО №9 - АО «Горремстрой» | 456,0 | 72,2 |
| ЕТО: | ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |
| ТСО: | ООО «Технические системы» |  |
| 200 | 3 400,0 | 744,6 |
| Итого по ООО «Технические системы» | 3 400,0 | 744,6 |
| 200 | 3 400,0 | 744,6 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «Технические системы» | 3 400,0 | 744,6 |
| ЕТО: | ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |
| ТСО: | ООО «СКАТ-База» |  |
| 150 | 3 408,0 | 541,9 |
| Итого по ООО «СКАТ-База» | 3 408,0 | 541,9 |
| 150 | 3 408,0 | 541,9 |
| Итого по ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» | 3 408,0 | 541,9 |
|  | Система теплоснабжения г. Сургута |  |
| 15 | 684,2 | 13,284 |
| 20 | 1 422,50 | 36,88 |
| 25 | 5 979,67 | 189,59 |
| 32 | 4 521,40 | 185,07 |
| 40 | 3 168,60 | 147,80 |
| 50 | 48 425,31 | 2 762,85 |
| 70 | 50 707,56 | 3 849,59 |
| 80 | 67 819,22 | 6 034,19 |
| 100 | 119 684,38 | 12 903,51 |
| 125 | 8 518,64 | 1 132,97 |
| 150 | 159 817,41 | 25 496,95 |
| 175 | 0 | 0 |
| 200 | 112 802,17 | 24 659,21 |
| 250 | 57 011,25 | 15 522,81 |
| 300 | 41 983,73 | 13 631,45 |
| Итого Система теплоснабжения г. Сургута | 682 546,04 | 106 566,16 |

Таблица 3.6 - Общая характеристика сетей ГВС ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Условный диаметр, мм | Протяженность в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| 15 | - | - |
| 20 | - | - |
| 25 | - | - |
| 32 | - | - |
| 40 | - | - |
| 70 | - | - |
| 80 | - | - |
| 100 | - | - |
| 125 | - | - |
| 150 | - | - |
| 200 | - | - |
| 250 | - | - |
| Итого по СГМУП «ГТС» | - | - |
| 15 | - | - |
| 20 | - | - |
| 25 | - | - |
| 32 | - | - |
| 40 | - | - |
| 70 | - | - |
| 80 | - | - |
| 100 | - | - |
| 125 | - | - |
| 150 | - | - |
| 200 | - | - |
| 250 | - | - |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» | - | - |
| ЕТО: | ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| 15 | 170,6 | 3,4 |
| 20 | 394,3 | 10,3 |
| 25 | 532,1 | 17,0 |
| 32 | 1782,7 | 74,9 |
| 40 | 1309,09 | 62,8 |
| 50 | 70823,98 | 4086 |
| 70 | 45735,43 | 3465,2 |
| 80 | 54911,89 | 4901,4 |
| 100 | 55499,21 | 6005 |
| 125 | 5997,4 | 798,4 |
| 150 | 33540,83 | 5334,2 |
| 200 | 7582,57 | 1660,6 |
| 250 | 7,1 | 1,9 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 278287,2 | 26421,1 |
| 15 | 170,6 | 3,4 |
| 20 | 394,3 | 10,3 |
| 25 | 532,1 | 17,0 |
| 32 | 1782,7 | 74,9 |
| 40 | 1309,09 | 62,8 |
| 50 | 70823,98 | 4086 |
| 70 | 45735,43 | 3465,2 |
| 80 | 54911,89 | 4901,4 |
| 100 | 55499,21 | 6005 |
| 125 | 5997,4 | 798,4 |
| 150 | 33540,83 | 5334,2 |
| 200 | 7582,57 | 1660,6 |
| 250 | 7,1 | 1,9 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» | 278287,2 | 26421,1 |
|  | Система теплоснабжения г. Сургута |  |
| 15 | 170,6 | 3,4 |
| 20 | 394,3 | 10,3 |
| 25 | 532,1 | 17,0 |
| 32 | 1782,7 | 74,9 |
| 40 | 1309,09 | 62,8 |
| 50 | 70823,98 | 4086 |
| 70 | 45735,43 | 3465,2 |
| 80 | 54911,89 | 4901,4 |
| 100 | 55499,21 | 6005 |
| 125 | 5997,4 | 798,4 |
| 150 | 33540,83 | 5334,2 |
| 200 | 7582,57 | 1660,6 |
| 250 | 7,1 | 1,9 |
| Итого Система теплоснабжения г. Сургута | 278287,2 | 26421,1 |

Таблица 3.7 - Способы прокладки магистральных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |
| ТСО: | ООО «СГЭС» |  |  |
| Надземная | 50260,6 |  | 46223,34 |
| Подземная | 7895,6 |  | 4196,69 |
| Итого по ООО «СГЭС» | 58156,2 |  | 50420,03 |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |  |
| Надземная | - | - |  |
| Подземная | - | - |  |
| Итого по СГМУП «ГТС» | - | - |  |
| Надземная | 50260,2 | 46223,34 |  |
| Подземная | 7896 | 4196,69 |  |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» | 58156,2 | 50420,03 |  |
| ЕТО: | ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |  |
| Надземная | 11884,09 | 5864,91 |  |
| Подземная | 70710,35 | 38237,95 |  |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 82 594,5 | 44 102,9 |  |
| ТСО: | ОАО «РЖД» |  |  |
| Надземная | 1520,0 | 647,5 |  |
| Подземная | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» | 1520,0 | 647,5 |  |
| Надземная | 13404,09 | 6512,41 |  |
| Подземная | 70710,35 | 38237,95 |  |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» | 84114,5 | 44750,36 |  |
| ЕТО: | ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |
| ТСО: | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |  |
| Подземная | 246,0 | 104,8 |  |
| Итого по ПАО «Сургутнефтегаз» | 246,0 | 104,8 |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |  |
| Подземная | 246,0 | 104,8 |  |
| Итого по ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» | 246,0 | 104,8 |  |
| ЕТО: | ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |
| ТСО: | ООО «Газпром энерго» |  |  |
| Надземная | 1648,0 | 860,85 |  |
| Подземная | 364,00 | 165,66 |  |
| Итого по ООО «Газпром энерго» | 2012,00 | 1026,51 |  |
| Надземная | 1648,00 | 860,85 |  |
| Подземная | 364,00 | 165,66 |  |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» | 2012,00 | 1026,51 |  |
| ЕТО: | ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |
| ТСО: | АО «Аэропорт Сургут» |  |  |
| Надземная | 66,8 | 28,5 |  |
| Подземная | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по АО «Аэропорт Сургут» | 66,8 | 28,5 |  |
| Надземная | 66,8 | 28,5 |  |
| Подземная | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» | 66,8 | 28,5 |  |
| Система теплоснабжения г. Сургута |  |  |  |
| Надземная | 65 743,09 | 53 795,85 |  |
| Подземная | 78 852,35 | 42 539,44 |  |
| Итого Система теплоснабжения г. Сургута | 144 595,5 | 96 335,36 |  |

Таблица 3.8 - Способы прокладки распределительных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |
| ТСО: | ООО «СГЭС» |  |
| Надземная | 27114 | 5094,0878 |
| Подземная | 20984,6 | 4162,9314 |
| Итого по ООО «СГЭС» | 48098,6 | 9257,0192 |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| Надземная | 5209,8 | 875,57 |
| Подземная | 5124,2 | 597,67 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 10334 | 1473,24 |
| Надземная | 32323,8 | 5969,66 |
| Подземная | 26108,8 | 4760,6 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» | 58432,6 | 10730,26 |
| ЕТО: | ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| Надземная | 80191,34 | 13096,91 |
| Подземная | 417853,9 | 60997,19 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 498045,24 | 74094,1 |
| ТСО: | ОАО «РЖД» |  |
| Надземная | 0 | 0 |
| Подземная | 10827,8 | 2080,5 |
| Итого по ОАО «РЖД» | 10 827,80 | 2 080,50 |
| Надземная | 80191,34 | 13096,91 |
| Подземная | 428 681,70 | 63 077,69 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» | 508873,04 | 76174,6 |
| ЕТО: | ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
| ТСО: | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Подземная | 78031,0 | 12584,2 |
| Итого по ПАО «Сургутнефтегаз» | 78031,0 | 12584,2 |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Подземная | 78031,0 | 12584,2 |
| Итого по ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» | 78031,0 | 12584,2 |
| ЕТО: | ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |
| ТСО: | ООО «Газпром энерго» |  |
| Надземная | 14532,0 | 3315,63 |
| Подземная | 612,0 | 167,42 |
| Итого по ООО «Газпром энерго» | 15144,0 | 3483,05 |
| Надземная | 14532,0 | 3315,63 |
| Подземная | 612,0 | 167,42 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» | 15144,0 | 3483,05 |
| ЕТО: | ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |
| ТСО: | АО «Аэропорт Сургут» |  |
| Надземная | 8 204,4 | 1 101,4 |
| Подземная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по АО «Аэропорт Сургут» | 8 204,4 | 1 101,4 |
| Надземная | 8 204,4 | 1 101,4 |
| Подземная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» | 8 204,4 | 1 101,4 |
| ЕТО: | ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |
| ТСО: | АО «Сургутский Хлебозавод» |  |
| Надземная | 1 396,0 | 222,0 |
| Подземная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по АО «Сургутский Хлебозавод» | 1 396,0 | 222,0 |
| Надземная | 1 396,0 | 222,0 |
| Подземная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» | 1 396,0 | 222,0 |
| ЕТО: | ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| Надземная | 3518 | 678,7 |
| Подземная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 3518 | 678,7 |
| Надземная | 3518 | 678,7 |
| Подземная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» | 3518 | 678,7 |
| ЕТО: | ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |
| ТСО: | ООО «ТВС-сервис» |  |
| Надземная | 1 710,0 | 271,9 |
| Подземная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ООО «ТВС-сервис» | 1 710,0 | 271,9 |
| Надземная | 1 710,0 | 271,9 |
| Подземная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» | 1 710,0 | 271,9 |
| ЕТО: | ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |
| ТСО: | АО «Горремстрой» |  |
| Надземная | 456,0 | 72,2 |
| Подземная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по АО «Горремстрой» | 456,0 | 72,2 |
| Надземная | 456,0 | 72,2 |
| Подземная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №9 - АО «Горремстрой» | 456,0 | 72,2 |
| ЕТО: | ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |
| ТСО: | ООО «Технические системы» |  |
| Надземная | 3 400,0 | 744,6 |
| Подземная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ООО «Технические системы» | 3 400,0 | 744,6 |
| Надземная | 3 400,0 | 744,6 |
| Подземная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «Технические системы» | 3 400,0 | 744,6 |
| ЕТО: | ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |
| ТСО: | ООО «СКАТ-База» |  |
| Надземная | 3 408,0 | 541,9 |
| Подземная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ООО «СКАТ-База» | 3 408,0 | 541,9 |
| Надземная | 3 408,0 | 541,9 |
| Подземная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» | 3 408,0 | 541,9 |
| Система теплоснабжения г. Сургута |  |  |
| Надземная | 149 724,54 | 26 143,77 |
| Подземная | 532 821,50 | 80 422,49 |
| Итого Система теплоснабжения г. Сургута | 682 546,04 | 106 566,26 |

Таблица 3.9 - Способы прокладки сетей ГВС ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| Надземная | - | - |
| Подземная | - | - |
| Итого по СГМУП «ГТС» | - | - |
| Надземная | - | - |
| Подземная | - | - |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» | - | - |
| ЕТО: | ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| Надземная | 13036,1 | 1013,159 |
| Подземная | 265251,6 | 25408,48 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 278 287,70 | 26 421,64 |
| Надземная | 13036,1 | 1013,159 |
| Подземная | 265251,6 | 25408,48 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» | 278 287,70 | 26 421,64 |
| Система теплоснабжения г. Сургута |  |  |
| Надземная | 13036,1 | 1013,159 |
| Подземная | 265251,6 | 25408,48 |
| Итого Система теплоснабжения г. Сургута | 278 287,70 | 26 421,64 |

Основными видами изоляции тепловых сетей г. Сургута является минеральная вата.

Для компенсации тепловых расширений сетей применяются П-образные, сильфонные и сальниковые компенсаторы. Кроме того, на тепловых сетях имеются участки самокомпенсации.

Таблица 3.10 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |
| ТСО: | ООО «СГЭС» |  |
| До 1990 | 106 254,80 | 59 677,05 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
| С 2004 | 0 | 0 |
| Итого по ООО «СГЭС» | 106 254,80 | 59 677,05 |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| До 1990 | 1 727,03 | 246,21 |
| С 1991 по 1998 | 1 963,15 | 279,87 |
| С 1999 по 2003 | 1 340,81 | 191,15 |
| С 2004 | 5 303,01 | 756,01 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 10 334,00 | 1 473,24 |
| До 1990 | 107 981,83 | 59 923,26 |
| С 1991 по 1998 | 1 963,15 | 279,87 |
| С 1999 по 2003 | 1 340,81 | 191,15 |
| С 2004 | 5 303,01 | 756,01 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» | 116 588,80 | 61 150,29 |
| ЕТО: | ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| До 1990 | 121 719,48 | 20 494,05 |
| С 1991 по 1998 | 204 153,18 | 34 373,51 |
| С 1999 по 2003 | 106 834,11 | 17 987,79 |
| С 2004 | 426 221,02 | 71 763,34 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 858 927,44 | 144 618,64 |
| ТСО: | ОАО «РЖД» |  |
| До 1990 | 9 000,0 | 2 209,3 |
| С 1991 по 1998 | 3 347,8 | 518,7 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ОАО «РЖД» | 12 347,8 | 2 728,0 |
| До 1990 | 130 719,48 | 22 703,35 |
| С 1991 по 1998 | 207 500,98 | 34 892,21 |
| С 1999 по 2003 | 106 834,11 | 17 987,79 |
| С 2004 | 426 221,02 | 71 763,34 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» | 871 275,59 | 147 346,70 |
| ЕТО: | ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
| ТСО: | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
| До 1990 | 78 277,00 | 12 689,00 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ПАО «Сургутнефтегаз» | 78 277,00 | 12 689,00 |
| До 1990 | 78 277,00 | 12 689,00 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» | 78 277,00 | 12 689,00 |
| ЕТО: | ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |
| ТСО: | ООО «Газпром энерго» |  |
| До 1990 | 10734,0 | 3287,62 |
| С 1991 по 1998 | 4050,6 | 694,08 |
| С 1999 по 2003 | 1952,0 | 499,7 |
| С 2004 | 419,4 | 28,17 |
| Итого по ООО «Газпром энерго» | 17156,0 | 4509,56 |
| До 1990 | 10734,0 | 3287,62 |
| С 1991 по 1998 | 4050,6 | 694,08 |
| С 1999 по 2003 | 1952,0 | 499,7 |
| С 2004 | 419,4 | 28,17 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» | 17156,0 | 4509,56 |
| ЕТО: | ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |
| ТСО: | АО «Аэропорт Сургут» |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 8 271,2 | 1 129,8 |
| Итого по АО «Аэропорт Сургут» | 8 271,2 | 1 129,8 |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 8 271,2 | 1 129,8 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» | 8 271,2 | 1 129,8 |
| ЕТО: | ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |
| ТСО: | АО «Сургутский Хлебозавод» |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 1 396,0 | 222,0 |
| Итого по АО «Сургутский Хлебозавод» | 1 396,0 | 222,0 |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 1 396,0 | 222,0 |
| Итого по ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» | 1 396,0 | 222,0 |
| ЕТО: | ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 3 518,00 | 678,70 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 3 518,00 | 678,70 |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 3 518,00 | 678,70 |
| Итого по ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» | 3 518,00 | 678,70 |
| ЕТО: | ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |
| ТСО: | ООО «ТВС-сервис» |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 1 710,0 | 271,9 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ООО «ТВС-сервис» | 1 710,0 | 271,9 |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 1 710,0 | 271,9 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» | 1 710,0 | 271,9 |
| ЕТО: | ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |
| ТСО: | АО «Горремстрой» |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 456,0 | 72,2 |
| Итого по АО «Горремстрой» | 456,0 | 72,2 |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 456,0 | 72,2 |
| Итого по ЕТО №9 - АО «Горремстрой» | 456,0 | 72,2 |
| ЕТО: | ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |
| ТСО: | ООО «Технические системы» |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 3 400,0 | 744,6 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ООО «Технические системы» | 3 400,0 | 744,6 |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 3 400,0 | 744,6 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «Технические системы» | 3 400,0 | 744,6 |
| ЕТО: | ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |
| ТСО: | ООО «СКАТ-База» |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 3 408,0 | 541,9 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ООО «СКАТ-База» | 3 408,0 | 541,9 |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 3 408,0 | 541,9 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» | 3 408,0 | 541,9 |
| Система теплоснабжения г. Сургута |  |  |
| До 1990 | 316 978,32 | 95 315,61 |
| С 1991 по 1998 | 217 982,13 | 36 730,49 |
| С 1999 по 2003 | 108 174,91 | 18 178,93 |
| С 2004 | 462 294,23 | 79 098,15 |
| Итого Система теплоснабжения г. Сургута | 1 105 429,59 | 229 323,19 |

Таблица 3.11 - Общая характеристика тепловых сетей и сетей ГВС в системе теплоснабжения г. Сургута

| Условный диаметр, мм | Протяженность |  |  |  |  |  | Итого ТС и ГВС, м | Материальная характеристика |  |  |  |  |  | Итого ТС и ГВС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловые сети |  |  | Сети ГВС |  |  |  | материальная характеристика |  |  | материальная характеристика |  |  |  |
|  | Подземная | Надземная | Итого | Подземная | Надземная | Итого |  | Подземная | Надземная | Итого | Подземная | Надземная | Итого |  |
| 15 | 416,80 | 267,40 | 684,20 | 14,00 | 156,60 | 170,60 | 854,80 | 7,94 | 5,35 | 13,28 | 0,28 | 3,13 | 3,41 | 16,70 |
| 20 | 786,20 | 636,30 | 1 422,50 | 128,60 | 265,70 | 394,30 | 1 816,80 | 20,33 | 16,54 | 36,87 | 3,34 | 6,91 | 10,25 | 47,12 |
| 25 | 3 336,97 | 2 642,70 | 5 979,67 | 244,80 | 287,30 | 532,10 | 6 511,77 | 105,07 | 84,52 | 189,59 | 7,83 | 9,19 | 17,03 | 206,62 |
| 32 | 2 740,58 | 1 780,82 | 4 521,40 | 1 299,42 | 483,28 | 1 782,70 | 6 304,10 | 110,27 | 74,79 | 185,06 | 54,58 | 20,30 | 74,87 | 259,93 |
| 40 | 2 418,50 | 750,10 | 3 168,60 | 1 083,89 | 225,20 | 1 309,09 | 4 477,69 | 111,56 | 36,24 | 147,80 | 52,03 | 10,81 | 62,84 | 210,64 |
| 50 | 41 580,17 | 6 845,14 | 48 425,31 | 66 777,94 | 4 046,04 | 70 823,98 | 119 249,29 | 2 373,27 | 389,62 | 2 762,89 | 3 855,72 | 230,62 | 4 086,34 | 6 849,23 |
| 70 | 51 427,34 | 4 542,22 | 55 969,56 | 43 204,86 | 2 530,57 | 45 735,43 | 101 704,99 | 3 972,77 | 345,11 | 4 317,88 | 3 272,85 | 192,32 | 3 465,17 | 7 783,05 |
| 80 | 73 618,30 | 5 361,92 | 78 980,22 | 53 289,59 | 1 622,80 | 54 912,39 | 133 892,61 | 6 862,74 | 476,81 | 7 339,55 | 4 757,06 | 144,43 | 4 901,49 | 12 241,04 |
| 100 | 78 849,09 | 25 343,29 | 104 192,38 | 52 432,86 | 3 066,35 | 55 499,21 | 159 691,59 | 8 532,44 | 2 721,17 | 11 253,61 | 5 673,87 | 331,17 | 6 005,04 | 17 258,64 |
| 125 | 23 909,44 | 4 320,20 | 28 229,64 | 5 997,40 | 0,00 | 5 997,40 | 34 227,04 | 3 840,47 | 574,60 | 4 415,07 | 798,46 | 0,00 | 798,46 | 5 213,53 |
| 150 | 108 328,06 | 37 270,05 | 145 598,11 | 33 326,33 | 214,50 | 33 540,83 | 179 138,94 | 17 599,91 | 5 897,73 | 23 497,65 | 5 300,09 | 34,11 | 5 334,20 | 28 831,84 |
| 175 | 6 511,00 | 0,00 | 6 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 511,00 | 1 777,50 | 0,00 | 1 777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,50 |
| 200 | 69 412,99 | 46 146,18 | 115 559,17 | 7 444,81 | 137,76 | 7 582,57 | 123 141,74 | 16 158,65 | 10 077,47 | 26 236,12 | 1 630,41 | 30,17 | 1 660,58 | 27 896,71 |
| 250 | 40 836,09 | 9 664,16 | 50 500,25 | 7,10 | 0,00 | 7,10 | 50 507,35 | 11 142,41 | 2 602,90 | 13 745,32 | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 13 747,25 |
| 300 | 17 821,87 | 14 981,86 | 32 803,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 803,73 | 5 789,46 | 4 858,49 | 10 647,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 647,95 |
| 350 | 636,32 | 426,34 | 1 062,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062,66 | 234,23 | 149,22 | 383,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,45 |
| 400 | 26 333,87 | 9 379,20 | 35 713,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 713,07 | 10 621,82 | 3 889,66 | 14 511,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 511,48 |
| 450 | 2 913,80 | 1 695,00 | 4 608,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 608,80 | 1 541,40 | 896,66 | 2 438,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 438,06 |
| 500 | 31 244,12 | 30 074,75 | 61 318,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 318,87 | 16 071,98 | 21 934,55 | 38 006,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 006,53 |
| 600 | 5 709,60 | 13 565,30 | 19 274,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 274,90 | 3 425,76 | 13 732,91 | 17 158,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 158,67 |
| 700 | 8 759,20 | 10 592,90 | 19 352,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 352,10 | 6 131,44 | 12 847,47 | 18 978,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 978,91 |
| 800 | 3 255,04 | 10,00 | 3 265,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265,04 | 2 604,03 | 8,00 | 2 612,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 612,03 |
| 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого Система теплоснабжения г. Сургута | 600 845,35 | 226 295,83 | 827 141,18 | 265 251,60 | 13 036,10 | 278 287,70 | 1 105 429,59 | 119 035,44 | 81 619,81 | 200 655,25 | 25 408,46 | 1 013,16 | 26 421,62 | 229 323,19 |

Таблица 3.12 Общая характеристика муниципальных тепловых сетей и сетей ГВС в системе теплоснабжения г. Сургута, находящихся в эксплуатации ТСО

| Условный диаметр, мм | Протяженность |  |  |  |  |  | Итого ТС и ГВС, м | Материальная характеристика |  |  |  |  |  | Итого ТС и ГВС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловые сети |  |  | Сети ГВС |  |  |  | Тепловые сети |  |  | Сети ГВС |  |  |  |
|  | Подземная | Надземная | Итого | Подземная | Надземная | Итого |  | Подземная | Надземная | Итого | Подземная | Надземная | Итого |  |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 172,4 | 172,4 | 0 | 0 | 0 | 172,4 | 0 | 9,8268 | 9,8268 | 0 | 0 | 0 | 9,8268 |
| 70 | 0 | 349,8 | 349,8 | 0 | 0 | 0 | 349,8 | 0 | 26,588 | 26,588 | 0 | 0 | 0 | 26,588 |
| 80 | 1 123,80 | 285,8 | 1409,6 | 0 | 0 | 0 | 1409,6 | 100,02 | 25,44 | 125,46 | 0 | 0 | 0 | 125,46 |
| 100 | 2 729,00 | 4 216,60 | 6945,6 | 0 | 0 | 0 | 6945,6 | 294,7264 | 455,386 | 750,1124 | 0 | 0 | 0 | 750,1124 |
| 125 | 1 728,00 | 2 856,20 | 4584,2 | 0 | 0 | 0 | 4584,2 | 229,82 | 379,88 | 609,7 | 0 | 0 | 0 | 609,7 |
| 150 | 4 789,00 | 7 812,20 | 12601,2 | 0 | 0 | 0 | 12601,2 | 761,451 | 1 242,13 | 2003,583 | 0 | 0 | 0 | 2003,583 |
| 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 3819,3 | 5657 | 9476,3 | 0 | 0 | 0 | 9476,3 | 836,432 | 1238,885 | 2075,317 | 0 | 0 | 0 | 2075,317 |
| 250 | 5 154,95 | 3 026,00 | 8180,95 | 0 | 0 | 0 | 8180,95 | 1407,302 | 826,10 | 2233,402 | 0 | 0 | 0 | 2233,402 |
| 300 | 1 640,55 | 2 738,00 | 4378,55 | 0 | 0 | 0 | 4378,55 | 533,18 | 889,85 | 1423,03 | 0 | 0 | 0 | 1423,03 |
| 350 | 426,8 |  | 426,8 | 0 | 0 | 0 | 426,8 | 160,9 |  | 160,9 | 0 | 0 | 0 | 160,9 |
| 400 | 3 149,00 | 3 400,00 | 6549 | 0 | 0 | 0 | 6549 | 1 341,47 | 1 448,40 | 2789,87 | 0 | 0 | 0 | 2789,87 |
| 450 | 2913,8 | 1695 | 4608,8 | 0 | 0 | 0 | 4608,8 | 1541,4 | 896,66 | 2438,06 | 0 | 0 | 0 | 2438,06 |
| 500 | 1 406,00 | 21 400,20 | 22806,2 | 0 | 0 | 0 | 22806,2 | 1 152,92 | 17548,17 | 18701,09 | 0 | 0 | 0 | 18701,09 |
| 600 | 0 | 13318,4 | 13318,4 | 0 | 0 | 0 | 13318,4 | 0 | 13584,77 | 13584,77 | 0 | 0 | 0 | 13584,77 |
| 700 | 0 | 10447 | 10447 | 0 | 0 | 0 | 10447 | 0 | 12745,34 | 12745,34 | 0 | 0 | 0 | 12745,34 |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ООО «СГЭС» | 28 880,20 | 77 374,60 | 106 254,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 254,80 | 8 359,62 | 51 317,43 | 59 677,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 677,05 |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 708 | 84 | 792 | 0 | 0 | 0 | 792 | 35,4 | 4,2 | 39,6 | 0 | 0 | 0 | 39,6 |
| 70 | 682,00 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 682 | 47,74 | 0 | 47,74 | 0 | 0 | 0 | 47,74 |
| 80 | 282,50 | 46,00 | 328,5 | 0 | 0 | 0 | 328,5 | 22,60 | 3,68 | 26,28 | 0 | 0 | 0 | 26,28 |
| 100 | 920,20 | 1 011,80 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 1932 | 92,02 | 101,18 | 193,2 | 0 | 0 | 0 | 193,2 |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 1 335,50 | 2 446,00 | 3781,5 | 0 | 0 | 0 | 3781,5 | 200,37 | 366,90 | 567,27 | 0 | 0 | 0 | 567,27 |
| 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 835,60 | 1 376,00 | 2211,6 | 0 | 0 | 0 | 2211,6 | 167,12 | 275,20 | 442,32 | 0 | 0 | 0 | 442,32 |
| 250 | 254,00 | 246,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 63,50 | 61,5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 300 | 106,10 | 0 | 106,1 | 0 | 0 | 0 | 106,1 | 31,83 | 0 | 31,83 | 0 | 0 | 0 | 31,83 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 5 123,90 | 5 209,80 | 10 334 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 334 | 660,58 | 812,66 | 1 473,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473,24 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 708 | 256,4 | 964,4 | 0 | 0 | 0 | 964,4 | 35,4 | 14,0268 | 49,4268 | 0 | 0 | 0 | 49,4268 |
| 70 | 682 | 349,8 | 1031,8 | 0 | 0 | 0 | 1031,8 | 47,74 | 26,588 | 74,328 | 0 | 0 | 0 | 74,328 |
| 80 | 1406,3 | 331,8 | 1738,1 | 0 | 0 | 0 | 1738,1 | 122,62 | 29,12 | 151,74 | 0 | 0 | 0 | 151,74 |
| 100 | 3649,2 | 5228,4 | 8877,6 | 0 | 0 | 0 | 8877,6 | 386,7464 | 556,566 | 943,3124 | 0 | 0 | 0 | 943,3124 |
| 125 | 1728 | 2856,2 | 4584,2 | 0 | 0 | 0 | 4584,2 | 229,82 | 379,88 | 609,7 | 0 | 0 | 0 | 609,7 |
| 150 | 6124,5 | 10258,2 | 16382,7 | 0 | 0 | 0 | 16382,7 | 961,821 | 1609,032 | 2570,853 | 0 | 0 | 0 | 2570,853 |
| 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 4654,9 | 7033 | 11687,9 | 0 | 0 | 0 | 11687,9 | 1003,552 | 1514,085 | 2517,637 | 0 | 0 | 0 | 2517,637 |
| 250 | 5408,95 | 3272 | 8680,95 | 0 | 0 | 0 | 8680,95 | 1470,802 | 887,6 | 2358,402 | 0 | 0 | 0 | 2358,402 |
| 300 | 1746,65 | 2738 | 4484,65 | 0 | 0 | 0 | 4484,65 | 565,01 | 889,85 | 1454,86 | 0 | 0 | 0 | 1454,86 |
| 350 | 426,8 | 0 | 426,8 | 0 | 0 | 0 | 426,8 | 160,9 | 0 | 160,9 | 0 | 0 | 0 | 160,9 |
| 400 | 3149 | 3400 | 6549 | 0 | 0 | 0 | 6549 | 1341,47 | 1448,4 | 2789,87 | 0 | 0 | 0 | 2789,87 |
| 450 | 2913,8 | 1695 | 4608,8 | 0 | 0 | 0 | 4608,8 | 1541,4 | 896,66 | 2438,06 | 0 | 0 | 0 | 2438,06 |
| 500 | 1406 | 21400,2 | 22806,2 | 0 | 0 | 0 | 22806,2 | 1152,92 | 17548,17 | 18701,09 | 0 | 0 | 0 | 18701,09 |
| 600 | 0 | 13318,4 | 13318,4 | 0 | 0 | 0 | 13318,4 | 0 | 13584,77 | 13584,77 | 0 | 0 | 0 | 13584,77 |
| 700 | 0 | 10447 | 10447 | 0 | 0 | 0 | 10447 | 0 | 12745,34 | 12745,34 | 0 | 0 | 0 | 12745,34 |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» | 34 004,10 | 82 584,40 | 116 588,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 588,50 | 9 020,20 | 52 130,09 | 61 150,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 150,29 |
| ЕТО: | ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 226,8 | 247,4 | 474,20 | 14 | 156,6 | 170,6 | 644,80 | 4,536 | 4,948 | 9,484 | 0,28 | 3,132 | 3,412 |  |
| 20 | 628,2 | 636,3 | 1 264,50 | 128,6 | 265,7 | 394,3 | 1 658,80 | 16,33 | 16,54 | 32,87 | 3,3436 | 6,9082 | 10,2518 |  |
| 25 | 2467,97 | 2 003,70 | 4 471,67 | 244,8 | 287,3 | 532,1 | 5 003,77 | 78,97 | 64,12 | 143,09 | 7,8336 | 9,1936 | 17,0272 |  |
| 32 | 1544,58 | 1780,82 | 3 325,40 | 1299,42 | 483,28 | 1782,7 | 5 108,10 | 64,87 | 74,79 | 139,66 | 54,57564 | 20,29776 | 74,8734 |  |
| 40 | 907,50 | 467,60 | 1 375,10 | 1083,89 | 225,2 | 1309,09 | 2 684,19 | 43,56 | 22,44 | 66 | 52,02672 | 10,8096 | 62,83632 |  |
| 50 | 32137,17 | 5 178,74 | 37 315,91 | 66777,94 | 4046,04 | 70823,98 | 108 139,89 | 1839,97 | 295,19 | 2135,16 | 3855,72 | 230,62428 | 4086,34428 |  |
| 70 | 45 483,34 | 2 358,12 | 47 841,46 | 43204,86 | 2530,57 | 45735,43 | 93 576,89 | 3456,73 | 179,21712 | 3635,94712 | 3272,85 | 192,32332 | 3465,17332 |  |
| 80 | 55 789,00 | 3 650,52 | 59 439,52 | 53289,59 | 1622,8 | 54912,39 | 114 351,91 | 4966,42 | 324,89 | 5291,31 | 4757,06 | 144,4292 | 4901,4892 | 64 730,83 |
| 100 | 74 268,89 | 15 612,09 | 89 880,98 | 52432,86 | 3066,35 | 55499,21 | 145 380,19 | 8 021,89 | 1 686,11 | 9707,99572 | 5673,87 | 331,1658 | 6005,0358 | 99 588,98 |
| 125 | 1539,44 | 640,00 | 2 179,44 | 5997,4 | 0 | 5997,4 | 8 176,84 | 204,74552 | 85,12 | 289,86552 | 798,46 | 0 | 798,46 | 2 469,31 |
| 150 | 95 780,56 | 15 485,55 | 111 266,11 | 33326,33 | 214,5 | 33540,83 | 144 806,94 | 15 231,49 | 2 462,20 | 17693,69245 | 5300,09 | 34,1055 | 5334,1955 | 128 959,80 |
| 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 200 | 55 578,09 | 22 955,18 | 78 533,27 | 7444,81 | 137,76 | 7582,57 | 86 115,84 | 12 171,60 | 5 027,18 | 17198,78613 | 1630,41339 | 30,16944 | 1660,58283 | 95 732,06 |
| 250 | 35 427,14 | 2458,26 | 37 885,40 | 7,1 | 0 | 7,1 | 37 892,50 | 9 671,61 | 671,10498 | 10342,7142 | 1,9383 | 0 | 1,9383 | 48 228,11 |
| 300 | 16 075,22 | 6717,06 | 22 792,28 | 0 | 0 | 0 | 22 792,28 | 5 224,45 | 2183,0445 | 7407,491 | 0 | 0 | 0 | 30 199,77 |
| 350 | 209,52 | 426,34 | 635,86 | 0 | 0 | 0 | 635,86 | 73,332 | 149,219 | 222,551 | 0 | 0 | 0 | 858,41 |
| 400 | 22 938,87 | 4 074,40 | 27 013,27 | 0 | 0 | 0 | 27 013,27 | 9 175,55 | 1629,76 | 10805,308 | 0 | 0 | 0 | 37 818,58 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 500 | 29 838,12 | 6 980,55 | 36 818,67 | 0 | 0 | 0 | 36 818,67 | 14 919,06 | 3 490,28 | 18409,335 | 0 | 0 | 0 | 55 228,01 |
| 600 | 5709,6 | 246,9 | 5 956,50 | 0 | 0 | 0 | 5 956,50 | 3425,76 | 148,14 | 3573,9 | 0 | 0 | 0 | 9 530,40 |
| 700 | 8759,2 | 145,9 | 8 905,10 | 0 | 0 | 0 | 8 905,10 | 6131,44 | 102,13 | 6233,57 | 0 | 0 | 0 | 15 138,67 |
| 800 | 3255,04 | 10 | 3 265,04 | 0 | 0 | 0 | 3 265,04 | 2604,032 | 8 | 2612,032 | 0 | 0 | 0 | 5 877,07 |
| 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 488 564,25 | 92 075,43 | 580 639,68 | 265 251,60 | 13 036,10 | 278 287,70 | 858 927,38 | 97 326,34 | 18 624,42 | 115 950,76 | 25 408,46 | 1 013,16 | 26 421,62 | 594 359,99 |
| ТСО: | ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 1 646,30 | 1 646,30 | 0 | 0 | 0 | 1 646,30 | 0 | 125,1 | 125,1 | 0 | 0 | 0 | 125,1 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 1 401,30 | 1 401,30 | 0 | 0 | 0 | 1 401,30 | 0 | 222,8 | 222,8 | 0 | 0 | 0 | 222,8 |
| 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 7 248,00 | 7 248,00 | 0 | 0 | 0 | 7 248,00 | 0 | 1 587,30 | 1 587,30 | 0 | 0 | 0 | 1 587,30 |
| 250 | 0 | 532,2 | 532,2 | 0 | 0 | 0 | 532,2 | 0 | 145,3 | 145,3 | 0 | 0 | 0 | 145,3 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0 | 0 | 0 | 1 520,00 | 0 | 647,5 | 647,5 | 0 | 0 | 0 | 647,5 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ОАО «РЖД» | 0 | 12 347,80 | 12 347,80 | 0 | 0 | 0 | 12 347,80 | 0 | 2 728,00 | 2 728,00 | 0 | 0 | 0 | 2 728,00 |
| 15 | 226,8 | 247,4 | 474,2 | 14 | 156,6 | 170,6 | 644,8 | 4,536 | 4,948 | 9,484 | 0,28 | 3,132 | 3,412 | 0 |
| 20 | 628,2 | 636,3 | 1264,5 | 128,6 | 265,7 | 394,3 | 1658,8 | 16,33 | 16,54 | 32,87 | 3,3436 | 6,9082 | 10,2518 | 0 |
| 25 | 2467,97 | 2003,7 | 4471,67 | 244,8 | 287,3 | 532,1 | 5003,77 | 78,97 | 64,12 | 143,09 | 7,8336 | 9,1936 | 17,0272 | 0 |
| 32 | 1544,58 | 1780,82 | 3325,4 | 1299,42 | 483,28 | 1782,7 | 5108,1 | 64,87 | 74,79 | 139,66 | 54,57564 | 20,29776 | 74,8734 | 0 |
| 40 | 907,5 | 467,6 | 1375,1 | 1083,89 | 225,2 | 1309,09 | 2684,19 | 43,56 | 22,44 | 66 | 52,02672 | 10,8096 | 62,83632 | 0 |
| 50 | 32137,17 | 5178,74 | 37315,91 | 66777,94 | 4046,04 | 70823,98 | 108139,89 | 1839,97 | 295,19 | 2135,16 | 3855,72 | 230,62428 | 4086,34428 | 0 |
| 70 | 45483,34 | 4004,42 | 49487,76 | 43204,86 | 2530,57 | 45735,43 | 95223,19 | 3456,73 | 304,31712 | 3761,04712 | 3272,85 | 192,32332 | 3465,17332 | 125,1 |
| 80 | 55789 | 3650,52 | 59439,52 | 53289,59 | 1622,8 | 54912,39 | 114351,91 | 4966,42 | 324,89 | 5291,31 | 4757,06 | 144,4292 | 4901,4892 | 64730,83 |
| 100 | 74268,89 | 15612,09 | 89880,98 | 52432,86 | 3066,35 | 55499,21 | 145380,19 | 8021,89 | 1686,10572 | 9707,99572 | 5673,87 | 331,1658 | 6005,0358 | 99588,97572 |
| 125 | 1539,44 | 640 | 2179,44 | 5997,4 | 0 | 5997,4 | 8176,84 | 204,74552 | 85,12 | 289,86552 | 798,46 | 0 | 798,46 | 2469,30552 |
| 150 | 95780,56 | 16886,85 | 112667,41 | 33326,33 | 214,5 | 33540,83 | 146208,24 | 15231,49 | 2685,00245 | 17916,49245 | 5300,09 | 34,1055 | 5334,1955 | 129182,6025 |
| 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 55578,09 | 30203,18 | 85781,27 | 7444,81 | 137,76 | 7582,57 | 93363,84 | 12171,60171 | 6614,48442 | 18786,08613 | 1630,41339 | 30,16944 | 1660,58283 | 97319,35613 |
| 250 | 35427,14 | 2990,46 | 38417,6 | 7,1 | 0 | 7,1 | 38424,7 | 9671,60922 | 816,40498 | 10488,0142 | 1,9383 | 0 | 1,9383 | 48373,4142 |
| 300 | 16075,22 | 6717,06 | 22792,28 | 0 | 0 | 0 | 22792,28 | 5224,4465 | 2183,0445 | 7407,491 | 0 | 0 | 0 | 30199,771 |
| 350 | 209,52 | 426,34 | 635,86 | 0 | 0 | 0 | 635,86 | 73,332 | 149,219 | 222,551 | 0 | 0 | 0 | 858,411 |
| 400 | 22938,87 | 5594,4 | 28533,27 | 0 | 0 | 0 | 28533,27 | 9175,548 | 2277,26 | 11452,808 | 0 | 0 | 0 | 38466,078 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 29838,12 | 6980,55 | 36818,67 | 0 | 0 | 0 | 36818,67 | 14919,06 | 3490,275 | 18409,335 | 0 | 0 | 0 | 55228,005 |
| 600 | 5709,6 | 246,9 | 5956,5 | 0 | 0 | 0 | 5956,5 | 3425,76 | 148,14 | 3573,9 | 0 | 0 | 0 | 9530,4 |
| 700 | 8759,2 | 145,9 | 8905,1 | 0 | 0 | 0 | 8905,1 | 6131,44 | 102,13 | 6233,57 | 0 | 0 | 0 | 15138,67 |
| 800 | 3255,04 | 10 | 3265,04 | 0 | 0 | 0 | 3265,04 | 2604,032 | 8 | 2612,032 | 0 | 0 | 0 | 5877,072 |
| 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» | 488 564,25 | 104 423,23 | 592 987,48 | 265 251,60 | 13 036,10 | 278 287,70 | 871 275,18 | 97 326,34 | 21 352,42 | 118 678,76 | 25 408,46 | 1 013,16 | 26 421,62 | 597 087,99 |
| ЕТО: | ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 3,4 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| 20 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 869,00 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 869 | 26,1 | 0 | 26,1 | 0 | 0 | 0 | 26,1 |
| 32 | 1 196,00 | 0 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 45,4 | 0 | 45,4 | 0 | 0 | 0 | 45,4 |
| 40 | 1511 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 1511 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 50 | 8 735,00 | 0 | 8735 | 0 | 0 | 0 | 8735 | 497,9 | 0 | 497,9 | 0 | 0 | 0 | 497,9 |
| 70 | 5262 | 0 | 5262 | 0 | 0 | 0 | 5262 | 468,3 | 0 | 468,3 | 0 | 0 | 0 | 468,3 |
| 80 | 16 423,00 | 0 | 16 423,00 | 0 | 0 | 0 | 16423 | 1773,7 | 0 | 1773,7 | 0 | 0 | 0 | 1773,7 |
| 100 | 931,00 | 0 | 931,00 | 0 | 0 | 0 | 931,00 | 123,80 | 0 | 123,8 | 0 | 0 | 0 | 123,8 |
| 125 | 20642 | 0 | 20 642,00 | 0 | 0 | 0 | 20 642,00 | 3405,9 | 0 | 3405,9 | 0 | 0 | 0 | 3405,9 |
| 150 | 6 423,00 | 0 | 6 423,00 | 0 | 0 | 0 | 6 423,00 | 1 406,60 | 0 | 1406,6 | 0 | 0 | 0 | 1406,6 |
| 175 | 6511 | 0 | 6 511,00 | 0 | 0 | 0 | 6 511,00 | 1777,5 | 0 | 1777,5 | 0 | 0 | 0 | 1777,5 |
| 200 | 9 180,00 | 0 | 9 180,00 | 0 | 0 | 0 | 9 180,00 | 2 983,50 | 0 | 2983,5 | 0 | 0 | 0 | 2983,5 |
| 250 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 246 | 0 | 246,00 | 0 | 0 | 0 | 246,00 | 104,8 | 0 | 104,8 | 0 | 0 | 0 | 104,8 |
| 450 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ПАО «Сургутнефтегаз» | 78 277,00 | 0,00 | 78 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 277,00 | 12 688,90 | 0,00 | 12 688,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 689 |
| 15 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 3,4 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| 20 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 869,00 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 869 | 26,1 | 0 | 26,1 | 0 | 0 | 0 | 26,1 |
| 32 | 1 196,00 | 0 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 45,4 | 0 | 45,4 | 0 | 0 | 0 | 45,4 |
| 40 | 1511 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 1511 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 50 | 8 735,00 | 0 | 8735 | 0 | 0 | 0 | 8735 | 497,9 | 0 | 497,9 | 0 | 0 | 0 | 497,9 |
| 70 | 5262 | 0 | 5262 | 0 | 0 | 0 | 5262 | 468,3 | 0 | 468,3 | 0 | 0 | 0 | 468,3 |
| 80 | 16 423,00 | 0 | 16 423,00 | 0 | 0 | 0 | 16423 | 1773,7 | 0 | 1773,7 | 0 | 0 | 0 | 1773,7 |
| 100 | 931,00 | 0 | 931,00 | 0 | 0 | 0 | 931,00 | 123,80 | 0 | 123,8 | 0 | 0 | 0 | 123,8 |
| 125 | 20642 | 0 | 20 642,00 | 0 | 0 | 0 | 20 642,00 | 3405,9 | 0 | 3405,9 | 0 | 0 | 0 | 3405,9 |
| 150 | 6 423,00 | 0 | 6 423,00 | 0 | 0 | 0 | 6 423,00 | 1 406,60 | 0 | 1406,6 | 0 | 0 | 0 | 1406,6 |
| 175 | 6511 | 0 | 6 511,00 | 0 | 0 | 0 | 6 511,00 | 1777,5 | 0 | 1777,5 | 0 | 0 | 0 | 1777,5 |
| 200 | 9 180,00 | 0 | 9 180,00 | 0 | 0 | 0 | 9 180,00 | 2 983,50 | 0 | 2983,5 | 0 | 0 | 0 | 2983,5 |
| 250 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 246 | 0 | 246,00 | 0 | 0 | 0 | 246,00 | 104,8 | 0 | 104,8 | 0 | 0 | 0 | 104,8 |
| 450 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» | 78 277,00 | 0,00 | 78 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 277,00 | 12 688,90 | 0,00 | 12 688,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 689 |
| ЕТО: | ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 4,99 | 4,99 | 0 | 0 | 0 | 4,99 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 6,8 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| 50 | 0 | 338,2 | 338,2 | 0 | 0 | 0 | 338,2 | 0 | 19,28 | 19,28 | 0 | 0 | 0 | 19,28 |
| 70 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 11,25 | 11,25 | 0 | 0 | 0 | 11,25 |
| 80 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 6,05 | 6,05 | 0 | 0 | 0 | 60,5 |
| 100 | 84 | 2129 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 2213 | 9,07 | 229,93 | 239,0 | 0 | 0 | 0 | 239,00 |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 1178 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 0 | 187,3 | 187,3 | 0 | 0 | 0 | 187,3 |
| 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 4142 | 4142 | 0 | 0 | 0 | 4142 | 0 | 907,1 | 907,1 | 0 | 0 | 0 | 907,1 |
| 250 | 260 | 1494 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 1754 | 70,98 | 407,86 | 478,84 | 0 | 0 | 0 | 478,84 |
| 300 | 268 | 4709 | 4977 | 0 | 0 | 0 | 4977 | 87,37 | 1535,07 | 1622,44 | 0 | 0 | 0 | 1622,44 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 258 | 60 | 318 | 00 | 00 | 00 | 318 | 109,91 | 25,56 | 135,47 | 00 | 00 | 00 | 135,47 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 500 | 106 | 1588 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 55,76 | 835,29 | 891,04 | 0 | 0 | 0 | 891,04 |
| Итого по ООО «Газпром энерго» | 976 | 16180 | 17156 | 0 | 0 | 0 | 17156 | 333,08 | 4176,48 | 4509,56 | 0 | 0 | 0 | 4509,56 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 4,99 | 4,99 | 0 | 0 | 0 | 4,99 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 6,8 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| 50 | 0 | 338,2 | 338,2 | 0 | 0 | 0 | 338,2 | 0 | 19,28 | 19,28 | 0 | 0 | 0 | 19,28 |
| 70 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 11,25 | 11,25 | 0 | 0 | 0 | 11,25 |
| 80 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 6,05 | 6,05 | 0 | 0 | 0 | 60,5 |
| 100 | 84 | 2129 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 2213 | 9,07 | 229,93 | 239,0 | 0 | 0 | 0 | 239,00 |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 1178 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 0 | 187,3 | 187,3 | 0 | 0 | 0 | 187,3 |
| 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 4142 | 4142 | 0 | 0 | 0 | 4142 | 0 | 907,1 | 907,1 | 0 | 0 | 0 | 907,1 |
| 250 | 260 | 1494 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 1754 | 70,98 | 407,86 | 478,84 | 0 | 0 | 0 | 478,84 |
| 300 | 268 | 4709 | 4977 | 0 | 0 | 0 | 4977 | 87,37 | 1535,07 | 1622,44 | 0 | 0 | 0 | 1622,44 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 258 | 60 | 318 | 00 | 00 | 00 | 318 | 109,91 | 25,56 | 135,47 | 00 | 00 | 00 | 135,47 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 500 | 106 | 1588 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 55,76 | 835,29 | 891,04 | 0 | 0 | 0 | 891,04 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» | 976 | 16180 | 17156 | 0 | 0 | 0 | 17156 | 333,08 | 4176,48 | 4509,56 | 0 | 0 | 0 | 4509,56 |
| ЕТО: | ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1,9 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 1,9 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 112,5 | 112,5 | 0 | 0 | 0 | 112,5 | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| 50 | 0 | 1 071,80 | 1 071,80 | 0 | 0 | 0 | 1 071,80 | 0 | 61,1 | 61,1 | 0 | 0 | 0 | 61,1 |
| 70 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 80 | 0 | 1 311,60 | 1 311,60 | 0 | 0 | 0 | 1 311,60 | 0 | 116,7 | 116,7 | 0 | 0 | 0 | 116,7 |
| 100 | 0 | 1 548,80 | 1 548,80 | 0 | 0 | 0 | 1 548,80 | 0 | 167,3 | 167,3 | 0 | 0 | 0 | 167,3 |
| 125 | 0 | 824 | 824 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 109,6 | 109,6 | 0 | 0 | 0 | 109,6 |
| 150 | 0 | 1 677,00 | 1 677,00 | 0 | 0 | 0 | 1 677,00 | 0 | 266,6 | 266,6 | 0 | 0 | 0 | 266,6 |
| 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 1 061,00 | 1 061,00 | 0 | 0 | 0 | 1 061,00 | 0 | 232,4 | 232,4 | 0 | 0 | 0 | 232,4 |
| 250 | 0 | 353,7 | 353,7 | 0 | 0 | 0 | 353,7 | 0 | 96,6 | 96,6 | 0 | 0 | 0 | 96,6 |
| 300 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 40,3 | 40,3 | 0 | 0 | 0 | 40,3 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 66,8 | 66,8 | 0 | 0 | 0 | 66,8 | 0 | 28,5 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
| Итого по АО «Аэропорт Сургут» | 0 | 8 271,20 | 8 271,20 | 0 | 0 | 0 | 8 271,20 | 0 | 1 129,80 | 1 129,80 | 0 | 0 | 0 | 1 129,80 |
| 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1,9 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 1,9 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 112,5 | 112,5 | 0 | 0 | 0 | 112,5 | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| 50 | 0 | 1 071,80 | 1 071,80 | 0 | 0 | 0 | 1 071,80 | 0 | 61,1 | 61,1 | 0 | 0 | 0 | 61,1 |
| 70 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 80 | 0 | 1 311,60 | 1 311,60 | 0 | 0 | 0 | 1 311,60 | 0 | 116,7 | 116,7 | 0 | 0 | 0 | 116,7 |
| 100 | 0 | 1 548,80 | 1 548,80 | 0 | 0 | 0 | 1 548,80 | 0 | 167,3 | 167,3 | 0 | 0 | 0 | 167,3 |
| 125 | 0 | 824 | 824 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 109,6 | 109,6 | 0 | 0 | 0 | 109,6 |
| 150 | 0 | 1 677,00 | 1 677,00 | 0 | 0 | 0 | 1 677,00 | 0 | 266,6 | 266,6 | 0 | 0 | 0 | 266,6 |
| 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 1 061,00 | 1 061,00 | 0 | 0 | 0 | 1 061,00 | 0 | 232,4 | 232,4 | 0 | 0 | 0 | 232,4 |
| 250 | 0 | 353,7 | 353,7 | 0 | 0 | 0 | 353,7 | 0 | 96,6 | 96,6 | 0 | 0 | 0 | 96,6 |
| 300 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 40,3 | 40,3 | 0 | 0 | 0 | 40,3 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 66,8 | 66,8 | 0 | 0 | 0 | 66,8 | 0 | 28,5 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» | 0 | 8 271,20 | 8 271,20 | 0 | 0 | 0 | 8 271,20 | 0 | 1 129,80 | 1 129,80 | 0 | 0 | 0 | 1 129,80 |
| ЕТО: | ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 0 | 1 396,00 | 1 396,00 | 0 | 0 | 0 | 1 396,00 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| Итого по АО «Сургутский Хлебозавод» | 0 | 1 396,00 | 1 396,00 | 0 | 0 | 0 | 1 396,00 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 150 | 0 | 1 396,00 | 1 396,00 | 0 | 0 | 0 | 1 396,00 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| Итого по ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» | 0 | 1 396,00 | 1 396,00 | 0 | 0 | 0 | 1 396,00 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| ЕТО: | ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 0 | 976 | 976 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 97,6 | 97,6 | 0 | 0 | 0 | 97,6 |
| 150 | 0 | 692,00 | 692 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 103,8 | 103,8 | 0 | 0 | 0 | 103,8 |
| 200 | 0 | 130,00 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 250 | 0 | 1 294,00 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 0 | 323,5 | 323,5 | 0 | 0 | 0 | 323,5 |
| 300 | 0 | 426 | 426 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 127,8 | 127,8 | 0 | 0 | 0 | 127,8 |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 0 | 3518 | 3518 | 0 | 0 | 0 | 3518 | 0 | 678,7 | 678,7 | 0 | 0 | 0 | 678,7 |
| 100 | 0 | 976 | 976 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 97,6 | 97,6 | 0 | 0 | 0 | 97,6 |
| 150 | 0 | 692,00 | 692 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 103,8 | 103,8 | 0 | 0 | 0 | 103,8 |
| 200 | 0 | 130,00 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 250 | 0 | 1 294,00 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 0 | 323,5 | 323,5 | 0 | 0 | 0 | 323,5 |
| 300 | 0 | 426 | 426 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 127,8 | 127,8 | 0 | 0 | 0 | 127,8 |
| Итого по ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» | 0 | 3518 | 3518 | 0 | 0 | 0 | 3518 | 0 | 678,7 | 678,7 | 0 | 0 | 0 | 678,7 |
| ЕТО: | ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 0 | 1 710,00 | 1 710,00 | 0 | 0 | 0 | 1 710,00 | 0 | 271,9 | 271,9 | 0 | 0 | 0 | 271,9 |
| Итого по ООО «ТВС-сервис» | 0 | 1 710,00 | 1 710,00 | 0 | 0 | 0 | 1 710,00 | 0 | 271,9 | 271,9 | 0 | 0 | 0 | 271,9 |
| 150 | 0 | 1 710,00 | 1 710,00 | 0 | 0 | 0 | 1 710,00 | 0 | 271,9 | 271,9 | 0 | 0 | 0 | 271,9 |
| Итого по ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» | 0 | 1 710,00 | 1 710,00 | 0 | 0 | 0 | 1 710,00 | 0 | 271,9 | 271,9 | 0 | 0 | 0 | 271,9 |
| ЕТО: | ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 23,2 | 23,2 | 0 | 0 | 0 | 23,2 |
| 150 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 10,2 | 10,2 | 0 | 0 | 0 | 10,2 |
| 200 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 38,8 | 38,8 | 0 | 0 | 0 | 38,8 |
| Итого по АО «Горремстрой» | 0 | 456 | 456 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 72,2 | 72,2 | 0 | 0 | 0 | 72,2 |
| 100 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 23,2 | 23,2 | 0 | 0 | 0 | 23,2 |
| 150 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 10,2 | 10,2 | 0 | 0 | 0 | 10,2 |
| 200 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 38,8 | 38,8 | 0 | 0 | 0 | 38,8 |
| Итого по ЕТО №9 - АО «Горремстрой» | 0 | 456 | 456 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 72,2 | 72,2 | 0 | 0 | 0 | 72,2 |
| ЕТО: | ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 0 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0 | 0 | 0 | 3 400,00 | 0 | 744,6 | 744,6 | 0 | 0 | 0 | 744,6 |
| Итого по ООО «Технические системы» | 0 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0 | 0 | 0 | 3 400,00 | 0 | 744,6 | 744,6 | 0 | 0 | 0 | 744,6 |
| 200 | 0 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0 | 0 | 0 | 3 400,00 | 0 | 744,6 | 744,6 | 0 | 0 | 0 | 744,6 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «Технические системы» | 0 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0 | 0 | 0 | 3 400,00 | 0 | 744,6 | 744,6 | 0 | 0 | 0 | 744,6 |
| ЕТО: | ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 0 | 3 408,00 | 3 408,00 | 0 | 0 | 0 | 3 408,00 | 0 | 541,9 | 541,9 | 0 | 0 | 0 | 541,9 |
| Итого по ООО «СКАТ-База» | 0 | 3 408,00 | 3 408,00 | 0 | 0 | 0 | 3 408,00 | 0 | 541,9 | 541,9 | 0 | 0 | 0 | 541,9 |
| 150 | 0 | 3 408,00 | 3 408,00 | 0 | 0 | 0 | 3 408,00 | 0 | 541,9 | 541,9 | 0 | 0 | 0 | 541,9 |
| Итого по ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» | 0 | 3 408,00 | 3 408,00 | 0 | 0 | 0 | 3 408,00 | 0 | 541,9 | 541,9 | 0 | 0 | 0 | 541,9 |
|  | Система теплоснабжения г. Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 416,80 | 267,40 | 684,20 | 14,00 | 156,60 | 170,60 | 854,80 | 7,94 | 5,35 | 13,28 | 0,28 | 3,13 | 3,41 | 16,70 |
| 20 | 786,20 | 636,30 | 1 422,50 | 128,60 | 265,70 | 394,30 | 1 816,80 | 20,33 | 16,54 | 36,87 | 3,34 | 6,91 | 10,25 | 47,12 |
| 25 | 3 336,97 | 2 642,70 | 5 979,67 | 244,80 | 287,30 | 532,10 | 6 511,77 | 105,07 | 84,52 | 189,59 | 7,83 | 9,19 | 17,03 | 206,62 |
| 32 | 2 740,58 | 1 780,82 | 4 521,40 | 1 299,42 | 483,28 | 1 782,70 | 6 304,10 | 110,27 | 74,79 | 185,06 | 54,58 | 20,30 | 74,87 | 259,93 |
| 40 | 2 418,50 | 750,10 | 3 168,60 | 1 083,89 | 225,20 | 1 309,09 | 4 477,69 | 111,56 | 36,24 | 147,80 | 52,03 | 10,81 | 62,84 | 210,64 |
| 50 | 41 580,17 | 6 845,14 | 48 425,31 | 66 777,94 | 4 046,04 | 70 823,98 | 119 249,29 | 2 373,27 | 389,62 | 2 762,89 | 3 855,72 | 230,62 | 4 086,34 | 6 849,23 |
| 70 | 51 427,34 | 4 542,22 | 55 969,56 | 43 204,86 | 2 530,57 | 45 735,43 | 101 704,99 | 3 972,77 | 345,11 | 4 317,88 | 3 272,85 | 192,32 | 3 465,17 | 7 783,05 |
| 80 | 73 618,30 | 5 361,92 | 78 980,22 | 53 289,59 | 1 622,80 | 54 912,39 | 133 892,61 | 6 862,74 | 476,81 | 7 339,55 | 4 757,06 | 144,43 | 4 901,49 | 12 241,04 |
| 100 | 78 849,09 | 25 343,29 | 104 192,38 | 52 432,86 | 3 066,35 | 55 499,21 | 159 691,59 | 8 532,44 | 2 721,17 | 11 253,61 | 5 673,87 | 331,17 | 6 005,04 | 17 258,64 |
| 125 | 23 909,44 | 4 320,20 | 28 229,64 | 5 997,40 | 0,00 | 5 997,40 | 34 227,04 | 3 840,47 | 574,60 | 4 415,07 | 798,46 | 0,00 | 798,46 | 5 213,53 |
| 150 | 108 328,06 | 37 270,05 | 145 598,11 | 33 326,33 | 214,50 | 33 540,83 | 179 138,94 | 17 599,91 | 5 897,73 | 23 497,65 | 5 300,09 | 34,11 | 5 334,20 | 28 831,84 |
| 175 | 6 511,00 | 0,00 | 6 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 511,00 | 1 777,50 | 0,00 | 1 777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,50 |
| 200 | 69 412,99 | 46 146,18 | 115 559,17 | 7 444,81 | 137,76 | 7 582,57 | 123 141,74 | 16 158,65 | 10 077,47 | 26 236,12 | 1 630,41 | 30,17 | 1 660,58 | 27 896,71 |
| 250 | 40 836,09 | 9 664,16 | 50 500,25 | 7,10 | 0,00 | 7,10 | 50 507,35 | 11 142,41 | 2 602,90 | 13 745,32 | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 13 747,25 |
| 300 | 17 821,87 | 14 981,86 | 32 803,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 803,73 | 5 789,46 | 4 858,49 | 10 647,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 647,95 |
| 350 | 636,32 | 426,34 | 1 062,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062,66 | 234,23 | 149,22 | 383,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,45 |
| 400 | 26 333,87 | 9 379,20 | 35 713,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 713,07 | 10 621,82 | 3 889,66 | 14 511,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 511,48 |
| 450 | 2 913,80 | 1 695,00 | 4 608,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 608,80 | 1 541,40 | 896,66 | 2 438,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 438,06 |
| 500 | 31 244,12 | 30 074,75 | 61 318,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 318,87 | 16 071,98 | 21 934,55 | 38 006,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 006,53 |
| 600 | 5 709,60 | 13 565,30 | 19 274,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 274,90 | 3 425,76 | 13 732,91 | 17 158,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 158,67 |
| 700 | 8 759,20 | 10 592,90 | 19 352,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 352,10 | 6 131,44 | 12 847,47 | 18 978,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 978,91 |
| 800 | 3 255,04 | 10,00 | 3 265,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265,04 | 2 604,03 | 8,00 | 2 612,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 612,03 |
| 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого Система теплоснабжения г. Сургута | 600 845,35 | 226 295,83 | 827 141,18 | 265 251,60 | 13 036,10 | 278 287,70 | 1 105 429,59 | 119 035,44 | 81 619,81 | 200 655,25 | 25 408,46 | 1 013,16 | 26 421,62 | 229 323,19 |

В таблице ниже отдельно представлен перечень имущества (объектов) вне зоны сетей теплоснабжения  СГМУП "ГТС".

Таблица 3.13 Перечень имущества (объектов) СГМУП "ГТС" в зоне деятельности иной ЕТО

| № п/п | Инвентарный номер | Наименование объекта недвижимости | Адрес объекта недвижимости | Диаметр труб объекта недвижимости, мм | Кол-во тепловых камер, ед. | Способ прокладки (подземный-1, надземный -0,75), коэффициент | Количество штатных единиц | Правоустанавливающие документы, подтверждающие право хозяйственного ведения |  |  |  | Дата принятия к учету | Первоначальная стоимость, руб. | Протяженность объекта недвижимости в однотрубном исчислении, метров | Протяженность объекта недвижимости в двухтрубном исчислении, метров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание о закреплении имущества в хозяйственное ведение | Номер записи государственной регистрации права хозяйственного ведения в Едином государственном реестре недвижимости | Правоустанавливающий документ хозяйственного ведения и дата | Дата записи государственной регистрации права хозяйственного ведения в Едином государственном реестре недвижимости |  |  |  |  |
| ИМУЩЕСТВО ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ТАРИФ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО СЕТЯМ СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗОНА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - ООО "Северо-Западная Тепловая Компания" надземная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32178 | Сети теплоснабжения от котельной ООО "Орион" (арендатор УК "СЗТК") по улице Автомобилистов, 3 до здания по улице Западной,5 | г.Сургут | 300, 200, 100 | 1 | 0,75 |  | Постановление № 2516 от 17.05.2023 | 86:10:0101237:503-86/138/2023-4 | Выписка ЕГРН от 08.06.2023 | 08.06.2023 | 20.06.2023 | 1 187 155,26 | 672,00 | 336,00 |
| 2 | 32179 | Сети теплоснабжения от котельной ООО "Орион" (арендатор УК "СЗТК") по улице Автомобилистов, 3 до ввода в тепловой пункт СУ-76 по улице Автомобилистов, 17 | г.Сургут | 150, 100 | 0 | 0,75 |  |  | 86:10:0101237:504-86/056/2023-4 | Выписка ЕГРН от 06.06.2023 | 06.06.2023 | 20.06.2023 | 2 712 953,81 | 1 552,00 | 776,00 |
| 3 | 32180 | Сети теплоснабжения от котельной ООО "Орион" (арендатор УК "СЗТК") по улице Автомобилистов, 3 до ввода в тепловой пункт ПМС 254 по улице Западной, 17 | г.Сургут | 250 | 0 | 0,75 |  |  | 86:10:0000000:22124-86/056/2023-4 | Выписка ЕГРН от 29.05.2023 | 29.05.2023 | 20.06.2023 | 2 265 617,42 | 1 294,00 | 647,00 |
| ЗОНА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - ООО "СГЭС" (ГРЭС-1,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 32305 | Наружные тепловые сети от точки врезки в ТП-3 (СГРЭС--2-Промзона) до объектов ООО "Север" по улице Рационализаторов | г.Сургут, зона теплоснабжения "СГЭС-2-Промзона" | 219 (L=514,6 м), 159 (L=1 172,4 м) | 4 | 0,75 |  | Постановление № 5067 от 20.10.2023 | 86:10:0000000:22204-86/051/2023-3 | Выписка ЕГРН от 27.10.2023 | 27.10.2023 | 30.10.2023 | 3 525 065,58 | 3 374,00 | 1 687,00 |
| ЗОНА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - ООО "СГЭС" (КК-45) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 32213 | Сеть теплоснабжения от ЦТП до УТ-5 | 36 квартал | 110 | 1 | 1 |  | Постановление № 2890 от 02.06.2023 | 86:10:0101045:1566-86/138/2023-4 | Выписка ЕГРН от 06.07.2023 | 06.07.2023 | 14.07.2023 | 1 765 810,19 | 476,00 | 238,00 |
| 6 | 32210 | Сеть теплоснабжения от УТ-5 до МЖД-2 | 36 квартал | 75 | 0 | 1 |  |  | 86:10:0101045:1565-86/138/2023-4 | Выписка ЕГРН от 06.07.2023 | 06.07.2023 |  | 168 538,67 | 40,00 | 20,00 |
| 7 | 32212 | Сеть теплоснабжения от точки врезки до ЦТП | 36 квартал | 159 | 2 | 1 |  |  | 86:10:0101045:519-86/138/2023-4 | Выписка ЕГРН от 06.07.2023 | 06.07.2023 |  | 5 495 890,70 | 790,00 | 395,00 |
| 8 | 32207 | Сеть теплоснабжения от ЦТП до МЖД-4 | 36 квартал | 75 | 0 | 1 |  |  | 86:10:0101045:356-86/138/2023-4 | Выписка ЕГРН от 11.07.2023 | 11.07.2023 |  | 371 403,10 | 50,00 | 25,00 |
| 9 | 32208 | Сеть теплоснабжения от УТ-4 до МЖД №5 | 36 квартал | 75 | 0 | 1 |  |  | 86:10:0101045:352-86/138/2023-4 | Выписка ЕГРН от 06.07.2023 | 06.07.2023 |  | 246 149,15 | 54,00 | 27,00 |
| 10 | 32214 | Сеть теплоснабжения от ЦТП до УТ-4 | 36 квартал | 75 | 1 | 1 |  |  | 86:10:0101045:214-86/138/2023-4 | Выписка ЕГРН от 06.07.2023 | 06.07.2023 |  | 1 101 236,28 | 260,00 | 130,00 |
| 11 | 32209 | Сеть теплоснабжения от УТ-4 до МЖД №6 | 36 квартал | 50 | 0 | 1 |  |  | 86:10:0101045:163-86/138/2023-4 | Выписка ЕГРН от 06.07.2023 | 06.07.2023 |  | 165 960,73 | 34,00 | 17,00 |
| 12 | 32206 | Сеть теплоснабжения от ЦТП до МЖД-3 | 36 квартал | 75 | 0 | 1 |  |  | 86:10:0101045:710-86/056/2023-4 | Выписка ЕГРН от 11.07.2023 | 11.07.2023 |  | 198 043,28 | 62,00 | 31,00 |
| 13 | 32205 | Сеть теплоснабжения от УТ-5 до МЖД-7 | 36 квартал | 50 | 0 | 1 |  |  | 86:10:0101045:816-86/138/2023-4 | Выписка ЕГРН от 11.07.2023 | 11.07.2023 |  | 604 550,04 | 154,00 | 77,00 |
| 14 | 32211 | Сеть теплоснабжения от УТ-5 до МЖД-1 | 36 квартал | 75 | 0 | 1 |  |  | 86:10:0101045:1193-86/138/2023-4 | Выписка ЕГРН от 06.07.2023 | 06.07.2023 |  | 358 925,79 | 128,00 | 64,00 |
| 15 | 32204 | Сеть теплоснабжения от УТ-5 до границы участка Торгового центра | 36 квартал | 50 | 0 | 1 |  |  | 86:10:0101045:1356-86/138/2023-4 | Выписка ЕГРН от 06.07.2023 | 06.07.2023 |  | 1 927 002,73 | 520,00 | 260,00 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 094 302,73 | 9 460,00 | 4 730,00 |
| 16 | 10256 | ЦТП-106 (площадь 44,6 м2) | 36 квартал |  | 0 | 0,75 |  | Постановление № 2940 от 07.06.2023 | 86:10:0101045:209-86/138/2023-4 | Выписка ЕГРН от 07.07.2023 | 07.07.2023 | 14.07.2023 | 5 463 069,68 |  |  |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях СГМУП «ГТС» используются шаровые краны. Секционирующие задвижки находятся в тепловых камерах. На отводах к потребителям установлена отключающая арматура.

Таблица 3.14 – Количество арматуры на магистральных сетях СГМУП «ГТС»

| Диаметр | Секущая арматура, отпайки |  | Дренажная арматура |  | Воздушники |  |  | Перемычки |  | Байпас |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | задвижка кол. шт. | кран шар кол. шт. | задвижка кол. шт. | кран шар кол. шт. | задвижка кол. шт. | кран шар кол. шт. | вентиль кол. шт. | задвижка кол. шт. | кран шар кол. шт. | задвижка кол. шт. | кран шар кол. шт. |
| 15 |  |  |  | 29 |  | 616 | 122 |  | 15 |  |  |
| 20 |  |  |  | 32 |  | 68 | 42 |  | 4 |  |  |
| 25 |  |  |  | 73 |  | 221 | 27 |  | 8 |  | 2 |
| 32 |  | 2 |  | 23 |  | 85 | 21 |  | 1 |  | 2 |
| 40 |  | 2 |  | 120 |  | 70 | 21 |  | 10 |  |  |
| 50 | 18 | 45 | 33 | 154 | 8 | 49 | 13 | 10 | 38 | 11 | 119 |
| 65 |  | 4 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 108 | 20 | 198 | 3 | 7 |  | 2 | 38 |  |  |
| 100 | 32 | 118 | 26 | 152 | 1 |  |  | 8 | 37 | 2 |  |
| 125 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 26 | 141 | 16 | 89 | 5 | 3 |  | 15 | 202 |  | 4 |
| 200 | 15 | 90 | 2 | 32 |  | 2 |  | 1 | 42 | 1 |  |
| 250 | 12 | 172 |  | 4 |  |  |  |  | 22 |  |  |
| 300 | 25 | 89 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 350 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 51 | 94 |  |  |  |  |  | 2 | 6 |  |  |
| 500 | 13 | 108 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 600 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 196 | 1011 | 97 | 915 | 17 | 1121 | 246 | 43 | 425 | 14 | 127 |

Таблица 3.15 – Количество арматуры на распределительных сетях СГМУП «ГТС»

| Условный диаметр, мм | Задвижка | Шаровой кран | Балансировочный клапан | Дренажная арматура | Арматура для выпуска воздуха | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 5 | 52 |  | 371 | 2618 | 46 |
| 20 | 27 | 166 | 44 | 868 | 501 | 41 |
| 25 | 11 | 170 | 94 | 1926 | 210 | 26 |
| 32 | 15 | 168 | 49 | 339 | 57 | 3 |
| 40 | 26 | 97 | 76 | 310 | 26 | 1 |
| 50 | 620 | 2140 | 34 | 394 | 40 | 20 |
| 65 |  | 219 | 2 | 5 | 4 |  |
| 80 | 361 | 2028 | 1 | 74 | 3 | 4 |
| 100 | 265 | 1471 | 2 | 41 |  | 11 |
| 125 |  | 7 |  |  |  |  |
| 150 | 95 | 1149 |  | 4 |  | 23 |
| 200 | 47 | 342 |  |  |  | 2 |
| 250 | 12 | 49 |  |  |  |  |
| 300 | 7 | 11 |  |  |  |  |
| 35 |  | 2 |  |  |  |  |
| 400 | 14 | 12 |  |  |  |  |
| 500 | 2 | 14 |  |  |  |  |
| 800 |  | 1 |  |  |  |  |
| Всего | 1507 | 8098 | 302 | 4332 | 3459 | 177 |

Таблица 3.16 – Запорно-регулирующая арматура ЦТП СГМУП «ГТС»

| № п.п. | № ЦТП | Место установки электроприво да | Количество однотипных электроприводов, (шт.) | Установленна я мощность электроприво да , (кВт) | КПД электроприво да | Годовое число часов работы электроприво да, (ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | СО ГВС | 1 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 2 | 2 | ГВС | 4 | 0,015 | 0,8 | 8424 |
| 3 | 4 | СО ГВС | 1 4 | 0,26 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 4 | 5 | СО ГВС | 1 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 5 | 6 | СО ГВС | 1 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 6 | 7 | ГВС СО | 4 2 | 0,015 0,012 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 7 | 8 | ГВС СО | 4 2 | 0,015 0,012 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 8 | 9 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,015 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 9 | 10 | СО ГВС | 1 2 | 0,0105 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 10 | 11 | СО ГВС | 1 4 | 0,012 0,012 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 11 | 12 | ГВС СО | 1 2 | 0,26 0,43 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 12 | 13 | СО | 2 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 13 | 14 | СО ГВС СО | 1 4 1 | 0,012 0,015 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 8424 6552 |
| 14 | 15 | СО ГВС | 1 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 15 | 16 | ГВС СО | 4 2 | 0,015 0,012 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 16 | 17 | СО ГВС | 2 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 17 | 18 | СО ГВС | 2 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 18 | 19 | ГВС СО | 4 1 | 0,015 0,012 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 19 | 20 | СО ГВС | 1 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 20 | 21 | ГВС СО | 4 1 | 0,015 0,012 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 21 | 22 | ГВС СО | 4 2 | 0,015 0,012 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 22 | 23 | ГВС СО | 4 2 | 0,015 0,012 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 23 | 24 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,019 0,0195 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 24 | 25 | ГВС | 1 | 0,26 | 0,8 | 8424 |
| 25 | 26 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,26 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 26 | 27 | СО ГВС | 1 4 | 0,019 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 27 | 28 | СО ГВС | 2 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 28 | 29 | СО ГВС | 2 4 | 0,43 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 29 | 30 | СО ГВС | 1 1 | 0,012 0,26 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 30 | 31 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,26 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 31 | 32 | СО ГВС | 1 4 | 0,019 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 32 | 33 | СО ГВС | 2 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 33 | 34 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,019 0,012 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 34 | 35 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,019 0,012 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 35 | 36 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,019 0,012 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 36 | 37 | СО ГВС СО | 1 4 1 | 0,012 0,015 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 8424 6552 |
| 37 | 38 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,26 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 38 | 39 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,26 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 39 | 40 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,26 0,015 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 40 | 41 | СО ГВС | 1 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 41 | 42 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,015 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 42 | 43 | СО ГВС | 1 4 | 0,019 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 43 | 45 | СО СО ГВС | 1 1 2 | 0,012 0,012 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 44 | 46 | СО ГВС | 1 4 | 0,019 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 45 | 47 | СО ГВС | 1 4 | 0,015 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 46 | 48 | СО ГВС СО | 1 4 1 | 0,012 0,015 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 8424 6552 |
| 47 | 49 | ГВС СО | 4 2 | 0,015 0,012 | 0,8 0,8 | 6552 6552 |
| 48 | 50 | СО ГВС | 1 4 | 0,019 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 49 | 51 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,0195 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 50 | 52 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,019 0,012 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 51 | 53 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,019 0,012 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 52 | 54 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,0195 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 53 | 55 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,0195 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 54 | 56 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,015 0,0195 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 55 | 57 | ГВС СО | 4 2 | 0,015 0,015 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 56 | 58 | СО ГВС СО | 1 4 1 | 0,012 0,012 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 8424 6552 |
| 57 | 59 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,0195 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 58 | 60 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,0195 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 59 | 61 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,012 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 60 | 62 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,012 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 61 | 63 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,012 0,0195 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 62 | 64 | СО ГВС | 1 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 63 | 65 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,015 0,012 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 64 | 66 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,015 0,0195 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 65 | 67 | СО ГВС | 1 4 | 0,015 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 66 | 68 | СО ГВС | 1 4 | 0,015 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 67 | 69 | СО ГВС | 1 4 | 0,015 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 68 | 70 | СО ГВС | 1 4 | 0,015 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 69 | 71 | СО ГВС | 1 4 | 0,015 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 70 | 72 | СО ГВС | 1 4 | 0,015 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 71 | 73 | ГВС | 1 | 0,16 | 0,8 | 8424 |
| 72 | 74 | ГВС | 4 | 0,015 | 0,8 | 8424 |
| 73 | 75 | СО ГВС | 2 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 74 | 76 | СО ГВС | 2 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 75 | 77 | СО ГВС | 2 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 76 | 78 | СО ГВС | 1 4 | 0,019 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 77 | 79 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,015 0,26 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 78 | 80 | ГВС СО | 4 1 | 0,015 0,012 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 79 | 81 | ГВС СО | 4 2 | 0,015 0,012 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 80 | 82 | СО ГВС | 2 1 | 0,012 0,26 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 81 | 83 | СО ГВС | 2 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 82 | 84 | подпитка | 1 | 0,43 | 0,8 | 6192 |
| 83 | 85 | ГВС СО СО | 4 2 1 | 0,015 0,43 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 8424 6552 6552 |
| 84 | 86 | подпитка | 1 | 0,43 | 0,8 | 6552 |
| 85 | 87 | подпитка | 1 | 0,43 | 0,8 | 6552 |
| 86 | 88 | подпитка СО | 1 4 | 0,012 0,012 | 0,8 0,8 | 6552 6552 |
| 87 | 89 | подпитка | 1 | 0,43 | 0,8 | 6552 |
| 88 | 90 | подпитка СО | 1 6 | 0,43 0,26 | 0,8 0,8 | 6552 6552 |
| 89 | 93 | ГВС | 1 | 0,015 | 0,8 | 8424 |
| 90 | 94 | СО ГВС | 1 4 | 0,012 0,015 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 91 | 95 | СО ГВС | 1 2 | 0,012 0,012 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 92 | 96 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,0105 0,0195 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 93 | 97 | СО СО ГВС | 1 1 4 | 0,015 0,0195 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 94 | 100 | СО ГВС | 1 4 | 0,015 0,015 | 0,8 0,8 | 6192 8424 |
| 95 | Госснаб | СО | 3 | 0,015 | 0,8 | 6192 |
| 96 | 99 | СО ГВС СО | 1 4 1 | 0,012 0,012 0,015 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 8424 6552 |
| 97 | 98 | СО СО ГВС | 1 1 2 | 0,012 0,26 0,012 | 0,8 0,8 0,8 | 6552 6552 8424 |
| 98 | ПС-1 | СО | 1 | 0,012 | 0,8 | 6552 |
| 99 | ПС-2 | СО | 1 | 0,012 | 0,8 | 6552 |
| 100 | ПС-3 |  |  |  |  |  |
| 101 | ПС-4 |  |  |  |  |  |
| 102 | ПС-5 |  |  |  |  |  |
| 103 | ПС-7 | СО | 1 | 0,43 | 0,8 | 6552 |
| 104 | ПС-КСК | СО | 1 | 0,012 | 0,8 | 6192 |
| 105 | КРП-1 |  |  |  |  |  |
| 106 | КРП-2 |  |  |  |  |  |
| 107 | 102 | ГВС СО | 4 1 | 0,012 0,012 | 0,8 0,8 | 8424 6552 |
| 108 | 101 | ГВС СО | 4 2 | 0,015 0,015 | 0,8 0,8 | 8424 6192 |
| 109 | ИТП Майская,10 | СО ГВС | 1 1 | 0,00215 0,00215 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 110 | ИТП Республики, 83 | СО ГВС | 1 1 | 0,00215 0,007 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 111 | ИТП Энергетиков, 31 | СО ГВС | 1 2 | 0,00215 0,007 | 0,8 0,8 | 6552 8424 |
| 112 | ИТП Ленина, 26 | СО | 2 | 0,007 | 0,8 | 6552 |
| 113 | ЦТП-103 | ГВС СО | 4 2 | 0,015 | 0,8 | 8424 6552 |
| 114 | ЦТП-104 | СО ГВС | 1 1 | 0,012 | 0,8 | 6552 8424 |
| 115 | ПС-4 | СО | 1 | 0,027 | 0,8 | 6552 |
| 116 | КРП-3 | нет |  |  |  |  |
| 117 | КРП-4 | нет |  |  |  |  |
| 118 | ПС-9 | нет |  |  |  |  |
| 119 | ПС-10 | нет |  |  |  |  |

При подземной прокладке запорная арматура на тепловых сетях ООО «СГЭС» установлена в тепловых камерах. Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или отказах величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.

Регулирующие клапаны расположены в коллекторной № 1 и № 2 на ПКТС. В качестве регулирующих клапанов используются поворотные запорно-регулирующие дисковые затворы Vexve BFG 800W2 с электроприводом (в коллекторной №2) и запорно- регулирующий дисковый затвор HOGFORS 31300CS ZG5 (в коллекторной №1).

Также в ПКТС установлен регулирующий клапан РК3 на общем напорном коллекторе насосов ПН-7-ПН-12 - поворотный запорно-регулирующий дисковый затвор HOGFORS 31300CS 1000 ZG5 DN1000 RN с электроприводом.

Секционирующие задвижки находятся на прямом и обратном трубопроводах на тепломагистрали СГРЭС-1-ПКТС в павильоне П3 2 Ду 800 мм с электроприводом и на тепломагистрали СГРЭС-1-ВЖР в камере 3ТК-2 2 Ду600 мм - шаровые краны с червячной передачей.

В основном режиме в отопительный период все задвижки открыты, кроме задвижек в павильоне П-12 (закрыты секущие задвижки № 12-6 и № 2-5 и задвижки на перемычке № 13-3 и № 12-4).

Секционирующие задвижки на СГРЭС-2 находятся: в павильонах П-1 (задвижка с электроприводом 2 Ду 1000 мм), П-3 (по прямому трубопроводу задвижка с электроприводом 2 Ду 800 мм), ПНС (по обратному трубопроводу), П- 5, П-6 (задвижка с электроприводом 2 Ду 800 мм), П-8(задвижка с электроприводом 2 Ду 800 мм), П-9; П-11; П-12 (задвижка с электроприводом 4 Ду 800 мм).

На тепломагистрали «СГРЭС-2-Промзона» секционирующие клиновые задвижки установлены в ТП-1: задвижка с электроприводом Ду 800 и Ду 400 без электропривода.

Положение задвижек при основном режиме работы систем теплоснабжения от СГРЭС-2:

  - т/м «СГРЭС-2 - Промзона»: на выходе с СГРЭС-2 (С-1, С-2, С-65, С-66, С-75, С-76) в павильоне ТП-1, у НО-10, у НО-17 (ответвление на ТМБ) и в ТП-3 - все задвижки открыты; С-1 и С-2 в нормальном режиме работы закрыты, регулирование выполняется регуляторами С-66, С-75;

  - т/м «СГРЭС-2 - ВЖР»: на выходе с СГРЭС-2 (Первый тепловывод: С-61, С- 62, С-54, второй тепловывод: С-96, С-97, С-100, С-101), в павильонах П-1, П-3, П-5, П-6, П- 7, П-8, П-9, П-10, П-11, П-12 (задвижки № П 12-1 и № П 12-2; № П 12-7 и № П 12-8) и ПНС

- все задвижки открыты;

  - задвижки закрыты: в павильоне П-12 (№ П 12-5 и № П 12-6; № П 12-3 и № П

12-4).

На обратном трубопроводе тепломагистрали «СГРЭС-2 - ВЖР» в районе павильона

П-3 находится перекачивающая насосная станция ПНС-1, оборудованная насосами WILO SCP/470HA-355/4-T4-CO/EO (4 шт.). В летний период оборудование ПНС-1 выводится из работы, в отопительный период запускается поочередно 2 перекачивающих насоса по мере увеличения расхода воды до расчетного (2 насоса в резерве).

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены тепловые камеры.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены, в основном, в подземном исполнении и имеют следующие конструктивное исполнение:

    - монолитные;

    - из блоков ФБС;

    - необслуживаемые колодцы (коверы) вместе с предизолированными шаровыми кранами с удлиненным штоком

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Утвержденные температурные графики отпуска тепла от источников тепловой энергии г. Сургута приведены в таблицах ниже.

Таблица 3.17 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график СГРЭС-1) (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 75,0 | 37,0 |
| 7 | 75,0 | 37,7 |
| 6 | 75,0 | 38,4 |
| 5 | 75,0 | 39,1 |
| 4 | 75,0 | 39,8 |
| 3 | 75,0 | 40,4 |
| 2 | 75,0 | 41,1 |
| 1 | 75,0 | 41,7 |
| 0 | 82,0 | 42,4 |
| -1 | 82,0 | 43,0 |
| -2 | 82,0 | 43,6 |
| -3 | 82,0 | 44,2 |
| -4 | 82,0 | 45,4 |
| -5 | 82,0 | 46,0 |
| -6 | 82,0 | 46,6 |
| -7 | 82,0 | 47,1 |
| -8 | 83,6 | 47,9 |
| -9 | 85,6 | 48,6 |
| -10 | 87,6 | 49,3 |
| -11 | 89,6 | 50,1 |
| -12 | 91,7 | 50,8 |
| -13 | 93,7 | 51,5 |
| -14 | 95,7 | 52,2 |
| -15 | 97,7 | 52,9 |
| -16 | 99,7 | 53,6 |
| -17 | 101,6 | 54,3 |
| -18 | 103,6 | 55,0 |
| -19 | 105,6 | 55,7 |
| -20 | 107,6 | 56,4 |
| -21 | 109,5 | 57,0 |
| -22 | 111,5 | 57,7 |
| -23 | 112,0 | 58,4 |
| -24 | 112,0 | 59,1 |
| -25 | 112,0 | 59,5 |
| -26 | 112,0 | 60,0 |
| -27 | 112,0 | 60,5 |
| -28 | 112,0 | 61,0 |
| -29 | 112,0 | 61,5 |
| -30 | 112,0 | 61,9 |
| -31 | 112,0 | 62,4 |
| -32 | 112,0 | 62,9 |
| -33 | 112,0 | 63,4 |
| -34 | 112,0 | 63,9 |
| -35 | 112,0 | 64,3 |
| -36 | 112,0 | 64,8 |
| -37 | 112,0 | 65,3 |
| -38 | 112,0 | 65,8 |
| -39 | 112,0 | 66,3 |
| -40 | 112,0 | 66,7 |
| -41 | 112,0 | 67,2 |
| -42 | 112,0 | 67,7 |

Таблица 3.18 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе  в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график СГРЭС-2) (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 75,0 | 43,4 |
| 7 | 75,0 | 43,2 |
| 6 | 75,0 | 43,0 |
| 5 | 75,0 | 42,8 |
| 4 | 75,0 | 42,6 |
| 3 | 75,0 | 42,4 |
| 2 | 75,0 | 42,2 |
| 1 | 75,0 | 42,0 |
| 0 | 82,0 | 41,8 |
| -1 | 82,0 | 42,1 |
| -2 | 82,0 | 42,8 |
| -3 | 82,0 | 43,6 |
| -4 | 82,0 | 44,4 |
| -5 | 82,0 | 45,2 |
| -6 | 82,0 | 45,9 |
| -7 | 82,0 | 46,7 |
| -8 | 83,6 | 47,4 |
| -9 | 85,6 | 48,2 |
| -10 | 87,6 | 48,9 |
| -11 | 89,6 | 49,6 |
| -12 | 91,7 | 50,4 |
| -13 | 93,7 | 51,1 |
| -14 | 95,7 | 51,8 |
| -15 | 97,7 | 52,5 |
| -16 | 99,7 | 53,2 |
| -17 | 101,6 | 53,9 |
| -18 | 103,6 | 54,6 |
| -19 | 105,6 | 55,3 |
| -20 | 107,6 | 56,0 |
| -21 | 109,5 | 56,6 |
| -22 | 111,5 | 57,3 |
| -23 | 113,5 | 58,0 |
| -24 | 115,4 | 58,6 |
| -25 | 117,4 | 59,3 |
| -26 | 119,3 | 59,9 |
| -27 | 121,2 | 60,6 |
| -28 | 123,2 | 61,3 |
| -29 | 125,1 | 61,9 |
| -30 | 127,1 | 62,5 |
| -31 | 129,0 | 63,2 |
| -32 | 130,9 | 63,8 |
| -33 | 132,8 | 64,4 |
| -34 | 134,8 | 65,1 |
| -35 | 136,7 | 65,7 |
| -36 | 138,6 | 66,3 |
| -37 | 140,5 | 66,9 |
| -38 | 142,0 | 67,6 |
| -39 | 142,0 | 68,2 |
| -40 | 142,0 | 68,8 |
| -41 | 142,0 | 69,4 |
| -42 | 142,0 | 70,0 |

Таблица 3.19 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график ПКТС) (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 75,0 | 37,0 |
| 7 | 75,0 | 37,7 |
| 6 | 75,0 | 38,4 |
| 5 | 75,0 | 39,1 |
| 4 | 75,0 | 39,8 |
| 3 | 75,0 | 40,4 |
| 2 | 75,0 | 41,1 |
| 1 | 75,0 | 41,7 |
| 0 | 82,0 | 42,4 |
| -1 | 82,0 | 43,0 |
| -2 | 82,0 | 43,6 |
| -3 | 82,0 | 44,2 |
| -4 | 82,0 | 45,4 |
| -5 | 82,0 | 46,0 |
| -6 | 82,0 | 46,6 |
| -7 | 82,0 | 47,1 |
| -8 | 83,6 | 47,9 |
| -9 | 85,6 | 48,6 |
| -10 | 87,6 | 49,3 |
| -11 | 89,6 | 50,1 |
| -12 | 91,7 | 50,8 |
| -13 | 93,7 | 51,5 |
| -14 | 95,7 | 52,2 |
| -15 | 97,7 | 52,9 |
| -16 | 99,7 | 53,6 |
| -17 | 101,6 | 54,3 |
| -18 | 103,6 | 55,0 |
| -19 | 105,6 | 55,7 |
| -20 | 107,6 | 56,4 |
| -21 | 109,5 | 57,0 |
| -22 | 111,5 | 57,7 |
| -23 | 113,5 | 58,4 |
| -24 | 115,4 | 59,0 |
| -25 | 117,4 | 59,7 |
| -26 | 119,3 | 60,4 |
| -27 | 121,2 | 61,0 |
| -28 | 123,2 | 61,7 |
| -29 | 125,1 | 62,3 |
| -30 | 127,1 | 62,9 |
| -31 | 129,0 | 63,6 |
| -32 | 130,9 | 64,2 |
| -33 | 132,8 | 64,9 |
| -34 | 134,8 | 65,5 |
| -35 | 136,7 | 66,1 |
| -36 | 138,6 | 66,7 |
| -37 | 140,5 | 67,4 |
| -38 | 142,0 | 67,7 |
| -39 | 142,0 | 67,2 |
| -40 | 142,0 | 66,7 |
| -41 | 142,0 | 66,2 |
| -42 | 142,0 | 65,7 |

Таблица 3.20 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельных №№5,6,9,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34 СГМУП «ГТС», котельной СОК) (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 39,2 | 34,4 |
| 7 | 40,5 | 35,3 |
| 6 | 41,8 | 36,2 |
| 5 | 43,1 | 37,1 |
| 4 | 44,4 | 37,9 |
| 3 | 45,6 | 38,8 |
| 2 | 46,9 | 39,6 |
| 1 | 48,1 | 40,4 |
| 0 | 49,3 | 41,2 |
| -1 | 50,5 | 42,1 |
| -2 | 51,7 | 42,8 |
| -3 | 52,9 | 43,6 |
| -4 | 54,1 | 44,4 |
| -5 | 55,3 | 45,2 |
| -6 | 56,4 | 45,9 |
| -7 | 57,6 | 46,7 |
| -8 | 58,7 | 47,4 |
| -9 | 59,9 | 48,2 |
| -10 | 61,0 | 48,9 |
| -11 | 62,1 | 49,6 |
| -12 | 63,3 | 50,4 |
| -13 | 64,4 | 51,1 |
| -14 | 65,5 | 51,8 |
| -15 | 66,6 | 52,5 |
| -16 | 67,7 | 53,2 |
| -17 | 68,8 | 53,9 |
| -18 | 69,9 | 54,6 |
| -19 | 71,0 | 55,3 |
| -20 | 72,1 | 56,0 |
| -21 | 73,2 | 56,6 |
| -22 | 74,2 | 57,3 |
| -23 | 75,3 | 58,0 |
| -24 | 76,4 | 58,6 |
| -25 | 77,4 | 59,3 |
| -26 | 78,5 | 59,9 |
| -27 | 79,6 | 60,6 |
| -28 | 80,6 | 61,3 |
| -29 | 81,7 | 61,9 |
| -30 | 82,7 | 62,5 |
| -31 | 83,7 | 63,2 |
| -32 | 84,8 | 63,8 |
| -33 | 85,8 | 64,4 |
| -34 | 86,8 | 65,1 |
| -35 | 87,9 | 65,7 |
| -36 | 88,9 | 66,3 |
| -37 | 89,9 | 66,9 |
| -38 | 90,9 | 67,6 |
| -39 | 92,0 | 68,2 |
| -40 | 93,0 | 68,8 |
| -41 | 94,0 | 69,4 |
| -42 | 95,0 | 70,0 |

Таблица 3.21 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельных №№1,2,3 СГМУП «ГТС») (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 75,0 | 50,0 |
| 7 | 75,0 | 50,0 |
| 6 | 75,0 | 49,0 |
| 5 | 75,0 | 49,0 |
| 4 | 75,0 | 48,0 |
| 3 | 75,0 | 48,0 |
| 2 | 75,0 | 47,0 |
| 1 | 75,0 | 47,0 |
| 0 | 75,0 | 46,0 |
| -1 | 75,0 | 45,6 |
| -2 | 75,0 | 45,2 |
| -3 | 75,0 | 44,7 |
| -4 | 75,0 | 44,4 |
| -5 | 77,4 | 45,0 |
| -6 | 79,5 | 46,0 |
| -7 | 81,5 | 47,0 |
| -8 | 83,6 | 47,4 |
| -9 | 85,6 | 48,0 |
| -10 | 87,6 | 49,0 |
| -11 | 89,6 | 50,0 |
| -12 | 91,7 | 50,4 |
| -13 | 93,7 | 51,0 |
| -14 | 95,7 | 51,8 |
| -15 | 97,7 | 52,5 |
| -16 | 99,7 | 53,0 |
| -17 | 101,6 | 54,0 |
| -18 | 103,6 | 55,0 |
| -19 | 105,6 | 55,3 |
| -20 | 107,6 | 56,0 |
| -21 | 109,5 | 57,0 |
| -22 | 111,5 | 57,3 |
| -23 | 113,5 | 58,0 |
| -24 | 115,4 | 59,0 |
| -25 | 117,4 | 59,3 |
| -26 | 119,3 | 60,0 |
| -27 | 121,2 | 61,0 |
| -28 | 123,2 | 61,3 |
| -29 | 125,1 | 62,0 |
| -30 | 127,1 | 62,5 |
| -31 | 129,0 | 63,0 |
| -32 | 130,9 | 64,0 |
| -33 | 132,8 | 64,4 |
| -34 | 134,8 | 65,0 |
| -35 | 136,7 | 66,0 |
| -36 | 138,6 | 66,3 |
| -37 | 140,5 | 67,0 |
| -38 | 142,0 | 67,3 |
| -39 | 142,0 | 68,0 |
| -40 | 142,0 | 69,0 |
| -41 | 142,0 | 69,4 |
| -42 | 142,0 | 70,0 |

Таблица 3.22 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельных №№7,13 СГМУП «ГТС») (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 50,0 | 43,5 |
| 7 | 50,0 | 43,3 |
| 6 | 50,0 | 43,1 |
| 5 | 50,0 | 42,9 |
| 4 | 50,0 | 42,6 |
| 3 | 50,0 | 42,4 |
| 2 | 50,0 | 42,2 |
| 1 | 50,0 | 42,0 |
| 0 | 50,0 | 41,8 |
| -1 | 50,5 | 42,1 |
| -2 | 51,7 | 42,8 |
| -3 | 52,9 | 43,6 |
| -4 | 54,1 | 44,4 |
| -5 | 55,3 | 45,2 |
| -6 | 56,4 | 45,9 |
| -7 | 57,6 | 46,7 |
| -8 | 58,7 | 47,4 |
| -9 | 59,9 | 48,2 |
| -10 | 61,0 | 48,9 |
| -11 | 62,1 | 49,6 |
| -12 | 63,3 | 50,4 |
| -13 | 64,4 | 51,1 |
| -14 | 65,5 | 51,8 |
| -15 | 66,6 | 52,5 |
| -16 | 67,7 | 53,2 |
| -17 | 68,8 | 53,9 |
| -18 | 69,9 | 54,6 |
| -19 | 71,0 | 55,3 |
| -20 | 72,1 | 56,0 |
| -21 | 73,2 | 56,6 |
| -22 | 74,2 | 57,3 |
| -23 | 75,3 | 58,0 |
| -24 | 76,4 | 58,6 |
| -25 | 77,4 | 59,3 |
| -26 | 78,5 | 59,9 |
| -27 | 79,6 | 60,6 |
| -28 | 80,6 | 61,3 |
| -29 | 81,7 | 61,9 |
| -30 | 82,7 | 62,5 |
| -31 | 83,7 | 63,2 |
| -32 | 84,8 | 63,8 |
| -33 | 85,8 | 64,4 |
| -34 | 87,0 | 65,1 |
| -35 | 88,0 | 65,7 |
| -36 | 89,0 | 66,3 |
| -37 | 90,0 | 66,9 |
| -38 | 91,0 | 67,6 |
| -39 | 92,0 | 68,2 |
| -40 | 93,0 | 68,8 |
| -41 | 94,0 | 69,4 |
| -42 | 95,0 | 70,0 |

Таблица 3.23 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной №14 СГМУП «ГТС») (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 75,0 | 34,4 |
| 7 | 75,0 | 35,3 |
| 6 | 75,0 | 36,2 |
| 5 | 75,0 | 37,1 |
| 4 | 75,0 | 37,9 |
| 3 | 75,0 | 38,8 |
| 2 | 75,0 | 39,6 |
| 1 | 75,0 | 40,4 |
| 0 | 75,0 | 41,2 |
| -1 | 75,0 | 42,1 |
| -2 | 75,0 | 42,8 |
| -3 | 75,0 | 43,6 |
| -4 | 75,0 | 44,4 |
| -5 | 75,0 | 45,2 |
| -6 | 75,0 | 45,9 |
| -7 | 75,0 | 46,7 |
| -8 | 75,0 | 47,4 |
| -9 | 76,0 | 48,2 |
| -10 | 78,0 | 48,9 |
| -11 | 79,6 | 49,6 |
| -12 | 81,3 | 50,4 |
| -13 | 83,0 | 51,1 |
| -14 | 84,7 | 51,8 |
| -15 | 86,4 | 52,5 |
| -16 | 88,0 | 53,2 |
| -17 | 89,7 | 53,9 |
| -18 | 91,4 | 54,6 |
| -19 | 93,0 | 55,3 |
| -20 | 94,7 | 56,0 |
| -21 | 96,3 | 56,6 |
| -22 | 97,9 | 57,3 |
| -23 | 99,6 | 58,0 |
| -24 | 101,2 | 58,6 |
| -25 | 102,8 | 59,3 |
| -26 | 104,5 | 59,9 |
| -27 | 106,1 | 60,6 |
| -28 | 107,7 | 61,3 |
| -29 | 109,3 | 61,9 |
| -30 | 110,9 | 62,5 |
| -31 | 112,5 | 63,2 |
| -32 | 114,1 | 63,8 |
| -33 | 115,0 | 64,4 |
| -34 | 115,0 | 65,1 |
| -35 | 115,0 | 65,7 |
| -36 | 115,0 | 66,3 |
| -37 | 115,0 | 66,9 |
| -38 | 115,0 | 67,6 |
| -39 | 115,0 | 68,2 |
| -40 | 115,0 | 68,8 |
| -41 | 115,0 | 69,4 |
| -42 | 115,0 | 70,0 |

Таблица 3.24 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной №21 СГМУП «ГТС») (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 75,0 | 34,4 |
| 7 | 75,0 | 35,3 |
| 6 | 75,0 | 36,2 |
| 5 | 75,0 | 37,1 |
| 4 | 75,0 | 37,9 |
| 3 | 75,0 | 38,8 |
| 2 | 75,0 | 39,6 |
| 1 | 75,0 | 40,4 |
| 0 | 75,0 | 41,2 |
| -1 | 75,0 | 42,1 |
| -2 | 75,0 | 42,8 |
| -3 | 75,0 | 43,6 |
| -4 | 75,0 | 44,4 |
| -5 | 75,0 | 45,2 |
| -6 | 75,0 | 45,9 |
| -7 | 75,0 | 46,7 |
| -8 | 75,0 | 47,4 |
| -9 | 75,0 | 48,2 |
| -10 | 75,0 | 48,9 |
| -11 | 75,0 | 49,6 |
| -12 | 75,0 | 50,4 |
| -13 | 75,0 | 51,1 |
| -14 | 75,0 | 51,8 |
| -15 | 75,0 | 52,5 |
| -16 | 75,0 | 53,2 |
| -17 | 75,0 | 53,9 |
| -18 | 75,0 | 54,6 |
| -19 | 75,0 | 55,3 |
| -20 | 75,0 | 56,0 |
| -21 | 75,0 | 56,6 |
| -22 | 75,0 | 57,3 |
| -23 | 75,3 | 58,0 |
| -24 | 76,4 | 58,6 |
| -25 | 77,4 | 59,3 |
| -26 | 78,5 | 59,9 |
| -27 | 79,6 | 60,6 |
| -28 | 80,6 | 61,3 |
| -29 | 81,7 | 61,9 |
| -30 | 82,7 | 62,5 |
| -31 | 83,7 | 63,2 |
| -32 | 84,8 | 63,8 |
| -33 | 85,8 | 64,4 |
| -34 | 86,8 | 65,1 |
| -35 | 88,0 | 65,7 |
| -36 | 89,0 | 66,3 |
| -37 | 90,0 | 66,9 |
| -38 | 91,0 | 67,6 |
| -39 | 92,0 | 68,2 |
| -40 | 93,0 | 68,8 |
| -41 | 94,0 | 69,4 |
| -42 | 95,0 | 70,0 |

Таблица 3.25 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной №23 СГМУП «ГТС») (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 70,0 | 55,0 |
| 7 | 70,0 | 55,0 |
| 6 | 70,0 | 55,0 |
| 5 | 70,0 | 55,0 |
| 4 | 70,0 | 55,0 |
| 3 | 71,0 | 55,0 |
| 2 | 71,5 | 55,5 |
| 1 | 72,0 | 56,0 |
| 0 | 72,5 | 56,5 |
| -1 | 73,0 | 57,0 |
| -2 | 73,5 | 57,5 |
| -3 | 74,0 | 58,0 |
| -4 | 74,5 | 58,5 |
| -5 | 75,0 | 59,0 |
| -6 | 76,0 | 60,0 |
| -7 | 76,5 | 60,5 |
| -8 | 77,0 | 61,0 |
| -9 | 77,5 | 61,5 |
| -10 | 78,0 | 62,0 |
| -11 | 78,5 | 62,5 |
| -12 | 80,0 | 63,0 |
| -13 | 80,5 | 63,5 |
| -14 | 81,0 | 64,0 |
| -15 | 81,5 | 64,5 |
| -16 | 82,0 | 65,0 |
| -17 | 82,5 | 65,5 |
| -18 | 83,0 | 66,0 |
| -19 | 83,5 | 66,5 |
| -20 | 84,0 | 67,0 |
| -21 | 84,5 | 67,5 |
| -22 | 86,0 | 68,0 |
| -23 | 86,5 | 68,5 |
| -24 | 87,0 | 69,0 |
| -25 | 87,5 | 69,5 |
| -26 | 88,0 | 70,0 |
| -27 | 88,5 | 71,5 |
| -28 | 89,0 | 72,0 |
| -29 | 89,5 | 72,5 |
| -30 | 90,0 | 73,0 |
| -31 | 90,5 | 73,5 |
| -32 | 92,0 | 74,0 |
| -33 | 93,5 | 74,5 |
| -34 | 94,0 | 75,0 |
| -35 | 95,5 | 75,5 |
| -36 | 96,0 | 76,0 |
| -37 | 96,3 | 76,5 |
| -38 | 97,0 | 77,0 |
| -39 | 97,5 | 77,5 |
| -40 | 98,0 | 78,0 |
| -41 | 99,0 | 79,0 |
| -42 | 100,0 | 80,0 |

Таблица 3.26 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной ООО "Газпром энерго") (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 38,9 | 34,2 |
| 7 | 40,2 | 35,1 |
| 6 | 41,5 | 36,0 |
| 5 | 42,8 | 36,9 |
| 4 | 44,0 | 37,7 |
| 3 | 45,2 | 38,5 |
| 2 | 46,5 | 39,4 |
| 1 | 47,7 | 40,2 |
| 0 | 48,9 | 41,0 |
| -1 | 50,1 | 41,8 |
| -2 | 51,3 | 42,6 |
| -3 | 52,4 | 43,3 |
| -4 | 53,6 | 44,1 |
| -5 | 54,8 | 44,9 |
| -6 | 55,9 | 45,6 |
| -7 | 57,1 | 46,4 |
| -8 | 58,2 | 47,1 |
| -9 | 59,4 | 47,9 |
| -10 | 60,5 | 48,6 |
| -11 | 61,6 | 49,3 |
| -12 | 62,7 | 50,0 |
| -13 | 63,8 | 50,7 |
| -14 | 64,9 | 51,4 |
| -15 | 66,0 | 52,1 |
| -16 | 67,1 | 52,8 |
| -17 | 68,2 | 53,5 |
| -18 | 69,2 | 54,1 |
| -19 | 70,3 | 54,8 |
| -20 | 71,4 | 55,5 |
| -21 | 72,5 | 56,2 |
| -22 | 73,5 | 56,8 |
| -23 | 74,6 | 57,5 |
| -24 | 75,6 | 58,1 |
| -25 | 76,7 | 58,8 |
| -26 | 77,7 | 59,4 |
| -27 | 78,8 | 60,1 |
| -28 | 79,8 | 60,7 |
| -29 | 80,9 | 61,4 |
| -30 | 81,9 | 62,0 |
| -31 | 82,9 | 62,6 |
| -32 | 83,9 | 63,3 |
| -33 | 85,0 | 63,9 |
| -34 | 86,0 | 64,6 |
| -35 | 87,0 | 65,2 |
| -36 | 88,0 | 65,8 |
| -37 | 89,0 | 66,4 |
| -38 | 90,0 | 67,0 |
| -39 | 91,0 | 67,6 |
| -40 | 92,0 | 68,2 |
| -41 | 93,0 | 68,8 |
| -42 | 94,0 | 69,4 |
| -43 | 95,0 | 70,0 |
| -44 | 95,0 | 70,0 |
| -45 | 95,0 | 70,0 |
| -46 | 95,0 | 70,0 |
| -47 | 95,0 | 70,0 |

Таблица 3.27 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной ООО «ТВС-сервис») (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 10 | 36,3 | 32,4 |
| 9 | 37,5 | 33,3 |
| 8 | 38,5 | 34,2 |
| 7 | 39,7 | 35,0 |
| 6 | 41,0 | 36,0 |
| 5 | 42,8 | 36,9 |
| 4 | 43,7 | 37,8 |
| 3 | 44,9 | 38,5 |
| 2 | 46,2 | 39,2 |
| 1 | 47,5 | 40,0 |
| 0 | 48,9 | 41,0 |
| -1 | 50,0 | 41,8 |
| -2 | 51,3 | 42,5 |
| -3 | 52,5 | 43,3 |
| -4 | 53,7 | 44,1 |
| -5 | 54,8 | 44,9 |
| -6 | 56,0 | 45,6 |
| -7 | 57,0 | 46,4 |
| -8 | 58,2 | 47,1 |
| -9 | 59,4 | 47,9 |
| -10 | 60,5 | 48,6 |
| -11 | 61,6 | 49,3 |
| -12 | 62,7 | 50,0 |
| -13 | 63,8 | 50,7 |
| -14 | 64,9 | 51,4 |
| -15 | 66,0 | 52,1 |
| -16 | 67,0 | 52,7 |
| -17 | 68,1 | 53,3 |
| -18 | 69,2 | 54,0 |
| -19 | 70,3 | 54,7 |
| -20 | 71,4 | 55,5 |
| -21 | 72,5 | 56,2 |
| -22 | 73,5 | 56,8 |
| -23 | 74,6 | 57,5 |
| -24 | 75,6 | 58,1 |
| -25 | 76,7 | 58,8 |
| -26 | 77,7 | 59,4 |
| -27 | 78,8 | 60,0 |
| -28 | 79,8 | 60,7 |
| -29 | 80,9 | 61,4 |
| -30 | 81,9 | 62,0 |
| -31 | 82,9 | 62,6 |
| -32 | 83,9 | 63,3 |
| -33 | 84,9 | 63,9 |
| -34 | 86,0 | 64,5 |
| -35 | 87,0 | 65,2 |
| -36 | 88,0 | 65,8 |
| -37 | 89,0 | 66,4 |
| -38 | 90,0 | 67,0 |
| -39 | 91,0 | 67,6 |
| -40 | 92,0 | 68,2 |
| -41 | 93,0 | 69,0 |
| -42 | 94,0 | 69,5 |
| -43 | 95,0 | 70,0 |

Таблица 3.28 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной ООО «Технические системы») (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 10 | 50,0 | 44,0 |
| 9 | 50,0 | 43,5 |
| 8 | 50,0 | 43,5 |
| 7 | 50,0 | 43,5 |
| 6 | 50,0 | 43,0 |
| 5 | 50,0 | 43,0 |
| 4 | 50,0 | 42,5 |
| 3 | 50,0 | 42,5 |
| 2 | 50,0 | 42,5 |
| 1 | 50,0 | 42,0 |
| 0 | 50,0 | 42,0 |
| -1 | 50,0 | 42,0 |
| -2 | 51,5 | 42,5 |
| -3 | 52,5 | 43,5 |
| -4 | 53,5 | 44,0 |
| -5 | 55,0 | 45,0 |
| -6 | 56,0 | 45,5 |
| -7 | 57,0 | 46,5 |
| -8 | 58,0 | 47,0 |
| -9 | 59,5 | 48,0 |
| -10 | 60,5 | 48,5 |
| -11 | 61,5 | 49,5 |
| -12 | 62,5 | 50,0 |
| -13 | 64,0 | 50,5 |
| -14 | 65,0 | 51,5 |
| -15 | 66,0 | 52,0 |
| -16 | 67,0 | 52,5 |
| -17 | 68,0 | 53,0 |
| -18 | 69,0 | 54,0 |
| -19 | 70,5 | 55,0 |
| -20 | 71,5 | 55,5 |
| -21 | 72,5 | 56,0 |
| -22 | 73,5 | 57,0 |
| -23 | 74,5 | 57,5 |
| -24 | 75,5 | 58,0 |
| -25 | 76,5 | 59,0 |
| -26 | 77,5 | 59,5 |
| -27 | 79,0 | 60,0 |
| -28 | 80,0 | 60,5 |
| -29 | 81,0 | 61,5 |
| -30 | 82,0 | 62,0 |
| -31 | 83,0 | 62,5 |
| -32 | 84,0 | 63,5 |
| -33 | 85,0 | 64,0 |
| -34 | 86,0 | 64,5 |
| -35 | 87,0 | 65,0 |
| -36 | 88,0 | 66,0 |
| -37 | 89,0 | 66,5 |
| -38 | 90,0 | 67,0 |
| -39 | 91,0 | 67,5 |
| -40 | 92,0 | 68,0 |
| -41 | 93,0 | 69,0 |
| -42 | 94,0 | 69,5 |
| -43 | 95,0 | 70,0 |

Таблица 3.29 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график котельной ООО УК "СЗТК") (П12.1 МУ)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 50,0 | 42,3 |
| 7 | 50,0 | 41,7 |
| 6 | 50,0 | 41,0 |
| 5 | 50,0 | 40,5 |
| 4 | 50,0 | 39,8 |
| 3 | 50,0 | 39,2 |
| 2 | 50,0 | 38,5 |
| 1 | 50,0 | 37,9 |
| 0 | 50,0 | 37,3 |
| -1 | 51,9 | 39,0 |
| -2 | 53,5 | 40,4 |
| -3 | 54,9 | 41,2 |
| -4 | 56,5 | 42,1 |
| -5 | 57,9 | 42,8 |
| -6 | 59,4 | 43,7 |
| -7 | 60,9 | 44,5 |
| -8 | 62,3 | 45,3 |
| -9 | 63,6 | 46,1 |
| -10 | 65,2 | 48,6 |
| -11 | 66,6 | 47,6 |
| -12 | 68,1 | 48,4 |
| -13 | 69,5 | 49,2 |
| -14 | 71,0 | 50,0 |
| -15 | 72,4 | 50,7 |
| -16 | 73,5 | 51,4 |
| -17 | 75,1 | 52,2 |
| -18 | 76,5 | 52,9 |
| -19 | 77,9 | 53,7 |
| -20 | 79,3 | 54,4 |
| -21 | 80,6 | 55,1 |
| -22 | 82,1 | 55,9 |
| -23 | 83,4 | 56,6 |
| -24 | 84,6 | 57,3 |
| -25 | 86,2 | 58,0 |
| -26 | 87,5 | 58,7 |
| -27 | 88,9 | 59,3 |
| -28 | 91,5 | 60,0 |
| -29 | 92,9 | 60,7 |
| -30 | 94,2 | 61,4 |
| -31 | 95,0 | 61,7 |
| -32 | 95,0 | 61,9 |
| -33 | 95,0 | 61,3 |
| -34 | 95,0 | 60,7 |
| -35 | 95,0 | 60,0 |
| -36 | 95,0 | 59,4 |
| -37 | 95,0 | 58,8 |
| -38 | 95,0 | 58,1 |
| -39 | 95,0 | 57,5 |
| -40 | 95,0 | 56,9 |
| -41 | 95,0 | 56,3 |
| -42 | 95,0 | 55,6 |
| -43 | 95,0 | 55,0 |

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115):

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см².

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется».

На рисунках ниже представлено сравнение фактического графика изменения температуры теплоносителя от источников за 2023 г. и расчетного температурного графика.

Рисунок 3.1 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от СГРЭС-1 в 2023 г.

Рисунок 3.2 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от СГРЭС-2 (Город) в 2023 г.

Рисунок 3.3 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от СГРЭС-2 (Промзона) в 2023 г.

Рисунок 3.4 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от ПКТС-ВЖР в 2023 г.

Рисунок 3.5 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от ПКТС-Город в 2023 г.

Рисунок 3.6 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №1 СГМУП «ГТС» в 2023 г.

Рисунок 3.7 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №2 СГМУП «ГТС» в 2023 г.

Рисунок 3.8 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №3 СГМУП «ГТС» в 2023 г.

Рисунок 3.9 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №5 СГМУП «ГТС» в 2023 г.

Рисунок 3.10 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №6 СГМУП «ГТС» в 2023 г.

Рисунок 3.11 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №7 СГМУП «ГТС» в 2023 г.

Рисунок 3.12 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №9 СГМУП «ГТС» в 2023 г.

Рисунок 3.13 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №13 СГМУП «ГТС» в 2023 г.

Рисунок 3.14 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №14 СГМУП «ГТС» в 2023 г.

Рисунок 3.15 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №21 СГМУП «ГТС» в 2023 г.

Рисунок 3.16 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №22 «Олимпия» СГМУП «ГТС» в 2023 г.

Рисунок 3.17 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №23 «Ледовый дворец» СГМУП «ГТС» в 2023 г.

Рисунок 3.18 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №24 «Нефтяник» СГМУП «ГТС» в 2023 г.

Рисунок 3.19 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» в 2023 г.

Рисунок 3.20 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №26 «Набережный» СГМУП «ГТС» в 2023 г.

Рисунок 3.21 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №27 «Набережный» СГМУП «ГТС» в 2023 г.

Рисунок 3.22 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №28 п. Юность СГМУП «ГТС» в 2023 г.

3

Рисунок 3.23 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» в 2023 г.

Рисунок 3.24 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» в 2023 г.

Рисунок 3.25 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» в 2023 г.

Рисунок 3.26 – Нормативные и фактические температуры теплоносителя после ТФУ при качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» в 2023 г.

  - Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический расчет магистральных и квартальных тепловых сетей выполнен с использованием ГИС Zulu 2021 и ПРК ZuluThermo. Для произведения расчета была разработана электронная модель первого уровня (потребитель - ЦТП, прямой абонентский ввод) и второго уровня (потребитель – абонентский ввод). Была произведена калибровка электронной модели под реальную схему теплоснабжения методом сравнения результатов расчетов гидравлических режимов и фактических гидравлических. Для приведения в электронной модели расходов теплоносителя на источниках теплоснабжения к фактическим значениям телеметрического оборудования, договорные расходы (нагрузки) потребителей были расчетным образом приведены к фактическим, путем их редуцирования. При этом был  произведен расчет основных гидравлических режимов тепловых сетей:

- Расчетный гидравлический режим работы тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха;

- Переходный гидравлический режим работы тепловой сети при максимальных расходах сетевой воды в точке излома температурных графиков;

- Летний гидравлический режим работы тепловой сети при максимальной нагрузке  горячего водоснабжения в неотопительный период;

- Тестовый аварийный гидравлический режим работы тепловой сети с отказом одного из теплоисточников.

Результаты расчетов представлены в электронной модели тепловых сетей разработанной на базе программного комплекса ГИС «Zulu», являющейся неотъемлемой частью настоящей работы.

Перечень насосного оборудования, установленного на ЦТП/КРП/ПС представлено в таблицах ниже.

Таблица 3.30 – Параметры гидравлического режима работы тепломагистралей СГРЭС-1 и СГРЭС-2

| магистраль | Отопительный период, давление на выходе, кгс/см2 |  | Летний период, давление на выходе, кгс/см2 |  | Переходный период, давление на й, кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в прямом трубопровод е | в обратном трубопровод е | в прямом трубопровод е | в обратном трубопровод е | в прямом трубопровод е | в обратном трубопровод е |
| Тепломагистраль №9 от СГРЭС-2 ВЖР |  |  |  |  |  |  |
| П-5 | 10,5 | 1,7 |  |  | 10,2 | 1,7 |
| П-10 | 10,1 | 2 |  |  | 10,5 | 1,9 |
| П-7 | 9,9 | 2,6 | 6,6 | 3,5 | 10,5 | 2,05 |
| П-11 | 9,8 | 2,8 | 6,5 | 3,6 | 10,7 | 2,16 |
| П-12 | 9,6 | 2,6 | 6,5 | 3,2 | 10,1 | 1,9 |
| Тепломагистраль №1, 2, 3, 7, 8, 9 от СГРЭС-1 ПКТС |  |  |  |  |  |  |
| ПКТС Город (К- 1) | 8 | 2 | 8,14 | 3,15 | 7,9 | 1,9 |
| ПКТС ВЖР (К- 2) | 7 | 2 | 7 | 3,1 | 7 | 1,9 |

Таблица 3.31 – Характеристика оборудования насосных станций теплосетевой организации в зоне деятельности СМУП «ГТС»

| №№ п.п. | № ЦТП | Темпер. график | Количество групп насосов, | Характеристика повысительной станции ХВС, смесительных насосов отопления, цирк. насосов ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | 1 | 150/70 | ХВС MVI 5005-1/25/E/3-400-50-2 - 5 шт. Кор IL 100/160-18.5/2 – 2 шт. Цир IL 65/170-11/2 – 2 шт.(2019) | G=32 м3/ч Н=67м G=160 м3/ч Н=27м G=67 м3/ч Н=37м |
|  | 2 | 95-70 | Цирк. IL 80-160-11/2 – 2 шт.(2021г) ХВС IL 125-270-11/4.-2шт.(2021) | G=108 м3/ч Н=27м G=80 м3/ч Н=25м |
|  | 4 | 150/70 | ХВС MVI 5005-1/25/E/3-400-50-2 -6 шт. Кор IL 80-160-11/2 – 2 шт. Цир IL 80-160-11/2 – 2 шт. | G= 30,6м3/ч Н=60м G= 95м3/ч Н=28м G=85м3/ч Н=30м |
|  | 5 | 150/70 | ХВС COR-5MVI-5006/CR- 15/2- 5 шт. Кор IL 100/160-18,5/2 - 2 шт. Цир IL 65/170-11/2 – 2 шт. (2017) | G=40м3/ч Н=70м G=177 м3/ч Н=26м G=75 м3/ч Н=30м |
|  | 6 | 150/70 | ХВС MVI 5005-1/25/E/3-400-50-2 KLF- 4 шт. Кор IL 100/150-15/2 - 2 шт. Цир IL 65/170-11/2 – 2 шт. (2017) | G=50 м3/ч Н=57м G=185 м3/ч Н=23м G=75 м3/ч Н=36м |
|  | 7 | 150/70 | ХВС КМ 100-65-200 -30квт-1470об. -1 шт. КМ 100-65 -30квт-3000об. -1 шт Кор. IL 125/300-18,5/4 - 2 шт.(2020) Цир. IL 80/160-11/2 - 2 шт.(2015г) | G=400 м3/ч Н=50м G=100 м3/ч Н=50м G=146 м3/ч Н=26м G=85 м3/ч Н=30м |
|  | 8 | 150/70 | ХВС IL 80-190-18.5/2-2 шт (2023) Кор. IL 100/190-30/2 -2 шт. (2013г) Цир. IL 80/160-11/2 -2 шт. | G=95 м3/ч Н=45м G=200 м3/ч Н=40м G=85 м3/ч Н=30м |
|  | 9 | 150/70 | ХВС 5MVI 5006/CR -15 квт-2940 -5 шт. Кор.IL 100/165-22/2 - 2 шт. Цир. CNP TD 80-32G/2S WHCJ - 2 шт.(2022) | G=40 м3/ч Н=70м G=221 м3/ч Н=27м G=100 м3/ч Н=34,8м |
|  | 10 | 150/70 | ХВС MVI 5005-1/25/E/3-400-50-2 –15квт -2940-5шт. Кор. IPg 200/295-30/4 – 2 шт. Цир. IPn 50/200-11/2 – 2 шт. | G=40 м3/ч Н=60м G=240 м3/ч Н=23м G=35 м3/ч Н=45м |
|  | 11 | 150/70 | ХВС MVI 5205-3/16/E/3-400-50-2 KLF-15квт-2900-4шт. Кор.IL 100/150-15/ 2 - 2 шт. Цир.IL 65/140-7,5/2 – 2 шт. | G=50 м3/ч Н=57м G=185 м3/ч Н=23м G=62 м3/ч Н=25м |
|  | 12 | 150/70 | ХВС IL 80/190 -18,5/2 – 3 шт. (2019г) Кор. К160/30 – 30квт-1500 об. - 2 шт. Цир. IL 80/150-7,5/2 -2 шт. Опр. ЦНС 60-198 -55квт-3000об. -1 шт. | G=110 м3/ч Н=42м G=160 м3/ч Н=30м G=60 м3/ч Н=25м G=60 м3/ч Н=198м |
|  | 13 | 150/70 | ХВС COR 6MVI 5205/CR -15/2 - 6шт. Кор.IL 125/300-18,5/ 4 - 2 шт. Цир.IL 50/170-7,5/2 – 2 шт. | G=42 м3/ч Н=60м G=228,6 м3/чН=21,2м G=56,2 м3/чН=30,2м |
|  | 14 | 150/70 | ХВС COR 6MVI 5205/CR – 15/2- 6шт. Кор.IL 100/270-11/ 4 -2 шт. Цир.IL 50/170-7,5/2 – 2 шт. | G=39 м3/ч Н=60м G=84,8 м3/ч Н=24м G=56,2 м3/ч Н=30,2 |
|  | 15 | 150/70 | ХВС MVI 5005-1/25/E/3-400-50-2 -5 шт. Кор. IL 100/160-18,5/2 - 2 шт. Цир.IL 80/150-7,5/2 -2 шт. | G=32 м3/ч Н=67м G=150 м3/ч Н=28м G=40 м3/ч Н=25м |
|  | 16 | 150/70 | ХВС IL 80/190 -18,5/2 – 3 шт. (2019г) Кор. IL 125/300-18,5/4 - 2 шт.(2020) Цир. IL 65/160-7,5/2 - 2 шт.(2015г) | G=110 м3/ч Н=42м G=163,7 м3/ч Н=26,6м G=59 м3/ч Н=31м |
|  | 17 | 150/70 | ХВС COR 6MVI 5204/WМS -11/2- 6шт. Кор.IL 80/160-11/ 2 - 2 шт. Цир.IL 65/170-11/2 – 2 шт.(2020) | G=33,2 м3/ч Н=60м G=105,8 м3/ч Н=29м G=60 м3/ч Н=30м |
|  | 18 | 150/70 | ХВС COR 6MVI 5206/CR -15/2-6шт Кор. IL 100/270-11/4 -2 шт. Цир.IL 65/160-5,5/2 – 2 шт. | G=45,5 м3/ч Н=60м G=84,8 м3/ч Н=24м G=42,8 м3/ч Н=32,1м |
|  | 19 | 150/70 | ХВС IL 80/190 -18,5/2 – 3 шт. (2019г) Кор. IL 100/270-11/4 -2 шт. Цир. IL 65/160-7,5/2 -2 шт(2021г) | G=110 м3/ч Н=42м G=85 м3/ч Н=24м G=60 м3/ч Н=30м |
|  | 20 | 150/70 | ХВС 4MVI 3205/CR – 9/2.-4 шт. Кор. IL 80/150-7,5/2 -2 шт. Цир. IL 65/150-5,5/2 -2 шт. | G=25 м3/ч Н=65м G=100 м3/ч Н=22м G=30 м3/ч Н=25м |
|  | 21 | 150/70 | ХВС IL 80-190-18,5/2 -3шт.(2020) Кор. К90/35 – 15 квт-3000 об.-1 шт. К90/35 – 18,5 квт-3000 об.-1 шт. Цир. IL65-170-11/2 -2 шт. (2017) | G=100 м3/ч Н=44м G=90 м3/ч Н=35м G=90 м3/ч Н=35м G= 74,7м3/ч Н=36,3м |
|  | 22 | 150/70 | ХВС КМ80-50-200 – 15квт-3000 об.2 шт. Кор. IPN 80-160/7,2/5- 2 шт. Цир. IL 40/160-4/2 -2 шт. (2016) | G=50 м3/ч Н=50м G=50 м3/ч Н=50м G=25 м3/ч Н=30м |
|  | 23 | 150/70 | ХВС IL 80/190 -18,5/2 – 3 шт. (2019г) Кор. К100-65-200– 22квт.-1500 об.1 шт. К100-65-200-18,5 квт-1500-1шт Цир. IL 80-160-11/2 – 2 шт (2017) | G=110 м3/ч Н=42м G=100 м3/ч Н=50м G=100 м3/ч Н=50м G=76 м3/ч Н=33м |
|  | 24 | 150/70 | ХВС MVI 5005-1/25/E/3-400-50-2 -.6 шт. Кор. IL 100-260-11/4 -2 шт. Цир. IL 80-160-11/2 -2 шт. | G= 33,3м3/ч Н=60м G= 100м3/ч Н=22м G= 80м3/ч Н=30м |
|  | 25 | 150/70 | ХВС IL 80-190-18,5/2 -3шт.(2020) Кор. IPn 100/315-15/4 -2 шт (2018г) Цир. IL 65-160-7,5/2 -2 шт.(2018) Пож. КМ 100-65-200 -30квт-2900 об.2шт. | G=100 м3/ч Н=44м G=90 м3/ч Н=35м G=60 м3/ч Н=29м G=100 м3/ч Н=50м |
|  | 26 | 150/70 | ХВС MVI 5206-3/16/E/3-400-50-2-6шт Кор.IL 100/160-18,5/2 - 2 шт. Цир. IL 65/170- 11/2 -2 шт. | G=46,2 м3/ч Н=60м G=184,2м3/ч Н=26,2м G=81,8м3/ч Н=34,8м |
|  | 27 | 150/70 | ХВС MVI 5206-3/16/E/3-400-50-2-6шт Кор. IL 100/270-11/4 -2 шт. Цир.IL 40/160 -4/2 – 2 шт. | G=40,2 м3/ч Н=60м G=68,7 м3/ч Н=24,5м G=25 м3/ч Н=29м |
|  | 28 | 150/70 | ХВС MVI 5206-3/16/E/3-400-50-2-6шт Кор. IL 125/340-30/4 -2 шт. Цир.IL 65/170 -11/2 – 2 шт. | G=45 м3/ч Н=60м G=230,8м3/ч Н=32,3м G=74,7 м3/ч Н=36,3м |
|  | 29 | 150/70 | ХВС IL 50/210 -11/2 – 3 шт. (2019г) Кор. К160/30 – 30квт-1470 об.-2 шт. Цир. IL 80/150 -7,5/2 – 2 шт. (2018г) | G=40 м3/ч Н=52м G=160 м3/ч Н=30м G=50 м3/ч Н=25м |
|  | 30 | 150/70 | ХВС IL 80-190-18,5/2 -3шт.(2020) Кор. IL 125/340-30/4 - 2 шт.(2020) Цир. IL 65-160-7,5/2 -2 шт.(2018) Пож. К100-80-160 – 18.5квт-1500 об.2 шт. | G=100 м3/ч Н=44м G=227 м3/ч Н=38м G=60 м3/ч Н=29м G=100 м3/ч Н=32м |
|  | 31 | 150/70 | ХВС СО-6MVI-5207 WМS-18,5/2-6шт Кор.IL 100/160-18,5/2 - 2 шт. Цирк. IL 80/170- 15/2 -2 шт. | G=54,6 м3/ч Н=60м G=155,8 м3/ч Н=28м G=120 м3/ч Н=30м |
|  | 32 | 150/70 | ХВС СОR-6MVI-5207 -18,5/2 -.6 шт. Кор. IL 125-340-30/4 -2 шт. Цир.IL 80-170-15/2 -2 шт. | G=25м3/ч Н=60м G=174м3/ч Н=28м G=120м3/ч Н=30м |
|  | 33 | 150/70 | ХВС MVI 5205-3/16/E/3-400-50-2-6 шт. Кор. IL80/160-11/2 -2 шт. Цир.IL80/160-11/2 -2 шт. | G=33,3м3/ч Н=57м G=134м3/ч Н=17м G=76м3/ч Н=33м |
|  | 34 | 150/70 | ХВС MVI 5205-3/16/E/3-400-50-2-6 шт. Кор. IL125-270-15/4 -2 шт. Цир..IL80-170-15/2 -2 шт. (2017) | G= 31,2м3/ч Н=32м G= 149м3/ч Н=17м G=120м3/ч Н=35м |
|  | 35 | 150/70 | ХВС MVI 5205-3/16/E/3-400-50-2-5 шт. Кор. IL 65-140-7,5/2 -2 шт. Цир.IL 50-170-7,5/2 -2 шт. | G=37,8м3/ч Н=60м G= 65м3/ч Н=29м G= 56м3/ч Н=30м |
|  | 36 | 150/70 | ХВС MVI 5205-3/16/E/3-400-50-2-5 шт. Кор. IL 65-160-7,5/2 -2 шт. Цир.IL 65-170-11/2 –IE3-2шт. (2023) | G=37,8м3/ч Н=60м G= 65м3/ч Н=29м G=80м3/ч Н=34м |
|  | 37 | 150/70 | ХВС СОR-6MVI-5205 WМS-15/2-6шт Кор.IL 100/160-18,5/2 - 2 шт. Цир. IL 65/170 - 11/2-2 шт.(2024) | G=36,5м3/ч Н=60м G=155,8м3/ч Н=28м G=80 м3/ч Н=34м |
|  | 38 | 150/70 | ХВС COR-5MVI-5205 -15 /2 5шт. Кор. IL125-270-11/4 -2 шт. Цир. IL65-140-7,5/2 -2 шт. Цирк.СО АБК EVOSTA 40-70/30 | G=33м3/ч Н=60м G= 73м3/ч Н=22м G= 46м3/ч Н=34м |
|  | 39 | 150/70 | ХВС СОR-5MVI-5205 -15/2 - 5 шт. Кор. IL125-270-11/4 -2 шт. Цир. IL65-140-7,5/2 -2 шт. Подм.в АБК Willo Stratos Rico15/4 | G=37,8м3/ч Н=60м G= 70м3/ч Н=25м G= 38м3/ч Н=27м G= 2,2м3/ч Н=10м |
|  | 40 | 150/70 | ХВС COR-5 MVI 5205 – 15/2 - 5 шт. Кор. IL 65/140-7,5/2 -2 шт. Цир. IPN 50/180-7,5/2-2 шт. | G=33,4м3/ч Н=60м G=63м3/ч Н=30м G= 45м3/ч Н=30 м |
|  | 41 | 150/70 | ХВС IL 100-165-22/2-3 шт. (2021) Кор. К 45/55 – 15квт-3000 об.2 шт. Цир. IL 50/160-5,5/2 -2 шт.(2020) | G=150 м3/ч Н=33м G=45 м3/ч Н=55м G=53 м3/ч Н=30м |
|  | 42 | 150/70 | ХВС CO- 4MVI-5205 –15/2 - 4 шт. Кор. IL65-160-7,5/2- 2 шт. Цир. IL65-160-5,5/2 -2 шт. | G=25м3/ч Н=60м G=65м3/ч Н=30м G=35м3/ч Н=30м |
|  | 43 | 150/70 | ХВС COR 5MVI 5206/CR -15/2-5шт Кор. IL 125/300-18,5/4 -2 шт. Цир.IL 65/160 -7,5/2 – 2 шт. | G=46,4 м3/ч Н=60м G=68,6м3/чН=29,55м G=58 м3/ч Н=30м |
|  | 45 | 150/70 | ХВС COR 5-MVI-5005 -15/2 - 5 шт. Кор. IL 125/320-18.5/4 -2 шт. Цир.IL 65-160-7,5/2-2шт. | G=40 м3/ч Н=60м G=136м3/ч Н=32м G= 65 м3/ч Н=29м |
|  | 46 | 95/70 | ХВС COR6-MVI-5204-WMS-11 /2-6 шт. Кор. IL 125/300 -18,5/4 -2 шт. Цир. IPN 65/150-5,5/2-2 шт. Откачив. IL150-270 -18,5/4-2шт | G=33,2 м3/ч Н=60м G=80÷200 м3/ч Н=29÷24 м G=45 м3/ч Н=30м G= 200 м3/ч Н= 23м |
|  | 47 | 95/70 | ХВС COR-5MVI-1607 -5,5/2 5 шт. Кор. IL 100/220 - 5,5/4 -2 шт.(2021) Цир. IL 40/150 -3/2 -2 шт. | G= 14,4м3/ч Н=50м G=95,7м3/ч Н=13,8м G= 40,5/ч Н=24,5м |
|  | 48 | 150/70 | ХВС COR-5MVI-5206 –15/2 - 5 шт. Кор. IL 80-160-11/2 -2 шт. Цир. IL65-160-7,5/2 -2 шт. | G= 33,2м3/ч Н=57м G= 68м3/ч Н=29м G= 95м3/ч Н=30м |
|  | 49 | 150/70 | ХВС IL 80-190-18,5/2 -2шт.(2021) Кор IL 150/320 -37/4 -2 шт. Цир. IL 80/160- 11/2 - 2 шт. (2015г) Пож. КМ 100-80-160 – 30квт-3000об.2шт. | G=100 м3/ч Н=44м G=200 м3/ч Н=30м G=75 м3/ч Н=36м G=100 м3/ч Н=32м |
|  | 50 | 150/70 | ХВС COR 5MVI 5204/CR – 15/2- 5шт. Кор. IL 125/300-18,5/4 -2 шт. Цир. CNP TD 80-32G/2S WHCJ - 2 шт.(2022) | G=46,4 м3/ч Н=60м G=68,6м3/чН=29,55м G=100 м3/ч Н=34,8м |
|  | 51 | 105/70 | ХВС MVI 5202-3/16/E/3-400-50-2- 4 шт. Кор. IPg 250/365 -75/4 -2 шт. Цир.IL65/150-5,5/2 -2 шт. | G= 50м3/ч Н=60м G= 200÷400÷600м3/ч Н=40,5÷37÷30м G= 47м3/ч Н=23м |
|  | 52 | 95/70 | ХВС MVI 5206-3/16/E/3-400-50-2-6шт Кор.IL 250/420 - 110/4 - 2 шт. Цир. IL 65/170 -11/2-2 шт. | G=47,6 м3/ч Н=60м G=200÷400÷600м3/ч Н=48,÷46,5÷42,5м G=74,7 м3/ч Н=36,3м |
|  | 53 | 95/70 | ХВС MVI 5206-3/16/E/3-400-50-2-5шт Кор.IL 250/420 - 110/4 - 2 шт. Цир. IL 50/170 - 7,5/2-2 шт. | G=40,3 м3/ч Н=60м G=200÷400÷600м3/ч Н=48÷46,5÷42,5м G=56,2 м3/ч Н=30,2м |
|  | 54 | 95/70 | ХВС MVI 5206-3/16/E/3-400-50-2 KLF- 5 шт. Кор. IL100/170- 30/2 -2 шт. Цир.IL65/150-5,5/2- 2 шт. | G=50 м3/ч Н=60м G=50÷150÷250м3/ч Н=40,0÷39,0÷33,0м G= 30м3/ч Н=25м |
|  | 55 | 150/70 | ХВС MVI 5006-1/25/E/3-400-50-2- 5 шт. Кор. IL100/165-22/2 -2 шт. Цир.IL80/150-7,5/2 -2 шт. | G=40 м3/ч Н=70м G=213 м3/ч Н=27м G=50 м3/ч Н=25м |
|  | 56 | 150/70 | ХВС COR- 6MVI-5205 – 15/2 - 6 шт. Кор. IL80-190-18,5/2 -2 шт. Цир.IL65-200-15/2 -2 шт. (2017) | G= 39,8м3/ч Н=60м G= 108м3/ч Н=42м G= 70м3/ч Н=45м |
|  | 57 | 150/70 | ХВС IL 80-190-18,5/2 -3шт.(2020) Кор. IL 100/165-22/2 -2 шт.(2019) Цир. IL 50/160-5,5/2 -2 шт. | G=100 м3/ч Н=44м G=200 м3/ч Н=30м G=32 м3/ч Н=30м |
|  | 58 | 95/70 | ХВС COR-4MVI 5205/CR – 15/2 - 5шт. Кор. IPg 250/415 -90/4 -2 шт. Цир.IL65/160-5,5/2 -2 шт. | G=40 м3/ч Н=57м G=200÷400÷600м3/ч Н=52÷48÷39м G= 36м3/ч Н=30м |
|  | 59 | 150/70 | ХВС COR-5MVI-5206/CR – 15/2 -5 шт. Кор. IPg 125/205-37/2 -2 шт. Цир. IL 65/170-11/2 -2 шт. (2017) | G=56 м3/ч Н=60м G=180 м3/ч Н=43м G=75 м3/ч Н=30м |
|  | 60 | 150/70 | ХВС COR-MU-15205 KLF/CR-W - 5 шт. Кор. IPg 125/205-37/2 -2 шт. Цир. IL 65/170-11/2 -2 шт.(2021г) | G=56 м3/ч Н=60м G=180 м3/ч Н=43м G=81 м3/ч Н=34м |
|  | 61 | 95/70 | ХВС COR-MU-15205 CR-WMS-S - 6 шт. Кор. IPg 250/365-75/4 -2 шт. Цир.IL65/140-7,5/2 -2 шт. | G=53,3 м3/ч Н=51м G=200÷400÷600м3/ч Н=40,5÷37÷30м G=58 м3/ч Н=26м |
|  | 62 | 95/70 | ХВС COR-MVI-5205-3/16/E/3-400-50-2 KFL -6 шт. Кор. IPg 250/365-75/4 -2 шт. Цир. IL 80/160-11/2 -2 шт.(2015г) | G=33,3 м3/ч Н=70м G=200÷400÷600м3/ч Н=40,5÷37÷30м G= 76м3/ч Н=31м |
|  | 63 | 95/70 | ХВС COR-MVI-5205-3/16/E/3-400-50-2 KFL -5 шт. Кор. IPg 250/365-75/4 -2шт. Цир. IL 65/170- 11/2 – 2шт.(2019) | G=56 м3/ч Н=60м G=200÷400÷600м3/ч Н=40,5÷37,0÷30м G=67 м3/ч Н=37м |
|  | 64 | 150/70 | ХВС COR-5MVI 5005/CR – 15/2 - 5 шт. Кор. IL 100/160-18,5/2 -2 шт. Цир. IL 80/150-7,5/2 -2 шт. | G=32 м3/ч Н=67м G=167 м3/ч Н=27м G=50 м3/ч Н=25м |
|  | 65 | 95/70 | ХВС СOR5-MVI-6504-M2-15-WMR -5 шт. Кор. IPg 200/295-30/4 -2 шт. Цир. IPn 100/315-15/4 -2 шт. | G=40 м3/ч Н=60м G=90÷275÷490м3/ч Н=25,4÷23,0÷15,0м G=65 м3/ч Н=30м |
|  | 66 | 95/70 | ХВС СOR5-MVI-6504-M2-15-WMR -5 шт. Кор. IL 250/400-75/4 -2шт. Цир. IL 80/170-15/4 -2 шт. (2017) | G=40 м3/ч Н=60м G=235м3/ч Н=48м G=120 м3/ч Н=30м |
|  | 67 | 150/70 | ХВС MVI 5004-1/25/E/3-400-50-2 KLF - 4 шт. Кор. IPn 100/335-15/4 -1 шт. IPn 100/360-15/4 -1 шт. Цир. IPn 80/160-7,5/2 -2 шт. | G=50 м3/ч Н=60м G=90 м3/ч Н=35м G=90 м3/ч Н=35м G=45 м3/ч Н=30м |
|  | 68 | 95/70 | ХВС СOR5-MVI-6504-M2-15-WMR -5шт. Кор. IPg 200/295-30/4 KLF -2 шт. Цир. IL 65/160- 7,5/2 – 2шт.(2020) | G=40 м3/ч Н=60м G=100÷300 ÷500м3/ч Н=26÷23÷14м G=58 м3/ч Н=30м |
|  | 69 | 150/70 | ХВС COR 5-MV 6504 M2/15+WMR - 5 шт. Кор. IPn 125/315-18,5/4 -2 шт. Цир. IPN 80/160-7,5/2 -2 шт. | G=40 м3/ч Н=60м G=150 м3/ч Н=27м G=45 м3/ч Н=30м |
|  | 70 | 95/70 | ХВС MVI 5004-1/25/E/3-400-50-2 -4шт Кор. IPg 200/295-30 /4-2 шт. Цир. IPn 80/160-7,5/2 -2 шт. | G=50 м3/ч Н=60м G=100÷300÷500м3/ч Н=26÷23÷14м G=45 м3/ч Н=30м |
|  | 71 | 95/70 | ХВС Grundfos CR64-3-1 AFA – 15/2 - 4 шт. Кор. Grundfos CLM 200/285-30/4 -2 шт. Цир. IL 65/160 -7,5/2-2 шт. (2014г) | G=60 м3/ч Н=64м G=75÷320÷500м3/ч Н=24,4÷22,0÷15,0м G=58 м3/ч Н=30м |
|  | 72 | 95/70 | ХВС Grundfos CR64-3-1 AFA – 15/2 -4 шт. Кор. Grundfos CLM 200/285-30/4 -2 шт. Цир.IL 65/160 -7,5/2-2 шт. (2014г) | G=60 м3/ч Н=64м G=75÷320÷500м3/ч Н=24,4÷22,0÷15,0м G=58 м3/ч Н=30м |
|  | 73 | 150/70 | ХВС К80/50-200 -15квт-2900 об.-1 шт. К 20-30-5квт-3000об-1шт Кор. IL 65-160-7.5/2- 2 шт. Цир. IL 50-130-3/2 -2 шт. LP 65-200/202 -7,5/2-1 шт. (2017) | G=50 м3/ч Н=50м G=20 м3/ч Н=30м G=20 м3/ч Н=30м G=55 м3/ч Н=21м G=35 м3/ч Н=42м |
|  | 74 | 150/70 | ХВС К80-50-200 – 15квт-2900 об-2 шт. Кор. КМ 100-65-200 – 30квт-2925 об2шт. Цир. IL 65-160-7,5/2 -2 шт. (2021) Подм. IL 65-160-7,5/2 -2 шт. (2019) | G=50 м3/ч Н=50м G=100 м3/ч Н=50м G=60 м3/ч Н=30м G=60 м3/ч Н=29м |
|  | 75 | 150/70 | ХВС СОR- 6MVI-5205 -15/2- 6 шт. Кор. IL80-160-11/2 -2 шт. Цир. IL65-200-15/2 -2 шт. (2017) | G= 33,3м3/ч Н=60м G= 100м3/ч Н=29м G= 75м3/ч Н=45м |
|  | 76 | 150/70 | ХВС COR-6MVI-5205 -18,5/2 - 6 шт. Кор. IL 100-160-18,5/2 -2 шт. Цир. IL 80-160-11/2 -2 шт. | G= 41,3м3/ч Н=60м G= 124м3/ч Н=29м G= 77м3/ч Н=31м |
|  | 77 | 150/70 | ХВС COR-6MVI-5207 – 18,5/2 - 6 шт. Кор.IL 80-160-11/2 -2 шт. Цир. IL 65-170-11/2 -2 шт. | G= 41,3м3/ч Н=60м G= 126м3/ч Н=26м G= 75м3/ч Н=30м |
|  | 78 | 150/70 | ХВС СОR-5MVI-5205 WМS-15/2-5шт Кор.IL 80/160 - 7,5/2 - 2 шт. Цир. IL 50/170 -7,5/2-2 шт. | G=33 м3/ч Н=60м G=78,9 м3/ч Н=29,7м G=45,6м3/ч Н=33,9м |
|  | 79 | 150/70 | ХВС COR-5MVI-5205 – 15/2 - 5 шт. Кор. IL80-160-11/2 -2 шт.(2015г) Цир. IL65-160-7,5/2 -2 шт.(2015г) | G=33м3/ч Н=60м G=126м3/ч Н=26м G=60 м3/ч Н=30м |
|  | 80 | 95/70 | ХВС IL 80-190-18,5/2-3шт.(2021) Кор. IL150-335-45/4 -2 шт.(2015г) Цир. IL 65-170-11/2 -2 шт..(2017) Откачивающие насосы IPg 250/330-55/4 -2 шт. | G=100 м3/ч Н=44м G=360 м3/ч Н=34м G=75 м3/ч Н=36м G=400 м3/ч Н=30м |
|  | 81 | 95/70 | ХВС К100-65-200 – 30квт-3000 об.-1 шт. К 100-65-200а – 18,5квт-3000 об.-1 шт. Кор. IL150-335-45/4 -2 шт.(2015г) Цир. IL 65-170-11/2-2 шт. | G=100 м3/ч Н=50м G=90 м3/ч Н=40м G=406м3/ч Н=30м G=50 м3/ч Н=50м |
|  | 82 | 95/70 | ХВС IL65-220-18,5/2 -2 шт. Кор. IL150-335-45/4 -2 шт.(2015г) Цир. IL65-170-11/2 -2 шт.(2019) | G=70 м3/ч Н=65м G=406м3/ч Н=30м G=67 м3/ч Н=37м |
|  | 83 | 95/70 | ХВС К 100-80-160-15квт.-3000-1шт. К 90/55-22квт.-3000-1шт. Кор. IL 200/335-45/4- 2 шт. (2014г) Цир. IL65-170-11/2 -2 шт.(2015г) | G=100 м3/ч Н=32м G=90 м3/ч Н=55м G=360м3/ч Н=35м G=75 м3/ч Н=36м |
|  | 85 | 150/70 | ХВС IL80-200-22/2 -3 шт.(2019) Кор. IL 100-165-22/2-2шт(2021) Цир. IL65-160-7,5/2 -2 шт.(2019) | G=120 м3/ч Н=47м G=150 м3/ч Н=33м G=60 м3/ч Н=29м |
|  | 86 | 95/70 | Сетев. Д 315/71 -90квт-2925 об.-3 шт. Опрес. ЦНСА 60-198 -32квт.1470 об.1шт. Сетев. NL 150-400-55/4 -3 шт. | G=315 м3/ч Н=71м G=60 м3/ч Н=198м G=315 м3/ч Н=42м |
|  | 87 | 95/70 | Сет. IL 200/345-45/4- 2 шт. (2014г) | G=360м3/ч Н=35м |
|  | 88 | 95/70 | Сетев. NP 100/250V-75/2 -3 шт. Подп. IL 50/160-5,5/2 -2 шт. Откачивающ. IL125/300-18,5/4-3шт. | G=300м3/ч Н=60м G=40 м3/ч Н=27м |
|  | 89 | 95/70 | Откач. IL 100-190-30/2 -2 шт. (2019г) Сетев. IL 150-400-45/2 -3 шт. (2013г) Д 200/60- 1 шт. | G=160 м3/ч Н=45м G=240 м3/ч Н=40м G=315 м3/ч Н=71м |
|  | 90 | 95/70 | Подп. IL 40/150-3/2- 2 шт. Сетевой. IL 250/380-75/4- 3 шт. Д630-90-2шт. КМ 100-65-200-1шт. | G =23 м3/ч H=24м G =369 м3/ч H=41 м |
|  | 93 | 95/70 | ХВС К20/30 – 4квт-2900 об.-2 шт. Цир. К20/30 – 4квт-2900 об.-2шт. | G=20 м3/ч Н=30м G=20 м3/ч Н=30м |
|  | 94 | 150/70 | ХВС. MVI-5004 1/25/Е/3-400-50-2 6 шт. Кор. IPg-125/174-22/2 -2 шт. Цир. IPn 65/180-9/2 -2 шт. | G=40 м3/ч Н=60м G=130 м3/ч Н=35м G=48 м3/ч Н=36м |
|  | 95 | 150/70 | ХВС. MVI-5004 1/25/Е/3-400-50-2- 5 шт. Кор. IL 100/160-18,5/2 -2 шт. Цир. IPn 65/160-5,5/2 -2 шт. | G=50 м3/ч Н=60м G=149 м3/ч Н=28м G=45 м3/ч Н=30м |
|  | 96 | 150/70 | ХВС. MVI-5006 -1/25/Е/3-400-50-2- 6шт. Кор IPn 150/300-18,5/4 -2 шт. Цир. IL 80/170-15/2 -2 шт. (2017) | G=50 м3/ч Н=50м G=200 м3/ч Н=23м G=120м3/ч Н=30м |
|  | 97 | 150/70 | ХВС MV 6504 –М2/15 - 6 шт. Кор. IPn 150/315-22/4 -2 шт. Цир.IPn 100/335-15/4 -2 шт. | G=40 м3/ч Н=60м G=230 м3/ч Н=26м G=90 м3/ч Н=35м |
|  | 98 | 150/70 | ХВС Crundfos SR 64-3-1-AFA – 15/2 4 шт. Кор. Crundfos LF 100-200/210 -30/2-2 шт. Цир. Crundfos LР 80-160/164 -7,5/2 -2 шт. | G=60 м3/ч Н=64м G=130 м3/ч Н=52м G=43 м3/ч Н=32м |
|  | 99 | 150/70 | ХВС. MVI-5202-3/16/Е/3-400-50-2- 6 шт. Кор. IL 100/160-18,5/2 -2 шт. Цир. IL 65/160-7,5/2 -2 шт. | G=40 м3/ч Н=60м G=149 м3/ч Н=28м G=53 м3/ч Н=30м |
|  | 100 | 95/70 | Кор . CLM 200/282 – 30/2 - 2 шт. Цир. IPn 40/180-4/2- 2 шт. Хвс. Crundfos CR 64-3-1 A-F-A-E-EU-15/2 -4 шт. | G=75÷320÷500м3/ч Н=24,4÷22,0÷15,0м G=13 м3/ч Н=35м G=15 м3/ч Н=64м |
|  | Госснаб | 95/70 | Сет. IPn 65/180-9/2 -1 шт. ТОР-S 50/7-2шт. | G=20÷30 ÷80м3/ч Н=40÷39÷30м G=20÷30 ÷80м3/ч Н=40÷39÷30м |
|  | ПС-1 | 95/70 | Кор. IPn 65/180-9/2 -2 шт | G=20÷30 ÷80м3/ч Н=40÷39÷30м |
|  | ПС-2 | 95/70 | Кор. IPg-125/183-30/2.-2900 об.2 шт | G= 50÷120÷200 м3/ч Н=42÷40÷28м |
|  | ПС-3 | 95/70 | Сет. IL 50/160-5,5/2 -2 шт. | G=53 м3/ч Н=30м |
|  | ПС-4 | 95/70 | Сет. IL 200/380-75/4 -3 шт.(2017) IPn 150/360-37/4-1450 об.-4шт. Опр. ЦНС 60/190 - 55квт. 2940 об. – 1шт. | G= 400 м3/ч Н= 45 м G= 320 м3/ч Н= 32 м G=60 м3/ч Н=190м |
|  | ПС-5 | 95/70 | Сет. К100-65-200а –18,5квт-1500 об. 1шт. Сет. К100-65-200а –22квт-1470 об. 1шт. | G=90 м3/ч Н=40м |
|  | ПС-7 | 95-70 | Сет. IL 200/380-75/4 -3 шт (2019) | G=400 м3/ч Н=45м |
|  | ПС-КСК | 95/70 | Кор. IL 40/160-4/2 -2 шт | G=38м3/ч Н=25м |
|  | КРП-1 | 150/70 | ХВС COR 6MVI-5204/CR-11/2 - 6 шт. | G=41,6 м3/ч Н=60м |
|  | КРП-4 | 150/70 | ХВС COR 4MVI-3205/16/Е/3- 4 шт. | G=41,6 м3/ч Н=60м |
|  |  |  | ХВС COR 5MVI-3205/16/Е/3- 5 шт. |  |
|  | 102 | 150/70 | ХВС COR5 MVI-5204 – 11/2- 5 шт. COR5 MVI-5204 – 11/2- 5 шт. Кор. IL 100/165-22/2 -2 шт. Цир. IL 65/140-7,5/2 -2 шт. | G=27 м3/ч Н=50м G=27 м3/ч Н=50м G=163 м3/ч Н=29м G=54 м3/ч Н=25м |
|  | 101 | 95/70 | Хоз. COR MVI -1604-6/1/16/E/3-400-50-5/4/2-4шт Кор. IL 150/340-37/4-2шт. Цирк. IL 50/170-7.5/2-2шт. Откачив.IL 125/340-30/4 -2шт. | G=15 м3/ч Н=31м G=135 м3/ч Н=41м G=16.5 м3/ч Н=33м G=130 м3/ч Н=36м |
|  | ПС-9 п.Кедровый,1 | 95-70 | Цирк. ТС IL 40-140-2,2/2 -2 шт. | G=17 м3/ч Н=17м |
|  | ПС-10 п.Кедровый,1 | 95-70 | Цирк. ТС IL 50-130-3/2 -2шт. | G=49 м3/ч Н=20м |
|  | ЦТП -104 п.Кедровый,2 | 95-70 | ХВС MVI-1603 – 6- 2 шт. Кор. IL 65-200-15/2 -2 шт. Цир. IL 32-150-2,2/2 -2 шт. | G=8,8м3/ч Н=20м G=40 м3/ч Н=40м G=8,8 м3/ч Н=20м |
|  | ИТП Майская,10 | 150-70 | Сетев. ТС ТОР-S 65/13-2шт. Цирк. ГВС ТОР-S 40/10-2шт. ХВС MHI E803-1/E/3-2-2S– 3 шт | G=50 м3/ч Н=15м G=18 м3/ч Н=10м G=30 м3/ч Н=60м |
|  | ИТП Ленина,26 | 150-70 | Цирк. IL 65/140-5,5/2-1шт. IL 65/140-5,5/2-1шт. Цирк. ГВС UРS -50-180F -2шт ХВС COR3 MVI-1604-1/E – 3 шт | G=53 м3/ч Н=20м G=53 м3/ч Н=20м G=15 м3/ч Н=11м G=35м3/ч Н=35м |
|  | ЦТП-103 37мкр. Киртбая | 150-70 | Хоз.COR-5MVI 808/CC-5шт. Хоз.CO-5MVI 9503/2/CC-5шт. Цирк. IL 50/210-11/2-2шт. Сет. IL 50/150-7.5/2-2шт. Подпит. CO-1MVI 407/ER-2шт. | G=42 м3/ч Н=65м G=110 м3/ч Н=30м G=15м3/ч Н=50,3м G=42м3/ч Н=30м G=5м3/ч Н=51м |
|  | БПТП 8ТК5 | 112-70 | Сет. IL 65/140-7,5/2 -2 шт. .(2017г) Сет. IL80-160-11/2 -2 шт.(2017г) | G=54 м3/ч Н=25м G=80 м3/ч Н=30м |
|  | ИТП-50 | 150-70 | Цирк. ТОР S 80-15-1шт. Кор. Yonos Maxo-D 65/0.5-16-1шт | G=21 м3/ч Н=12м G=26м3/ч Н=11м |
|  | ЦТП-105 Медвежий угол | 95-70 | Сет.IL 100/350-11/4-2шт. ХВС. К-80-50-200-11квт-3000 об.-2шт. | G=66 м3/ч Н=33м G=50 м3/ч Н=50м |
|  | ЦТП-106 | 95-70 | Сет.Grundfos TPE 80-270/4-S-2шт | G=79 м3/ч Н=22,7м |
|  | АУУ АБК РТС-2 | 95-70 | Цирк.СО Yonos Maxo 25/0,5-10-1шт. | G=2,31 м3/ч Н=3м |
|  | АУУ Здание ОДС | 95-70 | Цирк.СО Yonos Maxo 25/0,5-10-1шт. | G=4,62 м3/ч Н=3м |
|  | АУУ Спорт Зал | 95-70 | Цирк.СО Yonos Maxo 25/0,5-10-1шт. | G=2,31 м3/ч Н=3м |

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 2019-2023 гг.

Функциональными отказами (инцидентами) в тепловых сетях считаются нарушения режима, не вызвавшие последствий, а также отключение горячего водоснабжения, осуществляемое для сохранения режима отпуска тепла на отопление при ограничениях в подаче топлива, электро- и водоснабжении.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей:

- трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных

швов;

- задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки, искривление или падение

дисков, неплотность фланцевых соединений, засоры, приводящие к негерметичности отключения участков;

- сальниковых компенсаторов: коррозия стакана, выход из строя грундбуксы.

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. По статистике количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве.

Причины повреждения задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, падение клиньев, расстройства фланцевых соединений).

Статистика отказов (инцидентов) на тепловых сетях и ее динамика за 2019-2023 гг. по г. Сургуту представлены в таблице и на рисунке ниже. Подробный анализ статистики отказов представлен в разделе 9

Рисунок 3.27 – Соотношение числа отказов

Наибольшее количество повреждений в 2019-2023 гг. в г. Сургуте фиксируется в тепловых сетях источников Филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 и ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 и, как видно из диаграммы, имеет тенденцию к снижению.

Таблица 3.32 – Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | ЕТО | Общее число отказов, шт. |  |  |  |  | Отказы в отопительный период, шт. |  |  |  |  | Отказы в период испытаний, шт. |  |  |  |  | Отказы в межотопительный период без учета испытаний, шт. |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год, шт./(км·год) |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период, шт./(км·год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | СГРЭС-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная ПКТС | 1 | 300 | 153 | 190 | 119 | 154 | 197 | 153 | 190 | 100 | 112 | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8,82 | 4,34 | 5,37 | 3,36 | 4,35 | 5,79 | 4,34 | 5,37 | 2,83 | 3,17 |
| 3 | СГРЭС-2 | 1 | 240 | 107 | 125 | 77 | 66 | 240 | 107 | 125 | 74 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,02 | 0,45 | 0,53 | 0,31 | 0,20 | 1,02 | 0,45 | 0,53 | 0,3 | 0,19 |
| 4 | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 1 | 16 | 6 | 18 | 5 | 6 | 16 | 6 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,77 | 0,29 | 0,81 | 0,23 | 0,15 | 0,77 | 0,29 | 0,81 | 0,18 | 0,10 |
| 5 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 1 | 68 | 57 | 34 | 18 | 26 | 68 | 57 | 34 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,29 | 1,08 | 0,64 | 0,34 | 0,31 | 1,29 | 1,08 | 0,64 | 0,3 | 0,23 |
| 6 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 1 | 31 | 9 | 20 | 3 | 7 | 31 | 9 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,65 | 0,19 | 0,42 | 0,06 | 0,09 | 0,65 | 0,19 | 0,42 | 0,02 | 0,05 |
| 7 | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0,13 | 0 | 0,19 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,00 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 10 | Котельная №9 СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная №13 СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,8 | 0,15 | 0,21 | 0 | 0 | 0,8 | 0,04 | 0 |
| 12 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 2 | 20 | 17 | 10 | 5 | 18 | 20 | 17 | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,47 | 0,4 | 0,23 | 0,12 | 0,27 | 0,47 | 0,4 | 0,23 | 0,09 | 0,23 |
| 13 | Котельная №21 СГМУП «ГТС» | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 0,49 | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 0,49 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 11,9 | 0 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 35 | 10 | 19 | 17 | 0 | 35 | 10 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1,51 | 0,43 | 0,82 | 0,71 | 0 | 1,51 | 0,43 | 0,82 | 0,46 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0 | 1,39 | 0,69 | 0,69 | 0 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,75 | 0,63 | 0,88 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0,63 | 0,88 | 0,64 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,92 | 5,89 | 0 | 0 | 0 | 3,92 | 5,89 | 0 | 0 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Котельная К-45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели восстановления представлены в Книге 2 Том 2 раздел 9.

Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за 2019-2023 гг.

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения.

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода, представлена в таблице ниже.

Таблица 3.33 – Среднее время восстановлений тепловых сетей

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В указанную статистику включены интервалы времени, от момента выявления дефекта по месту и характеру (после проведения работ по вскрытию), отключения участка СПР, заполнения и включения в работу с закрытием аварийной заявки. При оценке данных временных затрат не включались технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования проведения раскопок с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.

В целом по городу время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Обобщенная статистика восстановлений магистральных и распределительных тепловых сетей СГРЭС-1, СГРЭС-2 и котельных г. Сургута за 2019 – 2023 гг. представлена в таблицах раздела 9.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Трубопроводы тепловых сетей — это важный элемент систем теплоснабжения городов. С течением времени в процессе эксплуатации в основном за счет процессов коррозии происходит ухудшение технического состояния трубопроводов. Это служит причиной нарушения сплошности металла труб, сопровождающегося истечением теплоносителя - образование течей.

Наиболее эффективным способом предотвращения течей является своевременная замена ветхих участков трубопровода - перекладка.

Перед теплоснабжающими организациями стоит нелегкая задача, как в условиях ограниченного, а точнее крайне недостаточного, финансирования, повысить экономическую эффективность эксплуатации тепловых сетей и, в первую очередь, сократить число аварий - течей.

Однако методов и средств замера толщины стенки трубы без вскрытия теплотрассы не существует. Для нефте- и газопроводов используются внутритрубные снаряды, оснащенные устройствами замера толщины, но, для трубопроводов тепловых сетей они не подходят.

Решить данную проблему можно используя некоторые косвенные методы оценки состояния тепловых сетей:

  - Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

  - Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

  - Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

  - Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март- апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

  - Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

  - Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок тепловых сетей.

  - Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики, и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

  - За последнее время наибольшее распространение среди организаций эксплуатации тепловых сетей получил акустический метод, в первую очередь в силу доступности самостоятельного его применения. Этим методом диагностируются трубопроводы наземной и подземной, канальной и бесканальной прокладки диаметром от 80 мм и более, находящиеся в режиме эксплуатации. Длина единичного участка от 40 до 300 м. Точность определения дефекта - 1% от базы постановки датчиков. Достоверность идентификации дефектов по параметру аварийно- опасности - 80%.

Осуществив диагностику и определив участки, требующие капитального ремонта, ресурсоснабжающим организациям предоставляется возможность выбора участков для первоочередной перекладки, которые характеризуются наибольшей вероятностью образования течи. Для участков, которые вынужденно оставлены в эксплуатации, организации имеют информацию о месте расположения наибольших дефектов (критические) и возможность осуществить профилактические ремонтные работы по предотвращению образования течей.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

  - Гидравлические испытания на плотность и прочность – проводятся силами эксплуатирующей организации ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требованиям ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Правил устройства, и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

  - Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 5 лет) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

  - Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери

- проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления, а также планируются работы по проведению гидропневматической промывки участков тепловых сетей с повышенными коэффициентами гидравлического трения, по ревизии запорно-регулирующей арматуры при повышенных местных сопротивлениях. При повышенных коэффициентах гидравлического трения производится анализ качества водоподготовки, режимов работы тепловых сетей, случаев подпитки сырой неумягченной водой.

  - Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся силами эксплуатирующей организации 1 раз в 5 лет или специализированной организации (при пересмотре энергетических характеристик работы тепловых сетей) с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию.

  - Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

  - Контрольные шурфовки – проводятся силами эксплуатирующей или подрядной организации ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

  - Ниже приведена оценка интенсивности процесса внутренней коррозии – проводится силами эксплуатирующей организации с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Ниже приведена оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (РД 153-34.0-20.507-98). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется степень интенсивности (скорость) внутренней коррозии мм/год. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы, неплотности подогревателей горячей воды) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

  - Техническое освидетельствование – проводится эксплуатирующей организацией в части наружного осмотра и гидравлических испытаний и специализированной организацией в части технического диагностирования:

  - наружный осмотр – ежегодно;

  - гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта, связанного со сваркой;

  - техническое диагностирование – по истечении назначенного срока службы

  - (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, магнитопорошковый контроль, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов:

  - На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

  - На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

  - Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

  - Годовой график ремонтов согласовывается до 1 апреля текущего года с Администрацией. С выходом «Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ №889 от 06.09.2012 года сводный план ремонта разрабатывается органом местного самоуправления на основании рассмотрения заявок от ресурсоснабжающих организаций.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень	подготовительных,	организационных	и	технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий. Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90°С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

  - отопительные системы детских и лечебных учреждений;

  - неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

  - системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

  - отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

  - калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

  - подготовка технического обслуживания и ремонтов;

  - вывод оборудования в ремонт;

  - оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

  - проведение технического обслуживания и ремонта;

  - приемка оборудования из ремонта;

  - контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации.

Процедуры летних ремонтов, параметры и методы испытаний тепловых сетей (гидравлических, температурных, на тепловые потери), проводимые СГМУП «ГТС», ООО

«СГЭС», ООО «Газпром энерго», АО «Сургутский хлебозавод», АО «Горремстрой», ООО УК  «Северо-Западная Тепловая Компания», ООО «Технические системы», ООО

«Скат-База», АО «Аэропорт Сургут», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «ТВС-Сервис», соответствуют нормативно-технической документации.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов регламентируется приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года (с изменениями от 1 февраля 2010 г., 10 августа 2012 г.) «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

  - потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм;

  - потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

  - затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

  - технологические   сливы    теплоносителя    средствами    автоматического

регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

  - технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

Таблица 3.34 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии за 2018-2023 гг

| Год утверждения | Утвержденные (нормативные) потери тепловой энергии, Гкал | Утвержденные (нормативные) потери теплоносителя, м³ | Затраты ЭЭ, тыс. кВтч | Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |
| 2018 | 208 934,5 | 900 601,6 | 8 203,1 | № 49-нп от 13.11.2015 |
| 2019 | 208 934,5 | 900 601,6 | 8 203,1 | № 49-нп от 13.11.2015 |
| 2020 | 208 934,5 | 900 601,6 | 8 203,1 | № 49-нп от 13.11.2015 |
| 2021 | 208 934,5 | 900 601,6 | 8 203,1 | № 49-нп от 13.11.2015 |
| 2022 | 283,5403 | 1 066 694,60 | - | № 1-нп от 24.01.2022 |
| 2023 | 281,6530 | 1 064 026,14 | - | № 32-нп от 24.10.2023 |

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Сургутские городские электрические сети» на 2023 год представлены в таблице ниже.

Таблица 3.35 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «СГЭС», г. Сургут на 2019-2023 год

| ПОТЕРИ, тыс. Гкал | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Утверждено ДепЖКК на 2018г | РСТ 2018г | Факт 2018г | Утверждено ДепЖКК на 2019г №29-нп | РСТ 2019 г. | Факт 2019г. | Утверждено ДепЖКК на 2020г № 24-нп | РСТ 2020г. | Факт 2020г. | Утверждено ДепЖКК на 2021г № 3-нп | РСТ 2021г. | Отклонения | Факт 2021 | Утверждено ДепЖКК на 2022г № 27-нп | РСТ 2022 | Утверждено Деп ЖКК на 2023г. № 24-нп от 21.09.22 |
|  | не утверждались |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего, в т.ч. |  | 146,82 | 186,73 | 150,497 | 149,45 | 172,782 | 158,93 | 153,937 | 136,260532 | 164,62 | 149,773 | 3,5% | 144,67 | 174,88 | 146,9007 | 176,02 |
| то же в % |  | 5,72% | 6,78% | 5,92% | 5,55% | 6,55% | 5,85% | 5,59% | 5,68% | 6,14% | 5,31% |  | 4,82% | 6,36% | 5,27% | 6,30% |
| Полезный отпуск |  | 2567,34 | 2752,60 | 2542,98 | 2692,16 | 2637,20 | 2715,13 | 2754,21 | 2398,85 | 2681,23 | 2823,17 |  | 3003,62 | 2748,09 | 2785,13 | 2792,37 |
| СГРЭС-1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери т/э в сетях | не утверждались | 140,78 | 174,78 | 142,14 | 142,14 | 160,007 | 149,18 | 144,152 | 127,44 | 154,33 | 139,662 | 3,3% | 137,12 | 161,27 | 135,421 | 161,55 |
| то же в % |  | 5,74% | 6,67% | 5,87% | 5,54% | 6,57% | 5,78% | 5,53% | 5,79% | 6,11% | 5,24% |  | 5,09% | 6,24% | 5,24% | 6,25% |
| Полезный отпуск |  | 2453,797 | 2621,20 | 2420,32 | 2567,41 | 2434,134 | 2581,95 | 2606,837 | 2202,66 | 2525,64 | 2665,302 |  | 2692,004 | 2584,38 | 2584,38 | 2584,38 |
| Котельная К-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери т/э в сетях | не утверждались | 5,49 | 11,27 | 7,32 | 6,27 | 4,57 | 8,12 | 8,12 | 6,075 | 8,62 | 8,12 | 5,8% | 3,73 | 11,89 | 8,121 | 12,23 |
| то же в % |  | 6,56% | 10,88% | 7,66% | 6,56% | 4,09% | 7,67% | 7,84% | 5,60% | 8,32% | 7,84% |  | 2,43% | 10,64% | 7,27% | 10,27% |
| Полезный отпуск |  | 83,74 | 103,63 | 95,56 | 95,56 | 111,705 | 105,94 | 103,627 | 108,407 | 103,63 | 103,627 |  | 153,145 | 111,75 | 111,751 | 118,99 |
| Передача 30мкр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери т/э в сетях | не утверждались | 0,43 | 0,59 | 0,97 | 0,97 | 7,868 | 1,56 | 1,628 | 2,680 | 1,60 | 1,954 | 2,5% | 3,728 | 1,65 | 3,289 | 2,16 |
| то же в % |  | 1,71% | 2,35% | 3,96% | 3,96% | 8,80% | 6,37% | 3,96% | 3,12% | 3,24% | 3,81% |  | 2,39% | 3,34% | 3,81% | 2,50% |
| Полезный отпуск |  | 25,10 | 25,14 | 24,5 | 24,50 | 89,38 | 24,50 | 41,11 | 85,912 | 49,33 | 51,286 |  | 156,097 | 49,33 | 86,329 | 86,329 |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери т/э в сетях | не утверждались | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,337 | 0,07 | 0,037 | 0,069 | 0,07 | 0,037 | 4,5% | 0,091 | 0,07 | 0,0697 | 0,08 |
| то же в % |  | 2,55% | 3,42% | 2,69% | 1,40% | 17,05% | 2,42% | 1,41% | 3,69% | 2,65% | 1,25% |  | 3,83% | 2,65% | 2,61% | 3,04% |
| Полезный отпуск |  | 4,707 | 2,633 | 2,6 | 4,71 | 1,976 | 2,74 | 2,633 | 1,867 | 2,63 | 2,959 |  | 2,375 | 2,63 | 2,67 | 2,67 |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Тепловые потери в тепловых сетях, находящихся в эксплуатации теплосетевых организаций г. Сургута за последние 5 лет, представлены в таблицах ниже.

Таблица 3.36 – Фактические технологические потери при передаче тепловой энергии в тепловых сетях за 2018-2023 гг.

| Год | Отпуск в сеть, тыс. Гкал | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |
| СГРЭС-1 |  |  |  |
| 2018 | 1 848,057 | 217,691 | 11,8% |
| 2019 | 1 709,924 | 183,600 | 10,7% |
| 2020 | 1 542,848 | 199,037 | 12,9% |
| 2021 | 1 758,541 | 286,014 | 16,3% |
| 2022 | 1 739,943 | 299,111 | 17,2% |
| 2023 | 1 631,033 | 96,311 | 5,90% |
| Котельная ПКТС |  |  |  |
| 2018 | 47,019 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 44,732 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 43,090 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 99,527 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 37,892 | -0,199 | -0,5% |
| 2023 | 62,608 | 0,000 | 0,0% |
| СГРЭС-2 |  |  |  |
| 2018 | 952,654 | 176,711 | 18,5% |
| 2019 | 900,882 | 195,679 | 21,7% |
| 2020 | 798,841 | 213,693 | 26,8% |
| 2021 | 934,503 | 173,426 | 18,6% |
| 2022 | 861,077 | 194,974 | 22,6% |
| 2023 | 865,963 | 42,749 | 4,94% |
| Котельная К-45 |  |  |  |
| 2018 | 114,896 | 11,267 | 9,8% |
| 2019 | 116,276 | 4,570 | 3,9% |
| 2020 | 114,481 | 6,074 | 5,3% |
| 2021 | 151,727 | 5,834 | 3,8% |
| 2022 | 150,643 | 10,928 | 7,3% |
| 2023 | 152,183 | 6,826 | 4,5% |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) |  |  |  |
| 2018 | 2,719 | 0,087 | 3,2% |
| 2019 | 2,313 | 0,337 | 14,6% |
| 2020 | 1,936 | 0,069 | 3,6% |
| 2021 | 2,375 | 0,091 | 3,8% |
| 2022 | 2,268 | 0,059 | 2,6% |
| 2023 | 1,960 | 0,050 | 2,5% |
| Итого по ЕТО №1 |  |  |  |
| 2018 | 2 994,765 | 406,722 | 13,6% |
| 2019 | 2 803,659 | 385,092 | 13,7% |
| 2020 | 2 562,745 | 423,397 | 16,5% |
| 2021 | 3 023,811 | 470,140 | 15,5% |
| 2022 | 2 860,458 | 509,478 | 17,8% |
| 2023 | 2 713,75 | 145,94 | 5,38% |
| ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| Котельная №1 СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 75,668 | 23,752 | 31,4% |
| 2019 | 90,324 | 20,171 | 22,3% |
| 2020 | 69,423 | 15,102 | 21,8% |
| 2021 | 56,446 | -4,680 | -8,3% |
| 2022 | 69,674 | 15,013 | 21,5% |
| 2023 | 90,165 | 30,005 | 33,3% |
| Котельная №2 СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 144,318 | 18,296 | 12,7% |
| 2019 | 135,104 | 16,034 | 11,9% |
| 2020 | 117,081 | 12,988 | 11,1% |
| 2021 | 137,620 | 14,434 | 10,5% |
| 2022 | 122,918 | 8,439 | 6,9% |
| 2023 | 127,154 | 16,298 | 12,8% |
| Котельная №3 СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 171,188 | 4,846 | 2,8% |
| 2019 | 177,413 | 10,152 | 5,7% |
| 2020 | 153,379 | 15,057 | 9,8% |
| 2021 | 185,204 | -2,960 | -1,6% |
| 2022 | 168,429 | 15,751 | 9,4% |
| 2023 | 182,430 | 19,599 | 10,7% |
| Котельная №5 СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 16,972 | 5,799 | 34,2% |
| 2019 | 17,207 | 3,867 | 22,5% |
| 2020 | 15,257 | 4,468 | 29,3% |
| 2021 | 20,436 | 7,326 | 35,8% |
| 2022 | 17,631 | 5,402 | 30,6% |
| 2023 | 16,097 | 4,839 | 30,1% |
| Котельная №6 СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 11,227 | 0,001 | 0,0% |
| 2019 | 11,057 | 0,046 | 0,4% |
| 2020 | 10,293 | 0,668 | 6,5% |
| 2021 | 12,283 | 0,416 | 3,4% |
| 2022 | 10,501 | 0,298 | 2,8% |
| 2023 | 9,843 | 0,312 | 3,2% |
| Котельная №7 СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 12,276 | 1,629 | 13,3% |
| 2019 | 11,446 | 1,271 | 11,1% |
| 2020 | 10,072 | 1,581 | 15,7% |
| 2021 | 12,174 | 1,901 | 15,6% |
| 2022 | 10,237 | 2,009 | 19,6% |
| 2023 | 9,289 | 2,076 | 22,3% |
| Котельная №9 СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 8,949 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 8,282 | -0,283 | -3,4% |
| 2020 | 6,629 | 0,741 | 11,2% |
| 2021 | 8,343 | 0,146 | 1,7% |
| 2022 | 7,891 | 0,277 | 3,5% |
| 2023 | 7,317 | 0,123 | 1,7% |
| Котельная №13 СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 13,276 | 2,346 | 17,7% |
| 2019 | 12,797 | 3,668 | 28,7% |
| 2020 | 17,082 | 8,018 | 46,9% |
| 2021 | 15,496 | 4,527 | 29,2% |
| 2022 | 15,943 | 1,345 | 8,4% |
| 2023 | 14,088 | 4,675 | 33,2% |
| Котельная №14 СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 153,434 | 18,081 | 11,8% |
| 2019 | 143,772 | 18,353 | 12,8% |
| 2020 | 121,412 | 11,830 | 9,7% |
| 2021 | 143,730 | 15,666 | 10,9% |
| 2022 | 129,016 | 15,357 | 11,9% |
| 2023 | 127,872 | 8,663 | 6,8% |
| Котельная №21 СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 10,661 | 2,264 | 21,2% |
| 2019 | 9,709 | 1,671 | 17,2% |
| 2020 | 8,058 | 0,825 | 10,2% |
| 2021 | 9,339 | 0,966 | 10,3% |
| 2022 | 8,878 | 1,225 | 13,8% |
| 2023 | 9,200 | 1,367 | 14,9% |
| Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 4,310 | -0,085 | -2,0% |
| 2019 | 4,288 | 0,123 | 2,9% |
| 2020 | 3,728 | 0,134 | 3,6% |
| 2021 | 4,600 | 0,309 | 6,7% |
| 2022 | 4,452 | 0,409 | 9,2% |
| 2023 | 4,214 | 0,814 | 19,3% |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 10,380 | -0,028 | -0,3% |
| 2019 | 9,250 | 0,001 | 0,0% |
| 2020 | 6,573 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 7,443 | 0,100 | 1,3% |
| 2022 | 7,371 | -0,109 | -1,5% |
| 2023 | 7,070 | 0,018 | 0,3% |
| Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 2,837 | 0,032 | 1,1% |
| 2019 | 2,653 | -0,092 | -3,5% |
| 2020 | 1,823 | 0,001 | 0,1% |
| 2021 | 2,321 | 0,080 | 3,4% |
| 2022 | 2,395 | 0,111 | 4,6% |
| 2023 | 2,343 | -0,197 | -8,4% |
| Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 0,466 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 0,921 | 0,068 | 7,4% |
| 2020 | 0,587 | 0,446 | 76,0% |
| 2021 | 0,688 | 0,594 | 86,3% |
| 2022 | 0,588 | 0,469 | 79,8% |
| 2023 | 0,561 | 0,418 | 74,6% |
| Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 1,742 | 0,362 | 20,8% |
| 2021 | 1,796 | 0,233 | 13,0% |
| Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 3,960 | 0,823 | 20,8% |
| 2021 | 4,081 | 0,529 | 13,0% |
| Котельная №26 и №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2022 | 5,517 | 0,605 | 11,0% |
| 2023 | 5,409 | 0,503 | 9,3% |
| Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 20,230 | 8,207 | 40,6% |
| 2019 | 17,068 | 6,774 | 39,7% |
| 2020 | 14,934 | 5,964 | 39,9% |
| 2021 | 15,918 | 7,080 | 44,5% |
| 2022 | 16,257 | 8,273 | 50,9% |
| 2023 | 14,587 | 8,262 | 56,6% |
| Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 6,282 | 0,854 | 13,6% |
| 2019 | 6,768 | 1,973 | 29,2% |
| 2020 | 5,669 | 1,680 | 29,6% |
| 2021 | 6,243 | 1,990 | 31,9% |
| 2022 | 5,508 | 0,842 | 15,3% |
| 2023 | 5,143 | 1,672 | 32,5% |
| Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 12,475 | 3,985 | 31,9% |
| 2019 | 11,893 | 3,856 | 32,4% |
| 2020 | 9,673 | 3,388 | 35,0% |
| 2021 | 10,725 | 3,157 | 29,4% |
| 2022 | 11,587 | 3,801 | 32,8% |
| 2023 | 10,370 | 2,964 | 28,6% |
| Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 0,585 | 0,116 | 19,8% |
| 2019 | 0,534 | 0,101 | 19,0% |
| 2020 | 0,425 | 0,035 | 8,2% |
| 2021 | 0,430 | 0,081 | 18,9% |
| Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 6,499 | 1,287 | 19,8% |
| 2019 | 5,934 | 1,127 | 19,0% |
| 2020 | 4,725 | 0,389 | 8,2% |
| 2021 | 5,849 | 1,107 | 18,9% |
| Котельная №32 и №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2022 | 5,850 | 0,762 | 13,0% |
| 2023 | 5,214 | 0,473 | 9,1% |
| Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» |  |  |  |
| 2018 | 0,797 | 0,033 | 4,1% |
| 2019 | 0,636 | 0,042 | 6,6% |
| 2020 | 0,994 | -0,014 | -1,4% |
| 2021 | 1,010 | -0,057 | -5,6% |
| 2022 | 0,855 | -0,060 | -7,0% |
| 2023 | 0,818 | 0,012 | 1,4% |
| Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| Итого по ЕТО №2 |  |  |  |
| 2018 | 684,359 | 91,415 | 13,4% |
| 2019 | 678,571 | 88,923 | 13,1% |
| 2020 | 584,831 | 84,486 | 14,4% |
| 2021 | 663,766 | 52,945 | 8,0% |
| 2022 | 659,390 | 80,219 | 12,2% |
| 2023 | 649,184 | 102,896 | 15,85% |
| ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| 2018 | 1,529 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 1,515 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 1,312 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 1,592 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 1,489 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 1,453 | 0,000 | 0,0% |
| Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| 2018 | 8,649 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 7,686 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 7,013 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 8,554 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 7,556 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 6,758 | 0,000 | 0,0% |
| Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 2,780 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 6,606 | 0,000 | 0,0% |
| Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| 2018 | 19,482 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 18,524 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 15,929 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 19,962 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 15,743 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 11,328 | 0,000 | 0,0% |
| Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| 2018 | 3,619 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 3,275 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 2,710 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 3,264 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 3,030 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 3,032 | 0,000 | 0,0% |
| Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| 2018 | 6,554 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 6,416 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 5,758 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 7,222 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 6,381 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 6,121 | 0,000 | 0,0% |
| Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| 2018 | 4,706 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 4,198 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 3,640 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 4,839 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 4,102 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 4,168 | 0,000 | 0,0% |
| Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| 2018 | 12,237 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 11,604 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 10,153 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 12,101 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 11,388 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 10,800 | 0,000 | 0,0% |
| Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| 2018 | 31,412 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 30,634 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 26,543 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 32,080 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 29,809 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 29,953 | 0,000 | 0,0% |
| Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| 2018 | 37,198 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 34,678 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 28,937 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 36,113 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 31,987 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 30,798 | 0,000 | 0,0% |
| Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| 2018 | 6,589 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 6,234 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 5,377 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 6,688 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 5,782 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 5,447 | 0,000 | 0,0% |
| Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| 2018 | 14,014 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 13,625 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 11,168 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 12,988 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 11,913 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 11,398 | 0,000 | 0,0% |
| Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| 2018 | 1,509 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 1,428 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 1,256 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 1,596 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 1,429 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 1,345 | 0,000 | 0,0% |
| Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| 2018 | 6,006 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 5,597 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 4,825 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 6,466 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 5,880 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 5,698 | 0,000 | 0,0% |
| Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| 2018 | 28,660 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 26,916 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 23,633 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 27,752 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 27,870 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 26,339 | 0,000 | 0,0% |
| Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 0,711 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 3,959 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 4,430 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 3,978 | 0,000 | 0,0% |
| Итого по ЕТО №3 |  |  |  |
| 2018 | 299,779 | 11,353 | 3,8% |
| 2019 | 290,918 | 4,907 | 1,7% |
| 2020 | 299,548 | 9,871 | 3,3% |
| 2021 | 382,303 | 9,712 | 2,5% |
| 2022 | 361,123 | 14,699 | 4,1% |
| 2023 | 165,222 | 0 | 0,00% |
| ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |
| Котельная ООО «Газпром энерго» |  |  |  |
| 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 34,166 | 3,728 | 10,9% |
| 2021 | 43,024 | 3,787 | 8,8% |
| 2022 | 36,643 | 3,712 | 10,1% |
| 2023 | 34,850 | 3,630 | 10,4% |
| Итого по ЕТО №4 |  |  |  |
| 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 34,166 | 3,728 | 10,9% |
| 2021 | 43,024 | 3,787 | 8,8% |
| 2022 | 36,643 | 3,712 | 10,1% |
| 2023 | 34,850 | 3,630 | 10,4% |
| ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |
| 2018 | 15,720 | 0,786 | 5,0% |
| 2019 | 14,329 | 0,716 | 5,0% |
| 2020 | 12,133 | 0,607 | 5,0% |
| 2021 | 16,341 | 0,817 | 5,0% |
| 2022 | 14,489 | 0,724 | 5,0% |
| 2023 | 14,178 | 0,00 | 0,0% |
| Итого по ЕТО №5 |  |  |  |
| 2018 | 41,209 | 1,122 | 2,7% |
| 2019 | 46,523 | 1,128 | 2,4% |
| 2020 | 43,236 | 0,988 | 2,3% |
| 2021 | 52,375 | 1,136 | 2,2% |
| 2022 | 46,938 | 0,945 | 2,0% |
| 2023 | 14,178 | 0,00 | 0,0% |
| ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |
| Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |
| 2018 | 13,701 | 0,180 | 1,3% |
| 2019 | 15,204 | 0,189 | 1,2% |
| 2020 | 15,250 | 0,189 | 1,2% |
| 2021 | 17,772 | 0,171 | 1,0% |
| 2022 | 17,621 | 0,169 | 1,0% |
| 2023 | 15,520 | 0,170 | 1,1% |
| Итого по ЕТО №6 |  |  |  |
| 2018 | 13,7 | 0,2 | 1,3% |
| 2019 | 15,2 | 0,2 | 1,2% |
| 2020 | 15,3 | 0,2 | 1,2% |
| 2021 | 17,8 | 0,2 | 1,0% |
| 2022 | 17,6 | 0,2 | 1,0% |
| 2023 | 15,520 | 0,170 | 1,1% |
| ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |
| Котельная ООО УК «СЗТК» |  |  |  |
| 2018 | 10,059 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 9,218 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 8,004 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 9,892 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 8,232 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 8,295 | 0,507 | 6,1% |
| Итого по ЕТО №7 |  |  |  |
| 2018 | 10,1 | 0,0 | 0,0% |
| 2019 | 9,2 | 0,0 | 0,0% |
| 2020 | 8,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2021 | 9,9 | 0,0 | 0,0% |
| 2022 | 8,2 | 0,0 | 0,0% |
| 2023 | 8,295 | 0,507 | 6,1% |
| ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 5,646 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 6,021 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 6,136 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 5,021 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 5,021 | 0,000 | 0,0% |
| Итого по ЕТО №8 |  |  |  |
| 2018 | 1,730 | 0,156 | 9,0% |
| 2019 | 14,864 | 0,789 | 5,3% |
| 2020 | 14,821 | 0,758 | 5,1% |
| 2021 | 16,392 | 0,782 | 4,8% |
| 2022 | 13,428 | 0,601 | 4,5% |
| 2023 | 5,021 | 0,000 | 0,0% |
| ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |
| Котельная АО «Горремстрой» |  |  |  |
| 2018 | 1,730 | 0,156 | 9,0% |
| 2019 | 2,126 | 0,223 | 10,5% |
| 2020 | 1,828 | 0,192 | 10,5% |
| 2021 | 2,234 | 0,148 | 6,6% |
| 2022 | 1,575 | 0,052 | 3,3% |
| 2023 | 1,618 | 0,005 | 0,3% |
| Итого по ЕТО №9 |  |  |  |
| 2018 | 1,730 | 0,156 | 9,0% |
| 2019 | 2,126 | 0,223 | 10,5% |
| 2020 | 1,828 | 0,192 | 10,5% |
| 2021 | 2,234 | 0,148 | 6,6% |
| 2022 | 1,575 | 0,052 | 3,3% |
| 2023 | 1,618 | 0,005 | 0,3% |
| ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |
| Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 2,403 | 0,088 | 3,7% |
| 2020 | 2,182 | 0,087 | 4,0% |
| 2021 | 2,571 | 0,089 | 3,5% |
| 2022 | 2,226 | 0,089 | 4,0% |
| 2023 | 2,217 | 0,089 | 4,0% |
| Итого по ЕТО №10 |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 7,092 | 0,566 | 8,0% |
| 2020 | 6,972 | 0,566 | 8,1% |
| 2021 | 8,022 | 0,634 | 7,9% |
| 2022 | 8,049 | 0,549 | 6,8% |
| 2023 | 2,217 | 0,089 | 4,0% |
| ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 4,689 | 0,478 | 10,2% |
| 2020 | 4,790 | 0,479 | 10,0% |
| 2021 | 5,451 | 0,545 | 10,0% |
| 2022 | 4,606 | 0,460 | 10,0% |
| 2023 | 5,225 | 0,261 | 5,0% |
| Итого по ЕТО №11 |  |  |  |
| 2018 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 4,7 | 0,478 | 10,2% |
| 2020 | 4,8 | 0,479 | 10,0% |
| 2021 | 5,5 | 0,545 | 10,0% |
| 2022 | 4,6 | 0,460 | 10,0% |
| 2023 | 5,225 | 0,261 | 5,0% |
| ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |
| Котельная ООО «ТехСтрой» |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 1,218 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 3,912 | 0,000 | 0,0% |
| Итого по ЕТО №12 |  |  |  |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2022 | 1,2 | 0,0 | 0,0% |
| 2023 | 3,912 | 0,000 | 0,0% |
| Итого по г. Сургуту |  |  |  |
| 2018 | 4 076,8 | 512,070 | 12,6% |
| 2019 | 3 902,4 | 483,202 | 12,4% |
| 2020 | 3 603,6 | 525,448 | 14,6% |
| 2021 | 4 259,2 | 540,988 | 12,7% |
| 2022 | 4 011,3 | 611,778 | 15,3% |
| 2023 | 3 618,99 | 253,49 | 7,00% |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания 	надзорных 	органов	 по   запрещению 	дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей теплосетевых организаций г. Сургута - отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Для системы централизованного теплоснабжения г. Сургута в зоне эксплуатационной ответственности СГМУП «ГТС» характерны следующие типы присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям:

- ЦТП с зависимой схемой присоединения систем отопления (вентиляции) и подготовкой воды для горячего водоснабжения потребителей по двухступенчатой схеме смешанной схеме;

- ЦТП с независимой схемой присоединения систем отопления (вентиляции);

- КРП с зависимой схемой присоединения систем теплопотребления;

- ПС – зависимая насосная схема присоединения систем отопления (вентиляции) потребителей;

- Подключение абонентов от тепломагистралей.

ЦТП с зависимой схемой присоединения систем отопления включает в состав своего оборудования группу смесительных насосов (работают в течение всего отопительного периода), либо корректирующих насосов (работают в зоне излома графика температур в переходный осенне-весенний период). С помощью смесительных насосов охлажденная сетевая вода из обратной линии отопительного контура подается на смешение с перегретой водой, поступающей из подающей линии магистральной тепловой сети. После смешения вода с пониженными температурными параметрами подается по тепловым сетям второго контура на отопительные установки абонентов. Корректирующие насосы выполняют аналогичную функцию в зоне излома (в переходный осенне-весенний период), при достижении температуры наружного воздуха точки излома графика температур в осенний период отключаются (в весенний – включаются).

Подготовка воды для горячего водоснабжения потребителей в ЦТП осуществляется по двухступенчатой смешанной схеме. Холодная вода из водопровода поступает в двухступенчатые ВВП ГВС, где нагревается сетевой водой из магистральных тепловых сетей, смешивается с циркуляционной водой и подается потребителям. Циркуляция горячей воды осуществляется принудительным способом, циркуляционными насосами ГВС.

Системы отопления потребителей в зоне действия тепловых сетей СГМУП «ГТС» подключены по зависимой схеме с элеваторным смешением, посредством ИТП, либо АУУ. 98% всех системы горячего водоснабжения подключены по закрытой схеме.

Потребители, подключенные по открытой схеме приведены ниже в таблице.

Таблица 3.37 – Потребители, подключенные по открытой схеме ГВС

| Год актуализации (разработки) | Количество потребителей с открытой схемой | Средняя тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 372 | 9,13102 |
| 2018 | 314 | 8,43922 |
| 2019 | 271 | 7,68842 |
| 2020 | 232 | 7,36654 |
| 2021 | 197 | 6,41254 |
| 2022 | 157 | 5,23424 |

К котельной №1 потребители подключены через ЦТП: № 6, 10, 11.

Все системы отопления в зоне теплоснабжения котельной № 1 подключены по зависимой схеме, система горячего водоснабжения - по двухступенчатой смешанной.

В зоне теплоснабжения котельной № 2 расположены ЦТП № 4, 15, 25, 27, 28, 29, 94, ПС-1, ПС-2, ПС-3.

На всех ЦТП и ПС системы отопления подключены по зависимой схеме, а системы горячего водоснабжения на всех тепловых пунктах, кроме ПС-1 и ПС-2 подключены по закрытой смешанной схеме. Системы горячего водоснабжения потребителей ПС-1 и ПС-2 подключены по открытой схеме. В целом нагрузка горячего водоснабжения ПС-1 и ПС-2 не превышает 6 % от суммарной нагрузки ГВС, подключенной к котельной № 2 и не оказывает существенного влияния на режимы регулирования отпуска тепла от котельной.

Большая часть потребителей котельной №3 подключена через ЦТП 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74. Системы отопления практически всех потребителей в зоне теплоснабжения котельной подключены по зависимой схеме, системы горячего водоснабжения - по двухступенчатой смешанной схеме.

Исключение составляют схема присоединения отопления ИТП ул. Энергетиков, 31 - зависимая; ИТП ул. Республики, 83 и ИТП ул. Майская, 10 - независимая, горячего водоснабжения - параллельная.

Потребители котельной №5 подключены к системе теплоснабжения от котельной без ЦТП или ИТП. Теплоснабжение потребителей осуществляется по зависимой безэлеваторной схеме, горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме, теплобменники ГВС установлены на котельной.

Потребительские установки подключены непосредственно к тепловым сетям котельной №6,7,9 по зависимой безэлеваторной схеме.

В зоне теплоснабжения котельной №13 системы отопления подключены по зависимой безэлеваторной схеме. Сети горячего водоснабжения от котельной №13 отсутствуют. Котельная №13 работает в межотопительный сезон на централизованное ГВС в период остановки теплофикационного оборудования котельной №14.

В зоне теплоснабжения котельной №14 93% потребителей подключены через ЦТП (ЦТП-46, 80, 81, 82, 83) по зависимой непосредственной (без смешения) схеме, системы горячего водоснабжения присоединены через ЦТП по двухступенчатой смешанной схеме. Остальная часть потребителей подключена по зависимой схеме с элеваторным смешением, посредством ИТП, либо АУУ, при этом системы горячего водоснабжения – по параллельной, либо двухступенчатой смешанной схеме в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжение и максимального потока теплоты на отопление.

В зоне теплоснабжения котельной № 21 все потребительские системы отопления подключены по зависимой безэлеваторной схеме, горячего водоснабжения - по двухступенчатой смешанной. Подготовка горячей воды осуществляется на ЦТП-47.

В зоне теплоснабжения котельной № 22 преобладают зависимые безэлеваторные схемы подключения систем отопления и систем горячего водоснабжения - по параллельной схеме.

В зоне теплоснабжения котельной № 23 единственный потребитель, Ледовый дворец. Системы отопления, вентиляции, технологические нужды подключены по независимой схеме, система горячего водоснабжения - по закрытой, параллельной схеме.

Потребитель котельной №24 (Поликлиника Нефтяник) подключен к системе теплоснабжения непосредственно от котельной без ЦТП или ИТП.

Перечень установленных теплообменников на ЦТП/КРП/ПС представлен в таблицах ниже.

Таблица 3.38 – Перечень кожухотрубчатых теплообменников на ГВС

| № ЦТП | мкр., квартал | Температурный график | Теплоисточник | Водонагреватели | Обозначение | Площадь поверхности нагревательной секции т/о, м2 | Кол-во т/о, шт. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 8 пром.узел | 95-70 | ПКТС-ГРЭС-1 | Водоподогреватель | 16ОСТ 34-558-68 | 28 | 4 | 2000 |
| 81 | Ж.Д. | 95-70 | Кот. №13 | Водоподогреватель | ТТАИ-19-1595 |  | 2 | 2020 |
|  |  |  |  |  | ТТАИ-19-1595-2 |  | 2 |  |
| 73 | Пож.депо | 95-70 | Кот. №3 | Водоподогреватель | ТТАИ-20-254-2 |  | 2 | 2020 |
|  |  |  |  |  | ТТАИ-20-255 |  | 2 |  |

Таблица 3.39 – Перечень пластинчатых теплообменников

| № ЦТП | мкр., квартал | Температурный график | Теплоисточник | Водонагреватели пластинчатые | Обозначение | Площадь поверхности нагревательной секции т/о, м² | Кол-во т/о, шт. | Кол-во пластин на т/о, шт. | V т/о, л | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мкр.3 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | CT160-GP237-2V | 56,4 | 2 | 238 | 77,9 | 2003 |
| 2 | мкр.17 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | HH-65 | 149,6 | 2 | 224 | 0,37 | 2014 |
| 4 | мкр.4 | 150/70 | котельная №2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М 15-МFG | 74,4 | 2 | 121 | 302,5 | 2005 |
| 5 | мкр.5 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | CT160-GP225-2V | 53,5 | 2 | 226 | 73,9 | 2003г |
| 6 | мкр.А | 150/70 | котельная №1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | DX-146H-1P-202 | 124 | 2 | 202 | 450 | 2004 |
| 7 | 12мкр. | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | 2NT№150SНV/CD 16/51/65 | 63,84 | 2 | 116 | 0,2 | 2013 |
| 8 | мкр.7 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | 2NT 150 S HV/CD-16/50-64 | 57,2 | 2 | 114 | 0,19 | 2012 |
| 9 | мкр.13 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | CT160-GP258 | 61,2 | 2 | 258 | 84,5 | 2003 |
| 10 | мкр.А | 150/70 | котельная №1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М 15-МFG8 | 60,76 | 2 | 100 | 247,5 | 2002 |
| 11 | мкр.А | 150/70 | котельная №1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | DX-146H-1P-202 | 124 | 2 | 202 | 450 | 2004 |
| 12 | мкр.15А | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | 2NT№100МНV/CDН10/24/60 | 38 | 2 | 84 | 0,1 | 2015 |
| 13 | мкр.15А | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М-15 МFG | 68,82 | 2 | 158 | 408 | 2007 |
| 14 | мкр.15А | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М-15 МFG | 65,1 | 2 | 107 | 408 | 2007 |
| 15 | мкр.6 | 150/70 | котельная №2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | CT160-GP145 | 34,3 | 2 | 146 | 47 | 2003 |
| 16 | квартал «А» | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | 2NT 150 S HV/CD-16/44-60 | 52 | 2 | 104 | 285 | 2012 |
| 17 | мкр.13А | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М-15 МFG | 42,8 | 2 | 71 | 175 | 2007 |
| 18 | мкр.13А | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М-15 МFG | 79,98 | 2 | 131 | 408 | 2007 |
| 19 | мкр.13А | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | 2NT№150SНV/CD 16/35/47 | 60,42 | 2 | 110 |  | 2013 |
| 20 | Травматология | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | CT160-GP150 | 35,3 | 2 | 150 | 48,8 | 2003 |
| 21 | мкр.А | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | 2NT№150SНV/CD 16/45/65 | 60,42 | 2 | 110 |  | 2013 |
| 22 | мкр.7 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | HH-19 | 17,82 | 2 | 85 | 180 | 2014 |
| 23 | мкр.13А | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | 2NT 150 S HV/CD-16/35-39 | 36.4 | 2 | 74 | 202 | 2012 |
| 24 | мкр.11Б | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М 15-МFG | 68,2 | 2 | 111 | 277,5 | 2005 |
| 25 | мкр.А | 150/70 | котельная №2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | 2NT№100МНV/ CDН-10/32/57 | 40,38 | 2 | 89 |  | 2015 |
| 26 | мкр.11А | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М-15 МFG | 99,8 | 2 | 161 | 407,5 | 2007 |
| 27 | мкр.4 | 150/70 | котельная №2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М-10 ВFG | 51,1 | 2 | 215 | 142,4 | 2007 |
| 28 | мкр.6 | 150/70 | котельная №2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М-15 МFG | 74,4 | 2 | 122 | 306 | 2007 |
| 29 | мкр.5А | 150/70 | котельная №2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | 2NT№100ТНV/ CDL 10/36/46 | 21,06 | 2 | 82 |  | 2017 |
| 30 | мкр.5А | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | ТИ 52-137 | 69,68 | 2 | 137 |  | 2018 |
| 31 | мкр.11А | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М-15 МFG | 81,76 | 2 | 150 | 408 | 2007 |
| 32 | мкр.11А | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М 15-МFG | 76,88 | 2 | 125 | 312,5 | 2005 |
| 33 | мкр.11 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М 15-МFG | 62 | 2 | 101 | 252,5 | 2005 |
| 34 | мкр.11 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М 15-МFG | 67 | 2 | 109 | 272 | 2005 |
| 35 | мкр.7А | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М15-BFG | 36,6 | 2 | 61 | 150 | 2005 |
| 36 | мкр.7А | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М10-BFG | 47 | 2 | 197 | 130 | 2005 |
| 37 | мкр.14 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М-15 МFG | 93 | 2 | 140 | 408 | 2007 |
| 38 | мкр.34 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М10-BFG | 45,12 | 2 | 189 | 124,7 | 2005 |
| 39 | мкр.34 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М10-BFG | 45,12 | 2 | 189 | 124,7 | 2005 |
| 40 | мкр.15 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М10-BFG | 36,48 | 2 | 153 | 100,98 | 2005 |
| 41 | хоз.зона | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | ЭТ-021-16-106 | 24,48 | 2 | 106 |  | 2019 |
| 42 | мкр.17 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М10-BFG | 39,36 | 2 | 165 | 108,9 | 2005 |
| 43 | мкр.33 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М10-BFG | 51,12 | 2 | 215 | 142,2 | 2007 |
| 45 | мкр.16А | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М 15-МFG8 | 43,2 | 2 | 182 | 119,5 | 2002 |
| 46 | ПИКС | 95/70 | котельная №13 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М-15 МFG | 60,78 | 2 | 100 | 402 | 2007 |
| 47 | п.Звездный | 95/70 | котельная №21 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М10-BFG | 19,2 | 2 | 81 | 53,46 | 2005 |
| 48 | мкр.16А | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М 15-МFG | 54,6 | 2 | 91 | 222 | 2005 |
| 49 | 33 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | 2NT№150SНV/В16/47/79 | 69,54 | 2 | 126 |  | 2017 |
| 50 | мкр.33 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М-10 ВFG | 51,12 | 2 | 215 | 142,4 | 2007 |
| 51 | мкр.23 | 95/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | DX-22H-1P-254 | 55,4 | 2 | 254 | 310 | 2004 |
| 52 | мкр.23 | 95/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М-15 МFG | 83,08 | 2 | 136 | 344 | 2007 |
| 53 | мкр.23 | 95/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М-10 МFG | 55,18 | 2 | 91 | 228 | 2007 |
| 54 | мкр.23 | 95/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | DX-22H-1P-130 | 28,2 | 2 | 130 | 160 | 2004 |
| 55 | мкр.24 | 150/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | CT160-GР-254 | 60,2 | 2 | 254 | 100 | 2003 |
| 56 | мкр.26 | 150/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М 15-МFG | 58,28 | 2 | 95 | 237,5 | 2005 |
| 57 | мкр.26 | 150/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | 2NT№100ХНV/ CDL 16/29/44 | 18,63 | 2 | 73 |  | 2017 |
| 58 | мкр.28А | 95/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | DX-22H-1P-178 | 55,4 | 2 | 254 | 310 | 2004 |
| 59 | мкр.27 | 150/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | DX-146H-1P-188 | 115,3 | 2 | 188 | 420 | 2004 |
| 60 | мкр.27 | 150/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | DX-146H-1P-214 | 131,4 | 2 | 214 | 480 | 2004 |
| 61 | мкр.25 | 95/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | DX-146H-1P-148 | 90,52 | 2 | 148 | 330 | 2004 |
| 62 | мкр.25 | 95/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | DX-146H-1P-188 | 115,32 | 2 | 188 | 420 | 2004 |
| 63 | мкр.25 | 95/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | DX-146H-1P-188 | 115,32 | 2 | 188 | 420 | 2004 |
| 64 | мкр.20А | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | CT160-GP230 | 54,5 | 2 | 230 | 75,2 | 2003 |
| 65 | мкр.10 | 95/70 | котельная №3 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М10-BFG | 30.48 | 2 | 153 | 101 | 2001 |
| 66 | мкр.10 | 95/70 | котельная №3 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М10-BFG | 36,48 | 2 | 153 | 101 | 2001 |
| 67 | мкр.9А | 150/70 | котельная №3 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М10-МFG | 33 | 2 | 153 | 150 | 2001 |
| 68 | мкр.9 | 95/70 | котельная №3 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М10-BFG | 28,32 | 2 | 118 | 78,5 | 2002 |
| 69 | Квартал "А" | 150/70 | котельная №3 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М10-BFG | 28,32 | 2 | 119 | 78,5 | 2002 |
| 70 | мкр.8 | 95/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М10-BFG | 33 | 2 | 153 | 150 | 2001 |
| 71 | мкр.8 | 95/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М10 BFC | 36,48 | 2 | 153 | 101 | 2000 |
| 72 | квартал 6 | 95/70 | котельная №3 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М10 BFC | 36,48 | 2 | 154 | 101 | 2000 |
| 74 |  | 150/70 | котельная №3 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | HH-47 | 44,5 | 2 | 93 |  | 2014 |
| 75 | мкр.16 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М 15-МFG | 63,24 | 2 | 105 | 257 | 2005 |
| 76 | Центральный | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М 15-МFG | 79,4 | 2 | 129 | 322,5 | 2005 |
| 77 | Центральный | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М 15-МFG | 80,6 | 2 | 131 | 325,5 | 2005 |
| 78 | мкр.32 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М-10 ВFG | 39,6 | 2 | 165 | 109,6 | 2007 |
| 79 | мкр.32 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М 10-МFG-8 | 44,16 | 2 | 185 | 122,1 | 2005 |
| 80 | ПИКС | 130/70 | котельная №13 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | 2NT 150 S HV/CD-16/54-70 | 62,4 | 2 | 124 | 340 | 2012 |
| 81 | ЖД | 95/70 | котельная №13 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | HH-41 | 112,95 | 2 | 255 |  | 2014 |
| 82 | ЖД | 95/70 | котельная №13 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | HH-62 | 89,76 | 2 | 136 |  | 2016 |
| 83 | ПИКС | 95/70 | котельная №13 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | 2NT№150SНV/CDН 10/39/77 | 69,44 | 2 | 116 |  | 2015 |
| 85 | мкр.18 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | HH-62 | 78,88 | 2 | 120 |  | 2016 |
| 86 | мкр.23 | 95/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о СО одноступенчатый | М10-BFC | 25,4 | 5 | 108 | 71 | 2001 |
| 87 | мкр.28 | 95/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о СО одноступенчатый | DX-22H-1P-141 | 30,58 | 2 | 141 | 180 | 2005г |
| 88 | Речпорт | 95/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о СО одноступенчатый | DX-140H-1P-96 | 58,28 | 3 | 96 | 220 | 2004 |
|  |  |  |  |  | М-6 | 8,14 | 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | APV | 86,5 | 1 | 103 | 250 |  |
| 89 | п. Гидроме-ханизаторов | 95/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о СО одноступенчатый | М15-BFG8 | 60,14 | 3 | 99 | 152 | 2000 |
|  |  |  |  |  | APV | 86,5 | 1 | 103 | 250 |  |
| 90 | Черный мыс | 95/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о СО одноступенчатый | М10-BFG | 25,4 | 6 | 141 | 0,071 | передано в 2007 |
| 94 | мкр.2 | 150/70 | котельная №2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М10-BFG | 44,2 | 2 | 186 | 122 | 2003 |
| 95 | мкр.5А | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М 15-МFG-8 | 75,64 | 2 | 124 | 297,5 | 2005 |
| 96 | мкр.11Б | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М 15-МFG/120 | 73,2 | 2 | 122 | 300 | 2004 |
| 97 | мкр.24 | 150/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М 10- MFG | 37,84 | 2 | 173 | 173 | 2003 |
| 98 | мкр.33 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М 10-MFG | 37,84 | 2 | 174 | 173 | 2003 |
| 99 | мкр.5 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | P31/16-89 | 13,5 | 2 | 89 | 69,6 |  |
| 100 | Черный мыс | 95/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М-10 МFG | 33 | 2 | 151 | 151 |  |
| 101 | ПСО-34 | 95/70 | ГРЭС-2 | пластинчатый т/о СО одноступенчатый | М 15-ВFM | 0,122 | 2 | 78 | 0,122 | 2011 |
|  |  |  |  | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | М 10-ВFM | 0,033 | 2 | 49 | 0,033 |  |
|  |  |  |  | пластинчатый т/о СО одноступенчатый | Т5-МFG | 0,005 | 1 | 16 | 0,005 |  |
| 102 | мкр.31 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | Funke FP 205/16-113 | 39,8 | 2 | 113 | 300 | 2010 |
| 103 | мкр.37 | 150/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | 2NT№50MНV/COS 16/20/29 | 18,36 | 2 | 49 | 0,033 |  |
|  |  |  |  | пластинчатый т/о СО одноступенчатый | NT 100 TH/CBД-10/52 | 13,5 | 2 | 52 | 69,6 |  |
| БПТП 8ТК5 | ул. Маяковского | 95/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о СО одноступенчатый | DX-22-1P-141 | 30,58 | 2 | 141 | 180 |  |
| ЦТП | п.Госснаб | 95/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о СО одноступенчатый | М6-МFC | 6,44 | 1 | 17 | 20,2 | 2006 |
| Госснаб |  |  |  |  | М10-BFC | 10,36 | 2 | 71 | 32,2 |  |
| ИТП | Майская 10 | 95/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о СО одноступенчатый | FP 14/16-53 | 4,95 | 2 | 53 | 0,0112 | 2006 |
|  |  |  |  | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | FP 14/16-37 | 4,95 | 2 | 37 |  |  |
| ИТП | Ленина 26 | 95/70 | ГРЭС-1 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | РИДАН НН № 21 | 12,2 | 2 | 43 | 0,05 | 2013 |
| ИТП-50 | Маяковского 11 | 150/70 | СГРЭС-1 | пластинчатый т/о СО одноступенчатый | РИДАН НН№14 |  | 1 | 30 |  | передали в 2019 |
|  |  |  |  | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | РИДАН НН№14 |  | 1 | 49 |  |  |
| 104 | п. Кедровый-2 | 95/70 | СГРЭС-2 | пластинчатый т/о ГВС двухступенчатый | FP 20/16-105 | 9,8 | 2 | 105 |  | передали в 2020 |
| 105 | п. Медвежий угол | 95/70 | КК-45 | пластинчатый т/о СО одноступенчатый | S31-41-1-E | 11,7 | 2 | 41 |  | 2020 |
| 106 | 36кв. | 95-70 | КК-45 | Пластичный т/о СО –одноступенчатый. | РИДАН 21Е | 25,99 | 2 | 115 | 54,72 | 2020 |
| АУ Здание ОДС | Нефтяников 24 | 95/70 | котельная №1 | пластинчатый т/о СО одноступенчатый | НХ25-М79974211-10 |  |  |  |  | 2020 |
| АУ АБК РТС-2 | Нефтяников 24 | 95/70 | котельная №1 | пластинчатый т/о СО одноступенчатый | CLP008M5SI10 |  |  |  |  | 2020 |

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Учет количества отпускаемой тепловой энергии осуществляется посредством приборов технологического учёта на ЦТП (не являются коммерческими) и узлов коммерческого учёта у потребителей (на абонентских вводах). ЦТП также оснащены средствами автоматического регулирования.

Узлы учёта тепловой энергии включают в себя:

- тепловычислитель;

- датчики-преобразователи расхода (расходомеры) на подающем и обратном трубопроводах сетевой воды;

- датчики-преобразователи давления на подающем и обратном трубопроводах сетевой воды;

- датчики-преобразователи	температуры	на	подающем	и	обратном трубопроводах сетевой воды.

Данные об оснащённости технологическими приборами учёта тепловой энергии на потребителях приведены ниже.

Таблица 3.40 - Оснащенность потребителей приборами учета тепловой энергии СГМУП «ГТС»

| Зона теплоснабжения | Потребители, имеющие приборы учета |  | Потребители, у которых отсутствуют приборы учета |  | % оснащенности приборами учета (по договорной нагрузке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество, ед. | Договорная нагрузка таких потребителей, Гкал/ч | Количество, ед. | Договорная нагрузка таких потребителей, Гкал/ч |  |
| СГРЭС-1 | 1794 | 640,549 | 47 | 3,368 | 99,5% |
| СГРЭС-2 | 621 | 208,688 | 291 | 12,427 | 94,4% |
| Котельная №1 (СГМУП «ГТС») | 87 | 26,498 | 28 | 1,612 | 94,3% |
| Котельная №2 (СГМУП «ГТС») | 174 | 61,594 | 29 | 1,527 | 97,6% |
| Котельная №3 (СГМУП «ГТС») | 235 | 77,384 | 3 | 0,026 | 100,0% |
| Котельная №5 (СГМУП «ГТС») | 43 | 4,107 | 24 | 1,248 | 76,7% |
| Котельная №6 (СГМУП «ГТС») | 37 | 5,648 |  |  | 100,0% |
| Котельная №7 (СГМУП «ГТС») | 15 | 3,939 | 2 | 0,069 | 98,3% |
| Котельная №9 (СГМУП «ГТС») | 16 | 4,288 |  |  | 100,0% |
| Котельная №13 (СГМУП «ГТС») | 68 | 6,810 | 3 | 0,148 | 97,9% |
| Котельная №14 (СГМУП «ГТС») | 149 | 42,746 | 6 | 0,093 | 99,8% |
| Котельная №21 (СГМУП «ГТС») | 8 | 2,892 |  |  | 100,0% |
| Котельная №22 "Олимпия" (СГМУП «ГТС») | 21 | 1,359 |  |  | 100,0% |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" (СГМУП «ГТС») | 3 | 5,609 |  |  | 100,0% |
| Котельная №24 "Нефтяник" (СГМУП «ГТС») | 1 | 1,653 |  |  | 100,0% |
| Котельная №25 п. Лесной (СГМУП «ГТС») |  |  | 11 | 0,072 | 0,0% |
| Котельная №26 "Набережный" (СГМУП «ГТС») | 2 | 1,087 |  |  | 100,0% |
| Котельная №27 "Набережный" (СГМУП «ГТС») | 1 | 0,529 |  |  | 100,0% |
| Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») | 24 | 2,797 | 49 | 1,959 | 58,8% |
| Котельная №29 п. Таежный (СГМУП «ГТС») | 22 | 1,795 | 29 | 0,345 | 83,9% |
| Котельная №30 п. Лунный (СГМУП «ГТС») | 34 | 2,572 | 43 | 0,677 | 79,2% |
| ЦТП-105 п. Медвежий угол (Котельная №31 (СГМУП «ГТС»)) | 4 | 0,218 | 3 | 0,275 | 44,2% |
| Котельная №32 п. Снежный (СГМУП «ГТС») | 2 | 0,980 |  |  | 100,0% |
| Котельная №33 п. Снежный (СГМУП «ГТС») | 5 | 3,246 | 1 | 0,005 | 99,8% |
| Котельная №34 Крылова, 40 (СГМУП «ГТС») | 1 | 1,124 |  |  | 100,0% |
| Всего: | 3367 | 1108,109 | 569 | 23,852 | 97,9% |

На период 2021-2024 гг. по Программе производственного развития СГМУП «ГТС»

- «Установка узлов учёта тепловой энергии и горячей воды с выводом в систему «Телескоп

+» запланированы мероприятия по установке приборов учета на 28 ЦТП:

  - 2021г.: на ЦТП №8, 16, 25, 29, 30, 41, 57» – 7 ЦТП;

  - 2022г.: на ЦТП №49, 73, 74, 80, 81, 82, 86» – 7 ЦТП;

  - 2023г.: на ЦТП №87, 90, 7, 93, 10, 20» – 7 ЦТП;

  - 2024г.: на ЦТП №45,55,64,94,96,97,98» – 7 ЦТП.

Вновь устанавливаемые ИТП у абонентов автоматизированы и оснащены приборами коммерческого учета.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На предприятиях СГМУП «ГТС» организована круглосуточная диспетчерская служба, которая координирует работу котельных и тепловых сетей. Координация осуществляется по телефонной связи. Диспетчерская служба и система автоматики отпуска тепла справляются с поставленными задачами.

Диспетчерская служба ООО «Сургутские городские электрические сети» выполняет следующие функции:

- управление гидравлическими режимами магистральной тепловой сети;

- регулирование температуры в подающем трубопроводе тепломагистралей.

Диспетчерская служба осуществляет сбор, обработку и архивацию данных о гидравлических параметрах работы тепловой сети. Связь с центральной диспетчерской осуществляется по телефонной связи.

ОАО «Тюменьэнерго», когда теплоисточники и тепловые сети были в его ведении, был разработан проект по оснащению системы централизованного теплоснабжения города (СГРЭС-1, СГРЭС-2, ПКТС) распределенной автоматизированной системой управления (РАСУ ТП).

Основными задачами распределенной автоматизированной системы управления г.

Сургута было:

- осуществление централизованного регулирования температур теплоносителя в подающих трубопроводах на выходе из теплоисточников (СГРЭС-1, СГРЭС-2, ПКТС) по температурам наружного воздуха в пяти точках СЦТ города Сургута с учетом поправок на скорость ветра и инерционность зон систем теплоснабжения для осуществления качественного регулирования отпуска тепловой энергии для системы отопления СЦТ города Сургута;

- обеспечение централизованного функционально-группового управления гидравлическими режимами теплоисточников, магистральных тепловых сетей и перекачивающей насосной станции с учетом суточных и сезонных изменений расходов циркуляции с корректировкой (обратной связью) по фактическим гидравлическим режимам в распределительных тепловых сетях города (в связи с переводом ЦТП города на качественно-количественное потребление тепловой энергии).

В настоящее время проект не реализован

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Оснащенность	ЦТП,	ПС	СГМУП	«ГТС»	автоматизированными	системами управления представлена в таблице ниже.

В количестве 117 объектов из них:

  - Телескоп+ - 61 ЦТП, ПС, КРП – 53 %;

  - Vista – 51 ЦТП, ПС, КРП – 45 %;

  - Автоматизировано 100% - 70 объектов – 60 %;

  - Автоматизировано частично – 47 объектов – 40 %.

ЦТП-104 в поселке Кедровый-2, а также ПС-9 и ПС-10 в поселке Кедровый-1 обслуживаются без присутствия постоянного обслуживающего персонала. В качестве устройств автоматического регулирования давления и температуры используются регуляторы с электроприводом.

Таблица 3.41 – Оснащенность ЦТП, ПС СГМУП «ГТС» автоматизированными системами управления

| № п.п | Номер ЦТП, ПС. | Система автоматизации, дистанционного контроля (диспетчеризации) | ГВС. |  |  | ТС. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  | Автоматизированные системы и управление. |  |  |
|  |  |  | Температура ГВС. | Циркуляция ГВС. | Вид управления. | Температура ТС. | Перепад ТС. | Вид управления. |
| 1. | 1. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 2. | 2. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | Нет. | Нет. | Нет. |
| 3. | 4. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 4. | 5. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 5. | 6. | Телескоп + | По температуре. | По перепаду | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 6. | 7. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 7. | 8. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 8. | 9. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 9. | 10 | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 10. | 11. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 11. | 12. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, Дистанционное (диспетчер). | По Температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, Дистанционное (диспетчер). |
| 12. | 13. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 13. | 14. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 14. | 15. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 15. | 16 | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 16. | 17. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 17. | 18. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 18. | 19. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 19. | 20. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 20. | 21. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 21. | 22. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 22. | 23. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 23. | 24. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 24. | 25. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 25. | 26. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 26. | 27. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 27. | 28. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 28. | 29. | Телескоп + | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 29. | 30. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 30. | 31. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 31. | 32. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 32. | 33. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 33. | 34. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 34. | 35. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 35.. | 36. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 36. | 37. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 37. | 38. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 38. | 39. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 39. | 40. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 40. | 41. | Телескоп + | По температуре | По перепаду | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 41. | 42. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 42. | 43. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 43. | 45. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 44. | 46. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 45. | 47. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 46. | 48. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 47. | 49. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 48. | 50. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 49. | 51. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 50. | 52. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 51. | 53. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 52. | 54. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 53. | 55. | Vista. | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 54. | 56. | Vista. | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 55. | 57. | Телескоп + | По температуре | По перепаду | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 56. | 58. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 57. | 59. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 58. | 60. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 59. | 61. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 60. | 62. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 61. | 63. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 62. | 64. | Vista. | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 63. | 65. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 64. | 66. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 65. | 67. | Vista. | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 66. | 68. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 67. | 69. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 68. | 70. | Vista. | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 69. | 71. | Vista. | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 70. | 72. | Vista. | По | Нет. | Автоматическое, ручное, | По | По перепаду. | Автоматическое, ручное, |
| 71. | 73. | Телескоп + | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 72. | 74. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 73. | 75. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 74. | 76. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 75. | 77. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 76. | 78. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 77. | 79. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 78. | 80. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 79. | 81. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 80. | 82. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 81. | 83. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 83. | 85. | Телескоп + | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 84. | 86. | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 85. | 87. | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 86. | 88. | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 87. | 89. | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 88. | 90. | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 91. | 93. | Телескоп + | По температуре. | . |  |  |  |  |
| 92 | 94. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 93 | 95. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 94 | 96. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 95 | 97. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 96 | 98. | Vista. | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 97 | 99. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 98 | 100. | Vista. | По температуре. | Нет. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 99 | 101. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 100 | 102 | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 101 | Госснаб. | Телескоп + | По температуре. | По температуре. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 102 | ПС-1 | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 103 | ПС-2 | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 104 | ПС-3 | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 105 | ПС-4 | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 106 | ПС-5 | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 107 | ПС-7 | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 108 | ПС-8 | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. |
| 109 | ПС-КСК | Vista. | Нет. | Нет. | Нет. | По температурному графику. | Нет. | Нет. |
| 110 | КРП-1 | Vista. | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. |
| 111 | КРП-2 | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. |
| 112 | КРП-4 | Телескоп + | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. | Нет. |
| 115 | ИТП Майская 10 | Телескоп + | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температуре. | По перепаду. | Нет. |
| 116. | ИТП Ленина 26 | Телескоп + | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 117 | ЦТП-103 | Телескоп+ | по температуре | по перепаду | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер) | по температуре | по перепаду | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер) |
| 118 | ЦТП-105 Медвежий угол | Телескоп+ | по температуре | по перепаду | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер) | по температуре | по перепаду | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер) |
| 119 | 104 | Телескоп + | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 120 | 105 | Телескоп + | Нет | Нет | Нет | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 121 | ПС -9 | Телескоп + | Нет | Нет | Нет | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 122 | ПС -10 | Телескоп + | Нет | Нет | Нет | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 123 | КРП-3 | Телескоп + | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 124 | КРП-5 | Телескоп + | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 125 | КРП-6 | Телескоп + | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 126 | БПТП-8ТК5 | Телескоп + | Нет | Нет | Нет | По температурному графику. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |
| 127 | ИТП-50 | Телескоп + | По температуре. | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). | По температурному графику | По перепаду. | Автоматическое, ручное, дистанционное (диспетчер). |

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита оборудования источников, тепловой сети и потребителей от повышения давления осуществляется сбросными клапанами.

Для защиты теплопотребляющего оборудования абонентов от недопустимого превышения давления в ЦТП устанавливаются устройства для сброса давления - предохранительные клапаны

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения по состоянию на 26.01.2024 г. приведен ниже в таблице.

Таблица 3.42 – Перечень выявленных бесхозяйных сетей по состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Организация | кадастровый номер | Дата постановки | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные сети теплоснабжения | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Дружбы, дом 7 | МАОУ ДО "ЭБЦ" | 86:10:0101030:12164-86/056/2023-1У | 15.05.2023 | 55 |
| 2 | Наружные сети теплоснабжения | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Декабристов, 14А | МБДОУ № 25 "Родничок" | 86:10:0101018:3785-86/056/2023-1У | 18.04.2023 | 105 |
| 3 | Тепловые сети от КРП-1 до первого фланца после запорной арматуры на вводе в жилом доме № 4/2 по проспекту Пролетарский | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 20А | ООО "СГЭС" | 86:10:0101035:3611-86/056/2022-1У | 18.12.2022 | 51 |
| 4 | Тепловые сети от жилого дома № 4/2 по проспекту Пролетарский до первого фланца после запорной арматуры на вводе в жилом доме № 2А по проспекту Пролетарский | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 20А | ООО "СГЭС" | 86:10:0101035:3610-86/056/2022-1У | 18.12.2022 | 106 |
| 5 | Внутриквартальные сети теплоснабжения от УТ-5 до наружных стен зданий ул.И.Каролинского,11 и строение 3 ул. И.Каролинского,11 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 32 | СГМУП "ГТС" | 86:10:0101251:5480-86/056/2023-1У | 10.08.2023 | 147 |
| 6 | Тепловые сети от 8ТК-3 до административного здания ул. Профсоюзов 58А | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, дом 58а | СГМУП "ГТС" | 86:10:0101043:3870-86/056/2023-1У | 21.07.2023 | 293 |
| 7 | Внутриквартальные сети теплоснабжения от ТК-4Г до жилого дома по ул. Генерала Иванова, 3 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Генерала Иванова, дом 3 | СГМУП "ГТС" | 86:10:0101195:1706-86/056/2023-1У | 10.08.2023 | 11 |
| 8 | Сети теплоснабжения от ТК-1 до ТК-2 (кольцевая сеть теплоснабжения) | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок ЦПКРС, проспект Набережный, дом 17 | СГМУП "ГТС" | 86:10:0101142:496-86/056/2023-1У | 10.08.2023 | 45 |
| 9 | «Сети теплоснабжения от ТК94-13 до наружной стены здания станции второго водоподъема «Кедровый лог» | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут | СГМУП "ГТС" | 86:10:0101109:215-86/056/2023-1У | 10.08.2023 | 183 |
| 10 | Сети теплоснабжения от ТК-5 до УТ-МО94-1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок МО-94 | СГМУП "ГТС" | 86:10:0101231:1896-86/056/2023-1У | 10.08.2023 | 168 |
| 11 | Сети теплоснабжения от т. А по техподполью жилого дома № 7 по ул. Крылова | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон Железнодорожников | СГМУП "ГТС" | 86:10:0101228:11011-86/056/2023-1У | 10.08.2023 | 207 |
| 12 | «Сети теплоснабжения от ТК74-7 (ТК-2) до ТК74-10» | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Республики | СГМУП "ГТС" | 86:10:0101038:7862-86/056/2023-1У | 13.11.2023 | 89 |
| 13 | Внутриквартальные сети теплоснабжения от ЦТП 85 до внешней стены жилого дома № 5 по ул. Университетская | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут | СГМУП "ГТС" |  |  |  |
| 14 | Сети теплоснабжения к пожарному водоему объемом 50 м3 (труба стальная 2 шт, d = 42 мм, ориентировочная протяженность 12 п.м.) | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, пос. Лунный, ул. Линия 3, д. 15 | МКУ "КГХ" |  |  |  |
| 15 | Сети теплоснабжения к пожарному водоему объемом 80 м3 (труба стальная 2 шт, d = 42 мм, ориентировочная протяженность 48 п.м.) | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, пос. Таёжный, ул. Аэрофлотская, д. 105 | МКУ "КГХ" |  |  |  |
| 16 | «Сети теплоснабжения от УТ2.1 до внешней стены здания № 13/1 по улице Замятинская» | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Дорожный | СГМУП "ГТС" |  |  |  |
| 17 | Тепловые сети от ТК85-1д (ТК-27) до первых фланцевых соединений отключающей запорной арматуры автоматизированного узла управления и первых фланцевых соединений отключающей запорной арматуры элеваторных узлов | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Рабочая, дом 41 | СГМУП "ГТС" |  |  |  |
| Сети горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные сети горячего водоснабжения | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Дружбы, дом 7 | МАОУ ДО "ЭБЦ" | 86:10:0101030:12161-86/056/2023-1У | 12.05.2023 | 17 |
| 2 | Наружные сети горячего водоснабжения | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Декабристов, 14А | МБДОУ № 25 "Родничок" | 86:10:0101018:3784-86/056/2023-1У | 18.04.2023 | 70 |
| 3 | Сети горячего водоснабжения от ТК-57-1 до ТК-87-2, ж.д. № 29 по ул. Озерная | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 28 | СГМУП "ГТС" | 86:10:0101075:3018-86/056/2023-1У | 20.07.2023 | 112 |
| 4 | Сети горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-2 (кольцевая сеть горячего водоснабжения) | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, пр-кт Набережный, д. 17 | СГМУП "ГТС" | 86:10:0101142:498-86/056/2023-1У | 10.08.2023 | 45 |
| 5 | Сети горячего водоснабжения от т. А по техподполью жилого дома № 7 по ул. Крылова | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон Железнодорожников | СГМУП "ГТС" | 86:10:0101228:11010-86/056/2023-1У | 01.08.2023 | 173 |
| 6 | «Сети горячего водоснабжения от ТК74-7(ТК-2) до ТК74-10» | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Республики | СГМУП "ГТС" | 86:10:0101038:7864-86/056/2023-1У | 15.11.2023 | 88 |
| 7 | Сети горячего водоснабжения от ТК85-1д (ТК-27) до второго фланцевого соединения запорной арматуры на вводе в жилой дом | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Рабочая, дом 41 | СГМУП "ГТС" |  |  |  |
| 8 | «Внутриквартальные сети горячего водоснабжения от ЦТП-85 до внешней стены жилого дома № 5 по ул. Университетская» | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут | СГМУП "ГТС" |  |  |  |

Резервы и дефициты производственных мощностей существующих тепловых пунктов и их подзон теплоснабжения (распределительных (квартальных) тепловых сетей до конечных потребителей) с учетом перспективной тепловой нагрузки, а также увеличения нагрузки объектов теплопотребления на нужды ГВС в связи с необходимостью обеспечения температуры горячей воды на границе раздела не ниже +60 ºС

Резервы и дефициты производственных мощностей существующих тепловых пунктов и их подзон теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 3.43 – Резервы и дефициты производственных мощностей существующих тепловых пунктов и их подзон теплоснабжения

| ЦТП | Темп. График | Мкр. | Установленная мощность ЦТП |  |  |  | Присоединенная (проект) нагр. |  |  |  | Присоединенная нагрузка (персп.) нагр. |  |  |  | Запас мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Отопл. | ГВС | Вент | Всего | отопл. | ГВС | Вент. | Всего | отопл. | ГВС | Вент. |  |
| БПТП Профсоюзов- | 150-70 | Северная промзона | 1,44 | 0,84 | 0,08 | 0,52 | 1,444 | 1,089 | 0,077 | 0,277 | 1,444 | 1,089 | 0,077 | 0,277 | -0,004 |
| БПТП-25 | 95-70 | мкр 30 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 0,531 | 0,531 | 0 | 0 | 0,531 | 0,531 | 0 | 0 | 0,769 |
| БТП | 95-70 | п. Госснаб | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0 | 0,069 | 0,069 | 0 | 0 | 0,069 | 0,069 | 0 | 0 | 0,731 |
| КРП мкр 31Б | 150-70 | мкр 31"Б" | 16,9 | 16,9 | 0 | 0 | 9,184 | 4,98 | 3,105 | 1,099 | 14,204 | 6,457 | 5,389 | 2,358 | 2,696 |
| КРП ПИКС | 130-70 | мкр ПИКС | 6,08 | 2,58 | 2,12 | 1,38 | 2,23 | 1,048 | 1,182 | 0 | 2,23 | 1,048 | 1,182 | 0 | 3,85 |
| КРП-1 мкр.20А | 150-70 | мкр 20"А" | 18,057 | 10,835 | 3,729 | 3,493 | 12,476 | 7,466 | 3,434 | 1,577 | 17,353 | 9,224 | 3,954 | 4,175 | 0,704 |
| КРП-2 мкр. 20А | 150-70 | мкр 20"А" | 8,73 | 4,563 | 2,285 | 1,882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРП-4 мкр 32 | 150-70 | мкр 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6,254 | 2,531 | 1,441 | 2,283 | 6,254 | 2,531 | 1,441 | 2,283 | 1,746 |
| КРП-73 мкр.30 | 150-70 | мкр 30 | 36,996 | 18,677 | 12,841 | 5,478 | 4,243 | 2,559 | 1,683 | 0 | 7,438 | 4,633 | 2,804 | 0 | 29,558 |
| КРП№1 (16) | 150-70 | мкр 27а | 20,04 | 15,44 | 4,6 | 0 | 8,119 | 5,012 | 2,92 | 0,187 | 8,119 | 5,012 | 2,92 | 0,187 | 11,921 |
| КРП№2 (63) | 150-70 | мкр 34 | 24,095 | 14,415 | 9,68 | 0 | 17,344 | 7,732 | 7,264 | 2,348 | 17,344 | 7,732 | 7,264 | 2,348 | 6,751 |
| ПС-1 | 95-70 | мкр 1 | 1,267 | 1,24 | 0 | 0,027 | 0,541 | 0,541 | 0 | 0 | 0,541 | 0,541 | 0 | 0 | 0,726 |
| ПС-10 | 95-70 | пос. Кедровый- | 0,648 | 0,519 | 0,129 | 0 | 0,772 | 0,772 | 0 | 0 | 0,867 | 0,867 | 0 | 0 | -0,219 |
| ПС-2 | 95-70 | мкр 1 | 2,237 | 2,09 | 0,115 | 0,032 | 1,41 | 1,22 | 0,158 | 0,032 | 1,529 | 1,22 | 0,158 | 0,151 | 0,708 |
| ПС-3 | 95-70 | ЦПКРС | 0,377 | 0,36 | 0 | 0,017 | 0,115 | 0,098 | 0 | 0,017 | 0,115 | 0,098 | 0 | 0,017 | 0,262 |
| ПС-4 | 95-70 | Северная промзона | 18 | 18 | 0 | 0 | 18,628 | 16,689 | 0,059 | 1,88 | 20,874 | 17,327 | 0,059 | 3,488 | -2,874 |
| ПС-5 | 95-70 | 8 промузел | 2,418 | 2,418 | 0 | 0 | 1,353 | 1,313 | 0,003 | 0,037 | 1,353 | 1,313 | 0,003 | 0,037 | 1,065 |
| ПС-9 | 95-70 | пос. Кедровый- | 0,23 | 0,184 | 0,046 | 0 | 0,408 | 0,408 | 0 | 0 | 0,408 | 0,408 | 0 | 0 | -0,178 |
| ПС-КСК | 95-70 | Геолог | 0,212 | 0,212 | 0 | 0 | 0,106 | 0,106 | 0 | 0 | 0,106 | 0,106 | 0 | 0 | 0,107 |
| ЦТП мкр 37 | 150-70 | мкр 37 | 17,18 | 10,12 | 4,1 | 2,96 | 9,006 | 4,912 | 3,733 | 0,362 | 9,006 | 4,912 | 3,733 | 0,362 | 8,174 |
| ЦТП-1 | 150-70 | мкр 3 | 18,6 | 11,7 | 6,9 | 0 | 9,753 | 4,944 | 4,506 | 0,303 | 9,813 | 4,944 | 4,566 | 0,303 | 8,787 |
| ЦТП-10 | 150-70 | мкр "А" | 16,5 | 10 | 6,5 | 0 | 6,644 | 4,133 | 2,452 | 0,059 | 6,644 | 4,133 | 2,452 | 0,059 | 9,856 |
| ЦТП-100 | 95-70 | Черный мыс | 9,3 | 7 | 2,3 | 0 | 1,391 | 0,988 | 0,04 | 0,363 | 1,391 | 0,988 | 0,04 | 0,363 | 7,909 |
| ЦТП-101(ПСО-34) | 95-70 | ПСО-34 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 | 2,065 | 2,039 | 0,009 | 0,017 | 2,065 | 2,039 | 0,009 | 0,017 | 2,436 |
| ЦТП-102(проектЦ | 150-70 | мкр 31 | 16,5 | 8,29 | 5,31 | 2,9 | 9,278 | 5,224 | 1,965 | 2,089 | 9,278 | 5,224 | 1,965 | 2,089 | 7,222 |
| ЦТП-104 | 95-70 | пос. Кедровый- | 2,15 | 1,4 | 0,75 | 0 | 0,693 | 0,613 | 0,081 | 0 | 0,693 | 0,613 | 0,081 | 0 | 1,457 |
| ЦТП-105 | 95-70 | Медвежий угол | 1,31 | 1,31 | 0 | 0 | 0,508 | 0,487 | 0,021 | 0 | 0,508 | 0,487 | 0,021 | 0 | 0,802 |
| ЦТП-11 | 150-70 | мкр "А" | 21,5 | 13 | 8,5 | 0 | 14,408 | 8,302 | 4,936 | 1,17 | 14,468 | 8,302 | 4,996 | 1,17 | 7,032 |
| ЦТП-12 | 150-70 | мкр 15"А" | 12,257 | 7,774 | 2,962 | 1,521 | 13,106 | 7,171 | 5,444 | 0,491 | 13,106 | 7,171 | 5,444 | 0,491 | -0,849 |
| ЦТП-13 | 150-70 | мкр 15"А" | 22,1 | 15,8 | 6,3 | 0 | 15,856 | 7,843 | 5,509 | 2,504 | 15,856 | 7,843 | 5,509 | 2,504 | 6,244 |
| ЦТП-14 | 150-70 | мкр 15"А" | 14,7 | 8,36 | 6,34 | 0 | 10,1 | 5,626 | 4,413 | 0,062 | 10,1 | 5,626 | 4,413 | 0,062 | 4,6 |
| ЦТП-15 | 150-70 | мкр 6 | 15 | 10,4 | 4,6 | 0 | 10,879 | 6,117 | 3,052 | 1,71 | 10,879 | 6,117 | 3,052 | 1,71 | 4,121 |
| ЦТП-16 | 150-70 | кв-л "А" | 17,62 | 11,6 | 6,02 | 0 | 9,966 | 5,039 | 4,135 | 0,792 | 9,971 | 5,043 | 4,135 | 0,792 | 7,649 |
| ЦТП-17 | 150-70 | мкр 13"А" | 12,1 | 7,3 | 4,8 | 0 | 11,523 | 6,278 | 4,966 | 0,279 | 11,523 | 6,278 | 4,966 | 0,279 | 0,577 |
| ЦТП-18 | 150-70 | мкр 13"А" | 17,3 | 10 | 7,3 | 0 | 15,912 | 8,822 | 6,883 | 0,207 | 15,912 | 8,822 | 6,883 | 0,207 | 1,388 |
| ЦТП-19 | 150-70 | мкр 13"А" | 9,95 | 5,25 | 4,7 | 0 | 9,79 | 4,897 | 4,321 | 0,573 | 9,79 | 4,897 | 4,321 | 0,573 | 0,16 |
| ЦТП-2 | 95-70 | мкр 17 | 22,49 | 13,3 | 8,5 | 0,69 | 23,073 | 10,42 | 11,344 | 1,309 | 23,536 | 10,209 | 11,406 | 1,921 | -1,046 |
| ЦТП-20 | 150-70 | Травмотол огия | 11,2 | 7 | 4,2 | 0 | 7,941 | 3,512 | 1,514 | 2,915 | 7,941 | 3,512 | 1,514 | 2,915 | 3,259 |
| ЦТП-21 | 150-70 | мкр "А" | 17,461 | 11,441 | 6,02 | 0 | 9,071 | 5,045 | 3,835 | 0,19 | 9,071 | 5,045 | 3,835 | 0,19 | 8,39 |
| ЦТП-22 | 150-70 | мкр 7 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 0 | 3,451 | 1,735 | 1,357 | 0,359 | 5,532 | 1,65 | 2,934 | 0,948 | -2,232 |
| ЦТП-23 | 150-70 | мкр 13"А" | 10,42 | 5,25 | 4,7 | 0,47 | 8,844 | 5,537 | 3,13 | 0,177 | 8,844 | 5,537 | 3,13 | 0,177 | 1,576 |
| ЦТП-24 | 150-70 | мкр 11"Б" | 19,54 | 10,3 | 7,24 | 2 | 19,328 | 10,781 | 6,349 | 2,198 | 19,328 | 10,781 | 6,349 | 2,198 | 0,212 |
| ЦТП-25 | 150-70 | мкр "А" | 10,379 | 5,958 | 3,946 | 0,475 | 9,715 | 5,677 | 3,713 | 0,324 | 9,715 | 5,677 | 3,713 | 0,324 | 0,664 |
| ЦТП-26 | 150-70 | мкр 11"А" | 24,93 | 13,91 | 11,02 | 0 | 17,294 | 9,254 | 7,582 | 0,459 | 17,294 | 9,254 | 7,582 | 0,459 | 7,636 |
| ЦТП-27 | 150-70 | мкр 4 | 12,4 | 7,8 | 4,6 | 0 | 1,72 | 1,082 | 0,638 | 0 | 1,72 | 1,082 | 0,638 | 0 | 10,68 |
| ЦТП-28 | 150-70 | мкр 6 | 23,5 | 16 | 7,5 | 0 | 7,378 | 4,444 | 2,322 | 0,612 | 7,378 | 4,444 | 2,322 | 0,612 | 16,122 |
| ЦТП-29 | 150-70 | кв-л 3 | 7,7 | 3,7 | 2,5 | 1,5 | 5,987 | 3,21 | 2,315 | 0,463 | 5,987 | 3,21 | 2,315 | 0,463 | 1,713 |
| ЦТП-30 | 150-70 | мкр 5 "А" | 23,5 | 16 | 7,5 | 0 | 12,034 | 4,117 | 3,849 | 4,068 | 12,034 | 4,117 | 3,849 | 4,068 | 11,466 |
| ЦТП-31 | 150-70 | мкр 11"А" | 25,6 | 17,8 | 7,8 | 0 | 23,398 | 13,866 | 9,532 | 0 | 23,398 | 13,866 | 9,532 | 0 | 2,203 |
| ЦТП-32 | 150-70 | мкр 11"А" | 25,6 | 17,8 | 7,8 | 0 | 20,281 | 14,644 | 4,718 | 0,919 | 20,281 | 14,644 | 4,718 | 0,919 | 5,319 |
| ЦТП-33 | 150-70 | мкр 11 | 16 | 9,6 | 6,4 | 0 | 11,228 | 6,485 | 4,68 | 0,063 | 11,631 | 6,716 | 4,775 | 0,14 | 4,369 |
| ЦТП-34 | 150-70 | мкр 11 | 16,8 | 10,2 | 6,6 | 0 | 15,729 | 9,354 | 5,638 | 0,736 | 15,729 | 9,354 | 5,638 | 0,736 | 1,071 |
| ЦТП-35 | 150-70 | мкр 7"А" | 9,81 | 5,81 | 4 | 0 | 9,331 | 5,293 | 3,903 | 0,135 | 9,495 | 5,384 | 3,958 | 0,153 | 0,315 |
| ЦТП-36 | 150-70 | мкр 7"А" | 11,75 | 6,92 | 4,83 | 0 | 10,036 | 6,922 | 2,04 | 1,074 | 10,036 | 6,922 | 2,04 | 1,074 | 1,714 |
| ЦТП-37 | 150-70 | мкр 14 | 24,57 | 18,23 | 6,34 | 0 | 18,971 | 10,251 | 6,505 | 2,215 | 18,971 | 10,251 | 6,505 | 2,215 | 5,599 |
| ЦТП-38 | 150-70 | мкр 34 | 10,3 | 5,4 | 4,9 | 0 | 8,125 | 4,866 | 3,191 | 0,068 | 8,125 | 4,866 | 3,191 | 0,068 | 2,175 |
| ЦТП-39 | 150-70 | мкр 34 | 10,3 | 5,4 | 4,9 | 0 | 6,55 | 3,609 | 2,941 | 0 | 6,55 | 3,609 | 2,941 | 0 | 3,75 |
| ЦТП-4 | 150-70 | мкр 4 | 17,2 | 9 | 8,2 | 0 | 12,765 | 7,45 | 3,876 | 1,44 | 12,765 | 7,45 | 3,876 | 1,44 | 4,435 |
| ЦТП-40 | 150-70 | мкр 15 | 10,6 | 6,7 | 3,9 | 0 | 10,659 | 6,585 | 3,913 | 0,161 | 10,659 | 6,585 | 3,913 | 0,161 | -0,059 |
| ЦТП-41 | 150-70 | хоззона | 6 | 4,2 | 1,8 | 0 | 5,636 | 3,681 | 1,758 | 0,198 | 5,636 | 3,681 | 1,758 | 0,198 | 0,364 |
| ЦТП-42 | 150-70 | мкр 17"А" | 10,85 | 7,57 | 3,28 | 0 | 9,7 | 6,176 | 2,199 | 1,325 | 10,291 | 5,996 | 2,224 | 2,071 | 0,559 |
| ЦТП-43 | 150-70 | мкр 33 | 12,4 | 7,8 | 4,6 | 0 | 10,118 | 6,098 | 3,781 | 0,24 | 10,118 | 6,098 | 3,781 | 0,24 | 2,282 |
| ЦТП-45 | 150-70 | мкр 16"А" | 16,5 | 10 | 6,5 | 0 | 14,128 | 7,334 | 5,908 | 0,887 | 14,266 | 7,334 | 6,046 | 0,887 | 2,234 |
| ЦТП-46 | 95-70 | мкр ПИКС | 10,79 | 4,98 | 5,81 | 0 | 7,158 | 3,706 | 2,966 | 0,487 | 7,158 | 3,706 | 2,966 | 0,487 | 3,632 |
| ЦТП-47 | 95-70 | п.Звездный | 4 | 2,4 | 1,6 | 0 | 3,769 | 2,842 | 0,877 | 0,05 | 3,769 | 2,842 | 0,877 | 0,05 | 0,231 |
| ЦТП-48 | 150-70 | мкр 16"А" | 15,9 | 10 | 5,9 | 0 | 11,823 | 5,951 | 4,233 | 1,639 | 11,905 | 6,033 | 4,233 | 1,639 | 3,995 |
| ЦТП-49 | 150-70 | мкр 5 "А" | 21,1 | 11,3 | 8 | 1,8 | 19,922 | 10,905 | 7,447 | 1,569 | 19,922 | 10,905 | 7,447 | 1,569 | 1,178 |
| ЦТП-5 | 150-70 | мкр 5 | 18,6 | 12,4 | 6,2 | 0 | 13,839 | 8,172 | 5,217 | 0,45 | 13,839 | 8,172 | 5,217 | 0,45 | 4,761 |
| ЦТП-50 | 150-70 | мкр 33 | 12,4 | 7,8 | 4,6 | 0 | 7,923 | 4,401 | 3,522 | 0 | 7,923 | 4,401 | 3,522 | 0 | 4,477 |
| ЦТП-51 | 105-70 | мкр 23 | 17,3 | 10,8 | 6,5 | 0 | 16,222 | 9,465 | 6,261 | 0,496 | 16,222 | 9,465 | 6,261 | 0,496 | 1,078 |
| ЦТП-52 | 95-70 | мкр 23 | 18,67 | 10,55 | 8,12 | 0 | 9,755 | 5,501 | 4,13 | 0,124 | 9,755 | 5,501 | 4,13 | 0,124 | 8,915 |
| ЦТП-53 | 95-70 | мкр 23 | 15,9 | 9,991 | 5,909 | 0 | 10,762 | 4,885 | 5,097 | 0,781 | 10,762 | 4,885 | 5,097 | 0,781 | 5,138 |
| ЦТП-54 | 95-70 | мкр 23 | 10,9 | 6,9 | 4 | 0 | 7,207 | 5,39 | 1,817 | 0 | 7,207 | 5,39 | 1,817 | 0 | 3,693 |
| ЦТП-55 | 150-70 | мкр 24 | 21,3 | 14,9 | 6,4 | 0 | 16,855 | 10,086 | 6,396 | 0,372 | 16,855 | 10,086 | 6,396 | 0,372 | 4,445 |
| ЦТП-56 | 150-70 | мкр 26 | 17,2 | 10,8 | 6,4 | 0 | 13,519 | 9,167 | 3,612 | 0,74 | 13,519 | 9,167 | 3,612 | 0,74 | 3,681 |
| ЦТП-57 | 150-70 | мкр 28 | 4,26 | 2,1 | 2 | 0,16 | 2,939 | 1,98 | 0,802 | 0,157 | 2,939 | 1,98 | 0,802 | 0,157 | 1,321 |
| ЦТП-58 | 95-70 | мкр 28 | 13,3 | 8,3 | 5 | 0 | 9,703 | 6,056 | 3,426 | 0,22 | 9,999 | 6,166 | 3,426 | 0,407 | 3,301 |
| ЦТП-59 | 150-70 | мкр 27 | 20,6 | 12,6 | 8 | 0 | 18,946 | 9,515 | 7,099 | 2,332 | 18,946 | 9,515 | 7,099 | 2,332 | 1,654 |
| ЦТП-6 | 150-70 | мкр "А" | 21,5 | 13 | 8,5 | 0 | 16,934 | 9,696 | 6,09 | 1,149 | 17,337 | 9,773 | 6,322 | 1,242 | 4,163 |
| ЦТП-60 | 150-70 | мкр 27 | 21,6 | 12,6 | 9 | 0 | 22,735 | 11,786 | 10,134 | 0,815 | 22,735 | 11,786 | 10,134 | 0,815 | -1,135 |
| ЦТП-61 | 95-70 | мкр 25 | 18,8 | 10,8 | 8 | 0 | 17,747 | 9,265 | 7,337 | 1,145 | 17,747 | 9,265 | 7,337 | 1,145 | 1,053 |
| ЦТП-62 | 95-70 | мкр 25 | 18,8 | 10,8 | 8 | 0 | 13,765 | 7,752 | 5,814 | 0,199 | 13,765 | 7,752 | 5,814 | 0,199 | 5,035 |
| ЦТП-63 | 95-70 | мкр 25 | 18,8 | 10,8 | 8 | 0 | 16,529 | 9,238 | 7,011 | 0,279 | 16,572 | 9,271 | 7,011 | 0,289 | 2,228 |
| ЦТП-64 | 150-70 | мкр 20"А" | 18 | 12 | 6 | 0 | 10,861 | 6,026 | 4,181 | 0,654 | 10,861 | 6,026 | 4,181 | 0,654 | 7,139 |
| ЦТП-65 | 95-70 | мкр 9-10 | 14,5 | 8,5 | 6 | 0 | 8,883 | 5,211 | 3,457 | 0,215 | 8,883 | 5,211 | 3,457 | 0,215 | 5,617 |
| ЦТП-66 | 95-70 | мкр 9-10 | 17,4 | 10,3 | 7,1 | 0 | 14,502 | 8,857 | 5,341 | 0,305 | 14,502 | 8,857 | 5,341 | 0,305 | 2,898 |
| ЦТП-67 | 150-70 | мкр 9-10 | 12,5 | 7 | 5,5 | 0 | 3,959 | 1,942 | 1,723 | 0,295 | 3,959 | 1,942 | 1,723 | 0,295 | 8,541 |
| ЦТП-68 | 95-70 | мкр 9-10 | 13 | 7,5 | 5,5 | 0 | 8,14 | 5,121 | 2,925 | 0,094 | 8,14 | 5,121 | 2,925 | 0,094 | 4,86 |
| ЦТП-69 | 150-70 | кв--л 7 | 13 | 7,5 | 5,5 | 0 | 8,44 | 4,872 | 2,216 | 1,352 | 8,44 | 4,872 | 2,216 | 1,352 | 4,56 |
| ЦТП-7 | 150-70 | мкр 12 | 17,06 | 10,12 | 6,94 | 0 | 16,999 | 9,425 | 7,158 | 0,417 | 17,125 | 9,425 | 7,158 | 0,542 | -0,065 |
| ЦТП-70 | 95-70 | мкр 8 | 12,5 | 7 | 5,5 | 0 | 7,83 | 3,767 | 3,946 | 0,117 | 7,83 | 3,767 | 3,946 | 0,117 | 4,67 |
| ЦТП-71 | 95-70 | мкр 8 | 12,5 | 7 | 5,5 | 0 | 7,974 | 3,936 | 3,397 | 0,641 | 8,249 | 3,803 | 3,417 | 1,029 | 4,251 |
| ЦТП-72 | 95-70 | кв-л 6 | 12,5 | 7 | 5,5 | 0 | 10,346 | 5,272 | 4,863 | 0,212 | 10,346 | 5,272 | 4,863 | 0,212 | 2,154 |
| ЦТП-73 | 150-70 | ПожДЕПО | 25,1 | 17,3 | 7,8 | 0 | 1,505 | 0,608 | 0,048 | 0,85 | 1,505 | 0,608 | 0,048 | 0,85 | 23,595 |
| ЦТП-74 | 150-70 | мкр 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7,763 | 5,318 | 2,355 | 0,09 | 7,863 | 5,418 | 2,355 | 0,09 | 0,137 |
| ЦТП-75 | 150-70 | мкр 15-16 | 17,4 | 10,3 | 7,1 | 0 | 15,052 | 10,953 | 3,501 | 0,597 | 15,052 | 10,953 | 3,501 | 0,597 | 2,348 |
| ЦТП-76 | 150-70 | мкр Центральн | 22 | 13,2 | 8,8 | 0 | 14,223 | 6,946 | 5,814 | 1,464 | 14,223 | 6,946 | 5,814 | 1,464 | 7,777 |
| ЦТП-77 | 150-70 | мкр Центральн | 22 | 13,2 | 8,8 | 0 | 12,308 | 6,23 | 5,811 | 0,267 | 12,472 | 6,23 | 5,811 | 0,431 | 9,528 |
| ЦТП-78 | 150-70 | мкр 32 | 12,6 | 8,3 | 4,3 | 0 | 11,223 | 5,718 | 3,971 | 1,534 | 11,223 | 5,718 | 3,971 | 1,534 | 1,377 |
| ЦТП-79 | 150-70 | мкр 32 | 10,2 | 5,7 | 4,5 | 0 | 9,336 | 5,181 | 3,603 | 0,552 | 9,336 | 5,181 | 3,603 | 0,552 | 0,864 |
| ЦТП-8 | 150-70 | мкр 7 | 17,333 | 9,624 | 7 | 0,709 | 17,905 | 9,708 | 7,388 | 0,809 | 17,905 | 9,708 | 7,388 | 0,809 | -0,572 |
| ЦТП-80 | 95-70 | мкр ПИКС | 16,658 | 9,158 | 7,5 | 0 | 13,169 | 6,064 | 5,806 | 1,3 | 13,169 | 6,064 | 5,806 | 1,3 | 3,489 |
| ЦТП-81 | 95-70 | мкр ЖД | 15,9 | 8,9 | 6,1 | 0,9 | 15,782 | 8,903 | 6,129 | 0,75 | 15,938 | 8,903 | 6,285 | 0,75 | -0,038 |
| ЦТП-82 | 95-70 | мкр ЖД | 12,727 | 7,5 | 5,12 | 0,107 | 12,742 | 7,528 | 5,107 | 0,107 | 13,137 | 7,747 | 5,243 | 0,147 | -0,41 |
| ЦТП-83 | 95-70 | мкр ПИКС | 15,988 | 7,358 | 5,85 | 2,78 | 13,431 | 7,146 | 5,631 | 0,654 | 13,431 | 7,146 | 5,631 | 0,654 | 2,557 |
| ЦТП-84 | 95-70 | мкр 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-85 | 150-70 | мкр18,19,2 0 | 11,784 | 5,314 | 5,2 | 1,27 | 10,552 | 5,389 | 4,253 | 0,91 | 10,552 | 5,389 | 4,253 | 0,91 | 1,232 |
| ЦТП-86 | 95-70 | мкр 23 | 13,3 | 13,3 | 0 | 0 | 5,398 | 4,292 | 0,147 | 0,959 | 5,398 | 4,292 | 0,147 | 0,959 | 7,902 |
| ЦТП-87 | 95-70 | мкр 28 | 5,54 | 5,54 | 0 | 0 | 2,328 | 2,033 | 0,254 | 0,041 | 2,328 | 2,033 | 0,254 | 0,041 | 3,212 |
| ЦТП-88 | 95-70 | Речпорт | 8,47 | 8,47 | 0 | 0 | 7,23 | 7,223 | 0 | 0,007 | 7,566 | 7,507 | 0 | 0,059 | 0,904 |
| ЦТП-89 | 95-70 | п.Гидромех анизаторов | 13,24 | 13,24 | 0 | 0 | 7,856 | 7,691 | 0 | 0,165 | 9,049 | 8,336 | 0 | 0,713 | 4,191 |
| ЦТП-9 | 150-70 | мкр 13 | 22 | 15,5 | 6,5 | 0 | 14,11 | 8,184 | 5,668 | 0,257 | 14,11 | 8,184 | 5,668 | 0,257 | 7,89 |
| ЦТП-90 | 95-70 | Черный мыс | 18 | 18 | 0 | 0 | 10,061 | 9,709 | 0 | 0,352 | 10,519 | 10,095 | 0 | 0,424 | 7,481 |
| ЦТП-93 | 95-70 | Северная промзона | 5,638 | 5,25 | 0,388 | 0 | 0,815 | 0,763 | 0,052 | 0 | 0,815 | 0,763 | 0,052 | 0 | 4,823 |
| ЦТП-94 | 150-70 | мкр 2 | 18,2 | 10,4 | 7,8 | 0 | 7,35 | 2,79 | 2,218 | 2,342 | 7,35 | 2,79 | 2,218 | 2,342 | 10,85 |
| ЦТП-95 | 150-70 | мкр 5 "А" | 24 | 16 | 8 | 0 | 11,063 | 5,329 | 4,112 | 1,622 | 11,063 | 5,329 | 4,112 | 1,622 | 12,937 |
| ЦТП-96 | 150-70 | мкр 11"Б" | 13,377 | 8,84 | 4,49 | 0,047 | 12,855 | 7,365 | 5,41 | 0,08 | 12,855 | 7,365 | 5,41 | 0,08 | 0,522 |
| ЦТП-97 | 150-70 | мкр 24 | 22,18 | 15,27 | 6,91 | 0 | 7,278 | 3,706 | 2,652 | 0,92 | 7,278 | 3,706 | 2,652 | 0,92 | 14,902 |
| ЦТП-98 | 150-70 | мкр 33 | 12,43 | 5,21 | 2,09 | 5,13 | 8,114 | 3,81 | 2,574 | 1,73 | 8,114 | 3,81 | 2,574 | 1,73 | 4,316 |
| ЦТП-99 | 150-70 | мкр 5 | 14 | 9 | 5 | 0 | 12,396 | 5,908 | 3,603 | 2,885 | 12,396 | 5,908 | 3,603 | 2,885 | 1,604 |

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии (тепловых сетей) представляют собой совокупность зависимостей технико-экономических показателей работы основного оборудования в абсолютных или относительных величинах в оптимальных режимах, принятой тепловой схеме и фиксированных значениях параметров окружающей среды.

Энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии (тепловых сетей) предназначены для оценки эффективности работы тепловых сетей и анализа работы оборудования, режимов работы системы теплоснабжения в целом.

Энергетические характеристики тепловых сетей СГМУП «ГТС» отсутствуют.

В 2018 году были разработаны энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии ООО «Сургутские городские электрические сети» от следующих источников:

- от СГРЭС-1 и СГРЭС-2;

- от котельной КК-45;

- от котельной, расположенной по адресу Нефтеюганское шоссе 22, строение 5.

Энергетические характеристики транспорта тепловой энергии разработаны по следующим показателям:

- «потери сетей воды»;

- «тепловые потери»;

- «удельный расход сетей воды»;

- «разность температур сетей воды в подающих и обратных трубопроводах»;

- «удельный расход электроэнергии».

В таблицах ниже представлены сводные данные по энергетическим характеристикам тепловых сетей ООО «СГЭС»

Таблица 3.44 – Расчетные потери сетевой воды на 2022 г. для работы водяных тепловых сетей от СГРЭС-1 в целом

| Месяцы | Число часов работы ТС |  | Потери сетевой воды, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопит, период | летний период | с нормативной утечкой | пусковое заполнение | регламент, испытания | сливы из САРЗ | Всего |
| .Январь | 744 |  | 32 131,96 |  |  |  | 32 131,96 |
| Февраль | 672 |  | 29 022,42 |  |  |  | 29 022,42 |
| Март | 744 |  | 32 131,96 |  |  |  | 32 131,96 |
| Апрель | 720 |  | 31 095,45 |  |  |  | 31 095,45 |
| Май | 672 | 72 | 32 119,53 |  | 34,52 |  | 32 154,06 |
| Июнь |  | 720 | 30 971,16 |  |  |  | 30 971,16 |
| Июль |  | 408 | 17 550,33 |  | 8 603,10 |  | 26 153,43 |
| Август |  | 744 | 32 003,53 |  |  |  | 32 003,53 |
| Сентябрь | 408 | 312 | 31 041,59 | 25 912,87 |  |  | 56 954,46 |
| Октябрь | 744 |  | 32 131,96 |  |  |  | 32 131,96 |
| Ноябрь | 720 |  | 31 095,45 |  |  |  | 31 095,45 |
| Декабрь | 744 |  | 32 131,96 |  |  |  | 32 131,96 |
| Год | 6168 | 2256 | 363 427,30 | 25 912,87 | 8 637,62 |  | 397 977,80 |

Таблица 3.45 – Расчетные потери сетевой воды на 2022 г. для работы водяных тепловых сетей от СГРЭС-2 в целом

| Месяцы | Число часов работы ТС |  | Потери сетевой воды, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТОПИТ, период | летний период | с нормативной утечкой | пусковое заполнение | регламент, испытания | сливы из САРЗ | Всего |
| Январь | 744 |  | 33 412,52 |  |  |  | 33 412,52 |
| Февраль | 672 |  | 30 179,05 |  |  |  | 30 179,05 |
| Март | 744 |  | 33 412,52 |  |  |  | 33 412,52 |
| Апрель | 720 |  | 32 334,70 |  |  |  | 32 334,70 |
| Май | 672 | 72 | 33 411,62 |  | 2,52 |  | 33 414,14 |
| Июнь |  | 720 | 32 325,63 |  |  |  | 32 325,63 |
| Июль |  | 408 | 18 317,86 |  | 8 979,34 |  | 27 297,20 |
| Август |  | 744 | 33 403,15 |  |  |  | 33 403,15 |
| Сентябрь | 408 | 312 | 32 330,77 | 26 945,58 |  |  | 59 276,35 |
| Октябрь | 744 |  | 33 412,52 |  |  |  | 33 412,52 |
| Ноябрь | 720 |  | 32 334,70 |  |  |  | 32 334,70 |
| Декабрь | 744 |  | 33 412,52 |  |  |  | 33 412,52 |
| Год | 6168 | 2256 | 378 287,57 | 26 945,58 | 8 981,86 |  | 414 215,02 |

Таблица 3.46 – Результаты расчетов суммарных потерь тепловой энергии по тепловым сетям от котельной К-45 в целом

| Месяц | Месячные тепловые потери через изоляцию ТС, Г кал |  | Месячные ТП через изоляцию, Гкал | Месячные ТП с | Месячные суммарные ТП всей ТС, Г кал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подземная прокладка | Надземная прокладка |  | ПСВ, Г кал |  |
| Январь | 920,11 | 186,02 | 1 106,13 | 239,82 | 1 345,95 |
| Февраль | 805,93 | 159,27 | 965,20 | 207,99 | 1 173,19 |
| Март | 815,68 | 151,34 | 967,02 | 208,24 | 1 175,26 |
| Апрель | 647,97 | 107,59 | 755,56 | 160,10 | 915,65 |
| Май | 692,37 | 86,68 | 779,05 | 165,31 | 944,37 |
| Июнь | 664,33 | 45,11 | 709,44 | 137,65 | 847,09 |
| Июль | 353,26 | 23,63 | 376,88 | 95,59 | 472,48 |
| Август | 608,73 | 45,71 | 654,44 | 142,24 | 796,68 |
| Сентябрь | 590,45 | 65,18 | 655,63 | 282,09 | 937,71 |
| Октябрь | 609,12 | 105,42 | 714,54 | 165,91 | 880,45 |
| Ноябрь | 756,17 | 146,14 | 902,30 | 201,65 | 1 103,95 |
| Декабрь | 885,23 | 179,18 | 1 064,40 | 233,09 | 1 297,49 |
| Год | 8 349,34 | 1 301,26 | 9 650,59 | 2 239,68 | 11 890,28 |

Таблица 3.47 – Результаты расчетов суммарных потерь тепловой энергии в водяных тепловых сетях от СГРЭС-1 в целом

| Месяц | Месячные тепловые потери через изоляцию ТС, Г кал |  | Месячные ТП через изоляцию, Гкал | Месячные ТП с ПСВ, Г кал | Месячные суммарные ТП всей ТС, Г кал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подземная прокладка | Надземная прокладка |  |  |  |
| Январь | 316,30 | 5 541,42 | 5 857,72 | 2 866,98 | 8 724,69 |
| Февраль | 277,11 | 4 748,54 | 5 025,64 | 2 485,49 | 7511,13 |
| Март | 276,72 | 4 507,45 | 4 784,17 | 2 444,43 | 7 228,60 |
| Апрель | 234,52 | 3 436,50 | 3 671,02 | 2 080,33 | 5 751,34 |
| Май | 217,21 | 3 041,26 | 3 258,47 | 1 968,59 | 5 227,06 |
| Июнь | 203,38 | 2 651,36 | 2 854,73 | 1 670,18 | 4 524,91 |
| Июль | 108,20 | 1 385,36 | 1 493,56 | 1 159,85 | 2 653,40 |
| Август | 186,53 | 2 684,99 | 2 871,53 | 1 725,85 | 4 597,38 |
| Сентябрь | 176,31 | 2 833,60 | 3 009,90 | 3 360,35 | 6 370,26 |
| Октябрь | 212,98 | 3 418,53 | 3 631,51 | 2 111,79 | 5 743,30 |
| Ноябрь | 255,71 | 4 350,25 | 4 605,96 | 2 360,49 | 6 966,45 |
| Декабрь | 304,24 | 5 335,07 | 5 639,31 | 2 784,24 | 8 423,55 |
| Год | 2 769,20 | 43 934,31 | 46 703,51 | 27 018,57 | 73 722,08 |

Таблица 3.48 – Результаты расчетов суммарных потерь тепловой энергии в водяных тепловых сетях от СГРЭС-2 в целом

| Месяц | Месячные тепловые потери через изоляцию ТС, Г кал |  | Месячные ТП через изоляцию, Гкал | Месячные ТП с ПСВ, Г кал | Месячные суммарные ТП всей ТС, Г кал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подземная прокладка | Надземная прокладка |  |  |  |
| Январь | 36,91 | 7 697,80 | 7 734,71 | 2 974,63 | 10 709,35 |
| Февраль | 32,32 | 6 586,33 | 6 618,65 | 2 579,03 | 9 197,68 |
| Март | 32,27 | 6 226,98 | 6 259,25 | 2 532,49 | 8 791,74 |
| Апрель | 27,59 | 4 728,12 | 4 755,71 | 2 150,59 | 6 906,30 |
| Май | 27,66 | 4 202,29 | 4 229,96 | 2 045,45 | 6 275,41 |
| Июнь | 26,76 | 3 677,33 | 3 704,09 | 1 743,22 | 5 447,31 |
| Июль | 14,23 | 1 925,49 | 1 939,72 | 1 210,57 | 3 150,29 |
| Август | 24,52 | 3 725,88 | 3 750,39 | 1 801,33 | 5 551,72 |
| Сентябрь | 23,72 | 3 945,04 | 3 968,76 | 3 501,99 | 7 470,75 |
| Октябрь | 25,48 | 4 672,37 | 4 697,86 | 2 179,08 | 6 876,94 |
| Ноябрь | 29,83 | 6 009,54 | 6 039,37 | 2 445,51 | 8 484,88 |
| Декабрь | 35,50 | 7 410,40 | 7 445,90 | 2 890,47 | 10 336,37 |
| Год | 336,78 | 60 807,58 | 61 144,36 | 28 054,37 | 89 198,73 |

Таблица 3.49 – Расчетные потери сетевой воды на 2022 г, для работы водяных тепловых сетей от котельной К-45 в целом

| Месяцы | Число часов работы ТС |  | Потери сетевой воды, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопит, период | летний период | с нормативной утечкой | пусковое заполнение | регламент, испытания | СЛИВЫ из САРЗ | Всего |
| Январь | 744 |  | 2 717,36 |  |  |  | 2 717,36 |
| Февраль | 672 |  | 2 454,39 |  |  |  | 2 454,39 |
| Март | 744 |  | 2 717,36 |  |  |  | 2 717,36 |
| Апрель | 720 |  | 2 629,71 |  |  |  | 2 629,71 |
| Май | 672 | 72 | 2 709,65 |  | 21,43 |  | 2 731,08 |
| Июнь |  | 720 | 2 552,55 |  |  |  | 2 552,55 |
| Июль |  | 408 | 1 446,45 |  | 709,04 |  | 2 155,49 |
| Август |  | 744 | 2 637,64 |  |  |  | 2 637,64 |
| Сентябрь | 408 | 312 | 2 596,27 | 2 191,42 |  |  | 4 787,69 |
| Октябрь | 744 |  | 2 717,36 |  |  |  | 2 717,36 |
| Ноябрь | 720 |  | 2 629,71 |  |  |  | 2 629,71 |
| Декабрь | 744 |  | 2 717,36 |  |  |  | 2 717,36 |
| Год | 6168 | 2256 | 30 525,81 | 2 191,42 | 730,47 |  | 33 447,70 |

Таблица 3.50 – Расчетные потери сетевой воды на 2022 г, для работы водяных тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу Нефтеюганское ш., 22, стр. 5

| Месяцы | Число часов работы ТС |  | Потери сетевой воды, м³ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопит, период | летний период | с нормативной утечкой | пусковое заполнение | регламент, испытания | сливы из САРЗ | Всего |
| Январь | 744 |  | 8,11 | - | - | - | 8,11 |
| Февраль | 672 |  | 7,33 | - | - | - | 7,33 |
| Март | 744 |  | 8,11 | - | - | - | 8,11 |
| Апрель | 720 |  | 7,85 | - | - | - | 7,85 |
| Май | 672 | 72 | 8,11 | - |  | - | 8,11 |
| Июнь |  | 720 | 7,85 | - | - | - | 7,85 |
| Июль |  | 408 | 4,45 | - | 2,18 | - | 6,63 |
| Август |  | 744 | 8,11 | - | - | - | 8,11 |
| Сентябрь | 408 | 312 | 7,85 | 6,54 | - | - | 14,39 |
| Октябрь | 744 |  | 8,11 | - | - | - | 8,11 |
| Ноябрь | 720 |  | 7,85 | - | - | - | 7,85 |
| Декабрь | 744 |  | 8,11 | - | - | - | 8,11 |
| Год | 6168 | 2256 | 91,83 | 6,54 | 2,18 | - | 100,55 |

Таблица 3.51 – Расчетные потери тепловой энергии с потерями сетевой воды на 2022 г. для работы водяных тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу Нефтеюганское ш., 22, стр. 5

| Месяцы | Число часов работы ТС |  | Тепловые потери с потерями сетевой воды, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопит, период | летний период | с нормативной утечкой | пусковое заполнение | регламентные испытания | сливы из САРЗ | Всего |
| Январь | 744 |  | 0,51 | - | - |  | 0,51 |
| Февраль | 672 |  | 0,45 | - | - |  | 0,45 |
| Март | 744 |  | 0,45 | - | - |  | 0,45 |
| Апрель | 720 |  | 0,36 | - | - |  | 0,36 |
| Май | 672 | 72 | 0,31 | - |  |  | 0,31 |
| Июнь |  | 720 | 0,36 | - | - |  | 0,36 |
| Июль |  | 408 | 0,20 | - | 0,05 |  | 0,26 |
| Август |  | 744 | 0,37 | - | - |  | 0,37 |
| Сентябрь | 408 | 312 | 0,30 | 0,39 | - |  | 0,69 |
| Октябрь | 744 |  | 0,35 | - | - |  | 0,35 |
| Ноябрь | 720 |  | 0,43 | - | - |  | 0,43 |
| Декабрь | 744 |  | 0,50 | - | - |  | 0,50 |
| Год | 6168 | 2256 | 4,57 | 0,39 | 0,05 |  | 5,01 |

Таблица 3.52 – Результаты расчетов суммарных потерь тепловой энергии по тепловым сетям от котельной, расположенной по адресу Нефтеюганское ш., 22, стр. 5

| Месяц | Месячные тепловые потери через изоляцию ТС, Гкал |  | Месячные ТП через изоляцию, Гкал | Месячные ТП с ПСВ, Гкал | Месячные суммарные ТП всей ТС, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подземная прокладка | Надземная прокладка |  |  |  |
| Январь | 1,49 | 6,69 | 8,18 | 0,51 | 8,69 |
| Февраль | 1,31 | 5,73 | 7,04 | 0,45 | 7,49 |
| Март | 1,33 | 5,44 | 6,77 | 0,45 | 7,22 |
| Апрель | 1,09 | 3,85 | 4,94 | 0,36 | 5,30 |
| Май | 0,97 | 2,93 | 3,91 | 0,31 | 4,21 |
| Июнь | 1,20 | 3,30 | 4,50 | 0,36 | 4,86 |
| Июль | 0,63 | 1,70 | 2,34 | 0,26 | 2,60 |
| Август | 1,08 | 3,33 | 4,42 | 0,37 | 4,79 |
| Сентябрь | 0,82 | 2,81 | 3,62 | 0,69 | 4,31 |
| Октябрь | 0,94 | 3,66 | 4,60 | 0,35 | 4,95 |
| Ноябрь | 1,22 | 5,25 | 6,47 | 0,43 | 6,90 |
| Декабрь | 1,43 | 6,45 | 7,88 | 0,50 | 8,38 |
| Год | 13,53 | 51,14 | 64,67 | 5,01 | 69,69 |

Таблица 3.53 – Динамика основных показателей

| №№ пп. | Показатели | 2019 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 509 492,00 | - | 832 724,92 | 842 998,58 | 842 199,26 | 845 741,07 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 36 111,23 | 36 461,88 | 36 111,23 | 36 461,88 | 36 526,44 | 36 704,28 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 1 410,90 | - | 2 306,00 | 2 312,00 | 2 305,72 | 2 304,20 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 0,1611 | - | 0,2632 | 0,2632 | 0,2632 | 0,2630 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, Гкал: | 169473,00 | 133596,53 | 150497,69 | 158928,28 | 164614,96 | 174880,77 |
|  | пар | - | - | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 169 473,00 | 133 596,53 | 150 497,69 | 158 928,28 | 164 614,96 | 174 880,77 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 54 111,65 | 56 400,85 | 54 111,65 | 56 400,85 | 56 718,83 | 64 901,93 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 2 809,62 | 2 446,51 | 2 693,48 | 2 875,62 | 2 845,85 | 2 812,79 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 1041,89 | 1062,41 | 1041,89 | 1062,41 | 1073,59 | 1142,89 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 3,1319 | 2,3687 | 2,7812 | 2,8178 | 2,9023 | 2,6945 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 6,03 | 5,46 | 5,59 | 5,53 | 5,78 | 6,22 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | 12 329,33 | 11 325,03 | 12 674,18 | 12 562,64 | 12 466,45 | 12 466,45 |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | ЦТП | - | - | - | - | - | - |

Зоны действия источников тепловой энергии

Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменение зон теплоснабжения за 2023 г. связано с подключением новых потребителей, источник теплоснабжения которых определен утвержденным проектом. Как правило, потребители тепловой энергии, введенные в эксплуатацию в 2023 г., расположены в границах существующих кварталов – уплотнительная застройка.

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Сургутская ГРЭС -1

На балансе Филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 значится один источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

СГРЭС-1 имеет общую зону действия с Пиковой котельной СГМУП «ГТС». Зона действия комплекса СГРЭС-1 – ПКТС представлена на рисунке ниже.

СГРЭС-1 – ПКТС обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

•	Жилой район Нефтяников (микрорайоны: 3, 5, 5А, 6, 37);

•	Северный жилой район (микрорайоны: 11Б, 11А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 15А, 16А, IV, XX);

•	Центральный жилой район (микрорайоны: А, 7А, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 20А, Центральный, Хоззона, Ядро центра);

•	Северо-восточный жилой район (микрорайоны: 34, 33, 32, 31А, 30, 30А, 31, 31Б, КК1, КК2, КК2А);

•	Северный промышленный район (микрорайоны: XXV, X, XI, XII, XVII, XXI).

Рисунок 4.1 – Зона действия комплекса СГРЭС-1 – ПКТС

Сургутская ГРЭС -2

На балансе Филиала ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 значится один источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

СГРЭС-2 имеет два тепловывода «СГРЭС-2 – ВЖР» и «СГРЭС-2 – Промзона». Зона действия СГРЭС-2 представлена на рисунке ниже.

СГРЭС-2 обеспечивают  тепловой  энергией потребителей  в  следующих  районах города:

•	Центральный планировочный район (промплощадка СГРЭС);

•	Северо-восточный жилой район (микрорайоны: КК5, КК7, КК8, 30, 30Б, 30А);

•	Южный район (микрорайон 23А);

•	Восточный жилой район (микрорайоны: 29, 26, 28, 28А, 25, 24, 27, 27А, 23, 21-22, ВЖ1);

•	Восточный рекреационный район (микрорайоны: XXIV);

•	Восточный промышленный район (микрорайоны: XVIII, XIX, XVII, XI, XII, XIII, XV, XXII, XVIII, п. Кедровый, п. Финский, СМП, ПСО-34).

Рисунок 4.2 – Зона действия СГРЭС-2

СГМУП «ГТС»

На балансе СГМУП «ГТС» значится 23 источника тепловой энергии.

Зона действия котельной №1 представлена  на  рисунке  ниже. Котельная №1 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

•	Жилой район Нефтяников (квартал 3);

•	Центральный жилой район (микрорайон А).

Рисунок 4.3 – Зона действия котельной №1 СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №2  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №2 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

•	Жилой район Нефтяников (микрорайоны: 1, 2, 3, 4, 6, квартал 3);

•	Центральный жилой район (Микрорайоны: А, ЦЖ1, ЦЖ2).

Рисунок 4.4 – Зона действия котельной №2 СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №3  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №3 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

• Центральный жилой район (микрорайоны: 8, 9, 10, ЦЖ5).

Рисунок 4.5 – Зона действия котельной №3 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №5 представлена на рисунке ниже.

Котельная №5 обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Дорожный

Рисунок 4.6 – Зона действия котельной №5 СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №6  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №6 обеспечивают тепловой энергией потребителей Заячего острова.

Рисунок 4.7 – Зона действия котельной №6 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №7 представлена на рисунке ниже.

Котельная №7 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

• Северный промышленный район (микрорайоны: IX, XXIV, VI).

Рисунок 4.8 – Зона действия котельной №7 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №9 представлена на рисунке ниже. Котельная №9 обеспечивают тепловой энергией потребителей в микрорайоне VI.

Рисунок 4.9 – Зона действия котельной №9 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №13 представлена на рисунке ниже. Котельная №13 имеет общую зону действия с котельной №14 СГМУП «ГТС». Зоны действия котельных разделяются перемычками и задвижками.

Котельная №13 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

• Западный промышленный район (микрорайоны: ЗП1);

• Северо-западный жилой район (микрорайоны: 47).

Рисунок 4.10 – Зона действия котельной №13 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №14 представлена на рисунке ниже. Котельная №14 имеет общую зону действия с котельной №13 СГМУП «ГТС». Зоны действия котельных разделяются перемычками и задвижками.

Котельная №14 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

•	 Западный промышленный район (микрорайоны: ЗП1);

•	 Северо-западный жилой район (микрорайоны: Железнодорожников, ПИКС).

Рисунок 4.11 – Зона действия котельной №14 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №21 представлена на рисунке ниже. Котельная №21 обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Звездный.

Рисунок 4.12 – Зона действия котельной №21 СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №22  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №22 обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Барсово.

Рисунок 4.13 – Зона действия котельной №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №23  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №23 обеспечивает тепловой энергией потребителя «Ледовый дворец спорта»

Рисунок 4.14 – Зона действия котельной №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС»

Зона  действия  котельной  №24  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №24 обеспечивает тепловой энергией потребителя поликлинику «Нефтяник»

Рисунок 4.15 – Зона действия котельной №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС»

Зона действия Котельной №25 пос. Лесной представлена на рисунке ниже. Котельная №25 пос. Лесной обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Лесной

Рисунок 4.16 – Зона действия котельной №25 п. Лесной СГМУП «ГТС»

Котельные №26 и №27 пр. Набережный имеют общую зону действия. Зоны действий котельных №26 и №27 представлены на рисунках ниже. Котельная №26 и №27 обеспечивают тепловой энергией потребителей по адресу пр. Набережный 17, 17/1, 17/2.

Рисунок 4.17 – Зона действия котельной №26 "Набережный" СГМУП «ГТС»

Рисунок 4.18 – Зона действия котельной №27 "Набережный" СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №28 п. Юность представлена на рисунке ниже. Котельная №28 п. Юность обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Юность

Рисунок 4.19 – Зона действия котельной №28 п. Юность СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №29 п. Таежный 	представлена на рисунке ниже. Котельная №29 п. Таежный обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Таёжный.

Рисунок 4.20 – Зона действия котельной №29 п. Таежный СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №30 п. Лунный представлена на рисунке ниже. Котельная №30 п. Лунный обеспечивают тепловой энергией потребителей в п. Лунный

Рисунок 4.21 – Зона действия котельной №30 п. Лунный СГМУП «ГТС»

Зоны действий котельных №32 п. Снежный и №33 п. Снежный представлены на рисунках ниже. Котельные №32 и №33 обеспечивают тепловой энергией потребителей в районе Геронтологического центра.

Рисунок 4.22 – Зона действия котельной №32 п. Снежный СГМУП «ГТС»

Рисунок 4.23 – Зона действия котельной №33 п. Снежный СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №34 представлена на рисунке ниже. Котельная №34, ул Крылова, 40 обеспечивает тепловой энергией пожарную часть №49.

Рисунок 4.24 – Зона действия котельной №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС»

Зона действия котельной №35 Спортивное (законсервирована) представлена на рисунке ниже. Котельная №35, Спортивное ядро обеспечивает тепловой энергией стадион.

Рисунок 4.25 – Зона действия котельной №35 Спортивное (законсервирована) СГМУП «ГТС»

ПАО «Сургутнефтегаз»

ПАО «Сургутнефтегаз» осуществляет производство тепловой энергии на шестнадцати котельных. Все потребители ПАО «Сургутнефтегаз» расположены в промышленных районах это объекты производственной и деловой застройки. Все источники теплоснабжения работают на собственные локальные зоны теплоснабжения.

Зона действия котельной №1 представлена на рисунке ниже. Котельная №1 обеспечивают тепловой энергией потребителей ПАО «Сургутнефтегаз» в зоне Аэропорта.

Рисунок 4.26 – Зона действия котельной №1 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №3 представлена на рисунке ниже. Котельная №3 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне КК2А.

Рисунок 4.27 – Зона действия котельной №3 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №4 представлена на рисунке ниже. Котельная обеспечивает тепловой энергии потребителей производственной базы в микрорайоне

Рисунок 4.28 – Зона действия котельной №4 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №5 представлена на рисунке ниже. Котельная №5 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне X.

Рисунок 4.29 – Зона действия котельной №5 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №6 представлена на рисунке ниже. Котельная №6 обеспечивают тепловой энергией производственную базу в п. Лунный.

Рисунок 4.30 – Зона действия котельной №6 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №7 представлена на рисунке ниже. Котельная №7 обеспечивают тепловой энергией потребителей ПАО «Сургутнефтегаз» в районе Заячего острова.

Рисунок 4.31 – Зона действия котельной №7 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №8 представлена на рисунке ниже. Котельная №8 обеспечивают тепловой энергией производственную базу в микрорайоне XXV.

Рисунок 4.32 – Зона действия котельной №8 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №9 представлена на рисунке ниже. Котельная №9 обеспечивают тепловой энергией потребителей ПАО «Сургутнефтегаз» в микрорайонах: XII, XV, XIII.

Рисунок 4.33 – Зона действия котельной №9 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №10 представлена на рисунке ниже. Котельная №10 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне III.

Рисунок 4.34 – Зона действия котельной №10 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №12 представлена на рисунке ниже. Котельная №12 обеспечивают тепловой энергией потребителей ПА «Сургутнефтегаз» в микрорайонах: VIII, VI, VIII, VII.

Рисунок 4.35 – Зона действия котельной №12 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №14 представлена на рисунке ниже. Котельная №14 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне КК2А.

Рисунок 4.36 – Зона действия котельной №14 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №15 представлена на рисунке ниже. Котельная №15 обеспечивают тепловой энергией потребителя «ДИ Нефтяник».

Рисунок 4.37 – Зона действия котельной №15 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона  действия  котельной  №16  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №16 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне VI.

Рисунок 4.38 – Зона действия котельной №16 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона  действия  котельной  №17  представлена  на  рисунке  ниже.  Котельная  №17 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне IX.

Рисунок 4.39 – Зона действия котельной №17 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №19 представлена на рисунке ниже. Котельная №19 обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне СЗП1, ЗП1.

Рисунок 4.40 – Зона действия котельной №19 ПАО «Сургутнефтегаз»

Зона действия котельной №22 представлена на рисунке ниже. Котельная №22 обеспечивают тепловой энергией потребителей ПАО «Сургутнефтегаз» в районе Заячего острова.

Рисунок 4.41 – Зона действия котельной №22 ПАО «Сургутнефтегаз»

ООО «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»)

На балансе ООО «СГЭС» значится 2 источника тепловой энергии.

Зона действия котельной  К-45 представлена на рисунке ниже. Котельная К-45 обеспечивают тепловой энергией потребителей в следующих районах города:

• Северо-западный жилой район (микрорайоны: 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45);

• Западный жилой район (микрорайон 35, 35А).

Рисунок 4.42 – Зона действия котельной К-45 ООО «СГЭС»

Зона действия котельной «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» представлена на рисунке ниже. Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» обеспечивают тепловой энергией потребителей в микрорайоне XX.

Рисунок 4.43 – Зона действия котельной «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» ООО «СГЭС»

ООО «Газпром энерго»

На балансе ООО «Газпром энерго» значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной «Газпром энерго» представлена на рисунке ниже. Котельная «Газпром энерго» обеспечивают тепловой энергией потребителей в микрорайонах: XIII, XIV, VIII.

Рисунок 4.44 – Зона действия котельной ООО «Газпром энерго»

АО «Аэропорт Сургут»

На балансе АО «Аэропорт Сургут» значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной «Аэропорт Сургут» представлена на рисунке ниже. Котельная «Аэропорт Сургут» обеспечивают тепловой энергией потребителей Аэропорта г. Сургута.

Рисунок 4.45 – Зона действия котельной «Аэропорт Сургут»

АО «Сургутский хлебозавод»

На балансе АО «Сургутский Хлебозавод» значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной АО «Сургутский Хлебозавод» представлена на рисунке ниже. Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» обеспечивают тепловой энергией потребителей Хлебозавода.

Рисунок 4.46 – Зона действия котельной АО «Сургутский Хлебозавод»

ООО УК «СЗТК»

На балансе ООО УК «СЗТК» значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной ООО УК «СЗТК» представлена на рисунке ниже. Котельная ООО УК «СЗТК» обеспечивают тепловой энергией потребителей в микрорайоне ЗП1.

Рисунок 4.47 – Зона действия котельной ООО УК «СЗТК»

ООО «ТВС-Сервис»

На балансе ООО «ТВС-сервис». значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной ООО «ТВС-сервис» представлена на рисунке ниже. Котельная ООО «ТВС-сервис» обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне XVIII.

Рисунок 4.48 – Зона действия котельной ООО «ТВС-сервис»

АО «Горремстрой»

На балансе АО «Горремстрой» значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной АО «Горремстрой» представлена на рисунке ниже. Котельная АО «Горремстрой» обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне XXV.

Рисунок 4.49 – Зона действия котельной АО «Горремстрой»

ООО «Технические системы»

На балансе ООО «Технические системы» значится 1 источник тепловой энергии. Зона действия котельной ООО «Технические системы» представлена на рисунке ниже.   Котельная ООО «Технические системы» обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне КК3А.

Рисунок 4.50 – Зона действия котельной ООО «Технические системы»

ООО «Скат-База»

На балансе ООО «Скат-База» значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной ООО «Скат-База» представлена на рисунке ниже. Котельная ООО «Скат-База» обеспечивают тепловой энергией потребителей производственной базы в микрорайоне XI.

Рисунок 4.51 – Зона действия котельной ООО «Скат-База»

ООО «ТехСтрой»

На балансе ООО «ТехСтрой» значится 1 источник тепловой энергии.

Зона действия котельной ООО «ТехСтрой» представлена на рисунке ниже.

Рисунок 4.52 – Зона действия котельной ООО «ТехСтрой»

Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В таблице ниже представлен перечень источников, входящих в зону радиуса эффективного теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Таблица 4.1 – Перечень котельных находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Наименование предприятия | Наименование источника |
| --- | --- |
| В зоне радиуса эффективного теплоснабжения СГРЭС-1 |  |
| ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 | Сургутская ГРЭС-2, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 |
| ООО «СГЭС» | Котельная ООО «СГЭС», г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 |
| ООО «СКАТ-База» | Котельная ООО «СКАТ-База», ул. Монтажная, 4 |
| ООО «Технические системы» | Котельная ООО «Технические системы», ш.Нефтеюганское, д.64 |
| АО «Сургутский хлебозавод» | Котельная АО «Сургутский хлебозавод», г. Сургут, ш Нефтеюганское 2 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | Котельная №3, База производственная УТТ-6, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, 56 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | Котельная №5, г.Сургут, заезд Андреевский, 14 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | Котельная №8, г.Сургут, заезд Андреевский, 2 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | Котельная №9, г.Сургут, ул. Индустриальная, 56 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | Котельная №14, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, 54 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | Котельная №17, г.Сургут, заезд Андреевский, 9 |
| СГМУП «ГТС» | Пиковая котельная тепловых сетей (ПКТС), г. Сургут ул. Мира д.40 |
| СГМУП «ГТС» | Котельная №1, г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 |
| СГМУП «ГТС» | Котельная №2, г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр. 4 |
| СГМУП «ГТС» | Котельная №3, г. Сургут ул. Майская д.10/2 стр.2 |
| СГМУП «ГТС» | Котельная № 6, Заячий остров, промзона ГВК |
| СГМУП «ГТС» | Котельная 24, Поликлиника Нефтяник г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 |
| СГМУП «ГТС» | Котельная №26, Набережный пр. 17 |
| СГМУП «ГТС» | Котельная №27, Набережный пр. 17/2 |
| В зоне радиуса эффективного теплоснабжения СГРЭС-2 |  |
| ООО «ТВС-Сервис» | Котельная ООО «ТВС-Сервис» Инженерная,20 |

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения произошли следующие ключевые изменения в части тепловых нагрузок потребителей:

- Развитие города, ввод площадей при развитии города приводит к увеличению потребности в тепловой мощности, т.е. к увеличению договорных нагрузок.

В Приложении 3 к Книге 3 представлен перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к централизованному теплоснабжению, за период предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

- При актуализации на 2025 год была определена расчетная нагрузка на коллекторах с учетом показаний среднесуточного теплоотпуска за 2023 год (в соответствии с Приложением 14 МУ). Ранее расчетные нагрузки в соответствии с требованиями МУ в схеме теплоснабжения не определялись.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Таблица 5.1 – Распределение договорных нагрузок по элементам территориального деления – районам г. Сургут с разбивкой по видам теплопотребления

| Район | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого |
| Жилой район Нефтяников | 58,957 | 26,169 | 18,112 | 103,239 |
| Северный жилой район | 110,842 | 13,183 | 25,785 | 149,810 |
| Северный промышленный район | 59,113 | 3,401 | 1,279 | 63,793 |
| Юго-западный район | 6,080 | 2,013 | 0,990 | 9,082 |
| Центральный жилой район | 585,922 | 31,086 | 148,132 | 765,140 |
| Северо-восточный жилой район | 64,359 | 16,425 | 22,598 | 103,382 |
| Восточный промышленный район | 65,269 | 4,671 | 4,431 | 74,371 |
| пос. Лесной | 0,166 | 0,000 | 0,004 | 0,170 |
| Западный жилой район | 8,194 | 1,038 | 3,142 | 12,373 |
| п. Снежный | 0,026 | 0,000 | 0,004 | 0,031 |
| Западный промышленный район | 15,024 | 1,279 | 0,510 | 16,813 |
| Северо-западный жилой район | 42,246 | 5,891 | 12,397 | 60,534 |
| п. Юность | 4,145 | 0,028 | 0,374 | 4,547 |
| Центральный планировочный район | 28,026 | 2,169 | 0,776 | 30,971 |
| Южный район | 6,131 | 0,757 | 3,483 | 10,371 |
| Южный планировочный район | 0,703 | 1,699 | 0,574 | 2,975 |
| Восточный жилой район | 81,543 | 7,993 | 22,781 | 112,316 |
| Восточный рекреационный район | 8,000 | 0,042 | 0,028 | 8,071 |
| Восточный планировочный район, Восточный коммунальный район, п. Дорожный | 3,196 | 0,000 | 0,508 | 3,704 |
| Северный планировочный район | 1,699 | 0,201 | 0,041 | 1,941 |
| Западный планировочный район, п. Таёжный | 2,121 | 0,118 | 0,028 | 2,267 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска в диапазоне температур наружного воздуха от +8 до -42 с исключением данных с приборов учета, отражающих "спрямления" и "срезки" температурного графика, что обусловлено П. 14.2.1 и 14.2.3 Приложения 14 Методических указаний.

В соответствии с П. 14.2.5 Приложения 14 Методических указаний должна находиться приближенная функциональная линейная зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии). По расчетной регрессии определяется расчетная тепловая нагрузки при расчетной температуре для проектирования систем отопления (-42 оС).

Коэффициенты регрессии, вычисленные на основе показаний технических приборов учета тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 5.2 – Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Параметры регрессии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдвиг линейной функции относительно начала координат, b0 | наклон прямой, b1 |
| 1 | СГРЭС-1 | 223,28 | -7,2034 |
| 2 | Котельная ПКТС |  |  |
| 2.1 | ПКТС-ВЖР | 39,368 | -2,4233 |
| 2.2 | ПКТС-Город | 169,07 | -3,937 |
| 3 | СГРЭС-2 |  |  |
| 3.1 | СГРЭС-2 Город | 80,977 | -2,8625 |
| 3.2 | СГРЭС-2 Промзона | 30,322 | -1,2191 |
| 4 | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 9,0981 | -0,353 |
| 5 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 19,465 | -0,6639 |
| 6 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 23,374 | -0,9872 |
| 7 | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 1,7265 | -0,0704 |
| 8 | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 1,3508 | -0,0597 |
| 9 | Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 1,3284 | -0,0528 |
| 10 | Котельная №9 СГМУП «ГТС» | 0,9656 | -0,0502 |
| 11 | Котельная №13 СГМУП «ГТС» | 16,752 | -0,4413 |
| 12 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 17,438 | -0,4273 |
| 13 | Котельная №21 СГМУП «ГТС» | 1,1905 | -0,042 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 0,4353 | -0,021 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 0,9544 | -0,0263 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | 0,2606 | -0,0144 |
| 17 | Котельная №25 пос. Лесной СГМУП «ГТС» | 0,0857 | -0,0025 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 0,1491 | -0,0075 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 0,2938 | -0,0145 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 1,6109 | -0,0593 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 0,7184 | -0,0257 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 1,1737 | -0,0432 |
| 23 | Котельная №31 п. Медвежий угол СГМУП «ГТС» (переведена в режим ЦТП) | – | – |
| 24 | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 0,4052 | -0,0162 |
| 25 | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 0,5338 | -0,0245 |
| 26 | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | 0,0152 | -0,0007 |
| 27 | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | – | – |
| 28 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,1963 | -0,0089 |
| 29 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,8127 | -0,0521 |
| 30 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,7799 | -0,0485 |
| 31 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,3303 | -0,0721 |
| 32 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,3774 | -0,0221 |
| 33 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,7691 | -0,0421 |
| 34 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,526 | -0,0307 |
| 35 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,3858 | -0,0759 |
| 36 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3,7517 | -0,1969 |
| 37 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3,8296 | -0,2254 |
| 38 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,6664 | -0,0394 |
| 39 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |
| 39.1 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» (1) | 0,0438 | -0,0017 |
| 39.2 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» (2) | 1,2567 | -0,0607 |
| 40 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,1738 | -0,0099 |
| 41 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,708 | -0,0395 |
| 42 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3,4446 | -0,1773 |
| 44 | Котельная К-45 |  |  |
| 44.1 | Вывод 1 | 13,295 | -0,4023 |
| 44.2 | Вывод 2 | 5,7258 | -0,2273 |
| 45 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | - | - |
| 46 | Котельная ООО "Газпром энерго" | - | - |
| 47 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | - | - |
| 48 | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | - | - |
| 49 | Котельная ООО УК "СЗТК" | - | - |
| 50 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | - | - |
| 51 | Котельная АО «Горремстрой» | - | - |
| 52 | Котельная ООО «Технические системы» | - | - |
| 53 | Котельная ООО «СКАТ-База» | - | - |
| 54 | Котельная ООО "ТехСтрой" | - | - |

Расчетные нагрузки, вычисленные на основе полученных коэффициентов регрессии, представлены в таблице и на рисунках ниже.

Поскольку котельная ПКТС включается в работу только при достижении температуры наружного воздуха в -23 оС, для источников тепловой энергии СГРЭС-1 и котельная ПКТС на графиках также приведены значения расчетных нагрузкок при этой температуре. Разница расчетных нагрузок СГРЭС-1 и котельной ПКТС при температуре наружного воздуха -23 оС будет равна тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к сетям теплоснабжения до котельной ПКТС, при этой температуре.

Рисунок 5.1 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия СГРЭС-1 – ПКТС

Рисунок 5.2 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной ПКТС-ВЖР

Рисунок 5.3 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной ПКТС-город

Рисунок 5.4 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия СГРЭС-2-промзона

Рисунок 5.5 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия СГРЭС-2-город

Рисунок 5.6 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №1

Рисунок 5.7 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №2

Рисунок 5.8 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №3

Рисунок 5.9 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №5

Рисунок 5.10 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №6

Рисунок 5.11 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №7

Рисунок 5.12 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №9

Рисунок 5.13 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №13

Рисунок 5.14 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №14

Рисунок 5.15 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №21

Рисунок 5.16 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №22 «Олимпия»

Рисунок 5.17 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №23 «Ледовый Дворец»

Рисунок 5.18 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №24 «Нефтяник»

Рисунок 5.19 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №25 п. Лесной

Рисунок 5.20 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №26 «Набережный»

Рисунок 5.21 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №27 «Набережный»

Рисунок 5.22 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №28 п. Юность

Рисунок 5.23 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №29 п. Таежный

Рисунок 5.24 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №30 п. Лунный

Рисунок 5.25 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №32 п. Снежный

Рисунок 5.26 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №33 п. Снежный

Рисунок 5.27 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №34 Крылова, 40

Рисунок 5.28 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №1 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.29 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №3 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.30 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №4 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.31 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №5 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.32 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №6 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.33 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №7 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.34 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №8 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.35 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №9 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.36 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №10 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.37 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №12 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.38 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №14 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.39 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №15-1 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.40 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №15-2 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.41 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №16 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.42 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №17 ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5.43 – Определение расчетной тепловой нагрузки, в зоне действия котельной №19 ПАО «Сургутнефтегаз»

Для источников тепловой энергии, по которым не представлены данные в таблице выше, показания приборов учета отсутствуют, либо не могут быть предоставлены ввиду:

- отсутствия учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети;

- состояния приборов, не удовлетворяющих требований к ним (в соответствии с п. 14.2.2 Приложения 14 Методических указаний, такие данные не должны рассматриваться).

Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях. Для целей Схемы теплоснабжения принято допущение, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 80% от договорных значений.

Таблица 5.3 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации и предшествующие периоды

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | СГРЭС-1 | 326,016 | 326,016 | 333,473 | 344,807 | 381,755 |
| 2 | Котельная ПКТС | 185,766 | 185,766 | 190,016 | 197,693 | 144,068 |
| 3 | СГРЭС-2 | 273,939 | 273,939 | 273,939 | 290,03 | 282,726 |
| 4 | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 22,686 | 22,686 | 22,701 | 23,538 | 23,924 |
| 5 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 58,434 | 58,434 | 58,344 | 53,099 | 47,374 |
| 6 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 67,291 | 67,291 | 68,951 | 66,747 | 64,836 |
| 7 | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 6,173 | 6,173 | 6,29 | 5,897 | 5,340 |
| 8 | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 4,28 | 4,28 | 4,273 | 4,264 | 3,858 |
| 9 | Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 4,466 | 4,466 | 4,427 | 4,028 | 3,546 |
| 10 | Котельная №9 СГМУП «ГТС» | 3,254 | 3,254 | 3,284 | 3,286 | 3,198 |
| 11 | Котельная №13 СГМУП «ГТС» | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,223 | 6,382 |
| 12 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 35,927 | 35,927 | 35,905 | 35,81 | 35,385 |
| 13 | Котельная №21 СГМУП «ГТС» | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,971 | 2,955 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 3,998 | 1,387 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 3,983 | 2,059 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 0,937 | 0,909 |
| 17 | Котельная №25 пос. Лесной СГМУП «ГТС» | 0,23 | 0,23 | 0,184 | 0,218 | 0,191 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 0,458 | 0,458 | 0,285 | 0,579 | 0,525 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 1,866 | 1,866 | 1,163 | 1,167 | 1,024 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 5,649 | 5,649 | 5,596 | 5,526 | 4,327 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 2,273 | 2,273 | 2,141 | 2,057 | 1,798 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 4,031 | 4,031 | 4,043 | 4,106 | 3,204 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,409 | 1,112 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 1,893 | 1,893 | 1,898 | 1,873 | 1,669 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,099 | 0,045 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | - | - | - | - | - |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,429 | 0,43 | 0,489 | 0,468 | 0,570 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,723 | 3,227 | 3,104 | 3,34 | 3,001 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | - | - | - | 3,084 | 2,817 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 9,143 | 9,659 | 9,656 | 6,217 | 4,359 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,307 | 1,307 | 1,218 | 1,182 | 1,306 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,386 | 2,534 | 2,727 | 2,662 | 2,537 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,938 | 1,887 | 1,819 | 1,987 | 1,815 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5,529 | 4,872 | 4,854 | 4,836 | 4,574 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 11,074 | 11,006 | 10,894 | 11,713 | 12,022 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 14,493 | 15,211 | 14,543 | 13,991 | 13,296 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,526 | 2,519 | 2,519 | 2,44 | 2,321 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,732 | 4,72 | 4,677 | 4,157 | 3,791 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,6 | 0,6 | 0,601 | 0,599 | 0,590 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,047 | 2,293 | 2,613 | 2,469 | 2,367 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 11,917 | 11,529 | 11,556 | 11,44 | 10,891 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» |  | 0,44 | 0,468 | 0,544 | 0,000 |
| 43 | Котельная К-45 | 54,447 | 54,447 | 54,447 | 54,605 | 45,464 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 0,680 |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | - | 17,894 | 18,726 | 17,695 | 12,100 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 4,920 |
| 47 | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 5,389 |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 2,880 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,4 | 1,840 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,288 | 0,562 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,801 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,901 |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | - | - | - | 1,576 | 1,360 |

Для определения расчетной нагрузки конечных потребителей (а не на коллекторах) необходимо иметь достаточно достоверную статистику значений потребления тепловой мощности у всех потребителей, что в настоящее время невозможно, ввиду отсутствия 100%-ой оснащенности потребителей приборами учета (фактическая оснащенность представлена в разделе 3 Книги 2 «Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя»). Следовательно, расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей определены пропорционально разделению тепловых нагрузок в структуре договорных нагрузок, на основе п. 36 Требований и П. 14.2.9 Методических указаний.

Таким образом, расчетная нагрузка отопления потребителей определена по следующей формуле:

(1)

где	QОД – договорная нагрузка отопления, Гкал/ч;

QВД – договорная нагрузка вентиляции, Гкал/ч;

QГВСД – среднечасовая договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч;

QколР – расчетная нагрузка на коллекторах, полученная путем пересчета достигнутого максимума на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления, Гкал/ч;

Qпот – нормируемая (нормативная) величина потерь тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха (-22 °C), Гкал/ч.

Расчетная нагрузка вентиляции потребителей определена по следующей формуле:

(2)

Расчетная среднечасовая нагрузка ГВС потребителей определена по следующей формуле:

(3)

Значения принятых расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 5.4 – Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии, по состоянию на 1 января 2024 года

| Наименование теплоисточника | Расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (без учета потерь тепловой энергии), Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма с учетом ГВСср | Отопление и вентиляция | ГВСср | ГВС мах | технология |
| СГРЭС-1 | 362,654 | 304,313 | 58,328 | 138,885 | 0,013 |
| Котельная ПКТС | 110,636 | 92,189 | 17,511 | 41,699 | 0,936 |
| СГРЭС-2 | 181,609 | 102,593 | 79,016 | 188,162 | 0,000 |
| Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 13,681 | 12,633 | 1,048 | 2,515 | 0,000 |
| Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 39,610 | 35,774 | 3,836 | 9,135 | 0,000 |
| Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 55,799 | 51,237 | 4,563 | 10,922 | 0,000 |
| Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 3,263 | 3,066 | 0,197 | 0,467 | 0,000 |
| Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 3,626 | 3,616 | 0,010 | 0,022 | 0,000 |
| Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 2,520 | 2,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №9 СГМУП «ГТС» | 3,021 | 3,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №13 СГМУП «ГТС» | 1,022 | 0,997 | 0,026 | 0,062 | 0,000 |
| Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 31,352 | 28,454 | 2,898 | 6,954 | 0,000 |
| Котельная №21 СГМУП «ГТС» | 2,424 | 2,302 | 0,122 | 0,294 | 0,000 |
| Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 1,002 | 0,821 | 0,182 | 0,432 | 0,000 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 2,045 | 1,766 | 0,280 | 0,670 | 0,000 |
| Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | 0,977 | 0,881 | 0,096 | 0,228 | 0,000 |
| Котельная №25 пос. Лесной СГМУП «ГТС» | 0,048 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 0,326 | 0,252 | 0,074 | 0,175 | 0,000 |
| Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 0,859 | 0,702 | 0,157 | 0,374 | 0,000 |
| Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 1,216 | 1,167 | 0,049 | 0,012 | 0,000 |
| Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 0,963 | 0,954 | 0,009 | 0,021 | 0,000 |
| Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 1,891 | 1,852 | 0,040 | 0,094 | 0,000 |
| Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 0,978 | 0,708 | 0,270 | 0,640 | 0,000 |
| Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 1,044 | 1,029 | 0,014 | 0,034 | 0,000 |
| Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,570 | 0,554 | 0,016 | 0,038 | 0,000 |
| Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3,001 | 2,915 | 0,086 | 0,205 | 0,000 |
| Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,817 | 2,584 | 0,233 | 0,564 | 0,000 |
| Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,359 | 4,303 | 0,056 | 0,132 | 0,000 |
| Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,300 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,537 | 2,284 | 0,253 | 0,607 | 0,000 |
| Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,815 | 1,738 | 0,077 | 0,184 | 0,000 |
| Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,573 | 4,532 | 0,041 | 0,100 | 0,000 |
| Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 12,022 | 11,308 | 0,714 | 1,700 | 0,000 |
| Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 13,297 | 12,868 | 0,429 | 1,022 | 0,000 |
| Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,321 | 2,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3,792 | 3,326 | 0,466 | 1,108 | 0,000 |
| Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,590 | 0,538 | 0,052 | 0,124 | 0,000 |
| Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,367 | 2,251 | 0,116 | 0,280 | 0,000 |
| Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 10,892 | 10,646 | 0,246 | 0,585 | 0,000 |
| Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,450 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная К-45 | 47,175 | 37,324 | 9,558 | 22,756 | 0,293 |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 0,598 | 0,564 | 0,034 | 0,082 | 0,000 |
| Котельная ООО "Газпром энерго" | 10,133 | 10,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 4,181 | 4,181 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | 5,327 | 5,327 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО УК "СЗТК" | 2,631 | 2,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» | 1,743 | 1,743 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «Горремстрой» | 1,498 | 1,498 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Технические системы» | 0,649 | 0,649 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «СКАТ-База» | 1,718 | 1,718 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО "ТехСтрой" | 1,358 | 1,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Применение отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии имеют место в зоне действия СГРЭС-1 и СГРЭС-2. В качестве индивидуальных поквартирных источников используются электрические конвекторы.

Перечень жилых многоквартирных зданий, в которых используются электрические конвекторы приведён в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Перечень жилых многоквартирных зданий с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

| Адрес многоквартирного дома | Общая площадь жилых помещений, м2 | Количество проживающих, человек | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т. ч. |  |
|  |  |  |  | отопление | ГВС |
| ул. Щепеткина,14 | 12675,1 | 534 | 1,29 | 1,14 | 0,15 |
| ул. Щепеткина, 20Б | 13619,3 | 449 | 1,34 | 1,22 | 0,12 |
| ул. 30 лет Победы,42/1 | 27197,6 | 954 | 2,70 | 2,44 | 0,26 |
| ул. Генерала Иванова, 3/1 | 9257,2 | 469 | 0,96 | 0,83 | 0,13 |
| ул. Крылова 47/1 | 11985,9 | 904 | 0,5986 | 0,5986 | – |
| ул. Ивана Захарова, 10 | 367 квартир |  | 0,523 | 0,523 | – |
| ул. Ивана Захарова, 10/1 | 68 квартир |  | 0,153 | 0,153 | – |

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величина потребления тепловой энергии за последние 3 года представлена в таблицах ниже:

- в разрезе источников тепловой энергии;

- в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Таблица 5.6 – Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии за последние 3 года

| Номер | Наименование | Реализация тепловой энергии потребителям, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
|  |  | Всего, в т.ч.: | На отопление и вентиляцию | На нужды ГВС | Всего, в т.ч.: | На отопление и вентиляцию | На нужды ГВС | Всего, в т.ч.: | На отопление и вентиляцию | На нужды ГВС |
| 1 | СГРЭС-1 в т.ч.: | 1758541 | - | - | 1739943 | - | - | 1635123 | - | - |
| 1.1 | конечным потребителям | 1472526,9 | 1246823,9 | 225703 | 1440303,2 | 1217345,8 | 222957,4 | 1631033 | 1378550,83 | 252482 |
| 1.2 | конечным потребителям СГМУП «ГТС» | 1360683 | 1152123 | 208560 | 1364906 | 1153620 | 211286 | 1529407 | 1292656,613 | 236751 |
| 2 | Котельная ПКТС | 99527 | 90648 | 8879 | 37973 | 33857 | 4116 | 62608 | 56232 | 6376 |
| 3 | СГРЭС-2 в т. ч.: | 934503 | - | - | 861077 | - | - | 865963 | - | - |
| 3.1 | конечным потребителям | 761077 | 655470,1 | 105606,9 | 661366,2 | 551435 | 109931,2 | 865963 | 722024,057 | 143939 |
| 3.2 | конечным потребителям СГМУП «ГТС» | 499900 | 430534 | 69366 | 473648 | 394919 | 78729 | 822855 | 686081,0712 | 136774 |
| 4 | Котельная №1 (СГМУП «ГТС») | 61126 | 45986 | 15140 | 53744 | 42752 | 10992 | 60160 | 46742,5 | 13417,0 |
| 5 | Котельная №2 (СГМУП «ГТС») | 123186 | 110702 | 12484 | 113583 | 100906 | 12677 | 110856 | 98813,3 | 12043,0 |
| 6 | Котельная №3 (СГМУП «ГТС») | 188164 | 164368 | 23796 | 151789 | 134005 | 17784 | 162832 | 141653,5 | 21178,0 |
| 7 | Котельная №5 (СГМУП «ГТС») | 13110 | 11763 | 1347 | 11877 | 10492 | 1385 | 11258 | 9959,7 | 1298,0 |
| 8 | Котельная №6 (СГМУП «ГТС») | 11867 | 11867 | 0 | 10203 | 10203 | 0 | 9531 | 9531,4 | 0,0 |
| 9 | Котельная №7 (СГМУП «ГТС») | 10273 | 10273 | 0 | 8075 | 8075 | 0 | 7213 | 7213,1 | 0,0 |
| 10 | Котельная №9 (СГМУП «ГТС») | 8197 | 8197 | 0 | 7507 | 7507 | 0 | 7195 | 7194,8 | 0,0 |
| 11 | Котельная №13 (СГМУП «ГТС») | 10969 | 8826 | 2143 | 14594 | 11753 | 2841 | 9413 | 1778,2 | 7635,0 |
| 12 | Котельная №14 (СГМУП «ГТС») | 128064 | 103007 | 25057 | 113545 | 91439 | 22106 | 119209 | 100942,8 | 18266,0 |
| 13 | Котельная №21 (СГМУП «ГТС») | 8373 | 6746 | 1627 | 7652 | 5987 | 1665 | 7833 | 6068,2 | 1765,0 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" (СГМУП «ГТС») | 4291 | 3512 | 779 | 3919 | 3079 | 840 | 3400 | 2597,1 | 803,0 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" (СГМУП «ГТС») | 7343 | 7343 | 0 | 7480 | 7480 | 0 | 7052 | 7051,8 | 0,0 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" (СГМУП «ГТС») | 2241 | 1926 | 315 | 2284 | 1999 | 285 | 2540 | 2270,0 | 270,0 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной (СГМУП «ГТС») | 94 | 94 | 0 | 86 | 86 | 0 | 143 | 142,6 | 0,0 |
| 18 | Котельная №26,27 "Набережный" | 3552 | 2539 | 1013 | 3411,1 | 2469,1 | 942 | 4907 | 3515,7 | 1391,0 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" (СГМУП «ГТС») | 1563 | 1117 | 446 | 1500,9 | 1085,9 | 415 | 6325 | 5400,1 | 925,0 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность (СГМУП «ГТС») | 8838 | 7642 | 1196 | 7984 | 6599 | 1385 | 3471 | 2868,5 | 602,1 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный (СГМУП «ГТС») | 4253 | 4253 | 0 | 4561 | 4561 | 0 | 7406 | 5946,7 | 1459,0 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный (СГМУП «ГТС») | 7568 | 6440 | 1128 | 7786 | 6141 | 1645 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Котельная №32,33 п.Снежный | 348,2 | 271,2 | 77 | 402,9 | 299,9 | 103 | 4741 | 3577,5 | 1163,0 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный (СГМУП «ГТС») | 4741,8 | 3703,8 | 1038 | 4653,1 | 3466,1 | 1187 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 (СГМУП «ГТС») | 1067 | 1026 | 41 | 915 | 903 | 12 | 806 | 806,3 | 0,0 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (СГМУП «ГТС») (законсервирована) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Котельная №1 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 1592 | 1547,9 | 44,1 | 1489 | 1447,7 | 41,3 | 1453 | 1412,7 | 40,3 |
| 28 | Котельная №3 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 8554 | 8310,7 | 243,3 | 7556 | 7341,1 | 214,9 | 6758 | 6565,8 | 192,2 |
| 29 | Котельная №4 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 0 | 0 | 0 | 2780 | 2550,1 | 229,9 | 6606 | 6059,7 | 546,3 |
| 30 | Котельная №5 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 19962 | 19708,3 | 253,7 | 15743 | 15542,9 | 200,1 | 11328 | 11184,0 | 144,0 |
| 31 | Котельная №6 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 3264 | 3264 | 0 | 3030 | 3030 | 0 | 3032 | 3032,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная №7 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 7222 | 6500,9 | 721,1 | 6381 | 5743,9 | 637,1 | 6121 | 5509,9 | 611,1 |
| 33 | Котельная №8 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 4839 | 4634,3 | 204,7 | 4102 | 3928,5 | 173,5 | 4168 | 3991,7 | 176,3 |
| 34 | Котельная №9 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 12101 | 11990,9 | 110,1 | 11388 | 11284,4 | 103,6 | 10800 | 10701,7 | 98,3 |
| 35 | Котельная №10 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 32080 | 30173,9 | 1906,1 | 29809 | 28037,9 | 1771,1 | 29953 | 28173,3 | 1779,7 |
| 36 | Котельная №12 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 36113 | 34946,3 | 1166,7 | 31987 | 30953,6 | 1033,4 | 30798 | 29803,0 | 995,0 |
| 37 | Котельная №14 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 6688 | 6688 | 0 | 5782 | 5782 | 0 | 5447 | 5447,0 | 0,0 |
| 38 | Котельная №15 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 12988 | 11394,2 | 1593,8 | 11913 | 10451,1 | 1461,9 | 11398 | 9999,3 | 1398,7 |
| 39 | Котельная №16 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 1596 | 1454,8 | 141,2 | 1429 | 1302,6 | 126,4 | 1345 | 1226,0 | 119,0 |
| 40 | Котельная №17 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 6466 | 6149 | 317 | 5880 | 5591,7 | 288,3 | 5698 | 5418,6 | 279,4 |
| 41 | Котельная №19 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 27752 | 27126,1 | 625,9 | 27870 | 27241,5 | 628,5 | 26339 | 25745,0 | 594,0 |
| 42 | Котельная №22 (ПАО «Сургутнефтегаз») | 3959 | 0 | 0 | 4430 | 0 | 0 | 3978 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Котельная К-45 | 145893,1 | 112664,9 | 33173,8 | 139715 | 107893,9 | 31769 | 145357 | 112250,9 | 33106,1 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 2283,7 | 2152,4 | 131,3 | 2209,3 | 2082,3 | 127 | 1910 | 1800,6 | 109,8 |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | 39237,7 | 39237,7 | 0 | 32930,8 | 32930,8 | 0 | 31220 | 31219,6 | 0,0 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 15524,3 | 15524,3 | 0 | 13764,4 | 13764,4 | 0 | 14178 | 14178,0 | 0,0 |
| 47 | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | 17601 | 17601 | 0 | 17452 | 17452 | 0 | 15350 | 15350,0 | 0,0 |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | 9891,8 | 9891,8 | 0 | 8232,2 | 8232,2 | 0 | 8295 | 8295,0 | 0,0 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 6136 | 6136 | 0 | 5021 | 5021 | 0 | 5305 | 5304,9 | 0,0 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 2086 | 2086 | 0 | 1523 | 1523 | 0 | 1613 | 1613,0 | 0,0 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 2481,6 | 2481,6 | 0 | 2136,5 | 2136,5 | 0 | 2217 | 2217,0 | 0,0 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 4906 | 4906 | 0 | 4146 | 4146 | 0 | 5225 | 5225,0 | 0,0 |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | 0 | 0 | 0 | 1217,5 | 1217,5 | 0 | 3912 | 3912,0 | 0,0 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив потребления коммунальной услуги – это объём потребления соответствующего коммунального ресурса, предъявляемый к оплате при отсутствии приборов учёта коммунального ресурса.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории муниципального образования г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденные Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 декабря 2017 г. N 11-нп (с изменениями и дополнениями от 21 февраля 2019 г., 7 февраля 2020 г.), представлены в таблице ниже.

Таблица 5.7 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории муниципального образования г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,054 | - | 0,0595 |
| 2 | 0,0524 | 0,0544 | 0,0553 |
| 3-4 | 0,0329 | 0,0347 | - |
| 5-9 | 0,0296 | 0,0302 | - |
| 10 | - | 0,0277 | - |
| 12 | - | 0,0272 | - |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,0272 | 0,0275 | 0,0277 |
| 2 | 0,0231 | 0,0233 | 0,0482 |
| 3 | 0,0228 | 0,0229 | - |
| 4-5 | 0,0226 | 0,0227 | - |
| 6-7 | 0,0206 | - | - |
| 9 | 0,0197 | 0,0199 | - |
| 10 | 0,0196 | 0,0196 | - |
| 11 | - | 0,0196 | - |
| 12 и более | 0,0205 | 0,0205 | - |

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению потребителями в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах города Сургут утверждены приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп.

Таблица 5.8 – Нормативы потребления коммунальных ресурсов по холодному, горячему водоснабжению и отведению сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты Мансийского автономного округа – Югры, м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц

| № п/п | Категории жилищного фонда | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив отведения сточных вод целях содержания общего имущества в многоквартирных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 1-5 | 0,032 | 0,032 | 0,064 |
|  |  | 6-9 | 0,026 | 0,026 | 0,052 |
|  |  | 10-16 | 0,022 | 0,022 | 0,044 |
|  |  | более 16 | 0,016 | 0,016 | 0,032 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и производством горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах при закрытых системах горячего водоснабжения и в автономных крышных котельных, с водоотведением | 1-5 | 0,036 | 0,036 | 0,072 |
|  |  | 6-9 | 0,024 | 0,024 | 0,048 |
|  |  | 10-16 | 0,018 | 0,018 | 0,036 |
|  |  | более 16 | 0,013 | 0,013 | 0,026 |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | 1-5 | 0,045 | х | 0,045 |
|  |  | 6-9 | 0,035 | х | 0,035 |
|  |  | 10-16 | 0,019 | х | 0,019 |
|  |  | более 16 | 0,039 | х | 0,039 |
| 4. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 1-5 | 0,034 | х | 0,034 |
|  |  | 6-9 | 0,023 | х | 0,023 |
|  |  | 10-16 | 0,035 | х | 0,035 |
|  |  | более 16 | 0,02 | х | 0,02 |
| 5. | Многоквартирные дома с централизованным холодным, без централизованного водоотведения | 1-5 | 0,019 | х | х |
|  |  | 6-9 | - | х | х |
|  |  | 10-16 | - | х | х |
|  |  | более 16 | - | х | х |
| 6. | Многоквартирные дома с централизованным | 1-5 | 0,041 | 0,041 | х |
|  |  | 6-9 | - | - | х |
|  |  | 10-16 | - | - | х |
|  | холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения | более 16 | - | - | х |
|  | Дополнительные категории: |  |  |  |  |
| 7. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения с водонагревателями | 1-5 | 0,031 | 0,031 | х |
|  |  | 6-9 | - | - | х |
|  |  | 10-16 | - | - | х |
|  |  | более 16 | - | - | х |
| 8. | Многоквартирные дома коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением (бывшие общежития) | 1-5 | 0,014 | х | 0,014 |
|  | (п. 8 в ред. приказа Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 07.02.2020 N 1-нп) |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные дома коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением (бывшие общежития) | 1-5 | 0,014 | 0,014 | 0,028 |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха минус 42ºC, в большинстве случаев ниже суммы договорных нагрузок потребителей.

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными).

Возникающие жалобы связаны с локальными проблемами зон и отапливаемых объектов, а не с систематическим снижением проектного температурного графика централизованного отпуска теплоты, что даёт право заключить, что фактический, заниженный по сравнению с договорным, отпуск теплоты, оцененный по приборам учёта на коллекторах источников, в целом соответствует фактическим потребностям.

Методология определения и величины расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей представлены в разделе 5.3.

В таблице ниже представлено сравнение величины расчетной нагрузки и фактической потребности в тепловой мощности конечных потребителей по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Таблица 5.9 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Нагрузка конечных потребителей, в том числе в паре (с учетом ГВСср), Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | договорная | расчетная | отношение расчетной к договорной, % |
| 1 | СГРЭС-1 | 483,389 | 381,755 | 78,97% |
| 2 | Котельная ПКТС | 279,231 | 144,068 | 51,59% |
| 3 | СГРЭС-2 | 258,008 | 282,726 | 109,58% |
| 4 | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 31,9958 | 23,9241 | 74,77% |
| 5 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 72,7562 | 47,3744 | 65,11% |
| 6 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 88,8636 | 64,8364 | 72,96% |
| 7 | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 6,1494 | 5,3395 | 86,83% |
| 8 | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 5,6628 | 3,8582 | 68,13% |
| 9 | Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 4,067 | 3,546 | 87,19% |
| 10 | Котельная №9 СГМУП «ГТС» | 4,3318 | 3,198 | 73,83% |
| 11 | Котельная №13 СГМУП «ГТС» | 6,9792 | 6,3824 | 91,45% |
| 12 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 50,4854 | 35,3846 | 70,09% |
| 13 | Котельная №21 СГМУП «ГТС» | 3,2608 | 2,9545 | 90,61% |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 2,0516 | 1,387 | 67,61% |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 6,3514 | 2,059 | 32,42% |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | 2,0849 | 0,9087 | 43,58% |
| 17 | Котельная №25 пос. Лесной СГМУП «ГТС» | 0,1231 | 0,1907 | 154,91% |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 1,8483 | 0,5252 | 28,42% |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 0,8133 | 1,0244 | 125,96% |
| 20 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 5,2303 | 4,3266 | 82,72% |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 2,2007 | 1,7978 | 81,69% |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 3,395 | 3,2036 | 94,36% |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 1,8748 | 1,1122 | 59,32% |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 3,3828 | 1,6691 | 49,34% |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | 1,124 | 0,0446 | 3,97% |
| 26 | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | – | - | - |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,874 | 0,5701 | 65,23% |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,143 | 3,001 | 72,44% |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3,3639 | 2,8169 | 83,74% |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5,6241 | 4,3585 | 77,50% |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,2999 | 1,3056 | 100,44% |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3,1207 | 2,5373 | 81,31% |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,2697 | 1,8154 | 79,98% |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,9912 | 4,5736 | 91,63% |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 15,968 | 12,0215 | 75,28% |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 16,225 | 13,2964 | 81,95% |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,5254 | 2,3212 | 91,91% |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 7,641 | 3,7913 | 49,62% |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,6864 | 0,5896 | 85,90% |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,8258 | 2,367 | 83,76% |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 12,732 | 10,8912 | 85,54% |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,45 | 0 | 0,00% |
| 43 | Котельная К-45 | 82,003 | 45,464 | 55,44% |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 2,256 | 0,6631 | 29,39% |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | 22,582 | 10,84 | 48,00% |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 5,74 | 4,92 | 85,71% |
| 47 | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | 2,75 | 5,33 | 193,82% |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | 3,84 | 2,88 | 75,00% |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 1,75 | 1,84 | 105,14% |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 1,618 | 0,56 | 34,61% |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 0,76 | 0,77 | 101,32% |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 1,03 | 1,81 | 175,73% |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | 1,17 | 1,36 | 116,24% |