СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Книга 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Том 2 (разделы 6 - 13)

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» _____________________Е. А. Кикоть | СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» _________________ С. Г. Тыртышный |
| --- | --- |
| "___" ________________2024 г. | "___" ______________ 2024 г. |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 2

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Том 2 (разделы 6 - 13)

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2025 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-6)

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2025 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 7-17)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Сургута на период до 2035 года

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Книга 4. Электронная модель системы теплоснабжения

Книга 5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Книга 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Книга 7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Книга 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Книга 10. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Книга 11. Перспективные топливные балансы

Книга 12. Оценка надежности теплоснабжения

Книга 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Книга 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия

Книга 16. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Книга 17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Книга 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Книга 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Книга 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

содержание

Перечень таблиц	7

Перечень рисунков	9

6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	10

6.1.	Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	10

6.2.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	10

6.3.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии	41

6.4.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	42

6.5.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	42

6.6.	Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	43

7.	Балансы теплоносителя	44

7.1.	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	44

7.2.	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть		44

7.3.	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	53

8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	80

8.1.	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	80

8.2. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	80

8.3. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	106

8.4. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	108

8.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	108

8.6. Приоритетное направление развития топливного баланса	108

9. Надежность теплоснабжения	109

9.1. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	109

9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	109

9.3. Частота отключений потребителей	151

9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключения		151

9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	164

9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	166

9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	166

10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	167

10.1. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций	167

10.2. Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций		167

11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	196

11.1. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах)	196

11.2. Описание динамики утвержденных цен (тарифов)	198

11.2.1. Утвержденные тарифы на тепловую энергию	198

11.2.2. Утвержденные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии	205

11.2.3. Утвержденные тарифы на теплоноситель	207

11.2.4. Утвержденные тарифы на ГВС в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)	210

11.3. Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	210

11.4. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности	219

11.5. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	225

12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	226

12.1. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	226

12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	226

12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)		249

12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	250

12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	251

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	251

13. Экологическая безопасность теплоснабжения	252

13.1. Электронная карта территории города Сургут	252

13.2. Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории города Сургут	252

13.3. Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 Книги 2 требований к схемам	253

13.4. Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 Книги 2 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб		255

13.5. Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен	270

13.6. Описание результатов расчетов средних и максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	285

13.7. Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме города Сургут			285

# Перечень таблиц

Таблица 6.1 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии общего пользования, в зоне деятельности ЕТО за последние 5 лет, Гкал/ч (таблица П15.2 МУ)	10

Таблица 6.2 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных в зоне деятельности ЕТО за последние 5 лет, Гкал/ч (таблица П15.3 МУ)	12

Таблица 7.1 – Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО	45

Таблица 7.2  – Потребители, присоединенные по открытой схеме	54

Таблица 7.3 – Баланс производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО	60

Таблица 8.1 - Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Сургута	80

Таблица 8.2 – Таблица П17.1 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии СГРЭС-1 за 2022 год актуализации схемы теплоснабжения	83

Таблица 8.3 – Таблица П17.1 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии СГРЭС-2 за 2022 год актуализации схемы теплоснабжения	84

Таблица 8.4 – Таблица П17.2 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения	85

Таблица 8.5 – Таблица П17.3 Топливный баланс в зоне деятельности ЕТО №1-3 за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения	104

Таблица 8.6 – Таблица П17.4 Топливный баланс в г. Сургут за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения	105

Таблица 8.7 – Информация о состоянии бакового хозяйства аварийного топлива на источниках тепловой энергии СГМУП «ГТС»	107

Таблица 9.1 - Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии	110

Таблица 9.2 – Показатели повреждаемости систем теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.1 МУ)	113

Таблица 9.3 – Показатели повреждаемости систем теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.2 МУ)	126

Таблица 9.4 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет, Гкал/отказ (таблица П18.4 МУ)	129

Таблица 9.5 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет, Гкал/отказ (таблица П18.5 МУ)	133

Таблица 9.6 – Фактические показатели частоты повреждаемости систем теплоснабжения (таблица П18.7 МУ)	133

Таблица 9.7 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.9 МУ)	147

Таблица 9.8 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	152

Таблица 9.9 – Показатели восстановления в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.3 МУ)	152

Таблица 9.10 – Фактические показатели восстановления в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.8 МУ)	162

Таблица 10.1 – Результаты реализации инвестиционных программ теплоснабжающими организациями г. Сургута за 2023 г.	169

Таблица 10.2 – Основные технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций г. Сургута за 2022-2023 гг.	172

Таблица 11.1 – Перечень организаций г. Сургута, для которых в период 2022-2024 гг. были установлены тарифы на тепловую энергию	198

Таблица 11.2 – Тарифы на тепловую энергию, утвержденные в г. Сургуте на 2022-2024 гг.	199

Таблица 11.3 – Перечень ТСО г. Сургута, для которых были утверждены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на 2021-2023 гг.	205

Таблица 11.4 – Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, утвержденные в г. Сургуте на 2022-2024 гг.	206

Таблица 11.5 – Перечень ТСО г. Сургута, для которых были утверждены тарифы на теплоноситель на 2022-2023 гг.	207

Таблица 11.6 – Тарифы на теплоноситель, утвержденные в г. Сургуте на 2021-2023 гг.	209

Таблица 11.7 – Структура тарифов на тепловую энергию в г. Сургуте на 2024 г.	211

Таблица 11.8 – Структура тарифов на передачу тепловой энергии в г. Сургуте на 2024 г.	219

Таблица 11.9 – Структура тарифов на теплоноситель в г. Сургуте на 2024 г.	220

Таблица 11.10 – Плата за подключение в расчете на единицу мощности в г. Сургуте в 2022-2024 гг., тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)	222

Таблица 11.11 - Плата за подключение, установленная в индивидуальном порядке в г. Сургут за 2022-2024 гг., тыс. руб. (без НДС)	224

Таблица 11.12 - Размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для потребителей СГМУП «ГТС» на территории г. Сургута (за исключением потребителей от котельных № 26 27 по пр. Набережный, д. 17, д. 17/1, д. 17/2), кроме социально значимых потребителей	225

Таблица 13.1 – Значения фоновых концентраций вредных (загрязняющих) веществ	252

Таблица 13.2 - Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Сургута	254

Таблица 13.3 - Характеристики оборудования теплофикационных установок	256

Таблица 13.4 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух	271

Таблица 13.5 – Значения концентраций загрязняющих веществ	285

# Перечень рисунков

Рисунок 7.1 – Утечки из тепловых сетей	44

Рисунок 7.2 – Резерв ВПУ	59

Рисунок 9.1 – Соотношение числа отказов	109

Рисунок 13.1 – Карта территории	252

Рисунок 13.2 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида азота	286

Рисунок 13.3 - Поля максимальных приземных концентраций оксида азота	286

Рисунок 13.4 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида серы	287

Рисунок 13.5 - Поля максимальных приземных концентраций оксида углерода	287

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению с утверждённой Схемой теплоснабжения, балансы тепловой мощности скорректированы следующим образом:

- Уточнено количество теплоисточников на территории города;

- Уточнены значения установленной и располагаемой тепловой мощности, размер собственных нужд и потерь тепловой энергии, а также тепловые нагрузки по ряду источников тепловой энергии;

- Форма представления информации приведена в соответствие с требованиями методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности представлены в таблицах 6.1 - 6.2. При дальнейших актуализациях проекта рекомендуется сохранять единство приводимой информации и проводить анализ ретроспективных показателей.

Таблица 6.1 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии общего пользования, в зоне деятельности ЕТО за последние 5 лет, Гкал/ч (таблица П15.2 МУ)

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| РОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 13,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 17,5 | 17,5 | 17,9 | 18,5 | 19,10 |
| 1 | 17,5 | 17,5 | 17,9 | 18,5 | 19,10 |
| Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 452,5 | 452,5 | 462,9 | 478,6 | 483,4 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 452,5 | 452,5 | 462,9 | 478,6 | 483,4 |
| отопление и вентиляция | 380,2 | 380,2 | 388,9 | 402,1 | 405,6 |
| горячее водоснабжение | 72,3 | 72,3 | 74 | 76,5 | 77,8 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 326 | 326 | 333,5 | 344,8 | 381,8 |
| 1 | 326 | 326 | 333,5 | 344,8 | 381,8 |
| отопление и вентиляция | 259,2 | 259,2 | 265,1 | 274,1 | 320,34 |
| горячее водоснабжение | 49,3 | 49,3 | 50,4 | 52,2 | 61,414 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 414,6 | 414,6 | 403,8 | 387,5 | 406,61 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 558,6 | 558,6 | 551,1 | 539,8 | 508,245 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 630,00 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 356,9 | 356,9 | 365,1 | 377,5 | 347,40 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1178 | 1178 | 1194 | 1218 | 1218 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,277 | 0,277 | 0,279 | 0,283 | 0,283 |
| СГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:* | 88,2 | 88,2 | 96,4 | 98,5 | 101,1 |
| Промзона | 16,7 | 16,7 | 18,2 | 18,6 | 19,1 |
| ВЖР | 71,5 | 71,5 | 78,2 | 79,9 | 82 |
| Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде по данным ПАО «Юнипро», в том числе: (приводится справочно) | 292,195 | 292,195 | 292,195 | 292,195 | 292,195 |
| Промзона | 82,081 | 82,081 | 82,081 | 82,081 | 82,081 |
| ВЖР | 210,114 | 210,114 | 210,114 | 210,114 | 210,114 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 256,7 | 289,286 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промзона | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 48,5 | 54,657 |
| отопление и вентиляция | 59 | 59 | 59 | 62,4 | 46,466 |
| горячее водоснабжение | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 11 | 8,191 |
| ВЖР | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 208,2 | 234,629 |
| отопление и вентиляция | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 155,7 | 199,409 |
| горячее водоснабжение | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 27,5 | 35,220 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 290 | 282,7 |
| Промзона | 68,4 | 68,4 | 70 | 73,4 | 81,5 |
| отопление и вентиляция | 44 | 44 | 44 | 46,6 | 51,8 |
| горячее водоснабжение | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 29,8 |
| ВЖР | 200,7 | 200,7 | 207,3 | 216,6 | 201,2 |
| отопление и вентиляция | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 116,2 | 107,9 |
| горячее водоснабжение | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 20,5 | 93,3 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 172,4 | 172,4 | 164,2 | 147,8 | 213,714 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 213 | 220,274 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 363 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 318,4 | 318,4 | 318,4 | 337,1 | 257,281 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 875,8 | 876 | 877 | 878 | 878 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,313 | 0,313 | 0,312 | 0,33 | 0,33 |

* - Указана величина потерь тепловой энергии в сетях ООО «СГЭС» и СГМУП «ГТС»

Таблица 6.2 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных в зоне деятельности ЕТО за последние 5 лет, Гкал/ч (таблица П15.3 МУ)

| № п/п | Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 293,332 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 30,34 | 30,34 | 31,034 | 32,288 | 33,432 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тепловая нагрузка в горячей воде | 257,884 | 257,884 | 263,784 | 274,442 | 279,231 |
| 6.1 | отопление | 175,237 | 175,237 | 179,272 | 187,097 | 190,623 |
| 6.2 | вентиляция | 39,743 | 39,743 | 40,658 | 42,049 | 42,049 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 41,213 | 41,213 | 42,162 | 43,604 | 44,868 |
| 6.4 | технологические нужды | 1,691 | 1,691 | 1,692 | 1,692 | 1,692 |
| 7 | Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 185,766 | 185,766 | 190,016 | 197,693 | 144,068 |
| 7.1 | отопление | 105,615 | 105,615 | 108,047 | 112,763 | 98,351 |
| 7.2 | вентиляция | 23,953 | 23,953 | 24,504 | 25,343 | 21,695 |
| 7.3 | горячее водоснабжение | 24,839 | 24,839 | 25,411 | 26,28 | 22,803 |
| 7.4 | технологические нужды | 1,218 | 1,218 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,351 | 8,351 | 1,757 | -10,155 | -19,415 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 110,81 | 110,81 | 106,56 | 98,882 | 149,180 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 207,096 |
| 11 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 207,596 | 207,596 | 212,34 | 221,123 | 131,10 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1095,7 | 1095,7 | 1107,6 | 1128,7 | 1128,7 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,141 | 0,141 | 0,143 | 0,146 | 0,146 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 66 | 66 | 66 | 66 | 66,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 65,092 | 65,092 | 65,641 | 65,64 | 65,641 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,487 | 2,487 | 2,489 | 2,58 | 2,282 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 31,49 | 31,49 | 31,51 | 32,672 | 28,896 |
| 6.1 | отопление | 23,83 | 23,83 | 23,85 | 25,861 | 24,030 |
| 6.2 | вентиляция | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,485 | 2,653 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 4,326 | 2,214 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 22,686 | 22,686 | 22,701 | 23,538 | 15,963 |
| 8 | отопление | 15,286 | 15,286 | 15,299 | 16,589 | 13,274 |
| 9 | вентиляция | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,594 | 1,465 |
| 10 | горячее водоснабжение | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 2,775 | 1,223 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 30,943 | 30,943 | 31,469 | 30,215 | 34,290 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 42,234 | 42,234 | 42,767 | 41,929 | 49,505 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 48,647 | 48,647 | 49,058 | 49,057 | 49,018 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 24,929 | 24,929 | 24,948 | 26,784 | 14,53 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 46,7 | 46,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,449 | 0,449 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 88,87 | 88,87 | 87,74 | 87,74 | 87,773 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,328 | 0,328 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,027 | 2,027 | 2,024 | 1,842 | 1,670 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 77,76 | 77,76 | 77,64 | 70,66 | 64,070 |
| 6.1 | отопление | 51,03 | 51,03 | 50,95 | 47,686 | 47,426 |
| 6.2 | вентиляция | 11,84 | 11,84 | 11,6 | 11,906 | 10,439 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 14,89 | 14,89 | 15,09 | 11,068 | 6,205 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 58,434 | 58,434 | 58,344 | 53,099 | 41,280 |
| 8 | отопление | 37,017 | 37,017 | 36,959 | 34,592 | 30,557 |
| 9 | вентиляция | 8,589 | 8,589 | 8,415 | 8,637 | 6,726 |
| 10 | горячее водоснабжение | 10,801 | 10,801 | 10,946 | 8,029 | 3,998 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,755 | 8,755 | 7,752 | 14,914 | 21,709 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 30,108 | 30,108 | 29,072 | 34,317 | 46,169 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 58,919 | 58,919 | 58,17 | 58,17 | 58,649 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 40,298 | 40,298 | 40,098 | 38,129 | 37,56 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 110,9 | 110,9 | 110,8 | 106,5 | 106,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,509 | 0,509 | 0,508 | 0,481 | 0,481 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 89,95 | 89,95 | 89,61 | 89,66 | 89,746 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,452 | 0,452 | 0,45 | 0,451 | 0,451 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,249 | 2,249 | 2,304 | 2,231 | 2,072 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 86,37 | 86,37 | 88,5 | 85,672 | 79,551 |
| 6.1 | отопление | 57,93 | 57,93 | 59,5 | 59,473 | 59,545 |
| 6.2 | вентиляция | 13,23 | 13,23 | 13,41 | 13,501 | 13,501 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 15,21 | 15,21 | 15,59 | 12,698 | 6,505 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 67,291 | 67,291 | 68,951 | 66,747 | 57,871 |
| 8 | отопление | 43,625 | 43,625 | 44,807 | 44,787 | 43,317 |
| 9 | вентиляция | 9,963 | 9,963 | 10,099 | 10,167 | 9,822 |
| 10 | горячее водоснабжение | 11,454 | 11,454 | 11,74 | 9,562 | 4,732 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,879 | 0,879 | -1,645 | 1,307 | 7,673 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 22,207 | 22,207 | 20,209 | 22,462 | 31,424 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 59,515 | 59,515 | 59,29 | 59,323 | 59,295 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 72,03 | 72,03 | 73,801 | 73,769 | 52,66 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 145,1 | 145,1 | 146,6 | 144,6 | 144,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,448 | 0,448 | 0,455 | 0,446 | 0,446 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,320 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,182 | 10,182 | 10,27 | 10,258 | 10,258 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,133 | 0,133 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,529 | 0,529 | 0,539 | 0,505 | 0,471 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,36 | 6,36 | 6,48 | 6,076 | 5,671 |
| 6.1 | отопление | 4,58 | 4,58 | 4,67 | 4,55 | 4,389 |
| 6.2 | вентиляция | 0,91 | 0,91 | 0,94 | 0,942 | 0,942 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,584 | 0,341 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 6,173 | 6,173 | 6,29 | 5,897 | 3,734 |
| 8 | отопление | 4,064 | 4,064 | 4,144 | 4,038 | 2,890 |
| 9 | вентиляция | 0,808 | 0,808 | 0,834 | 0,836 | 0,620 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,518 | 0,225 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,16 | 3,16 | 3,117 | 3,542 | 3,981 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,876 | 3,876 | 3,846 | 4,226 | 6,390 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,806 | 5,806 | 5,856 | 5,85 | 5,824 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,967 | 6,967 | 7,118 | 6,939 | 3,40 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,3 | 21,3 | 21,5 | 20,8 | 20,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,265 | 0,265 | 0,268 | 0,259 | 0,259 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,560 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 9,134 | 9,134 | 9,026 | 9,234 | 9,234 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,133 | 0,133 | 0,131 | 0,134 | 0,134 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,110 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,67 | 5,67 | 5,66 | 5,648 | 5,642 |
| 6.1 | отопление | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,503 | 5,503 |
| 6.2 | вентиляция | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,125 | 0,125 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,015 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,28 | 4,28 | 4,273 | 4,264 | 3,736 |
| 8 | отопление | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,048 | 3,643 |
| 9 | вентиляция | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,092 | 0,083 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,029 | 0,029 | 0,022 | 0,015 | 0,010 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,221 | 3,221 | 3,125 | 3,342 | 3,348 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,721 | 4,721 | 4,622 | 4,836 | 5,364 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,179 | 5,179 | 5,118 | 5,236 | 5,153 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,484 | 5,484 | 5,484 | 5,481 | 3,40 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,571 | 1,571 | 1,569 | 1,567 | 1,567 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,600 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 11,6 | 11,6 | 10,524 | 10,025 | 9,932 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,066 | 0,066 | 0,06 | 0,057 | 0,057 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,26 | 0,26 | 0,258 | 0,234 | 0,234 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,51 | 4,51 | 4,47 | 4,067 | 4,067 |
| 6.1 | отопление | 4,51 | 4,51 | 4,47 | 4,067 | 4,067 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,466 | 4,466 | 4,427 | 4,028 | 2,754 |
| 8 | отопление | 4,206 | 4,206 | 4,169 | 3,793 | 2,754 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,764 | 6,764 | 5,736 | 5,666 | 5,574 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,067 | 7,067 | 6,037 | 5,94 | 7,121 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,567 | 10,567 | 9,587 | 9,132 | 8,941 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,761 | 5,761 | 5,71 | 5,195 | 2,51 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 23,9 | 23,9 | 23,8 | 22,9 | 22,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,176 | 0,176 | 0,175 | 0,166 | 0,166 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,020 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,81 | 5,81 | 5,534 | 5,534 | 5,534 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,122 | 0,122 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,29 | 4,29 | 4,33 | 4,332 | 4,332 |
| 6.1 | отопление | 4,23 | 4,23 | 4,27 | 4,269 | 4,269 |
| 6.2 | вентиляция | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,063 | 0,063 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,254 | 3,254 | 3,284 | 3,286 | 3,144 |
| 8 | отопление | 3,088 | 3,088 | 3,117 | 3,116 | 3,099 |
| 9 | вентиляция | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,046 | 0,046 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,389 | 1,389 | 1,072 | 1,07 | 1,070 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,547 | 2,547 | 2,241 | 2,239 | 2,381 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,726 | 3,726 | 3,549 | 3,549 | 3,472 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,197 | 4,197 | 4,236 | 4,238 | 2,86 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,491 | 0,491 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |
| Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 19,11 | 19,11 | 20,9 | 20,9 | 21,540 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,059 | 0,059 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,349 | 3,242 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 6,965 | 6,742 |
| 6.1 | отопление | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,398 | 6,244 |
| 6.2 | вентиляция | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,328 | 0,328 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,239 | 0,170 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,223 | 4,264 |
| 8 | отопление | 3,493 | 3,493 | 3,493 | 3,559 | 3,950 |
| 9 | вентиляция | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,182 | 0,207 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,133 | 0,107 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,656 | 8,656 | 10,441 | 10,522 | 11,493 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,772 | 11,772 | 13,556 | 13,613 | 17,212 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,496 | 9,496 | 10,386 | 10,386 | 10,686 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 9,097 | 9,097 | 9,097 | 9,146 | 3,88 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,6 | 28,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,135 | 0,135 |
| Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 91,35 | 91,35 | 89,26 | 89,719 | 90,189 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,373 | 0,373 | 0,364 | 0,366 | 0,366 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,948 | 1,948 | 1,94 | 1,861 | 1,636 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 53,05 | 53,05 | 52,84 | 50,677 | 44,557 |
| 6.1 | отопление | 37,97 | 37,97 | 37,94 | 37,765 | 37,142 |
| 6.2 | вентиляция | 4,28 | 4,28 | 4,13 | 4,129 | 3,297 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 10,8 | 10,8 | 10,77 | 8,783 | 4,118 |
| 6.4 | технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0,163 | 0,163 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 35,927 | 35,927 | 35,905 | 35,81 | 32,987 |
| 8 | отопление | 25,714 | 25,714 | 25,78 | 26,57 | 27,498 |
| 9 | вентиляция | 2,899 | 2,899 | 2,806 | 2,918 | 2,441 |
| 10 | горячее водоснабжение | 7,314 | 7,314 | 7,318 | 6,206 | 3,049 |
| 11 | технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 35,979 | 35,979 | 34,115 | 36,815 | 43,629 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 55,05 | 55,05 | 52,991 | 53,543 | 56,836 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 60,527 | 60,527 | 59,142 | 59,447 | 59,553 |
| 15 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 36,911 | 36,911 | 36,877 | 38,188 | 30,02 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 73,5 | 73,5 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,488 | 0,488 |
| Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,515 | 5,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,461 | 4,461 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,092 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,254 | 3,046 |
| 6.1 | отопление | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,842 | 2,842 |
| 6.2 | вентиляция | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,050 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,362 | 0,154 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,971 | 2,516 |
| 8 | отопление | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,509 | 2,347 |
| 9 | вентиляция | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,042 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,32 | 0,127 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,093 | 1,308 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,474 | 1,929 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,234 | 3,234 | 2,964 | 2,958 | 2,941 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,42 | 2,29 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
| Котельная №22 "Олимпия" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,450 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,47 | 4,47 | 5,167 | 5,167 | 5,167 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,04 | 0,04 | 0,040 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,133 | 0,117 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,867 | 1,637 |
| 6.1 | отопление | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,237 | 1,174 |
| 6.2 | вентиляция | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,167 | 0,167 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,463 | 0,296 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 3,998 | 1,119 |
| 8 | отопление | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,561 | 0,802 |
| 9 | вентиляция | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,346 | 0,114 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 0,959 | 0,203 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,026 | 2,026 | 2,717 | 3,128 | 3,374 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,383 | -0,383 | 0,309 | 1,129 | 4,008 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,946 | 2,946 | 3,405 | 3,405 | 3,375 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 3,921 | 1,02 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 55,4 | 55,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,99 | 4,99 | 4,666 | 4,666 | 4,666 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,028 | 0,028 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,009 | 0,009 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 5,608 | 5,332 |
| 6.1 | отопление | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,103 | 1,103 |
| 6.2 | вентиляция | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,500 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,005 | 0,728 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 3,983 | 2,054 |
| 8 | отопление | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,782 | 0,425 |
| 9 | вентиляция | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 1,348 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0,712 | 0,281 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,398 | -1,398 | -1,72 | -0,977 | -0,700 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,452 | 0,452 | 0,13 | 0,657 | 2,586 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,883 | 2,883 | 2,696 | 2,696 | 2,626 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,218 | 4,218 | 4,218 | 4,22 | 1,87 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 5,993 | 5,993 |
| Котельная №24 "Нефтяник" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,500 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,384 | 5,384 | 4,95 | 4,95 | 4,950 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,033 | 0,033 | 0,03 | 0,03 | 0,030 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,009 | 0,009 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 1,901 | 1,833 |
| 6.1 | отопление | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,382 | 0,382 |
| 6.2 | вентиляция | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,271 | 1,271 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,248 | 0,180 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 0,937 | 0,985 |
| 8 | отопление | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,186 | 0,205 |
| 9 | вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,683 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,121 | 0,097 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,261 | 3,261 | 2,83 | 3,01 | 3,078 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,327 | 4,327 | 3,895 | 3,983 | 3,935 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,659 | 2,659 | 2,445 | 2,445 | 2,372 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,052 | 0,90 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,199 | 1,199 |
| Котельная №25 пос. Лесной |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,840 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,840 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,074 | 0,074 | 0,059 | 0,07 | 0,091 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,095 | 0,123 |
| 6.1 | отопление | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,095 | 0,123 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,23 | 0,23 | 0,184 | 0,218 | 0,048 |
| 8 | отопление | 0,156 | 0,156 | 0,124 | 0,148 | 0,048 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,665 | 0,665 | 0,7 | 0,673 | 0,625 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,609 | 0,609 | 0,655 | 0,621 | 0,791 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,296 | 0,296 | 0,237 | 0,281 | 0,04 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,8 | 5,8 | 5,1 | 5,6 | 5,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,027 | 0,027 | 0,024 | 0,026 | 0,026 |
| Котельная №26 "Набережный" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,240 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,240 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,087 | 0,177 | 0,151 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,3 | 1,3 | 0,81 | 1,646 | 1,404 |
| 6.1 | отопление | 0,67 | 0,67 | 0,53 | 1,087 | 1,087 |
| 6.2 | вентиляция | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,49 | 0,49 | 0,28 | 0,559 | 0,317 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,458 | 0,458 | 0,285 | 0,579 | 0,476 |
| 8 | отопление | 0,164 | 0,164 | 0,129 | 0,266 | 0,369 |
| 9 | вентиляция | 0,034 | 0,034 | 0 | 0 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,12 | 0,12 | 0,068 | 0,136 | 0,108 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,259 | -0,259 | 0,284 | -0,642 | -0,334 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,723 | 0,723 | 0,896 | 0,602 | 0,745 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,601 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,436 | 0,436 | 0,28 | 0,571 | 0,43 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,956 | 0,956 | 0,804 | 1,155 | 1,155 |
| Котельная №27 "Набережный" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,400 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,180 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,087 | 0,088 | 0,070 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,3 | 1,3 | 0,81 | 0,813 | 0,647 |
| 6.1 | отопление | 0,67 | 0,67 | 0,53 | 0,529 | 0,529 |
| 6.2 | вентиляция | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,49 | 0,49 | 0,28 | 0,284 | 0,118 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,866 | 1,866 | 1,163 | 1,167 | 0,929 |
| 8 | отопление | 0,89 | 0,89 | 0,704 | 0,702 | 0,759 |
| 9 | вентиляция | 0,186 | 0,186 | 0 | 0 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,651 | 0,651 | 0,372 | 0,377 | 0,170 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,894 | 0,894 | 1,437 | 1,433 | 1,446 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,468 | 0,468 | 1,171 | 1,167 | 1,235 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,064 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,568 | 1,568 | 1,02 | 1,019 | 0,85 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,583 | 1,583 | 1,245 | 1,247 | 1,247 |
| Котельная №28 п. Юность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 13,240 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,706 | 0,706 | 0,699 | 0,691 | 0,660 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,3 | 5,3 | 5,25 | 5,184 | 4,954 |
| 6.1 | отопление | 4,82 | 4,82 | 4,77 | 4,745 | 4,744 |
| 6.2 | вентиляция | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,012 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,427 | 0,197 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,649 | 5,649 | 5,596 | 5,526 | 1,876 |
| 8 | отопление | 4,496 | 4,496 | 4,449 | 4,426 | 1,797 |
| 9 | вентиляция | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,005 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,398 | 0,075 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,012 | 8,012 | 8,068 | 8,143 | 7,544 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 8,369 | 8,369 | 8,422 | 8,492 | 11,282 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 9,758 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,722 | 6,722 | 6,653 | 6,614 | 1,71 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 45,9 | 45,9 | 45,7 | 45,5 | 45,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,108 | 0,108 | 0,107 | 0,106 | 0,106 |
| Котельная №29 п. Таежный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,62 | 4,62 | 4,789 | 4,789 | 4,789 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,277 | 0,277 | 0,261 | 0,251 | 0,250 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,41 | 2,41 | 2,27 | 2,181 | 2,173 |
| 6.1 | отопление | 2,24 | 2,24 | 2,11 | 2,047 | 2,047 |
| 6.2 | вентиляция | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,106 | 0,106 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,028 | 0,020 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,273 | 2,273 | 2,141 | 2,057 | 1,213 |
| 8 | отопление | 1,855 | 1,855 | 1,748 | 1,696 | 1,143 |
| 9 | вентиляция | 0,099 | 0,099 | 0,091 | 0,088 | 0,059 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,023 | 0,011 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,922 | 1,922 | 2,247 | 2,346 | 2,355 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,336 | 2,336 | 2,637 | 2,721 | 3,565 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,069 | 3,069 | 3,182 | 3,182 | 3,170 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,879 | 2,879 | 2,709 | 2,624 | 1,10 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,5 | 16,5 | 16 | 15,7 | 15,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,121 | 0,121 | 0,117 | 0,115 | 0,115 |
| Котельная №30 п. Лунный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,320 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 8,73 | 8,73 | 7,659 | 7,659 | 7,659 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,070 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,401 | 0,401 | 0,402 | 0,408 | 0,397 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,33 | 3,33 | 3,34 | 3,392 | 3,298 |
| 6.1 | отопление | 3,16 | 3,16 | 3,17 | 3,249 | 3,230 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,143 | 0,069 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,031 | 4,031 | 4,043 | 4,106 | 2,288 |
| 8 | отопление | 3,444 | 3,444 | 3,455 | 3,541 | 2,240 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,156 | 0,048 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,919 | 4,919 | 3,847 | 3,789 | 3,894 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,62 | 4,62 | 3,546 | 3,483 | 5,301 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,195 | 7,195 | 6,313 | 6,313 | 6,131 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,961 | 4,961 | 4,976 | 5,095 | 2,08 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,244 | 0,244 |
| Котельная №32 п. Снежный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,900 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,930 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,038 | 0,034 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,494 | 1,353 |
| 6.1 | отопление | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,440 |
| 6.2 | вентиляция | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,540 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,514 | 0,373 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,409 | 1,011 |
| 8 | отопление | 0,413 | 0,413 | 0,404 | 0,404 | 0,329 |
| 9 | вентиляция | 0,486 | 0,486 | 0,495 | 0,495 | 0,404 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,472 | 0,279 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,034 | -0,034 | -0,034 | 0,352 | 0,527 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,475 | 0,903 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 1,209 | 0,92 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 7,901 | 7,901 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,173 | 0,173 |
| Котельная №33 п. Снежный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,420 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,69 | 4,69 | 4,76 | 4,76 | 4,760 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,028 | 0,028 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,48 | 0,48 | 0,481 | 0,475 | 0,474 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,36 | 3,36 | 3,37 | 3,325 | 3,320 |
| 6.1 | отопление | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,743 | 0,755 |
| 6.2 | вентиляция | 2,51 | 2,51 | 2,52 | 2,52 | 2,520 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,062 | 0,045 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,893 | 1,893 | 1,898 | 1,873 | 1,518 |
| 8 | отопление | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,312 | 0,345 |
| 9 | вентиляция | 1,055 | 1,055 | 1,059 | 1,059 | 1,152 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,026 | 0,021 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,822 | 0,822 | 0,88 | 0,931 | 0,937 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,769 | 2,769 | 2,833 | 2,859 | 3,213 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,317 | 2,317 | 2,351 | 2,351 | 2,297 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,382 | 2,382 | 2,389 | 2,382 | 1,38 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,9 | 7,9 | 8 | 7,901 | 7,901 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,177 | 0,177 |
| Котельная №34 Крылова, 40 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,540 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,1 | 1,1 | 1,083 | 1,083 | 1,094 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,13 | 1,13 | 1,132 | 1,12 | 1,124 |
| 6.1 | отопление | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,504 |
| 6.2 | вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,622 | 0,62 | 0,620 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,099 | 0,044 |
| 8 | отопление | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,020 |
| 9 | вентиляция | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,024 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,039 | -0,039 | -0,058 | -0,046 | -0,039 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,991 | 0,991 | 0,974 | 0,975 | 1,041 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,541 | 0,541 | 0,533 | 0,533 | 0,492 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,04 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная №35 Спортивное (законсервирована) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,72 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,52 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,014 | 0,012 | 0,014 | 0,014 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,802 | 0,803 | 0,913 | 0,874 | 0,874 |
| 6.1 | отопление | 0,37 | 0,367 | 0,429 | 0,425 | 0,425 |
| 6.2 | вентиляция | 0,358 | 0,362 | 0,46 | 0,425 | 0,425 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,074 | 0,074 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,429 | 0,43 | 0,489 | 0,468 | 0,570 |
| 8 | отопление | 0,198 | 0,196 | 0,229 | 0,228 | 0,277 |
| 9 | вентиляция | 0,192 | 0,194 | 0,246 | 0,228 | 0,277 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,013 | 0,013 | 0,016 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,404 | 0,405 | 0,294 | 0,332 | 0,630 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,776 | 0,778 | 0,718 | 0,738 | 0,934 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,902 | 0,904 | 0,902 | 0,902 | 0,644 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,503 | 0,503 | 0,614 | 0,587 | 0,52 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,233 | 0,233 | 0,252 | 0,246 | 0,246 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,067 | 0,063 | 0,073 | 0,074 | 0,069 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,378 | 4,002 | 3,849 | 4,143 | 4,143 |
| 6.1 | отопление | 3,09 | 2,903 | 2,749 | 2,675 | 2,675 |
| 6.2 | вентиляция | 0,169 | 0,982 | 0,982 | 1,349 | 1,349 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,723 | 3,227 | 3,104 | 3,34 | 3,001 |
| 8 | отопление | 2,492 | 2,34 | 2,217 | 2,157 | 1,938 |
| 9 | вентиляция | 0,137 | 0,791 | 0,791 | 1,088 | 0,978 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,086 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,536 | 0,915 | 1,058 | 0,764 | 0,768 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,19 | 1,69 | 1,803 | 1,566 | 1,910 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,254 | 3,258 | 3,247 | 3,246 | 3,191 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,39 | 4,04 | 3,881 | 4,186 | 2,73 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,542 | 0,602 | 0,588 | 0,615 | 0,615 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  | 5,16 | 5,16 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  | 5,16 | 5,15 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  | 0,073 | 0,068 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  | 3,4 | 3,4 |
| 6.1 | отопление |  |  |  | 2,587 | 2,587 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  | 0,533 | 0,533 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0,281 | 0,281 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  | 3,084 | 2,817 |
| 8 | отопление |  |  |  | 2,346 | 2,143 |
| 9 | вентиляция |  |  |  | 0,483 | 0,441 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0,255 | 0,233 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 1,687 | 1,683 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  | 2,003 | 2,266 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 2,507 | 2,503 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  | 3,649 | 2,56 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  | 6,117 | 6,117 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  | 0,504 | 0,504 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,161 | 0,142 | 0,169 | 0,153 | 0,116 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 8,719 | 9,211 | 9,209 | 5,929 | 5,929 |
| 6.1 | отопление | 7,067 | 7,181 | 7,199 | 4,77 | 4,770 |
| 6.2 | вентиляция | 1,337 | 1,582 | 1,561 | 1,084 | 1,084 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,315 | 0,448 | 0,448 | 0,076 | 0,076 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 9,143 | 9,659 | 9,656 | 6,217 | 4,359 |
| 8 | отопление | 7,41 | 7,53 | 7,549 | 5,001 | 3,506 |
| 9 | вентиляция | 1,402 | 1,659 | 1,637 | 1,136 | 0,797 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,33 | 0,47 | 0,47 | 0,079 | 0,056 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,46 | 0,987 | 0,962 | 4,258 | 4,295 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,036 | 0,539 | 0,514 | 3,97 | 5,865 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,594 | 7,613 | 7,586 | 7,602 | 7,644 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 11,368 | 11,853 | 11,85 | 7,918 | 3,97 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,5 | 16,8 | 16,8 | 13,8 | 13,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,556 | 0,574 | 0,574 | 0,452 | 0,452 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,028 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,031 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,437 | 1,437 | 1,339 | 1,3 | 1,300 |
| 6.1 | отопление | 1,437 | 1,437 | 1,339 | 1,3 | 1,300 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,307 | 1,307 | 1,218 | 1,182 | 1,306 |
| 8 | отопление | 1,307 | 1,307 | 1,218 | 1,182 | 1,306 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,955 | 1,959 | 2,053 | 2,09 | 2,089 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,085 | 2,089 | 2,174 | 2,208 | 2,083 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,682 | 1,686 | 1,683 | 1,68 | 1,669 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,686 | 1,686 | 1,572 | 1,525 | 1,19 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,334 | 0,334 | 0,321 | 0,315 | 0,315 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,056 | 0,052 | 0,061 | 0,063 | 0,063 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,795 | 2,967 | 3,193 | 3,118 | 3,118 |
| 6.1 | отопление | 2,64 | 2,692 | 2,537 | 2,298 | 2,298 |
| 6.2 | вентиляция | 0,155 | 0,275 | 0,41 | 0,509 | 0,509 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0,247 | 0,311 | 0,311 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,386 | 2,534 | 2,727 | 2,662 | 2,537 |
| 8 | отопление | 2,254 | 2,299 | 2,166 | 1,962 | 1,870 |
| 9 | вентиляция | 0,132 | 0,235 | 0,35 | 0,434 | 0,414 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0,211 | 0,266 | 0,253 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,34 | 1,171 | 0,936 | 1,01 | 1,010 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,748 | 1,604 | 1,403 | 1,465 | 1,590 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,039 | 2,043 | 2,034 | 2,032 | 1,977 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,078 | 3,268 | 3,246 | 3,091 | 2,31 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,7 | 9,9 | 10,2 | 10,1 | 10,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,246 | 0,255 | 0,266 | 0,263 | 0,263 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,037 | 0,032 | 0,041 | 0,041 | 0,042 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,119 | 2,063 | 1,988 | 2,172 | 2,172 |
| 6.1 | отопление | 1,642 | 1,622 | 1,548 | 1,65 | 1,650 |
| 6.2 | вентиляция | 0,341 | 0,348 | 0,348 | 0,43 | 0,430 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,136 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,938 | 1,887 | 1,819 | 1,987 | 1,815 |
| 8 | отопление | 1,502 | 1,484 | 1,416 | 1,509 | 1,379 |
| 9 | вентиляция | 0,312 | 0,319 | 0,319 | 0,393 | 0,359 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,125 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,077 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,855 | 1,915 | 1,98 | 1,798 | 1,797 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,035 | 2,091 | 2,15 | 1,983 | 2,153 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,969 | 1,973 | 1,964 | 1,965 | 1,818 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,339 | 2,326 | 2,238 | 2,454 | 1,65 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 5,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,333 | 0,328 | 0,321 | 0,338 | 0,338 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,101 | 0,091 | 0,103 | 0,111 | 0,113 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,793 | 5,105 | 5,086 | 5,068 | 5,068 |
| 6.1 | отопление | 5,396 | 4,739 | 4,717 | 4,704 | 4,704 |
| 6.2 | вентиляция | 0,351 | 0,32 | 0,323 | 0,318 | 0,318 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,529 | 4,872 | 4,854 | 4,836 | 4,574 |
| 8 | отопление | 5,15 | 4,523 | 4,502 | 4,489 | 4,245 |
| 9 | вентиляция | 0,335 | 0,306 | 0,308 | 0,304 | 0,287 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,041 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,406 | 2,104 | 2,111 | 2,121 | 2,120 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,67 | 2,337 | 2,343 | 2,353 | 2,614 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,765 | 4,776 | 4,764 | 4,756 | 4,607 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 7,076 | 6,229 | 6,205 | 6,182 | 4,16 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,7 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,255 | 0,237 | 0,237 | 0,236 | 0,236 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,266 | 0,237 | 0,272 | 0,29 | 0,313 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 15,305 | 15,211 | 15,055 | 16,188 | 16,188 |
| 6.1 | отопление | 9,848 | 9,958 | 9,853 | 10,184 | 10,184 |
| 6.2 | вентиляция | 4,856 | 4,651 | 4,601 | 5,043 | 5,043 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,961 | 0,961 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 11,074 | 11,006 | 10,894 | 11,713 | 12,022 |
| 8 | отопление | 7,125 | 7,205 | 7,129 | 7,369 | 7,563 |
| 9 | вентиляция | 3,513 | 3,365 | 3,329 | 3,649 | 3,745 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,696 | 0,714 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 11,089 | 11,212 | 11,332 | 10,182 | 10,159 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 15,32 | 15,417 | 15,494 | 14,657 | 14,326 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,73 | 19,759 | 19,724 | 19,706 | 19,468 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 13,724 | 13,636 | 13,491 | 14,213 | 10,94 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,5 | 15,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,73 | 0,728 | 0,723 | 0,756 | 0,756 |
| Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,302 | 0,259 | 0,307 | 0,313 | 0,321 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 16,503 | 17,321 | 16,56 | 15,932 | 15,932 |
| 6.1 | отопление | 13,849 | 13,785 | 13,294 | 12,32 | 12,320 |
| 6.2 | вентиляция | 2,288 | 3,17 | 2,901 | 3,098 | 3,098 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,514 | 0,514 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 14,493 | 15,211 | 14,543 | 13,991 | 13,296 |
| 8 | отопление | 12,162 | 12,106 | 11,674 | 10,819 | 10,282 |
| 9 | вентиляция | 2,009 | 2,784 | 2,547 | 2,72 | 2,585 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,452 | 0,429 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 20,025 | 19,251 | 19,963 | 20,585 | 20,577 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 22,035 | 21,36 | 21,98 | 22,526 | 23,212 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 26,8 | 26,844 | 26,796 | 26,789 | 36,509 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,281 | 19,207 | 18,346 | 17,466 | 12,10 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 34,7 | 35,4 | 34,8 | 34,2 | 34,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,417 | 0,43 | 0,418 | 0,409 | 0,409 |
| Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,054 | 0,048 | 0,058 | 0,056 | 0,282 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,633 | 2,625 | 2,625 | 2,543 | 2,543 |
| 6.1 | отопление | 2,472 | 2,464 | 2,464 | 2,396 | 2,396 |
| 6.2 | вентиляция | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,147 | 0,147 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,526 | 2,519 | 2,519 | 2,44 | 2,321 |
| 8 | отопление | 2,372 | 2,364 | 2,364 | 2,299 | 2,187 |
| 9 | вентиляция | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,141 | 0,134 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,403 | 2,417 | 2,407 | 2,491 | 2,265 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,509 | 2,523 | 2,513 | 2,594 | 2,487 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,339 | 3,345 | 3,335 | 3,337 | 3,088 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,259 | 3,249 | 3,249 | 3,148 | 2,11 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,387 | 0,386 | 0,386 | 0,379 | 0,379 |
| Котельная №15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,119 | 0,1 | 0,11 | 0,08 | 0,079 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,833 | 7,814 | 7,742 | 6,882 | 6,882 |
| 6.1 | отопление | 2,383 | 2,364 | 2,292 | 2,257 | 2,257 |
| 6.2 | вентиляция | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 3,78 | 3,78 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,845 | 0,845 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,732 | 4,72 | 4,677 | 4,157 | 3,791 |
| 8 | отопление | 1,44 | 1,428 | 1,384 | 1,363 | 1,243 |
| 9 | вентиляция | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,283 | 2,082 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,525 | 0,526 | 0,526 | 0,51 | 0,466 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,512 | -0,474 | -0,412 | 0,478 | 0,479 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,59 | 2,62 | 2,654 | 3,203 | 3,569 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,255 | 5,273 | 5,264 | 5,293 | 5,211 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,426 | 5,411 | 5,355 | 4,704 | 3,45 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,254 | 1,252 | 1,245 | 1,162 | 1,162 |
| Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,29 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,28 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,013 | 0,011 | 0,014 | 0,014 | 0,056 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,712 | 0,712 | 0,713 | 0,71 | 0,710 |
| 6.1 | отопление | 0,413 | 0,413 | 0,414 | 0,426 | 0,426 |
| 6.2 | вентиляция | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,222 | 0,222 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,063 | 0,063 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,6 | 0,6 | 0,601 | 0,599 | 0,590 |
| 8 | отопление | 0,348 | 0,348 | 0,349 | 0,359 | 0,353 |
| 9 | вентиляция | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,187 | 0,184 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,053 | 0,052 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,545 | 0,547 | 0,543 | 0,545 | 0,514 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,657 | 0,659 | 0,655 | 0,657 | 0,635 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,001 | 1,003 | 1 | 1 | 0,967 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,703 | 0,703 | 0,704 | 0,704 | 0,54 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,05 | 0,044 | 0,056 | 0,058 | 0,014 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,357 | 2,64 | 3,009 | 2,843 | 2,843 |
| 6.1 | отопление | 2,03 | 2,313 | 2,317 | 2,15 | 2,150 |
| 6.2 | вентиляция | 0,269 | 0,269 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,059 | 0,059 | 0,14 | 0,14 | 0,140 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,047 | 2,293 | 2,613 | 2,469 | 2,367 |
| 8 | отопление | 1,763 | 2,008 | 2,012 | 1,867 | 1,790 |
| 9 | вентиляция | 0,233 | 0,233 | 0,48 | 0,48 | 0,460 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,051 | 0,051 | 0,121 | 0,121 | 0,116 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,793 | 1,516 | 1,135 | 1,299 | 1,343 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,103 | 1,864 | 1,531 | 1,674 | 1,819 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,05 | 2,057 | 2,044 | 2,042 | 2,036 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,575 | 2,892 | 3,214 | 3,028 | 2,15 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,7 | 6 | 6,3 | 6,1 | 6,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,359 | 0,385 | 0,417 | 0,403 | 0,403 |
| Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,24 | 0,217 | 0,247 | 0,278 | 0,0577 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 12,94 | 12,519 | 12,548 | 12,421 | 12,421 |
| 6.1 | отопление | 9,635 | 9,24 | 9,277 | 9,586 | 9,586 |
| 6.2 | вентиляция | 2,959 | 2,955 | 2,954 | 2,555 | 2,555 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,346 | 0,323 | 0,317 | 0,28 | 0,280 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 11,917 | 11,529 | 11,556 | 11,44 | 10,891 |
| 8 | отопление | 8,874 | 8,51 | 8,544 | 8,829 | 8,406 |
| 9 | вентиляция | 2,725 | 2,722 | 2,721 | 2,353 | 2,240 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,319 | 0,297 | 0,292 | 0,258 | 0,246 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 15,49 | 15,935 | 15,875 | 15,971 | 16,191 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 16,513 | 16,924 | 16,866 | 16,952 | 17,721 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,608 | 19,631 | 19,6 | 19,57 | 19,556 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 14,963 | 14,489 | 14,531 | 14,424 | 9,91 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,3 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,833 | 0,816 | 0,817 | 0,813 | 0,813 |
| Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  | 0,012 | 0,012 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  | 0,364 | 0,387 | 0,45 | 0,45 |
| 6.1 | отопление |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | технологические нужды |  | 0,364 | 0,387 | 0,45 | 0,45 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  | 0,44 | 0,468 | 0,544 | 0,45 |
| 8 | отопление |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | технологические нужды |  | 0,44 | 0,468 | 0,544 | 0,45 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | 0,914 | 0,891 | 0,83 | 0,830 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  | 0,838 | 0,81 | 0,736 | 0,830 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 0,678 | 0,678 | 0,68 | 0,680 |
| 15 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  | 0,568 | 0,604 | 0,702 | 0,41 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  | 1,8 | 1,9 | 2 | 2 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  | 0,242 | 0,251 | 0,276 | 0,276 |
| Котельная К-45 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,950 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,92 | 0,92 | 0,923 | 0,926 | 1,156 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 55,4 | 65,47 | 65,474 | 65,664 | 82,003 |
| 6.1 | отопление | 39,44 | 45,45 | 45,45 | 47,2 | 55,322 |
| 6.2 | вентиляция | 4,73 | 6 | 6 | 3,51 | 8,428 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 11,23 | 14,03 | 14,03 | 14,93 | 17,952 |
| 6.4 | технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,301 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 46,21 | 54,45 | 54,447 | 54,605 | 45,464 |
| 8 | отопление | 32,24 | 37,15 | 37,155 | 38,588 | 30,671 |
| 9 | вентиляция | 3,87 | 4,9 | 4,901 | 2,866 | 4,673 |
| 10 | горячее водоснабжение | 9,18 | 11,47 | 11,469 | 12,206 | 9,819 |
| 11 | технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,301 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,73 | -7,35 | -7,347 | -7,54 | -24,109 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 12,84 | 4,6 | 4,603 | 4,445 | 13,586 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,050 |
| 15 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 47,77 | 55,44 | 55,443 | 54,695 | 41,37 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 87 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,6 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,532 | 0,532 |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,917 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,917 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 |
| 6.1 | отопление | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,503 |
| 6.2 | вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,623 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 0,6631 |
| 8 | отопление | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 0,442 |
| 9 | вентиляция | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,183 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,038 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,401 | -0,401 | -0,401 | -0,401 | -0,404 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 1,254 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,817 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 0,60 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 |
| Котельная ООО "Газпром энерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,693 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 33,13 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  | 1,21 | 1,29 | 1,29 | 1,345 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  | 0,664 | 0,652 | 0,639 | 0,623 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  | 21,704 | 22,755 | 22,119 | 22,582 |
| 6.1 | отопление |  | 20,434 | 21,485 | 20,849 | 21,312 |
| 6.2 | вентиляция |  | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  | 17,36 | 18,208 | 17,233 | 10,84 |
| 8 | отопление |  | 15,705 | 16,52 | 15,582 | 10,84 |
| 9 | вентиляция |  | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | 13,302 | 12,183 | 12,832 | 8,580 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  | 18,310 | 17,382 | 18,357 | 20,945 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 31,371 | 31,291 | 31,291 | 27,486 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  | 15,80 | 16,57 | 15,68 | 9,86 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  | 38,2 | 39 | 38,1 | 38,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  | 0,568 | 0,583 | 0,581 | 0,593 |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 14,65 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,250 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,740 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 5,74 |
| 6.1 | отопление | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 5,74 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 4,921 |
| 8 | отопление | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 4,921 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 7,920 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,448 | 11,448 | 11,448 | 11,448 | 9,479 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,950 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 4,48 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,140 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,059 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,75 |
| 6.1 | отопление | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,75 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 5,386 |
| 8 | отопление | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 5,386 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,131 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 4,554 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,780 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 4,90 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 |
| Котельная ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,370 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 6.1 | отопление | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 2,703 |
| 8 | отопление | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,703 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,719 | 8,719 | 8,719 | 8,719 | 10,718 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 9,559 | 9,559 | 9,559 | 9,559 | 11,927 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | -0,370 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 2,46 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,27 | 3,384 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,64 | 3,384 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,070 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 1,75 | 1,75 |
| 6.1 | отопление | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 1,75 | 1,75 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,4 | 1,743 |
| 8 | отопление | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,4 | 1,743 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,816 | 1,564 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 1,166 | 1,571 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,686 | 2,626 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 1,806 | 1,59 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,373 | 0,373 |
| Котельная АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,927 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,120 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,614 | 1,614 | 1,614 | 1,61 | 0,560 |
| 6.1 | отопление | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0,560 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,288 | 1,618 |
| 8 | отопление | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,168 | 1,618 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,08 | 1,129 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,522 | 0,191 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,846 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,662 | 1,47 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,090 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,090 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 6.1 | отопление | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,739 |
| 8 | отопление | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,739 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,260 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 6,502 | 6,502 | 6,502 | 6,502 | 6,371 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,310 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,67 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Котельная ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,03 |
| 6.1 | отопление | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,03 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,723 |
| 8 | отопление | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,723 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 1,653 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0,965 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,688 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,57 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| Котельная ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  | 2,32 | 2,32 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  | 2,32 | 2,32 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  | 0,04 | 0,040 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  | 0 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  | 1,97 | 1,17 |
| 6.1 | отопление |  |  |  | 1,97 | 1,17 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  | 0 | 0 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  | 1,576 | 1,358 |
| 8 | отопление |  |  |  | 1,576 | 1,358 |
| 9 | вентиляция |  |  |  | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 0,312 | 1,110 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  | 0,706 | 0,922 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 1,122 | 1,120 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  | 2,033 | 1,24 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  | 3,1 | 3,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  | 0,504 | 0,504 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблицах 6.1 и 6.2.

В подавляющем большинстве системы теплоснабжения имеют резервы тепловой мощности по горячей воде, достаточные для качественного и надежного теплоснабжения подключенных потребителей.

Дефициты тепловой мощности выявлены в системах теплоснабжения на базе следующих котельных:

- котельная ПКТС СГМУП «ГТС» (-79,389 Гкал/ч / -27%);

- котельная №23 «Ледовый Дворец» СГМУП «ГТС» (-0,700 Гкал/ч / -15%);

- котельная №26 «Набережный» СГМУП «ГТС» (-0,334 Гкал/ч / -27%);

- котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» (-0,039 Гкал/ч / -4,0 %);

- котельная К-45 ООО «СГЭС» (-24,109 Гкал/ч / -40%);

- котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» ООО «СГЭС» (-0,404Гкал/ч / -21%);

-котельная ООО УК «СЗТК» (-0,370 Гкал/ч / -2,5%).

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Пьезометрические графики, отражающие гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю, представлены в Книге 4 «Электронная модель системы теплоснабжения».

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Наиболее вероятными причинами дефицитов тепловой мощности в системах теплоснабжения являются:

- ограничения использования установленной тепловой мощности (ветхость основных производственных фондов, ограничение производительности тяго-дутьевых устройств);

- вывод оборудования из эксплуатации по сроку службы;

- значительная величина собственных нужд на источнике теплоснабжения (особенно на мазутных котельных);

- значительная величина потерь в тепловых сетях.

Критичных дефицитов тепловой мощности «нетто» на источниках теплоснабжения Сургута средней и большой мощности в настоящее время не возникает. Имеющиеся дефициты мощности не оказывают существенного влияния на качество теплоснабжения ввиду того, что определены исходя из договорных (расчетных) тепловых нагрузок, которые в большинстве случаев превышают фактические показатели, что объясняется неравномерностью теплопотребления в течение года и подтверждается расчетом среднегодовой загрузки оборудования котельных.

Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Наиболее значимая для Сургута зона теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС имеет резерв мощности 18% с учётом суммарной мощности обоих источников, работающих на одну зону теплоснабжения. При этом ПКТС является пиковой котельной, по отношению к тепловым мощностям СГРЭС-1, покрывающим базовую теплофикационную нагрузку, и для существующего режима работы ПКТС её загрузка по пиковой мощности 72,2%.

Помимо этого, также следует учитывать, что средняя фактическая нагрузка потребителей тепловой энергии в Сургуте оценивается на уровне 78% от договорных величин.

Балансы теплоносителя

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в балансах производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей произошли изменения, связанные с увеличением 	объемов тепловых сетей за счет прироста тепловой нагрузки.

Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО отражен в таблице ниже.

Анализ не показывает существенного изменения годовых затрат воды на восполнение потерь от утечки в системе теплоснабжения от источников г. Сургута. Однако, с 2020 г. прослеживается некоторое увеличение утечек (рисунок 7.1) по причине роста нормативной подпитки в связи с приростом перспективной нагрузки источников. При этом фактические утечки не превосходят нормативных.

Рисунок 7.1 – Утечки из тепловых сетей

Таблица 7.1 – Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО

| Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 (г. Сургут, ул. Электротехническая, 23/1 - филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1) |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 405,44 | 437,64 | 388,43 | 578,85 | 418,23 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 988,75 | 988,75 | 1 011,43 | 1 048,49 | 1 075,83 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -583,31 | -551,11 | -623 | -469,64 | -657,59 |
| Котельная ПКТС (г. Сургут, ул. Мира, д.41 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СГРЭС-2 (г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 - ПАО "Юнипро" - Сургутская ГРЭС-2) |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 297,58 | 282,9 | 316,39 | 322,82 | 333,06 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 283,96 | 269,28 | 302,77 | 309,2 | 319,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 20,94 | 9,11 | 16,17 | 17,45 | 7,21 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 20,94 | 9,11 | 16,17 | 17,45 | 7,21 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (г. Сургут ул Нефтяников, д.24 стр. 4 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 81,68 | 75,11 | 85,36 | 82,31 | 23,60 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 60,77 | 54,2 | 64,44 | 61,4 | 23,60 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 (г. Сургут ул Майская д.10/2 стр.2 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 23,35 | 18,68 | 26,79 | 26,81 | 25,65 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 23,35 | 18,68 | 26,79 | 26,81 | 25,65 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 (п. Дорожный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 5,17 | 2,86 | 1,85 | 1,81 | 1,11 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 5,17 | 2,86 | 1,85 | 1,81 | 1,11 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 (Заячий остров - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 5,63 | 4,38 | 4,55 | 4,55 | 6,66 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 5,63 | 4,38 | 4,55 | 4,55 | 6,66 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 (8-ой пром.узел, ул.Индустриальная - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 2,79 | 4,87 | 5 | 4,55 | 1,62 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 2,79 | 4,87 | 5 | 4,55 | 1,62 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 (8-ой пром.узел, ул.Буровая - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 1,59 | 0,42 | 0,55 | 0,55 | 0,27 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,59 | 0,42 | 0,55 | 0,55 | 0,27 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №13 (р-н ж/д,ул.Западная 1/1 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 31,57 | 14,56 | 28,3 | 28,8 | 10,44 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 31,57 | 14,56 | 28,3 | 28,8 | 10,44 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14 (р-н ж/д ул. Западная 1/1 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 28,5 | 37,59 | 45,66 | 47,54 | 43,35 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 28,5 | 37,59 | 45,66 | 47,54 | 43,35 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21 (п. Звездный ул.Трубная - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 1,6 | 1,01 | 0,67 | 0,67 | 0,62 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,6 | 1,01 | 0,67 | 0,67 | 0,62 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №22 "Олимпия" (ГМУ СОЦ Олимпия п. Барсово - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,28 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,28 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" (Ледовый дворец Югорский тракт, 40 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,01 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,01 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №24 "Нефтяник" (г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 (Поликлиника Нефтяник) - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,13 | 0,03 | 2,08 | 1,93 | 0,25 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,13 | 0,03 | 2,08 | 1,93 | 0,25 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 п. Лесной (пос. Лесной - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,37 | 0,27 | 0,3 | 0,36 | 0,08 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,37 | 0,27 | 0,3 | 0,36 | 0,08 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №26 "Набережный" (г. Сургут, Набережный пр. 17/2 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,84 | 0,84 | 0,39 | 0,8 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,84 | 0,84 | 0,39 | 0,8 | 0,02 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №27 "Набережный" (г. Сургут, Набережный пр. 17 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 1,68 | 1,68 | 0,17 | 0,17 | 0,44 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,68 | 1,68 | 0,17 | 0,17 | 0,44 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 п. Юность (п. Юность - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 15,04 | 15,04 | 11,68 | 11,63 | 6,24 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 14,06 | 14,06 | 10,7 | 10,65 | 6,24 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №29 п. Таежный (п. Таежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 19,41 | 19,41 | 16,65 | 16,22 | 7,21 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 4,5 | 4,5 | 4,24 | 4,11 | 7,21 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 12,66 | 12,66 | 10,17 | 9,86 | 2,25 |
| Котельная №30 п. Лунный (п. Лунный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 10,12 | 10,12 | 7,92 | 8,05 | 2,19 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 7,59 | 7,59 | 5,39 | 5,53 | 2,19 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №32 п. Снежный (п. Снежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 0,09 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 0,09 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №33 п. Снежный (п. Снежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 1,33 | 1,33 | 0,25 | 0,25 | 0,04 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,33 | 1,33 | 0,25 | 0,25 | 0,04 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №34 Крылова, 40 (г. Сургут, ул. Крылова, 40 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,12 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,12 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 Спортивное (законсервирована) (г. Сургут Спортивное ядро - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (г. Сургут, Аэропорт - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,04 | 0,04 | 0,3 | 0,05 | 0,04 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,17 | 0,17 | 0,67 | 0,67 | 0,49 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | -0,13 | -0,13 | -0,37 | -0,62 | -0,45 |
| Котельная №3 (г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 56, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,15 | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,13 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,49 | 0,59 | 0,55 | 0,59 | 0,43 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -0,35 | -0,41 | -0,4 | -0,43 | -0,30 |
| Котельная №4 (г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 10 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,21 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,37 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | -0,35 | -0,15 |
| Котельная №5 (г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 8 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,66 | 0,69 | 0,42 | 0,35 | 0,38 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,45 | 1,52 | 1,62 | 1,1 | 0,79 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -0,79 | -0,83 | -1,2 | -0,74 | -0,41 |
| Котельная №6 (г. Сургут, ул. Буровая, 1, соор. 15 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,14 | 0,14 | 0,04 | 0,16 | 0,12 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,24 | 0,24 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | -0,04 | -0,04 | -0,2 | -0,09 | -0,12 |
| Котельная №7 (г. Сургут, Заячий остров, 6 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,16 | 0,12 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,34 | 0,37 | 0,51 | 0,51 | 0,37 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -0,17 | -0,18 | -0,29 | -0,35 | -0,25 |
| Котельная №8 (г. Сургут, Андреевский заезд, 2, соор. 4 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,14 | 0,13 | 0,45 | 0,17 | 0,09 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,34 | 0,34 | 0,68 | 0,67 | 0,49 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | -0,2 | -0,2 | -0,24 | -0,51 | -0,40 |
| Котельная №9 (г. Сургут, Северный промрайон, Индустриальная, 56, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,71 | 0,62 | 0,56 | 0,47 | 0,40 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,15 | 1,01 | 1,12 | 1,1 | 0,79 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -0,44 | -0,39 | -0,56 | -0,62 | -0,40 |
| Котельная №10 (г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 7/1, соор. 4 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 1,43 | 1,42 | 1,79 | 1,79 | 1,29 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 8,65 | 8,59 | 4,33 | 4,3 | 3,11 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -7,22 | -7,17 | -2,54 | -2,51 | -1,82 |
| Котельная №12 (г. Сургут, ул. Промышленная, 20/1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 3,16 | 3,32 | 5,72 | 3,1 | 2,24 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 8,5 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 6,46 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | -5,34 | -5,61 | -3,21 | -5,83 | -4,22 |
| Котельная №14 (г. Сургут, ш. Нефтеюганское, 54, соор. 1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,12 | 0,12 | 0,05 | 0,11 | 0,11 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -0,25 | -0,25 | -0,31 | -0,26 | -0,26 |
| Котельная №15 (г. Сургут, Югорский тракт, 6/1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,16 | 0,07 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,13 | 0,13 | 0,45 | 0,42 | 0,30 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -0,02 | -0,02 | -0,4 | -0,26 | -0,23 |
| Котельная №16 (г. Сургут, ул. Промышленная, 2, соор. 9 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,12 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | -0,08 | -0,08 | -0,14 | -0,09 | -0,06 |
| Котельная №17 (г. Сургут, Андреевский заезд, 9 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,15 | 0,12 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,45 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,37 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -0,3 | -0,34 | -0,39 | -0,35 | -0,25 |
| Котельная №19 (г. Сургут, ул. Автомобилистов, 16 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 10,7 | 10,36 | 3,44 | 7,65 | 5,54 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 12,27 | 11,88 | 9,77 | 9,77 | 7,07 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -1,57 | -1,52 | -6,33 | -2,12 | -1,54 |
| Котельная №22 (г. Сургут, ул. Заячий остров, 6, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Котельная К-45 (г. Сургут, ул. Крылова, 55/2 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 12,46 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 12,18 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 13,71 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,56 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 991,55 | 975,93 | 992,98 | 1 191,26 | 917,00 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1 538,53 | 1 490,98 | 1 581,81 | 1 625,60 | 1 571,15 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -587,55 | -555,61 | -629,4 | -474,91 | -666,19 |
| ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Газпром энерго" (г. Сургут, ул. Производственная,17 - ООО "Газпром энерго") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | – | 4,64 | 4,76 | 6,49 | 6,16 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | – | 4,64 | 4,76 | 6,49 | 6,16 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | – | 4,64 | 4,76 | 6,49 | 6,16 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | – | 4,64 | 4,76 | 6,49 | 6,16 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» (г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 - АО "Аэропорт Сургут") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 3,54 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 3,54 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 3,54 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 3,54 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 2 (ПРОМЗОНА) - АО "Сургутский Хлебозавод") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,09 | 0,16 | 0,29 | 0,34 | 0,14 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 0,14 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | -12,1 | -12,03 | -11,91 | -11,86 | 0 |
| Итого по ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,09 | 0,16 | 0,29 | 0,34 | 0,14 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 0,14 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -12,1 | -12,03 | -11,91 | -11,86 | 0 |
| ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО УК "СЗТК" (г. Сургут, ул. Автомобилистов, д. 3 - ООО "ОРИОН") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 7,28 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 7,28 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 7,28 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 7,28 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» (г. Сургут ул. Инженерная 20 стр. 2 - ООО "ТВС-сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,03 | 2,03 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,03 | 2,03 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,03 | 2,03 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,03 | 2,03 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Горремстрой» (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 21 база АО «Горремстрой» - АО "Горремстрой") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Технические системы» (г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 64/1 - ООО "Технические системы") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» (г. Сургут, ул. Монтажная 4 - ООО "СКАТ-База") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,90 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,90 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,90 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,90 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТехСтрой" (г. Сургут, ул. Игоря Киртбая - ООО "ТехСтрой") |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| Итого по ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| Итого по системе теплоснабжения г. Сургута |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 1 011,15 | 995,6 | 1 012,90 | 1 212,60 | 939,82 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1 590,75 | 1 543,20 | 1 635,26 | 1 677,27 | 1 647,20 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м³ | -620,17 | -588,17 | -662,93 | -505,25 | -719,42 |

Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В Сургуте применяется преимущественно закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети. Потребители, подключенные по открытой схеме, имеются в зонах действия СГРЭС-2, котельных СГМУП «ГТС» №№ 2, 28 (п. Юность), 29 (п. Таежный), 30 (п. Лунный) и приведены в таблице ниже.

Таблица 7.2  – Потребители, присоединенные по открытой схеме

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Источник | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затонская, 14 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0250 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0260 |
| 2 | Линия 2, 3 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0215 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0225 |
| 3 | Линия 2, 3 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0215 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0225 |
| 4 | Мелик-Карамова, 24А | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0087 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0097 |
| 5 | Московская, 45 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0442 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0452 |
| 6 | Московская, 46 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0289 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0299 |
| 7 | Московская, 49 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0104 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0114 |
| 8 | Московская, 52 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0188 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0198 |
| 9 | Московская, 53/2 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0280 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0290 |
| 10 | Нагорная, 1 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0033 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0043 |
| 11 | Нагорная, 3а | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0058 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0068 |
| 12 | Нагорная, 4А | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0211 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0221 |
| 13 | Нагорная, 5Б | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0032 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0042 |
| 14 | Нагорная, 6А | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0131 |
| 15 | Нагорная, 9/3 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0097 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0107 |
| 16 | Нагорная, 9А кв1 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0075 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0085 |
| 17 | Нагорная, 9А кв2 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0107 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0117 |
| 18 | Озерная, 11А | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0787 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0797 |
| 19 | Озерная, 19 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0706 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0716 |
| 20 | Октябрьская, 18 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0400 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0410 |
| 21 | Октябрьская, 26А | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0072 |
| 22 | Рыбников, 1 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0094 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0104 |
| 23 | Рыбников, 14 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0096 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0106 |
| 24 | Рыбников, 1А | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0067 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0077 |
| 25 | Рыбников, 4 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0131 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0141 |
| 26 | Сургутская, 11 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0290 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0300 |
| 27 | Сургутская, 13 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0100 |
| 28 | Сургутская, 21 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0114 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0124 |
| 29 | Сургутская, 28 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0080 | 0,0000 | 0,0005 | 0,0085 |
| 30 | Сургутская, 28 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0080 | 0,0000 | 0,0005 | 0,0085 |
| 31 | Сургутская, 6 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0157 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0167 |
| 32 | Федорова, 11 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0100 |
| 33 | Федорова, 5А | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0066 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0076 |
| 34 | Федорова, 7 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0100 |
| 35 | Школьная, 12 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0034 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0044 |
| 36 | Школьная, 27 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0085 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0095 |
| 37 | Щепеткина, 5 | Жилой дом, откр ГВС | СГРЭС-2 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0072 |
| 38 | Восход, 17 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №2 | 0,0510 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0520 |
| 39 | Марии Поливановой, 11 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №2 | 0,0581 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0591 |
| 40 | Молодежный проезд, 3 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №2 | 0,0375 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0385 |
| 41 | Молодежный проезд, 4 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №2 | 0,0493 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0503 |
| 42 | Молодежный проезд, 6 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №2 | 0,0392 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0402 |
| 43 | Набережный проспект, 20 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №2 | 0,0678 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0688 |
| 44 | Первомайская, 5 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №28 п. Юность | 0,0110 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0120 |
| 45 | Автодорожная, 114 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №29 п. Таежный | 0,0205 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0215 |
| 46 | Автодорожная, 115 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №29 п. Таежный | 0,0053 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0063 |
| 47 | Автодорожная, 119 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №29 п. Таежный | 0,0136 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0146 |
| 48 | Аэрофлотская, 23 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №29 п. Таежный | 0,0082 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0092 |
| 49 | Аэрофлотская, 23 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №29 п. Таежный | 0,0081 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0091 |
| 50 | Аэрофлотская, 36 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №29 п. Таежный | 0,4183 | 0,0000 | 0,0010 | 0,4193 |
| 51 | Аэрофлотская, 38 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №29 п. Таежный | 0,4189 | 0,0000 | 0,0010 | 0,4199 |
| 52 | Аэрофлотская, 50 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №29 п. Таежный | 0,0922 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0932 |
| 53 | Березовская, 21 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №29 п. Таежный | 0,0080 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0090 |
| 54 | Березовская, 24 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №29 п. Таежный | 0,0162 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0172 |
| 55 | Пилотов, 19 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №29 п. Таежный | 0,0099 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0109 |
| 56 | Пилотов, 7 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №29 п. Таежный | 0,0660 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0670 |
| 57 | ЛИНИЯ 1 12 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №30 п. Лунный | 0,0087 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0097 |
| 58 | ЛИНИЯ 1 1А | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №30 п. Лунный | 0,0057 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0067 |
| 59 | ЛИНИЯ 12 21 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №30 п. Лунный | 0,0073 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0083 |
| 60 | ЛИНИЯ 5 10 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №30 п. Лунный | 0,0087 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0097 |
| 61 | ЛИНИЯ 5 21 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №30 п. Лунный | 0,0089 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0099 |
| 62 | ЛИНИЯ 6 12 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №30 п. Лунный | 0,0304 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0314 |
| 63 | ЛИНИЯ 6 4 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №30 п. Лунный | 0,0085 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0095 |
| 64 | ЛИНИЯ 7 28 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №30 п. Лунный | 0,0080 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0090 |
| 65 | ЛИНИЯ 9 1 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №30 п. Лунный | 0,0083 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0093 |
| 66 | ЛИНИЯ 9 7 | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №30 п. Лунный | 0,0077 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0087 |
| 67 | Таежная, 4Б | Жилой дом, откр ГВС | Котельная №30 п. Лунный | 0,0049 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0059 |
| Итого: |  |  |  | 2,1447 |  | 0,067 | 2,2107 |

В качестве источников исходной воды для подпитки теплосети для СГРЭС-1 и СГРЭС-2 используется вода из открытых источников (Сургутское водохранилище на реке Чёрная). Для прочих источников теплоснабжения в качестве источника исходной воды как правило используется городской водопровод, в отдельных случаях – артезианские скважины.

В настоящее время на крупных источниках тепловой энергии Сургута (СГРЭС-1 и СГРЭС-2) имеются системы водоподготовки подпиточной воды, включающие её очистку, осветление и умягчение (Na-катионитовые фильтры), а также деаэрацию в атмосферных деаэраторах. На источниках теплоснабжения средней производительности ХВО подпиточной воды включает в себя, преимущественно системы её умягчения, кроме этого есть котельные имеющие и термическую деаэрацию, а именно, котельные № 1-2, 3, 13-14 принадлежащие СГМУП «ГТС», а также котельная АО «Сургутский хлебозавод». На наиболее современных котельных небольшой производительности в качестве ХВО используется коррекционная обработка подпиточной воды посредством дозированного ввода реагентов – ингибиторов коррозии. Некоторые котельные малой производительности не имеют собственных систем ХВО. Котельная ПКТС также не имеет собственной ХВО, так как подпитка общей зоны теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС осуществляется со стороны СГРЭС-1.

Схема водоподготовки ПАО ОГК-2 (СГРЭС-1)

Характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки

Химводоочистка Сургутской ГРЭС-1 предназначена для подготовки химочищенной воды, используемой для питания испарителей блоков №1÷16, подпитки теплосети города.

Перед химводоочисткой сырая вода проходит процесс предварительной обработки на двух установках – предочистка №1 и предочистка №2. Перед подачей в осветлители, вода подогревается до 25+5 °С на подогревателях сырой воды (ПСВ), проходит через вакуумные деаэраторы (ВД) для удаления из воды растворенных газов. Далее вода поступает в осветлители №1, №2, №3 – предочистки №1 или в осветлитель №4 - предочитски №2, где проходит очистку методом коагуляции в процессе которой происходит удаление из воды грубодисперсных, органических и коллоидных примесей.

Норма качества коагулированной воды:

•	взвешенные вещества <5 мг/дм³;

•	остаточное содержание Fe3+≤ 300 мкг/дм³;

•	остаточное содержание Al 3+≤ 150 мкг/дм³)

Коагулированная вода с предочистки № 1 поступает в БКВ №1 и далее насосами коагулированной воды (НКВ № 2,3,8) по двум коллекторам подаётся на механические фильтры. Коагулированная вода с предочистки № 2 собирается в баки коагулированной воды (БКВ №2-5) и, оттуда насосами коагулированной воды (НКВ № 4-7) по одному коллектору подается для осветления в процессе фильтрования на механические фильтры (МФ №1-9). На МФ происходит удаление взвеси, оставшейся после коагуляции, и осветление воды до полной её прозрачности.

Норма качества осветленной воды:

•	содержание взвешенные вещества менее 2 ÷ 5 мг/дм³;

•	остаточное содержание алюминия Al ≤ 100 мкг/дм³;

•	остаточное содержание железа Fe3+≤ 100 мкг/дм³.

Осветлённая вода поступает на Nа-катионитовые фильтры (КФ №8-10) и далее умягчённая вода направляется по коллекторам на подпитку теплосети города и внешних сооружений.

Норма качества воды для теплосети:

Жёсткость ≤ 500 мкг-экв/дм³;

Техническая характеристика оборудования:

Механический фильтр вертикальный (МФ 1-9) Двухкамерный ФОВ2к-3,4-0,6 -9 шт.

Площадь фильтрования 2-х камер -18,2 м2 Диаметр фильтра - 3,4 м

Высота фильтрующего слоя - 0,9 м. х 2

Фильтр Nа-катионитовый (КФ 8-10) ФИПа1-3,4-0,6 - 8 шт. Площадь фильтрования - 9,1 м2

Диаметр фильтра - 3,4 м.

Высота фильтрующего слоя - 1,8-2,2 м. Объем загрузки - 19,6-22,95 м³.

Насос промывочной воды механических фильтров (НПВ № 1) -1 шт.

Тип - 1 НДВ-315/50

Производительность - 315 м³/час Напор - 50 м.вод.ст.

Максимально потребляемая мощность эл.двигателя - 68 кВт Частота вращения эл.двигателя - 2900 об/мин

Насос промывочной воды катионитных фильтров (НПВ № 2) -1 шт.

Тип - 1Д 200-36

Производительность - 200 м³/час Напор - 36 м.вод.ст.

Максимально потребляемая мощность эл.двигателя - 45 кВт Частота вращения эл.двигателя - 1450 об/мин

Бак промывочной воды (ПБ 1-3) -3 шт.

Объем -100 м³.

Бак мерник соли (БМС) -1 шт. Объем - 9,4 м³.

Эжектор соли (ЭС) -1 шт.

Баланс производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО приведен в таблице ниже.

Расходы теплоносителя на собственные нужды источников при выполнении расчетов балансов производительности ВПУ учтены.

Анализ балансов производительности ВПУ и потерь теплоносителя показывает, что на протяжении всего периода разработки схемы теплоснабжения величина подпитки тепловых сетей от источников г. Сургута в период 2019-2023 гг. изменяется незначительно (рисунок 7.2).

Производительности ВПУ источников г. Сургута достаточно для компенсации потерь теплоносителя в перспективных режимах каждого источника.

Рисунок 7.2 – Резерв ВПУ

По ряду источников выявлена сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Для устранения сверхнормативных утечек теплоносителя необходимы:

- содержание запорной и регулирующей арматуры в надлежащем состоянии;

- своевременное обнаружение мест утечек и их устранение;

- своевременное проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс (в том числе мероприятия, представленные в книге 9).

Также на ряде источников отражена отрицательная сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Эти случаи объясняются тем, что фактическая подпитка на данных источниках меньше нормативной. Также по ряду источников сверхнормативная подпитка отсутствует, что объясняется либо отсутствием внешних тепловых сетей от источника, либо приводится согласно предоставленным ТСО данным.

Таблица 7.3 – Баланс производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО

| Параметр | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 (г. Сургут, ул. Электротехническая, 23/1 - филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1) |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Срок службы | лет | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 49,69 | 53,83 | 48,31 | 71,21 | 47,74 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 49,69 | 53,83 | 48,31 | 71,21 | 47,74 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 117,37 | 117,37 | 120,07 | 124,46 | 125,7 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -67,69 | -63,54 | -71,75 | -53,26 | -77,96 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 851,14 | 851,14 | 870,66 | 902,27 | 902,27 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 400,31 | 396,17 | 401,69 | 378,79 | 402,26 |
| Доля резерва | % | 89,00% | 88,00% | 89,30% | 84,20% | 89,39% |
| Котельная ПКТС (г. Сургут, ул. Мира, д.41 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-2 (г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 - ПАО "Юнипро" - Сургутская ГРЭС-2) |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 36,92 | 35,2 | 39,12 | 41,32 | 38,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 36,92 | 35,2 | 39,12 | 41,32 | 38,02 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 35,3 | 33,58 | 37,5 | 39,7 | 46,94 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 333,49 | 333,49 | 333,49 | 353,08 | 353,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 163,08 | 164,8 | 160,88 | 158,68 | 161,98 |
| Доля резерва | % | 81,50% | 82,40% | 80,40% | 79,30% | 80,99% |
| Котельная №1 (г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,49 | 1,08 | 1,92 | 2,07 | 1,18 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,49 | 1,08 | 1,92 | 2,07 | 1,18 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,49 | 1,08 | 1,92 | 2,07 | 1,18 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 37,11 | 37,11 | 37,13 | 38,78 | 38,78 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 22,51 | 23,92 | 23,08 | 22,93 | 48,818 |
| Доля резерва | % | 90,10% | 95,70% | 92,30% | 91,70% | 97,64% |
| Котельная №2 (г. Сургут ул Нефтяников, д.24 стр. 4 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 9,7 | 8,92 | 10,13 | 9,77 | 3,87 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 9,7 | 8,92 | 10,13 | 9,77 | 3,87 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,21 | 6,43 | 7,65 | 7,29 | 3,87 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 103,09 | 103,09 | 102,86 | 94,37 | 94,37 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 40,3 | 41,08 | 39,87 | 40,23 | 31,129 |
| Доля резерва | % | 80,60% | 82,20% | 79,70% | 80,50% | 88,94% |
| Котельная №3 (г. Сургут ул Майская д.10/2 стр.2 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,77 | 2,22 | 3,18 | 3,18 | 4,21 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,77 | 2,22 | 3,18 | 3,18 | 4,21 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,77 | 2,22 | 3,18 | 3,18 | 4,21 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 119,24 | 119,24 | 122,18 | 118,97 | 118,97 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 47,23 | 47,78 | 46,82 | 46,82 | 45,792 |
| Доля резерва | % | 94,50% | 95,60% | 93,60% | 93,60% | 91,58% |
| Котельная №5 (п. Дорожный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,61 | 0,34 | 0,22 | 0,22 | 0,18 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,61 | 0,34 | 0,22 | 0,22 | 0,18 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,61 | 0,34 | 0,22 | 0,22 | 0,18 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 10,43 | 10,43 | 10,64 | 10,05 | 10,05 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,39 | 9,66 | 9,78 | 9,78 | 11,818 |
| Доля резерва | % | 93,90% | 96,60% | 97,80% | 97,80% | 98,48% |
| Котельная №6 (Заячий остров - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,67 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 1,09 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,67 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 1,09 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,67 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 1,09 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,92 | 7,92 | 7,91 | 7,9 | 7,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,33 | 14,48 | 14,46 | 14,46 | 10,907 |
| Доля резерва | % | 95,50% | 96,50% | 96,40% | 96,40% | 90,89% |
| Котельная №7 (8-ой пром.узел, ул.Индустриальная - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,46 | 0,8 | 0,82 | 0,75 | 0,27 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,46 | 0,8 | 0,82 | 0,75 | 0,27 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,46 | 0,8 | 0,82 | 0,75 | 0,27 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8 | 8 | 7,93 | 7,21 | 7,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,54 | 9,2 | 9,18 | 9,25 | 9,733 |
| Доля резерва | % | 95,40% | 92,00% | 91,80% | 92,50% | 97,33% |
| Котельная №9 (8-ой пром.узел, ул.Буровая - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25 | 25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,26 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,04 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,26 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,04 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,26 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,04 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,96 | 5,96 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,34 | 5,53 | 5,51 | 5,51 | 5,556 |
| Доля резерва | % | 95,30% | 98,80% | 98,40% | 98,40% | 99,21% |
| Котельная №13 (р-н ж/д,ул.Западная 1/1 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 35 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 30 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,75 | 1,73 | 3,36 | 3,42 | 1,71 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,75 | 1,73 | 3,36 | 3,42 | 1,71 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,75 | 1,73 | 3,36 | 3,42 | 1,71 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,32 | 7,32 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 296,25 | 298,27 | 296,64 | 296,58 | 33,29 |
| Доля резерва | % | 98,80% | 99,40% | 98,90% | 98,90% | 95,11% |
| Котельная №14 (р-н ж/д ул. Западная 1/1 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,38 | 4,46 | 5,42 | 5,64 | 7,11 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,38 | 4,46 | 5,42 | 5,64 | 7,11 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,38 | 4,46 | 5,42 | 5,64 | 7,11 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 61,93 | 61,93 | 61,9 | 62,31 | 62,31 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |
| Котельная №21 (п. Звездный ул.Трубная - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,34 | 5,34 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,81 | 2,88 | 2,92 | 2,92 | 2,898 |
| Доля резерва | % | 93,70% | 96,00% | 97,30% | 97,30% | 96,60% |
| Котельная №22 "Олимпия" (ГМУ СОЦ Олимпия п. Барсово - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 6,98 | 6,98 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,27 | 5,28 | 5,29 | 5,29 | 5,287 |
| Доля резерва | % | 99,40% | 99,70% | 99,80% | 99,80% | 99,76% |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" (Ледовый дворец Югорский тракт, 40 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 7,28 | 7,28 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,48 | 3,49 | 3,49 | 3,487 |
| Доля резерва | % | 100,00% | 99,50% | 99,70% | 99,70% | 99,62% |
| Котельная №24 "Нефтяник" (г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 (Поликлиника Нефтяник) - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0 | 0,23 | 0,21 | 0,04 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0 | 0,23 | 0,21 | 0,04 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0 | 0,23 | 0,21 | 0,04 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,72 | 1,72 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,38 | 2,4 | 2,17 | 2,19 | 2,36 |
| Доля резерва | % | 99,30% | 99,80% | 90,40% | 91,10% | 98,26% |
| Котельная №25 п. Лесной (пос. Лесной - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,01 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,01 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,24 | 0,28 | 0,28 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |
| Котельная №26 "Набережный" (г. Сургут, Набережный пр. 17/2 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,09 | 0,004 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,09 | 0,004 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,09 | 0,004 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,56 | 0,56 | 0,35 | 0,71 | 0,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,5 | 5,5 | 5,56 | 5,51 | 5,596 |
| Доля резерва | % | 98,20% | 98,20% | 99,20% | 98,40% | 99,94% |
| Котельная №27 "Набережный" (г. Сургут, Набережный пр. 17 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,07 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,07 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,07 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,03 | 3,03 | 1,9 | 1,91 | 1,91 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,4 | 5,4 | 5,58 | 5,58 | 5,527 |
| Доля резерва | % | 96,40% | 96,40% | 99,60% | 99,60% | 98,70% |
| Котельная №28 п. Юность (п. Юность - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,6 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,6 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,79 | 1,79 | 1,39 | 1,38 | 1,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,79 | 1,79 | 1,39 | 1,38 | 1,02 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,67 | 1,67 | 1,27 | 1,26 | 1,02 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 9,23 | 9,23 | 9,14 | 9,04 | 9,04 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,71 | 0,71 | 1,11 | 1,12 | 4,577 |
| Доля резерва | % | 28,60% | 28,60% | 44,50% | 44,80% | 81,73% |
| Котельная №29 п. Таежный (п. Таежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,3 | 2,3 | 1,98 | 1,93 | 1,18 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,3 | 2,3 | 1,98 | 1,93 | 1,18 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,53 | 0,53 | 0,5 | 0,49 | 1,18 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,21 | 1,17 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,78 | 3,78 | 3,56 | 3,43 | 3,43 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,62 | 3,67 | 4,418 |
| Доля резерва | % | 58,90% | 58,90% | 64,70% | 65,60% | 78,89% |
| Котельная №30 п. Лунный (п. Лунный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,2 | 1,2 | 0,94 | 0,96 | 0,36 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,2 | 1,2 | 0,94 | 0,96 | 0,36 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,64 | 0,66 | 0,36 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,83 | 6,83 | 6,85 | 6,97 | 6,97 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,4 | 4,4 | 4,66 | 4,64 | 5,240 |
| Доля резерва | % | 78,60% | 78,60% | 83,20% | 82,90% | 93,57% |
| Котельная №32 п. Снежный (п. Снежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,01 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,01 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,42 | 2,42 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,585 |
| Доля резерва | % | 94,40% | 94,40% | 94,40% | 94,40% | 99,74% |
| Котельная №33 п. Снежный (п. Снежный - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,67 | 2,67 | 2,68 | 2,65 | 2,65 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,44 | 5,44 | 5,57 | 5,57 | 5,593 |
| Доля резерва | % | 97,20% | 97,20% | 99,50% | 99,50% | 99,88% |
| Котельная №34 Крылова, 40 (г. Сургут, ул. Крылова, 40 - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,003 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,003 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,003 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,797 |
| Доля резерва | % | 99,10% | 99,10% | 98,00% | 98,00% | 99,67% |
| Котельная №35 Спортивное (законсервирована) (г. Сургут Спортивное ядро - СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (г. Сургут, Аэропорт - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,006 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,006 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,07 | -0,074 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,92 | 0,89 | 1,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,46 | 1,49 | 0,42 |
| Доля резерва | % | 99,70% | 99,70% | 97,60% | 99,60% | 84% |
| Котельная №3 (г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 56, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,021 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,021 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,049 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,14 | 6,1 | 5,87 | 6,32 | 9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,43 |
| Доля резерва | % | 98,80% | 98,60% | 98,80% | 98,70% | 95,3% |
| Котельная №4 (г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 10 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | - | 1,5 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,005 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,035 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,035 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | -0,04 | -0,025 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 5,77 | 4,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | 1,48 | 1,44 |
| Доля резерва | % | - | - | - | 98,80% | 96,0% |
| Котельная №5 (г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 8 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,063 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,063 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,13 | 0,13 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,09 | -0,1 | -0,14 | -0,09 | -0,067 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 17,26 | 18,19 | 18,18 | 11,79 | 4,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,42 | 1,42 | 1,45 | 1,46 | 1,37 |
| Доля резерва | % | 94,80% | 94,50% | 96,70% | 97,20% | 91,30% |
| Котельная №6 (г. Сургут, ул. Буровая, 1, соор. 15 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,01 | -0,02 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,49 | 2,49 | 2,32 | 2,25 | 4,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,47 | 1,46 |
| Доля резерва | % | 98,50% | 98,50% | 99,60% | 98,30% | 97,30% |
| Котельная №7 (г. Сургут, Заячий остров, 6 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,019 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,019 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,041 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,54 | 4,82 | 5,1 | 4,96 | 4,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,44 |
| Доля резерва | % | 98,10% | 97,90% | 98,30% | 98,70% | 96,0% |
| Котельная №8 (г. Сургут, Андреевский заезд, 2, соор. 4 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,015 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,015 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,308 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,06 | -0,293 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,64 | 3,56 | 3,43 | 3,75 | 5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,48 | 1,48 | 1,45 | 1,48 | 1,42 |
| Доля резерва | % | 98,90% | 98,90% | 96,50% | 98,70% | 94,70% |
| Котельная №9 (г. Сургут, Северный промрайон, Индустриальная, 56, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 7 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,106 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,065 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,065 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,05 | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,065 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 10,5 | 9,25 | 9,21 | 9,18 | 5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,37 |
| Доля резерва | % | 94,40% | 95,10% | 95,50% | 96,30% | 91,30% |
| Котельная №10 (г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 7/1, соор. 4 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,135 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,212 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,212 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,03 | 1,02 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,86 | -0,85 | -0,3 | -0,3 | -0,298 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 20,89 | 20,76 | 20,55 | 22,01 | 4,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,83 | 9,83 | 9,79 | 9,79 | 9,49 |
| Доля резерва | % | 98,30% | 98,30% | 97,90% | 97,90% | 94,90% |
| Котельная №12 (г. Сургут, ул. Промышленная, 20/1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,37 | 0,39 | 0,68 | 0,37 | 0,368 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,37 | 0,39 | 0,68 | 0,37 | 0,368 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,01 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,63 | -0,67 | -0,38 | -0,69 | -0,692 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 27,44 | 28,8 | 27,53 | 26,43 | 11,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,63 | 2,61 | 2,32 | 2,63 | 1,44 |
| Доля резерва | % | 87,50% | 86,90% | 77,40% | 87,70% | 57,60% |
| Котельная №14 (г. Сургут, ш. Нефтеюганское, 54, соор. 1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,018 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,018 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,042 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,8 | 4,79 | 4,79 | 4,64 | 9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,98 | 4,98 | 4,99 | 4,98 | 4,94 |
| Доля резерва | % | 99,60% | 99,60% | 99,80% | 99,60% | 98,80% |
| Котельная №15 (г. Сургут, Югорский тракт, 6/1 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 11 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,012 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,012 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | -0,05 | -0,03 | -0,038 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8,79 | 8,77 | 8,69 | 7,71 | 4,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,45 |
| Доля резерва | % | 99,10% | 99,10% | 99,50% | 98,70% | 96,70% |
| Котельная №16 (г. Сургут, ул. Промышленная, 2, соор. 9 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,01 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 4,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,49 | 0,49 | 0,5 | 0,49 | 0,48 |
| Доля резерва | % | 98,00% | 98,00% | 99,40% | 98,20% | 96,00% |
| Котельная №17 (г. Сургут, Андреевский заезд, 9 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,019 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,019 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,041 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,87 | 4,34 | 4,92 | 4,65 | 5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,48 | 1,44 |
| Доля резерва | % | 98,80% | 98,70% | 99,10% | 98,80% | 96,00% |
| Котельная №19 (г. Сургут, ул. Автомобилистов, 16 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 22 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,023 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,27 | 1,23 | 0,41 | 0,91 | 0,908 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,27 | 1,23 | 0,41 | 0,91 | 0,908 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,46 | 1,41 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,19 | -0,18 | -0,75 | -0,25 | -0,252 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 22,54 | 21,81 | 21,87 | 21,66 | 30 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 18,73 | 18,77 | 19,59 | 19,09 | 18,84 |
| Доля резерва | % | 93,60% | 93,90% | 98,00% | 95,50% | 94,20% |
| Котельная №22 (г. Сургут, ул. Заячий остров, 6, соор. 19 - ПАО "Сургутнефтегаз") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,2 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 54,50% |
| Котельная К-45 (г. Сургут, ул. Крылова, 55/2 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 10,81 | 12,58 | 12,58 | 12,41 | 12,41 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 10,81 | 12,58 | 12,58 | 12,41 | 12,41 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 10,78 | 12,55 | 12,55 | 12,37 | 13,71 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 82,55 | 97,33 | 97,33 | 97,3 | 97,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 - ООО "СГЭС") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС», ЕТО №2 - СГМУП «ГТС», ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 218,90 | 1 218,90 | 1 218,90 | 1 220,40 | 968,50 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 4 872,1 | 4 877,1 | 4 883,4 | 4 883,4 | 4884,4 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 130,42 | 130,55 | 132,82 | 157,9 | 123,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 130,42 | 130,55 | 132,82 | 157,9 | 123,9 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 193,8 | 189,8 | 200,5 | 207,0 | 213,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -68,21 | -64,1 | -72,54 | -53,9 | -79,0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,8 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1 818,30 | 1 834,84 | 1 854,48 | 1 890,86 | 1862,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 088,5 | 1 088,4 | 1 086,1 | 1 062,5 | 844,60 |
| Доля резерва | % | 89,30% | 89,30% | 89,10% | 87,10% | 87,21% |
| ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Газпром энерго" (г. Сургут, ул. Производственная,17 - ООО "Газпром энерго") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | – | 12,5 | 12,5 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | – | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | – | 49 | 49 | 600 | 600 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | – | 0,85 | 0,82 | 0,7 | 0,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | – | 0,85 | 0,82 | 0,48 | 0,58 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | – | 0,85 | 0,82 | 0,48 | 0,58 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | – | 11,65 | 11,68 | 29,3 | 29,3 |
| Доля резерва | % | – | 93,20% | 93,4% | 97,67% | 97,67% |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | – | 12,5 | 12,5 | 30 | 30 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | – | 49 | 49 | 600 | 600 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | – | 0,85 | 0,82 | 0,7 | 0,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | – | 0,85 | 0,82 | 0,48 | 0,58 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | – | 0,85 | 0,82 | 0,48 | 0,58 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | – | 11,65 | 11,68 | 29,3 | 29,3 |
| Доля резерва | % | – | 93,20% | 93,4% | 97,67% | 97,67% |
| ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» (г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 - АО "Аэропорт Сургут") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,58 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,58 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,58 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,42 |
| Доля резерва | % | 98,90% | 98,90% | 98,90% | 98,90% | 99,09% |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,58 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,58 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,58 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,42 |
| Доля резерва | % | 98,90% | 98,90% | 98,90% | 98,90% | 99,09% |
| ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 2 (ПРОМЗОНА) - АО "Сургутский Хлебозавод") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Доля резерва | % | 85,70% | 85,70% | 85,70% | 85,70% | 85,71% |
| Итого по ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Доля резерва | % | 85,70% | 85,70% | 85,70% | 85,70% | 85,71% |
| ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО УК "СЗТК" (г. Сургут, ул. Автомобилистов, д. 3 - ООО "ОРИОН") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,83 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,83 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,83 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,83 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,83 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,83 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |
| ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» (г. Сургут ул. Инженерная 20 стр. 2 - ООО "ТВС-сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,33 | 0,33 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,33 | 0,33 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,33 | 0,33 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,66 | 2,66 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,33 | 0,33 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,33 | 0,33 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,33 | 0,33 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,66 | 2,66 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |
| ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Горремстрой» (г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 21 база АО «Горремстрой» - АО "Горремстрой") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,22 | 2,22 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,22 | 2,22 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |
| ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Технические системы» (г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 64/1 - ООО "Технические системы") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |
| ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» (г. Сургут, ул. Монтажная 4 - ООО "СКАТ-База") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |
| ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТехСтрой" (г. Сургут, ул. Игоря Киртбая - ООО "ТехСтрой") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | 1,4 | 0,8 |
| Доля резерва | % | - | - | - | 93,30% | 80% |
| Итого по ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | 1,4 | 0,8 |
| Доля резерва | % | - | - | - | 93,30% | 80,00% |
| Итого по системе теплоснабжения г. Сургута |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 309,40 | 1 309,40 | 1 309,40 | 1 312,40 | 1 077,50 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 55 | 57 | 58 | 60 | 62,00 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 4 943,13 | 4 948,13 | 4 954,38 | 4 955,39 | 5 507,39 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 135,87 | 135,99 | 138,24 | 163,65 | 128,74 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 135,87 | 135,99 | 138,24 | 163,65 | 129,20 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 202,54 | 198,56 | 209,47 | 215,72 | 218,39 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -71,49 | -67,38 | -76,05 | -56,88 | -78,39 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1 873,07 | 1 889,62 | 1 910,80 | 1 947,91 | 1 882,22 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 173,53 | 1 173,41 | 1 171,16 | 1 148,75 | 948,76 |
| Доля резерва | % | 89,60% | 89,60% | 89,40% | 87,50% | 88,05% |

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

С момента предыдущей актуализации изменений в структуре топливных балансов существующих источников не произошло. Изменения объемных показателей потребления основного топлива в период 2019-2023 гг., связаны с неравномерностью температуры наружного воздуха в отопительный период и прочими климатическими характеристиками.

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного топлива для котельных ТСО Сургута (за исключением Котельной №25 пос. Лесной СГМУП «ГТС», использующей в качестве топлива электричество) используется природный газ, поставляемый к источникам теплоснабжения Сургут от месторождения природного газа Уренгойское и от Среднеобских нефтяных месторождений (попутный газ), по отводам от магистральных газопроводов Уренгой- Челябинск и Уренгой-Сургут-Омск.

Основными	 газоснабжающими 	организациями 	Сургута 	являются	 ПАО «Сургутнефтегаз» (снабжение природным и попутным газом) и ЗАО «Газпром энерго» (региональная компания ОАО «Газпром» - снабжение природным газом). Природный и попутный газ, поставляемый в ТСО Сургута имеет сходные составы, и близкие теплотворные способности по этой причине в топливном балансе ТСО как правило учитывается общее потребление газового топлива (без разделения на природный газ и попутный газ).

Виды основного, резервного топлива, используемые на источниках тепловой энергии г. Сургута по состоянию на начало 2022 г. представлены в таблице ниже.

Таблица 8.1 - Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Сургута

| № п/п | Наименование источника | Основное топливо | Резервное/аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СГРЭС-1 | газ | газ |
| 2 | Котельная ПКТС | газ | - |
| 3 | СГРЭС-2 | газ | газ |
| 4 | Котельная №1 | газ | газ |
| 5 | Котельная №2 | газ | газ |
| 6 | Котельная №3 | газ | газ |
| 7 | Котельная №5 | газ | дизель |
| 8 | Котельная №6 | газ | - |
| 9 | Котельная №7 | газ | - |
| 10 | Котельная №9 | газ | дизель |
| 11 | Котельная №13 | газ | дизель |
| 12 | Котельная №14 | газ | - |
| 13 | Котельная №21 | газ | - |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | газ | дизель |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | газ | дизель |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | газ | - |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | электроэнергия | - |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | газ | - |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | газ | - |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | газ | - |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | газ | - |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | газ | - |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | газ | дизель |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | газ | дизель |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | газ | дизель |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | газ | - |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 43 | Котельная К-45 | газ | - |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | газ | - |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | газ | - |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | газ | - |
| 47 | Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» | газ | - |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | газ | - |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | газ | - |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | газ | - |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | газ | - |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | газ | - |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | газ | - |

Монотопливность города является одновременно и положительным, и отрицательным фактором: с одной стороны – при сжигании природного газа экологическая ситуация не столь напряженная, как при сжигании мазута или угля, но с другой стороны – не выдерживается условие необходимости резервирования и безопасности топливоснабжения города.

Топливный баланс источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, составленный в соответствии с формой Приложения 8 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения, представлен в таблице ниже.

Таблица 8.2 – Таблица П17.1 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии СГРЭС-1 за 2022 год актуализации схемы теплоснабжения

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального | условного. |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 4 347 439,621 | 4 347 439,621 | 4 347 439,621 | 5013563,64 | 0 | 8042,555 |
| Итого |  |  |  |  | 5013564 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 4737124 | 4737124 | 4737124 | 5438421 | 0 | 8036 |
| Итого |  |  |  |  | 5438421 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 4649831 | 4649831 | 4649831 | 5322673 | 0 | 8013 |
| Итого |  |  |  |  | 5322673 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 4500243 | 4500243 | 4500243 | 5155094 | 0 | 8019 |
| Итого |  |  |  |  | 5155094 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 5224097 | 5224097 | 5224097 | 6020108 | 0 | 8067 |
| Итого |  |  |  |  | 6020108 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 5249538 | 5249538 | 5249538 | 6043734 | 0 | 8059 |
| Итого |  |  |  |  | 6043734 |  |  |

Таблица 8.3 – Таблица П17.1 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии СГРЭС-2 за 2022 год актуализации схемы теплоснабжения

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального | условного. |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 8215103,201 | 8215103,201 | 8211333,9 | 9464724,0 | 0 | 8068,495 |
| Итого |  |  |  |  | 9464724,0 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 6544774 | 6544774 | 6536339 | 7548693 | 0 | 8084 |
| Итого |  |  |  |  | 7548693 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 6040872 | 6040872 | 6035756 | 6970444 | 0 | 8084 |
| Итого |  |  |  |  | 6970444 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 5722743 | 5722743 | 5715193 | 6594035 | 0 | 8076 |
| Итого |  |  |  |  | 6594035 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 6315623 | 6315623 | 6310203 | 7289799 | 0 | 8087 |
| Итого |  |  |  |  | 7289799 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 6658328 | 6658328 | 6654061 | 7675392 | 0 | 8074 |
| Итого |  |  |  |  | 7675392 |  |  |

Таблица 8.4 – Таблица П17.2 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 8 373 | 8 373 | 9 628 | 0 | 8 065 |
| Итого |  |  |  | 9 628 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 5187 | 5187 | 5965 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 5965 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 13782 | 13782 | 15849 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 15849 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 5967 | 5967 | 6862 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 6862 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 6219 | 6219 | 7151 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 7151 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 6772 | 6772 | 7787 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 7787 |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 12 313 | 12 313 | 14 160 | 0 | 8 065 |
| Итого |  |  |  | 14160 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 9699 | 9699 | 11153 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 11153 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 8116 | 8116 | 9333 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 9333 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 9688 | 9688 | 11141 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 11141 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 12063 | 12063 | 13873 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 13873 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 12014 | 12014 | 13817 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 13817 |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 17 391 | 17 391 | 20 000 | 0 | 8 065 |
| Итого |  |  |  | 20000 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 16981 | 16981 | 19528 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 19528 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 19346 | 19346 | 22247 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 22247 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 16429 | 16429 | 18894 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 18894 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 18568 | 18568 | 21353 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 21353 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 19812 | 19812 | 22784 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 22784 |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 24 795 | 24 795 | 28 514 | 0 | 8 065 |
| Итого |  |  |  | 28514 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 22480 | 22480 | 25852 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 25852 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 24442 | 24442 | 28108 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 28108 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 20440 | 20440 | 23506 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 23506 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 24530 | 24530 | 28210 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 28210 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 23586 | 23586 | 27124 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 27124 |  |  |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2 040 | 2 040 | 2 346 | 0 | 8 065 |
| Итого |  |  |  | 2346 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2185 | 2185 | 2513 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2513 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2425 | 2425 | 2788 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2788 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2030 | 2030 | 2334 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2334 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2321 | 2321 | 2669 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2669 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2247 | 2247 | 2584 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2584 |  |  |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1 513 | 1 513 | 1 740 | 0 | 8 065 |
| Итого |  |  |  | 1740 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1570 | 1570 | 1805 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1805 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1731 | 1731 | 1990 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1990 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1468 | 1468 | 1688 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1688 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1590 | 1590 | 1829 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1829 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1696 | 1696 | 1950 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1950 |  |  |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1 567 | 1 567 | 1 802 | 0 | 8 065 |
| Итого |  |  |  | 1802 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1686 | 1686 | 1939 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1939 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2078 | 2078 | 2390 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2390 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1586 | 1586 | 1824 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1824 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1845 | 1845 | 2122 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2122 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1881 | 1881 | 2163 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2163 |  |  |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1 010 | 1 010 | 1 162 | 0 | 8 065 |
| Итого |  |  |  | 1162 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1049 | 1049 | 1207 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1207 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1153 | 1153 | 1326 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1326 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 954 | 954 | 1097 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1097 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1262 | 1262 | 1451 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1451 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1425 | 1425 | 1639 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1639 |  |  |
| Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1 900 | 1 900 | 2 185 | 0 | 8 065 |
| Итого |  |  |  | 2185 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1711 | 1711 | 1968 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1968 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1884 | 1884 | 2166 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2166 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2217 | 2217 | 2549 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2549 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1677 | 1677 | 1928 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1928 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1620 | 1620 | 1863 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1863 |  |  |
| Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 17 757 | 17 757 | 20 421 | 0 | 8 065 |
| Итого |  |  |  | 20421 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 19022 | 19022 | 21875 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 21875 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 19584 | 19584 | 22522 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 22522 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 16080 | 16080 | 18492 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 18492 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 19067 | 19067 | 21927 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 21927 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 21238 | 21238 | 24424 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 24424 |  |  |
| Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1 169 | 1 169 | 1 345 | 0 | 8 065 |
| Итого |  |  |  | 1345 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1165 | 1165 | 1340 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1340 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1213 | 1213 | 1395 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1395 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1050 | 1050 | 1207 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1207 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1198 | 1198 | 1378 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1378 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1303 | 1303 | 1498 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1498 |  |  |
| Котельная №22 "Олимпия" |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 507 | 507 | 583 | 0 | 8 065 |
| Итого |  |  |  | 583 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 519 | 519 | 596 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 596 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 575 | 575 | 662 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 662 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 489 | 489 | 562 | 0 | 8049 |
| Итого |  |  |  | 562 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 571 | 571 | 656 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 656 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 689 | 689 | 792 | 0 | 8049 |
| Итого |  |  |  | 792 |  |  |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 940 | 940 | 1 081 | 0 | 8 065 |
| Итого |  |  |  | 1081 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1018 | 1018 | 1171 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1171 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1059 | 1059 | 1218 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1218 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 912 | 912 | 1049 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1049 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1202 | 1202 | 1383 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1383 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1186 | 1186 | 1363 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1363 |  |  |
| Котельная №24 "Нефтяник" |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 311 | 311 | 358 | 0 | 8 065 |
| Итого |  |  |  | 358 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 318 | 318 | 365 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 365 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 318 | 318 | 366 | 0 | 8049 |
| Итого |  |  |  | 366 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 246 | 246 | 282 | 0 | 8049 |
| Итого |  |  |  | 282 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 347 | 347 | 399 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 399 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 373 | 373 | 429 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 429 |  |  |
| Котельная №25 п. Лесной |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 0 | 1382,45 | 1382,45 | 170 | 0 | 860 |
| Итого |  |  |  | 170 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 0 | 749 | 749 | 92 | 0 | 860 |
| Итого |  |  |  | 92 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 0 | 871 | 871 | 107 | 0 | 860 |
| Итого |  |  |  | 107 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 0 | 743 | 743 | 91 | 0 | 860 |
| Итого |  |  |  | 91 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 0 | 1237 | 1237 | 152 | 0 | 860 |
| Итого |  |  |  | 152 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 0 | 579 | 579 | 71 | 0 | 860 |
| Итого |  |  |  | 71 |  |  |
| Котельная №26 "Набережный" |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 526 | 526 | 605 | 0 | 8065 |
| Итого |  |  |  | 605 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 551 | 551 | 633 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 633 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 612 | 612 | 703 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 703 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 552 | 552 | 635 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 635 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| Котельная №27 "Набережный" |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 223 | 223 | 257 | 0 | 8065 |
| Итого |  |  |  | 257 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 234 | 234 | 269 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 269 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 267 | 267 | 307 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 307 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 243 | 243 | 279 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 279 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| Котельная №28 п. Юность |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1 789 | 1 789 | 2 057 | 0 | 8 065 |
| Итого |  |  |  | 2057 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2139 | 2139 | 2460 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2460 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2379 | 2379 | 2736 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2736 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2137 | 2137 | 2457 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2457 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2442 | 2442 | 2808 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2808 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2894 | 2894 | 3328 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 3328 |  |  |
| Котельная №29 п. Таежный |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 583 | 583 | 671 | 0 | 8 065 |
| Итого |  |  |  | 671 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 649 | 649 | 746 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 746 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 876 | 876 | 1007 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1007 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 815 | 815 | 937 | 0 | 8051 |
| Итого |  |  |  | 937 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 973 | 973 | 1119 | 0 | 8051 |
| Итого |  |  |  | 1119 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 903 | 903 | 1038 | 0 | 8051 |
| Итого |  |  |  | 1038 |  |  |
| Котельная №30 п. Лунный |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1 347 | 1 347 | 1 550 | 0 | 8 065 |
| Итого |  |  |  | 1550 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1658 | 1658 | 1906 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1906 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1578 | 1578 | 1814 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1814 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1386 | 1386 | 1594 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1594 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1704 | 1704 | 1960 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1960 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1787 | 1787 | 2055 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2055 |  |  |
| Котельная №32 п. Снежный |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 60 | 60 | 69 | 0 | 8065 |
| Итого |  |  |  | 69 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 63 | 63 | 72 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 72 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 63 | 63 | 72 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 72 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 60 | 60 | 69 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 69 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 76 | 76 | 87 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 87 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 83 | 83 | 96 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 96 |  |  |
| Котельная №33 п. Снежный |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 689 | 689 | 792 | 0 | 8065 |
| Итого |  |  |  | 792 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 729 | 729 | 838 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 838 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 852 | 852 | 980 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 980 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 671 | 671 | 771 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 771 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 843 | 843 | 969 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 969 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 923 | 923 | 1061 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1061 |  |  |
| Котельная №34 Крылова, 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 114 | 114 | 132 | 0 | 8 065 |
| Итого |  |  |  | 132 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 120 | 120 | 138 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 138 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 147 | 147 | 169 | 0 | 8048 |
| Итого |  |  |  | 169 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 138 | 138 | 158 | 0 | 8047 |
| Итого |  |  |  | 158 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 88 | 88 | 101 | 0 | 8047 |
| Итого |  |  |  | 101 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 110 | 110 | 127 | 0 | 8047 |
| Итого |  |  |  | 127 |  |  |
| Котельная №35 Спортивное (законсервирована) |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 207,959 | 207,959 | 238,873 | 0 | 8041 |
| Итого |  |  |  | 238,873 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 203 | 203 | 232 | 0 | 8012 |
| Итого |  |  |  | 232 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 219 | 219 | 250 | 0 | 8012 |
| Итого |  |  |  | 250 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 179 | 179 | 204 | 0 | 7978 |
| Итого |  |  |  | 204 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 207 | 207 | 238 | 0 | 8048 |
| Итого |  |  |  | 238 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 217 | 217 | 249 | 0 | 8032 |
| Итого |  |  |  | 249 |  |  |
| Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 932,582 | 932,582 | 1071,169 | 0 | 8040 |
| Итого |  |  |  | 1071,169 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1014 | 1014 | 1160 | 0 | 8012 |
| Итого |  |  |  | 1160 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1183 | 1183 | 1359 | 0 | 8037 |
| Итого |  |  |  | 1359 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 967 | 967 | 1105 | 0 | 7999 |
| Итого |  |  |  | 1105 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1087 | 1087 | 1249 | 0 | 8043 |
| Итого |  |  |  | 1249 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1239 | 1239 | 1422 | 0 | 8034 |
| Итого |  |  |  | 1422 |  |  |
| Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 911,077 | 911,077 | 1046,937 | 0 | 8044 |
| Итого |  |  |  | 1046,937 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 392 | 392 | 449 | 0 | 8020 |
| Итого |  |  |  | 449 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1519,420 | 1519,420 | 1745,693 | 0 | 8042 |
| Итого |  |  |  | 1745,693 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2123 | 2123 | 2429 | 0 | 8010 |
| Итого |  |  |  | 2429 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2797 | 2797 | 3211 | 0 | 8037 |
| Итого |  |  |  | 3211 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2218 | 2218 | 2535 | 0 | 8000 |
| Итого |  |  |  | 2535 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2557 | 2557 | 2937 | 0 | 8040 |
| Итого |  |  |  | 2937 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2719 | 2719 | 3121 | 0 | 8035 |
| Итого |  |  |  | 3121 |  |  |
| Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 422,304 | 422,304 | 485,308 | 0 | 8044 |
| Итого |  |  |  | 485,308 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 417 | 417 | 477 | 0 | 8012 |
| Итого |  |  |  | 477 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 439 | 439 | 505 | 0 | 8038 |
| Итого |  |  |  | 505 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 384 | 384 | 439 | 0 | 8003 |
| Итого |  |  |  | 439 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 452 | 452 | 519 | 0 | 8038 |
| Итого |  |  |  | 519 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 510 | 510 | 585 | 0 | 8029 |
| Итого |  |  |  | 585 |  |  |
| Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 867,129 | 867,129 | 996,005 | 0 | 8040 |
| Итого |  |  |  | 996,005 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 901 | 901 | 1031 | 0 | 8012 |
| Итого |  |  |  | 1031 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1045 | 1045 | 1200 | 0 | 8037 |
| Итого |  |  |  | 1200 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 829 | 829 | 948 | 0 | 8005 |
| Итого |  |  |  | 948 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 912 | 912 | 1047 | 0 | 8036 |
| Итого |  |  |  | 1047 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 940 | 940 | 1079 | 0 | 8035 |
| Итого |  |  |  | 1079 |  |  |
| Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 589,387 | 589,387 | 676,986 | 0 | 8040 |
| Итого |  |  |  | 676,986 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 578 | 578 | 661 | 0 | 8012 |
| Итого |  |  |  | 661 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 677 | 677 | 777 | 0 | 8037 |
| Итого |  |  |  | 777 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 512 | 512 | 585 | 0 | 7998 |
| Итого |  |  |  | 585 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 584 | 584 | 671 | 0 | 8043 |
| Итого |  |  |  | 671 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 661 | 661 | 758 | 0 | 8027 |
| Итого |  |  |  | 758 |  |  |
| Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1488,617 | 1488,617 | 1710,593 | 0 | 8044 |
| Итого |  |  |  | 1710,593 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1550 | 1550 | 1774 | 0 | 8012 |
| Итого |  |  |  | 1774 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1692 | 1692 | 1943 | 0 | 8037 |
| Итого |  |  |  | 1943 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1388 | 1388 | 1586 | 0 | 7999 |
| Итого |  |  |  | 1586 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1606 | 1606 | 1845 | 0 | 8042 |
| Итого |  |  |  | 1845 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1724 | 1724 | 1979 | 0 | 8035 |
| Итого |  |  |  | 1979 |  |  |
| Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 4163,641 | 4163,641 | 4780,717 | 0 | 8037 |
| Итого |  |  |  | 4780,717 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 4060 | 4060 | 4647 | 0 | 8012 |
| Итого |  |  |  | 4647 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 4391 | 4391 | 5042 | 0 | 8037 |
| Итого |  |  |  | 5042 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 3676 | 3676 | 4200 | 0 | 7998 |
| Итого |  |  |  | 4200 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 4228 | 4228 | 4857 | 0 | 8041 |
| Итого |  |  |  | 4857 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 4460 | 4460 | 5118 | 0 | 8033 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 4307,987 | 4307,987 | 4951,694 | 0 | 8046 |
| Итого |  |  |  | 4951,694 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 4496 | 4496 | 5146 | 0 | 8012 |
| Итого |  |  |  | 5146 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 5074 | 5074 | 5825 | 0 | 8037 |
| Итого |  |  |  | 5825 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 3991 | 3991 | 4561 | 0 | 8000 |
| Итого |  |  |  | 4561 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 4788 | 4788 | 5500 | 0 | 8041 |
| Итого |  |  |  | 5500 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 5121 | 5121 | 5878 | 0 | 8035 |
| Итого |  |  |  | 5878 |  |  |
| Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 766,673 | 766,673 | 881,025 | 0 | 8044 |
| Итого |  |  |  | 881,025 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 808 | 808 | 925 | 0 | 8012 |
| Итого |  |  |  | 925 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 946 | 946 | 1087 | 0 | 8037 |
| Итого |  |  |  | 1087 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 751 | 751 | 858 | 0 | 7997 |
| Итого |  |  |  | 858 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 877 | 877 | 1008 | 0 | 8046 |
| Итого |  |  |  | 1008 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 935 | 935 | 1073 | 0 | 8033 |
| Итого |  |  |  | 1073 |  |  |
| Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1561,961 | 1561,961 | 1793,527 | 0 | 8038 |
| Итого |  |  |  | 1793,527 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1618 | 1618 | 1852 | 0 | 8015 |
| Итого |  |  |  | 1852 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1790 | 1790 | 2055 | 0 | 8037 |
| Итого |  |  |  | 2055 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1553 | 1553 | 1774 | 0 | 7996 |
| Итого |  |  |  | 1774 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1881 | 1881 | 2164 | 0 | 8053 |
| Итого |  |  |  | 2164 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1928 | 1928 | 2214 | 0 | 8038 |
| Итого |  |  |  | 2214 |  |  |
| Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 180,102 | 180,102 | 206,947 | 0 | 8043 |
| Итого |  |  |  | 206,947 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 193 | 193 | 221 | 0 | 8012 |
| Итого |  |  |  | 221 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 218 | 218 | 250 | 0 | 8037 |
| Итого |  |  |  | 250 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 171 | 171 | 195 | 0 | 7982 |
| Итого |  |  |  | 195 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 195 | 195 | 224 | 0 | 8041 |
| Итого |  |  |  | 224 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 207 | 207 | 237 | 0 | 8014 |
| Итого |  |  |  | 237 |  |  |
| Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 784,606 | 784,606 | 901,380 | 0 | 8042 |
| Итого |  |  |  | 901,380 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 822 | 822 | 941 | 0 | 8012 |
| Итого |  |  |  | 941 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 929 | 929 | 1066 | 0 | 8037 |
| Итого |  |  |  | 1066 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 688 | 688 | 786 | 0 | 7997 |
| Итого |  |  |  | 786 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 798 | 798 | 917 | 0 | 8044 |
| Итого |  |  |  | 917 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 863 | 863 | 990 | 0 | 8030 |
| Итого |  |  |  | 990 |  |  |
| Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 3755,356 | 3755,356 | 4315,040 | 0 | 8043 |
| Итого |  |  |  | 4315,040 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 3962 | 3962 | 4535 | 0 | 8012 |
| Итого |  |  |  | 4535 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 4062 | 4062 | 4664 | 0 | 8037 |
| Итого |  |  |  | 4664 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 3351 | 3351 | 3829 | 0 | 7999 |
| Итого |  |  |  | 3829 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 3798 | 3798 | 4363 | 0 | 8041 |
| Итого |  |  |  | 4363 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 4098 | 4098 | 4703 | 0 | 8033 |
| Итого |  |  |  | 4703 |  |  |
| Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 543,770 | 543,770 | 623,564 | 0 | 8027 |
| Итого |  |  |  | 623,564 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 609 | 609 | 699 | 0 | 8031 |
| Итого |  |  |  | 699 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 529 | 529 | 607 | 0 | 8039 |
| Итого |  |  |  | 607 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 95 | 95 | 109 | 0 | 8039 |
| Итого |  |  |  | 109 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| Котельная К-45 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 20363 | 20363 | 22684 | 0 | 7798 |
| Итого |  |  |  | 22684 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 20019 | 20019 | 22975 | 0 | 8034 |
| Итого |  |  |  | 22975 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 20675 | 20675 | 23740 | 0 | 8038 |
| Итого |  |  |  | 23740 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 15696 | 15696 | 17932 | 0 | 7997 |
| Итого |  |  |  | 17932 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 15774 | 15774 | 18200 | 0 | 8077 |
| Итого |  |  |  | 18200 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 15524 | 15524 | 17845 | 0 | 8047 |
| Итого |  |  |  | 17845 |  |  |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 254 | 254 | 282 | 0 | 7798 |
| Итого |  |  |  | 282 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 302 | 302 | 347 | 0 | 8034 |
| Итого |  |  |  | 347 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 364 | 364 | 418 | 0 | 8038 |
| Итого |  |  |  | 418 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 281 | 281 | 321 | 0 | 7997 |
| Итого |  |  |  | 321 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 301 | 301 | 347 | 0 | 8077 |
| Итого |  |  |  | 347 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 355 | 355 | 408 | 0 | 8047 |
| Итого |  |  |  | 408 |  |  |
| Котельная ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 4953,60 | 4953,60 | 5713,9 | 0 | 8074,32 |
| Итого |  |  |  | 5713,9 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 5145 | 5145 | 5935 | 0 | 8075 |
| Итого |  |  |  | 5935 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 5888 | 5888 | 6800 | 0 | 8085 |
| Итого |  |  |  | 6800 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 4781 | 4781 | 5520 | 0 | 8081 |
| Итого |  |  |  | 5520 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2006,16 | 2006,16 | 2298,12 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2298,12 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2060 | 2060 | 2369 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2369 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2314 | 2314 | 2662 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2662 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1738 | 1738 | 1998 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1998 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1949 | 1949 | 2241 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2241 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2253 | 2253 | 2590 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2590 |  |  |
| Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2053 | 2053 | 2361,2 | 0 | 8051 |
| Итого |  |  |  | 2361,2 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2617 | 2617 | 3010 | 0 | 8051 |
| Итого |  |  |  | 3010 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2799 | 2799 | 3230 | 0 | 8078 |
| Итого |  |  |  | 3230 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2229 | 2229 | 2572 | 0 | 8077 |
| Итого |  |  |  | 2572 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2253 | 2253 | 2600 | 0 | 8078 |
| Итого |  |  |  | 2600 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2123 | 2123 | 2504 | 0 | 8256 |
| Итого |  |  |  | 2504 |  |  |
| Котельная ООО УК «СЗТК» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 6503,69 | 6503,69 | 7449 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 7449 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1738 | 1738 | 1999 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1999 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1892 | 1892 | 2175 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2175 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1435 | 1435 | 1650 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1650 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1963 | 1963 | 2257 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2257 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 2056 | 2056 | 2364 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 2364 |  |  |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 762,69 | 762,69 | 877,1 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 877,1 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 761 | 761 | 876 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 876 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 930 | 930 | 1070 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1070 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 908 | 908 | 1044 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 1044 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 853 | 853 | 981 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 981 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| Котельная АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 241,9 | 241,9 | 278,3 | 0 | 8053 |
| Итого |  |  |  | 278,3 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 226 | 226 | 260 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 260 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 303 | 303 | 348 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 348 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 236 | 236 | 272 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 272 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 261 | 261 | 300 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 300 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 199 | 199 | 229 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 229 |  |  |
| Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 310 | 310 | 357 | 0 | 8071 |
| Итого |  |  |  | 357 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 310 | 310 | 357 | 0 | 8071 |
| Итого |  |  |  | 357 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 358 | 358 | 412 | 0 | 8071 |
| Итого |  |  |  | 412 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 304 | 304 | 350 | 0 | 8071 |
| Итого |  |  |  | 350 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 333 | 333 | 384 | 0 | 8071 |
| Итого |  |  |  | 384 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 659,8 | 659,8 | 758,8 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 758,8 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 626 | 626 | 720 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 720 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 783 | 783 | 900 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 900 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 595 | 595 | 685 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 685 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 656 | 656 | 755 | 0 | 8050 |
| Итого |  |  |  | 755 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| Котельная ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 597,43 | 597,43 | 682,8 | 0 | 8000 |
| Итого |  |  |  | 682,8 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 213 | 213 | 249 | 0 | 8190 |
| Итого |  |  |  | 249 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |

Таблица 8.5 – Таблица П17.3 Топливный баланс в зоне деятельности ЕТО №1-3 за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | на ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 |  | 160849 | 431949 | 14782656 | 0 | 8060 |
| Электроэнергия | 0 | 1382,45 | 170 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Итого |  |  | 161019 | 431949 | 14782656 | 14782656 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 11416695 | 154843 | 408662 | 12578452 | 0 | 8058 |
| Электроэнергия | 0 | 734 | 90 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Итого |  |  | 154933 | 408662 | 12578452 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 10842209 | 174146 | 424379 | 11868738 | 0 | 8049 |
| Электроэнергия | 0 | 871 | 107 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Итого |  |  | 174253 | 424379 | 11868738 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 10345271 | 140356 | 368238 | 11380891 | 0 | 8045 |
| Электроэнергия | 0 | 743 | 91 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Итого |  |  | 140447 | 368238 | 11380891 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 11678350 | 159459 | 411576 | 12898331 | 0 | 8074 |
| Электроэнергия | 0 | 1237 | 152 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Итого |  |  | 159611 | 411576 | 12898331 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 12051909 | 165582 | 410737 | 13308389 | 0 | 8065 |
| Электроэнергия | 0 | 579 | 71 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Итого |  |  | 165653 | 410737 | 13308389 |  |  |

В связи с отсутствием в зонах действия прочих ЕТО источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии таблицы по форме П17.3 аналогичны таблицам по форме П17.2 и повторно не приводятся

Таблица 8.6 – Таблица П17.4 Топливный баланс в г. Сургут за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | на ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 |  | 181970 | 431949 | 14782656 | 0 | 8058 |
| Электроэнергия | 0 | 1382,45 | 170 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Итого |  |  |  | 431949 | 14782656 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 11430391 | 170617 | 408662 | 12578452 | 0 | 8058 |
| Электроэнергия | 0 | 734 | 90 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Итого |  |  | 170708 | 408662 | 12578452 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 10857475 | 191743 | 424379 | 11868738 | 0 | 8049 |
| Электроэнергия | 0 | 871 | 107 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Итого |  |  | 191850 | 424379 | 11868738 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 10357497 | 154447 | 368238 | 11380891 | 0 | 8045 |
| Электроэнергия | 0 | 743 | 91 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Итого |  |  | 154538 | 368238 | 11380891 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 11686618 | 168978 | 411576 | 12898331 | 0 | 8074 |
| Электроэнергия | 0 | 1237 | 152 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Итого |  |  | 169130 | 411576 | 12898331 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 12058539 | 173269 | 410737 | 13308389 | 0 | 8065 |
| Электроэнергия | 0 | 579 | 71 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Итого |  |  | 173340 | 410737 | 13308389 |  |  |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В качестве резервного топлива на крупных источниках теплоснабжения используется также газовое топливо, доставляемое по второму газовому вводу, пропускная способность которого соответствует 100% потреблению газа всеми газоиспользующими установками источника. Данные о наличии резервного топлива на источниках теплоснабжения приведены в таблице 8.1.

Информация о состоянии бакового хозяйства аварийного топлива на источниках тепловой энергии СГМУП «ГТС» представлены в таблице ниже.

Таблица 8.7 – Информация о состоянии бакового хозяйства аварийного топлива на источниках тепловой энергии СГМУП «ГТС»

| № п/п | Источник тепловой энергии, адрес | Количество ёмкостей | объем каждой, м3 | вместимость каждой, тонн | наличие емкости аварийных проливов, объем | год ввода в экспплуатацию | длина трубопровода аварийного топлива,м | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная№5 п.Дорожный | 1 | 15 | 13.605 | 16 | 2021 | 157 | рабочее |
| 2 | Котельная №9 ул. Буровая | 1 | 5 | 4.25 | 0 | 2019 | 125 | рабочее |
| 3 | Котельная № 13 ж/д район ул. Западная 1/1 | 2 | 100 | 85 | 5 | 2020 | 247 | рабочее |
| 4 | Котельная № 22 МБУ Олимпия п. Барсово ул.Олимпийская | 1 | 50 | 42.5 | 5 | 2005 | 46 | рабочее |
| 5 | Котельная № 23 Югорский тракт, 40 | 1 | 25 | 21.25 | нет | 2011 | 128 | рабочее |
|  | Котельная №29 пос. Таёжный | 1 | 5 | 5 | 5,5 | 2023 | 250 | рабочее |
| 6 | Котельная № 32 пос. Снежный | 2 | 10 | 8.5 | нет | 2003 | 9 | рабочее |
| 7 | Котельная № 33 пос. Снежный | 2 | 20 | 17 | нет | 2004 | 36 | рабочее |
| 8 | Котельная № 34 ПЧ-49 ул. Крылова,40 | 1 | 15 | 12.75 | 5 | 2008 | 29.6 | рабочее |

Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного топлива на СГРЭС и котельных г. Сургута используется природный газ. На нём вырабатывается 99,99% тепловой энергии.

На электроэнергии работает всего один теплоисточника - Котельная №25 п. Лесной.

Значения низшей теплоты сгорания по каждому источнику тепловой энергии представлены в разделе 8.2.

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в системах теплоснабжения города Сургута является природный газ, на долю которого приходится 99,99% производимой тепловой энергии.

Приоритетное направление развития топливного баланса

Исходя из отсутствия проблем с поставкой природного газа в качестве топлива для источников тепловой энергии в дальнейшем так же предлагается использовать природный газ в качестве приоритетного топлива.

Надежность теплоснабжения

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год уточнена статистика отказов на тепловых сетях.

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В таблице и на рисунке ниже представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях города, в разрезе источников централизованного теплоснабжения, а также рассчитана удельная повреждаемость.

Наибольшее количество повреждений в 2019-2023 гг. в г. Сургуте фиксируется в тепловых сетях СГМУП «ГТС» и, как видно из диаграммы, имеет тенденцию к снижению.

Рисунок 9.1 – Соотношение числа отказов

Таблица 9.1 - Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | ЕТО | Общее число отказов, шт. |  |  |  |  | Отказы в отопительный период, шт. |  |  |  |  | Отказы в период испытаний, шт. |  |  |  |  | Отказы в межотопительный период без учета испытаний, шт. |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год, шт./(км·год) |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период, шт./(км·год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | СГРЭС-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная ПКТС | 1 | 300 | 153 | 190 | 119 | 154 | 197 | 153 | 190 | 100 | 112 | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8,82 | 4,34 | 5,37 | 3,36 | 4,35 | 5,79 | 4,34 | 5,37 | 2,83 | 3,17 |
| 3 | СГРЭС-2* | 1 | 240 | 107 | 125 | 77 | 66 | 240 | 107 | 125 | 74 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,02 | 0,45 | 0,53 | 0,31 | 0,20 | 1,02 | 0,45 | 0,53 | 0,3 | 0,19 |
| 4 | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 1 | 16 | 6 | 18 | 5 | 6 | 16 | 6 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,77 | 0,29 | 0,81 | 0,23 | 0,15 | 0,77 | 0,29 | 0,81 | 0,18 | 0,10 |
| 5 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 1 | 68 | 57 | 34 | 18 | 26 | 68 | 57 | 34 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,29 | 1,08 | 0,64 | 0,34 | 0,31 | 1,29 | 1,08 | 0,64 | 0,3 | 0,23 |
| 6 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 1 | 31 | 9 | 20 | 3 | 7 | 31 | 9 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,65 | 0,19 | 0,42 | 0,06 | 0,09 | 0,65 | 0,19 | 0,42 | 0,02 | 0,05 |
| 7 | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0,13 | 0 | 0,19 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,00 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 10 | Котельная №9 СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная №13 СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,8 | 0,15 | 0,21 | 0 | 0 | 0,8 | 0,04 | 0 |
| 12 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 2 | 20 | 17 | 10 | 5 | 18 | 20 | 17 | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,47 | 0,4 | 0,23 | 0,12 | 0,27 | 0,47 | 0,4 | 0,23 | 0,09 | 0,23 |
| 13 | Котельная №21 СГМУП «ГТС» | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 0,49 | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 0,49 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 11,9 | 0 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 35 | 10 | 19 | 17 | 0 | 35 | 10 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1,51 | 0,43 | 0,82 | 0,71 | 0 | 1,51 | 0,43 | 0,82 | 0,46 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0 | 1,39 | 0,69 | 0,69 | 0 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,75 | 0,63 | 0,88 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0,63 | 0,88 | 0,64 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,92 | 5,89 | 0 | 0 | 0 | 3,92 | 5,89 | 0 | 0 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Котельная К-45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* - Указана величина аварий на сетях СГМУП «ГТС» /ООО «СГЭС»

Таблица 9.2 – Показатели повреждаемости систем теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.1 МУ)

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 9,04 | 5,19 | 5,76 | 2,51 | 0,15 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 5,55 | 5,19 | 5,76 | 2,51 | 0,14 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 8,06 | 3,02 | 4,57 | 4,09 | 0,51 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 8,82 | 4,34 | 5,37 | 3,36 | 0,24 |
| СГРЭС-2* |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,85 | 0,43 | 0,42 | 0,38 | 0,25 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,85 | 0,43 | 0,42 | 0,38 | 0,25 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 2,54 | 0,96 | 1,39 | 0,37 | 0,16 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,02 | 0,45 | 0,53 | 0,31 | 0,23 |
| Котельная К-45 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,14 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,14 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,81 | 0,45 | 0,47 | 0,26 | 2,35 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,64 | 0,45 | 0,47 | 0,26 | 2,21 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,14 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1,79 | 0,68 | 0,95 | 0,49 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,03 | 0,52 | 0,61 | 0,31 | 1,16 |
| ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,77 | 0,58 | 1,73 | 0,1 | 0,06 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,77 | 0,58 | 1,73 | 0,1 | 0,06 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,91 | 0 | 0 | 0,45 | 0,29 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,77 | 0,29 | 0,81 | 0,23 | 0,15 |
| Котельная №2 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,33 | 1,27 | 0,43 | 0,34 | 0,37 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 1,33 | 1,27 | 0,43 | 0,34 | 0,34 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1,41 | 0,9 | 1,12 | 0,39 | 0,33 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,29 | 1,08 | 0,64 | 0,34 | 0,33 |
| Котельная №3 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,48 | 0,2 | 0,8 | 0 | 0,06 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,48 | 0,2 | 0,8 | 0 | 0,06 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1,47 | 0,31 | 0 | 0,23 | 0,18 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,65 | 0,19 | 0,42 | 0,06 | 0,09 |
| Котельная №5 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,13 | 0 | 0,19 | 0 | 0 |
| Котельная №6 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| Котельная №9 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 |
| Котельная №13 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0,98 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0,98 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0,89 | 0 | 0,15 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0,89 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0,8 | 0,15 | 0,21 |
| Котельная №14 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,92 | 0,77 | 0,45 | 0,14 | 0,12 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,92 | 0,77 | 0,45 | 0,14 | 0,12 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,39 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,47 | 0,4 | 0,23 | 0,12 | 0,29 |
| Котельная №21 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 2,64 | 0 | 0 | 0 | 0,94 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 2,64 | 0 | 0 | 0 | 0,94 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,79 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 0,86 |
| Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 |
| Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 23,81 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 11,9 | 0 |
| Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0,83 | 0,6 | 0,48 | 0,27 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0,83 | 0,6 | 0,48 | 0,27 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 3,25 | 0 | 1,7 | 6,17 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 1,51 | 0,43 | 0,82 | 0,71 |
| Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 1,39 | 0,69 | 0,69 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 1,39 | 0,69 | 0,69 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 1,39 | 0,69 | 0,69 | 0 |
| Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0,95 | 0,79 | 0,79 | 0,54 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0,95 | 0,79 | 0,79 | 0,54 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 0,97 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0,75 | 0,63 | 0,88 | 0,62 |
| Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 6,27 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 2,15 | 0 |
| Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 58,38 | 87,57 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 58,38 | 87,57 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 3,92 | 5,89 | 0 | 0 |
| Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,02 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,02 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,19 | 0,12 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,19 | 0,11 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0,29 | 0 | 0,31 | 0,23 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,09 | 0,24 | 0,17 | 0,17 | 0,07 |
| ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО УК «СЗТК» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения г. Сургут |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,63 | 0,43 | 0,45 | 0,2 | 0,12 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,53 | 0,43 | 0,45 | 0,2 | 0,12 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1,24 | 0,56 | 0,66 | 0,45 | 0,33 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,7 | 0,4 | 0,44 | 0,24 | 0,10 |

* - Указана величина аварий на сетях СГМУП «ГТС»/ООО «СГЭС»

Таблица 9.3 – Показатели повреждаемости систем теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.2 МУ)

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,14 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,14 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,81 | 0,45 | 0,47 | 0,26 | 2,35 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,64 | 0,45 | 0,47 | 0,26 | 2,21 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,14 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1,79 | 0,68 | 0,95 | 0,49 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,03 | 0,52 | 0,61 | 0,31 | 1,16 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,02 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,02 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,19 | 0,12 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,19 | 0,11 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0,29 | 0 | 0,31 | 0,23 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,09 | 0,24 | 0,17 | 0,17 | 0,07 |
| Итого по ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения г. Сургут |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,63 | 0,43 | 0,45 | 0,2 | 0,12 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,53 | 0,43 | 0,45 | 0,2 | 0,12 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1,24 | 0,56 | 0,66 | 0,45 | 0,33 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,7 | 0,4 | 0,44 | 0,24 | 0,10 |

Таблица 9.4 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет, Гкал/отказ (таблица П18.4 МУ)

| Наименование показателя |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0,107 | 0,231 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| СГРЭС-2* |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0,436 | 0,508 | 2,599 | 2,599 | 2,599 |
| Котельная К-45 |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №13 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО УК «СЗТК» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения г. Сургут |  |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* - Указана величина аварий на сетях СГМУП «ГТС» /ООО «СГЭС»

Таблица 9.5 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет, Гкал/отказ (таблица П18.5 МУ)

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Система теплоснабжения г. Сургут |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 9.6 – Фактические показатели частоты повреждаемости систем теплоснабжения (таблица П18.7 МУ)

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 9,04 | 5,19 | 5,76 | 2,51 | 0,15 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 5,55 | 5,19 | 5,76 | 2,51 | 0,14 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 8,06 | 3,02 | 4,57 | 4,09 | 0,51 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 8,82 | 4,34 | 5,37 | 3,36 | 0,24 |
| СГРЭС-2* |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,85 | 0,43 | 0,42 | 0,38 | 0,25 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,85 | 0,43 | 0,42 | 0,38 | 0,25 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 2,54 | 0,96 | 1,39 | 0,37 | 0,16 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,02 | 0,45 | 0,53 | 0,31 | 0,23 |
| Котельная К-45 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,14 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,14 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,81 | 0,45 | 0,47 | 0,26 | 2,35 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,64 | 0,45 | 0,47 | 0,26 | 2,21 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,14 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1,79 | 0,68 | 0,95 | 0,49 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,03 | 0,52 | 0,61 | 0,31 | 1,16 |
| ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,77 | 0,58 | 1,73 | 0,1 | 0,06 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,77 | 0,58 | 1,73 | 0,1 | 0,06 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,91 | 0 | 0 | 0,45 | 0,29 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,77 | 0,29 | 0,81 | 0,23 | 0,15 |
| Котельная №2 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,33 | 1,27 | 0,43 | 0,34 | 0,37 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 1,33 | 1,27 | 0,43 | 0,34 | 0,34 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1,41 | 0,9 | 1,12 | 0,39 | 0,33 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,29 | 1,08 | 0,64 | 0,34 | 0,33 |
| Котельная №3 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,48 | 0,2 | 0,8 | 0 | 0,06 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,48 | 0,2 | 0,8 | 0 | 0,06 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1,47 | 0,31 | 0 | 0,23 | 0,18 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,65 | 0,19 | 0,42 | 0,06 | 0,09 |
| Котельная №5 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,13 | 0 | 0,19 | 0 | 0 |
| Котельная №6 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| Котельная №9 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 |
| Котельная №13 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0,98 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0,98 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0,89 | 0 | 0,15 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0,89 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0,8 | 0,15 | 0,21 |
| Котельная №14 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,92 | 0,77 | 0,45 | 0,14 | 0,12 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,92 | 0,77 | 0,45 | 0,14 | 0,12 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,39 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,47 | 0,4 | 0,23 | 0,12 | 0,29 |
| Котельная №21 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 2,64 | 0 | 0 | 0 | 0,94 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 2,64 | 0 | 0 | 0 | 0,94 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,79 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 0,86 |
| Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 |
| Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 23,81 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 11,9 | 0 |
| Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0,83 | 0,6 | 0,48 | 0,27 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0,83 | 0,6 | 0,48 | 0,27 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 3,25 | 0 | 1,7 | 6,17 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 1,51 | 0,43 | 0,82 | 0,71 |
| Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 1,39 | 0,69 | 0,69 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 1,39 | 0,69 | 0,69 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 1,39 | 0,69 | 0,69 | 0 |
| Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0,95 | 0,79 | 0,79 | 0,54 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0,95 | 0,79 | 0,79 | 0,54 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 0,97 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0,75 | 0,63 | 0,88 | 0,62 |
| Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 6,27 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 2,15 | 0 |
| Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 58,38 | 87,57 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 58,38 | 87,57 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 3,92 | 5,89 | 0 | 0 |
| Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,02 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,02 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,19 | 0,12 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,19 | 0,11 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0,29 | 0 | 0,31 | 0,23 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,09 | 0,24 | 0,17 | 0,17 | 0,07 |
| ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО УК «СЗТК» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения г. Сургут |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,63 | 0,43 | 0,45 | 0,2 | 0,12 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,53 | 0,43 | 0,45 | 0,2 | 0,12 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1,24 | 0,56 | 0,66 | 0,45 | 0,33 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,7 | 0,4 | 0,44 | 0,24 | 0,10 |

* - Указана величина аварий на сетях СГМУП «ГТС» /ООО «СГЭС»

Таблица 9.7 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.9 МУ)

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,107 | 0,231 | 0,081 | 0,081 | 0 |
| СГРЭС-2* |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,436 | 0,508 | 2,599 | 2,599 | 0 |
| Котельная К-45 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №13 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО УК «СЗТК» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения г. Сургут |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* - Указана величина аварий на сетях СГМУП «ГТС» /ООО «СГЭС»

Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от:

- отключений (и ограничений) подачи газа;

- отключений (и ограничений) электроснабжения;

- отказов на тепловых сетях.

Как показал анализ полученной при актуализации Схемы теплоснабжения информации, ограничений подачи топлива на котельные (даже в периоды стояния расчетных температур наружного воздуха) не было.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключения

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, в городе за 2017-2021 гг. аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 9.8 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по городу время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам, что отражено в таблицах ниже.

Таблица 9.9 – Показатели восстановления в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.3 МУ)

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 3,6 | 4 | 3,1 | 4,1 | 6,84 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,6 | 4 | 3,1 | 3,7 | 3,66 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,6 | 4 | 3,1 | 2,8 | 3,84 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,6 | 4 | 3,1 | 3,8 | 4,03 |
| СГРЭС-2* |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,4 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,64 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,4 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 2,69 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,4 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,64 |
| Котельная К-45 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 3,6 | 4 | 3,1 | 4,1 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,4 | 3,7 | 3,1 | 3,2 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,4 | 3,7 | 3 | 2,8 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,4 | 3,7 | 3,1 | 3,2 | 0 |
| ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,4 | 2,8 | 4 | 5,9 | 2,25 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,4 | 0 | 0 | 3 | 2,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,4 | 2,8 | 4 | 5,9 | 2,25 |
| Котельная №2 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 2,8 | 3,28 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 2,08 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 2,8 | 3,28 |
| Котельная №3 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 2,2 | 3,8 | 2,6 | 0 | 4,17 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 2,2 | 3,8 | 0 | 2,8 | 3,08 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 2,2 | 3,8 | 2,6 | 0 | 4,17 |
| Котельная №5 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 2,3 | 0 | 2,5 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 2,3 | 0 | 2,5 | 0 | 0 |
| Котельная №6 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 2,2 | 0 | 0,8 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 2,2 | 0 | 0,8 | 0 |
| Котельная №9 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 |
| Котельная №13 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 10,2 | 12,25 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 9 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 3,6 | 10,2 | 12,25 |
| Котельная №14 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,9 | 4,5 | 3,2 | 2,7 | 3,73 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 2,02 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,9 | 4,5 | 3,2 | 2,7 | 3,73 |
| Котельная №21 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 2,33 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,17 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 2,33 |
| Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 3,2 | 2,5 | 1,6 | 2,04 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 3,2 | 0 | 3,5 | 3,33 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 3,2 | 2,5 | 1,6 | 2,04 |
| Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 2,8 | 6,3 | 2,3 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 2,8 | 6,3 | 2,3 | 0 |
| Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 2,2 | 6,6 | 2,8 | 3,25 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 8,8 | 2,17 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 2,2 | 6,6 | 2,8 | 3,25 |
| Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 4,8 | 3,4 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 4,8 | 3,4 | 0 | 0 |
| Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 10,2 | 6,92 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 2,1 | 3,02 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 3,2 | 0 | 4,4 | 2,82 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 2,5 | 3,21 |
| ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО УК «СЗТК» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения г. Сургут |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 3,6 | 4 | 3,1 | 5,4 | 6,86 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,4 | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 3,13 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,4 | 3,6 | 3 | 3,1 | 3,31 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,5 | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 3,35 |

* - Указана величина аварий на сетях СГМУП «ГТС» /ООО «СГЭС»

Таблица 9.10 – Фактические показатели восстановления в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.8 МУ)

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 3,6 | 4 | 3,1 | 4,1 | 6,84 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,6 | 4 | 3,1 | 3,7 | 3,66 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,6 | 4 | 3,1 | 2,8 | 3,84 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,6 | 4 | 3,1 | 3,8 | 4,03 |
| Итого по ЕТО №2 - СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 10,2 | 6,92 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 2,1 | 3,02 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 3,2 | 0 | 4,4 | 2,82 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 2,5 | 3,21 |
| Итого по ЕТО №3 - ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №4 - ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №5 - АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №6 - АО «Сургутский Хлебозавод» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №7 - ООО «ОРИОН» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №8 - ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №9 - АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №11 - ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №12 - ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения г. Сургут |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 3,6 | 4 | 3,1 | 5,4 | 6,86 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,4 | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 3,13 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,4 | 3,6 | 3 | 3,1 | 3,31 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,5 | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 3,35 |

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Как отмечалось ранее, для оценки надежности теплоснабжения упрощенно может использоваться показатель интенсивности отказов тепловых сетей. Однако он укрупненный, оценочный параметр и применим для оценки надежности системы теплоснабжения в целом.

Для определения зон ненадежного теплоснабжения используется методика оценки надежности, изложенная в совместном Приказе Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения». Основные подходы и описание ключевых показателей для оценки надежности представлены в разделе 9.1.

Расчет произведен только для систем теплоснабжения, в которых за ретроспективный период были зафиксированы отказы, безотказные системы теплоснабжения считаются надежными. Результаты расчета приведены в Книге 12 «Оценка надежности теплоснабжения»

При оценке базовых показателей надежности сделаны следующие выводы:

        - По состоянию на момент актуализации Схемы теплоснабжения зоны ненадежного теплоснабжения в рассматриваемой системе отсутствуют. Причиной тому является относительно малое количество функциональных отказов на тепловых сетях. Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности соответствуют нормативным требованиям. Оценка надежности исключительно на основании данных показателей позволяет сделать	формальный	вывод	о	ненадежности	теплоснабжения	2	потребителей (Привокзальная, 25 и Привокзальная, 23) по существующему положению. Однако существующие подходы и методики по расчету показателей надежности недостаточно

унифицированы, поскольку не позволяют учитывать:

- объемы резервирования тепловой нагрузки потребителей;

- возможность переключений при функциональном отказе участка тепловой

сети.

Следствием чего является завышенная расчетная величина недоотпуска тепловой

энергии конечным потребителям, при оценке надежности.

Тепловые сети рассматриваемой системы теплоснабжения имеют требуемый уровень надежности, что обеспечивается многократным резервированием тепловой нагрузки. Фактически недоотпуск тепловой энергии потребителям минимален, что обусловлено оперативностью переключений на тепловых сетях, во избежание снижения качества оказываемой услуги теплоснабжения.

        - С целью поддержания нормативной надежности в течение расчетного срока разработки Схемы теплоснабжения необходимо выполнять следующие мероприятия:

- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- перекладка тепловых сетей при неудовлетворительном техническом состоянии.

По результатам разработки раздела следуют выводы:

- Системы теплоснабжения, на которых за отчетный период функциональных отказов не происходило, могут считаться надежными, т.к. фактические показатели надежности теплоснабжения превышают нормативные значения;

- Ряд систем теплоснабжения, имевших функциональные отказы на тепловых сетях за отчетный период, по состоянию на базовый период актуализации могут считаться надежными, т.к. вероятность безотказной работы, коэффициент готовности соответствуют действующим нормативам. Причиной тому является малое количество функциональных отказов на тепловых сетях при значительной протяженности системы транспорта тепловой энергии (низкая интенсивность отказов), а также быстрое время ликвидации обнаруженных повреждений, нормативные сроки ликвидации повреждений соблюдаются.

- Для крупных систем теплоснабжения (на базе СГРЭС-1 и СГРЭС-2) аварии и функциональные отказы на магистральных теплопроводах нехарактерны. Высокое качество обслуживания тепломагистралей предопределяет высокие показатели в целом по системе теплоснабжения. Наибольшее число функциональных отказов характерно для распределительных и внутриквартальных участков тепловых сетей. Как правило, наименее надежные зоны теплоснабжения располагаются на концевых участках. В целом по показателю интенсивности отказов тепловых сетей может быть классифицирована как высоконадежная, что встречается довольно редко в крупных городах РФ с населением свыше 100 тыс. чел.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике", в системе теплоснабжения г. Сургут округа не возникало.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время восстановления работы тепловой сети и восстановления теплоснабжения потребителей составляет 3,35 ч.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели работы наиболее крупных организаций и их зон деятельности в сфере теплоснабжения в 2023 г. приведены ниже:

- Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 (производство тепловой энергии, комбинированная выработка с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более):

- в 2023 г. выручка составила 846 млн. руб., при этом себестоимость – 1 003 млн. руб. (основные статьи расходов: топливо (79%), ФОТ основного персонала (6%), прочие расходы (4%)). В отчетности за 2023 г. ТСО указала убыток в размере -157 млн. руб. Установленная мощность источников составила 903,0 Гкал/ч, выработка – 1 646,53 тыс. Гкал, покупка тепла отсутствует, отпуск потребителям – 1 636,12 тыс. Гкал.

- Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» (производство тепловой энергии, комбинированная выработка с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более):

- в 2023 г. выручка составила 553 млн. руб., при этом себестоимость – 622 млн. руб. (основные статьи расходов: топливо (71%), ФОТ основного персонала (13%), прочие расходы (8%), амортизация (6%)). В отчетности за 2022 г. ТСО указала убыток в размере -69 млн. руб. Установленная мощность источников составила 840,0 Гкал/ч, выработка – 865,96 тыс. Гкал, покупка тепла отсутствует, отпуск потребителям – 865,96 тыс. Гкал.

- СГМУП «Городские тепловые сети» (производство, передача и сбыт тепловой энергии от объектов СГМУП «ГТС»):

- в 2023 г. выручка составила 4 589 млн. руб., при этом себестоимость – 4 236 млн. руб. (основные статьи расходов: покупка тепловой энергии (39%), прочие расходы (11%), топливо (10%), ФОТ основного персонала (9%), ФОТ АУП (7%), амортизация (7%)). В отчетности за 2023 г. ТСО указала валовую прибыль в размере 353 млн. руб. Установленная мощность источников составила 822,29 Гкал/ч, выработка – 725,48 тыс. Гкал, покупка тепла не в отчетности не указана, отпуск потребителям – 2 400,72 тыс. Гкал.

- ООО «Сургутские городские электрические сети» (сбыт тепловой энергии кроме котельных по ш. Нефтеюганское, 22, стр. 5 и ул. Крылова, 55/2):

- в 2023 г. выручка составила 1 826 млн. руб., при этом себестоимость – 1 807 млн. руб. (основные статьи расходов: покупка тепловой энергии (77%), ФОТ основного персонала (9%), амортизация (4%)). В отчетности за 2023 г. ТСО указала валовую прибыль в размере 19 млн. руб. ТСО в данной зоне не эксплуатирует источники тепловой энергии поэтому установленная мощность источников и выработка тепла отсутствуют, покупка тепла составила 2 497,0 тыс. Гкал, отпуск потребителям – 2 357,91 тыс. Гкал.

- ООО «Сургутские городские электрические сети» (производство и сбыт тепловой энергии от котельной по ул. Крылова, 55/2):

- в 2023 г. выручка составила 271 млн. руб., при этом себестоимость – 241 млн. руб. (основные статьи расходов: топливо (36%), амортизация (22%), прочие расходы (12%), ФОТ основного персонала (9%)). В отчетности за 2023 г. ТСО указала валовую прибыль в размере 30 млн. руб. Установленная мощность источников составила 60,0 Гкал/ч, выработка – 153,62 тыс. Гкал, покупка тепла отсутствует, отпуск потребителям – 145,36 тыс. Гкал.

Инвестиционные программы в 2023 г. исполнялись тремя организациями (ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 (на 2023 г.), ООО «Сургутские городские электрические сети» (на 2023-2027 гг. и на 2023-2028 гг.), СГМУП «Городские тепловые сети» (на 2023-2026 гг.).

Результаты реализации инвестиционных программ теплоснабжающими организациями г. Сургута за 2023 г. представлены в следующей таблице.

Таблица 10.1 – Результаты реализации инвестиционных программ теплоснабжающими организациями г. Сургута за 2023 г.

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | ПАО «ОГК-2»- Сургутская ГРЭС-1 | ООО «Сургутские городские электрические сети» |  |  | СГ МУП «Городские тепловые сети» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация об инвестиционных программах регулируемой организации |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование инвестиционной программы | x | Инвестиционная программа Филиала ПАО «ОГК-2»- Сургутская ГРЭС-1 в сфере теплоснабжения по техническому перевооружению оборудования на 2023 год | Инвестиционная программа ООО «Сургутские городские электрические сети» в сфере теплоснабжения по строительству котельных и тепловых сетей, на территории городского округа Сургут на 2023-2027 годы | Инвестиционная программа ООО «Сургутские городские электрические сети» в сфере теплоснабжения по строительству котельных и тепловых сетей, на территории городского округа Сургут на 2023-2028 годы | Инвестиционная программа СГ МУП «Городские тепловые сети» в сфере теплоснабжения по строительству, реконструкции и модернизации котельных и тепловых сетей, на территории городского округа Сургут на 2023-2026 годы |  |
| 1.2 | Дата утверждения инвестиционной программы | x | 15.09.2022 | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 14.10.2022 |  |
| 1.3 | Дата изменения инвестиционной программы | x | 16.10.2023 | - | 09.11.2023 | 29.11.2023 |  |
| 1.4 | Цель инвестиционной программы | x | прочее | повышение надёжности и энергетической эффективности | повышение надёжности и энергетической эффективности | уменьшение удельных затрат (повышение КПД); повышение надёжности и энергетической эффективности |  |
| 1.5 | Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу | x | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югра | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югра | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югра | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югра |  |
| 1.6 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | x | Администрация города Сургута | Администрация города Сургута | Администрация города Сургута | Администрация города Сургута |  |
| 1.7 | Срок начала реализации инвестиционной программы | x | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 01.01.2023 |  |
| 1.8 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 31.12.2023 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2026 |  |
| 1.9 | Решение уполномоченного органа об утверждении инвестиционной программы | x | Приказ от 15.09.2022 № 33-Пр-84 | Приказ от 09.08.2022 № 33-Пр-63 | Приказ от 28.10.2022 № 42-Пр-13 | Приказ от 14.10.2022 № 42-Пр-10 |  |
| 1.10 | Решение уполномоченного органа о внесении изменений, корректировке инвестиционной программы | x | Приказ от 16.10.2023 № 42-Пр-48 | - | Приказ от 09.11.2023 № 42-Пр-54 | Приказ от 29.11.2023 № 42-Пр-61 |  |
| 2 | Плановые и фактические размеры и источники финансирования, предусмотренные в утвержденной инвестиционной программе |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | План на 2023 год, в т. ч.: | тыс. руб. | 15 948,00 | 41 157,55 | 76 185,83 | 260 736,74 |  |
| 2.1.1 | амортизационные отчисления | тыс. руб. | 15 948,00 | 41 157,55 | 76 185,83 | 260 736,74 |  |
| 2.1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Факт за 2023 год, в т. ч.: | тыс. руб. | 19 479,00 | 41 157,55 | 76 173,09 | 259 101,08 |  |
| 2.2.1 | амортизационные отчисления | тыс. руб. | 19 479,00 | 41 157,55 | 41 157,55 | 259 101,08 |  |
| 2.2.2 | прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Информация об изменении показателей качества, надежности и энергетической эффективности, утвержденных в инвестиционной программе |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | План | ед. в год/км | - | - | - | 0,49 |  |
| 3.1.2 | Факт | ед. в год/км | - | - | - | 0,00 |  |
| 3.2 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | План | т.у.т. /Гкал | 151,10 | 159,18 | - | - |  |
| 3.2.2 | Факт | т.у.т. /Гкал | 151,69 | 153,76 | - | - |  |
| 3.3 | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | План | Гкал/кв. м | - | 1,55 | 2,61 | 0,01 |  |
| 3.3.2 | Факт | Гкал/кв. м | - | 1,02 | 2,63 | 0,00 |  |
| 3.4 | Величина технологических потерь |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | при передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 | План | Гкал/год | - | 9 329,00 | 135 421,00 | 238 790,00 |  |
| 3.4.1.2 | Факт | Гкал/год | - | 6 689,00 | 139 085,00 | 409 905,00 |  |
| 3.4.2 | при передаче теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1 | План | тонн/год | - | - | - | 594,25 |  |
| 3.4.2.2 | Факт | тонн/год | - | - | - | 378,53 |  |

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Далее приведены технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

Сведения приведены по всем теплоснабжающим/теплосетевым организациям г. Сургута, которые опубликовали данные и содержат данные, сформированные службами ТСО и опубликованные на сайте РСТ ХМАО-Югры (портал публикации сведений, подлежащих свободному доступу).

В соответствии с Постановлением Правительства от 22.02.2012 № 154, настоящий раздел содержит описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

В следующей таблице приведены основные технико-экономические показатели деятельности за 2022-2023 гг. указанных организаций г. Сургута (по всем видам деятельности).

Таблица 10.2 – Основные технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций г. Сургута за 2022-2023 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО «Сургутские городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид деятельности |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка; Сбыт. ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сбыт. ТЭ |  |  |  |  |  | Передача. ТЭ |  |  |  |  |
|  | Территория оказания услуг |  | г. Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Централизованная система теплоснабжения |  | Тепловая энергия от котельной по шоссе Нефтеюганское д. 22, стр. 5 |  |  |  |  | Тепловая энергия от котельной по ул. Крылова д. 55/2 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Период |  | 2022 | 2023 | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  |  | 2022 | 2023 | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  |  | 2022 | 2023 | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  |  |
|  |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  | абсолютные значения | % |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 8 757 | 9 324 | 567 | 6% |  | 242 202 | 270 895 |  | 28 693 | 12% |  | 1 774 766 |  |  | 1 826 447 |  | 51 681 | 3% | 18 813 | 18 813 | 0 | 0% |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 6 601 | 7 975 | 1 374 | 21% |  | 220 569 | 240 514 |  | 19 945 | 9% |  | 1 695 720 |  |  | 1 807 452 |  | 111 732 | 7% | 19 096 | 25 900 | 6 805 | 36% |
| 2.1. | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - | - |  | 1 322 649 |  |  | 1 396 547 |  | 73 898 | 6% | 0 | 0 | - | - |
| 2.2. | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за ед. объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 1 287 | 1 222 | -65 | -5% |  | 74 723 | 85 402 |  | 10 679 | 14% |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.2.1. | газ природный по регулируемой цене | х | х | х | х | х |  | х | х |  | х | х |  | х |  |  | х |  | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.1.1. | объем | тыс. м3 | 302 | 254 | -48 | -16% |  | 20 019 | 20 363 |  | 344 | 2% |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.2.1.2. | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 3,73 | 4,19 | 0,47 | 13% |  | 3,73 | 4,19 |  | 0,46 | 12% |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.2.1.3. | стоимость доставки | тыс. руб. | 161,79 | 158,28 | -3,52 | -2% |  | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.2.1.4. | способ приобретения | x | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов | - | - |  | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 401 | 410 | 8 | 2% |  | 20 840 | 22 161 |  | 1 321 | 6% |  | 69 263 |  |  | 71 140 |  | 1 877 | 3% | 0 | 0 | - | - |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 6 | 7 | 1 | 13% |  | 6 | 7 |  | 1 | 11% |  | 6 |  |  | 6 |  | 1 | 11% | 0 | 0 | - | - |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 1 | 60 | 60 | 8966% |  | 3 402 | 3 263 |  | -139 | -4% |  | 12 577 |  |  | 11 381 |  | -1 196 | -10% | 0 | 0 | - | - |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технолог.процессе | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |  | 1 023 | 914 |  | -109 | -11% |  | 30 393 |  |  | 21 338 |  | -9 055 | -30% | 0 | 0 | - | - |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.6. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 053 | 3 295 | 2 242 | 213% |  | 10 076 | 15 963 |  | 5 887 | 58% |  | 47 393 |  |  | 136 906 |  | 89 513 | 189% | 1 308 | 3 573 | 2 265 | 173% |
| 2.7. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 315 | 512 | 196 | 62% |  | 2 845 | 5 398 |  | 2 553 | 90% |  | 13 815 |  |  | 24 579 |  | 10 764 | 78% | 389 | 674 | 285 | 73% |
| 2.8. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1 261 | 0 | -1 261 | -100% |  | 6 533 | 6 075 |  | -458 | -7% |  | 38 426 |  |  | 19 921 |  | -18 505 | -48% | 1 889 | 315 | -1 573 | -83% |
| 2.9. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 274 | 70 | -204 | -74% |  | 1 421 | 481 |  | -940 | -66% |  | 8 406 |  |  | 2 572 |  | -5 835 | -69% | 411 | 129 | -282 | -69% |
| 2.10. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 80 | 129 | 48 | 60% |  | 53 525 | 52 490 |  | -1 036 | -2% |  | 80 717 |  |  | 77 444 |  | -3 273 | -4% | 4 153 | 5 670 | 1 517 | 37% |
| 2.11. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 672 | 626 | -47 | -7% |  | 17 898 | 16 838 |  | -1 061 | -6% |  | 9 659 |  |  | 12 484 |  | 2 825 | 29% | 2 972 | 2 580 | -391 | -13% |
| 2.12. | Общепроизводственные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.12.1. | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.12.2. | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.13. | Общехозяйственные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.13.1. | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.13.2. | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 291 | 0 | -291 | -100% |  | 879 | 0 |  | -879 | -100% |  | 3 268 |  |  | 0 |  | -3 268 | -100% | 1 | 0 | -1 | -100% |
| 2.14. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 291 | 737 | 446 | 153% |  | 879 | 3 903 |  | 3 024 | 344% |  | 3 268 |  |  | 18 928 |  | 15 660 | 479% | 1 | 0 | -1 | -100% |
| 2.14.1. | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов | тыс. руб. | отсутствует | отсутствует | - | - |  | отсутствует | отсутствует |  | - | - |  | отсутствует |  |  | отсутствует |  | - | - | отсутствует | отсутствует | - | - |
| 2.15. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 917 | 1 024 | 107 | 12% |  | 31 841 | 29 853 |  | -1 988 | -6% |  | 75 004 |  |  | 22 321 |  | -52 683 | -70% | 6 456 | 14 475 | 8 020 | 124% |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 2 156 | 1 349 | -807 | -37% |  | 21 634 | 30 382 |  | 8 748 | 40% |  | 79 046 |  |  | 18 995 |  | -60 052 | -76% | -283 | 603 | 886 | -313% |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 1 677 | 759 | -918 | -55% |  | 9 860 | 19 940 |  | 10 081 | 102% |  | 55 175 |  |  | 10 540 |  | -44 635 | -81% | -1 163 | -1 405 | -242 | 21% |
| 4.1. | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов, в т. ч.: | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |  | 39 706 | 0 |  | -39 706 | -100% |  | 142 063 |  |  | 0 |  | -142 063 | -100% | -13 292 | 0 | 13 292 | -100% |
| 5.1. | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |  | 8 063 | 0 |  | -8 063 | -100% |  | 110 306 |  |  | 0 |  | -110 306 | -100% | 0 | 0 | - | - |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |  | 8 063 | 0 |  | -8 063 | -100% |  | 110 306 |  |  | 0 |  | -110 306 | -100% | 0 | 0 | - | - |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 5.2. | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |  | 31 644 | 0 |  | -31 644 | -100% |  | 31 758 |  |  | 0 |  | -31 758 | -100% | -13 292 | 0 | 13 292 | -100% |
| 6. | Годовая бухгалтерская отчетность включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2037fa29-3bc3-4b57-a62c-ad93413a585b | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9710bbe7-3301-4445-a0a6-0e03576e5e1d | - | - |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2037fa29-3bc3-4b57-a62c-ad93413a585b | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9710bbe7-3301-4445-a0a6-0e03576e5e1d |  | - | - |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2037fa29-3bc3-4b57-a62c-ad93413a585b |  |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9710bbe7-3301-4445-a0a6-0e03576e5e1d |  | - | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2037fa29-3bc3-4b57-a62c-ad93413a585b | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9710bbe7-3301-4445-a0a6-0e03576e5e1d | - | - |
| 7. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 1,94 | 1,94 | 0,00 | 0% |  | 60,00 | 60,00 |  | 0,00 | 0% |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 8. | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 2,26 | 2,26 | 0,00 | 0% |  | 68,62 | 68,62 |  | 0,00 | 0% |  | 1 128,78 |  |  | 1 128,42 |  | -0,36 | 0% | 35,61 | 35,61 | 0,00 | 0% |
| 9. | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 2,27 | 1,96 | -0,31 | -14% |  | 152,21 | 153,62 |  | 1,41 | 1% |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - |  | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | 2 597,42 |  |  | 2 497,00 |  | -100,42 | -4% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 10. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 2,21 | 1,91 | -0,30 | -14% |  | 139,70 | 145,36 |  | 5,66 | 4% |  | 2 508,56 |  |  | 2 357,91 |  | -150,65 | -6% | 102,58 | 137,34 | 34,76 | 34% |
| 10.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 2,21 | 1,91 | -0,30 | -14% |  | 139,70 | 145,36 |  | 5,66 | 4% |  | 2 508,56 |  |  | 2 357,91 |  | -150,65 | -6% | 102,58 | 137,34 | 34,76 | 34% |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 2,21 | 0,00 | -2,21 | -100% |  | 139,70 | 143,90 |  | 4,20 | 3% |  | 2 485,57 |  |  | 2 334,33 |  | -151,24 | -6% | 102,58 | 137,34 | 34,76 | 34% |
| 10.2 | Расчетным путем | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - |  | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | 22,99 |  |  | 23,58 |  | 0,59 | 3% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - |  | 0,00 | 1,45 |  | 1,45 | 100% |  | - |  |  | 0,00 |  | - | - | - | 0,00 | - | - |
| 11. | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч. мес. | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 100% |  | 0,00 | 9,33 |  | 9,33 | 100% |  | 0,00 |  |  | 135,42 |  | 135,42 | 100% | 0,00 | 3,29 | 3,29 | 100% |
| 12. | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,06 | 0,05 | -0,01 | -17% |  | 10,93 | 6,69 |  | -4,24 | -39% |  | 88,86 |  |  | 139,09 |  | 50,23 | 57% | 2,86 | 3,07 | 0,21 | 7% |
| 13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | тыс. Гкал | 1,10 | 4,20 | 3,10 | 282% |  | 12,29 | 16,70 |  | 4,41 | 36% |  | 46,70 |  |  | 81,75 |  | 35,05 | 75% | 1,16 | 1,40 | 0,24 | 21% |
| 14. | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 0,79 | 0,00 | -0,79 | -100% |  | 4,10 | 3,60 |  | -0,50 | -12% |  | 24,17 |  |  | 14,25 |  | -9,92 | -41% | 1,19 | 0,10 | -1,09 | -92% |
| 15. | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 155,28 | 155,28 | 0,00 | 0% |  | 159,18 | 159,18 |  | 0,00 | 0% |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 16. | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 152,81 | 148,72 | -4,09 | -3% |  | 152,53 | 153,76 |  | 1,23 | 1% |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 17. | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт*ч/Гкал | 29,39 | 30,83 | 1,44 | 5% |  | 22,37 | 21,24 |  | -1,13 | -5% |  | 4,73 |  |  | 4,56 |  | -0,17 | -4% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 18. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб. м/Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - |  | 0,05 | 0,04 |  | -0,01 | -20% |  | 0,27 |  |  | 0,17 |  | -0,10 | -37% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 19. | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т. ч.: | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6783a3a3-56e0-4ae6-af1a-86cc28351a52 | н/д | - |  | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6783a3a3-56e0-4ae6-af1a-86cc28351a52 | н/д |  | - | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6783a3a3-56e0-4ae6-af1a-86cc28351a52 |  |  |  | н/д | - |  | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6783a3a3-56e0-4ae6-af1a-86cc28351a52 | н/д | - | - |  |
| 19.1. | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=74213ca3-300c-496d-8472-68d21303bed7 | н/д | - |  | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=74213ca3-300c-496d-8472-68d21303bed7 | н/д |  | - | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=74213ca3-300c-496d-8472-68d21303bed7 |  |  |  | н/д | - |  | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=74213ca3-300c-496d-8472-68d21303bed7 | н/д | - | - |  |
| 19.2. | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=344928ca-7fca-46bf-9901-1a0587d46735 | н/д | - |  | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=344928ca-7fca-46bf-9901-1a0587d46735 | н/д |  | - | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=344928ca-7fca-46bf-9901-1a0587d46735 |  |  |  | н/д | - |  | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=344928ca-7fca-46bf-9901-1a0587d46735 | н/д | - | - |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид деятельности |  | Производство ТЭ. Комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более |  |  |  |  |  |  |  | Ппроизводство. Теплоноситель |  |  |  |  | Производство ТЭ. Комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более |  |  |  |  | Ппроизводство. Теплоноситель |  |  |  |  |  |  |
|  | Территория оказания услуг |  | г. Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г. Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Централизованная система теплоснабжения |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Период |  | 2022 | 2023 |  | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  | 2022 | 2023 | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  |  | 2022 | 2023 |  | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  | абсолютные значения | % |  |  |  |  | абсолютные значения |  | % |  |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 822 044 | 845 980 |  | 23 936 | 3% |  | 13 248 |  |  | 8 417 |  | -4 831 | -36% | 502 637 | 552 684 | 50 046 | 10% |  | 17 144 | 12 920 |  | -4 224 |  | -25% |  |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 955 512 | 1 003 021 |  | 47 509 | 5% |  | 14 502 |  |  | 13 460 |  | -1 041 | -7% | 541 879 | 621 717 | 79 837 | 15% |  | 17 594 | 16 115 |  | -1 480 |  | -8% |  |
| 2.1. | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 98 |  | 98 | 100% |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.2. | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 740 951 | 791 762 |  | 50 811 | 7% |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 386 935 | 439 586 | 52 651 | 14% |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.2.1. | газ природный по регулируемой цене | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х |  | х |  | х |  |
| 2.2.1.1. | объем | тыс. м3 | 231 546 | 217 481 |  | -14 065 | -6% |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 8 185 | 125 252 | 117 066,86 | 1430% |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 2.2.1.2. | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 3,20 | 3,64 |  | 0,44 | 14% |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 3,41 | 3,51 | 0,10 | 3% |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 2.2.1.3. | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 2.2.1.4. | способ приобретения | x | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 2.2.2. | газ природный по нерегулируемой цене | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х |  | х |  | х |  |
| 2.2.2.1. | объем | тыс. м3 | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 116 061 | - | -116 061 | -100% |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 2.2.2.2. | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,09 | - | -3 | -100% |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 2.2.2.3. | стоимость доставки | тыс. руб. | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,00 | - | - | 100% |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 2.2.2.4. | способ приобретения | x | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | Прямые договора без торгов | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 2.3. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 221 | 206 |  | -15 | -7% |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | -9% | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 6 | 7 |  | 1 | 8% |  | 6 |  |  | 0 |  | -6 | -100% | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 36 | 31 |  | -5 | -14% |  | 0,5 |  |  | 0,0 |  | -1 | -100% | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 047 | 1 049 |  | 2 | 0% |  | 1 211 |  |  | 932 |  | -279 | -23% | 373 | 288 | -84 | -23% |  | 1 463 | 1 369 |  | -94 |  | -6% |  |
| 2.6. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 46 003 | 55 434 |  | 9 431 | 21% |  | 5 870 |  |  | 5 459 |  | -411 | -7% | 53 806 | 61 197 | 7 392 | 14% |  | 8 033 | 6 201 |  | -1 832 |  | -23% |  |
| 2.7. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 15 251 | 16 458 |  | 1 207 | 8% |  | 1 724 |  |  | 1 604 |  | -120 | -7% | 14 768 | 17 374 | 2 606 | 18% |  | 2 233 | 1 748 |  | -485 |  | -22% |  |
| 2.8. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.9. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.10. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 23 193 | 24 406 |  | 1 212 | 5% |  | 604 |  |  | 426 |  | -178 | -29% | 35 364 | 38 634 | 3 269 | 9% |  | 1 253 | 1 168 |  | -85 |  | -7% |  |
| 2.11. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 35 | 45 | 10 | 29% |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.12. | Общепроизводственные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 33 031 | 37 074 |  | 4 043 | 12% |  | 2 755 |  |  | 2 967 |  | 212 | 8% | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.12.1. | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.12.2. | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.13. | Общехозяйственные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 21 127 | 18 549 |  | -2 578 | -12% |  | 200 |  |  | 295 |  | 95 | 47% | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.13.1. | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.13.2. | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.14. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 38 636 | 28 142 |  | -10 494 | -27% |  | 1 474 |  |  | 1 359 |  | -115 | -8% | 15 854 | 16 530 | 676 | 4% |  | 3 115 | 4 330 |  | 1 215 |  | 39% |  |
| 2.14.1. | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов | тыс. руб. | отсутствует | отсутствует |  | - | - |  | отсутствует |  |  | отсутствует |  | - | - | отсутствует | отсутствует | - | - |  | есть | есть |  | - |  | - |  |
| 2.15. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 36 053 | 29 943 |  | -6 110 | -17% |  | 662 |  |  | 417 |  | -245 | -37% | 34 744 | 48 061 | 13 317 | 38% |  | 1 497 | 1 298 |  | -199 |  | -13% |  |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -133 468 | -157 041 |  | -23 573 | 18% |  | -1 254 |  |  | -5 043 |  | -3 789 | 302% | -39 242 | -69 033 | -29 791 | 76% |  | -450 | -3 194 |  | -2 745 |  | 610% |  |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | -39 593 | -69 131 | -29 538 | 75% |  | -450 | -6 363 |  | -5 913 |  | 1314% |  |
| 4.1. | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов, в т. ч.: | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 5.1. | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 5.2. | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 6. | Годовая бухгалтерская отчетность включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | х | н/д | н/д |  | - | - |  | н/д |  |  | н/д |  | - | - | н/д | н/д | - | - |  | н/д | н/д |  | - |  | - |  |
| 7. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 903,00 | 903,00 |  | 0,00 | 0% |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0% |  | 840,00 | 840,00 |  | 0,00 |  | 0% |  |
| 8. | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 574,75 | 601,82 |  | 27,07 | 5% |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 313,91 | 313,91 | 0,00 | 0% |  | 313,91 | 313,91 |  | 0,00 |  | 0% |  |
| 9. | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 1 751,69 | 1 646,53 |  | -105,17 | -6% |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 861,08 | 865,96 | 4,89 | 1% |  | 861,08 | 865,96 |  | 4,89 |  | 1% |  |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 10. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 1 739,94 | 1 635,12 |  | -104,82 | -6% |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 861,08 | 865,96 | 4,89 | 1% |  | 861,08 | 865,96 |  | 4,89 |  | 1% |  |
| 10.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 1 739,94 | 1 635,12 |  | -104,82 | -6% |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 861,08 | 865,96 | 4,89 | 1% |  | 861,08 | 865,96 |  | 4,89 |  | 1% |  |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 | 865,96 | 865,96 | 100% |  | 0,00 | 865,96 |  | 865,96 |  | 100% |  |
| 10.2 | Расчетным путем | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  | - |  |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | - | - | - | - |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  | - |  |
| 11. | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч. мес. | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  | - |  |
| 12. | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  | - |  |
| 13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | тыс. Гкал | 909,62 | 919,51 |  | 9,88 | 1% |  | 909,62 |  |  | 919,51 |  | 9,88 | 1% | 26,41 | 27,73 | 1,32 | 5% |  | 3,98 | 2,80 |  | -1,18 |  | -30% |  |
| 14. | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  | - |  |
| 15. | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./ Гкал | 151,10 | 151,10 |  | 0,00 | 0% |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 165,30 | 165,30 | 0,00 | 0% |  | 0,00 | 165,30 |  | 165,30 |  | 100% |  |
| 16. | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./ Гкал | 151,50 | 151,69 |  | 0,19 | 0% |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 164,03 | 164,54 | 0,51 | 0% |  | 0,00 | 164,54 |  | 164,54 |  | 100% |  |
| 17. | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт*ч/Гкал | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | -8% |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  | - |  |
| 18. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб. м/Гкал | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  | - |  |
| 19. | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т. ч.: | х | н/д |  | н/д | - |  | - |  | н/д |  |  | н/д | - | - | н/д | н/д | - |  | - | н/д |  | н/д |  | - |  | - |
| 19.1. | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | х | н/д |  | н/д | - |  | - |  | н/д |  |  | н/д | - | - | н/д | н/д | - |  | - | н/д |  | н/д |  | - |  | - |
| 19.2. | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | х | н/д |  | н/д | - |  | - |  | н/д |  |  | н/д | - | - | н/д | н/д | - |  | - | н/д |  | н/д |  | - |  | - |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СГМУП «Городские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид деятельности |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка; Сбыт. ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Передача. ТЭ | Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |
|  | Территория оказания услуг |  | г. Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Централизованная система теплоснабжения |  | Объекты СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  | Котельные на пр. Набережный |  |  |  | - | - |
|  | Период |  | 2022 | 2023 | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  |  |  | 2022 | 2023 | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  | 2022 | 2023 |
|  |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 4 197 702 | 4 588 915 | 391 213 | 9% |  | 9 487 |  | 10 311 | 824 | 9% | 5 887 | 219 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 3 925 988 | 4 235 674 | 309 687 | 8% |  | 11 426 |  | 12 562 | 1 136 | 10% | 4 584 | 89 |
| 2.1. | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 1 588 271 | 1 640 398 | 52 127 | 3% |  | 0 |  | 0 | - | - | 1 215 | 0 |
| 2.2. | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 373 212 | 443 730 | 70 518 | 19% |  | 3 210 |  | 3 474 | 264 | 8% | 0 | 0 |
| 2.2.1. | газ природный по нерегулируемой цене | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х |
| 2.2.1.1. | объем | тыс. м3 | 89 946 | 96 169 | 6 222 | 7% |  | 785 |  | 749 | -36 | -5% | - | - |
| 2.2.1.2. | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,10 | 4,16 | 0,06 | 1% |  | 4,09 |  | 3,99 | 0 | -2% | - | - |
| 2.2.1.3. | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,37 | 38 002,42 | 38 002,05 | 10354783% |  | 0,57 |  | 485,12 | 485 | 85485% | - | - |
| 2.2.1.4. | способ приобретения | x | Торги/ аукционы | Торги/ аукционы | - | - |  | Торги/ аукционы |  | Торги/ аукционы | - | - | - | - |
| 2.2.2. | электроэнергия (СН1) | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х |
| 2.2.2.1. | объем | тыс. кВтч | 801,91 | 790,27 | -12 | -1% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 2.2.2.2. | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 5,86 | 7,76 | 2 | 32% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 2.2.2.3. | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 2.2.2.4. | способ приобретения | x | Торги/ аукционы | Торги/ аукционы | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 143 909 | 172 640 | 28 731 | 20% |  | 811 |  | 1 133 | 322 | 40% | 0 | 0 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 6 | 7 | 1 | 12% |  | 6 |  | 7 | 1 | 12% | 0 | 0 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 23 899 | 25 521 | 1 623 | 7% |  | 134 |  | 167 | 33 | 25% | 0 | 0 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 32 040 | 12 069 | -19 971 | -62% |  | 67 |  | 74 | 7 | 11% | 0 | 0 |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 3 438 | 2 863 | -576 | -17% |  | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2.6. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 268 427 | 280 517 | 12 090 | 5% |  | 993 |  | 1 078 | 84 | 8% | 293 | 23 |
| 2.7. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 81 296 | 85 079 | 3 783 | 5% |  | 298 |  | 324 | 26 | 9% | 90 | 7 |
| 2.8. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 208 589 | 220 344 | 11 754 | 6% |  | 1 003 |  | 996 | -7 | -1% | 266 | 11 |
| 2.9. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 55 823 | 62 545 | 6 721 | 12% |  | 270 |  | 282 | 13 | 5% | 76 | 4 |
| 2.10. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 279 471 | 313 624 | 34 153 | 12% |  | 1 637 |  | 1 699 | 62 | 4% | 1 504 | 1 |
| 2.11. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 14 933 | 14 933 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2.12. | Общепроизводственные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 203 910 | 224 323 | 20 413 | 10% |  | 725 |  | 688 | -36 | -5% | 341 | 31 |
| 2.12.1. | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2.12.2. | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2.13. | Общехозяйственные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 110 307 | 158 867 | 48 559 | 44% |  | 541 |  | 732 | 191 | 35% | 87 | 6 |
| 2.13.1. | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 227 | 191 | -36 | -16% |  | 1 |  | 1 | 0 | -12% | 0 | 0 |
| 2.13.2. | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2.14. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 94 747 | 135 469 | 40 721 | 43% |  | 97 |  | 369 | 272 | 280% | 0 | 0 |
| 2.14.1. | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов | тыс. руб. | отсутствует | отсутствует | - | - |  | отсутствует |  | отсутствует | - | - | отсутствует | отсутствует |
| 2.15. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 467 613 | 468 275 | 662 | 0% |  | 1 774 |  | 1 712 | -62 | -4% | 710 | 8 |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 271 714 | 353 241 | 81 526 | 30% |  | -1 940 |  | -2 251 | -312 | 16% | 1 303 | 130 |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 46 291 | 78 126 | 31 835 | 69% |  | -5 443 |  | -5 309 | 134 | -2% | -92 | 0 |
| 4.1. | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов, в т. ч.: | тыс. руб. | 268 644 | 20 883 | -247 761 | -92% |  | 83 |  | 524 | 441 | 532% | 0 | 0 |
| 5.1. | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 268 644 | 20 883 | -247 761 | -92% |  | 83 |  | 524 | 441 | 532% | 0 | 0 |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 282 300 | 22 559 | -259 741 | -92% |  | 83 |  | 524 | 441 | 532% | 0 | 0 |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации | тыс. руб. | 13 656 | -1 676 | -15 332 | -112% |  | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 5.2. | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Годовая бухгалтерская отчетность включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=49a52d9a-bbe9-4160-a6af-a8386ad70e31 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=884dbbee-9838-4baf-a6aa-4f4b936ffe27 | - | - |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=49a52d9a-bbe9-4160-a6af-a8386ad70e31 |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=884dbbee-9838-4baf-a6aa-4f4b936ffe27 | - | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=49a52d9a-bbe9-4160-a6af-a8386ad70e31 | н/д |
| 7. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 820,31 | 822,29 | 1,98 | 0% |  | 3,64 |  | 3,64 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Котельная №1 | Гкал/ч | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Котельная №2 | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.3 | Котельная №3 | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.4 | Котельная №5 | Гкал/ч | 10,32 | 10,32 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.5 | Котельная №6 | Гкал/ч | 9,56 | 9,56 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.6 | Котельная №7 | Гкал/ч | 21,60 | 21,60 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.7 | Котельная №9 | Гкал/ч | 6,02 | 6,02 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.8 | Котельная №13 | Гкал/ч | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.9 | Котельная №14 | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.10 | Котельная №21 | Гкал/ч | 4,52 | 4,52 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.11 | Котельная №22 | Гкал/ч | 6,45 | 6,45 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.12 | Котельная №23 | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.13 | Котельная №24 | Гкал/ч | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.14 | Котельная ПКТС | Гкал/ч | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.15 | Котельная №25 | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.16 | Котельная №26 | Гкал/ч | - | - | - | - |  | 1,24 |  | 1,24 | 0,00 | 0% | - | - |
| 7.17 | Котельная №27 | Гкал/ч | - | - | - | - |  | 2,40 |  | 2,40 | 0,00 | 0% | - | - |
| 7.18 | Котельная №28 | Гкал/ч | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.19 | Котельная №29 | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.20 | Котельная №30 | Гкал/ч | 10,32 | 10,32 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.21 | Котельная №32 | Гкал/ч | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.22 | Котельная №33 | Гкал/ч | 5,42 | 5,42 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.23 | Котельная №34 | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.24 | Котельная №35 | Гкал/ч | - | 1,98 | 1,98 | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 8. | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 1 314,22 | 1 309,66 | -4,57 | 0% |  | 2,66 |  | 2,66 | 0,00 | 0% | 0,00 | 5,57 |
| 9. | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 671,43 | 725,48 | 54,05 | 8% |  | 5,65 |  | 5,54 | -0,11 | -2% | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 2 253,65 | 0,00 | -2 253,65 | -100% |  | 0,00 |  | 0,00 | - | - | 1 038,61 | 0,00 |
| 10. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 2 907,52 | 2 400,72 | -506,80 | -17% |  | 5,52 |  | 4,91 | -0,61 | -11% | 25,82 | 0,00 |
| 10.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 1 909,81 | 1 837,38 | -72,43 | -4% |  | 4,91 |  | 4,91 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - |  | 0,00 |  | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Расчетным путем | тыс. Гкал | 997,71 | 563,33 | -434,38 | -44% |  | 0,61 |  | 0,00 | -0,61 | -100% | 25,82 | 0,00 |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0,00 | 563,33 | 563,33 | 100% |  | 0,00 |  | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч. мес. | 238,79 | 238,79 | 0,00 | 0% |  | 0,00 |  | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 488,93 | 409,40 | -79,53 | -16% |  | 0,61 |  | 0,50 | -0,10 | -17% | 1,04 | 0,00 |
| 13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | тыс. Гкал | 380,58 | 362,71 | -17,87 | -5% |  | 1,55 |  | 1,48 | -0,07 | -5% | 0,38 | 0,00 |
| 14. | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 166,27 | 159,95 | -6,32 | -4% |  | 0,80 |  | 0,74 | -0,06 | -8% | 0,21 | 0,00 |
| 15. | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./ Гкал | 164,81 | 164,81 | 0,00 | 0% |  | 0,00 |  | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 15.1 | Котельная №1 | кг у. т./ Гкал | 160,12 | 160,12 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 15.2 | Котельная №2 | кг у. т./ Гкал | 157,33 | 157,33 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 15.3 | Котельная №3 | кг у .т./ Гкал | 157,37 | 157,37 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 15.4 | Котельная №5 | кг у .т / Гкал | 166,55 | 166,55 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 15.5 | Котельная №6 | кг у .т./ Гкал | 167,97 | 167,97 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 15.6 | Котельная №7 | кг у. т./ Гкал | 185,83 | 185,83 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 15.7 | Котельная №9 | кг у. т./ Гкал | 189,21 | 189,21 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 15.8 | Котельная №13 | кг у. т./ Гкал | 163,52 | 163,52 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 15.9 | Котельная №14 | кг у. т./ Гкал | 158,67 | 158,67 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 15.10 | Котельная №21 | кг у. т./ Гкал | 163,00 | 163,00 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 15.11 | Котельная №22 | кг у. т./ Гкал | 160,02 | 160,02 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 15.12 | Котельная №23 | кг у. т./ Гкал | 152,88 | 152,88 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 15.13 | Котельная №24 | кг у. т./ Гкал | 160,06 | 160,06 | 0,00 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 15.14 | Котельная ПКТС | кг у. т./ Гкал | н/д | н/д | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 15.15 | Котельная №25 | кг у. т./ Гкал | н/д | н/д | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 15.16 | Котельная №26, 27 | кг у. т./ Гкал | - | - | - | - |  | н/д |  | н/д | - | - | - | - |
| 15.17 | Котельная №28 | кг у. т./ Гкал | н/д | н/д | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 15.18 | Котельная №29 | кг у. т./ Гкал | н/д | н/д | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 15.19 | Котельная №30 | кг у. т./ Гкал | н/д | н/д | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 15.20 | Котельная №32,33 | кг у. т./ Гкал | н/д | н/д | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 15.21 | Котельная №34 | кг у. т./ Гкал | н/д | н/д | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 15.22 | Котельная №35 | кг у. т./ Гкал | н/д | н/д | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16. | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у .т. / Гкал | 152,81 | 152,56 | -0,25 | 0% |  | 152,53 |  | 155,46 | -4,22 | -3% | 0,00 | 0,00 |
| 16.1 | Котельная №1 | кг у. т./ Гкал | 155,98 | 149,53 | -6,45 | -4% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16.2 | Котельная №2 | кг у. т./ Гкал | 154,89 | 153,24 | -1,65 | -1% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16.3 | Котельная №3 | кг у .т./ Гкал | 149,60 | 152,39 | 2,79 | 2% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16.4 | Котельная №5 | кг у .т / Гкал | 138,24 | 141,95 | 3,71 | 3% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16.5 | Котельная №6 | кг у .т./ Гкал | 166,39 | 172,19 | 5,80 | 3% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16.6 | Котельная №7 | кг у. т./ Гкал | 183,84 | 189,00 | 5,16 | 3% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16.7 | Котельная №9 | кг у. т./ Гкал | 149,44 | 154,64 | 5,20 | 3% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16.8 | Котельная №13 | кг у. т./ Гкал | 120,01 | 150,78 | 30,77 | 26% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16.9 | Котельная №14 | кг у. т./ Гкал | 164,98 | 155,29 | -9,70 | -6% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16.10 | Котельная №21 | кг у. т./ Гкал | 147,22 | 142,38 | -4,84 | -3% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16.11 | Котельная №22 | кг у. т./ Гкал | 130,06 | 134,79 | 4,73 | 4% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16.12 | Котельная №23 | кг у. т./ Гкал | 154,75 | 148,95 | -5,80 | -4% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16.13 | Котельная №24 | кг у. т./ Гкал | 147,25 | 148,95 | 1,70 | 1% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16.14 | Котельная ПКТС | кг у. т./ Гкал | 153,30 | 149,23 | -4,07 | -3% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16.15 | Котельная №25 | кг у. т./ Гкал | 166,83 | 172,65 | 5,82 | 3% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16.16 | Котельная №26, 27 | кг у. т./ Гкал | - | - | - | - |  | 159,68 |  | 155,46 | -4,22 | -3% | - | - |
| 16.17 | Котельная №28 | кг у. т./ Гкал | 147,23 | 137,39 | -9,84 | -7% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16.18 | Котельная №29 | кг у. т./ Гкал | 131,93 | 127,07 | -4,86 | -4% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16.19 | Котельная №30 | кг у. т./ Гкал | 160,01 | 145,57 | -14,44 | -9% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16.20 | Котельная №32,33 | кг у. т./ Гкал | 151,27 | 160,13 | 8,86 | 6% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16.21 | Котельная №34 | кг у. т./ Гкал | 156,78 | 156,70 | -0,08 | 0% |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 16.22 | Котельная №35 | кг у. т./ Гкал | н/д | н/д | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 17. | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт*ч/Гкал | 8,17 | 7,22 | -0,95 | -12% |  | 23,67 |  | 15,24 | -8,43 | -36% | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб. м/Гкал | 0,21 | 0,17 | -0,04 | -17% |  | 0,61 |  | 0,33 | -0,29 | -47% | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т. ч.: | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6385edec-38dc-4517-bd44-54d191625426 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6385edec-38dc-4517-bd44-54d191625426 | - | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6385edec-38dc-4517-bd44-54d191625426 |  |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6385edec-38dc-4517-bd44-54d191625426 | - | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6385edec-38dc-4517-bd44-54d191625426 | н/д |
| 19.1. | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н/д |
| 19.2. | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н/д |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2.1 |  |  |  | 3. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОАО «РЖД» в зоне деятельности Свердловской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» |  |  |  | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
|  | Вид деятельности |  | Передача. ТЭ; Сбыт. ТЭ |  |  |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка; Сбыт. ТЭ |  |  |  |
|  | Территория оказания услуг |  | г. Сургут, г. Пыть-Ях, г. Нижневартовск |  |  |  | Белоярский муниципальный район, Сургутский муниципальный район, г. Сургут |  |  |  |
|  | Централизованная система теплоснабжения |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Период |  | 2022 | 2023 | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  | 2022 | 2023 | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  |
|  |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  | абсолютные значения | % |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 3 810 | 0 | -3 810 | -100% | 51 574 | 52 152 | 578 | 1% |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 78 238 | 82 694 | 4 456 | 6% | 3 774 229 | 3 831 067 | 56 838 | 2% |
| 2.1. | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 41 251 | 0 | -41 251 | -100% | 0 | 0 | - | - |
| 2.2. | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 289 050 | 345 659 | 56 609 | 20% |
| 2.2.1. | газ природный по нерегулируемой цене | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.1.1. | объем | тыс. м3 | - | - | - | - | 119 451 | 116 554 | -2 898 | -2% |
| 2.2.1.2. | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | - | - | - | - | 2,39 | 2,94 | 0,55 | 23% |
| 2.2.1.3. | стоимость доставки | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| 2.2.1.4. | способ приобретения | x | - | - | - | - | н/д | Прочее | - | - |
| 2.2.2. | нефть | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.2.1. | объем | тонна | - | - | - | - | 160,69 | 129,21 | -31,47 | -20% |
| 2.2.2.2. | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | - | - | - | - | 19,83 | 18,86 | -0,97 | -5% |
| 2.2.2.3. | стоимость доставки | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| 2.2.2.4. | способ приобретения | x | - | - | - | - | н/д | Прочее | - | - |
| 2.3. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 332 | 278 | -54 | -16% | 121 145 | 126 969 | 5 824 | 5% |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 5 | 5 | 0 | 4% | 5 | 5 | 0 | 8% |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 69 | 55 | -14 | -20% | 25 197 | 24 473 | -724 | -3% |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 148 482 | 155 570 | 7 088 | 5% |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 705 | 0 | -705 | -100% | 114 | 114 | 0 | 0% |
| 2.6. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 6 825 | 2 609 | -4 216 | -62% | 278 111 | 241 734 | -36 376 | -13% |
| 2.7. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 954 | 793 | -1 161 | -59% | 75 485 | 68 435 | -7 049 | -9% |
| 2.8. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3 505 | 0 | -3 505 | -100% | 209 621 | 188 135 | -21 486 | -10% |
| 2.9. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 945 | 0 | -945 | -100% | 47 500 | 46 031 | -1 469 | -3% |
| 2.10. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 5 620 | 4 400 | -1 220 | -22% | 331 980 | 359 729 | 27 748 | 8% |
| 2.11. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.12. | Общепроизводственные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 10 255 | 2 282 | -7 973 | -78% | 76 035 | 72 487 | -3 547 | -5% |
| 2.12.1. | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 12 122 | 12 839 | 718 | 6% |
| 2.12.2. | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 5 858 | 0 | -5 858 | -100% | 1 | 0 | -1 | -100% |
| 2.13. | Общехозяйственные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 6 846 | 0 | -6 846 | -100% | 282 606 | 251 706 | -30 900 | -11% |
| 2.13.1. | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 7 965 | 10 168 | 2 203 | 28% |
| 2.13.2. | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 1 585 | 0 | -1 585 | -100% |
| 2.14. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 588 920 | 613 853 | 24 933 | 4% |
| 2.14.1. | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов | тыс. руб. | отсутствует | отсутствует | - | - | отсутствует | отсутствует | - | - |
| 2.15. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 72 331 | 72 331 | 100% | 1 325 181 | 1 360 644 | 35 463 | 3% |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | -1 951 | -2 264 | -313 | 16% |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | -2 891 | 0 | 2 891 | -100% |
| 4.1. | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов, в т. ч.: | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 532 921 | 681 872 | 148 951 | 28% |
| 5.1. | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 532 921 | 534 822 | 1 901 | 0% |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 575 693 | 688 607 | 112 914 | 20% |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 42 772 | -153 785 | -196 558 | -460% |
| 5.2. | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 147 050 | 147 050 | 100% |
| 6. | Годовая бухгалтерская отчетность включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1318031c-ce3f-4872-be14-291e9cb16717 | н/д | - | - | н/д | н/д | - | - |
| 7. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | - | - | 905,91 | 896,35 | -9,56 | -1% |
| 7.1 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №1 | Гкал/ч | - | - | - | - | 16,88 | 16,88 | 0,00 | 0% |
| 7.2 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №2 | Гкал/ч | - | - | - | - | 10,32 | 10,32 | 0,00 | 0% |
| 7.3 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №7 | Гкал/ч | - | - | - | - | 21,31 | 21,31 | 0,00 | 0% |
| 7.4 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №14 | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,41 | 2,41 | 0,00 | 0% |
| 7.5 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №15 | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0% |
| 7.6 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №16 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0% |
| 7.7 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №17 | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,44 | 3,44 | 0,00 | 0% |
| 7.8 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №18 | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,44 | 3,44 | 0,00 | 0% |
| 7.9 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №19 | Гкал/ч | - | - | - | - | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0% |
| 7.10 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №20 | Гкал/ч | - | - | - | - | 5,16 | 5,16 | 0,00 | 0% |
| 7.11 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №21 | Гкал/ч | - | - | - | - | 5,16 | 5,16 | 0,00 | 0% |
| 7.12 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №22 | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0% |
| 7.13 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №23 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0% |
| 7.14 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №24 | Гкал/ч | - | - | - | - | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0% |
| 7.15 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №25 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0% |
| 7.16 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №26 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0% |
| 7.17 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №27 | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0% |
| 7.18 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №28 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 0% |
| 7.19 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №29 | Гкал/ч | - | - | - | - | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0% |
| 7.20 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №30 | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0% |
| 7.21 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №31 | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0% |
| 7.22 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №32 | Гкал/ч | - | - | - | - | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0% |
| 7.23 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №33 | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0% |
| 7.24 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №1 | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0% |
| 7.25 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №2 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0% |
| 7.26 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №3 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0% |
| 7.27 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №4 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0% |
| 7.28 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №5 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0% |
| 7.29 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №6 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0% |
| 7.30 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №7 | Гкал/ч | - | - | - | - | 4,64 | 4,64 | 0,00 | 0% |
| 7.31 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №8 | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0% |
| 7.32 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №9 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0% |
| 7.33 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №10 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0% |
| 7.34 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №11 | Гкал/ч | - | - | - | - | 5,68 | 5,68 | 0,00 | 0% |
| 7.35 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №12 | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0% |
| 7.36 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №13 | Гкал/ч | - | - | - | - | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0% |
| 7.37 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №14 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0% |
| 7.38 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №15 | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0% |
| 7.39 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №16 | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0% |
| 7.40 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №17 | Гкал/ч | - | - | - | - | 12,90 | 12,90 | 0,00 | 0% |
| 7.41 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №18 | Гкал/ч | - | - | - | - | 56,60 | 56,60 | 0,00 | 0% |
| 7.42 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №18/1 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,67 | 1,67 | 0,00 | 0% |
| 7.43 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №19 | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 0% |
| 7.44 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №1 ЦППН | Гкал/ч | - | - | - | - | 56,60 | 56,60 | 0,00 | 0% |
| 7.45 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №3 Обский водозабор | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0% |
| 7.46 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №4 ЦКПН | Гкал/ч | - | - | - | - | 5,16 | 5,16 | 0,00 | 0% |
| 7.47 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №5 ДНС-12 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0% |
| 7.48 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №6 ДНС-11 | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,44 | 3,44 | 0,00 | 0% |
| 7.49 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №7 ДНС-16 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 0% |
| 7.50 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №8 ДНС-9 | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,44 | 3,44 | 0,00 | 0% |
| 7.51 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №9 ДНС-7 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0% |
| 7.52 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №10 ДНС-10 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0% |
| 7.53 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №11 ДНС-15 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 0% |
| 7.54 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №12 ДНС-17 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 0% |
| 7.55 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №13 ЦОПТ | Гкал/ч | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0% |
| 7.56 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №14 ДНС-1 | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0% |
| 7.57 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №15 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0% |
| 7.58 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №16 ДНС-18 | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0% |
| 7.59 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная автоматизированная паровая | Гкал/ч | - | - | - | - | 4,11 | 4,11 | 0,00 | 0% |
| 7.60 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДЕ-25 | Гкал/ч | - | - | - | - | 56,60 | 56,60 | 0,00 | 0% |
| 7.61 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-6 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0% |
| 7.62 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-20 | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0% |
| 7.63 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-2 | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0% |
| 7.64 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная АБК ПАТ-2 ЦДНГ-2 | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0% |
| 7.65 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-4 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 0% |
| 7.66 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-19 | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0% |
| 7.67 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-9 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0% |
| 7.68 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-7 | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0% |
| 7.69 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-12 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0% |
| 7.70 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ПАТ-4 | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0% |
| 7.71 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-3 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0% |
| 7.72 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-5 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0% |
| 7.73 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-13 | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,44 | 3,44 | 0,00 | 0% |
| 7.74 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-14 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0% |
| 7.75 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-10 | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,44 | 3,44 | 0,00 | 0% |
| 7.76 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-18 | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0% |
| 7.77 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-16 | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0% |
| 7.78 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-17 | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0% |
| 7.79 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-ЗС | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0% |
| 7.80 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная УТТ транспортный участок №1 | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0% |
| 7.81 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-ММ | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0% |
| 7.82 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-НМ | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 0% |
| 7.83 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-1-ЗК | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0% |
| 7.84 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-2-ЗК | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0% |
| 7.85 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-3-ЗК | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0% |
| 7.86 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-СМ | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 0% |
| 7.87 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-СС | Гкал/ч | - | - | - | - | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0% |
| 7.88 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №1Б | Гкал/ч | - | - | - | - | 56,60 | 56,60 | 0,00 | 0% |
| 7.89 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №1А | Гкал/ч | - | - | - | - | 5,00 | 0,00 | -5,00 | - |
| 7.90 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №2А | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0% |
| 7.91 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №2 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 0% |
| 7.92 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №3А | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0% |
| 7.93 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №4 | Гкал/ч | - | - | - | - | 8,94 | 8,94 | 0,00 | 0% |
| 7.94 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №5 | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0% |
| 7.95 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №6 | Гкал/ч | - | - | - | - | 7,22 | 7,22 | 0,00 | 0% |
| 7.96 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №7 | Гкал/ч | - | - | - | - | 5,16 | 5,16 | 0,00 | 0% |
| 7.97 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №8А | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,96 | 3,96 | 0,00 | 0% |
| 7.98 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №9 | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0% |
| 7.99 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №10 | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0% |
| 7.100 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №11 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0% |
| 7.101 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №12 | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0% |
| 7.102 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №13 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0% |
| 7.103 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №14 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 0% |
| 7.104 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДЕ-25/14 промзона | Гкал/ч | - | - | - | - | 42,45 | 42,45 | 0,00 | 0% |
| 7.105 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДЕ-16/14 промзона | Гкал/ч | - | - | - | - | 18,11 | 18,11 | 0,00 | 0% |
| 7.106 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДЕ-4/14 промзона | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,26 | 2,26 | 0,00 | 0% |
| 7.107 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ЦППН Алехинского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 6,36 | 6,36 | 0,00 | 0% |
| 7.108 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Ульяновского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,41 | 2,41 | 0,00 | 0% |
| 7.109 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Камынского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0% |
| 7.110 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Ай-Пимского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0% |
| 7.111 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Западно-Чигоринского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,01 | 3,01 | 0,00 | 0% |
| 7.112 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Биттемского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0% |
| 7.113 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Северо-Лабатьюганского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,44 | 3,44 | 0,00 | 0% |
| 7.114 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Северо-Лабатьюганского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 5,16 | 5,16 | 0,00 | 0% |
| 7.115 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Северо-Лабатьюганского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0% |
| 7.116 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-4 Северо-Лабатьюганского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0% |
| 7.117 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Ватлорского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0% |
| 7.118 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Ватлорского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0% |
| 7.119 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Ватлорского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0% |
| 7.120 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Верхнеказымского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 5,16 | 5,16 | 0,00 | 0% |
| 7.121 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Жумажановского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0% |
| 7.122 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Жумажановского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0% |
| 7.123 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Нижне-Сортымского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0% |
| 7.124 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Нижне-Сортымского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0% |
| 7.125 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Нижне-Сортымского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 0% |
| 7.126 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Муръяунского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 0% |
| 7.127 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Муръяунского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 0% |
| 7.128 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Муръяунского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0% |
| 7.129 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-4 Лукъявинского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,61 | 1,29 | -2,32 | -64% |
| 7.130 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-5 Лукъявинского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,61 | 3,61 | 0,00 | 0% |
| 7.131 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Тромъеганского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0% |
| 7.132 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Хорлорского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,61 | 1,03 | -2,58 | -71% |
| 7.133 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ПСВП Лукъявинского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0% |
| 7.134 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-6 Юкъяунского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,44 | 3,44 | 0,00 | 0% |
| 7.135 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-7 Юкъяунского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 5,16 | 5,16 | 0,00 | 0% |
| 7.136 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Западно-Перевальной площади | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0% |
| 7.137 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Верхне-Надымского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,44 | 3,44 | 0,00 | 0% |
| 7.138 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Южно-Сомлорского месторождения | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0% |
| 7.139 | УПГ Котельная №1 | Гкал/ч | - | - | - | - | 20,66 | 20,66 | 0,00 | 0% |
| 7.140 | УПГ Котельная №2 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 0% |
| 7.141 | УПГ Котельная №3 | Гкал/ч | - | - | - | - | 11,04 | 11,04 | 0,00 | 0% |
| 7.142 | УЭЗиС Котельная №1 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,38 | 1,72 | 0,34 | 25% |
| 7.143 | УЭЗиС Котельная №2 | Гкал/ч | - | - | - | - | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0% |
| 7.144 | УЭЗиС Котельная №3 | Гкал/ч | - | - | - | - | 5,16 | 5,16 | 0,00 | 0% |
| 7.145 | УЭЗиС Котельная №4 | Гкал/ч | - | - | - | - | 5,16 | 5,16 | 0,00 | 0% |
| 7.146 | УЭЗиС Котельная №5 | Гкал/ч | - | - | - | - | 10,32 | 10,32 | 0,00 | 0% |
| 7.147 | УЭЗиС Котельная №6 | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,44 | 3,44 | 0,00 | 0% |
| 7.148 | УЭЗиС Котельная №7 | Гкал/ч | - | - | - | - | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0% |
| 7.149 | УЭЗиС Котельная №8 | Гкал/ч | - | - | - | - | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0% |
| 7.150 | УЭЗиС Котельная №9 | Гкал/ч | - | - | - | - | 7,74 | 7,74 | 0,00 | 0% |
| 7.151 | УЭЗиС Котельная №10 | Гкал/ч | - | - | - | - | 27,52 | 27,52 | 0,00 | 0% |
| 7.152 | УЭЗиС Котельная №11 | Гкал/ч | - | - | - | - | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0% |
| 7.153 | УЭЗиС Котельная №12 | Гкал/ч | - | - | - | - | 36,46 | 36,46 | 0,00 | 0% |
| 7.154 | УЭЗиС Котельная №14 | Гкал/ч | - | - | - | - | 5,16 | 5,16 | 0,00 | 0% |
| 7.155 | УЭЗиС Котельная №15 | Гкал/ч | - | - | - | - | 7,74 | 7,74 | 0,00 | 0% |
| 7.156 | УЭЗиС Котельная №16 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 0% |
| 7.157 | УЭЗиС Котельная №17 | Гкал/ч | - | - | - | - | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0% |
| 7.158 | УЭЗиС Котельная №18 | Гкал/ч | - | - | - | - | 12,29 | 12,29 | 0,00 | 0% |
| 7.159 | УЭЗиС Котельная №19 | Гкал/ч | - | - | - | - | 29,43 | 29,43 | 0,00 | 0% |
| 7.160 | УЭЗиС Котельная №20 | Гкал/ч | - | - | - | - | 20,38 | 20,38 | 0,00 | 0% |
| 7.161 | УЭЗиС Котельная №21 | Гкал/ч | - | - | - | - | 7,36 | 7,36 | 0,00 | 0% |
| 7.162 | УЭЗиС Котельная №22 | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,30 | 1,29 | -0,01 | -1% |
| 8. | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | - | - | 10,68 | 10,90 | 0,22 | 2% |
| 9. | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 964,43 | 938,50 | -25,92 | -3% |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 36,70 | - | -36,70 | -100% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 10. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 34,58 | 38,44 | 3,86 | 11% | 19,62 | 19,45 | -0,17 | -1% |
| 10.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 34,58 | 0,00 | -34,58 | -100% | 17,05 | 17,35 | 0,30 | 2% |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 3,24 | 3,38 | 0,14 | 4% |
| 10.2 | Расчетным путем | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 2,58 | 2,10 | -0,47 | -18% |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| 11. | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч. мес. | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 12. | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,11 | 0,00 | -2,11 | -100% | 36,26 | 37,45 | 1,19 | 3% |
| 13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | тыс. Гкал | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0% | 278,00 | 248,00 | -30,00 | -11% |
| 14. | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 0,00 | 0,00 | - | - | 107,00 | 99,00 | -8,00 | -7% |
| 15. | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.1 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №1 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.2 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №2 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.3 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №7 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.4 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №14 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.5 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №15 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.6 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №16 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 163,82 | 163,82 | 0,00 | 0% |
| 15.7 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №17 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.8 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №18 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.9 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №19 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.10 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №20 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.11 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №21 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.12 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №22 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.13 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №23 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.14 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №24 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.15 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №25 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.16 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №26 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.17 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №27 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.18 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №28 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.19 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №29 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.20 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №30 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.21 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №31 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.22 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №32 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.23 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №33 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.24 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №1 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.25 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №2 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.26 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №3 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.27 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №4 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.28 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №5 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.29 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №6 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.30 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №7 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.31 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №8 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.32 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №9 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.33 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №10 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.34 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №11 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.35 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №12 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.36 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №13 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.37 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №14 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.38 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №15 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.39 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №16 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.40 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №17 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.41 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №18 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.42 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №18/1 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.43 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №19 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.44 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №1 ЦППН | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.45 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №3 Обский водозабор | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.46 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №4 ЦКПН | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.47 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №5 ДНС-12 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.48 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №6 ДНС-11 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.49 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №7 ДНС-16 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.50 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №8 ДНС-9 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.51 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №9 ДНС-7 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.52 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №10 ДНС-10 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.53 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №11 ДНС-15 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.54 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №12 ДНС-17 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.55 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №13 ЦОПТ | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.56 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №14 ДНС-1 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.57 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №15 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.58 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №16 ДНС-18 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.59 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная автоматизированная паровая | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.60 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДЕ-25 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.61 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-6 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.62 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-20 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.63 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-2 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.64 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная АБК ПАТ-2 ЦДНГ-2 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.65 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-4 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.66 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-19 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.67 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-9 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.68 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-7 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.69 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-12 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.70 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ПАТ-4 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.71 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-3 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.72 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-5 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.73 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-13 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.74 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-14 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.75 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-10 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.76 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-18 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.77 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-16 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.78 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-17 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.79 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-ЗС | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.80 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная УТТ транспортный участок №1 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.81 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-ММ | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.82 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-НМ | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.83 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-1-ЗК | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.84 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-2-ЗК | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.85 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-3-ЗК | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.86 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-СМ | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.87 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-СС | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.88 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №1Б | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.89 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №1А | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.90 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №2А | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.91 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №2 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.92 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №3А | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.93 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №4 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.94 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №5 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.95 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №6 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.96 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №7 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.97 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №8А | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.98 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №9 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.99 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №10 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.100 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №11 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.101 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №12 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.102 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №13 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.103 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №14 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.104 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДЕ-25/14 промзона | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.105 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДЕ-16/14 промзона | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.106 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДЕ-4/14 промзона | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.107 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ЦППН Алехинского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.108 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Ульяновского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.109 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Камынского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.110 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Ай-Пимского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.111 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Западно-Чигоринского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.112 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Биттемского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.113 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Северо-Лабатьюганского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.114 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Северо-Лабатьюганского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.115 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Северо-Лабатьюганского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.116 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-4 Северо-Лабатьюганского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.117 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Ватлорского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.118 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Ватлорского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.119 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Ватлорского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.120 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Верхнеказымского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.121 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Жумажановского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.122 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Жумажановского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.123 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Нижне-Сортымского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.124 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Нижне-Сортымского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.125 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Нижне-Сортымского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.126 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Муръяунского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.127 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Муръяунского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.128 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Муръяунского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.129 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-4 Лукъявинского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.130 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-5 Лукъявинского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.131 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Тромъеганского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.132 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Хорлорского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.133 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ПСВП Лукъявинского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.134 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-6 Юкъяунского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.135 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-7 Юкъяунского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.136 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Западно-Перевальной площади | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.137 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Верхне-Надымского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.138 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Южно-Сомлорского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.139 | УПГ Котельная №1 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.140 | УПГ Котельная №2 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.141 | УПГ Котельная №3 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.142 | УЭЗиС Котельная №1 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.143 | УЭЗиС Котельная №2 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.144 | УЭЗиС Котельная №3 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.145 | УЭЗиС Котельная №4 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.146 | УЭЗиС Котельная №5 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.147 | УЭЗиС Котельная №6 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.148 | УЭЗиС Котельная №7 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.149 | УЭЗиС Котельная №8 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.150 | УЭЗиС Котельная №9 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.151 | УЭЗиС Котельная №10 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.152 | УЭЗиС Котельная №11 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.153 | УЭЗиС Котельная №12 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.154 | УЭЗиС Котельная №14 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.155 | УЭЗиС Котельная №15 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.156 | УЭЗиС Котельная №16 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.157 | УЭЗиС Котельная №17 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.158 | УЭЗиС Котельная №18 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.159 | УЭЗиС Котельная №19 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.160 | УЭЗиС Котельная №20 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.161 | УЭЗиС Котельная №21 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 15.162 | УЭЗиС Котельная №22 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 16. | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 154,95 | 155,03 | 0,08 | 0% |
| 16.1 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №1 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,40 | 154,40 | 0,00 | 0% |
| 16.2 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №2 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,40 | 160,40 | 0,00 | 0% |
| 16.3 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №7 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,50 | 154,50 | 0,00 | 0% |
| 16.4 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №14 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 153,70 | 153,70 | 0,00 | 0% |
| 16.5 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №15 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,60 | 155,60 | 0,00 | 0% |
| 16.6 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №16 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 159,46 | 159,46 | 0,00 | 0% |
| 16.7 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №17 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 157,30 | 157,30 | 0,00 | 0% |
| 16.8 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №18 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 157,20 | 157,20 | 0,00 | 0% |
| 16.9 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №19 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,60 | 156,60 | 0,00 | 0% |
| 16.10 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №20 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,60 | 155,60 | 0,00 | 0% |
| 16.11 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №21 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,40 | 154,40 | 0,00 | 0% |
| 16.12 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №22 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 150,70 | 150,70 | 0,00 | 0% |
| 16.13 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №23 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,90 | 156,90 | 0,00 | 0% |
| 16.14 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №24 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 157,70 | 157,70 | 0,00 | 0% |
| 16.15 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №25 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 152,70 | 152,70 | 0,00 | 0% |
| 16.16 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №26 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0% |
| 16.17 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №27 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,50 | 156,50 | 0,00 | 0% |
| 16.18 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №28 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 152,50 | 152,50 | 0,00 | 0% |
| 16.19 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №29 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 158,50 | 158,50 | 0,00 | 0% |
| 16.20 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №30 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 0% |
| 16.21 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №31 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,40 | 154,40 | 0,00 | 0% |
| 16.22 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №32 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,40 | 156,40 | 0,00 | 0% |
| 16.23 | НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №33 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,60 | 156,60 | 0,00 | 0% |
| 16.24 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №1 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 158,20 | 158,20 | 0,00 | 0% |
| 16.25 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №2 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,90 | 156,90 | 0,00 | 0% |
| 16.26 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №3 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,70 | 154,70 | 0,00 | 0% |
| 16.27 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №4 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 157,10 | 157,10 | 0,00 | 0% |
| 16.28 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №5 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0% |
| 16.29 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №6 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,20 | 155,20 | 0,00 | 0% |
| 16.30 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №7 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 16.31 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №8 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 150,70 | 150,70 | 0,00 | 0% |
| 16.32 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №9 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,70 | 154,70 | 0,00 | 0% |
| 16.33 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №10 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 0% |
| 16.34 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №11 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,70 | 155,70 | 0,00 | 0% |
| 16.35 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №12 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,60 | 156,60 | 0,00 | 0% |
| 16.36 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №13 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 158,70 | 158,70 | 0,00 | 0% |
| 16.37 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №14 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 153,80 | 153,80 | 0,00 | 0% |
| 16.38 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №15 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,50 | 154,50 | 0,00 | 0% |
| 16.39 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №16 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,70 | 154,70 | 0,00 | 0% |
| 16.40 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №17 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,50 | 155,50 | 0,00 | 0% |
| 16.41 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №18 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,80 | 155,80 | 0,00 | 0% |
| 16.42 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №18/1 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 159,40 | 159,40 | 0,00 | 0% |
| 16.43 | НГДУ "Сургутнефть" Котельная №19 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 173,50 | 173,50 | 0,00 | 0% |
| 16.44 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №1 ЦППН | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,70 | 154,70 | 0,00 | 0% |
| 16.45 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №3 Обский водозабор | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,70 | 155,70 | 0,00 | 0% |
| 16.46 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №4 ЦКПН | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,30 | 156,30 | 0,00 | 0% |
| 16.47 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №5 ДНС-12 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 152,90 | 152,90 | 0,00 | 0% |
| 16.48 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №6 ДНС-11 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 0% |
| 16.49 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №7 ДНС-16 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 149,70 | 149,70 | 0,00 | 0% |
| 16.50 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №8 ДНС-9 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,40 | 156,40 | 0,00 | 0% |
| 16.51 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №9 ДНС-7 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,50 | 154,50 | 0,00 | 0% |
| 16.52 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №10 ДНС-10 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 152,10 | 152,10 | 0,00 | 0% |
| 16.53 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №11 ДНС-15 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 152,20 | 152,20 | 0,00 | 0% |
| 16.54 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №12 ДНС-17 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,70 | 156,70 | 0,00 | 0% |
| 16.55 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №13 ЦОПТ | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,70 | 156,70 | 0,00 | 0% |
| 16.56 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №14 ДНС-1 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,10 | 156,10 | 0,00 | 0% |
| 16.57 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №15 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,70 | 155,70 | 0,00 | 0% |
| 16.58 | НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №16 ДНС-18 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,20 | 156,20 | 0,00 | 0% |
| 16.59 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная автоматизированная паровая | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 165,50 | 165,50 | 0,00 | 0% |
| 16.60 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДЕ-25 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 146,10 | 146,10 | 0,00 | 0% |
| 16.61 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-6 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,50 | 154,50 | 0,00 | 0% |
| 16.62 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-20 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 159,30 | 159,30 | 0,00 | 0% |
| 16.63 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-2 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 15,80 | 15,80 | 0,00 | 0% |
| 16.64 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная АБК ПАТ-2 ЦДНГ-2 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 135,30 | 135,30 | 0,00 | 0% |
| 16.65 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-4 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 149,50 | 149,50 | 0,00 | 0% |
| 16.66 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-19 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,10 | 154,10 | 0,00 | 0% |
| 16.67 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-9 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 0% |
| 16.68 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-7 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,40 | 155,40 | 0,00 | 0% |
| 16.69 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-12 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 153,10 | 153,10 | 0,00 | 0% |
| 16.70 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ПАТ-4 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 0% |
| 16.71 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-3 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,90 | 155,90 | 0,00 | 0% |
| 16.72 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-5 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 151,40 | 151,40 | 0,00 | 0% |
| 16.73 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-13 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 152,80 | 152,80 | 0,00 | 0% |
| 16.74 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-14 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,50 | 156,50 | 0,00 | 0% |
| 16.75 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-10 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 152,80 | 152,80 | 0,00 | 0% |
| 16.76 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-18 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 151,20 | 151,20 | 0,00 | 0% |
| 16.77 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-16 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 149,60 | 149,60 | 0,00 | 0% |
| 16.78 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-17 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0% |
| 16.79 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-ЗС | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 151,60 | 151,60 | 0,00 | 0% |
| 16.80 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная УТТ транспортный участок №1 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,80 | 155,80 | 0,00 | 0% |
| 16.81 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-ММ | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 0% |
| 16.82 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-НМ | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 174,40 | 174,40 | 0,00 | 0% |
| 16.83 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-1-ЗК | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 151,10 | 151,10 | 0,00 | 0% |
| 16.84 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-2-ЗК | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 153,50 | 153,50 | 0,00 | 0% |
| 16.85 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-3-ЗК | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0% |
| 16.86 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-СМ | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 0% |
| 16.87 | НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-СС | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 157,10 | 157,10 | 0,00 | 0% |
| 16.88 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №1Б | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,20 | 154,20 | 0,00 | 0% |
| 16.89 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №1А | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 157,50 | 157,50 | 0,00 | 0% |
| 16.90 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №2А | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,20 | 155,20 | 0,00 | 0% |
| 16.91 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №2 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 153,30 | 153,30 | 0,00 | 0% |
| 16.92 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №3А | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,30 | 156,30 | 0,00 | 0% |
| 16.93 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №4 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,50 | 156,50 | 0,00 | 0% |
| 16.94 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №5 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,40 | 154,40 | 0,00 | 0% |
| 16.95 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №6 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 173,30 | 173,30 | 0,00 | 0% |
| 16.96 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №7 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,30 | 156,30 | 0,00 | 0% |
| 16.97 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №8А | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,30 | 156,30 | 0,00 | 0% |
| 16.98 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №9 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,50 | 155,50 | 0,00 | 0% |
| 16.99 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №10 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 0% |
| 16.100 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №11 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,60 | 155,60 | 0,00 | 0% |
| 16.101 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №12 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 152,30 | 152,30 | 0,00 | 0% |
| 16.102 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №13 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 151,90 | 151,90 | 0,00 | 0% |
| 16.103 | НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №14 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 150,60 | 150,60 | 0,00 | 0% |
| 16.104 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДЕ-25/14 промзона | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0% |
| 16.105 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДЕ-16/14 промзона | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 157,10 | 157,10 | 0,00 | 0% |
| 16.106 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДЕ-4/14 промзона | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 158,60 | 158,60 | 0,00 | 0% |
| 16.107 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ЦППН Алехинского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,90 | 154,90 | 0,00 | 0% |
| 16.108 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Ульяновского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 158,40 | 158,40 | 0,00 | 0% |
| 16.109 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Камынского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,60 | 155,60 | 0,00 | 0% |
| 16.110 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Ай-Пимского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 152,60 | 152,60 | 0,00 | 0% |
| 16.111 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Западно-Чигоринского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,90 | 156,90 | 0,00 | 0% |
| 16.112 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Биттемского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 152,90 | 152,90 | 0,00 | 0% |
| 16.113 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Северо-Лабатьюганского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 157,50 | 157,50 | 0,00 | 0% |
| 16.114 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Северо-Лабатьюганского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,70 | 156,70 | 0,00 | 0% |
| 16.115 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Северо-Лабатьюганского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,10 | 156,10 | 0,00 | 0% |
| 16.116 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-4 Северо-Лабатьюганского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,40 | 154,40 | 0,00 | 0% |
| 16.117 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Ватлорского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,70 | 155,70 | 0,00 | 0% |
| 16.118 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Ватлорского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,70 | 156,70 | 0,00 | 0% |
| 16.119 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Ватлорского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,80 | 154,80 | 0,00 | 0% |
| 16.120 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Верхнеказымского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 157,90 | 157,90 | 0,00 | 0% |
| 16.121 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Жумажановского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 0% |
| 16.122 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Жумажановского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,40 | 156,40 | 0,00 | 0% |
| 16.123 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Нижне-Сортымского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 158,30 | 158,30 | 0,00 | 0% |
| 16.124 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Нижне-Сортымского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,50 | 155,50 | 0,00 | 0% |
| 16.125 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Нижне-Сортымского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,90 | 156,90 | 0,00 | 0% |
| 16.126 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Муръяунского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 152,50 | 152,50 | 0,00 | 0% |
| 16.127 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Муръяунского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 150,90 | 150,90 | 0,00 | 0% |
| 16.128 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Муръяунского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,90 | 155,90 | 0,00 | 0% |
| 16.129 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-4 Лукъявинского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 177,30 | 177,30 | 0,00 | 0% |
| 16.130 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-5 Лукъявинского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 174,70 | 174,70 | 0,00 | 0% |
| 16.131 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Тромъеганского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 157,20 | 157,20 | 0,00 | 0% |
| 16.132 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Хорлорского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 174,60 | 174,60 | 0,00 | 0% |
| 16.133 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ПСВП Лукъявинского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,10 | 155,10 | 0,00 | 0% |
| 16.134 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-6 Юкъяунского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,10 | 156,10 | 0,00 | 0% |
| 16.135 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-7 Юкъяунского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,40 | 155,40 | 0,00 | 0% |
| 16.136 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Западно-Перевальной площади | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 153,10 | 153,10 | 0,00 | 0% |
| 16.137 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Верхне-Надымского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,20 | 154,20 | 0,00 | 0% |
| 16.138 | НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Южно-Сомлорского месторождения | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 150,50 | 150,50 | 0,00 | 0% |
| 16.139 | УПГ Котельная №1 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 155,70 | 155,70 | 0,00 | 0% |
| 16.140 | УПГ Котельная №2 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 153,40 | 153,40 | 0,00 | 0% |
| 16.141 | УПГ Котельная №3 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,40 | 156,40 | 0,00 | 0% |
| 16.142 | УЭЗиС Котельная №1 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 152,70 | 152,70 | 0,00 | 0% |
| 16.143 | УЭЗиС Котельная №2 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0% |
| 16.144 | УЭЗиС Котельная №3 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 150,20 | 150,20 | 0,00 | 0% |
| 16.145 | УЭЗиС Котельная №4 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 157,80 | 157,80 | 0,00 | 0% |
| 16.146 | УЭЗиС Котельная №5 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 150,90 | 150,90 | 0,00 | 0% |
| 16.147 | УЭЗиС Котельная №6 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 0% |
| 16.148 | УЭЗиС Котельная №7 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 158,10 | 158,10 | 0,00 | 0% |
| 16.149 | УЭЗиС Котельная №8 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 167,70 | 167,70 | 0,00 | 0% |
| 16.150 | УЭЗиС Котельная №9 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 152,30 | 152,30 | 0,00 | 0% |
| 16.151 | УЭЗиС Котельная №10 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 152,40 | 152,40 | 0,00 | 0% |
| 16.152 | УЭЗиС Котельная №11 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,10 | 154,10 | 0,00 | 0% |
| 16.153 | УЭЗиС Котельная №12 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 157,30 | 157,30 | 0,00 | 0% |
| 16.154 | УЭЗиС Котельная №14 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,40 | 156,40 | 0,00 | 0% |
| 16.155 | УЭЗиС Котельная №15 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 152,10 | 152,10 | 0,00 | 0% |
| 16.156 | УЭЗиС Котельная №16 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 0% |
| 16.157 | УЭЗиС Котельная №17 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 156,40 | 156,40 | 0,00 | 0% |
| 16.158 | УЭЗиС Котельная №18 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 161,70 | 161,70 | 0,00 | 0% |
| 16.159 | УЭЗиС Котельная №19 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 0% |
| 16.160 | УЭЗиС Котельная №20 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 152,50 | 152,50 | 0,00 | 0% |
| 16.161 | УЭЗиС Котельная №21 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 161,60 | 161,60 | 0,00 | 0% |
| 16.162 | УЭЗиС Котельная №22 | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | 154,20 | 154,20 | 0,00 | 0% |
| 17. | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт*ч/Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0% |
| 18. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб. м/Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0% |
| 19. | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т. ч.: | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=038857ee-265c-4bd3-b5ad-dfbdb0c264c9 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=038857ee-265c-4bd3-b5ad-dfbdb0c264c9 | - | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6ab6b8e5-631e-417f-a0f9-5f71b751d2c6 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3bb5d7a2-a074-4623-8d6f-ccf667c361bc | - | - |
| 19.1. | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=038857ee-265c-4bd3-b5ad-dfbdb0c264c9 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=038857ee-265c-4bd3-b5ad-dfbdb0c264c9 | - | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a84a9531-96a7-48ed-9b52-61e600b243ef | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=aba4c546-5aa9-4a06-8bb9-b7063d99d44a | - | - |
| 19.2. | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=038857ee-265c-4bd3-b5ad-dfbdb0c264c9 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=038857ee-265c-4bd3-b5ad-dfbdb0c264c9 | - | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=68b5030e-bca5-47b4-84fe-070b2dd254d7 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f038a307-29c4-4875-bb98-005d4ace0e2e | - | - |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 4. |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  | 6. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  | АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  | СГМУП «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |
|  | Вид деятельности |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка; Сбыт. ТЭ |  |  |  | Передача ТЭ | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка; Сбыт. ТЭ |  |  |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка; Сбыт. ТЭ |  |  |  |  |
|  | Территория оказания услуг |  | г. Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Централизованная система теплоснабжения |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Период |  | 2022 | 2023 | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  | 2022 | 2022 | 2023 | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  |  | 2022 | 2023 | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  |
|  |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  |  | абсолютные значения | % |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 98 365 | 113 145 | 14 781 | 15% | 246 | 6 783 | 4 076 | -2 707 | -40% |  | 30 704 | 30 236 | -468 | -2% |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 116 582 | 127 066 | 10 484 | 9% | 690 | 27 823 | 28 968 | 1 145 | 4% |  | 30 157 | 29 799 | -358 | -1% |
| 2.1. | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 13 | 34 | 22 | 171% | 18 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | - |
| 2.2. | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 20 680 | 21 854 | 1 174 | 6% | 0 | 8 816 | 9 655 | 839 | 10% |  | 11 183 | 9 887 | -1 295 | -12% |
| 2.2.1. | газ природный по регулируемой цене | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х |
| 2.2.1.1. | объем | тыс. м3 | 5 145 | 4 954 | -191 | -4% | 0 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.2.1.2. | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 3,56 | 3,89 | 0,33 | 9% | 0,00 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.2.1.3. | стоимость доставки | тыс. руб. | 2 364,72 | 2 565,82 | 201,10 | 9% | 0,00 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.2.1.4. | способ приобретения | x | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.2.2. | газ природный по нерегулируемой цене | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х |
| 2.2.2.1. | объем | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 2 060 | 2 060 | 0 | 0% |  | 2 012 | 2 053 | 41 | 2% |
| 2.2.2.2. | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 4,28 | 4,28 | 0,00 | 0% |  | 4,80 | 4,82 | 0,02 | 0% |
| 2.2.2.3. | стоимость доставки | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 100% |  | 0,55 | 0,62 | 0,08 | 14% |
| 2.2.2.4. | способ приобретения | x | - | - | - | - | - | Прямые договора без торгов | н/д | - | - |  | н/д | Торги/ аукционы | - | - |
| 2.3. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 7 666 | 8 960 | 1 294 | 17% | 0 | 862 | 756 | -106 | -12% |  | 1 829 | 2 243 | 414 | 23% |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 6 | 7 | 1 | 10% | 0 | 3 | 3 | 0 | -11% |  | 6 | 7 | 1 | 13% |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 1 249 | 1 332 | 83 | 7% | 0 | 267 | 263 | -4 | -2% |  | 312 | 339 | 27 | 9% |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 135 | 776 | -359 | -32% | 0 | 251 | 272 | 21 | 8% |  | 873 | 1 125 | 252 | 29% |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 191 | 78 | -113 | -59% |  | 611 | 580 | -31 | -5% |
| 2.6. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 30 408 | 31 544 | 1 136 | 4% | 455 | 7 200 | 6 051 | -1 150 | -16% |  | 5 252 | 5 672 | 421 | 8% |
| 2.7. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 9 272 | 9 713 | 442 | 5% | 136 | 2 441 | 1 833 | -608 | -25% |  | 1 579 | 1 724 | 146 | 9% |
| 2.8. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 6 857 | 7 131 | 274 | 4% | 16 | 0 | 997 | 997 | 100% |  | 2 210 | 2 251 | 41 | 2% |
| 2.9. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2 006 | 2 068 | 62 | 3% | 5 | 0 | 303 | 303 | 100% |  | 640 | 684 | 45 | 7% |
| 2.10. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 301 | 1 057 | 756 | 252% | 0 | 592 | 637 | 44 | 7% |  | 519 | 514 | -5 | -1% |
| 2.11. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 4 740 | 8 390 | 3 650 | 77% | 47 | 185 | 185 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | - | - |
| 2.12. | Общепроизводственные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 10 260 | 11 264 | 1 004 | 10% | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 5 100 | 4 572 | -528 | -10% |
| 2.12.1. | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 3 176 | 3 827 | 651 | 21% |
| 2.12.2. | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | - |
| 2.13. | Общехозяйственные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 1 169 | 3 362 | 2 193 | 188% | 3 | 0 | 0 | - | - |  | 283 | 527 | 244 | 86% |
| 2.13.1. | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | - |
| 2.13.2. | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | - |
| 2.14. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 4 253 | 0 | -4 253 | -100% | 0 | 853 | 3 085 | 2 233 | 262% |  | 0 | 0 | - | - |
| 2.14.1. | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов | тыс. руб. | отсутствует | отсутствует | - | - | отсутствует | отсутствует | есть | - | - |  | отсутствует | отсутствует | - | - |
| 2.15. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 17 823 | 20 912 | 3 089 | 17% | 11 | 6 430 | 5 300 | -1 130 | -18% |  | 80 | 19 | -61 | -77% |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -18 217 | -13 920 | 4 297 | -24% | -443 | -21 040 | -24 892 | -3 852 | 18% |  | 547 | 437 | -110 | -20% |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | -21 040 | -24 892 | -3 852 | 18% |  | 438 | 328 | -110 | -25% |
| 4.1. | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | - |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов, в т. ч.: | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 300 | 7 095 | 6 794 | 2262% |  | 0 | 0 | - | - |
| 5.1. | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 300 | 0 | -300 | -100% |  | 0 | 0 | - | - |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 300 | 0 | -300 | -100% |  | 0 | 0 | - | - |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | - |
| 5.2. | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 7 095 | 7 095 | 100% |  | 0 | 0 | - | - |
| 6. | Годовая бухгалтерская отчетность включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | х | н/д | н/д | - | - | н/д | н/д | н/д | - | - |  | н/д | н/д | - | - |
| 7. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 38,69 | 38,69 | 0,00 | 0% | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0% |  | 10,08 | 10,08 | 0,00 | 0% |
| 7.1 | Котельная 8-го пром.узла | Гкал/ч | 38,69 | 38,69 | 0,00 | 0% | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 8. | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 21,51 | 21,97 | 0,46 | 2% | 1,64 | 1,07 | 3,69 | 2,62 | 244% |  | 4,83 | 10,08 | 5,25 | 109% |
| 9. | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 38,72 | 36,87 | -1,85 | -5% | 0,00 | 14,85 | 14,61 | -0,24 | -2% |  | 18,64 | 16,78 | -1,86 | -10% |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 10. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 32,93 | 31,22 | -1,71 | -5% | 1,71 | 3,43 | 1,95 | -1,48 | -43% |  | 17,45 | 15,51 | -1,94 | -11% |
| 10.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 26,23 | 24,08 | -2,15 | -8% | 1,71 | 3,10 | 1,55 | -1,55 | -50% |  | 17,45 | 5,72 | -11,73 | -67% |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 0% |
| 10.2 | Расчетным путем | тыс. Гкал | 6,70 | 7,14 | 0,44 | 7% | 0,00 | 0,33 | 0,40 | 0,07 | 21% |  | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 11. | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч. мес. | 4,17 | 4,17 | 0,00 | 0% | 0,65 | 0,00 | 0,00 | - | - |  | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 100% |
| 12. | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,71 | 3,63 | -0,08 | -2% | 0,02 | 0,72 | 0,71 | -0,01 | -2% |  | 0,17 | 0,08 | -0,09 | -53% |
| 13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | тыс. Гкал | 21,00 | 21,50 | 0,50 | 2% | 0,50 | 10,50 | 9,90 | -0,60 | -6% |  | 9,50 | 9,50 | 0,00 | 0% |
| 14. | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0% | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 100% |  | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0% |
| 15. | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 158,05 | 158,05 | 0,00 | 0% | 0,00 | 162,30 | 162,30 | 0,00 | 0% |  | 172,69 | 172,69 | 0,00 | 0% |
| 15.1 | Котельная 8-го пром.узла | кг у. т./Гкал | 158,05 | 158,05 | 0,00 | 0% | 0,00 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 16. | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 158,05 | 163,95 | 5,90 | 4% | 0,00 | 161,30 | 0,00 | -161,30 | -100% |  | 158,05 | 163,95 | 5,90 | 4% |
| 16.1 | Котельная 8-го пром.узла | кг у. т./Гкал | 158,05 | 163,95 | 5,90 | 4% | 0,00 | 161,30 | 0,00 | -161,30 | -100% |  | 170,80 | 122,30 | -48,50 | -28% |
| 17. | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт*ч/Гкал | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 24% | 0,00 | 18,00 | 0,02 | -17,98 | -100% |  | 19,39 | 20,22 | 0,83 | 4% |
| 18. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб. м/Гкал | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0% |  | 1,09 | 1,44 | 0,35 | 32% |
| 19. | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т. ч.: | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=60197ccd-a10f-4bc2-9fbc-ce1928e3995e | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=63cb8b76-c7f9-453b-bba7-986cedfe7a74 | - | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=60197ccd-a10f-4bc2-9fbc-ce1928e3995e | н/д | н/д | - | - |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f19ea194-19c5-44ac-98c4-ca3ee039dba7 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1eddc0cd-5638-48d2-a98d-20eb14d8de02 | - | - |
| 19.1. | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=60197ccd-a10f-4bc2-9fbc-ce1928e3995e | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=63cb8b76-c7f9-453b-bba7-986cedfe7a74 | - | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=60197ccd-a10f-4bc2-9fbc-ce1928e3995e | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1a7d9a99-e115-4ece-9a03-13a680cf5631 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5b5547af-40e5-4842-9352-4b43a9a9e56b | - | - |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f19ea194-19c5-44ac-98c4-ca3ee039dba7 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1eddc0cd-5638-48d2-a98d-20eb14d8de02 | - | - |
| 19.2. | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=719d16d8-3295-4c2e-b171-c0ab1eb7a871 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a277821f-90be-4912-b323-fbbe39986fd3 | - | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f919ac8b-5a0d-48d4-b322-1b4d12727362 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e1d78662-df1b-45a3-97bd-0544ef340ed2 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ca7c7516-d5af-4a68-a480-c45a27e7f7f1 | - | - |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f19ea194-19c5-44ac-98c4-ca3ee039dba7 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1eddc0cd-5638-48d2-a98d-20eb14d8de02 | - | - |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 7. |  |  |  |  |  | 8. |  |  |  |  |  |  | 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания» |  |  |  |  |  | ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  | АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид деятельности |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка; Сбыт. ТЭ |  |  |  |  |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка; Сбыт. ТЭ |  |  |  |  |  |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка; Сбыт. ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Территория оказания услуг |  | г. Сургут |  |  |  |  |  | г. Сургут |  |  |  |  |  |  | г. Сургут |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Централизованная система теплоснабжения |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Период |  | 2022 | 2023 |  | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  |  | 2022 | 2023 |  | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  |  |  | 2022 | 2023 |  | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  |  |  | абсолютные значения |  | % |  |  |  |  | абсолютные значения |  | % |  |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 24 071 | 26 489 |  | 2 418 | 10% |  | 10 942 | 12 082 |  | 1 140 |  | 10% |  | 3 360 | 3 569 |  | 209 |  | 6% |  |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 37 466 | 30 453 |  | -7 014 | -19% |  | 9 418 | 10 980 |  | 1 562 |  | 17% |  | 3 775 | 4 687 |  | 912 |  | 24% |  |
| 2.1. | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 6 549 | 0 |  | -6 549 | -100% |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.2. | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 7 466 | 7 124 |  | -343 | -5% |  | 4 170 | 4 014 |  | -156 |  | -4% |  | 0 | 1 173 |  | 1 173 |  | 100% |  |
| 2.2.1. | газ природный по регулируемой цене | х | х | х |  | х | х |  | х | х |  | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  |
| 2.2.1.1. | объем | тыс. м3 | 1 784 | 1 603 |  | -181 | -10% |  | - | - |  | - |  | - |  | - | 242 |  | 242 |  | - |  |
| 2.2.1.2. | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,19 | 4,19 |  | 0,01 | 0% |  | - | - |  | - |  | - |  | - | 4,19 |  | 4,19 |  | - |  |
| 2.2.1.3. | стоимость доставки | тыс. руб. | - | 399,71 |  | 399,71 | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | 158,25 |  | 158,25 |  | - |  |
| 2.2.1.4. | способ приобретения | x | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | Прямые договора без торгов |  | - |  | - |  |
| 2.2.2. | газ природный по нерегулируемой цене | х | х | х |  | х | х |  | х | х |  | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  |
| 2.2.2.1. | объем | тыс. м3 | - | - |  | - | - |  | 799 | 687 |  | -112 |  | -14% |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 2.2.2.2. | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | - | - |  | - | - |  | 4,55 | 5,03 |  | 0,48 |  | 11% |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 2.2.2.3. | стоимость доставки | тыс. руб. | - | - |  | - | - |  | 536,86 | 557,76 |  | 20,90 |  | 4% |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 2.2.2.4. | способ приобретения | x | - | - |  | - | - |  | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 2.3. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 3 355 | 3 848 |  | 493 | 15% |  | 461 | 583 |  | 122 |  | 26% |  | 598 | 341 |  | -257 |  | -43% |  |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 6 | 7 |  | 1 | 12% |  | 7 | 8 |  | 1 |  | 13% |  | 6 | 7 |  | 1 |  | 13% |  |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 558 | 565 |  | 7 | 1% |  | 64 | 72 |  | 8 |  | 12% |  | 99 | 50 |  | -49 |  | -49% |  |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 193 | 339 |  | 146 | 76% |  | 41 | 42 |  | 1 |  | 2% |  | 74 | 49 |  | -25 |  | -34% |  |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 76 | 5 |  | -71 |  | -93% |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.6. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 12 379 | 11 612 |  | -767 | -6% |  | 861 | 1 685 |  | 824 |  | 96% |  | 985 | 985 |  | 0 |  | 0% |  |
| 2.7. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2 069 | 2 136 |  | 67 | 3% |  | 138 | 265 |  | 127 |  | 92% |  | 301 | 229 |  | -73 |  | -24% |  |
| 2.8. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2 879 | 2 637 |  | -242 | -8% |  | 1 838 | 2 302 |  | 463 |  | 25% |  | 577 | 577 |  | 0 |  | 0% |  |
| 2.9. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 828 | 561 |  | -267 | -32% |  | 295 | 350 |  | 54 |  | 18% |  | 176 | 128 |  | -48 |  | -27% |  |
| 2.10. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 530 | 527 |  | -3 |  | 0% |  | 305 | 300 |  | -4 |  | -1% |  |
| 2.11. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 1 748 | 1 031 |  | -717 | -41% |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.12. | Общепроизводственные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 1 343 | 1 165 |  | -178 | -13% |  | 440 | 220 |  | -220 |  | -50% |  | 759 | 905 |  | 146 |  | 19% |  |
| 2.12.1. | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 1 343 | 1 165 |  | -178 | -13% |  | 440 | 220 |  | -220 |  | -50% |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.12.2. | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.13. | Общехозяйственные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 194 | 36 |  | -158 |  | -82% |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.13.1. | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 | 36 |  | 36 |  | 100% |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.13.2. | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.14. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 373 | 496 |  | 122 |  | 33% |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.14.1. | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов | тыс. руб. | отсутствует | отсутствует |  | - | - |  | отсутствует | отсутствует |  | - |  | - |  | отсутствует | отсутствует |  | - |  | - |  |
| 2.15. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 | 455 |  | 455 |  | 100% |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 33 246 | 772 |  | -32 474 | -98% |  | 1 372 | 1 447 |  | 75 |  | 5% |  | 0 | -1 118 |  | -1 118 |  | 100% |  |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 1 372 | 1 447 |  | 75 |  | 5% |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 4.1. | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов, в т. ч.: | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 2 560 | 496 |  | -2 064 |  | -81% |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 5.1. | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 2 560 | 496 |  | -2 064 |  | -81% |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 485 | 496 |  | 11 |  | 2% |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 3 044 | 0 |  | -3 044 |  | -100% |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 5.2. | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 6. | Годовая бухгалтерская отчетность включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d8b56bab-4bde-480b-b36e-f4b47ed8dcb2 | н/д |  | - | - |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=70ff7043-9bcf-48eb-a348-b0a4843c5787 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=274972c1-ef3e-4382-b1a4-831260c054f6 |  | - |  | - |  | н/д | н/д |  | - |  | - |  |
| 7. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 13,00 | 13,00 |  | 0,00 | 0% |  | 3,40 | 3,40 |  | 0,00 |  | 0% |  | 1,93 | 1,93 |  | 0,00 |  | 0% |  |
| 8. | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 3,62 | 3,62 |  | 0,00 | 0% |  | 2,32 | 1,75 |  | -0,57 |  | -25% |  | 0,78 | 0,78 |  | 0,00 |  | 0% |  |
| 9. | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 8,74 | 8,33 |  | -0,41 | -5% |  | 5,59 | 5,36 |  | -0,23 |  | -4% |  | 1,61 | 1,64 |  | 0,03 |  | 2% |  |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  | - |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  | - |  |
| 10. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 8,37 | 8,30 |  | -0,07 | -1% |  | 5,57 | 5,30 |  | -0,27 |  | -5% |  | 1,47 | 1,51 |  | 0,04 |  | 3% |  |
| 10.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 7,86 | 8,30 |  | 0,44 | 6% |  | 5,57 | 5,30 |  | -0,27 |  | -5% |  | 1,47 | 1,51 |  | 0,04 |  | 3% |  |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | 5,57 | 1,90 |  | -3,67 |  | -66% |  | 1,47 | 0,00 |  | -1,47 |  | -100% |  |
| 10.2 | Расчетным путем | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  | - |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  | - |  |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  | - |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  | - |  |
| 11. | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч. мес. | 0,00 | 0,58 |  | 0,58 | 100% |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  | - |  | 0,00 | 0,07 |  | 0,07 |  | 100% |  |
| 12. | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,51 | 0,51 |  | 0,00 | 0% |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  | - |  | 0,05 | 0,01 |  | -0,05 |  | -90% |  |
| 13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | тыс. Гкал | 20,00 | 20,00 |  | 0,00 | 0% |  | 3,00 | 3,00 |  | 0,00 |  | 0% |  | 2,00 | 2,00 |  | 0,00 |  | 0% |  |
| 14. | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 8,00 | 8,00 |  | 0,00 | 0% |  | 2,00 | 2,00 |  | 0,00 |  | 0% |  | 1,00 | 1,00 |  | 0,00 |  | 0% |  |
| 15. | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 191,35 | 167,85 |  | -23,50 | -12% |  | 174,40 | 174,40 |  | 0,00 |  | 0% |  | 155,49 | 156,87 |  | 1,38 |  | 1% |  |
| 16. | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 213,18 | 167,85 |  | -45,33 | -21% |  | 174,40 | 157,09 |  | -17,31 |  | -10% |  | 161,59 | 169,78 |  | 8,19 |  | 5% |  |
| 17. | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт*ч/Гкал | 66,70 | 34,20 |  | -32,50 | -49% |  | 12,25 | 12,25 |  | 0,00 |  | 0% |  | 22,00 | 61,13 |  | 39,13 |  | 178% |  |
| 18. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб. м/Гкал | 0,53 | 0,66 |  | 0,13 | 25% |  | 0,15 | 0,15 |  | 0,00 |  | 0% |  | 0,60 | 0,64 |  | 0,04 |  | 7% |  |
| 19. | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т. ч.: | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b1ba81fc-a1f6-472e-8c66-f19653db5e22 |  | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=0a28432b-e4da-48fa-871c-71f896709be7 | - |  | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2be22ab0-fe8e-46d3-9acc-054a83a300c2 |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6f2df91c-ef26-43ca-b44f-59b2f317e21d |  | - |  | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=4390df73-3fff-4235-8e05-e5a75fdcd9dd |  | н/д |  | - |  | - |  |
| 19.1. | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b1ba81fc-a1f6-472e-8c66-f19653db5e22 |  | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=0a28432b-e4da-48fa-871c-71f896709be7 | - |  | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2be22ab0-fe8e-46d3-9acc-054a83a300c2 |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6f2df91c-ef26-43ca-b44f-59b2f317e21d |  | - |  | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=95f819e0-fe8a-4111-bd83-512b90889ec4 |  | н/д |  | - |  | - |  |
| 19.2. | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 10. |  |  |  |  |  | 11. |  |  |  |  |  |  | 12. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  | ООО «Специализированная компания автотехники – база» |  |  |  |  |  |  | ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид деятельности |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка; Сбыт. ТЭ |  |  |  |  |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка; Сбыт. ТЭ |  |  |  |  |  |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка; Сбыт. ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Территория оказания услуг |  | г. Сургут |  |  |  |  |  | г. Сургут |  |  |  |  |  |  | г. Сургут |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Централизованная система теплоснабжения |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Период |  | 2022 | 2023 |  | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  |  | 2022 | 2023 |  | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  |  |  | 2022 | 2023 |  | изменения в 2023 г. относительно 2022 г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  |  |  | абсолютные значения |  | % |  |  |  |  | абсолютные значения |  | % |  |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 4 257 | 5 302 |  | 1 045 | 25% |  | 6 207 | н/д |  | - |  | - |  | 3 234 | 9 052 |  | 5 818 |  | 180% |  |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 4 123 | 901 |  | -3 222 | -78% |  | 9 179 | н/д |  | - |  | - |  | 1 998 | 6 576 |  | 4 579 |  | 229% |  |
| 2.1. | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 | н/д |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.2. | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 1 050 | 0 |  | -1 050 | -100% |  | 3 165 | н/д |  | - |  | - |  | 743 | 3 011 |  | 2 268 |  | 306% |  |
| 2.2.1. | газ природный по регулируемой цене | х | х | х |  | х | х |  | х | н/д |  | - |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  |
| 2.2.1.1. | объем | тыс. м3 | 205 | - |  | -205 | -100% |  | 631 | н/д |  | - |  | - |  | 165 | 597 |  | 433 |  | 263% |  |
| 2.2.1.2. | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,47 | - |  | -4,47 | -100% |  | 4,34 | н/д |  | - |  | - |  | 3,79 | 4,19 |  | 0,40 |  | 11% |  |
| 2.2.1.3. | стоимость доставки | тыс. руб. | 133,59 | - |  | -133,59 | -100% |  | 426,23 | н/д |  | - |  | - |  | 118,84 | 505,40 |  | 386,56 |  | 325% |  |
| 2.2.1.4. | способ приобретения | x | Прямые договора без торгов | - |  | - | - |  | н/д | н/д |  | - |  | - |  | н/д | Прямые договора без торгов |  | - |  | - |  |
| 2.3. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 413 | 505 |  | 92 | 22% |  | 970 | н/д |  | - |  | - |  | 52 | 689 |  | 637 |  | 1225% |  |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 7 | 8 |  | 1 | 9% |  | 7 | н/д |  | - |  | - |  | 7 | 8 |  | 2 |  | 24% |  |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 56 | 63 |  | 7 | 12% |  | 132 | н/д |  | - |  | - |  | 8 | 84 |  | 77 |  | 974% |  |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 53 | н/д |  | - |  | - |  | 0 | 5 |  | 4 |  | 1018% |  |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 | н/д |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.6. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 730 | 679 |  | -51 | -7% |  | 1 643 | н/д |  | - |  | - |  | 368 | 294 |  | -73 |  | -20% |  |
| 2.7. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 217 | 202 |  | -16 | -7% |  | 493 | н/д |  | - |  | - |  | 114 | 55 |  | -59 |  | -52% |  |
| 2.8. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 403 | 187 |  | -216 | -54% |  | 701 | н/д |  | - |  | - |  | 281 | 281 |  | 0 |  | 0% |  |
| 2.9. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 120 | 56 |  | -64 | -54% |  | 210 | н/д |  | - |  | - |  | 87 | 884 |  | 797 |  | 918% |  |
| 2.10. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 94 | 94 |  | 0 | 0% |  | 162 | н/д |  | - |  | - |  | 353 | 221 |  | -132 |  | -37% |  |
| 2.11. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 | н/д |  | - |  | - |  | 0 | 1 417 |  | 1 417 |  | 100% |  |
| 2.12. | Общепроизводственные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 32 | н/д |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.12.1. | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 32 | н/д |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.12.2. | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 | н/д |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.13. | Общехозяйственные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 46 | 46 |  | 0 | 0% |  | 141 | н/д |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.13.1. | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 46 | 46 |  | 0 | 0% |  | 141 | н/д |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.13.2. | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 | н/д |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.14. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 | н/д |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 2.14.1. | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов | тыс. руб. | отсутствует | отсутствует |  | - | - |  | отсутствует | н/д |  | - |  | - |  | отсутствует | отсутствует |  | - |  | - |  |
| 2.15. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 1 050 | 0 |  | -1 050 | -100% |  | 1 610 | н/д |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 2 972 | н/д |  | - |  | - |  | 1 236 | 1 |  | -1 235 |  | -100% |  |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 134 | 473 |  | 339 | 253% |  | 2 972 | н/д |  | - |  | - |  | 1 236 | 0 |  | -1 236 |  | -100% |  |
| 4.1. | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 | н/д |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов, в т. ч.: | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 | н/д |  | - |  | - |  | 0 | 700 |  | 700 |  | 100% |  |
| 5.1. | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 | н/д |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 | н/д |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 | н/д |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  |
| 5.2. | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 | 0 |  | - | - |  | 0 | н/д |  | - |  | - |  | 0 | 700 |  | 700 |  | 100% |  |
| 6. | Годовая бухгалтерская отчетность включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=73fb0328-194f-4e6c-bcbf-6db0d560c746 | н/д |  | - | - |  | н/д | н/д |  | - |  | - |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d93f8724-32c6-4ccf-9d63-df808108d1b4 | http://eias.admhmao.ru/disclo/get_file?p_guid=5747a48a-8137-4364-bfa9-367bd01dc53f |  | - |  | - |  |
| 7. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 9,00 | 9,00 |  | 0,00 | 0% |  | 5,46 | н/д |  | - |  | - |  | 2,32 | 2,32 |  | 0,00 |  | 0% |  |
| 8. | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 |  | 0,00 | 0% |  | 1,78 | н/д |  | - |  | - |  | 1,10 | 2,20 |  | 1,10 |  | 100% |  |
| 9. | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 2,33 | 2,58 |  | 0,25 | 11% |  | 4,69 | н/д |  | - |  | - |  | 1,29 | 2,09 |  | 0,80 |  | 62% |  |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | 0,00 | н/д |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 10. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 2,33 | 2,58 |  | 0,25 | 11% |  | 4,69 | н/д |  | - |  | - |  | 1,22 | 2,00 |  | 0,78 |  | 64% |  |
| 10.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 2,33 | 2,58 |  | 0,25 | 11% |  | 4,69 | н/д |  | - |  | - |  | 1,22 | 2,00 |  | 0,78 |  | 64% |  |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 2,33 | 2,58 |  | 0,25 | 11% |  | 4,69 | н/д |  | - |  | - |  | 0,00 | 2,00 |  | 2,00 |  | 100% |  |
| 10.2 | Расчетным путем | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | 0,00 | н/д |  | - |  | - |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  | - |  |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | 0,00 | н/д |  | - |  | - |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  | - |  |
| 11. | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч. мес. | 0,00 | 103,20 |  | 103,20 | 100% |  | 0,03 | н/д |  | - |  | - |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  | - |  |
| 12. | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,07 | 103,20 |  | 103,13 | 147329% |  | 0,55 | н/д |  | - |  | - |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  | - |  |
| 13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | тыс. Гкал | 4,00 | 4,00 |  | 0,00 | 0% |  | 3,00 | н/д |  | - |  | - |  | 4,00 | 4,00 |  | 0,00 |  | 0% |  |
| 14. | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 2,00 | 2,00 |  | 0,00 | 0% |  | 1,00 | н/д |  | - |  | - |  | 1,00 | 1,00 |  | 0,00 |  | 0% |  |
| 15. | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 159,84 | 159,84 |  | 0,00 | 0% |  | 158,59 | н/д |  | - |  | - |  | 155,32 | 154,72 |  | -0,60 |  | 0% |  |
| 16. | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 101,32 | 159,84 |  | 58,52 | 58% |  | 153,32 | н/д |  | - |  | - |  | 175,00 | 154,72 |  | -20,28 |  | -12% |  |
| 17. | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт*ч/Гкал | 23,05 | 23,05 |  | 0,00 | 0% |  | 24,79 | н/д |  | - |  | - |  | 195,70 | 22,79 |  | -172,91 |  | -88% |  |
| 18. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб. м/Гкал | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | 0,19 | н/д |  | - |  | - |  | 0,00 | 0,02 |  | 0,02 |  | 100% |  |
| 19. | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т. ч.: | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=45ab1a96-bc75-464b-965c-828cdbec17d2 |  | н/д | - |  | - | н/д |  | н/д |  | - |  | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6e6d78db-aafd-4bbf-8075-02eb5b64f1e1 |  | н/д |  | - |  | - |  |
| 19.1. | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | х | н/д |  | н/д | - |  | - | н/д |  | н/д |  | - |  | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6e6d78db-aafd-4bbf-8075-02eb5b64f1e1 |  | н/д |  | - |  | - |  |
| 19.2. | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=45ab1a96-bc75-464b-965c-828cdbec17d2 |  | н/д | - |  | - | н/д |  | н/д |  | - |  | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6e6d78db-aafd-4bbf-8075-02eb5b64f1e1 |  | н/д |  | - |  | - |  |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на территории г. Сургута, является Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – РСТ ХМАО-Югра).

Государственное регулирование цен (тарифов) СГРЭС-1 и СГРЭС-2 в сфере теплоснабжения осуществляет Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – РЭК ТО, ХМАО-Югры, ЯНАО).

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения…» настоящий раздел содержит описание цен и тарифов, установленных с учетом последних трех лет (2022-2024 гг.).

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах)

В 2024 гг. были отмечены следующие изменения в утвержденных ценах (тарифах).

Тарифы на тепловую энергию

В 2024 г. число организаций, для которых установлены тарифы на тепловую энергию относительно прошлого года не изменилось и составляет 15.

Тарифы на тепловую энергию для новых организаций не устанавливались, для действующих организаций не отменялись (не теряли силу).

Максимальный темп роста тарифов на 2 п/г 2024 г. отмечен по следующим организациям:

        - ООО УК «Северо-Западная Тепловая компания» - рост тарифа поставки на 15,6%

        - Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 - рост тарифа на отпуск с коллекторов на 14,9%;

        - Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» - рост тарифа на отпуск с коллекторов на 14,9%;

        - ООО «Специализированная компания автотехники - база» - рост тарифа поставки на 10,8%;

        - ООО «Газпром энерго» - рост ставки за тепловую энергию на 10,4% и ставки за содержание тепловой мощности на 10,8%.

По остальным ТСО г. Сургута рост тарифа не превышал 9,6%.

Снижение тарифов на 1 п/г 2024 г. отмечено по организациям:

        - АО «Аэропорт Сургут» - снижение тарифа поставки на 25,3%;

        - ООО «ТВС-сервис» - снижение тарифа поставки на 8,0%;

        - ООО «ТехСтрой» - снижение тарифа поставки на 5,6%.

        - ООО «Сургутские городские электрические сети» снижение тарифа поставки от котельной по ш. Нефтеюганское, д. 22, стр. 5 на 3,5%;

        - ООО «Технические системы» - снижение тарифа поставки на 2,6%;

        - ООО «Горремстрой» - снижение тарифа поставки на 1,8%.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

Число организаций, для которых установлены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии не изменилось и составляет 1.

В 2024 г. тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для новых организаций не устанавливались, для действующих организаций не отменялись (не теряли силу).

Снижение тарифов единственной организации (ООО «Сургутские городские электрические сети»), для которой установлен тариф с 01.01.2024 составил 0,7%.

Роста тарифов с 01.07.2024 не отмечено.

Тарифы на теплоноситель

В 2024 г. число организаций, для которых установлены тарифы на теплоноситель не изменилось и равно 2.

Тарифы на теплоноситель для новых организаций не устанавливались, для действующих организаций не отменялись (не теряли силу).

Рост тарифов с 01.07.2024 всем двум организациям (Филиал ПАО «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1» и Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро») составил 11,6%.

Снижение тарифов с 01.01.2024 не отмечено.

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

За рассмотренный период тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории г. Сургута регулирующим органом не установлен.

Плата за подключение к системе теплоснабжения

На 2024 г. плата за подключение к системе теплоснабжения в г. Сургуте регулирующим органом была установлена для двух организаций ООО «Сургутские городские электрические сети» и СГМУП «Городские тепловые сети», при этом:

- по ООО «Сургутские городские электрические сети»:

- плата в 2024 г. состоит только из платы за расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей. В 2023 г. данный вид расходов в составе за подключение к системе теплоснабжения не устанавливался.

- по СГМУП «Городские тепловые сети»:

- плата за проведение мероприятий по подключению возросла на 11% до 136 тыс. руб./Гкал/ч;

- плата за создание/реконструкцию тепловых сетей (подземная канальная прокладка, до Ду250 мм) – возросла на 64,2% до 20 028 тыс. руб./Гкал/ч;

- с 2023 г. плата за создание/реконструкцию тепловых сетей (подземная бесканальная прокладка, до Ду250 мм) – возросла на 74,8% до 16 163 тыс. руб./Гкал/ч.

Кроме того, в конце 2022 г. для ООО «СГЭС» установлена плата за подключение потребителей в индивидуальном порядке.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

На 2024 г. плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в г. Сургуте регулирующим органом не установлена.

Описание динамики утвержденных цен (тарифов)

Утвержденные тарифы на тепловую энергию

На территории г. Сургута в период 2022-2024 гг. тарифы на тепловую энергию были установлены для 15 организаций.

Таблица 11.1 – Перечень организаций г. Сургута, для которых в период 2022-2024 гг. были установлены тарифы на тепловую энергию

| № | Наименование | Деятельность ТСО по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | 1 | 1 | 1 |
| 1.1. | Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» | 1 | 1 | 1 |
| 2. | СГМУП «Городские тепловые сети» | 1 | 1 | 1 |
| 2.1 | ОАО «РЖД» в зоне деятельности Свердловской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ООО «Газпром энерго» | 1 | 1 | 1 |
| 5 | АО «Аэропорт Сургут» | 1 | 1 | 1 |
| 6 | АО «Сургутский хлебозавод» | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания» | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ООО «ТВС-сервис» | 1 | 1 | 1 |
| 9 | АО «Горремстрой» | 1 | 1 | 1 |
| 10 | ООО «Технические системы» | 1 | 1 | 1 |
| 11 | ООО «Специализированная компания автотехники – база» | 1 | 1 | 1 |
| 12 | ООО «ТехСтрой» | с 01.08 | 1 | 1 |
|  | ИТОГО | 15 | 15 | 15 |

Утвержденные тарифы на тепловую энергию за 2022-2024 гг. представлены в следующей таблице.

Таблица 11.2 – Тарифы на тепловую энергию, утвержденные в г. Сургуте на 2022-2024 гг.

| № | Наименование | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2022 | с 01.07.2022 до 30.11.2022 | рост к предыдущему п/г | с 01.12.2022 | рост к предыдущему п/г | с 01.07.2023 | рост к предыдущему п/г | с 01.01.2024 |  | рост к предыдущему п/г |  | с 01.07.2024 |  | рост к предыдущему п/г |  |
| 1. | ООО «Сургутские городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ на компенсацию потерь |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | зона деятельности | на территории города Сургута, за исключением котельной по ул. Крылова, д. 55/2 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 688,94 | 712,36 | 3,4% | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 18.12.2018 № 129-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 14.12.2021 № 129-нп, тарифы утратили силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 97-нп) |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | зона деятельности | на территории города Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 1 691,77 | 1 749,29 | 3,4% | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 17.12.2019 № 154-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 07.12.2021 № 96-нп, тарифы утратили силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 97-нп) |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории городского округа Сургут (до 2022 г. - города Сургут) от котельной по ш. Нефтеюганское, д. 22, строение 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 3 740,75 | 3 901,56 | 4,3% | 4 880,52 | 25,1% | 4 880,52 | 0,0% | 4 709,11 |  | -3,5% |  | 4 709,11 |  | 0,0% |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 07.12.2021 № 95-нп (тарифы утратили силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 22.11.2022 № 73-нп) |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 22.11.2022 № 73-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 21.11.2023 № 59-нп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории городского округа Сургут (до 2022 г. - города Сургут) от кот. по ул. Крылова, д. 55/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 1 691,77 | 1 749,29 | 3,4% | 1 863,88 | 6,6% | 1 863,88 | 0,0% | 1 863,88 |  | 0,0% |  | 1 941,06 |  | 4,1% |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 030,12 | 2 099,15 | 3,4% | 2 236,66 | 6,6% | 2 236,66 | 0,0% | 2 236,66 |  | 0,0% |  | 2 329,27 |  | 4,1% |  |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 17.12.2019 № 156-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 07.12.2021 № 96-нп, тарифы утратили силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 95-нп) |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 95-нп (в ред. приказа СТ ХМАО-Югра от 05.12.2023 № 85-нп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории города Сургут |  |  | на территории городского округа Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 688,94 | 712,36 | 3,4% | 776,48 | 9,0% | 776,48 | 0,0% | 776,48 |  | 0,0% |  | 851,02 |  | 9,6% |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 826,73 | 854,83 | 3,4% | 931,78 | 9,0% | 931,78 | 0,0% | 931,78 |  | 0,0% |  | 1021,22 |  | 9,6% |  |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 18.12.2018 № 125-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 14.12.2021 № 129-нп, тарифы утратили силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 95-нп) |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 95-нп |  |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 12.12.2023 № 112-нп |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ГВ, руб./Гкал | 458,88 | 474,66 | 3,4% | 517,38 | 9,0% | 517,38 | 0,0% | 517,38 |  | 0,0% |  | 594,21 |  | 14,9% |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | реквизиты документов | Распоряжение РЭК ТО, ХМАО-Югры, ЯНАО от 14.12.2017 № 40 (в ред. распоряжения РЭК ТО, ХМАО-Югры, ЯНАО от 14.12.2021 № 18) |  |  | Распоряжение РЭК ТО, ХМАО-Югры, ЯНАО от 29.11.2022 № 20 (в ред. распоряжения РЭК ТО, ХМАО-Югры, ЯНАО от 30.11.2023 № 35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ГВ, руб./Гкал | 566,12 | 585,53 | 3,4% | 638,23 | 9,0% | 638,23 | 0,0% | 638,23 |  | 0,0% |  | 733,01 |  | 14,9% |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | реквизиты документов | Распоряжение РЭК ТО, ХМАО-Югры, ЯНАО от 14.12.2021 № 19 (в ред. распоряжений РЭК ТО, ХМАО-Югры, ЯНАО от 29.11.2022 № 22, от 30.11.2023 № 36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | СГМУП «Городские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ на компенсацию потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории города Сургут |  |  | на территории городского округа Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 1 596,04 | 1 650,30 | 3,4% | 1 798,81 | 9,0% | 1 798,81 | 0,0% | 1 798,81 |  | 0,0% |  | 1 971,49 |  | 9,6% |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 18.12.2018 № 129-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 14.12.2018 № 129-нп, тарифы утратили силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 97-нп) |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 97-нп |  |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 12.12.2023 № 111-нп |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории города Сургут |  |  | на территории городского округа Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 1 596,04 | 1 650,30 | 3,4% | 1 798,81 | 9,0% | 1 798,81 | 0,0% | 1 798,81 |  | 0,0% |  | 1 971,49 |  | 9,6% |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 915,25 | 1 980,36 | 3,4% | 2 158,57 | 9,0% | 2 158,57 | 0,0% | 2 158,57 |  | 0,0% |  | 2 365,79 |  | 9,6% |  |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 18.12.2018 № 125-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 14.12.2021 № 129-нп, утратил силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 95-нп) |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 95-нп |  |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 12.12.2023 № 112-нп |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории городского округа Сургут (до 2022 г. - города Сургут) от котельных, расположенных на проспекте Набережный, д. 17, д. 17/1, д. 17/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 1 377,57 | 1 424,38 | 3,4% | 1 552,52 | 9,0% | 1 552,52 | 0,0% | 1 552,52 |  | 0,0% |  | 1 701,56 |  | 9,6% |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 653,08 | 1 709,26 | 3,4% | 1 863,02 | 9,0% | 1 863,02 | 0,0% | 1 863,02 |  | 0,0% |  | 2 041,87 |  | 9,6% |  |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 08.12.2020 № 79-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 07.12.2021 № 96-нп, тарифы утратили силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 95-нп) |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 95-нп |  |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 12.12.2023 № 112-нп |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ОАО «РЖД» в зоне деятельности Свердловской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории города Сургут |  |  | на территории городского округа Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 1 719,84 | 1 778,30 | 3,4% | 1 911,66 | 7,5% | 1 911,66 | 0,0% | 1 911,66 |  | 0,0% |  | 2 095,17 |  | 9,6% |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 063,81 | 2 133,96 | 3,4% | 2 293,99 | 7,5% | 2 293,99 | 0,0% | 2 293,99 |  | 0,0% |  | 2 514,20 |  | 9,6% |  |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 13.12.2018 № 111-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 07.12.2021 № 96-нп, тарифы утратили силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 95-нп) |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 95-нп |  |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 05.12.2023 № 84-нп |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории города Сургут |  |  | на территории городского округа Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 2 588,23 | 2 676,15 | 3,4% | 2 681,20 | 0,2% | 2 681,20 | 0,0% | 2 681,20 |  | 0,0% |  | 2 938,58 |  | 9,6% |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 04.12.2018 № 72-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 30.11.2021 № 86-нп, тарифы утратили силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 22.11.2022 № 74-нп) |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 22.11.2022 №74-нп |  |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 05.12.2023 №84-нп |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории города Сургут |  |  | на территории городского округа Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 566,34 | 632,59 | 11,7% | 663,99 | 5,0% | 663,99 | 0,0% | 663,99 |  | 0,0% |  | 733,10 |  | 10,4% |  |
|  | - ставка за содержание тепловой мощности, руб./Гкал/ч в мес. | 303,85 | 303,85 | 0,0% | 353,21 | 16,2% | 353,21 | 0,0% | 353,21 |  | 0,0% |  | 391,39 |  | 10,8% |  |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 15.12.2020 № 108-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 07.12.2021 № 96-нп, утратил силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 22.11.2022 № 73-нп) |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 22.11.2022 № 73-нп |  |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 21.11.2023 № 58-нп |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории города Сургут |  |  | на территории городского округа Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 1 940,61 | 2 008,97 | 3,5% | 2 089,51 | 4,0% | 2 089,51 | 0,0% | 1 560,15 |  | -25,3% |  | 1 560,15 |  | 0,0% |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 04.12.2018 № 72-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 07.12.2021 № 96-нп, тарифы утратили силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 22.11.2022 № 74-нп) |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 22.11.2022 № 74-нп |  |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 28.11.2023 № 69-нп |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | АО «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории города Сургут |  |  | на территории городского округа Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 1 740,14 | 1 740,14 | 0,0% | 1 895,13 | 8,9% | 1 895,13 | 0,00 % | 1 895,13 |  | 0,00 % |  | 1 907,57 |  | 0,7% |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 04.12.2018 № 72-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 07.12.2021 № 96-нп, тарифы утратили силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 95-нп) |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 95-нп |  |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 28.11.2023 № 69-нп |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории города Сургут |  |  | на территории городского округа Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 2 712,98 | 3 076,98 | 13,4% | 3 193,52 | 3,8% | 3 193,52 | 0,0% | 3 193,52 |  | 0,0% |  | 3 692,43 |  | 15,6% |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 04.12.2018 № 72-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 07.12.2021 № 96-нп, тарифы утратили силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 22.11.2022 № 74-нп) |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 22.11.2022 № 74-нп |  |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 28.11.2023 № 69-нп |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории города Сургут |  |  | на территории городского округа Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 1 755,33 | 2 194,99 | 25,1% | 2 277,55 | 3,8% | 2 277,55 | 0,0% | 2 095,27 |  | -8,00% |  | 2 095,27 |  | 0,0% |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 04.12.2018 № 72-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 07.12.2021 № 96-нп, тарифы утратили силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 95-нп) |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 95-нп |  |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 28.11.2023 № 69-нп |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории города Сургута |  |  | на территории городского округа Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 2 073,06 | 2 384,52 | 15,0% | 2 364,36 | -0,8% | 2 364,36 | 0,0% | 2 322,77 |  | -1,8% |  | 2 322,77 |  | 0,0% |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 04.12.2018 № 72-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 07.12.2021 № 96-нп, тарифы утратили силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 22.11.2022 № 74-нп) |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 22.11.2022 №74-нп |  |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 28.11.2023 № 69-нп |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории города Сургут |  |  | на территории городского округа Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 2 382,24 | 2 477,52 | 4,0% | 2 630,23 | 6,2% | 2 630,23 | 0,0% | 2 562,08 |  | -2,6% |  | 2 562,08 |  | 0,0% |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 04.12.2018 № 72-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 07.12.2021 № 96-нп, тарифы утратили силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 22.11.2022 № 74-нп) |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 22.11.2022 № 74-нп |  |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 21.11.2023 № 84-нп |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ООО «Специализированная компания автотехники – база»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории города Сургут |  |  | на территории городского округа Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 2 337,68 | 2 337,68 | 0,0% | 2 484,19 | 6,2% | 2 484,19 | 0,0% | 2 484,19 |  | 0,0% |  | 2 752,21 |  | 10,8% |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 10.12.2019 № 131-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 07.12.2021 № 96-нп, тарифы утратили силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 95-нп) |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 95-нп (в ред. приказа СТ ХМАО-Югра от 28.11.2023 № 70-нп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ООО «ТехСтрой»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | - | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | на территории городского округа Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | - | 2 733,96 (с 01.08) | - | 2 545,30 | -6,9% | 2 545,30 | 0,0% | 2 403,21 |  | -5,6% |  | 2 403,21 |  | 0,0% |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | 2 733,96 (с 01.08) | - | 2 545,30 | -6,9% | 2 545,30 | 0,0% | 2 403,21 |  | -5,6% |  | 2 403,21 |  | 0,0% |  |
|  | реквизиты документов | - | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 12.07.2022 № 47-нп (приказ утратил силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 №95-нп) |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 95-нп (в ред. приказа СТ ХМАО-Югра от 28.11.2023 № 70-нп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Организация применяет упрощенную систему налогообложения,  тарифы НДС не облагаются  в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ

В целом по тарифам на тепловую энергию в г. Сургуте можно сделать следующие выводы, что за период 2022-2024 г. тарифы ежегодно утверждались для 15 организаций, при этом отмечены следующие изменения:

Тарифы на тепловую энергию

- в 2022 г.

Тарифы на тепловую энергию для действующих организаций не отменялись (не теряли силу), для новых ТСО – с 01.08.2022 г. впервые установлен тариф для ООО «ТехСтрой».

- в 2023-2024 гг.

Тарифы на тепловую энергию для действующих организаций не отменялись (не теряли силу), для новых ТСО не установлены.

Темп роста тарифов

- в 2022 г.

В основном тарифы на 2 п/г 2022 г. установлены с ростом в пределах 4,3%, но по ряду ТСО отмечены более значительные изменения тарифов. Максимальный темп роста тарифов отмечен по следующим организациям:

        - ООО «ТВС-сервис» – рост тарифа поставки на 25,0%;

        - АО «Горремстрой»- рост тарифа поставки на 15,0%;

        - ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания» – рост тарифа поставки на 13,4%;

        - ООО «Газпром энерго» рост ставки за тепловую энергию на 11,7% (при этом с 1 п/г ставка за содержание тепловой мощности снизились на 4,1%).

- в 2023 г.

В основном тарифы с 01.12.2022 установлены с ростом в пределах 9,0%, но по ряду ТСО отмечены более значительные изменения тарифов. Максимальный темп роста тарифов с 01.12.2022 отмечен по следующим организациям:

        - ООО «Сургутские городские электрические сети» - рост тарифа поставки от котельной по ш. Нефтеюганское, д. 22, строение 5 на 25,1%.

Снижение тарифов с 01.12.2022 отмечено по организациям:

        - ООО «ТехСтрой» снижение тарифа поставки на 6,9%;

        - АО «Горремстрой» - снижение тарифа поставки на 0,8%.

- в 2024 г.

В основном тарифы на 2 п/г 2024 г. установлены с ростом в пределах 9,6%, но по ряду ТСО отмечены более значительные изменения тарифов. Максимальный темп роста отмечен по следующим организациям:

        - ООО УК «Северо-Западная Тепловая компания» - рост тарифа поставки на 15,6%

        - Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 - рост тарифа на отпуск с коллекторов на 14,9%;

        - Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» - рост тарифа на отпуск с коллекторов на 14,9%;

        - ООО «Специализированная компания автотехники - база» - рост тарифа поставки на 10,8%;

        - ООО «Газпром энерго» - рост ставки за тепловую энергию на 10,4% и ставки за содержание тепловой мощности на 10,8%.

Снижение тарифов на 1 п/г 2024 г. отмечено по организациям:

        - АО «Аэропорт Сургут» - снижение тарифа поставки на 25,3%;

        - ООО «ТВС-сервис» - снижение тарифа поставки на 8,0%;

        - ООО «ТехСтрой» - снижение тарифа поставки на 5,6%.

        - ООО «Сургутские городские электрические сети» снижение тарифа поставки от котельной по ш. Нефтеюганское, д. 22, стр. 5 на 3,5%;

        - ООО «Технические системы» - снижение тарифа поставки на 2,6%;

        - ООО «Горремстрой» - снижение тарифа поставки на 1,8%.

Утвержденные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

На территории г. Сургута в период 2022-2024 гг. тарифы услуги на передаче тепловой энергии были установлены для 1-4 организаций (в зависимости от года).

Таблица 11.3 – Перечень ТСО г. Сургута, для которых были утверждены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на 2021-2023 гг.

| № | Наименование | Деятельность ТСО по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | ООО «Сибпромстрой №18» | до 01.09 | 0 | 0 |
| 2 | СГМУП «"Городские тепловые сети» | до 01.09 | 0 | 0 |
| 4 | ООО «Газпром энерго» | до 01.09 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 4 | 1 | 1 |

Утвержденные тарифы на услуги по передаче тепловой энергию за 2022-2024 гг. представлены в следующей таблице (нумерация организаций соответствует нумерации ТСО, приведенной в Разделе 11.2.1).

Таблица 11.4 – Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, утвержденные в г. Сургуте на 2022-2024 гг.

| № | Наименование | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2022 | с 01.07.2022 до 30.11.2022 | рост к предыдущему п/г | с 01.12.2022 | рост к предыдущему п/г | с 01.07.2023 | рост к предыдущему п/г | с 01.01.2024 | рост к предыдущему п/г | с 01.07.2024 | рост к предыдущему п/г |
| 1. | ООО «Сургутские городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории г. Сургут |  |  | на территории городского округа Сургут |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 178,68 | 180,01 | 0,7% | 192,98 | 7,2% | 192,98 | 0,0% | 191,55 | -0,7% | 191,55 | 0,0% |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 18.12.2018 № 127-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 07.12.2021 № 96-нп, тарифы утратили силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 96-нп) |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 29.11.2022 № 96-нп |  |  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 05.12.2023 № 86-нп |  |  |  |
| 1.3 | ООО «Сибпромстрой №18» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | на территории г. Сургут |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 228,82 | 2 628,32 (до 01.09) | 1048,6% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 13.12.2018 № 110-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 07.12.2021 № 96-нп, утратил силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 11.08.2022 № 57-нп) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | СГМУП «Городские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | на территории г. Сургут |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 218,01 | 218,01 (до 01.09) | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 08.12.2020 № 81-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 07.12.2021 № 96-нп, утратил силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 11.08.2022 № 57-нп) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | на территории г. Сургут |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 130,96 | 133,61 (до 01.09) | 2,0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 08.12.2020 № 81-нп (в ред. приказа РСТ ХМАО-Югра от 07.12.2021 № 96-нп, утратил силу на основании приказа РСТ ХМАО-Югра от 11.08.2022 № 57-нп)) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

В целом по тарифам на услуги по передаче тепловой энергии в г. Сургуте можно сделать выводы, что за период 2022-2024 г. тарифы ежегодно утверждались для 1-4 организаций (в зависимости от года), при этом отмечены следующие изменения:

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

- в 2022 г.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии отменены (утратили силу) для трех организаций:

        - ООО «Сибпромстрой №18»;

        - СГМУП «Городские тепловые сети»;

        - ООО «Газпром энерго».

- в 2023-2024 гг.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для новых организаций не устанавливались, для действующих организаций не отменялись (не теряли силу).

Темп роста тарифов

- в 2022 г.

Максимальный рост тарифа на 2 п/г 2022 г. отмечен по одной организации:

        - ООО «Сибпромстрой №18» - рост тарифа на 2 п/г в 10,5 раз.

По остальным организациям темп роста тарифов на 2 п/г 2022 г. не превышает 2,0%.

- в 2023 г.

Максимальный рост тарифа с 01.12.2022 по единственной организации, для которой установлен тариф (ООО «Сургутские городские электрические сети»), составил 7,2%.

Снижение тарифов в 2023 г. не отмечено.

- в 2024 г.

Рост тарифа на 2 п/г 2024 г. по единственной организации, для которой установлен тариф (ООО «Сургутские городские электрические сети»), не отмечено.

Снижение тарифов на 1 п/г 2024 г. составило 0,7%.

Утвержденные тарифы на теплоноситель

В г. Сургуте тарифы на теплоноситель в период 2022-2024 гг. были установлены для 2 организаций.

Таблица 11.5 – Перечень ТСО г. Сургута, для которых были утверждены тарифы на теплоноситель на 2022-2023 гг.

| № | Наименование | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Филиал ПАО «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» | 1 | 1 | 1 |
|  | ИТОГО | 2 | 2 | 2 |

Данные об изменении тарифов на теплоноситель, установленных регулирующим органом на 2022-2024 гг. представлены в следующей таблице (нумерация организаций соответствует нумерации ТСО, приведенной в Разделе 11.2.1).

Таблица 11.6 – Тарифы на теплоноситель, утвержденные в г. Сургуте на 2021-2023 гг.

| № | Наименование | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2022 | с 01.07.2022 до 30.11.2022 | рост к предыдущему п/г | с 01.12.2022 | рост к предыдущему п/г |  | с 01.07.2023 | рост к предыдущему п/г | с 01.01.2024 |  | рост к предыдущему п/г | с 01.07.2024 | рост к предыдущему п/г |
| 1.1. | Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб. м | 34,93 | 0,0% | 36,11 | 3,4% | 39,36 |  | 9,0% | 39,36 | 39,36 |  | 0,00% | 43,94 | 11,6% |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб. м | 34,93 | 0,0% | 36,11 | 3,4% | 39,36 |  | 9,0% | 39,36 | 39,36 |  | 0,00% | 43,94 | 11,6% |
|  | реквизиты документов | Распоряжение РЭК ТО, ХМАО-Югры, ЯНАО от 19.12.2018 № 47 (в ред. распоряжений РЭК ТО, ХМАО-Югры, ЯНАО от 14.12.2021 № 28, от 29.11.2023 № 29) |  |  |  |  |  |  |  |  | Распоряжение РЭК ТО, ХМАО-Югры, ЯНАО от 30.11.2023 № 43 |  |  |  |
| 1.2. | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб. м | 0,0% | 53,74 | 3,4% | 58,58 | 9,0% |  | 58,58 | 0,0% | 58,58 |  | 0,00% | 65,40 | 11,6% |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб. м | 0,0% | 53,74 | 3,4% | 58,58 | 9,0% |  | 58,58 | 0,0% | 58,58 |  | 0,00% | 65,40 | 11,6% |
|  | реквизиты документов | Распоряжение РЭК ТО, ХМАО-Югры, ЯНАО от 14.12.2017 № 43 (в ред. распоряжения РЭК ТО, ХМАО-Югры, ЯНАО от 14.12.2021 № 27, утратило на основании распоряжения РЭК ТО, ХМАО-Югры, ЯНАО от 29.11.2022 № 27) |  |  |  |  | Распоряжение РЭК ТО, ХМАО-Югры, ЯНАО от 29.11.2022 № 27 |  |  |  | Распоряжение РЭК ТО, ХМАО-Югры, ЯНАО от 30.11.2023 № 42 |  |  |  |

В целом по тарифам на теплоноситель в г. Сургуте можно сделать выводы, что за период 2022-2024 г. тарифы ежегодно утверждались для 2 организаций, при этом отмечены следующие изменения:

Тарифы на теплоноситель

- в 2022-2024 гг.

Тарифы на теплоноситель для новых организаций не установлены, для действующих организаций тарифы не отменялись (не теряли силу).

Темп роста тарифа

Темпы роста тарифов на теплоноситель для обеих организаций за период 2022-2024 гг. одинаковы.

- в 2022 г.

Рост тарифов на 2 п/г 2022 г. по обеим ТСО составил 3,4%.

Снижения тарифов в 2022 г. не отмечено.

- в 2023 г.

Рост тарифов с 01.12.2022 г. по обеим ТСО составил 9,0%.

Снижения тарифов в 2023 г. не отмечено.

- в 2024 г.

Рост тарифов на 2 п/г 2024 г. по обеим ТСО составил 11,6%.

Снижения тарифов в 2024 г. не отмечено.

Утвержденные тарифы на ГВС в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

За период 2022-2024 гг. тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории г. Сургута регулирующим органом не установлен.

Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Данные о структуре тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, передачу тепловой энергии, установленных (скорректированных) регулирующим органом на 2024 г. сформированы на основании Протоколов заседаний правления РСТ ХМАО-Югра и РЭК ТО, ХМАО-Югры, ЯНАО и представлены в таблицах ниже.

Таблица 11.7 – Структура тарифов на тепловую энергию в г. Сургуте на 2024 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 |  |  |  |  |  | 1.1. |  | 1.2. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО «Сургутские городские электрические сети» |  |  |  |  |  | Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 |  | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |  |
|  |  |  | поставка ТЭ |  |  |  |  |  | отпуск ТЭ с коллекторов |  | отпуск ТЭ с коллекторов |  |
|  |  |  | на территории городского округа Сургут от котельной по ш. Нефтеюганское, д. 22, стр. 5 |  | на территории городского округа Сургут от котельной по ул. Крылова, д. 55/2 |  | на территории городского округа Сургут |  | - |  | - |  |
|  |  |  | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 5 281 | 57% | 41 813 | 18% | 173 094 | 9% | 111 726 | 12% | 89 602 | 15% |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 60 | 1% | 2 988 | 1% | 6 234 | 0% | 12 218 | 1% | 5 476 | 1% |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 783 | 8% | 767 | 0% | 9 437 | 0% | 22 565 | 2% | 10 905 | 2% |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 3 537 | 38% | 20 191 | 9% | 98 685 | 5% | 47 534 | 5% | 54 183 | 9% |
| 1.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 631 | 7% | 9 039 | 4% | 40 604 | 2% | 11 412 | 1% | 1 970 | 0% |
| 1.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 235 | 3% | 7 756 | 3% | 13 419 | 1% | 12 512 | 1% | 7 455 | 1% |
| 1.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 6 | 0% | 171 | 0% | 372 | 0% | 0 | 0% | 89 | 0% |
| 1.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 2 | 0% | 307 | 0% | 133 | 0% | 278 | 0% | 280 | 0% |
| 1.8 | Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 044 | 0% | 0 | 0% | 30 | 0% |
| 1.9 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 27 | 0% | 594 | 0% | 2 166 | 0% | 5 208 | 1% | 9 215 | 2% |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 319 | 14% | 89 618 | 39% | 134 412 | 7% | 34 358 | 4% | 49 647 | 8% |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 | 0% | 8 | 0% | 406 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 573 | 6% | 16 636 | 7% | 7 525 | 0% | 523 | 0% | 874 | 0% |
| 2.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 13 | 0% | 10 208 | 4% | 9 981 | 0% | 2 563 | 0% | 5 665 | 1% |
| 2.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 669 | 7% | 5 587 | 2% | 27 041 | 1% | 14 355 | 2% | 14 872 | 2% |
| 2.5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 51 | 1% | 53 617 | 24% | 88 393 | 4% | 16 917 | 2% | 28 237 | 5% |
| 2.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0% | 3 440 | 2% | 537 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.7 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.8 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 14 | 0% | 122 | 0% | 529 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс. руб. | 1 692 | 18% | 93 297 | 41% | 1 690 550 | 84% | 811 132 | 88% | 454 233 | 75% |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 387 | 15% | 75 536 | 33% | 0 | 0% | 810 769 | 88% | 454 233 | 75% |
| 3.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 291 | 3% | 16 996 | 7% | 87 568 | 4% | 363 | 0% | 0 | 0% |
| 3.3 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 577 785 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3.4 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 15 | 0% | 765 | 0% | 25 197 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | Прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 401 | 4% | 11 414 | 5% | 23 103 | 1% | 7 124 | 1% | 2 142 | 0% |
| 4.1 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 346 | 4% | 10 928 | 5% | 20 987 | 1% | 7 124 | 1% | 2 142 | 0% |
| 4.2 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 55 | 1% | 486 | 0% | 2 116 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 620 | 7% | -8 593 | -4% | -4 657 | 0% | -44 499 | -5% | 6 652 | 1% |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 9 313 | 100% | 227 549 | 100% | 2 016 501 | 100% | 919 842 | 100% | 602 275 | 100% |
| 7. | Отпуск тепловой энергии | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,023 | - | 129,565 | - | 1 212,033 | - | 1 683,730 | - | 896,340 | - |
| 7.2 | Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 14,730 | - | 12,210 | - |
| 7.3 | Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,000 | - | 0,000 | - | 1 444,587 | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 7.4 | Поступление тепловой энергии с сеть | тыс. Гкал | 2,023 | - | 129,565 | - | 2 656,620 | - | 1 669,000 | - | 884,130 | - |
| 7,5 | Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 0,046 | - | 9,420 | - | 163,210 | - | - | - | - | - |
|  |  | % | 2,26% | - | 7,27% | - | 6,14% | - | - | - | - | - |
| 7.6 | Полезный отпуск тепловой энергии из сети | тыс. Гкал | 1,978 | - | 120,145 | - | 2 493,410 | - | - | - | - | - |
| 8. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию с коллекторов | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | 551,13 | - | 681,21 | - |
| 8.1 | утвержденный тариф на 1 п/г | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | 517,38 | - | 638,23 | - |
| 8.2 | утвержденный тариф на 2 п/г | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | 594,21 | - | 733,01 | - |
| 9. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию из сети | руб./Гкал | 4 709,11 | - | 1 893,95 | - | 808,73 | - | - | - | - | - |
| 9.1 | утвержденный тариф на 1 п/г | руб./Гкал | 4 709,11 | - | 1 863,88 | - | 776,48 | - | - | - | - | - |
| 9.2 | утвержденный тариф на 2 п/г | руб./Гкал | 4 709,11 | - | 1 941,06 | - | 851,02 | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2 |  |  |  | 2/1 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СГМУП «Городские тепловые сети» |  |  |  | ОАО «РЖД» в зоне деятельности Свердловской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» |  | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
|  |  |  | поставка ТЭ |  |  |  | поставка ТЭ |  | поставка ТЭ |  |
|  |  |  | на территории городского округа Сургут |  | на территории городского округа Сургут от котельных, расположенных на проспекте Набережный, д. 17, д. 17/1, д. 17/2 |  | на территории городских округов Сургут, Пыть-Ях, Нижневартовск |  | на территории Белоярского, Сургутского муниципальных районов и городского округа Сургут |  |
|  |  |  | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1 342 918 | 30% | 4 574 | 58% | 3 637 | 5% | 1 142 660 | 61% |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 38 474 | 1% | 172 | 2% | 800 | 1% | 15 673 | 1% |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 103 533 | 2% | 45 | 1% | 545 | 1% | 380 273 | 20% |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 884 696 | 20% | 3 379 | 43% | 1 579 | 2% | 331 581 | 18% |
| 1.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 131 061 | 3% | 263 | 3% | 664 | 1% | 415 133 | 22% |
| 1.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 167 294 | 4% | 656 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 1 429 | 0% | 0 | 0% | 4 | 0% | 0 | 0% |
| 1.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 1 020 | 0% | 6 | 0% | 25 | 0% | 0 | 0% |
| 1.8 | Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1.9 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 15 410 | 0% | 54 | 1% | 20 | 0% | 0 | 0% |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 665 328 | 15% | 3 791 | 48% | 1 015 | 1% | 286 139 | 15% |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 28 275 | 1% | 17 | 0% | 0 | 0% | 800 | 0% |
| 2.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 17 721 | 0% | 29 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 41 579 | 1% | 171 | 2% | 84 | 0% | 30 290 | 2% |
| 2.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 252 642 | 6% | 958 | 12% | 480 | 1% | 101 464 | 5% |
| 2.5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 248 391 | 6% | 2 417 | 31% | 451 | 1% | 153 585 | 8% |
| 2.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 61 963 | 1% | 136 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.7 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.8 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 14 757 | 0% | 64 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс. руб. | 2 265 920 | 51% | 3 980 | 51% | 74 511 | 94% | 363 995 | 19% |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 440 536 | 10% | 3 365 | 43% | 0 | 0% | 259 729 | 14% |
| 3.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 167 662 | 4% | 562 | 7% | 356 | 0% | 82 219 | 4% |
| 3.3 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 1 606 053 | 36% | 0 | 0% | 74 156 | 94% | 0 | 0% |
| 3.4 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 51 670 | 1% | 54 | 1% | 0 | 0% | 22 047 | 1% |
| 4 | Прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 59 027 | 1% | 257 | 3% | 0 | 0% | 76 653 | 4% |
| 4.1 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 76 653 | 4% |
| 4.2 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 59 027 | 1% | 257 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 131 802 | 3% | -4 732 | -60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 4 464 995 | 100% | 7 871 | 100% | 79 164 | 100% | 1 869 447 | 100% |
| 7. | Отпуск тепловой энергии | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 679,875 | - | 4,920 | - | 41,354 | - | 692,106 | - |
| 7.2 | Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 7.3 | Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 982,490 | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 7.4 | Поступление тепловой энергии с сеть | тыс. Гкал | 2 662,37 | - | 4,920 | - | 41,354 | - | 692,106 | - |
| 7,5 | Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 281,590 | - | 0,060 | - | 1,432 | - | 23,840 | - |
|  |  | % | 10,58% | - | 1,22% | - | 3,46% | - | 3,44% | - |
| 7.6 | Полезный отпуск тепловой энергии из сети | тыс. Гкал | 2 380,775 | - | 4,860 | - | 39,922 | - | 668,266 | - |
| 8. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию из сети | руб./Гкал | 1 875,44 | - | 1 619,46 | - | 1 982,96 | - | 2 797,46 | - |
| 8.1 | утвержденный тариф на 1 п/г | руб./Гкал | 1 798,81 | - | 1 552,52 | - | 1 911,66 | - | 2 681,20 | - |
| 8.2 | утвержденный тариф на 2 п/г | руб./Гкал | 1 971,49 | - | 1 701,56 | - | 2 095,17 | - | 2 938,58 | - |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО «Газпром энерго» |  | АО «Аэропорт Сургут» |  |  | АО «Сургутский хлебозавод» |  | ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания» |  |  |
|  |  |  | поставка ТЭ |  | поставка ТЭ |  |  | поставка ТЭ |  | поставка ТЭ |  |  |
|  |  |  | на территории городского округа Сургут |  | на территории городского округа Сургут |  |  | на территории городского округа Сургут |  | на территории городского округа Сургут |  |  |
|  |  |  | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение |  | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 64 201 | 52% | 9 001 | 41% | 10 699 |  | 42% | 14 195 | 50% |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 1 920 | 2% | 387 | 2% | 1 700 |  | 7% | 113 | 0% |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 2 329 | 2% | 967 | 4% | 0 |  | 0% | 1 297 | 5% |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 46 419 | 38% | 7 125 | 32% | 7 880 |  | 31% | 12 307 | 43% |
| 1.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 5 994 | 5% | 448 | 2% | 425 |  | 2% | 158 | 1% |
| 1.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 2 834 | 2% | 30 | 0% | 499 |  | 2% | 249 | 1% |
| 1.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 22 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% |
| 1.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 54 | 0% | 44 | 0% | 30 |  | 0% | 0 | 0% |
| 1.8 | Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% |
| 1.9 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 4 629 | 4% | 0 | 0% | 165 |  | 1% | 71 | 0% |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 22 724 | 18% | 2 762 | 12% | 2 467 |  | 10% | 4 349 | 15% |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 28 | 0% | 0 | 0% | 53 |  | 0% | 73 | 0% |
| 2.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 8 160 | 7% | 0 | 0% | 12 |  | 0% | 559 | 4% |
| 2.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 6 | 0% | 7 | 0% | 16 |  | 0% | 0,1 | 0% |
| 2.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 13 427 | 11% | 2 166 | 6% | 2 348 |  | 9% | 3 717 | 14% |
| 2.5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 010 | 1% | 26 | 0% | 0 |  | 1% | 0 | 0% |
| 2.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% |
| 2.7 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0 | 0% | 564 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% |
| 2.8 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 93 | 0% | 0 | 0% | 38 |  | 0% | 0 | 0% |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс. руб. | 30 844 | 25% | 10 357 | 47% | 12 339 |  | 48% | 9 950 | 35% |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 22 087 | 18% | 9 359 | 42% | 9 980 |  | 39% | 6 327 | 22% |
| 3.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 8 086 | 7% | 743 | 3% | 1 616 |  | 6% | 3 419 | 12% |
| 3.3 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% |
| 3.4 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 670 | 1% | 255 | 1% | 743 |  | 3% | 203 | 1% |
| 4 | Прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 5 151 | 4% | 0 | 0% | 152 |  | 1% | 0 | 0% |
| 4.1 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 4 779 | 4% | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% |
| 4.2 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 372 | 0% | 0 | 0% | 152 |  | 1% | 0 | 0% |
| 5. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 122 920 | 100% | 22 120 | 100% | 25 657 |  | 100% | 28 493,54 | 100% |
| 7. | Отпуск тепловой энергии | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 34,669 | - | 14,178 | - | 13,500 |  | - | 8,400 |  |
| 7.2 | Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 |  | - | 0,000 |  |
| 7.3 | Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 |  | - | 0,000 | - |
| 7.4 | Поступление тепловой энергии с сеть | тыс. Гкал | 34,669 | - | 14,178 | - | 13,500 |  | - | 8,400 | - |
| 7,5 | Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 3,050 | - | 0,000 | - | 0,000 |  | - | 0,000 | - |
|  |  | % | 8,80% | - | 0,00% | - | 0,00% |  | - | 0,00% | - |
| 7.6 | Полезный отпуск тепловой энергии из сети | тыс. Гкал | 31,619 | - | 14,178 | - | 13,500 |  | - | 8,400 | - |
| 8. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию из сети | руб./Гкал | 3 887,57 | - | 1 560,15 | - | 1 900,53 |  | - | 3 392,09 | - |
| 8.1 | утвержденный тариф на 1 п/г | руб./Гкал | 3 533,51 | - | 1 560,15 | - | 1 895,13 |  | - | 3 193,52 | - |
| 8.2 | утвержденный тариф на 2 п/г | руб./Гкал | 4 241,54 | - | 1 560,15 | - | 1 907,57 |  | - | 3 692,43 | - |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО «ТВС-сервис» |  | АО «Горремстрой» |  | ООО "Технические системы» |  |  | ООО «Специализированная компания автотехники – база» |  | ООО «ТехСтрой» |  |  |
|  |  |  | поставка ТЭ |  | поставка ТЭ |  | поставка ТЭ |  |  | поставка ТЭ |  | поставка ТЭ |  |  |
|  |  |  | на территории городского округа Сургут |  | на территории городского округа Сургут |  | на территории городского округа Сургут |  |  | на территории городского округа Сургут |  | на территории городского округа Сургут |  |  |
|  |  |  | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение |  | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 4 274 | 41% | 2 008 | 43% | 2 848 | 52% | 6 230 |  | 48% | 3 823 | 33% |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 150 | 1% | 0 | 0% | 110 | 2% | 351 |  | 3% | 91 | 1% |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 305 |  | 2% | 0 | 0% |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 3 280 | 31% | 1 624 | 35% | 2 235 | 41% | 2 865 |  | 22% | 3 609 | 32% |
| 1.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 350 | 3% | 250 | 5% | 354 | 6% | 526 |  | 4% | 122 | 1% |
| 1.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 451 | 4% | 134 | 3% | 148 | 3% | 2 176 |  | 17% | 0 | 0% |
| 1.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% |
| 1.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |  | 0% | 0 | 0% |
| 1.8 | Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% |
| 1.9 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 31 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 381 | 13% | 666 | 14% | 837 | 15% | 936 |  | 7% | 2 375 | 21% |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 83 | 2% | 35 |  | 0% | 0 | 0% |
| 2.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | 0 |  | 0% | 0 | 0% |
| 2.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 200 | 2% | 19 | 0% | 72 | 2% | 3 |  | 1% | 0 | 0% |
| 2.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 874 | 9% | 484 | 11% | 679 | 8% | 746 |  | 5% | 1 099,97 | 10% |
| 2.5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 307 | 2% | 163 | 5% | 2 | 0% | 152 |  | 1% | 1 275,12 | 13% |
| 2.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% |
| 2.7 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% |
| 2.8 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс. руб. | 4 559 | 43% | 1 818 | 39% | 1 584 | 29% | 5 363 |  | 41% | 4 890 | 43% |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 4 091 | 39% | 1 423 | 31% | 1 148 | 21% | 4 201 |  | 32% | 3 937 | 34% |
| 3.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 429 | 4% | 333 | 7% | 436 | 8% | 1 103 |  | 9% | 948 | 8% |
| 3.3 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% |
| 3.4 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 40 | 0% | 62 | 1% | 0 | 0% | 58 |  | 0% | 6 | 0% |
| 4 | Прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 306 | 3% | 153 | 3% | 206 | 4% | 0 |  | 0% | 337 | 3% |
| 4.1 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 306 | 3% | 153 | 3% | 206 | 4% | 0 |  | 0% | 337 | 3% |
| 4.2 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% |
| 5. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 400 |  | 2% | 0 | 0% |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 10 520 | 100% | 4 646 | 100% | 5 475 | 100% | 12 929 |  | 100% | 11 425 | 100% |
| 7. | Отпуск тепловой энергии | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 5,021 | - | 2,070 | - | 2,207 | - | 5,225 |  | - | 2,207 | - |
| 7.2 | Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 |  | - | 0,000 | - |
| 7.3 | Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 |  | - | 0,000 | - |
| 7.4 | Поступление тепловой энергии с сеть | тыс. Гкал | 5,021 | - | 2,070 | - | 2,207 | - | 5,225 |  | - | 2,207 | - |
| 7,5 | Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 0,000 | - | 0,070 | - | 0,070 | - | 0,261 |  | - | 0,070 | - |
|  |  | % | 0,00% | - | 3,38% | - | 3,17% | - | 5,00% |  | - | 3,17% | - |
| 7.6 | Полезный отпуск тепловой энергии из сети | тыс. Гкал | 5,021 | - | 2,070 | - | 2,137 | - | 4,964 |  | - | 2,137 | - |
| 8. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию из сети | руб./Гкал | 2 095,27 | - | 2 322,77 | - | 2 562,08 | - | 2 604,53 |  | - | 2 403,21 | - |
| 8.1 | утвержденный тариф на 1 п/г | руб./Гкал | 2 095,27 | - | 2 322,77 | - | 2 562,08 | - | 2 484,19 |  | - | 2 403,21 | - |
| 8.2 | утвержденный тариф на 2 п/г | руб./Гкал | 2 095,27 | - | 2 322,77 | - | 2 562,08 | - | 2 752,21 |  | - | 2 403,21 | - |

Таблица 11.8 – Структура тарифов на передачу тепловой энергии в г. Сургуте на 2024 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО «Сургутские городские электрические сети» |  |  |
|  |  |  | передача ТЭ |  |  |
|  |  |  | на территории городского округа Сургут |  |  |
|  |  |  | абсолютное значение | удельный вес |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 4 801 | 64% |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 108 | 1% |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 1 | 0% |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 4 282 | 57% |
| 1.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 23 | 0% |
| 1.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 288 | 4% |
| 1.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 17 | 0% |
| 1.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 2 | 0% |
| 1.8 | Арендная плата | тыс. руб. | 16 | 0% |
| 1.9 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 64 | 1% |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 7 772 | 104% |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 | 0% |
| 2.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 2 492 | 0% |
| 2.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 292 | 0% |
| 2.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 159 | 10% |
| 2.5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 3 809 | 13% |
| 2.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0% |
| 2.7 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0 | 0% |
| 2.8 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 20 | 0% |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс. руб. | 7 947 | 106% |
| 3.1 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 3 911 | 52% |
| 3.2 | Расходы на тепловую энергию для компенсации потерь | тыс. руб. | 4 036 | 54% |
| 4 | Прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 904 | 12% |
| 4.1 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 823 | 11% |
| 4.2 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 81 | 1% |
| 5. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -1 774 | -14% |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 19 649 | 100% |
| 7. | Передача тепловой энергии | х |  |  |
| 7.1 | Поступление тепловой энергии с сеть | тыс. Гкал | 104,74 | - |
| 7,2 | Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 2,16 | - |
|  |  | % | 2,06% | - |
| 7.3 | Полезный отпуск тепловой энергии из сети | тыс. Гкал | 102,58 | - |
| 8. | Среднегодовой тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | 191,55 | - |
| 8.1 | утвержденный тариф на 1 п/г | руб./Гкал | 191,55 | - |
| 8.2 | утвержденный тариф на 2 п/г | руб./Гкал | 191,55 | - |

Таблица 11.9 – Структура тарифов на теплоноситель в г. Сургуте на 2024 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1.1 |  |  | 1.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 |  |  | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |  |
|  |  |  | Производство теплоносителя |  |  | Производство теплоносителя |  |
|  |  |  | на территории городского округа Сургут |  |  | на территории городского округа Сургут |  |
|  |  |  | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение |  | удельный вес |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 18 480 | 84% | 14 464 |  | 78% |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 4 315 | 20% | 1 541 |  | 8% |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 2 492 | 11% | 5 535 |  | 30% |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 9 357 | 43% | 7 165 |  | 39% |
| 1.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 333 | 2% | 32 |  | 0% |
| 1.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 1 737 | 8% | 0 |  | 0% |
| 1.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 26 | 0% | 5 |  | 0% |
| 1.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 121 | 1% | 46 |  | 0% |
| 1.8 | Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 |  | 0% |
| 1.9 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 99 | 0% | 141 |  | 1% |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 3 532 | 16% | 3 365 |  | 18% |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 |  | 0% |
| 2.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 7 | 0% | 0 |  | 0% |
| 2.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 1 | 0% | 716 |  | 4% |
| 2.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 748 | 13% | 1 986 |  | 11% |
| 2.5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 460 | 2% | 662 |  | 4% |
| 2.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 |  | 0% |
| 2.7 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 316 | 1% | 0 |  | 0% |
| 2.8 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 |  | 0% |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс. руб. | 584 | 3% | 0 |  | 0% |
| 4 | Прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 1 101 | 5% | 891 |  | 5% |
| 4.1 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 1 101 | 5% | 891 |  | 5% |
| 4.2 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 |  | 0% |
| 5. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -1 739 | -8% | -234 |  | -1% |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 21 957 | 100% | 18 486 |  | 100% |
| 7. | Отпуск теплоносителя | х |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Производство теплоносителя | тыс. м3 | 2 394,75 | - | 1 267,00 |  | - |
| 7.2 | Покупной теплоноситель | тыс. м3 | 0,00 | - | 0,00 |  | - |
| 7.3 | Расход на хозяйственные нужды | тыс. м3 | 1 605,01 | - | 968,00 |  | - |
| 7.4 | Отпуск теплоносителя в сеть | тыс. м3 | 789,74 | - | 299,00 |  | - |
| 7,5 | Потери при передаче теплоносителя | тыс. м3 | 263,94 | - | 0,00 |  | - |
|  |  | % | 33,4% | - | 0,0% |  | - |
| 7.6 | Полезный отпуск теплоносителя | тыс. м3 | 525,80 | - | 299,00 |  | - |
| 8. | Среднегодовой тариф на теплоноситель | руб./м3 | 41,76 | - | 61,84 |  | - |
| 8.1 | утвержденный тариф на 1 п/г | руб./м3 | 39,36 | - | 58,58 |  | - |
| 8.2 | утвержденный тариф на 2 п/г | руб./м3 | 43,94 | - | 65,40 |  | - |

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

За рассматриваемый период 2022-2024 гг. плата за подключение к системе теплоснабжения в г. Сургуте регулирующим органом была установлена для трех организаций:

  - ООО «Сургутские городские электрические сети» (на 2022-2024 гг.);

  - СГМУП «Городские тепловые сети» (на 2022-2024 гг.);

  - ООО «Газпром энерго» (на 2023 г.).

Из основных изменений за указанный период можно отметить отмену с 2022 г. разделения платы по подключаемой нагрузке потребителя.

Утвержденный размер платы за подключение к системе теплоснабжения в г. Сургуте за 2022-2024 гг. представлен в следующей таблице.

Таблица 11.10 – Плата за подключение в расчете на единицу мощности в г. Сургуте в 2022-2024 гг., тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)

| Наименование/номер ТСО | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Сургутские городские электрические сети» |  |  |  |  |  | СГМУП «Городские тепловые сети» |  |  |  |  | ООО «Газпром энерго» |
|  | 2022 | 2023 | рост к предыду-щему году | 2024 | рост к предыду-щему году | 2022 |  | 2023 | рост к предыду-щему году | 2024 | рост к предыду-щему году | 2023 |
| Период действия | 01.01.2022-31.12.2022 | 01.01.2023-31.12.2023 |  | 01.01.2024-31.12.2024 |  | 01.01.2022-31.12.2022 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  | 01.01.2024-31.12.2024 |  | 13.02.2023-31.12.2023 |
| Размер платы при подключении нагрузки потребителей, которая превышает 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час, при наличии технической возможности подключения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | - | - | - | 594,74 | - | 9,87 |  | 122,25 | 1 138,6% | 135,69 | 11,0% | 260,71 |
| Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (включая проектирование) (П2.1), в том числе при наличии дифференциации: | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| Надземная (наземная) прокладка | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| Подземная прокладка, в том числе: | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| канальная прокладка | - | - | - | - | - | 9 156,52 |  | - |  | - | - | - |
| до 250 мм | - | - | - | - | - | 9 156,52 |  | 12 200,55 | 33,2% | 20 027,94 | 64,2% | - |
| бесканальная прокладка | 59,98 | 230,96 | 285,1% | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| до 250 мм | 59,98 | 230,96 | 285,1% | - | - | - |  | 9 248,79 | - | 16 162,74 | 74,8% | - |
| Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |  | - | - | - | - | - |
| реквизиты документов | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 23.11.2021 № 81-нп | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 22.11.2022 № 75-нп | - | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 12.12.2023 № 107-нп | - | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 07.12.2021 № 98-нп |  | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 13.12.2022 № 125-нп | - | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 12.12.2023 № 107-нп | - | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 26.01.2023 № 4-нп |

Основные изменения платы за подключение к системе теплоснабжения в г. Сургуте:

- на 2022 г.:

- по ООО «Сургутские городские электрические сети»:

- плата в 2022 г. состоит только из платы за создание/реконструкцию сетей бесканальной прокладки диаметром до 250 мм и составляет 60 тыс. руб./Гкал/ч.

- по СГМУП «Городские тепловые сети»:

- плата за проведение мероприятий по подключению составляет 9,9 тыс. руб./Гкал/ч;

- плата за создание/ реконструкцию тепловых сетей (подземная канальная прокладка, до Ду250 мм) – составляет 9 157 тыс. руб./Гкал/ч;

- на 2023 г.:

- по ООО «Сургутские городские электрические сети»:

- плата в 2023 г. состоит только из платы за создание/реконструкцию сетей бесканальной прокладки диаметром до 250 мм, которая возросла в 3,9 раза до 231 тыс. руб./Гкал/ч.

- по СГМУП «Городские тепловые сети»:

- плата за проведение мероприятий по подключению возросла в 12,4 раза до 122 тыс. руб./Гкал/ч;

- плата за создание/ реконструкцию тепловых сетей (подземная канальная прокладка, до Ду250 мм) – возросла на 33,2% до 12 201 тыс. руб./Гкал/ч;

- с 2023 г. в составе платы ТСО за подключение учтена плата за создание/ реконструкцию тепловых сетей (подземная бесканальная прокладка, до Ду250 мм) – 9 249 тыс. руб./Гкал/ч.

- по ООО «Газпром энерго»:

- плата в 2023 гг. состоит только из платы за проведение мероприятий по подключению в размере 261 тыс. руб./Гкал/ч.

- на 2024 г.:

- по ООО «Сургутские городские электрические сети»:

- плата в 2024 г. состоит только из платы за расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей и составляет 595 тыс. руб./Гкал/ч. В 2023 г. данный вид расходов в составе за подключение к системе теплоснабжения не устанавливался.

- по СГМУП «Городские тепловые сети»:

- плата за проведение мероприятий по подключению возросла на 11% до 136 тыс. руб./Гкал/ч;

- плата за создание/реконструкцию тепловых сетей (подземная канальная прокладка, до Ду250 мм) – возросла на 64,2% до 20 028 тыс. руб./Гкал/ч;

- плата за создание/реконструкцию тепловых сетей (подземная бесканальная прокладка, до Ду250 мм) – возросла на 74,8% до 16 163 тыс. руб./Гкал/ч.

Кроме того, в конце 2022 г. для ООО «Сургутские городские электрические сети» установлена плата за подключение потребителей к системам теплоснабжения в индивидуальном порядке.

Данные об установленной в индивидуальном порядке плате за подключение представлены в следующей таблице.

Таблица 11.11 - Плата за подключение, установленная в индивидуальном порядке в г. Сургут за 2022-2024 гг., тыс. руб. (без НДС)

| № | Наименование | Ед. изм. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО «Сургутские городские электрические сети» |
|  | Объект капитального строительства ООО Специализированный застройщик "Домостроительный комбинат-1" |  |  |
| 1. | Плата за подключение при отсутствии технической возможности подключения (тыс. руб./Гкал/ч) | тыс. руб. | 78 510,63 |
| 2. | Расходы на проведение мероприятий по подключению | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./Гкал/ч | 0,00 |
| 2.2. | Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя | Гкал/ч | 14,993 |
| 3. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, в том числе: | тыс. руб. | 23 659,42 |
| 3.1. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов), в том числе: | тыс. руб. | 23 659,42 |
| 3.1.1. | - надземная (наземная) прокладка | тыс. руб. | 0,00 |
|  | 50-250 мм | тыс. руб. | - |
|  | 251-400 мм | тыс. руб. | - |
| 3.1.2. | - подземная прокладка | тыс. руб. | 23 659,42 |
|  | канальная прокладка | тыс. руб. | 0,00 |
|  | 50-250 мм | тыс. руб. | - |
|  | 300 мм | тыс. руб. | 0,00 |
|  | 251-400 мм | тыс. руб. | - |
|  | бесканальная прокладка | тыс. руб. | 23 659,42 |
|  | 50-250 мм | тыс. руб. | - |
|  | 300 мм | тыс. руб. | 23 659,42 |
|  | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, в том числе: | тыс. руб. | 54 851,21 |
|  | Создание (реконструкция) источников тепловой энергии, в том числе: | тыс. руб. | 54 851,21 |
|  | II очередь котельная по ул. Крылова, д. 55/2 | тыс. руб. | 54 851,21 |
|  | Развитие существующих источников тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Расходы на развитие тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Расходы на развитие тепловых пунктов | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Налог на прибыль | тыс. руб./Гкал/ч | 0,00 |
|  | реквизиты документов | - | Приказ РСТ ХМАО-Югра от 27.12.2022 №135-нп |

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

За период 2022-2024 гг. плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в г. Сургуте регулирующим органом не установлена.

СГМУП «Городские тепловые сети» был выполнен расчет размера платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для потребителей СГМУП «ГТС» на территории г. Сургута (за исключением потребителей от котельных № 26 27 по пр. Набережный, д. 17, д. 17/1, д. 17/2), который представлен с следующей таблице.

Таблица 11.12 - Размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для потребителей СГМУП «ГТС» на территории г. Сургута (за исключением потребителей от котельных № 26 27 по пр. Набережный, д. 17, д. 17/1, д. 17/2), кроме социально значимых потребителей

| Наименование | Период действия 01.06.2024 – 31.12.2024 |
| --- | --- |
|  | платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, руб./Гкал/час в мес. |
| размера платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, без учета НДС | 255 307,28 |
| НЛС 20% | 51 061,46 |
| размера платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, с учетом НДС | 306 368,74 |

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 г. уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения города, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность.

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

С момента утверждения действующей схемы теплоснабжения Сургута в 2013 году и актуализации в 2020, 2021, 2022, 2023 годах описанные в ней проблемы теплоснабжения сохранили свою актуальность. В первую очередь это относится к следующим проблемам:

• вынужденная корректировка температурного графика центрального качественного регулирования СГРЭС-1 и СГРЭС-2 с 75°С до 82°С (соответствует tн.в. - минус 7,66°С), что приводит к «перетопу» потребителей, подключенных через элеваторные узлы;

• высокое давление (близкие к максимально допустимым по условиям механической прочности отопительных приборов) в обратных трубопроводах местных систем теплопотребления в ВЖР, наиболее удаленных потребителей от ЦТП 54 и ЦТП 58, 61.

Данная проблема технологического комплекса СГРЭС-2 – ВЖР, обусловлена в первую очередь местоположением и режимом работы ПНС-1.

• значительное изменение расходов циркуляции в СЦТ города в течение отопительного периода (34…100%), требующее внедрения систем автоматического регулирования расхода на источниках теплоснабжения и ЦТП, а также корректного местного регулирования;

• дефицит напора подкачивающих насосов СЭ2500-60-11 в группе ПН7…ПН12 на ПКТС;

• высокие гидравлические потери тепломагистрали 2Ду1000 «СГРЭС-1 – ПКТС» на участке от П-3 до ПКТС, по причине ограниченной пропускной способности участка;

• превышение договорных тепловых нагрузок относительно их фактически достигаемых значений, отсутствие действенных законодательных механизмов их приведения в соответствие;

• несанкционированный разбор теплоносителя из систем теплоснабжения;

• моральный и физический износ основного оборудования ряда источников теплоснабжения (в первую очередь котельных №6, №7, №28 СГМУП «ГТС»).

• невозможность выдачи всей располагаемой тепловой мощности от СГРЭС-1 и СГРЭС-2 из-за ограничений, налагаемых системой транспортировки тепловой энергии от них.

• дробление систем транспортировки тепловой энергии на отдельные имущественные объекты происходит вплоть до отдельных абонентских тепловых вводов, которые являются частью системы теплопотребления объекта, что может приводить к снижению качества в обслуживании теплосетевых объектов (с возникновением соответствующих рисков) и нежелательному росту тарифов для конечных потребителей.

Отсутствие источника финансирования для выполнения мероприятий по проектированию и строительству отдельного выхода сетей теплоснабжения из котельной по существующему коридору с устройством ИТП для нужд ГВС и автоматизированных узлов управления на нужды ТС двух капитальных 5-ти этажных домов в п. Таежный для перевода потребителей на закрытую схему ГВС.

Также ряд перечисленных выше проблем подтверждён проведенными в феврале – марте 2017 года испытаниями по определению максимальной пропускной способности, в результате которых было выявлено:

Гидравлические режимы работы системы теплоснабжения, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, определены с помощью теплогидравлических расчетов, выполнены с использованием программно-расчетного комплекса Zulu Thermo. После выполненных теплогидравлических расчетов построены пъезометрические графики.

Существующая схема трубопроводов внутреннего тракта сетевой воды СГРЭС-1 (после реконструкции с расшивкой внутреннего тракта) имеет максимальную пропускную способность равную 11000 т/ч. При данном расходе циркуляции максимальный отпуск тепловой энергии от СГРЭС-1 на город составляет 600 Гкал/ч.

1. Оценка существующей пропускной способности магистральной тепловой сети «СГРЭС-1 – ПКТС» и внутренних трактов сетевой воды теплоисточников СГРЭС-1 и ПКТС с учетом имеющихся ограничений и допустимых характеристик оборудования

Анализ оборудования теплофикационного комплекса СГРЭС-1

Установленная теплофикационная мощность СГРЭС-1 для теплоснабжения города Сургута составляет 903 Гкал/ч.

Проектная схема трубопроводов внутреннего тракта сетевой воды СГРЭС-1 (до выполнения реконструкции в 2011 году) имела максимальную пропускную способность равную 8500…8700 т/ч (не зависимо от числа включенных сетевых насосов и включения в работу ПСГ блока 12).

При данном расходе циркуляции 8500…8700 т/ч максимальный отпуск тепловой энергии от СГРЭС-1 на город составлял не более 464…475 Гкал/ч (при Тн.в. = - 23,00С) и 358…366 Гкал/ч (при Тн.в. = - 43,00С).

Выводы по теплофикационному комплексу теплоисточника СГРЭС-1:

1). Проектная схема теплофикационного комплекса теплоисточника СГРЭС-1 для вывода тепломагистрали 2Ду1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» имела резерв по тепловой мощности и величине пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды (по условию максимального расхода циркуляции 8500…8700 т/ч) по отношению к существующей подключенной нагрузке (по состоянию на 01.09.2018 года):

• резерв по увеличению циркуляции (8700 – 7900) = 800 т/ч (+10%);

• резерв по максимальному отпуску тепловой энергии от СГРЭС-1 при Тн.в. = - 23,00С 283,3 Гкал/ч (+31,37%).

2). Запертая тепловая мощность СГРЭС-1 проектной схемы теплофикационного комплекса теплоисточника СГРЭС-1 для вывода тепломагистрали 2Ду1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» по условию максимальной пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды 8500…8700 т/ч составляет 228 Гкал/ч.

3). После выполнения в 2011 году реконструкции схемы внутреннего тракта сетевой воды СГРЭС-1 по проекту ЗАО «ПИЦ УралТЭП» 03.060.07.00-10 «Сургутская ГРЭС-1. Увеличение пропускной способности трубопроводов СГРЭС-1 существующей СЦТ», с увеличением пропускной способности, появилась возможность увеличить отпуск тепловой энергии на город по отношению к существующей подключенной нагрузке (по состоянию на 01.09.2018 года):

• увеличение циркуляции (11000 – 7900) = 3100 т/ч (+39%);

• увеличение максимального отпуска тепловой энергии от СГРЭС-1 при Тн.в. = - 23,00С (600,8 – 431,5) = 169,3 Гкал/ч (+39%).

Основные выводы по теплофикационному комплексу СГРЭС-1

1). Теплоисточник СГРЭС-1 на настоящий момент не имеет ограничений по гидравлическому режиму и отпуску теплоты и после завершения работ по реконструкции внутреннего тракта сетевой воды обладает требуемым резервом для нужд теплоснабжения города Сургута.

2). Пропускная способность внутреннего тракта сетевой воды и существующий состав насосного оборудования теплофикационного комплекса СГРЭС-1:

• первый подъем (ТНП-1…ТНП-4 и ТНЛ-1…ТНЛ-2) с насосами СЭ2500-60-11;

• второй подъем (ТНЗ-1…ТНЗ-6) с насосами СЭ2500-180-10.

При существующем максимальном расходе циркуляции в тепломагистрали «СГРЭС-1 – ПКТС» составляющем 7750…7890 т/ч (7900 ч) имеет резерв для обеспечения увеличения циркуляции при аварийных режимах на (11000 – 7900) = 3100 т/ч (+39%).

3). На основании имеющегося на СГРЭС-1 резерва по циркуляции в размере до 3000…3100 т/ч должны быть разработаны технические мероприятия обеспечивающие его использование для аварийного резервирования теплоисточника СГРЭС-2 (тепломагистрали: «СГРЭС-2 – ВЖР» и «СГРЭС-2 – Промзона».

Анализ гидравлических режимов тепломагистрали 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС»

Тепломагистраль 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и внутренний тракт сетевой воды ПКТС на настоящий момент не обладают требуемой пропускной способностью для существующей величины подключенной нагрузки (по состоянию на 01.09.2018 года).

В отопительных сезонах 2016-2017 г.г. и на 2017-2018 г.г. для режима в точке излома температурного графика на выходе из ПКТС на город постоянно фиксируются нарушения гидравлического режима, вызванные снижением расчетного располагаемого напора на город на 0,5…1,2 кгс/см2, что недопустимо.

Выводы по гидравлическим режимам тепломагистрали 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 - ПКТС»

1). Тепломагистраль 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» на настоящий момент является основным ограничителем подачи требуемого расхода теплоносителя в город от теплоисточника СГРЭС-1 и не обладает требуемой пропускной способностью для существующей величины подключенной нагрузки (по состоянию на 01.09.2018 года).

2). Дальнейшее подключение потребителей в зоне теплоснабжения ПКТС без увеличения пропускной способности тепломагистрали 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и(или) выполнения работ по техническому перевооружению внутреннего тракта сетевой воды ПКТС недопустимо, т.к. это может привести к полному «обвалу» гидравлического режима СЦТ Центрального жилого района города Сургута.

3). Заложенное в проекте тепломагистрали «СГРЭС-1 – ПКТС» (ОАО «ВНИПИэнергопром», 1982 год) техническое решение со строительством:

• головного участка тепломагистрали 2d1220х10,0 мм, L = 5840 м от выхода из стены главного корпуса СГРЭС-1 до павильона П-3;

• участка на входе в город 2d1020х9,0 мм, L = 1474 м от павильона П-3 до входа в здание ПКТС.

При росте нагрузок в зоне теплоснабжения ПКТС и выработке трубопроводами тепломагистрали рабочего ресурса (25 лет) проектом предусматривалось перекладка участка от павильона П-3 до входа в здание ПКТС с увеличением диаметров с 2d1020х9,0 мм на 2d1220х10,0 мм.

При перекладке участка №2 с увеличением диаметра с 2d1220х10,0 мм на 2d1020х9,0 мм доля гидравлических потерь снизится с 40,7% до 14,9%, что позволит обеспечить подключение дополнительно тепловой нагрузки в зоне теплоснабжения ПКТС в количестве + 48…52 Гкал/ч.

Анализ тепловых режимов тепломагистрали 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС».

Для увеличения пропускной способности тепломагистрали 2Ду1200/1000 мм с 2007 года была увеличена температура в подающем трубопроводе на выходе с СГРЭС-1 с Т1_СГРЭС-1 = 750С до Т1_СГРЭС-1 = 820С в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в. = -7,66…0,00С.

Повышение температуры Т1_СГРЭС-1 до 820С привело к нерасчетному увеличению отпуска теплоты потребителям.

По состоянию на 01.09.2018 года потребители в зоне теплоснабжения ПКТС подразделятся на три группы:

• 1 группа потребителей: с прямым подключением к магистральным тепловым сетям и элеваторными узлами в ИТП (без автоматики и корректирующих насосов);

• 2 группа потребителей: подключенных после ЦТП оснащенных корректирующими насосами;

• 3 группа потребителей: с прямым подключением к магистральным тепловым сетям и автоматизированными тепловыми узлами.

Первая группа потребителей имеет перетоп во всем диапазоне температур наружного воздуха с Тн.в. = -7,66…0,00С.

Вторая группа потребителей имеет перетоп в диапазоне температур наружного воздуха от Тн.в.= -7,66…- 4,2(0,0)0С (до момента включения в работу корректирующих насосов).

Третья группа потребителей: не имеет перетопа.

Применительно ко второй группе потребителей избыточный отпуск теплоты (перетоп) в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в. = -7,66…-4,2(0,0)0С происходит в связи с невозможностью работы корректирующих насосов с производительностью менее 10…15% от номинальной (нерабочая зона характеристики Q-H).

Оценка дальнейшего увеличения температуры Т1_СГРЭС-1 в подающем трубопроводе на выходе из СГРЭС-1 более 820С для режима в точке излома температурного графика.

Возможное перспективное повышении температуры Т1_СГРЭС-1 для нижней срезки температурного графика с 82,0°С до 90,0°С приведет к дополнительному снижению относительного расхода греющего теплоносителя на подогреватели ГВС только на 13,0%, но при этом температура внутреннего воздуха в помещениях увеличится с 22,140С до 24,580С, что может вызвать встречные иски и отказ от оплаты сверхнормативной тепловой энергии со стороны управляющих компаний.

Согласно требований п.7.6. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003: «При центральном качественном и качественно-количественном регулировании по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения точка излома графика температур воды в подающем и обратном трубопроводах должна приниматься при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома графика регулирования по нагрузке отопления».

Дальнейшее повышении температуры Т1_СГРЭС-1 для нижней срезки температурного графика более 90,0°С (согласно представленного графика) уже не имеет физического смысла, т.к. это уже не будет приводить к снижению расхода греющего теплоносителя, а только к увеличению температура внутреннего воздуха в отапливаемых помещениях.

После выполнения мероприятий по увеличению пропускной способности тепломагистрали 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» рекомендуется выполнить снижение температуры Т1_СГРЭС-1 для нижней срезки температурного графика с 82,0°С до расчетного значения равного 75,0°С (согласно требований п.7.6. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

Анализ оборудования пиковой котельной тепловых сетей (ПКТС)

Существующая пиковая котельная тепловых сетей (ПКТС) предназначена для:

• пикового подогрева прямой сетевой воды от Сургутской ГРЭС-1 с температуры 1120С до 1130С … 1420С в диапазоне температур наружного воздуха от минус 230С до минус 430С;

• перекачки обратной сетевой воды от потребителей Центрального жилого района на СГРЭС-1 и снижения давления в обратном трубопроводе вывода тепловой сети на город до 2,0 кгс/см2 в течении всего отопительного сезона;

• автоматического поддержания постоянных давлений в подающем и обратном трубопроводах и расчетных начений располагаемых напоров dP = (Р1 – Р2) = (80 – 20) = 60 м = const на город после коллекторных №1 и №2 при изменении гидравлического режима на тепломагистрали 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» на входе в ПКТС со стороны СГРЭС-1;

• защиты системы теплоснабжения города от внезапного повышения давления при отключении перекачивающих насосов в группе ПН-7…ПН-12 (от одного до всех);

• для аварийного резервирования системы теплоснабжения Центрального жилого района при аварийных ситуациях на тепломагистрали «СГРЭС-1 – ПКТС» или теплоисточнике СГРЭС-1.

Выводы по установленной и фактической тепловой мощности пиковой водогрейной котельной ПКТС:

Установленная тепловая мощность пиковой котельной тепловых сетей (ПКТС) составляет - 350 Гкал/ч. Фактическая пиковая тепловая мощность ПКТС для теплоснабжения города Сургута составляет 280…287 Гкал/ч и имеет резерв по отношению к существующей подключенной нагрузке (по состоянию на 2021 год) равный 82,59 Гкал/ч (+ 27,84 %).

Теплоисточник ПКТС имеет резерв по тепловой мощности и дефицит по величине пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды (по условию требуемого максимального часового расхода циркуляции на город до 7774/7727 т/ч) по отношению к существующей подключенной нагрузке (по состоянию на 01.09.2018 года) при работе трех перекачивающих насосов в группе ПН-7…ПН-12:

• дефицит по пропускной способности (расходу) (7385 – 7724) = - 339 т/ч (- 4,6%);

• резерв по фактической мощности водогрейных котлов 82,59 Гкал/ч (+ 27,84%).

Анализ и выводы по фактической совместной пропускной способности тепломагистрали 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и внутреннего тракта сетевой воды ПКТС

Для режима с увеличением давления в подающем трубопроводе на выходе из стены главного корпуса до Р1_СГРЭС-1 = 16,0 кгс/см2 фактическое значение максимальной пропускной способности для подающего трубопровода тепломагистрали 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и внутреннего тракта сетевой воды ПКТС по результатам испытаний проведенным в 2017 году составляет 8780 т/ч.

Полученное по результатам испытаний в 2017 году фактической значение максимальной пропускной способности для обратного трубопровода тепломагистрали 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и внутреннего тракта сетевой воды ПКТС составило 8020 т/ч (при работе четырех перекачивающих насосов в группе ПН-7…ПН-12 в ПКТС).

Основные выводы по совместной пропускной способности тепломагистрали 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и внутреннего тракта сетевой воды ПКТС

1). Подающий трубопровод тепломагистрали 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» имеет большую максимальную пропускную способность равную 8780 т/ч по отношению к обратному трубопроводу для которого она составляет 8020 т/ч (при работе четырех перекачивающих насосов в группе ПН-7…ПН-12 в ПКТС).

2). При включении в ПКТС только трех перекачивающих насосов в группе ПН-7…ПН-12 максимальная пропускная способность обратного трубопровода составляет не более 7730 т/ч (с учетом переключения на тепломагистраль 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» подмешивающей насосной станции ПС-4 СГМУП «ГТС»).

3). Для существующей величины подключенной тепловой нагрузки в зоне теплоснабжения ПКТС и гидравлическом режиме в точке излома температурного графика при максимальном часовом водоразборе на ГВС фактические расходы теплоносителя по обратному трубопроводу в тепломагистрали 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» составляют 7750…7890 т/ч, т.е. превышают максимальную пропускную способность обратного трубопровода, которая составляет не более 7730 т/ч.

4). Любое дополнительное подключение потребителей в зоне теплоснабжения ПКТС будет приводить к систематическим, а не кратковременным (по 2…4 часа) гидравлическим «обвалам» которые сегодня фиксируются в часы максимальных водоразборов на ГВС или при запаздывании с увеличением температуры Т1_СГРЭС-1 на выходе из СГРЭС-1 (например: при существенном изменении температуры наружного воздуха).

5). В настоящий момент любое подключение новых объектов капитального строительства в зоне теплоснабжения ПКТС будет приводить к дополнительному росту гидравлических потерь (dP = S х G2) в тепломагистрали 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и снижению фактического располагаемого напора на выходе из ПКТ, что не допустимо, т.к. приводит к нарушениям в теплоснабжении наиболее удаленных потребителей.

2. Оценка существующей пропускной способности магистральной тепловой сети «СГРЭС-2 – ВЖР» и внутренних трактов сетевой воды теплоисточника СГРЭС-2 и перекачивающей насосной станции ПНС с учетом имеющихся ограничений и допустимых характеристик оборудования

Анализ оборудования теплофикационного комплекса СГРЭС-2

Подключенная тепловая нагрузка к выводу тепломагистрали «СГРЭС-2 – ВЖР»:

• Существующая суммарная договорная нагрузка к выходным коллекторам СГРЭС-2 вывода 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» на город (при Тн.в. = - 43,00С, максимальном водоразборе на ГВС, с учетом 5% тепловых потерь на инфильтрацию и К = 1,48 на тепловые потери в циркуляционных контурах ГВС) составляет – 210,114 Гкал/ч (с учетом вновь подключенных объектов на 01.09.2018 года).

Выводы по теплофикационному комплексу теплоисточника СГРЭС-2:

1). Ввод в эксплуатацию в 2009 году второго тепловывода от СГРЭС-2 позволяет обеспечить выдачу полной (проектной) тепловой мощности равной 410,5 Гкал/ч на Восточный жилой район с проектными значениями давлений сетевой воды на выходе из станции Р1/Р2 = 16,0/3,0 кгс/см2.

2). Теплоисточник СГРЭС-2 имеет резерв по тепловой мощности и величине пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды (по условию максимального расхода циркуляции 5 130 т/ч) по отношению к существующей подключенной нагрузке (по состоянию на 01.09.2019 года):

• резерв по увеличению циркуляции (5 130 – 3 250) = 1 890 т/ч (+37%);

• резерв по тепловой мощности 47,964 Гкал/ч (+9,54 %).

3). Теплоисточник СГРЭС-2 на настоящий момент не имеет ограничений по гидравлическому режиму и отпуску теплоты и обладает требуемым резервом для нужд теплоснабжения города Сургута до 2020…2025 года.

Анализ гидравлических режимов тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР»

Тепломагистраль 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – Восточный жилой район» с перекачивающей насосной станцией ПНС-1 на настоящий момент обладает требуемой пропускной способностью для существующей величины подключенной нагрузки (по состоянию на 01.09.2018 года) только при условии поддержания нижней срезки температурного графика не менее 820С.

Проведенные согласно утвержденной программы испытания по определению максимальной пропускной способности тепломагистрали «СГРЭС-2 – ВЖР» и внутреннего тракта сетевой воды ПНС в период: с 00-00 часов 10.03.2017 года по 16-00 часов 10.03.2017 года выявили:

• для температуры Т1_СГРЭС-2 = 820С в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в. = -7,66…0,00С максимальная пропускная способность тепломагистрали от СГРЭС-2 до ЦТП в Восточном жилом районе составляет не более 3 900…3 950 т/ч (по условию обеспечения требуемого давления в обратных трубопроводах на выходе из ЦТП и на вводах у наиболее неблагополучных потребителей);

• при расходе циркуляции в обратном трубопроводе тепломагистрали более 3 600…3 650 т/ давление обратной сетевой воды во всасывающих патрубках насосов ПН- 1…ПН-4 типа Wilo SCP 350/470HA-355 снижается ниже допустимого кавитационного запаса (NPSH = 7,34 м).

Предельные значения давлений Р2 и Р4 в обратных трубопроводах на вводах магистральной тепловой сети и на выводах распределительной тепловой сети отопления для ЦТП составляют:

• ЦТП-54: Р2 ≤ 4,45 кгс/см2, Р4 ≤ 4,90 кгс/см2;

• ЦТП-58: Р2 ≤ 3,81 кгс/см2, Р4 ≤ 4,34 кгс/см2;

• ЦТП-61: Р2 ≤ 4,27 кгс/см2, Р4 ≤ 4,75 кгс/см2.

В случае превышения давления Р2 на выходе из ЦТП более указанных значений у части потребителей давление в обратном трубопроводе местной системы отопления будет равно максимально допустимому значению Р4_макс = 6,0 кгс/см2 по условию механической прочности отопительных приборов, что недопустимо.

Общие выводы по тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «Сургутская ГРЭС-2 – Восточный жилой район»:

1). Тепломагистраль 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» и внутренний тракт сетевой воды перекачивающей насосной станции ПНС для режима в точке излома температурного графика при Тн.в. = - 7,660С при максимальном часовом режиме водоразбора на ГВС и выполнении следующих условий обладают требуемой пропускной способностью для существующей величины подключенной нагрузки (по состоянию на 01.09.2018 года):

• обеспечения температуры Т1_СГРЭС-2 не менее 820С в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в. = -7,66…0,00С;

• включении трех насосов в группе ПН-1…ПН-4 в перекачивающей насосной станции ПНС при расходах более 3300…3350 т/ч.

2). Диапазон суточного изменения расходов теплоносителя в тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» в точке излома температурного графика на отопительный сезон 2018-2019 г.г. составляет:

• среднее за сутки (базовое значение) G1_СГРЭС-2_ср_сут = 3 000,30 т/ч или 100%;

• минимальное часовое G1_СГРЭС-2_мин = 2507,05 т/ч или 83,56%;

• максимальное часовое G1_СГРЭС-2_макс = 3455,75 т/ч или 115,18%.

ИТОГО: изменение расхода составляет 948,69+493,25-455,45 т/ч или (16,44 + 15,18) = 31,62%.

Анализ тепловых режимов тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР».

Для увеличения пропускной способности тепломагистрали 2Ду1000/800 мм с 2010 года была увеличена температура в подающем трубопроводе на выходе с СГРЭС-2 с Т1_СГРЭС-2 = 750C до Т1_СГРЭС-2 = 820С в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в. = -7,66…0,00С.

Повышение температуры Т1_СГРЭС-2 до 820С привело к нерасчетному увеличению отпуска теплоты потребителям.

По состоянию на 01.09.2018 года потребители в зоне теплоснабжения СГРЭС-2 подразделятся на три группы:

• 1 группа потребителей: с прямым подключением к магистральным тепловым сетям и элеваторными узлами в ИТП (без автоматики и корректирующих насосов);

• 2 группа потребителей: подключенных после ЦТП оснащенных корректирующими насосами;

• 3 группа потребителей: с прямым подключением к магистральным тепловым сетям и автоматизированными тепловыми узлами или смесительными насосами в ЦТП (с температурными графиками 95-700С распределительных тепловых сетей).

Первая группа потребителей имеет перетоп во всем диапазоне температур наружного воздуха с Тн.в. = -7,66…0,00С.

Вторая группа потребителей имеет перетоп в диапазоне температур наружного воздуха от Тн.в. = -7,66…- 4,2(0,0)0С (до момента включения в работу корректирующих насосов).

Третья группа потребителей: не имеет перетопа.

Применительно ко второй группе потребителей избыточный отпуск теплоты (перетоп) в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в. = -7,66…-4,2(0,0)0С происходит в связи с невозможностью работы корректирующих насосов с производительностью менее 10…15% от номинальной (нерабочая зона характеристики Q-H).

Увеличение отпуска теплоты (перетоп) по зоне теплоснабжения СГРЭС-2 в течение отопительного сезона в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в. = - 7,66°С …- 4,2°С …+0,00°С составляет:

• 1 группа потребителей: (52 038 - 51 449) = + 589 Гкал;

• 2 группа потребителей: (90 633 - 89 814) = + 819 Гкал.;

ИГОТО по зоне теплоснабжения СГРЭС-2: (589 + 819) = + 1408 Гкал.

Выводы:

1). Первое повышение температуры Т1_СГРЭС-2 для нижней срезки температурного графика в 2002 году с 72,0°С до 75,0°С привело к снижению относительного расхода греющего теплоносителя на подогреватели ГВС на 31,0%.

2). Второе повышение температуры Т1_СГРЭС-2 для нижней срезки температурного графика в 2010 году с 75,0°С до 82,0°С привело к снижению относительного расхода греющего теплоносителя на подогреватели ГВС на 25,7%.

График зависимости относительного расхода греющего теплоносителя qВВП_ГВС (%) на подогреватели ГВС от Т1_греющ в диапазоне 70,0…92,5°С для режима в точке излома температурного графика при Тн.в. = - 4,2°С.

Оценка дальнейшего увеличения температуры Т1_СГРЭС-2 в подающем трубопроводе на выходе из СГРЭС-2 более 820С для режима в точке излома температурного графика аналогична.

После выполнения мероприятий по увеличению пропускной способности тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» рекомендуется выполнить снижение температуры Т1_СГРЭС-2 для нижней срезки температурного графика с 82,0°С до расчетного значения равного 75,0°С (согласно требований п.7.6. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

Анализ перекачивающей насосной станции ПНС

Выполненная ОАО «Фортум» в летний период 2010 года реконструкция ПНС-1 с целью увеличения производительности с 3850 м3/ч до 5400 м3/ч (+ 40%) фактически привела к увеличению производительности не более чем до 4285 м3/ч (4180 т/ч) или на 435 м3/ч (424 т/ч), что составляет +11%.

Причины фактического отсутствия результата при выполнении реконструкции ПНС:

• не выполнена реконструкция подводящих трубопроводов d720х7,0 мм и коллекторов в насосной станции (сохранены тройники 720х426 мм на коллекторах);

• напор новых насосов подобран не верно (фактически с завода рабочие колеса пришли меньше проектных на (440 мм – 453 мм) = - 13 мм;

• не верно проектно решена автоматизация насосной с сохранением существующего регулирующего клапана;

• при реконструкции не автоматизирована схема частичной рассечки по подающему трубопроводу в павильоне П-3 (с увеличением производительности);

• при реконструкции не заменен быстродействующий сбросной клапан на всасывающем коллекторе насосной.

Выводы по перекачивающей насосной станции ПНС

1). Фактически при расходах циркуляции более 3 535 м3/ч (3 362 т/ч) и работе двух насосов в группе ПН-1…ПН-4 в перекачивающей насосной станции ПГС-1 она уже не может обеспечивать поддержание постоянного заданного значения давления в обратном трубопроводе тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» со стороны города равного Р21_ПНС-1 = 1,10±0,10 кгс/см2.

При отсутствии включения в работу третьего насоса в ПНС-1 при расходах циркуляции в тепломагистрали более 3 350…3 400 т/ч будет происходить:

• снижение располагаемых напоров на вводах у всех потребителей в Восточном жилом районе и частичному ограничению циркуляции в подзонах теплоснабжения ЦТП-54, ЦТП-59 и ЦТП-61;

• повышению давления Р4 на вводах у наиболее неблагополучных потребителей выше максимально допустимых значений по механической прочности (Р ≥ 6,0 кгс/см2).

2). Назначенная существующая уставка автоматического включения третьего насоса в ПНС-1 составляет:

• включение насоса – 3520…3540 т/ч;

• отключение насоса – 3460…3480 т/ч,

Назначенная существующая уставка автоматического включения третьего насоса в ПНС-1 несколько выше требуемых значений.

3). Максимальная загрузка ПНС-1 при включении в работу трех насосов составляет не более 4250….4285 т/ч и ограничена снижением давления обратной сетевой воды во всасывающих патрубках перекачивающих насосов ПН-1…ПН-4 типа Wilo SCP 350/470HA-355 ниже допустимого кавитационного запаса (NPSH = 7,34 м).

Основные выводы по перекачивающей насосной станции ПНС

1). Тепломагистраль 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» и внутренний тракт сетевой воды перекачивающей насосной станции ПНС-1 для режима в точке излома температурного графика при Тн.в. = - 7,660С при максимальном часовом режиме водоразбора на ГВС и выполнении следующих условий обладают требуемой пропускной способностью для существующей величины подключенной нагрузки (по состоянию на 01.09.2018 года):

• обеспечения температуры Т1_СГРЭС-2 не менее 820С в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в. = -7,66…0,00С

• включении трех насосов в группе ПН-1…ПН-4 в перекачивающей насосной станции ПНС-1 при расходах более 3 350…3 400 т/ч.

2). Максимальная пропускная способность тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» после ввода в эксплуатацию ПНС-2 по предельным параметрам гидравлического режима (с увеличением Р1_СГРЭС-2 с 10,5 кгс/см2 до 16,0 кгс/см2 и перекладкой трубопроводов тепломагистрали с увеличением диаметров между павильонами П-5 и П-9 с 2d820х9,0 мм до 2d1020х10,0 мм) увеличивается с 4 250…4 285 т/ч до 5600…5800 т/ч, что позволит выполнить подключение дополнительной нагрузки в размере + 185…220 Гкал/ч (по отношению к существующей нагрузке на 01.09.2018 года).

Имеющееся технологическое ограничение для оборудования ПНС

Основным ограничением пропускной способности тепломагистрали «СГРЭС-2 – Восточный жилой район» является снижение давления обратной сетевой воды во всасывающих патрубках насосов ПН-1…ПН-4 типа Wilo SCP 350/470HA-355 снижается ниже допустимого кавитационного запаса (NPSH = 7,34 м) при расходе циркуляции G2 > 3 600…3 650 т/ч.

Примечание: существующее технологическое ограничение обусловлено проектными ошибками, допущенными ОАО «Фортум» при проведении реконструкции ПНС в 2010 году.

Описание и анализ существующей системы защиты потребителей от внезапного повышения при аварийном отключении сетевых насосов на Сургутской ГРЭС-2

В настоящий момент на СГРЭС-2 смонтирована и включена в работу схема защиты первой секции общестанционного обратного коллектора сетевой воды d1020х10 мм на базе двух быстродействующих клапанов сбросных БКС модели Bermad WW-720-00-ES (Израиль) с электронным управлением через электромагнитные клапана от системы АСУ ТП ОСО.

Схема защиты первой секции общестанционного обратного трубопровода d1020х10 мм (всасы СН-1…СН-3) предусматривает защиту:

• от внезапного повышения давления, вызванного аварийным отключением одного или нескольких работающих сетевых насосов первого подъема (насосы СН-1…СН-7);

• от гидравлического удара, что может быть вызвано аварийным отключением одного или нескольких работающих откачивающих сетевых насосов на перекачивающей насосной станции ПНС (расположенной на обратном трубопроводе тепломагистрали «СГРЭС-2 – ВЖР») образующего в общестанционном обратном трубопроводе d1020х10 мм волны высокого и низкого давления.

Оба быстродействующих клапана сбросных (БКС) Bermad WW-720-00-ES подключены к первой секции общестанционного обратного коллектора сетевой воды d1020х10 мм (всасы СН-1…СН-3) к которым подключены обратные трубопроводы основных потребителей - тепломагистралей «СГРЭС-2 – ВЖР» (первая и третья секции) и «СГРЭС-2 – Промзона» (первая секция).

Уставка срабатывания быстродействующих клапанов сбросных (БКС) Bermad WW-720-00-ES принята равной:

• быстродействующий клапан БКС: 4,0±0,1 кгс/см2;

• быстродействующий клапан БКС: 4,2±0,1 кгс/см2.

Выполненные расчеты и испытания под нагрузкой показывает, что для существующей подключенной теплофикационной нагрузки к СГРЭС-2 достаточно действия одного быстродействующего сбросного клапана DN200 мм с расходом сбрасываемой сетевой воды из обратного общестанционного коллектора Ду800 мм в сливной циркводовод в количестве 1 385 м3/ч (384,6 л/с).

Примечание: требуемая расчетная величина сброса для существующей подключенной нагрузки должна быть не менее 850…900 м3/ч (236…250 л/с).

При перспективном увеличении подключенной теплофикационной нагрузки к СГРЭС-2 (на ВЖР с 185 до 410 Гкал/ч) требуется одновременная последовательная работа двух параллельно включенных быстродействующих сбросных клапанов DN200 мм с суммарной величиной сброса не менее 1600…1800 м3/ч (444,4…500 л/с).

Примечание: фактическая величина сброса для двух клапанов, установленных 1 и 3 секциях коллектора Ду800 мм составит 2770 м3/ч (769,4 л/с).

Учитывая количество одновременно находящихся в работе сетевых насосов первого подъема СН-1…СН-7 в зимнее время (не менее 3-х насосов), конфигурацию их напорных патрубков, схемы подключения насосов и бойлерных установок БУ-1…БУ-6 возникающий гидравлический удар в напорном трубопроводе для одного аварийно отключившегося сетевого насоса (при соударении потока воды с обратным клапаном) не вызывает значительного положительного скачка давления в общестанционном напорном коллекторе d820х9,0 мм.

Использование в такой ситуации специального клапана, предупреждающего гидравлический удар и работающего на принципе волны низкого давления предшествующей гидравлическому удару и заранее открывающей сбросной клапан не представляется возможным, т.к. волна низкого давления непосредственно в общестанционном напорном коллекторе d820х9,0 мм будет минимальной.

Вывод: защита общестанционного напорного коллектора d820х9,0 мм на СГРЭС-2 от гидравлического удара при аварийном отключении одного сетевого насоса первого подъема в группе СН-1…СН-7 не требуется.

Пояснение к образованию гидравлического удара в напорных коллекторах d820х9,0 мм насосов второго подъема - при отключении одного из двух работающих повысительных сетевых насосов произойдет скачек давления, т.к. поток воды с прежней скоростью продолжит свое движение в сторону города:

• в группе ПСН-6…ПСН-9 (первый тепловывод d820х9,0 мм);

• в группе ПСН-10…ПСН-13 (второй тепловывод d820х9,0 мм);

Так как в работе всегда остается один из двух работающих насосов, то в начальный период времени ( = 2 сек) это приведет к понижению давления в общем напорном коллекторе d820х9,0 мм сетевых насосов с 10,0…12,5 кгс/см2 до 6,5…7,5 кгс/см2, что достаточно для исключения вскипания теплоносителя с температурой до 142С.

При аварийном отключении одного из работавших сетевых насосов второго подъема схема АВР немедленно выполнит включение в работу резервного сетевого насоса (находящегося в положении с полностью открытыми задвижками на всасе и напоре насоса):

• в группе ПСН-6…ПСН-9 (первый тепловывод d820х9,0 мм);

• в группе ПСН-10…ПСН-13 (второй тепловывод d820х9,0 мм);

Учитывая ряд факторов, влияющих на силу образовавшегося при аварийном отключении насоса гидравлического удара:

• количество одновременно находящихся в работе повысительных сетевых насосов второго подъема ПСН-6…РСН-13 в зимнее время (минимальное количество – 2 насоса (переходный период), номинальное количество (зимний режим) – 3 насоса);

• конфигурацию напорных патрубков в группе ПСН-6(10)…ПСН-9(13) с подключением к общему напорному коллектору 820х9,0 мм (длиной не более 15 м);

• слияние подающих трубопроводов от двух тепловыводов в точке подключения к тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» в непосредственной близости от главного корпуса станции (длина каждого трубопровода не более 350 метров), что приводит к распределению и гашению силы гидравлического удара, то при аварийном отключении одного из двух (трех) работающих насосов второго подъема в группе ПСН-6…ПСН-13, то вносимое возмущение будет минимальным.

Включение в течение 1,0…1,5 секунд схемой АВР резервного сетевого насоса быстро устраняет возникшие в системе колебания и восстанавливает расчетное значение давления на город.

Для исключения возможности полного отключения работающих повысительных сетевых насосов в группе ПСН-6…ПСН-9 и группе ПСН-10…ПСН-13 (что может привести к образованию гидравлического удара значительной силы и повреждению магистральной тепловой сети и распределительных тепловых сетей города) на СГРЭС-2 предусмотрено:

• в работе находится не менее двух повысительных сетевых насосов, в том числе один из насосов на тепловыводе №1 (группа ПСН-6…ПСН-9) и один из насосов на тепловыводе №2 (группа ПСН-10…ПСН-13)

• включенные в работу повысительные сетевые насосы в группе ПСН-6…ПСН-9 и группе ПСН-10…ПСН-13 по электроснабжению запитаны с разных секций (что исключает одновременное отключение двух насосов);

• схемы АВР повысительных сетевых насосов в группе ПСН-6…ПСН-9 и группе ПСН-10…ПСН-13 всегда постоянно введены в работу;

• - пуск насосов резервных насосов выполняется с использованием гидромуфт Voith Turbo 650 SVTLs 21.2 (Германия), что исключает резкие скачки давления при работе схемы АВР.

Данные мероприятия позволяет организовать работу насосов второго подъема в группе ПСН-6…ПСН-13 с высокой степенью надежности и исключить образование гидравлических ударов значительной силы при аварийном одного из работающих насосов.

Описание и анализ существующей системы защиты потребителей от внезапного повышения при аварийном отключении перекачивающих насосов в ПНС

Комплексная система защиты тепломагистрали «СГРЭС-2 – ВЖР» при аварийном отключении перекачивающих насосов в ПНС предусматривает:

• защиту потребителей города и общего всасывающего коллектора d720х8,0 мм в ПНС от внезапного повышения давления за счет сброса части обратной сетевой воды через клапан БКС в ПНС;

• защиту общего напорного коллектора d720х8,0 мм перекачивающих насосов в ПНС от гидравлического удара и повышения давления в общем обратном коллекторе d820х9,0 мм на СГРЭС-2 за счет сброса части обратной сетевой воды через клапаны БКС-1 и БКС-2 на СГРЭС-2.

В настоящий момент для ПНС и павильона П-3 предусматривается автоматическое управление комплексной системой защиты:

• технологическая защита (ТЗ) по параметру «Внезапное повышение давления в обратном трубопроводе» при аварийном отключении работающих перекачивающих насосов (одного, нескольких или всех) в перекачивающей насосной станции с целью защиты оборудования ПНС (коллектора и корпуса насосов) и потребителей города от внезапного повышения давления в обратном трубопроводе на базе быстродействующего сбросного клапана БКС в ПНС;

• технологическая защита (ТЗ) по параметру «Частичная рассечка подающего трубопровода» при аварийном отключении работающих перекачивающих насосов (одного, нескольких или всех) в перекачивающей насосной станции с целью защиты потребителей города от высокого давления в подающем трубопроводе на базе регулирующего гидравлического клапана РК-3 в павильоне секционирующих задвижек П-3.

Для внедрения комплексной системы защиты требуется:

• установка нового шкафа автоматики с микропроцессорным управлением в ПНС;

• замена существующего быстродействующего сбросного клапана (БКС) прямого действия установленного на всасывающем коллекторе перекачивающей насосной станции (ПНС) на быстродействующий клапан типа Raphael серии G-60 (DN 200, PN25, Kv = 670 м3/ч, Тр = -290С...+900С, герметичность – класс А) с электрогидравлической схемой управления;

• перевод существующей схемы электрогидравлического управления регулирующим гидравлическим клапаном РК-3 в павильоне П-3 на управление от нового шкафа автоматики с микропроцессорным управлением, устанавливаемым в ПНС.

Новая комплексная автоматизированная система защиты предусматривается по двухуровневой схеме:

1 уровень, начальный этап развития авария при аварийном отключении насосов в ПНС:

• функция ТЗ: снижение давления в общем всасывающем коллекторе ПНС за счет открытия нового быстродействующего клапана Raphael серии G-6, DN 200, PN25, Kv = 670 м3/ч (уставка ТЗ для клапана БКС рассчитывается измерительным контроллером по группе параметров и условий);

2 уровень, перевод системы в установившийся послеаварийный режим:

• функция ТЗ: регулирование давления Р12 в подающем трубопроводе после регулирующего клапана РК-3 на город (уставка регулирования рассчитывается измерительным контроллером по группе параметров и условий).

После включения насосов в ПНС и восстановления расчетного гидравлического режима тепломагистрали «СГРЭС-2 – ВЖР» новая комплексная система защиты автоматически возвращаться в исходное состояние (клапан БКС в ПНС – полностью закрыт, клапан РК-3 в павильоне П-3 – полностью открыт).

В павильоне П-3 на подающем трубопроводе смонтирован регулирующий клапан РК-3 включенный по схеме «частичной» рассечки подающего трубопровода тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – Восточный жилой район».

Принципиальная схема павильона П-3 представлена на рисунке….. (смотреть в раздле сетей выше):

• с системой защиты от внезапного повышения давления у потребителей при аварийном отключении ПНС по схеме «частичной» рассечки подающего трубопровода с клапаном РК-3 (проектное обозначение клапана Р-2);

• коллекторами 2Ду700 мм подключения перекачивающей насосной станции ПНС (перед павильоном, со стороны СГРЭС-2)

Перечень оборудования входящего в состав системы защиты по схеме «частичной» рассечки подающего трубопровода тепломагистрали при аварийном отключении ПНС:

• нормально открытый клапан прямого действия типа РК-1 Ду700 мм, Ру25 кгс/см2, Kv = 4 900 м3/ч с гидравлическим управлением;

• два электромагнитных клапана типа EV220B-15B Ду25 мм фирмы Danfoss (используемые в схеме гидравлического управления клапана прямого действия типа РК-1 Ду700 мм).

В перспективе при строительстве аварийной перемычки резервирования зон теплоснабжения от теплоисточников СГРЭС-1 и СГРЭС-2 предусматривается замена клапана прямого действия типа РК-1 Ду700 мм, Ру25 кгс/см2, Kv = 4900 м3/ч с гидравлическим управлением установленного в павильоне П-3 на дисковый трехэксцентриковый дисковый поворотный из углеродистой стали со сварным типом присоединения типа HOGFORS 31300CS 700 ZG5, DN700, DN25, Kv = 20 000 м3/ч с электроприводом AUMA SAR 10.1/GS 160.3(54:1) / GZ 160.3 (4:1) / AM01.1 / EWG для скорости вращения электропривода 45 об/мин, Uупр = 24VDC с тиристорным реверсивным устройством оснащенного источником бесперебойного питания.

3. Оценка существующей пропускной способности магистральной тепловой сети «СГРЭС-2 – Промзона»

Тепломагистраль 2Ду800 мм «СГРЭС-2 – Промзона» на настоящий момент обладает требуемой пропускной способностью для существующей величины подключенной нагрузки (по состоянию на 01.09.2018 года).

Анализ тепловых и гидравлических режимов тепломагистрали 2Ду800 мм «СГРЭС-2 – Промзона»

Подключенная тепловая нагрузка и расходы циркуляции для вывода тепломагистрали «СГРЭС-2 – Промзона»:

• Существующая суммарная договорная нагрузка к выходным коллекторам СГРЭС-2 вывода 2Ду800 мм «СГРЭС-2 – Промзона» по состоянию на 01.09.2018 года составляет – 82,081 Гкал/ч.

Существующие фактические расходы циркуляции и давления в трубопроводах тепломагистрали 2Ду800 мм «СГРЭС-2 – Промзона» на выходе из СГРЭС-2 составляют:

• расходы циркуляции в подающем и обратном трубопроводах 1106,3/1051,7 т/ч;

• давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах 4,78/2,67 кгс/см2;

• располагаемый напор 21,0 м.

В марте 2018 года суммарный расход циркуляции по отношению к январю 2018 года снизился на dG = (1051,66 - 1106,63) = - 54,97 т/ч (- 4,96%), т.е. практически не изменился, что говорит об отсутствии у потребителей автоматизированных узлов управления (АУУ) и незначительной нагрузке ГВС.

Давления в подающем и обратном трубопроводе и располагаемый напор на выходе из стены главного корпуса СГРЭС-2 в течение отопительного сезона являются постоянным

величинами и поддерживаются автоматическими регуляторами (регулятор давления в ПС и регулятор подпитки), в том числе:

• давление в подающем трубопроводе 5,2 кгс/см2;

• давление в обратном трубопроводе 3,0 кгс/см2;

• располагаемый напор 2,2 кгс/см2.

Анализ технологической схемы подключения тепломагистрали 2Ду800 мм «СГРЭС-2 – Промзона» к Сургутской ГРЭС-1

В связи с выработкой срока службы трубопроводами тепломагистрали «Промзона» (более 25 лет) проложенными по территории промплощадки СГРЭС-1 и в главном корпусе станции требуется предусмотреть полную замену:

• обратного трубопровода 1d820х9,0 мм от до наружной ограды промплощадки до общего всасывающего коллектора d1020х10,0 мм (в районе всаса насосов ТНЛ-1…ТНЛ-2);

• подающего трубопровода 1d530х8,0 мм от до наружной ограды промплощадки до общего напорного коллектора d1020х10,0 мм группы насосов ТНП-1…ТНП-4 и ТНЛ-1…ТНЛ-2.

Основание для проведения замены трубопроводов тепломагистрали 2Ду800 мм «СГРЭС-2 – Промзона»:

1) Существующий обратный трубопровод 1820х9,0 мм тепломагистрали «СГРЭС-2 – Промзона» проложенный совместно с трубопроводами 21200х12,0 мм тепломагистрали «СГРЭС-1 – ПКТС» на всей территории промплощадки СГРЭС-1 должен быть заменен на новый такого же диаметра по условию превышения срока службы более 25 лет.

2) Подающий трубопровод 1530х8,0 мм связи с СГРЭС-2 тепломагистрали «СГРЭС-2 – Промзона» проложенный на эстакаде совместно с газопроводами от ГРП к второй очереди СГРЭС-1 должен вынесен на отдельную эстакаду, т.к. при возникновении гидравлических ударов при аварийной ситуации это может привести к непредсказуемым последствиям.

3) Существующая технологическая схема подключения трубопроводов тепловой сети «Промзона» в главном корпусе СГРЭС-1 с полным отсутствием расходомеров и датчиков давления не позволяют выполнить эксплуатационное подключение данной тепловой сети к теплофикационному комплексу СГРЭС-1 в аварийной ситуации.

При рабочем давлении в общем напорном коллекторе 1020х10,0 мм группы насосов ТНП-1…ТНП-4 и ТНЛ-1…ТНЛ-2 равном Р = 8,5…9,5 кгс/см2 подающий трубопровод тепломагистрали «СГРЭС-2 – Промзона» с существующим давлением Р = 4,6…5,2 кгс/см2 (в трубопроводах тепломагистрали по ул.Энергостроителей) и его существующим ветхим состоянием может не выдержать увеличения давления до Р = 8,5…9,5 кгс/см2, что может вместо требуемого резервирования создать новую аварийную ситуацию.

Вывод: схема резервирования СГРЭС-1 и СГРЭС-2 через тепломагистрали «СГРЭС-2 – Промзона» не может быть использована при существующей технологической схеме подключения.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ СНЯТЫ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

На сегодняшний день наиболее эффективными источниками теплоснабжения Сургута являются комбинированные источники тепловой энергии - СГРЭС-1 и СГРЭС-2. Производимая на них тепловая энергия по показателям себестоимости более чем в два раза ниже, чем на любом не комбинированном источнике. В перспективе целесообразна максимальная загрузка источников комбинированной выработки с присоединением к ним большей части перспективных потребителей тепловой энергии, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения источников.

По соотношению располагаемой тепловой мощности и присоединённых нагрузок СГРЭС-1 (с ПКТС) и СГРЭС-2 имеют ощутимый резерв, который составляет в совокупности более 300 Гкал/ч. Однако система теплоснабжения от СГРЭС-1 имеет ряд ограничений, препятствующих выдаче их тепловой мощности (пропускная способность теплосетевого тракта ПКТС и характеристик её сетевых насосов).

Преодоление указанных ограничений требует выработки принципиальных технических решений, как по крупным источникам теплоснабжения (ГРЭС-1 с ПКТС и СГРЭС-2), так и по системам транспортировки тепловой энергии от них.

Для увеличения пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды ПКТС требуется:

1) Для приведения в соответствие максимальной пропускной способности трубопроводов тепломагистрали 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и гидравлического режима ПКТС по обратному трубопроводу необходимо увеличить полезный напор группы откачивающих насосов ПН-7…ПН-12 с 60 м (номинальный напор существующих насосов СЭ250-60-11) до 90 м (рабочая точка для режима по состоянию на 2018...2030 год) для чего, предусмотреть их замену на более высоконапорные насосы типа Wilo SCP 400/660DV-CX/E1-FC с отечественными электродвигателями типа АДЧР-650-6.0-4У1 Р1 (U = 6,0 кВ, I = 77А, n = 1 485 об/мин, Nэл.дв. = 630 кВт) производства ОАО «РУСЭЛПРОМ» адаптированных под частотное регулирование (с сохранением номинальной мощности электродвигателей).

2) Для регулирования полезного напора группы откачивающих насосов ПН-7…ПН-12 предусмотреть установку индивидуальных преобразователей частоты для новых высоконапорных перекачивающих насосов типа Wilo SCP 400/660DV-CX/E1-FC, что позволяет обеспечить снижение потребления электроэнергии за отопительный сезон с 6 847 928 кВт*ч до 4 893 520 кВт*ч (снижение на 1 954 408 кВт*ч или на 28,54%) применительно к существующей величине подключенной тепловой нагрузки по состоянию на 01.03.2017 года.

3) Выполнить СМР и ввод в эксплуатацию дополнительного обратного трубопровода от точки слияния потоков от коллекторных №1 и №2 до общего всасывающего коллектора группы перекачивающих насосов ПН-8, ПН-10, ПН-12 диаметром 1d820х9,0 мм L = 275 метров (с установкой на трубопроводе задвижек, регулирующего клапана и строительством нового павильона для запорной арматуры).

4) Выполнить СМР и ввод в эксплуатацию дополнительного подающего трубопровода от ввода в ПКТС до точки разветвления на коллекторные №1 и №2 с ответвлением к общему всасывающему коллектору сетевых насосов СН-4…СН-6 диаметром 1d820х9,0 мм L = (221 +82) = 303 метра (с установкой на трубопроводе задвижек, регулирующего клапана и строительством нового павильона для запорной арматуры).

5) Выполнить СМР и ввод в эксплуатацию нового участка тепломагистрали «СГРЭС-1 - ПКТС» с увеличением диаметров с 21020х9,0 мм на 21220х10,0 мм по территории промплощадки ПКТС суммарной длиной L = 136 м.

6) Перспективные мероприятия по увеличению надежности работы оборудования ПКТС:

• выполнить проектные работы и ввод в эксплуатацию системы защиты внутреннего тракта сетевой воды ПКТС и сальниковых компенсаторов на тепломагистрали «СГРЭС-1 - ПКТС» путем установки двух новых быстродействующих сбросных клапанов БКС-3 и БКС-4 (Bermad или Raphael DN200, PN16(25)) включенных по схеме «предупреждение гидравлического удара»;

• выполнить проектные работы и ввод в эксплуатацию двух автоматизированных узлов подпитки зоны теплоснабжения ЦЖР от теплоисточников СГРЭС-1 (с ввода тепломагистрали) и СГРЭС-2 (через коллекторную №2) для работы ПКТС в автономном режиме при аварийных ситуациях в отопительном сезоне;

• выполнить замену трех существующих комплектов составных теплосчетчиков на входе и выходе из ПКТС с заменой типов расходомеров и установкой струевыпрямителей лопастного типа (в связи с систематическим отказом существующих расходомеров при увеличении расходов циркуляции на город);

• выполнить проектные работы и ввод в эксплуатацию регулирующего поворотного затвора типа Vexve BFC1000W2 DN1000, PN25, Kv=56900 м3/ч с электроприводом SAR14.5/GS 250.3/GZ 250.3/AM01.1 на общем подающем трубопроводе 1020х10,0 мм в ПКТС.

Тепломагистраль 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» на настоящий момент является основным ограничителем подачи требуемого расхода теплоносителя в город от теплоисточника СГРЭС-1 и не обладает требуемой пропускной способностью для существующей величины подключенной нагрузки (по состоянию на 01.03.2017 года).

1. При перекладке участка 2d1020х9,0 мм протяженностью 1 475 м с увеличением диаметра на 2d1220х10,0 мм доля гидравлических потерь снизится с 40,7% до 14,9%, что позволит обеспечить подключение дополнительно тепловой нагрузки в зоне теплоснабжения ПКТС в количестве + 48…52 Гкал/ч.

2. Для дополнительного увеличения пропускной способности тепломагистрали 2Ду1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» требуется выполнить перекладку участка подающего трубопровода Ду 1200 мм ориентировочной длиной 2092 м и участка обратного трубопровода Ду 1200 мм ориентировочной длиной 2612 м с целью снижения внутренней шероховатости трубопровода и повышения надежности.

Данная перекладка участка подающего трубопровода d1220х10 мм позволит обеспечить подключение дополнительно тепловой нагрузки в зоне теплоснабжения ПКТС в количестве + 10,5 Гкал/ч.

После выполнения мероприятий по увеличению пропускной способности тепломагистрали 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС», а так же внутреннего тракта сетевой воды ПКТС, рекомендуется выполнить снижение температуры Т1_СГРЭС-1 для нижней срезки температурного графика с 82,0°С до расчетного значения равного 75,0°С (согласно требований п.7.6. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

Увеличение пропускной способности тепломагистрали «СГРЭС-2 – ВЖР»:

1. Перекладка трубопроводов тепломагистрали с увеличением диаметров между павильонами П-5 и П-7 с 2d820х8,0 мм до 2d1020х10,0 мм. (Максимальная пропускная способность тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» после ввода в эксплуатацию ПНС-2 по предельным параметрам гидравлического режима (с увеличением Р1_СГРЭС-2 с 10,5 кгс/см2 до 16,0 кгс/см2 и перекладкой трубопроводов тепломагистрали с увеличением диаметров между павильонами П-5 и П-7 с 2d820х8,0 мм до 2d1020х10,0 мм) увеличивается с 4 250…4 285 т/ч до 5 600…5 800 т/ч, что позволит выполнить подключение дополнительной нагрузки в размере + 185…220 Гкал/ч (по отношению к существующей нагрузке на 01.03.2017 года).

2. После выполнения мероприятий по увеличению пропускной способности тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» рекомендуется выполнить снижение температуры Т1_СГРЭС-2 для нижней срезки температурного графика с 82,0°С до расчетного значения равного 75,0°С (согласно требований п.7.6. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

Примечание: выполнения мероприятия по вводу в эксплуатацию ПНС-2, с условием максимального расхода по тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2-ВЖР» до 3800 т/ч, уже позволит произвести снижение нижней срезки температурного графика с 82,0°С до расчетного значения равного 75,0°С.

Технические решения по выполнению реконструкции подключения тепловой сети «Промзона»:

1) Существующий подающий трубопровод 1Ду800 мм проложенный совместно с трубопроводами 2Ду1200 мм тепломагистрали «СГРЭС-1 – ПКТС» на всей территории промплощадки СГРЭС-1 заменяется на новый такого же диаметра по условиям срока службы более 25 лет.

Данный трубопровод в перспективе планируется использовать как общий для тепломагистрали «СГРЭС-1 – ПКТС» и для тепломагистрали «Промзона» (при ее аварийном подключении).

2) Перед входом в главный корпус станции к данному существующему подающему трубопроводу 1Ду800 мм предусматривается подключение нового трубопровода 1Ду800 мм вывода от повысительных насосов ТНЗ-7…ТНЗ-9.

Планируемая точка подключения в районе главного корпуса станции - в районе точки разветвления существующего обратного трубопровода Ду1200 мм и строящегося по проекту 03.060.07.00-10 нового обратного трубопровода Ду1000 мм.

Перед точкой подключения планируется размещение нового павильона с запорной арматурой (электрозадвижка Ду800 мм, Ру25 кгс/см2) и регулирующим дисковым поворотным затвором Vexve BFC (Hogfors 31300CS) DN800, PN25.

3) Внутри главного корпуса на подающем трубопроводе 1Ду800 мм тепловой сети «Промзона» предусматривается:

• полная замена трубопровода Ду800 мм (по условиям срока службы более 25 лет);

• замена существующей электрозадвижки Ду800 мм, Ру25 кгс/см2 на новую;

• замена существующего регулирующего клапана Ду800 мм на новый дисковый регулирующий затвор.

Рекомендуемый тип дискового регулирующего затвора: Vexve BFC (Hogfors 31300CS) DN500, PN25, Kv = 15 600 м3/ч, Траб = -40…+260°С, тип присоединения – под сварку, фланец под электропривод F16 по ISO 5211 с электроприводом для регулирования AUMA SAR 10.1 / AM 01.1 / GSM 125.3 (52:1) / VZ 3.3 (3,1:1). Полное время хода привода на 900 - 53 секунды.

4) Переключение тепловых нагрузок поселка Кедровый на тепломагистраль «СГРЭС-2-Промзона» 2ДУ800 в районе опоры НО-6, в связи с выводом из эксплуатации теплотрассы от здания ПРТЭЦ до поселка Кедровый

Внедрение мероприятия позволит:

• снизить общую стоимость проектных и СМР, т.к. в качестве подающего трубопровода 1Ду800 мм для новой тепломагистрали используются существующие опоры и выполняется только замена трубопровода по условию срока службы;

• существенно повысить надежность схемы теплоснабжения, т.к. выводятся из эксплуатации ветхие трубопроводы наружной тепловой сети «Промзона» (выполняется ее переключение на новую тепломагистраль «СГРЭС-1 – 18 микрорайон»);

• в главном корпусе станции вывести из эксплуатации по сроку службы (демонтируется) обратный трубопровод 1Ду500 мм тепловой сети «Промзона»;

• в главном корпусе станции полностью заменить на новый (по сроку службы) подающий трубопровод 1Ду800 мм тепловой сети «Промзона» с монтажом нового узла регулирования;

• исчезает необходимость в контроле за размораживанием трубопроводов тепловой сети «Промзона»;

• восстановить из нерабочего состояния схему аварийного резервирования тепловой сети «Промзона»;

• существующий коридор позволяет запроектировать один обратный трубопровод Ду1000 мм в створе эстакады газопроводов к второй очереди станции с использованием П-образных вертикальных компенсаторов (по основной длине трассы).

Следует отметить, что данное техническое решение может быть реализовано в перспективе с вводом в эксплуатацию тепловывода СГРЭС-1 – 18 микрорайон.

В качестве альтернативы для обеспечения возможности в аварийных режимах поставок от СГРЭС-1 тепловой энергии потребителям СГРЭС-2 и наоборот предполагается строительство перемычки с узлом переключения, редуцирования и реверса между т/м «СГРЭС-1 – ПКТС» Ду 1200 мм и «СГРЭС-2 – Промзона» Ду 800 мм. в районе ул. Энергостроителей («Теплотрасса от ограды СГРЭС-1 до ограды СГРЭС-2»).

Данные перемычки позволяют осуществлять перераспределение зон теплоснабжения источников, повышая надежность и качество теплоснабжения потребителей.

Следует отметить, что при проектировании перемычек необходимо рассмотреть вариант организации их обогрева во избежание замерзания теплоносителя при низких температурах.

В дальнейшем при возникновении ситуации резервирования одного источника другим следует учитывать факт того, что компенсация собственных нужд ГРЭС будет восполняться через перемычку за счет мощностей резервного источника.

12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Нормативный срок службы тепловых сетей достиг и превысил 30 лет, что приводит к повышенной аварийности и возможности нарушения подачи тепла потребителям.

По материальной характеристике 13,27% тепловых сетей СГМУП «ГТС» имеют срок эксплуатации более 30 лет.

Износ магистральных и квартальных тепловых сетей в системе теплоснабжения от СГМУП «ГТС» составляет 60,96%. Средний срок эксплуатации всех трубопроводов составляет 19 лет. Высокий процент износа тепловых сетей может приводить к функциональным отказам на тепловых сетях. В настоящее время СГМУП «ГТС» проводит ежегодные капитальные ремонты, в следствии которых износ тепловых сетей снижается, что повышает надежность теплоснабжения.

За 5 лет на тепловых сетях зафиксировано 1864 функциональных отказа, из них наибольшее число произошло в 2020 г. – 396 ед

Подавляющее большинство отказов происходило на абонентских вводах. При этом в зону отключения попадали единичные потребители.

Проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей могут быть обусловлены завышенными расходами теплоносителя, отсутствием необходимого регулирования в ИТП и ЦТП, нарушением требований по максимальному давлению в обратном трубопроводе тепловой сети.

  - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Важной проблемой теплоснабжения города является развитие систем теплоснабжения крупных источников тепловой энергии Сургута с одновременным повышением показателей их надёжности и живучести. Резервирование тепловой мощности теплоисточника Сургутская ГРЭС-1 невозможно осуществить при текущем положении по следующим причинам:

1) Моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования ПКТС (включая системы автоматического управления), а также отсутствие резерва пиковой тепловой мощности ПКТС при Тн.в.=-43°С для существующей величины подключенной тепловой нагрузки и расчетного гидравлического режима при Тн.в.=-43°С по причине отсутствия системы (насосов) рециркуляции теплоносителя для обеспечения совместной работы всех котлов с учетом поддержания минимальных расходов циркуляции.

Для решения проблемы требуется разработка технических решений по строительству новых участков тепловых сетей с целью организации связей между тепломагистралями для обеспечения резервирования смежных зон теплоснабжения.

При проектировании новых трубопроводов для наружной тепловой сети магистрали «СГРЭС-1 – 18 микрорайон» требуется одновременно запроектировать реконструкцию схемы подключения трубопроводов тепловой сети связи с СГРЭС-2 (тепломагистраль 2Ду800 мм «тепловой сети от ограды СГРЭС-1 до ограды СГРЭС-2»).

2). Существующие трубопроводы 1Ду500 мм (обратный) и 1Ду800 мм (подающий) тепловой сети от ограды СГРЭС-1 до ввода в главный корпус СГРЭС-1 выработали свой срок службы и требуют замены (технологическая связь между СГРЭС-1 и СГРЭС-2).

3). Существующая технологическая схема подключения трубопроводов «тепловой сети от ограды СГРЭС-1 до ограды СГРЭС-2» в главном корпусе СГРЭС-1 (обратный трубопровод Ду500 мм подключен к напорному коллектору насосов ТНП-1…ТНП-4; существующая схема регулирования давления только по подаче; полное отсутствие приборов контроля и учета) не позволяют выполнить эксплуатационное подключение данной тепловой сети к теплофикационному комплексу СГРЭС-1 в аварийной ситуации.

4). Диаметр обратного трубопровода 1Ду500 мм не соответствует требуемой пропускной способности для резервирования тепловой сети «Промзона» и главного корпуса СГРЭС-2.

  - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В качестве основного топлива для котельных ТСО Сургута (за исключением Котельной №25 пос. Лесной СГМУП «ГТС», использующей в качестве топлива электрическую энергию) используется природный газ, поставляемый к источникам теплоснабжения Сургут от месторождения природного газа Уренгойское и от Среднеобских нефтяных месторождений (попутный газ), по отводам от магистральных газопроводов Уренгой-Челябинск и Уренгой-Сургут-Омск.

Основными газоснабжающими организациями Сургута являются ПАО «Сургутнефтегаз» (снабжение природным и попутным газом) и ЗАО «Газпром энерго» (региональная компания ОАО «Газпром» - снабжение природным газом). Природный и попутный газ, поставляемый в ТСО Сургута имеет сходные составы, и близкие теплотворные способности по этой причине в топливном балансе ТСО как правило учитывается общее потребление газового топлива (без разделения на природный газ и попутный газ).

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения города Сургута не выявлены.

  - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения на территории города Сургута, не выдавались.

  - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

За период актуализации проблемы в работе системы теплоснабжения остаются на том же уровне. Однако проведенные мероприятия оказывают благоприятный эффект на систему теплоснабжения.

Экологическая безопасность теплоснабжения

Электронная карта территории города Сургут

Рисунок 13.1 – Карта территории

Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории города Сургут

Оценка загрязнения атмосферного воздуха изучаемой территории проведена по данным справки № 310-02/17-10/650(1) от 13.12.2023 г. о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Ханты-Мансийский ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС») и данным постов учета фоновых концентраций, предоставленным ресурсоснабжающими организациями. Качество атмосферного воздуха оценивалось в целом по городу за период 2018 – 2023 гг.

Таблица 13.1 – Значения фоновых концентраций вредных (загрязняющих) веществ

| № поста учета | Адрес | Загрязняющее вещество | 0-2 м/с | При скорости ветра от 3 м/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С | В | Ю | З |
| 1 | «Международный аэропорт г. Сургута» АО «Аэропорт Сургут», расположенный по адресу: 628422, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 | Диоксид азота | 0,062 | 0,064 | 0,06 | 0,058 | 0,057 |
|  |  | Оксид азота | 0,038 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,032 |
|  |  | Диоксид серы | 0,017 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,016 |
|  |  | Оксид углерода | 1 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 |
|  |  | Сажа | 0,054 | 0,072 | 0,044 | 0,046 | 0,046 |
| 2 | Котельная Сургутского цеха энерговодоснабжения ХМАО-Югра, г. Сургут ул. Производственная, 17. | Диоксид азота | 0,063 | 0,051 | 0,063 | 0,063 | 0,06 |
|  |  | Оксид азота | 0,048 | 0,036 | 0,042 | 0,044 | 0,038 |
|  |  | Диоксид серы | 0,014 | 0,016 | 0,015 | 0,013 | 0,014 |
|  |  | Оксид углерода | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
| 3 | ХМАО-Югра, г. Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, 19, 21 | Диоксид азота | 0,062 | 0,064 | 0,06 | 0,058 | 0,057 |
|  |  | Оксид азота | 0,038 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,032 |
|  |  | Диоксид серы | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Оксид углерода | 1 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 |
| 4 | Юридический адрес: 628406, | Диоксид азота | 0,064 | 0,053 | 0,07 | 0,066 | 0,062 |
|  | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34. | Оксид азота | 0,047 | 0,036 | 0,044 | 0,044 | 0,042 |
|  |  | Диоксид серы | 0,013 | 0,016 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  |  | Оксид углерода | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
|  |  | Сажа | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Бенз/а/пирен | - | - | - | - | - |
| 5 | Площадка филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1", 628406, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Электротехническая, зд. 23/1 | Диоксид азота | 0,062 | 0,064 | 0,06 | 0,058 | 0,057 |
|  |  | Оксид углерода | 1 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 |
|  |  | Диоксид серы | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,015 |
| 6 | ХМАО-Югра, г. Сургут, Северный промрайон, ул. Аграрная, 1 | Диоксид азота | 0,061 | 0,052 | 0,063 | 0,065 | 0,063 |
|  |  | Оксид углерода | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | Сажа | 0,03 | 0,03 | 0,032 | 0,029 | 0,028 |
| 7 | "Промплощадка №1 Производственная КК-45 (Котельная №45)", ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 55/2 | Диоксид азота | 0,066 | 0,051 | 0,063 | 0,061 | 0,056 |
| 8 | Автономная газовая котельная тепловой мощностью 2,7 МВт, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 35 «А» | Диоксид азота | 0,064 | 0,053 | 0,07 | 0,066 | 0,062 |
|  |  | Оксид азота | 0,047 | 0,036 | 0,044 | 0,044 | 0,042 |
|  |  | Диоксид серы | 0,013 | 0,016 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  |  | Оксид углерода | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
|  |  | Сажа | - | - | - | - | - |
|  |  | Бенз/а/пирен | - | - | - | - | - |
| 9 | г.Сургут, ул.Монтажная 4, стр.7 | Диоксид азота | 0,0652 | - | - | - | - |
|  |  | Оксид углерода | 0,0067 | - | - | - | - |
|  |  | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | - | - | - | - |
| 10 | 628414 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Автомобилистов, д 3 | Оксид азота | 0.001 | - | - | - | - |
|  |  | Диоксид серы | 0 | - | - | - | - |
|  |  | Оксид углерода | 0.006 | - | - | - | - |

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 Книги 2 требований к схемам

В качестве основного топлива для котельных ТСО Сургута (за исключением Котельной №25 пос. Лесной СГМУП «ГТС», использующей в качестве топлива электричество) используется природный газ, поставляемый к источникам теплоснабжения Сургут от месторождения природного газа Уренгойское и от Среднеобских нефтяных месторождений (попутный газ), по отводам от магистральных газопроводов Уренгой- Челябинск и Уренгой-Сургут-Омск.

Основными	 газоснабжающими 	организациями 	Сургута 	являются	 ПАО «Сургутнефтегаз» (снабжение природным и попутным газом) и ЗАО «Газпром энерго» (региональная компания ОАО «Газпром» - снабжение природным газом). Природный и попутный газ, поставляемый в ТСО Сургута имеет сходные составы, и близкие теплотворные способности по этой причине в топливном балансе ТСО как правило учитывается общее потребление газового топлива (без разделения на природный газ и попутный газ).

Виды основного, резервного топлива, используемые на источниках тепловой энергии г. Сургута по состоянию на начало 2023 г. представлены в таблице ниже.

Таблица 13.2 - Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Сургута

| № п/п | Наименование источника | Основное топливо | Резервное/аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СГРЭС-1 | газ | газ |
| 2 | Котельная ПКТС | газ | - |
| 3 | СГРЭС-2 | газ | газ |
| 4 | Котельная №1 | газ | газ |
| 5 | Котельная №2 | газ | газ |
| 6 | Котельная №3 | газ | газ |
| 7 | Котельная №5 | газ | дизель |
| 8 | Котельная №6 | газ | - |
| 9 | Котельная №7 | газ | - |
| 10 | Котельная №9 | газ | дизель |
| 11 | Котельная №13 | газ | дизель |
| 12 | Котельная №14 | газ | - |
| 13 | Котельная №21 | газ | - |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | газ | дизель |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | газ | дизель |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | газ | - |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | электроэнергия | - |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | газ | - |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | газ | - |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | газ | - |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | газ | - |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | газ | - |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | газ | дизель |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | газ | дизель |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | газ | дизель |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | газ | - |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | газ | - |
| 43 | Котельная К-45 | газ | - |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | газ | - |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | газ | - |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | газ | - |
| 47 | Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» | газ | - |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | газ | - |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | газ | - |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | газ | - |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | газ | - |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | газ | - |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» | газ | - |

Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 Книги 2 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб

Состав основного оборудования, описание технических характеристик котлоагрегатов и дымовых труб представлен в таблице ниже.

Таблица 13.3 - Характеристики оборудования теплофикационных установок

| № п/п | Наименование котельной | Тип котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | Топливо | Наименование ИЗАВ | Высота ИЗАВ, м | Диаметр ИЗАВ, м | Температура уходящих газов | Скорость уходящих газов, м/с | Состав уходящих газов | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сургутская ГРЭС-1 | ТГМ-104 | 670 т/ч | 903 | Природный газ | ДТ1 | 240 | 9,6 | 122,3 | 19,9 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид); Азот (II) оксид (Азота оксид); Сера диоксид (Ангидрид сернистый); Углерод оксид; Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 2 352 689,00 |
|  |  | ТГМ-104 | 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  |  | ДТ2 | 240 | 9,6 | 111,1 | 19,9 |  | 1 994 750,00 |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ПКТС | КВ-ГМ-50М | 50 | 350 | Природный газ | ДТ1 | 90 | 3 | 150 | 10* | Азота диоксид (Азот (IV) оксид); Азот (II) оксид (Азота оксид); Сера диоксид (Ангидрид сернистый); Углерод оксид; Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 2762,95 |
|  |  | КВ-ГМ-50М | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-50М | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-100М | 100 |  |  | ДТ2 | 80 | 3 | 150 | 10* |  | 5609,66 |
|  |  | КВ-ГМ-100М | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сургутская ГРЭС-2 | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 2650 т/ч | 840 | Природный газ | ДТ1 | 270 | 11,9 | 119 | 30,24 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид); Азот (II) оксид (Азота оксид); Сера диоксид (Ангидрид сернистый); Углерод оксид; Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 6233546,48 |
|  |  | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 2650 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 2650 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 2650 т/ч |  |  | ДТ2 | 270 | 11,9 | 119 | 20,085 |  |  |
|  |  | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 2650 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 2650 т/ч |  |  | ДТ3 | 270 | 11,9 | 119 | 14,53 |  |  |
| 4 | Котельная №1 | Buderus Logano S825M | 16,5 | 66 | природный газ | ДТ1 | 60 | 1,27 | 199 | 7,22 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид азота); Азот (II) оксид (Азот монооксид); Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); Бенз/а/пирен | 12312,635 |
|  |  | Buderus Logano S825M | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buderus Logano S825M | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buderus Logano S825M | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №2 | ПТВМ-30М | 30 | 90 | природный газ | ДТ1 | 60 | 0,3 | 176 | 10* | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид азота); Азот (II) оксид (Азот монооксид); Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); Бенз/а/пирен | 17391,379 |
|  |  | ПТВМ-30М | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-30М | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная №3 | ПТВМ-30М | 30 | 90 | природный газ | ДТ1 | 60 | 2,1 | 203 | 5,17 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид азота); Азот (II) оксид (Азот монооксид); Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); Бенз/а/пирен | 24794,821 |
|  |  | ПТВМ-30М | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-30М | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №5 | КВ-ГМ-1-115Н | 0,86 | 10,32 | природный газ | ДТ1 | 18,3 | 0,63 | 274 | 1,6 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид азота); Азот (II) оксид (Азот монооксид); Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); Бенз/а/пирен | 1754,103 |
|  |  | КВ-ГМ-1-115Н | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВЖ-5-115-Г | 4,3 |  |  | ДТ2 | 20 | 0,972 | 120 | 2,74 |  | 285,55 |
|  |  | КВЖ-5-115-Г | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная №6 | ВКГМ-4 | 4 | 9,56 | природный газ | ДТ1 | 23 | 0,63 | 245 | 1,92 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид азота); Азот (II) оксид (Азот монооксид); Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); Бенз/а/пирен | 1240,58 |
|  |  | ВКГМ-4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vitoplex 100LS | 0,78 |  |  | ДТ2 | 18,5 | 0,72 | 152 | 4,05 |  | 272,32 |
|  |  | Vitoplex 100LS | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №7 | ВВД-1,8 | 1,8 | 21,6 | природный газ | ДТ1 | 19,6 | 0,63 | 250 | 1,6 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 261,19 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  | ДТ2 | 19 |  |  |  |  | 261,19 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  | ДТ3 | 16,5 |  |  |  |  | 261,19 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  | ДТ4 | 16 |  |  |  |  | 261,19 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  | ДТ5 | 15,5 |  |  |  |  | 261,19 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  | ДТ6 | 19,3 |  |  |  |  | 261,19 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная №9 | Термотехник ТТ100 | 1,72 | 6,02 | природный газ | ДТ1 | 20 | 0,53 | 160 | 5 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 336,71 |
|  |  | Термотехник ТТ100 | 2,15 |  | природный газ | ДТ2 |  |  |  |  |  | 336,71 |
|  |  | Термотехник ТТ100 | 2,15 |  | природный газ | ДТ3 |  |  |  |  |  | 336,71 |
| 11 | Котельная №13 | ДКВР 20/13 | 12 | 24 | природный газ | ДТ1 | 32,7 | 1,2 | 83 | 3,54 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 2049,346 |
|  |  | ДКВР 20/13 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №14 | ПТВМ-30М | 30 | 90 | природный газ | ДТ1 | 60 | 1,8 | 190 | 6,88 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 17607,264 |
|  |  | ПТВМ-30М | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-30М | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная №21 | Vitoplex 100 SX10125 | 1,505 | 4,515 | природный газ | ДТ1 | 20 | 0,426 | 187 | 4,91 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 1169,24 |
|  |  | Vitoplex 100 SX10125 | 1,505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vitoplex 100 SX10125 | 1,505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | Ygnis FBG 2500 | 2,15 | 6,45 | природный газ | ДТ1 | 24 | 0,53 | 243 | 2,31 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 506,939 |
|  |  | Ygnis FBG 2500 | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ygnis FBG 2500 | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | КСВ-2,5 | 2,15 | 5,16 | природный газ | ДТ1 | 19,5 | 0,43 | 164,3 | 4,91 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 939,932 |
|  |  | КСВ-2,5 | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВ-1,0 | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | Vitomax 200 | 2,75 | 5,5 | природный газ | ДТ1 | 20 | 0,63 | 184 | 7,02 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 155,725 |
|  |  | Vitomax 200 | 2,75 |  |  | ДТ2 | 20 | 0,63 | 195 | 7,02 |  | 155,725 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | Vitoplex 100 SX1 | 0,62 | 1,24 | природный газ | ДТ1 | 33 | 0,43 | 160 | 2,11 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид); Азот (II) оксид (Азота оксид); Сера диоксид (Ангидрид сернистый); Углерод оксид; Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 247,21 |
|  |  | Vitoplex 100 SX1 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | Vitoplex 100 SX1 | 1,2 | 2,4 | природный газ | ДТ1 | 33 | 0,53 | 162 | 2,63 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид); Азот (II) оксид (Азота оксид); Сера диоксид (Ангидрид сернистый); Углерод оксид; Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 501,93 |
|  |  | Vitoplex 100 SX1 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №28 п, Юность | КВЗГ-4,64 | 4 | 16 | природный газ | ДТ1 | 24 | 1 | 212 | 1,56 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 1610,12 |
|  |  | КВЗГ-4,64 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВЗГ-4,64 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВЗГ-4,64 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная №29 п, Таежный | Unicon 2,0 | 1,72 | 5,16 | природный газ | ДТ1 | 30 | 0,98 | 185 | 1,62 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 583,439 |
|  |  | Unicon 2,0 | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Unicon 2,0 | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная №30 п, Лунный | Vitoplex 100 PV1 | 1,72 | 10,32 | природный газ | ДТ1 | 16 | 1,02 | 180 | 2,02 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 673,7425 |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1,72 |  |  | ДТ2 | 16 | 1,02 | 180 | 2,02 |  | 673,7425 |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная №32 п, Снежный | Турботерм 1100 | 0,95 | 1,9 | природный газ | ДТ1 | 16 | 0,5 | 160 | 2,9 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 76,46 |
|  |  | Турботерм 1100 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная №33 п, Снежный | Турботерм 3150 | 2,71 | 5,42 | природный газ | ДТ1 | 24 | 0,26 | 160 | 4,33 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 672,49 |
|  |  | Турботерм 3150 | 2,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | Vitoplex 100 SX1 | 0,77 | 1,54 | природный газ | ДТ1 | 19,5 | 0,3 | 191 | 9,76 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 57,177 |
|  |  | Vitoplex 100 SX1 | 0,77 |  |  | ДТ2 | 19,5 | 0,3 | 191 | 9,76 |  | 57,177 |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | Энтророс ТТ100 | 0,86 | 1,72 | природный газ | ДТ1 | 12,243 | 0,35 | 159 | 6 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 208 |
|  |  | Энтророс ТТ100 | 0,86 |  |  |  | 12,243 | 0,35 | 159 |  |  |  |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2 | 1,72 | 5,16 | природный газ | ДТ1 | 20 | 0,53 | 176 | 10 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 932,6 |
|  |  | КСВ-2 | 1,72 |  |  |  | 20 | 0,53 | 177 |  |  |  |
|  |  | КСВ-2 | 1,72 |  |  |  | 20 | 0,53 | 178 |  |  |  |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-3 | 2,58 | 5,16 | природный газ | ДТ1 | 15 | 0,55 | 187 | 6 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 911,1 |
|  |  | КСВ-3 | 2,58 |  |  |  | 15 | 0,55 | 189 |  |  |  |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-3 | 2,58 | 10,32 | природный газ | ДТ1 | 19,5 | 0,73 | 169 | 10 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 1519,4 |
|  |  | КСВ-3 | 2,58 |  |  |  | 19,5 | 0,73 | 171 |  |  |  |
|  |  | КСВ-3 | 2,58 |  |  |  | 19,5 | 0,73 | 161 |  |  |  |
|  |  | КСВ-3 | 2,58 |  |  |  | 19,5 | 0,73 | 175 |  |  |  |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2 | 1,72 | 3,44 | природный газ | ДТ1 | 19,5 | 0,53 | 180 | 10 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 422,3 |
|  |  | КСВ-2 | 1,72 |  |  |  | 19,5 | 0,53 | 179 |  |  |  |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2,5 | 2,15 | 4,3 | природный газ | ДТ1 | 19,5 | 0,63 | 179 | 10 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 867,1 |
|  |  | КСВ-2,5 | 2,15 |  |  |  | 19,5 | 0,63 | 179 |  |  |  |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2,5 | 2,15 | 4,3 | природный газ | ДТ1 | 19,5 | 0,63 | 192 | 10 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 589,4 |
|  |  | КСВ-2,5 | 2,15 |  |  |  | 19,5 | 0,63 | 190 |  |  |  |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-3,0 | 2,58 | 7,74 | природный газ | ДТ1 | 19 | 0,53 | 172 | 10 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 1488,6 |
|  |  | КСВ-3,0 | 2,58 |  |  |  | 19 | 0,53 | 173 |  |  |  |
|  |  | КСВ-3,0 | 2,58 |  |  |  | 19 | 0,53 | 172 |  |  |  |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | КВ-8 | 6,879 | 27,516 | природный газ | ДТ1 | 19,5 | 0,5 | 182 | 10 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 4163,6 |
|  |  | КВ-8 | 6,879 |  |  |  | 19,5 | 0,5 | 190 |  |  |  |
|  |  | КВ-8 | 6,879 |  |  |  | 19,5 | 0,5 | 189 |  |  |  |
|  |  | КВ-8 | 6,879 |  |  |  | 19,5 | 0,5 | 190 |  |  |  |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-5 | 4,299 | 36,456 | природный газ | ДТ1 | 19 | 0,7 | 189 | 10 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 4308 |
|  |  | КСВ-5 | 4,299 |  |  |  | 19 | 0,7 | 191 | 10 |  |  |
|  |  | КСВ-5 | 4,299 |  |  |  | 19 | 0,7 | 189 | 10 |  |  |
|  |  | КСВ-5 | 4,299 |  |  |  | 19 | 0,7 | 190 | 10 |  |  |
|  |  | Логано | 9,63 |  |  | ДТ2 | 30 | 1,2 | 186 | 15 |  |  |
|  |  | Логано | 9,63 |  |  |  | 30 | 1,2 | 171 | 15 |  |  |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2 | 1,72 | 5,16 | природный газ | ДТ1 | 20 | 0,53 | 175 | 15 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 766,7 |
|  |  | КСВ-2 | 1,72 |  |  |  | 20 | 0,53 | 177 | 15 |  |  |
|  |  | КСВ-2 | 1,72 |  |  |  | 20 | 0,53 | 178 | 15 |  |  |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | VITOMAX-2,5 | 2,15 | 7,74 | природный газ | ДТ1 | 25 | 1,5 | 170 | 10 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 1562 |
|  |  | VITOMAX-2,5 | 2,15 |  |  |  |  |  | 170 | 10 |  |  |
|  |  | VITOMAX-2,5 | 2,15 |  |  |  |  |  | 175 | 10 |  |  |
|  |  | VITOMAX-1,5 | 1,29 |  |  |  |  |  | 173 | 10 |  |  |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | ASC-300 | 0,258 | 1,29 | природный газ | ДТ1 | 19 | 0,63 | 140 | 10 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 180,1 |
|  |  | ASC-300 | 0,258 |  |  |  |  |  | 140 | 10 |  |  |
|  |  | ASC-300 | 0,258 |  |  |  |  |  | 130 | 10 |  |  |
|  |  | ASC-300 | 0,258 |  |  |  | 19 | 0,53 | 130 | 10 |  |  |
|  |  | ASC-300 | 0,258 |  |  |  |  |  | 165 | 10 |  |  |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2,5 | 2,15 | 4,3 | природный газ | ДТ1 | 20 | 0,53 | 190 | 10 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 784,6 |
|  |  | КСВ-2,5 | 2,15 |  |  |  | 20 | 0,53 | 179 | 10 |  |  |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДЕ-4/14 | 2,264 | 29,43 | природный газ | ДТ1 | 31,85 | 0,5 | 150 | 15 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 3755,4 |
|  |  | ДЕ-16/14 | 9,056 |  |  | ДТ2 | 31,85 | 1,2 | 150 | 15 |  |  |
|  |  | ДЕ-16/14 | 9,056 |  |  |  |  |  | 150 | 15 |  |  |
|  |  | ДЕ-16/14 | 9,056 |  |  |  |  |  | 150 | 15 |  |  |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | Booster BSS- 1000G | 0,645 | 1,29 | природный газ | ДТ1 | 13,131 | 0,35 | 131 | 8 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 543,8 |
|  |  | Booster BSS- 1000G | 0,645 |  |  |  | 13,131 | 0,35 | 130 | 8 |  |  |
| 43 | Котельная К-45 | Eurotherm- 17/150 | 15 | 60 | природный газ | ДТ1 | 50 | 1,2 | 183 | 10,72 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 20363 |
|  |  | Eurotherm- 17/150 | 15 |  |  | ДТ2 | 50 | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | Eurotherm- 17/150 | 15 |  |  | ДТ3 | 50 | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | Eurotherm- 17/150 | 15 |  |  | ДТ4 | 50 | 1,2 |  |  |  |  |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения, Нефтеюганское шоссе, 22 стр, 5» (СОК) | REX 95 | 0,817 | 1,917 | природный газ | ДТ1 | 31 | 1,1 | 181 | 5,5 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 254 |
|  |  | REX 130 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная №25 п, Лесной | Эдисон | 0,21 | 0,84 | электроэнергия | ДТ1 | 25 | 1 | - | - | - | 1382,5 |
|  |  | Эдисон | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эдисон | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИКН-250 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Котельная ООО "Газпром энерго" | ТТ-100 | 4,299 | 38,691 | природный газ | ДТ1 | 31 | 0,5 | 151 | 13,547 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 4953,597 |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ2 | 31 | 0,5 | 153 | 14,006 |  |  |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ3 | 31 | 0,5 | 158 | 14,464 |  |  |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ4 | 31 | 0,5 | 154 | 14,158 |  |  |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ5 | 31 | 0,5 | 149 | 13,598 |  |  |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ6 | 31 | 0,5 | 168 | 14,821 |  |  |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ7 | 31 | 0,5 | 153 | 13,904 |  |  |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ8 | 31 | 0,5 | 147 | 13,904 |  |  |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ9 | 31 | 0,5 | 145 | 13,038 |  |  |
|  |  | ДЭС ЭД400С-Т400-50-2РН-G2 | - | - | Дизельное топливо | ДТ10 | 3,5 | 0,2 | 450 | 64,315 | - | 0,15525 |
| 47 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | ДКВР 6,5/13 | 2,47 | 14,65 | природный газ | ДТ1 | 38 | 1,2 | 285/120 | 15 | CO2=6,4-10% | 2012,326 |
|  |  | ДКВР 6,5/13 | 2,37 |  |  |  |  |  |  |  | O2=3,2-9,6% |  |
|  |  | ДКВР 10/13 | 4,36 |  |  | ДТ2 | 38 | 1,2 |  |  | NO2=260…291млг/м3 |  |
|  |  | ДКВР 10/13 | 5,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | VITOPLEX 100 | 1,2 | 10,08 | природный газ | ДТ1 | 24 | 1,02 | 209 | 15 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 2053 |
|  |  | VITOPLEX 100 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VITOPLEX 100 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VITOMAX 200 HS | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VITOMAX 200 HS | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VITOMAX 200 HS | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДЕ-25-14 | 15 | 15 | природный газ | ДТ | 90 | 9 | 105 | 20 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 6503,7 |
|  |  | ДЕ-25-14 (не используется) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | Unical Ellprex 1320 | 1,105 | 3,384 | природный газ | ДТ | 11 | 0,4 | 180 | 5 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 762,7 |
|  |  | Unical Ellprex 1320 | 1,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Unical Ellprex 1320 | 1,174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная АО «Горремстрой» | Vitoplex 100 РV1 | 0,963 | 1,927 | природный газ | ДТ | 20 | 0,6 | 185 | 10 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 241,97 |
|  |  | Vitoplex 100 РV1 | 0,963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО «Технические системы» | ВВД-1,8 | 1,8 | 9 | природный газ | ДТ | 36 | 0,55 | 115 | 15 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 310 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО «СКАТ-База» | ТФ-16 | 2,73 | 5,46 | природный газ | ДТ | 20 | 1,2 | 176 | 10 | СО2-9% | 659,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О2-4% |  |
|  |  | ТФ-16 | 2,73 |  |  |  |  |  |  |  | NOX-169мг/м3 |  |
| 54 | Котельная ООО "ТехСтрой" | Vitoplex 100 PV1 | 1,161 | 2,322 | природный газ | ДТ | 21 | 0,4 | 195 | 10 | Азота диоксид (Двуокись Азота; пероксид Азота); - Азот (II) оксид (Азот монооксид); - Углерода оксид (углерода окись; углерод моноокись; угарный газ); - Бенз/а/пирен | 597,4 |
|  |  | Vitoplex 100 PV2 | 1,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен

Значения валовых и максимально разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный	 воздух г. Сургут представлены в таблице ниже.

Таблица 13.4 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

| № п/п | Наименование источника выбросов | Код ЗВ | Наимeнованиe ЗВ | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | ПКТС ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 9,207923 | 4,872974 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1,4962875 | 0,791858 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,1000861 | 0,052967 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 9,0077508 | 4,76704 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000073 | 0,000004 |
| 2 | ПКТС ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 16,0081743 | 19,963897 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 2,6013283 | 3,244133 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,1334015 | 0,166366 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 15,3411671 | 19,132068 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000058 | 0,000007 |
| 3 | СГРЭС 1 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 138,870743 | 2825,12175 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 22,5664958 | 459,082284 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 3,0080305 | 20,397991 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 50,1338423 | 1019,89955 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000177 | 0,000744 |
| 4 | СГРЭС 1 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 147,125476 | 2597,65386 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 23,9078899 | 422,118751 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 4,8976523 | 51,883899 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 48,9765234 | 864,731643 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000173 | 0,000631 |
| 5 | СГРЭС 2 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 610,051159 | 7279,20015 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 99,1333134 | 1182,87002 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 3,7460266 | 60,390598 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 508,375966 | 8189,10017 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0001388 | 0,004566 |
| 6 | СГРЭС 2 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 415,738568 | 4877,0641 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 67,5575173 | 792,522916 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 2,4973511 | 40,260399 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 338,917311 | 5459,40011 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000925 | 0,003044 |
| 7 | СГРЭС 2 ДТ 3 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 316,322823 | 4003,56008 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 51,4024588 | 650,578513 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 1,2486755 | 20,130199 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 169,458655 | 2729,70006 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000463 | 0,001522 |
| 8 | Котельная № 1 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,4377878 | 8,778326 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0711405 | 1,426478 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,0366328 | 41,405256 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000006 | 0,000012 |
| 9 | Котельная № 2 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,6706894 | 14,486184 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,108987 | 2,354005 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,7077868 | 58,485933 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000008 | 0,000017 |
| 10 | Котельная № 3 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2,0999317 | 22,409104 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,3412389 | 3,641479 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 6,3442995 | 83,385585 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 0,000003 |
| 11 | Котельная № 5 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0336776 | 1,112757 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0054726 | 0,180823 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,2055466 | 6,430056 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,00E-08 | 0,000002 |
| 12 | Котельная № 5 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,3925058 | 0,291435 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0637822 | 0,047358 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,081783 | 0,958456 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 9,04E-08 | 8,00E-08 |
| 13 | Котельная № 6 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,2133085 | 0,679907 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0346626 | 0,110485 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,9808526 | 4,183572 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,46E-08 | 2,33E-07 |
| 14 | Котельная № 6 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0295309 | 0,129269 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0047988 | 0,021006 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1830818 | 0,928188 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,00E-08 | 5,08E-08 |
| 15 | Котельная № 7 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0185922 | 0,129165 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0030212 | 0,020989 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1121 | 0,878382 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,80E-10 | 4,52E-09 |
| 16 | Котельная № 7 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0185922 | 0,129165 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0030212 | 0,020989 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1121 | 0,878382 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,80E-10 | 4,52E-09 |
| 17 | Котельная № 7 ДТ 3 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0185922 | 0,129165 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0030212 | 0,020989 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1121 | 0,878382 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,80E-10 | 4,52E-09 |
| 18 | Котельная № 7 ДТ 4 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0185922 | 0,129165 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0030212 | 0,020989 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1121 | 0,878382 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,80E-10 | 4,52E-09 |
| 19 | Котельная № 7 ДТ 5 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0185922 | 0,129165 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0030212 | 0,020989 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1121 | 0,878382 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,80E-10 | 4,52E-09 |
| 20 | Котельная № 7 ДТ 6 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0185922 | 0,129165 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0030212 | 0,020989 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1121 | 0,878382 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,80E-10 | 4,52E-09 |
| 21 | Котельная № 9 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0344324 | 0,167461 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0055953 | 0,027212 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1943066 | 1,132356 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 7,38E-07 |
| 22 | Котельная № 9 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0344324 | 0,167461 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0055953 | 0,027212 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1943066 | 1,132356 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 7,38E-07 |
| 23 | Котельная № 9 ДТ 3 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0344324 | 0,167461 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0055953 | 0,027212 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1943066 | 1,132356 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 7,38E-07 |
| 24 | Котельная № 13 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,1074002 | 2,861354 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,1799525 | 0,46497 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,6530334 | 6,86052 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000005 | 0,000001 |
| 25 | Котельная № 14 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 4,5696432 | 15,014599 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,742567 | 2,439872 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 11,5491024 | 59,212341 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000138 | 0,000071 |
| 26 | Котельная № 21 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1006738 | 0,603466 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0163595 | 0,098063 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5604999 | 3,93471 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000008 | 0,000006 |
| 27 | Котельная №22 Олимпия ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1186253 | 0,241224 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0192766 | 0,039199 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,6445863 | 1,705041 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 4,38E-07 |
| 28 | Котельная №23 Ледовый дворец ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1016735 | 0,465726 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0165219 | 0,07568 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5679734 | 3,12759 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 9,20E-07 |
| 29 | Котельная №24 Нефтяник ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0584315 | 0,071777 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0094951 | 0,011664 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,3036049 | 0,521265 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 3,44E-07 |
| 30 | Котельная №24 Нефтяник ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0584315 | 0,071777 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0094951 | 0,011664 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,3036049 | 0,521265 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 3,44E-07 |
| 31 | Котельная №26 Набережный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,014708 | 0,07747 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0023901 | 0,012589 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0009326 | 0,004916 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,15694 | 0,827298 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,61E-08 | 8,50E-08 |
| 32 | Котельная №27 Набережный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0423963 | 0,259362 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0068894 | 0,042146 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0016322 | 0,009994 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,274645 | 1,6815 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,61E-08 | 3,43E-07 |
| 33 | Котельная №28 Юность ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,7226997 | 2,207762 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,1174387 | 0,358761 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,75997 | 5,3808 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000008 | 0,000002 |
| 34 | Котельная №29 Таёжный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1085616 | 0,276046 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0176413 | 0,044857 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,6081447 | 1,967355 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000004 | 0,000001 |
| 35 | Котельная №30 Лунный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0963566 | 0,317885 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,015658 | 0,051656 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5492901 | 2,239758 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000015 | 0,000006 |
| 36 | Котельная №30 Лунный ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0963566 | 0,317885 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,015658 | 0,051656 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5492901 | 2,239758 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000015 | 0,000006 |
| 37 | Котельная №32 Снежный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0519458 | 0,052989 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0084412 | 0,008611 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,0165738 | 0,016906 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,81E-08 | 3,89E-08 |
| 38 | Котельная №33 Снежный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1104206 | 0,334139 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0179434 | 0,054298 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5791086 | 2,259936 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,24E-08 | 3,21E-07 |
| 39 | Котельная №34 Крылова ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0116732 | 0,024774 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0018969 | 0,004026 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,0756675 | 0,191691 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,28E-09 | 2,10E-08 |
| 40 | Котельная №34 Крылова ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0116732 | 0,024774 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0018969 | 0,004026 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,0756675 | 0,191691 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,28E-09 | 2,10E-08 |
| 41 | Котельная 1 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0676075 | 0,210766 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0109862 | 0,03425 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,0436024 | 0,13593 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,22E-08 | 1,32E-07 |
| 42 | Котельная 3 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1150608 | 0,458518 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0186974 | 0,074509 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,63897 | 3,12759 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 8,50E-07 |
| 43 | Котельная 4 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0742509 | 0,370958 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0120658 | 0,060281 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1243352 | 0,62118 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 9,14E-07 |
| 44 | Котельная 5 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,2516131 | 0,766061 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0408871 | 0,124485 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,291392 | 5,11176 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000003 | 0,000001 |
| 45 | Котельная 6 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0733939 | 0,200507 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0119265 | 0,032582 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,410286 | 1,419186 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 4,14E-07 |
| 46 | Котельная 7 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1635549 | 0,863592 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0265777 | 0,140334 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5511284 | 2,912358 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 7,10E-07 |
| 47 | Котельная 8 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,223012 | 0,830346 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0362395 | 0,134931 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5324772 | 1,98417 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 5,70E-07 |
| 48 | Котельная 9 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1887098 | 0,773935 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0306653 | 0,125764 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,968544 | 5,004144 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 0,000001 |
| 49 | Котельная 10 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,7050227 | 2,406781 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,1145662 | 0,391102 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,9893304 | 14,000168 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000024 | 0,000011 |
| 50 | Котельная 12 ПАО Сургутнефтегаз ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,4706186 | 1,932739 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0764755 | 0,31407 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,1597992 | 11,582172 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 6,37E-07 |
| 51 | Котельная 12 ПАО Сургутнефтегаз ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,5379952 | 0,743939 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0874242 | 0,12089 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,561485 | 5,791086 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000005 | 0,000001 |
| 52 | Котельная 14 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1174421 | 0,369888 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0190843 | 0,060107 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,6501801 | 2,572695 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 7,25E-07 |
| 53 | Котельная 15 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1804991 | 0,788528 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0293311 | 0,128136 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,9733977 | 5,24628 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,63E-08 | 2,90E-07 |
| 54 | Котельная 16 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0202352 | 0,078296 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0032882 | 0,012723 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,0570785 | 0,24347 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000003 | 0,000001 |
| 55 | Котельная 17 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,2293854 | 1,109654 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0372751 | 0,180319 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5418166 | 2,62314 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 7,45E-07 |
| 56 | Котельная 19 ПАО Сургутнефтегаз ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0498809 | 0,185262 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0081056 | 0,030105 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,2615666 | 0,971483 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,48E-08 | 2,03E-07 |
| 57 | Котельная 19 ПАО Сургутнефтегаз ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,8901576 | 2,987309 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,1446506 | 0,485438 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 3,3069501 | 11,0979 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000008 | 0,000003 |
| 58 | Котельная 22 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0235998 | 0,296614 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,003835 | 0,0482 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1494666 | 1,878572 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,09E-08 | 2,63E-07 |
| 59 | Котельная К-45 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,3128354 | 2,920566 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0508357 | 0,474592 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,8320876 | 17,11767 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000002 | 0,000019 |
| 60 | Котельная К-45 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,3382004 | 3,157368 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0549576 | 0,513072 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,8320876 | 17,11767 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000002 | 0,000019 |
| 61 | Котельная К-45 ДТ 3 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1732246 | 1,617189 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,028149 | 0,262793 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,8320876 | 17,11767 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000018 | 0,000017 |
| 62 | Котельная К-45 ДТ 4 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,3297454 | 3,078434 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0535836 | 0,500245 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,8320876 | 17,11767 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000002 | 0,000019 |
| 63 | Котельная "Котельная для теплоснабжения | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0377315 | 0,19157 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0061314 | 0,03113 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1734736 | 0,854202 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,23E-09 | 2,50E-08 |
| 64 | Котельная Газпромэнерго ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1239591 | 0,464474 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0201434 | 0,075477 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,4932411 | 1,84965 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 8,44E-07 |
| 65 | Котельная Газпромэнерго ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1165503 | 0,467734 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0189394 | 0,076007 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,4605292 | 1,84965 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 8,07E-07 |
| 66 | Котельная Газпромэнерго ДТ 3 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1193212 | 0,426888 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0193897 | 0,069369 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5165904 | 1,84965 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 7,98E-07 |
| 67 | Котельная Газпромэнерго ДТ 4 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1289309 | 0,445155 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0209513 | 0,072338 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5352887 | 1,84965 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 6,83E-07 |
| 68 | Котельная Газпромэнерго ДТ 5 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1104258 | 0,289838 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0179442 | 0,047099 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5128575 | 1,84965 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 6,82E-07 |
| 69 | Котельная Газпромэнерго ДТ 6 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1103962 | 0,401518 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0179394 | 0,065247 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5081493 | 1,84965 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000003 | 9,41E-07 |
| 70 | Котельная Газпромэнерго ДТ 7 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1075922 | 0,391578 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0174837 | 0,063631 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,507813 | 1,84965 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 6,75E-07 |
| 71 | Котельная Газпромэнерго ДТ 8 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1159798 | 0,427771 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0188467 | 0,069513 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,501087 | 1,84965 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 7,21E-07 |
| 72 | Котельная Газпромэнерго ДТ 9 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1177891 | 0,454262 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0191407 | 0,073818 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,4792275 | 1,84965 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 7,14E-07 |
| 73 | ДЭС ЭД400С-Т400-50-2PH-G2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0000114 | 0,000245 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0000018 | 0,00004 |
|  |  | 328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,0000075 | 0,000162 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0000282 | 0,000608 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,0000398 | 0,000858 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 7,00E-11 | 1,53E-09 |
| 74 | Котельная Аэропорт Сургут ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,599472 | 2,048592 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0974142 | 0,332896 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,8855922 | 3,389904 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000004 | 0,000002 |
| 75 | Котельная Аэропорт Сургут ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,0414568 | 2,27969 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,1692367 | 0,37045 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,3825666 | 3,389904 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000004 | 0,000001 |
| 76 | Котельная СГМУП Сургутский Хлебозавод ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,4459334 | 2,417789 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0724642 | 0,392891 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,22856 | 6,904308 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000004 | 0,000003 |
| 77 | Котельная ООО УТК "СЗТК" | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,5265832 | 17,600995 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0855698 | 2,860162 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,6537672 | 21,869589 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,11E-08 | 7,04E-07 |
| 78 | Котельная ООО ТВС-сервис | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0684701 | 0,357379 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0111264 | 0,058074 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,4204086 | 2,564925 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000003 | 0,000002 |
| 79 | Котельная АО Горремстрой | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0355435 | 0,096254 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0057758 | 0,015641 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,3002486 | 0,813746 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 2,90E-07 |
| 80 | Котельная ООО Технические системы | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1483768 | 0,138076 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0241112 | 0,022437 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,84075 | 1,04253 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,90E-09 | 1,11E-08 |
| 81 | Котельная ООО Скат | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1523357 | 0,913283 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0247545 | 0,148409 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,36993 | 2,21958 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 9,06E-07 |
| 82 | Котельная ООО "Техстрой" | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,071087 | 0,475763 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0115516 | 0,077312 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,3002486 | 2,011074 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 7,16E-07 |

Описание результатов расчетов средних и максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

В результате проведенной оценки выбросов загрязняющих веществ от дымовых труб источников теплоснабжения города Сургут выявлено следующее:

Анализ полученных результатов уровня загрязнения атмосферного воздуха источниками выбросов показывает, что концентрации загрязняющих веществ – диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, бензапирена создают загрязнение, не превышающее 1 ПДК.

В таблице ниже приведены значения максимальных разовых и среднесуточных приземных концентраций в атмосферном воздухе, создаваемых источниками теплоснабжения.

Таблица 13.5 – Значения концентраций загрязняющих веществ

| Код | Наименование | ПДК, мг/куб.м. | Максимальная концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м |
| 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,2 | 0,58 | 0,117 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,4 | 0,19 | 0,076 |
| 328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,2 | 0,47 | 0,071 |
| 330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,03 | 0,017 |
| 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 5 | 0,31 | 1,528 |
| 703 | Бенз/а/пирен | 0,0 | 0,00 | 3,920Е-07 |

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме города Сургут

Анализ полученных результатов уровня загрязнения атмосферного воздуха источниками выбросов на существующее положение показывает, что концентрации загрязняющих веществ не превышают 1,0 ДПК без учета фонового загрязнения.

Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе без учета фона приведены на рисунках 13.2-13.5.

Рисунок 13.2 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида азота

Рисунок 13.3 - Поля максимальных приземных концентраций оксида азота

Рисунок 13.4 - Поля максимальных приземных концентраций диоксида серы

Рисунок 13.5 - Поля максимальных приземных концентраций оксида углерода