СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Книга 20 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» _____________________Е. А. Кикоть | СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» _________________ С. Г. Тыртышный |
| --- | --- |
| "___" ________________2024 г. | "___" ______________ 2024 г. |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 20

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Состав работ

Наименование документа

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-6)

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 7-17)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Сургута на период до 2035 года

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Книга 4. Электронная модель системы теплоснабжения

Книга 5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Книга 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Книга 7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Книга 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Книга 10. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Книга 11. Перспективные топливные балансы

Книга 12. Оценка надежности теплоснабжения

Книга 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Книга 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия

Книга 16. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Книга 17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Книга 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Книга 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Книга 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Содержание

Состав работ	3

Перечень таблиц	6

Перечень рисунков	7

Перечень сокращений	8

1	Общие сведения по объекту	9

1.1	Обоснование проведения работ	9

1.2	Краткая техническая характеристика объекта	9

1.3	Цели и задачи	9

2	Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории города Сургут	11

2.1	Климатическая характеристика района	11

2.2	Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения	14

2.3	Характеристика оборудования источников тепловой энергии (мощности)	16

2.4 Расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	25

2.5	Расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Сургут	41

2.6	Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на существующее положение	42

3	Влияние источников теплоснабжения на состояние загрязнения атмосферного воздуха при развитии системы теплоснабжения в период до 2035 года	47

3.1	Краткое описание развития системы теплоснабжения на перспективу	47

3.2	Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха до 2035 года	48

3.3	Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Сургут	65

3.4	Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;	66

3.5	Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу	82

4	Основные выводы по итогам прогнозных расчетов	86

5	Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух	92

Список используемой литературы	93

# Перечень таблиц

Таблица 2.1 – Повторяемость направлений ветра и штиля, %	12

Таблица 2.2 – Климатические характеристики	13

Таблица 2.3 – Значения фоновых концентраций вредных (загрязняющих) веществ	13

Таблица 2.4 – Характеристика источников выбросов	17

Таблица 2.5 – Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб)	27

Таблица 2.6 – Расчеты вкладов выбросов	41

Таблица 2.7 – Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на существующее положение	42

Таблица 3.1 – Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) на перспективу	50

Таблица 3.2 – Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на перспективу	65

Таблица 3.3 – Прогнозные расчеты вкладов выбросов	66

Таблица 3.4 – Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ	67

Таблица 4.1 – Сравнение максимальных приземных концентраций	86

Таблица 4.2 – Сравнение суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ (т/год)	87

# Перечень рисунков

Рисунок 2.1 – Роза ветров по данным метеостанции	13

Рисунок 2.2 – Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на существующее положение	26

Рисунок 2.3 – Условные обозначения	43

Рисунок 2.4 – Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	44

Рисунок 2.5 – Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	44

Рисунок 2.6 – Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	45

Рисунок 2.7 – Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	45

Рисунок 2.8 – Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	46

Рисунок 3.1 – Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на перспективу	49

Рисунок 3.2 – Условные обозначения	82

Рисунок 3.3 – Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	83

Рисунок 3.4 – Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	83

Рисунок 3.5 – Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	84

Рисунок 3.6 – Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	84

Рисунок 3.7 – Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	85

Перечень сокращений

ЕТО - единая теплоснабжающая организация

ИЗАВ - источники загрязнения атмосферы

ОЭС - объединенная энергосистема

ПДВ - предельно допустимый выброс загрязняющих веществ в атмосферу

ПДК - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе

ТЭЦ - тепловая электрическая станция (теплоцентраль)

Общие сведения по объекту

Обоснование проведения работ

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с Федеральным Законом «О теплоснабжении» от 27.10.2010 №190-ФЗ [1]. Одним из общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения является обеспечение экологической безопасности теплоснабжения (пп.8 ч. ст. 3 Федерального Закона от 27.10.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Краткая техническая характеристика объекта

Здесь и в дальнейшем под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается Схема теплоснабжения, утвержденная Постановлением Главы города № 42 от 10.07.2023 Об отверждении схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут ХМАО - Югры (актуализация на 2024 год)

При настоящей актуализации проекта за базовый год принят 2023 год.

Сургут — город в России, крупнейший и старейший город Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, административный центр Сургутского района.

Как административно-территориальная единица ХМАО имеет статус города окружного значения. В рамках местного самоуправления образует муниципальное образование город Сургут со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе. Один из немногих российских региональных городов, превосходящих административный центр своего субъекта федерации как по численности населения, так и по экономическому значению.

Цели и задачи

Основной целью раздела является оценка влияния на состояние атмосферного воздуха города Сургут мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения.

Основные задачи:

- Анализ документации по охране атмосферного воздуха источников теплоснабжения, определение приоритетных объектов, имеющих наибольшие вклады в выработке тепловой энергии и значительные выбросы загрязняющих веществ;

- Определение изменения объемов валовых (годовых) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от рассматриваемых источников теплоснабжения при развитии схемы теплоснабжения;

- Проведение расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от источников загрязнения (ИЗАВ), действующих на рассматриваемых источниках теплоснабжения, для двух периодов: существующее состояние (по данным о параметрах источников выбросов из проектов ПДВ объектов и отчетах по инвентаризации); прогнозируемое перспективное состояние (с учетом прироста нагрузок, топливо потребления и других мероприятий по схеме развития теплоснабжения) на период до 2035 года.

Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории города Сургут

Климатическая характеристика района

Район расположения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу относится к IД климатическому подрайону Западно-Сибирской низменности и характеризуется зоной избыточного увлажнения (согласно СНиП 23-01-99 (2003)).

Климат района умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой с сильными ветрами, метелями, устойчивым снежным покровом и коротким жарким летом. Переходные сезоны короткие, с резкими колебаниями температуры. Среднемесячная температура самого жаркого месяца (июля) – плюс 23°С, среднемесячная температура самого холодного месяца (января) – минус 23°С. Абсолютный максимум температуры в июле – плюс 34°С, абсолютный минимум температуры в январе – минус 55°С. Рельеф площадки спокойный. Поправочный коэффициент на рельеф 1.

Для климата данной территории характерно теплое и не продолжительное лето (средняя температура самого теплого месяца 19,9°С), ранняя холодная и влажная осень и продолжительная суровая зима (средняя температура января минус 22,0°С, абсолютный минимум минус 55,0°С). Средняя годовая сумма осадков составляет 550-650 мм, максимум которых (430-450 мм) приходится на теплый период года. Испаряемость 300 мм. Значительное превышение осадков над испаряемостью и стоком в сочетании с плоским рельефом является основной причиной феноменальной заболоченности этого региона.

Средняя продолжительность безморозного периода несколько меньше 100 дней, максимальная продолжительность 153 дня, минимальная 53.

Среднемесячная температура осенью составляет минус 7,7°С, переход температур через 0°С, по среднемноголетним данным, происходит 10-12 октября. Первые осенние месяцы характеризуются высокими среднемесячными температурами, но заморозки могут наступать уже с 1 сентября (на почве) и с 10 сентября (в воздухе). Постоянный снежный покров устанавливается в третьей декаде октября.

Длительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 0°С составляет 200 дней. Средняя температура холодного периода минус 13,8 °С. Устойчивые морозы продолжаются 150-160 дней в году. Средняя высота снежного покрова около 60 см, продолжительность его залегания более 200 дней. На зимний период приходится около 100 мм осадков, при этом количество дней с осадками составляет около 60 %.

Весной характерна неустойчивая погода и поздние заморозки. Это объясняется нарушением антициклонапьного типа погод в марте - апреле и связывается с вторжением теплого воздуха с юга страны или холодного с севера. В это время значительно увеличивается солнечное свечение, но повышение температуры воздуха идет медленно, так как значительная часть тепла расходуется на таяние снега и прогревание мощного сезонно-мерзлого слоя. Среднемноголетняя среднемесячная температура апреля составляет -1,7°С. Более половины весенних дней с осадками.

Активная вегетация в регионе происходит с середины мая до конца сентября. Однако вплоть до июня месяца возможны заморозки. Существенная солнечная активность, большая длительность светового дня и преобладание антициклональных условий в сочетании с частыми вторжениями прогретого континентального воздуха объясняют высокие среднемесячные температуры теплых месяцев. В течение всего года наблюдается высокая влажность воздуха, которая колеблется от 65 до 83 %.

Из криогенных процессов преобладают процессы сезонного промерзания и протаивания грунтов и связанное с ними образование термокарста. На территории исследования криогенные процессы протекают в торфяных залежах верховых болот, определяя в немалой степени динамику растительного покрова, способствуя заболачиванию почвы, понижению ее температуры, ухудшению минерального питания.  Многолетняя мерзлота и криогенные процессы отсутствуют под лесными сообществами с тонким слоем торфа. Интенсивность развития термокарстовых процессов зависит как от литологического состава грунтов, так и от геоморфологических уровней. Просадочные формы достигают максимума на слабодренированных поверхностях озерноаллювиальных равнин. Температура, степень сезонного промерзания и протаивания так же находятся в прямой зависимости от литологического состава грунтов. Глубина промерзания талых подозерных и оттаявших грунтов составляет 0,5-0,8 м. Сезонно-мерзлые грунты протаивают до 0,8-1,1 м.

Преобладающее направление ветра за теплый период северное, в холодный период господствуют юго-западные ветры, реже южные (таблица 2.1, рисунок 2.1).

Таблица 2.1 – Повторяемость направлений ветра и штиля, %

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима | 3 | 7 | 13 | 10 | 13 | 22 | 22 | 6 | 12 |
| Лето | 22 | 13 | 15 | 8 | 7 | 10 | 13 | 12 | 10 |
| Год | 11 | 8 | 12 | 9 | 10 | 18 | 21 | 11 | 10 |

Рисунок 2.1 – Роза ветров по данным метеостанции

Среднегодовая скорость ветра - 3,8 м/с.

Таблица 2.2 – Климатические характеристики

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1,0 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль), Т, С | +22,5 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, С (январь) | -25,2 |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5%, м/с | 11,0 |

Таблица 2.3 – Значения фоновых концентраций вредных (загрязняющих) веществ

| Загрязняющее вещество | Единица измерения | Сф |  |  |  |  | Сфс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Направление ветра |  |  |  |  |  |
|  |  | любое | С | В | Ю | З |  |
| Диоксид азота | мг/м3 | 0,063 | 0,051 | 0,063 | 0,063 | 0,060 | 0,035 |
| Оксид азота | мг/м3 | 0,048 | 0,036 | 0,042 | 0,044 | 0,038 | 0,018 |
| Диоксид серы | мг/м3 | 0,014 | 0,016 | 0,015 | 0,013 | 0,014 | 0,005 |
| Оксид углерода | мг/м3 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,4 |

Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей города Сургут осуществляется, в основном, от источников теплоснабжения следующих теплоснабжающих организаций (ТСО) для которых обоснован и установлен тариф на тепловую энергию (организации перечислены в порядке уменьшения объёмов теплоотпуска с коллекторов их источников):

• филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 (СГРЭС-1); • ПАО «Юнипро» - Сургутской ГРЭС-2 (СГРЭС-2);

• 24 котельных СГМУП «ГТС», включая: - единственную в городе крупную котельную (свыше 100 Гкал/ч) – ПКТС с установленной мощностью 350 Гкал/ч (данная котельная находится в аренде у СГМУП «ГТС», собственником является – ООО «СГЭС»);

• 16 котельных ПАО «Сургутнефтегаз»;

• 2 котельных ООО «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»);

• ряда локальных котельных, осуществляющих деятельность в одной изолированной системе теплоснабжения.

Перечень источников тепловой энергии с указанием эксплуатирующей организации представлен в таблице ниже. Основным балансодержателем тепловых сетей, обеспечивающим транспортировку теплоты до потребителей, являются ООО «СГЭС» и СГМУП «ГТС». При этом ООО «СГЭС» обеспечивает передачу теплоты потребителям города от СГРЭС-1 и СГРЭС-2, а СГМУП «ГТС» - от собственных теплоисточников и от СГРЭС-1, СГРЭС-2 через тепловые сети на балансе ООО «СГЭС». Часть распределительных и внутриквартальных сетей Сургута, присоединённых к сетям ООО «СГЭС» и СГМУП «ГТС» находится в ведении теплосетевой организации ООО «Сибпромстрой №18», не имеющей собственных источников теплоснабжения.

При этом требуется учитывать, что теплоснабжающими организациями, в соответствии с федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» являются организации, осуществляющие продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии, в то время, как теплосетевыми организациями являются организации, оказывающие услуги по передаче тепловой энергии.

Порядка 90 % тепловой энергии, отпускаемой ТСО в тепловые сети, производится на источниках трёх крупных ТСО – Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2, СГМУП «ГТС». При этом тепловая энергия от СГРЭС-1 и ГРЭС-2 транспортируется к потребителям по тепловым сетям СГМУП «ГТС» и ООО «СГЭС», которые объединяют в единую систему теплоснабжения наиболее мощные источники Сургута – СГРЭС-1, СГРЭС-2 и крупные котельные СГМУП «ГТС». СГРЭС-1 и СГРЭС-2 являются единственными источниками теплоснабжения города с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии. Отдельное место в системе теплоснабжении города занимает ТСО ООО «Сургутские городские электрические сети». Данная организация обеспечивает транспортировку тепловой энергии от крупнейших источников теплоснабжении Сургута – СГРЭС-1 и СГРЭС-2 по собственным магистральным сетям до тепловых сетей СГМУП «ГТС» и пиковой котельной тепловых сетей (принадлежащей ООО «СГЭС» и находящейся в аренде у СГМУП «ГТС»). Одновременно в ведение ООО «СГЭС» находится одна котельная средней мощности (60 Гкал/ч), которая работает на собственную зону теплоснабжения в Западном жилом районе. Также в III квартале 2017 года ООО «СГЭС» взял в аренду «Котельную для теплоснабжения» по адресу: г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5. Прочие ТСО Сургута обладают 1-2 источниками теплоснабжения мощностью до 50 Гкал/ч, которые работают на собственные локальные зоны теплоснабжения. Также в Сургуте имеется теплосетевая организация, не владеющая источниками теплоснабжения, но имеющая на своём балансе тепловые сети. Это Филиал ОАО «РЖД» центральная дирекция по тепловодоснабжению СВЕРДДТВУ-7 (Далее - ОАО «РЖД») осуществляющий теплоснабжение собственных объектов в зоне действия котельной Котельная №13 СГМУП "ГТС".

ООО «Сибпромстрой №18», осуществляющая теплоснабжение потребителей по собственным распределительным тепловым сетям в микрорайонах № 38, № 40, № 20А, № 32, № 31. Распределительные сети ООО «Сибпромстрой №18» присоединены к магистральным тепловым сетям СГМУП "ГТС" и ООО "СГЭС". ТСО Сургута осуществляют теплоснабжение потребителей по «закрытой» схеме без отбора теплоносителя на нужды ГВС из системы. От ПС-1, 2 «открытая» схема отбора теплоносителя на нужды ГВС.

В 2023 году тепловые сети от котельной ООО УК «СЗТК» перешли в муниципальную собственность и эксплуатируются СГМУП "ГТС".

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлено в Разделе 1.2 Книге 2. Тому 1. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Характеристика оборудования источников тепловой энергии (мощности)

Характеристика оборудования источников теплоснабжения представлена в таблице ниже

Таблица 2.4 – Характеристика источников выбросов

| № п/п | Наименование котельной | Тип котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | Топливо | Наименование ИЗАВ | Высота ИЗАВ, м | Диаметр ИЗАВ, м | Температура уходящих газов | Скорость уходящих газов, м/с | Состав уходящих газов | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сургутская ГРЭС-1 | ТГМ-104 | 670 т/ч | 903 | газ | ДТ1 | 240 | 9,6 | 122,30 | 19,95 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 2 352 689,00 |
|  |  | ТГМ-104 | 670 т/ч |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  | газ | ДТ2 | 240 | 9,6 | 111,10 | 19,95 |  | 1 994 750,00 |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТГ-104 | 670 т/ч |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ПКТС | КВ-ГМ-50М | 50 | 350 | природный газ | ДТ1 | 250 | 8,5 | 154 | 20,00 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 8 373 |
|  |  | КВ-ГМ-50М | 50 |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-50М | 50 |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-100М | 100 |  |  | ДТ2 | 200 | 6 | 146,2 |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-100М | 100 |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  |
| 3 | Сургутская ГРЭС-2 | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 2650 т/ч | 840 | газ | ДТ 1 | 270 | 11,9 | 119 | 30,24 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 6233546,48 |
|  |  | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 2650 т/ч |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 2650 т/ч |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 2650 т/ч |  | газ | ДТ 2 | 270 | 11,9 | 119 | 20,085 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода |  |
|  |  | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 2650 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 2650 т/ч |  | газ | ДТ 3 | 270 | 11,9 | 119 | 14,53 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода |  |
| 4 | Котельная №1 | Buderus Logano S825M | 16,5 | 66 | природный газ | ДТ1 | 90 | 4,5 | 197 | 20 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 12313 |
|  |  | Buderus Logano S825M | 16,5 |  |  |  |  |  | 196 |  |  |  |
|  |  | Buderus Logano S825M | 16,5 |  |  | ДТ2 | 90 | 4,5 | 195 |  |  |  |
|  |  | Buderus Logano S825M | 16,5 |  |  |  |  |  | 202 |  |  |  |
| 5 | Котельная №2 | ПТВМ-30М | 30 | 90 | природный газ | ДТ1 | 75 | 3,6 | 180 | 20 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 17391 |
|  |  | ПТВМ-30М | 30 |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-30М | 30 |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |
| 6 | Котельная №3 | ПТВМ-30М | 30 | 90 | природный газ | ДТ1 | 75 | 3,6 | 195 | 20 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 24795 |
|  |  | ПТВМ-30М | 30 |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-30М | 30 |  |  |  |  |  | 193 |  |  |  |
| 7 | Котельная №5 | КВ-ГМ-1-115Н | 0,86 | 10,32 | природный газ | ДТ1 | 45 | 2,5 | 153 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 2040 |
|  |  | КВ-ГМ-1-115Н | 0,86 |  | дизель |  |  |  | 154 |  |  |  |
|  |  | КВЖ-5-115-Г | 4,3 |  |  | ДТ2 | 45 | 2,5 | 133 |  |  |  |
|  |  | КВЖ-5-115-Г | 4,3 |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |
| 8 | Котельная №6 | ВКГМ-4 | 4 | 9,56 | природный газ | ДТ1 | 43 | 2 | 145 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 1513 |
|  |  | ВКГМ-4 | 4 |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |
|  |  | Vitoplex 100LS | 0,78 |  |  | ДТ2 | 43 | 2 | 167 |  |  |  |
|  |  | Vitoplex 100LS | 0,78 |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |
| 9 | Котельная №7 | ВВД-1,8 | 1,8 | 21,6 | природный газ | ДТ | 55 | 4,6 | 201 | 20 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 1567 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  | 237 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  | 191 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  | 345 |  |  |  |
| 10 | Котельная №9 | Термотехник ТТ100 | 1,72 | 6,02 | природный газ | ДТ | 30 | 3,5 | 186 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 1010 |
|  |  | Термотехник ТТ100 | 2,15 |  | дизель |  |  |  | 207 |  |  |  |
|  |  | Термотехник ТТ100 | 2,15 |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |
| 11 | Котельная №13 | ДКВР 20/13 | 12 | 24 | природный газ | ДТ | 36 | 4,3 | 210 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 1900 |
|  |  | ДКВР 20/13 | 12 |  | дизель |  |  |  | 234 |  |  |  |
| 12 | Котельная №14 | ПТВМ-30М | 30 | 90 | природный газ | ДТ | 90 | 9,5 | 198 | 20 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 17757 |
|  |  | ПТВМ-30М | 30 |  |  |  |  |  | 174 |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-30М | 30 |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |
| 13 | Котельная №21 | Vitoplex 100 SX10125 | 1,505 | 4,515 | природный газ | ДТ | 32 | 3,3 | 198 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 1169 |
|  |  | Vitoplex 100 SX10125 | 1,505 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |
|  |  | Vitoplex 100 SX10125 | 1,505 |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | Ygnis FBG 2500 | 2,15 | 6,45 | природный газ | ДТ | 35 | 3,4 | 198 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 507 |
|  |  | Ygnis FBG 2500 | 2,15 |  | дизель |  |  |  | 215 |  |  |  |
|  |  | Ygnis FBG 2500 | 2,15 |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | КСВ-2,5 | 2,15 | 5,16 | природный газ | ДТ1 | 30 | 3,2 | 160 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 940 |
|  |  | КСВ-2,5 | 2,15 |  | дизель |  |  |  | 180 |  |  |  |
|  |  | КСВ-1,0 | 0,86 |  |  | ДТ2 | 35 | 3,3 | 220 |  |  |  |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | Vitomax 200 | 2,75 | 5,5 | природный газ | ДТ | 35 | 3 | 188 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 311 |
|  |  | Vitomax 200 | 2,75 |  |  |  |  |  | 191 |  |  |  |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | Vitoplex 100 SX1 | 0,62 | 1,24 | природный газ | ДТ | 30 | 2,8 | 195 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 526 |
|  |  | Vitoplex 100 SX1 | 0,62 |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | Vitoplex 100 SX1 | 1,2 | 2,4 | природный газ | ДТ | 34 | 3 | 190 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 223 |
|  |  | Vitoplex 100 SX1 | 1,2 |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |
| 20 | Котельная №28 п, Юность | КВЗГ-4,64 | 4 | 16 | природный газ | ДТ | 45 | 5,5 | 203 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 1789 |
|  |  | КВЗГ-4,64 | 4 |  |  |  |  |  | 185 |  |  |  |
|  |  | КВЗГ-4,64 | 4 |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |
|  |  | КВЗГ-4,64 | 4 |  |  |  |  |  | 174 |  |  |  |
| 21 | Котельная №29 п, Таежный | Unicon 2,0 | 1,72 | 5,16 | природный газ | ДТ | 30 | 4,3 | 184 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 583 |
|  |  | Unicon 2,0 | 1,72 |  |  |  |  |  | 181 |  |  |  |
|  |  | Unicon 2,0 | 1,72 |  |  |  |  |  | 189 |  |  |  |
| 22 | Котельная №30 п, Лунный | Vitoplex 100 PV1 | 1,72 | 10,32 | природный газ | ДТ | 36 | 4,3 | 186 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 1347 |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1,72 |  |  |  |  |  | 194 |  |  |  |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1,72 |  |  |  |  |  | 161 |  |  |  |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1,72 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1,72 |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1,72 |  |  |  |  |  | 169 |  |  |  |
| 23 | Котельная №32 п, Снежный | Турботерм 1100 | 0,95 | 1,9 | природный газ | ДТ | 30 | 2,3 | 265 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 60 |
|  |  | Турботерм 1100 | 0,95 |  | дизель |  |  |  | 280 |  |  |  |
| 24 | Котельная №33 п, Снежный | Турботерм 3150 | 2,71 | 5,42 | природный газ | ДТ | 30 | 2,2 | 156 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 689 |
|  |  | Турботерм 3150 | 2,71 |  | дизель |  |  |  | 146 |  |  |  |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | Vitoplex 100 SX1 | 0,77 | 1,54 | природный газ | ДТ | 25 | 2,1 | 181 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 114 |
|  |  | Vitoplex 100 SX1 | 0,77 |  | дизель |  |  |  | 167 |  |  |  |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | Vitoplex 200 SX2 | 0,6 | 1,976 | природный газ | ДТ | 28 | 1,9 | 195 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | - |
|  |  | Vitoplex 200 SX2 | 1,376 |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | Энтророс ТТ100 | 0,86 | 1,72 | природный газ | ДТ | 12,243 | 0,35 | 159 | 10 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 208 |
|  |  | Энтророс ТТ100 | 0,86 |  |  |  | 12,243 | 0,35 | 159 |  |  |  |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2 | 1,72 | 5,16 | природный газ | ДТ | 20 | 0,53 | 176 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 932,6 |
|  |  | КСВ-2 | 1,72 |  |  |  | 20 | 0,53 | 177 |  |  |  |
|  |  | КСВ-2 | 1,72 |  |  |  | 20 | 0,53 | 178 |  |  |  |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-3 | 2,58 | 5,16 | природный газ | ДТ | 15 | 0,55 | 187 | 10 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 911,1 |
|  |  | КСВ-3 | 2,58 |  |  |  | 15 | 0,55 | 189 |  |  |  |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-3 | 2,58 | 10,32 | природный газ | ДТ | 19,5 | 0,73 | 169 | 10 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 1519,4 |
|  |  | КСВ-3 | 2,58 |  |  |  | 19,5 | 0,73 | 171 |  |  |  |
|  |  | КСВ-3 | 2,58 |  |  |  | 19,5 | 0,73 | 161 |  |  |  |
|  |  | КСВ-3 | 2,58 |  |  |  | 19,5 | 0,73 | 175 |  |  |  |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2 | 1,72 | 3,44 | природный газ | ДТ | 19,5 | 0,53 | 180 | 10 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 422,3 |
|  |  | КСВ-2 | 1,72 |  |  |  | 19,5 | 0,53 | 179 |  |  |  |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2,5 | 2,15 | 4,3 | природный газ | ДТ | 19,5 | 0,63 | 179 | 10 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 867,1 |
|  |  | КСВ-2,5 | 2,15 |  |  |  | 19,5 | 0,63 | 179 |  |  |  |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2,5 | 2,15 | 4,3 | природный газ | ДТ | 19,5 | 0,63 | 192 | 10 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 589,4 |
|  |  | КСВ-2,5 | 2,15 |  |  |  | 19,5 | 0,63 | 190 |  |  |  |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-3,0 | 2,58 | 7,74 | природный газ | ДТ | 19 | 0,53 | 172 | 10 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 1488,6 |
|  |  | КСВ-3,0 | 2,58 |  |  |  | 19 | 0,53 | 173 |  |  |  |
|  |  | КСВ-3,0 | 2,58 |  |  |  | 19 | 0,53 | 172 |  |  |  |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | КВ-8 | 6,879 | 27,516 | природный газ | ДТ | 19,5 | 0,5 | 182 | 10 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 4163,6 |
|  |  | КВ-8 | 6,879 |  |  |  | 19,5 | 0,5 | 190 |  |  |  |
|  |  | КВ-8 | 6,879 |  |  |  | 19,5 | 0,5 | 189 |  |  |  |
|  |  | КВ-8 | 6,879 |  |  |  | 19,5 | 0,5 | 190 |  |  |  |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-5 | 4,299 | 36,456 | природный газ | ДТ1 | 19 | 0,7 | 189 | 10 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 4308 |
|  |  | КСВ-5 | 4,299 |  |  |  | 19 | 0,7 | 191 | 10 |  |  |
|  |  | КСВ-5 | 4,299 |  |  |  | 19 | 0,7 | 189 | 10 |  |  |
|  |  | КСВ-5 | 4,299 |  |  |  | 19 | 0,7 | 190 | 10 |  |  |
|  |  | Логано | 9,63 |  |  | ДТ2 | 30 | 1,2 | 186 | 15 |  |  |
|  |  | Логано | 9,63 |  |  |  | 30 | 1,2 | 171 | 15 |  |  |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2 | 1,72 | 5,16 | природный газ | ДТ | 20 | 0,53 | 175 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 766,7 |
|  |  | КСВ-2 | 1,72 |  |  |  | 20 | 0,53 | 177 | 15 |  |  |
|  |  | КСВ-2 | 1,72 |  |  |  | 20 | 0,53 | 178 | 15 |  |  |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | VITOMAX-2,5 | 2,15 | 7,74 | природный газ | ДТ | 25 | 1,5 | 170 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 1562 |
|  |  | VITOMAX-2,5 | 2,15 |  |  |  |  |  | 170 | 10 |  |  |
|  |  | VITOMAX-2,5 | 2,15 |  |  |  |  |  | 175 | 10 |  |  |
|  |  | VITOMAX-1,5 | 1,29 |  |  |  |  |  | 173 | 10 |  |  |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | ASC-300 | 0,258 | 1,29 | природный газ | ДТ | 19 | 0,63 | 140 | 10 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 180,1 |
|  |  | ASC-300 | 0,258 |  |  |  |  |  | 140 | 10 |  |  |
|  |  | ASC-300 | 0,258 |  |  |  |  |  | 130 | 10 |  |  |
|  |  | ASC-300 | 0,258 |  |  |  | 19 | 0,53 | 130 | 10 |  |  |
|  |  | ASC-300 | 0,258 |  |  |  |  |  | 165 | 10 |  |  |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2,5 | 2,15 | 4,3 | природный газ | ДТ | 20 | 0,53 | 190 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 784,6 |
|  |  | КСВ-2,5 | 2,15 |  |  |  | 20 | 0,53 | 179 | 15 |  |  |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДЕ-4/14 | 2,264 | 29,432 | природный газ | ДТ1 | 31,85 | 0,5 | 150 | 15 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 3755,4 |
|  |  | ДЕ-16/14 | 9,056 |  |  | ДТ2 | 31,85 | 1,2 | 150 | 15 |  |  |
|  |  | ДЕ-16/14 | 9,056 |  |  |  |  |  | 150 | 10 |  |  |
|  |  | ДЕ-16/14 | 9,056 |  |  |  |  |  | 150 | 10 |  |  |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | Booster BSS- 1000G | 0,645 | 1,29 | природный газ | ДТ | 13,131 | 0,35 | 131 | 10 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 543,8 |
|  |  | Booster BSS- 1000G | 0,645 |  |  |  | 13,131 | 0,35 | 130 | 10 |  |  |
| 43 | Котельная К-45 | Eurotherm- 17/150 | 15 | 60 | природный газ | ДТ | 50 | 1,2 | 183 | 10,72 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 20363 |
|  |  | Eurotherm- 17/150 | 15 |  |  | ДТ2 | 50 | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | Eurotherm- 17/150 | 15 |  |  | ДТ3 | 50 | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | Eurotherm- 17/150 | 15 |  |  | ДТ4 | 50 | 1,2 |  |  |  |  |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения, Нефтеюганское шоссе, 22 стр, 5» (СОК) | REX 95 | 0,817 | 1,917 | природный газ | ДТ | 31 | 1,1 | 181 | 5,5 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 254 |
|  |  | REX 130 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная №25 п, Лесной | Эдисон | 0,21 | 0,84 | природный газ | ДТ | 25 | 1 | - | - | - | 1382,5 |
|  |  | Эдисон | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эдисон | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИКН-250 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Котельная ООО "Газпром энерго" | ТТ-100 | 4,299 | 38,691 | природный газ | ДТ1 | 31 | 0,5 | 151 | 13,547 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 4953,6 |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ2 | 31 | 0,5 | 153 | 14,006 |  |  |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ3 | 31 | 0,5 | 158 | 14,464 |  |  |
|  |  | ТТ-100 (выведен в консервацию) | 4,299 |  |  | ДТ4 | 31 | 0,5 | 154 | 14,158 |  |  |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ5 | 31 | 0,5 | 149 | 13,598 |  |  |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ6 | 31 | 0,5 | 168 | 14,821 |  |  |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ7 | 31 | 0,5 | 153 | 13,904 |  |  |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ8 | 31 | 0,5 | 147 | 13,904 |  |  |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ9 | 31 | 0,5 | 145 | 13,038 |  |  |
| 47 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | ДКВР 6,5/13 | 2,47 | 14,65 | природный газ | ДТ1 | 38 | 1,2 | 285 | 20 | CO2=6,4-10% O2=3,2-9,6% NO2=20…291млг/м3 | 2006,2 |
|  |  | ДКВР 6,5/13 | 2,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР 10/13 | 4,36 |  |  | ДТ2 | 38 | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР 10/13 | 5,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | VITOPLEX 100 | 1,2 | 10,08 | природный газ | ДТ1 | 24 | 1,02 | 209 | 20 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 2053 |
|  |  | VITOPLEX 100 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VITOPLEX 100 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VITOMAX 200 HS | 2,16 |  |  | ДТ2 | 24 | 1,02 |  |  |  |  |
|  |  | VITOMAX 200 HS | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VITOMAX 200 HS | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДЕ-25-14 | 15 | 15 | природный газ | ДТ | 90 | 0,9 | 105 | 20 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 6503,7 |
|  |  | ДЕ-25-14 (не используется) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | НР-18 | 0,688 | 2,75 | природный газ | ДТ | 11 | 0,4 | 180 | 10 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 762,7 |
|  |  | НР-18 | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР-18 | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР-18 | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная АО «Горремстрой» | Vitoplex 100 РV1 | 0,963 | 1,927 | природный газ | ДТ | 20 | 0,6 | 185 | 10 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 241,9 |
|  |  | Vitoplex 100 РV1 | 0,963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО «Технические системы» | ВВД-1,8 | 1,8 | 9 | природный газ | ДТ | 36 | 0,55 | 115 | 20 | Диоксид азота, Оксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода | 310 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО «СКАТ-База» | ТФ-16 | 2,73 | 5,46 | природный газ | ДТ | 20 | 1,2 | 176 | 20 | СО2-9% О2-4% NOX-169мг/м3 | 659,8 |
|  |  | ТФ-16 | 2,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Котельная ООО "ТехСтрой" | Vitoplex 100 PV1 | 1,161 | 2,322 | природный газ | ДТ | 28 | 0,45 | 215 | 10 | Азота диоксид; Азота оксид; Углерод оксид; Бензапирен | 597,4 |
|  |  | Vitoplex 100 PV2 | 1,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.4 Расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ представлена на рисунке 2.2.

Расчет загрязнения атмосферы выполнен по унифицированной программе УПРЗА «Эколог», версия 4.60.2, предназначенной для автоматизированного расчета полей концентрации загрязняющих веществ, разработанной ГК «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) и реализующий Приказ от 06.06.2017 г. Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (МРР-2017). Программа прошла согласование в ГГО им. А.И. Воейкова и рекомендована к использованию.

Для определения влияния источников вредных веществ на загрязнение воздушного бассейна в районе выполнены расчеты рассеивания выбросов в атмосфере и определены максимальные приземные концентрации. Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены для теплого периода года.

Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) приведены в таблице ниже.

Рисунок 2.2 – Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на существующее положение

Таблица 2.5 – Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб)

| № п/п | Наименование источника выбросов | Код ЗВ | Наимeнованиe ЗВ | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | ПКТС ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 9,207923 | 4,872974 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1,4962875 | 0,791858 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,1000861 | 0,052967 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 9,0077508 | 4,76704 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000073 | 0,000004 |
| 2 | ПКТС ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 16,0081743 | 19,963897 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 2,6013283 | 3,244133 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,1334015 | 0,166366 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 15,3411671 | 19,132068 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000058 | 0,000007 |
| 3 | СГРЭС 1 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 138,870743 | 2825,12175 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 22,5664958 | 459,082284 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 3,0080305 | 20,397991 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 50,1338423 | 1019,89955 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000177 | 0,000744 |
| 4 | СГРЭС 1 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 147,125476 | 2597,65386 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 23,9078899 | 422,118751 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 4,8976523 | 51,883899 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 48,9765234 | 864,731643 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000173 | 0,000631 |
| 5 | СГРЭС 2 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 610,051159 | 7279,20015 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 99,1333134 | 1182,87002 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 3,7460266 | 60,390598 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 508,375966 | 8189,10017 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0001388 | 0,004566 |
| 6 | СГРЭС 2 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 415,738568 | 4877,0641 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 67,5575173 | 792,522916 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 2,4973511 | 40,260399 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 338,917311 | 5459,40011 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000925 | 0,003044 |
| 7 | СГРЭС 2 ДТ 3 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 316,322823 | 4003,56008 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 51,4024588 | 650,578513 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 1,2486755 | 20,130199 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 169,458655 | 2729,70006 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000463 | 0,001522 |
| 8 | Котельная № 1 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,4377878 | 8,778326 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0711405 | 1,426478 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,0366328 | 41,405256 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000006 | 0,000012 |
| 9 | Котельная № 2 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,6706894 | 14,486184 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,108987 | 2,354005 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,7077868 | 58,485933 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000008 | 0,000017 |
| 10 | Котельная № 3 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2,0999317 | 22,409104 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,3412389 | 3,641479 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 6,3442995 | 83,385585 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 0,000003 |
| 11 | Котельная № 5 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0336776 | 1,112757 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0054726 | 0,180823 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,2055466 | 6,430056 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,00E-08 | 0,000002 |
| 12 | Котельная № 5 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,3925058 | 0,291435 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0637822 | 0,047358 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,081783 | 0,958456 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 9,04E-08 | 8,00E-08 |
| 13 | Котельная № 6 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,2133085 | 0,679907 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0346626 | 0,110485 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,9808526 | 4,183572 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,46E-08 | 2,33E-07 |
| 14 | Котельная № 6 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0295309 | 0,129269 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0047988 | 0,021006 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1830818 | 0,928188 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,00E-08 | 5,08E-08 |
| 15 | Котельная № 7 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0185922 | 0,129165 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0030212 | 0,020989 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1121 | 0,878382 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,80E-10 | 4,52E-09 |
| 16 | Котельная № 7 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0185922 | 0,129165 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0030212 | 0,020989 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1121 | 0,878382 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,80E-10 | 4,52E-09 |
| 17 | Котельная № 7 ДТ 3 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0185922 | 0,129165 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0030212 | 0,020989 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1121 | 0,878382 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,80E-10 | 4,52E-09 |
| 18 | Котельная № 7 ДТ 4 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0185922 | 0,129165 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0030212 | 0,020989 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1121 | 0,878382 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,80E-10 | 4,52E-09 |
| 19 | Котельная № 7 ДТ 5 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0185922 | 0,129165 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0030212 | 0,020989 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1121 | 0,878382 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,80E-10 | 4,52E-09 |
| 20 | Котельная № 7 ДТ 6 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0185922 | 0,129165 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0030212 | 0,020989 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1121 | 0,878382 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,80E-10 | 4,52E-09 |
| 21 | Котельная № 9 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0344324 | 0,167461 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0055953 | 0,027212 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1943066 | 1,132356 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 7,38E-07 |
| 22 | Котельная № 9 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0344324 | 0,167461 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0055953 | 0,027212 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1943066 | 1,132356 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 7,38E-07 |
| 23 | Котельная № 9 ДТ 3 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0344324 | 0,167461 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0055953 | 0,027212 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1943066 | 1,132356 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 7,38E-07 |
| 24 | Котельная № 13 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,1074002 | 2,861354 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,1799525 | 0,46497 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,6530334 | 6,86052 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000005 | 0,000001 |
| 25 | Котельная № 14 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 4,5696432 | 15,014599 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,742567 | 2,439872 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 11,5491024 | 59,212341 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000138 | 0,000071 |
| 26 | Котельная № 21 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1006738 | 0,603466 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0163595 | 0,098063 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5604999 | 3,93471 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000008 | 0,000006 |
| 27 | Котельная №22 Олимпия ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1186253 | 0,241224 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0192766 | 0,039199 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,6445863 | 1,705041 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 4,38E-07 |
| 28 | Котельная №23 Ледовый дворец ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1016735 | 0,465726 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0165219 | 0,07568 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5679734 | 3,12759 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 9,20E-07 |
| 29 | Котельная №24 Нефтяник ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0584315 | 0,071777 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0094951 | 0,011664 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,3036049 | 0,521265 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 3,44E-07 |
| 30 | Котельная №24 Нефтяник ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0584315 | 0,071777 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0094951 | 0,011664 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,3036049 | 0,521265 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 3,44E-07 |
| 31 | Котельная №26 Набережный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,014708 | 0,07747 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0023901 | 0,012589 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0009326 | 0,004916 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,15694 | 0,827298 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,61E-08 | 8,50E-08 |
| 32 | Котельная №27 Набережный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0423963 | 0,259362 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0068894 | 0,042146 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0016322 | 0,009994 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,274645 | 1,6815 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,61E-08 | 3,43E-07 |
| 33 | Котельная №28 Юность ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,7226997 | 2,207762 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,1174387 | 0,358761 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,75997 | 5,3808 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000008 | 0,000002 |
| 34 | Котельная №29 Таёжный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1085616 | 0,276046 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0176413 | 0,044857 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,6081447 | 1,967355 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000004 | 0,000001 |
| 35 | Котельная №30 Лунный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0963566 | 0,317885 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,015658 | 0,051656 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5492901 | 2,239758 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000015 | 0,000006 |
| 36 | Котельная №30 Лунный ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0963566 | 0,317885 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,015658 | 0,051656 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5492901 | 2,239758 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000015 | 0,000006 |
| 37 | Котельная №32 Снежный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0519458 | 0,052989 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0084412 | 0,008611 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,0165738 | 0,016906 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,81E-08 | 3,89E-08 |
| 38 | Котельная №33 Снежный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1104206 | 0,334139 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0179434 | 0,054298 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5791086 | 2,259936 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,24E-08 | 3,21E-07 |
| 39 | Котельная №34 Крылова ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0116732 | 0,024774 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0018969 | 0,004026 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,0756675 | 0,191691 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,28E-09 | 2,10E-08 |
| 40 | Котельная №34 Крылова ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0116732 | 0,024774 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0018969 | 0,004026 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,0756675 | 0,191691 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,28E-09 | 2,10E-08 |
| 41 | Котельная 1 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0676075 | 0,210766 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0109862 | 0,03425 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,0436024 | 0,13593 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,22E-08 | 1,32E-07 |
| 42 | Котельная 3 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1150608 | 0,458518 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0186974 | 0,074509 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,63897 | 3,12759 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 8,50E-07 |
| 43 | Котельная 4 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0742509 | 0,370958 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0120658 | 0,060281 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1243352 | 0,62118 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 9,14E-07 |
| 44 | Котельная 5 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,2516131 | 0,766061 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0408871 | 0,124485 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,291392 | 5,11176 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000003 | 0,000001 |
| 45 | Котельная 6 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0733939 | 0,200507 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0119265 | 0,032582 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,410286 | 1,419186 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 4,14E-07 |
| 46 | Котельная 7 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1635549 | 0,863592 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0265777 | 0,140334 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5511284 | 2,912358 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 7,10E-07 |
| 47 | Котельная 8 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,223012 | 0,830346 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0362395 | 0,134931 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5324772 | 1,98417 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 5,70E-07 |
| 48 | Котельная 9 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1887098 | 0,773935 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0306653 | 0,125764 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,968544 | 5,004144 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 0,000001 |
| 49 | Котельная 10 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,7050227 | 2,406781 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,1145662 | 0,391102 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,9893304 | 14,000168 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000024 | 0,000011 |
| 50 | Котельная 12 ПАО Сургутнефтегаз ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,4706186 | 1,932739 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0764755 | 0,31407 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,1597992 | 11,582172 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 6,37E-07 |
| 51 | Котельная 12 ПАО Сургутнефтегаз ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,5379952 | 0,743939 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0874242 | 0,12089 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,561485 | 5,791086 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000005 | 0,000001 |
| 52 | Котельная 14 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1174421 | 0,369888 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0190843 | 0,060107 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,6501801 | 2,572695 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 7,25E-07 |
| 53 | Котельная 15 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1804991 | 0,788528 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0293311 | 0,128136 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,9733977 | 5,24628 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,63E-08 | 2,90E-07 |
| 54 | Котельная 16 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0202352 | 0,078296 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0032882 | 0,012723 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,0570785 | 0,24347 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000003 | 0,000001 |
| 55 | Котельная 17 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,2293854 | 1,109654 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0372751 | 0,180319 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5418166 | 2,62314 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 7,45E-07 |
| 56 | Котельная 19 ПАО Сургутнефтегаз ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0498809 | 0,185262 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0081056 | 0,030105 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,2615666 | 0,971483 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,48E-08 | 2,03E-07 |
| 57 | Котельная 19 ПАО Сургутнефтегаз ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,8901576 | 2,987309 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,1446506 | 0,485438 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 3,3069501 | 11,0979 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000008 | 0,000003 |
| 58 | Котельная 22 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0235998 | 0,296614 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,003835 | 0,0482 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1494666 | 1,878572 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,09E-08 | 2,63E-07 |
| 59 | Котельная К-45 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,3128354 | 2,920566 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0508357 | 0,474592 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,8320876 | 17,11767 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000002 | 0,000019 |
| 60 | Котельная К-45 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,3382004 | 3,157368 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0549576 | 0,513072 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,8320876 | 17,11767 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000002 | 0,000019 |
| 61 | Котельная К-45 ДТ 3 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1732246 | 1,617189 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,028149 | 0,262793 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,8320876 | 17,11767 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000018 | 0,000017 |
| 62 | Котельная К-45 ДТ 4 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,3297454 | 3,078434 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0535836 | 0,500245 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,8320876 | 17,11767 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000002 | 0,000019 |
| 63 | Котельная "Котельная для теплоснабжения | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0377315 | 0,19157 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0061314 | 0,03113 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1734736 | 0,854202 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,23E-09 | 2,50E-08 |
| 64 | Котельная Газпромэнерго ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1239591 | 0,464474 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0201434 | 0,075477 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,4932411 | 1,84965 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 8,44E-07 |
| 65 | Котельная Газпромэнерго ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1165503 | 0,467734 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0189394 | 0,076007 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,4605292 | 1,84965 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 8,07E-07 |
| 66 | Котельная Газпромэнерго ДТ 3 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1193212 | 0,426888 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0193897 | 0,069369 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5165904 | 1,84965 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 7,98E-07 |
| 67 | Котельная Газпромэнерго ДТ 4 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1289309 | 0,445155 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0209513 | 0,072338 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5352887 | 1,84965 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 6,83E-07 |
| 68 | Котельная Газпромэнерго ДТ 5 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1104258 | 0,289838 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0179442 | 0,047099 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5128575 | 1,84965 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 6,82E-07 |
| 69 | Котельная Газпромэнерго ДТ 6 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1103962 | 0,401518 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0179394 | 0,065247 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5081493 | 1,84965 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000003 | 9,41E-07 |
| 70 | Котельная Газпромэнерго ДТ 7 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1075922 | 0,391578 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0174837 | 0,063631 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,507813 | 1,84965 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 6,75E-07 |
| 71 | Котельная Газпромэнерго ДТ 8 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1159798 | 0,427771 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0188467 | 0,069513 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,501087 | 1,84965 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 7,21E-07 |
| 72 | Котельная Газпромэнерго ДТ 9 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1177891 | 0,454262 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0191407 | 0,073818 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,4792275 | 1,84965 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 7,14E-07 |
| 73 | ДЭС ЭД400С-Т400-50-2PH-G2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0000114 | 0,000245 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0000018 | 0,00004 |
|  |  | 328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,0000075 | 0,000162 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0000282 | 0,000608 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,0000398 | 0,000858 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 7,00E-11 | 1,53E-09 |
| 74 | Котельная Аэропорт Сургут ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,599472 | 2,048592 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0974142 | 0,332896 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,8855922 | 3,389904 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000004 | 0,000002 |
| 75 | Котельная Аэропорт Сургут ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,0414568 | 2,27969 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,1692367 | 0,37045 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,3825666 | 3,389904 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000004 | 0,000001 |
| 76 | Котельная СГМУП Сургутский Хлебозавод ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,4459334 | 2,417789 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0724642 | 0,392891 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,22856 | 6,904308 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000004 | 0,000003 |
| 77 | Котельная ООО УТК "СЗТК" | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,5265832 | 17,600995 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0855698 | 2,860162 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,6537672 | 21,869589 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,11E-08 | 7,04E-07 |
| 78 | Котельная ООО ТВС-сервис | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0684701 | 0,357379 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0111264 | 0,058074 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,4204086 | 2,564925 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000003 | 0,000002 |
| 79 | Котельная АО Горремстрой | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0355435 | 0,096254 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0057758 | 0,015641 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,3002486 | 0,813746 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 2,90E-07 |
| 80 | Котельная ООО Технические системы | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1483768 | 0,138076 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0241112 | 0,022437 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,84075 | 1,04253 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,90E-09 | 1,11E-08 |
| 81 | Котельная ООО Скат | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1523357 | 0,913283 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0247545 | 0,148409 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,36993 | 2,21958 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 9,06E-07 |
| 82 | Котельная ООО "Техстрой" | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,071087 | 0,475763 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0115516 | 0,077312 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,3002486 | 2,011074 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 7,16E-07 |

  - Расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Сургут

Расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Сургут приведены в таблице ниже.

Таблица 2.6 – Расчеты вкладов выбросов

| Наименование вещества | Существующее положение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фоновые концентрации |  | в том числе от объектов теплоснабжения |  |  |
|  | доли ПДК | мг/куб.м. | доли ПДК | мг/куб.м. | вклад в фоновые, % |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,79 | 0,032 | 0,67 | 0,027 | 84,38% |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,15 | 0,009 | 0,05 | 0,003 | 33,33% |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,21 | 0,005 | 0 | 0 | 0,00% |
| Сера диоксид | 0,03 | 0,002 | 0 | 0 | 0,00% |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,06 | 1,82E-01 | 0,01 | 4,10E-02 | 22,53% |
| Бенз/а/пирен | 0,06 | 6,36E-08 | 0,06 | 6,36E-08 | 100,00% |

В качестве основного топлива для котельных ТСО Сургута (за исключением Котельной №25 пос. Лесной СГМУП «ГТС», использующей в качестве топлива электричество) используется природный газ, поставляемый к источникам теплоснабжения Сургут от месторождения природного газа Уренгойское и от Среднеобских нефтяных месторождений (попутный газ), по отводам от магистральных газопроводов Уренгой- Челябинск и Уренгой-Сургут-Омск.

Основными	 газоснабжающими 	организациями 	Сургута 	являются	 ПАО «Сургутнефтегаз» (снабжение природным и попутным газом) и ЗАО «Газпром энерго» (региональная компания ОАО «Газпром» - снабжение природным газом). Природный и попутный газ, поставляемый в ТСО Сургута имеет сходные составы, и близкие теплотворные способности по этой причине в топливном балансе ТСО как правило учитывается общее потребление газового топлива (без разделения на природный газ и попутный газ).

В соответствии с п. 2.1. «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-34.0-02.303-98 [5] нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах – при сжигании природного газа и мазута: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, оксиды серы в пересчете на диоксид, бензапирен, мазутная зола теплоэлектростанций, углерод (Пигмент черный); при сжигании угля: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, оксиды серы в пересчете на диоксид, бензапирен, угольная зола, углерод (Пигмент черный).

Исходные данные для расчетов выбросов загрязняющих веществ источников теплоснабжения приняты по данным отчетов по инвентаризации и проектов ПДВ.

В таблице ниже  приведены суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории города Сургут от дымовых труб источников теплоснабжения на существующее положение.

Таблица 2.7 – Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на существующее положение

| Код | Наименование вещества | Предельно допустимая концентрация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчет максимальных концентраций |  | Расчет среднегодовых концентраций |  | Расчет среднесуточных концентраций |  |
|  |  | Тип | Значение | Тип | Значение | Тип | Значение |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р | 0,2 | ПДК с/г | 0,04 | ПДК с/с | 0,1 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р | 0,4 | ПДК с/г | 0,06 | ПДК с/с | - |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | ПДК м/р | 0,15 | ПДК с/г | 0,025 | ПДК с/с | 0,05 |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | ПДК с/с | 0,05 | ПДК с/с | 0,05 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р | 5 | ПДК с/г | 3 | ПДК с/с | 3 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | ПДК с/г | 1E-6 | ПДК с/с | 1E-6 |

  - Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на существующее положение

Расчеты рассеивания выбросов проводились для следующих загрязняющих веществ:

- Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота) (код 301);

- Азот (2) оксид (Азота монооксид) (код 304);

- Углерод (Пигмент черный) (код 328);

- Сера диоксид (код 330);

- Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) (код 337);

- Бенз/а/пирен (код 703);

Эффектом суммации вредного действия обладают: азота диоксид и оксид.

В качестве критериев для оценки воздействия приняты санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха для населенных мест (СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий») [3].

Анализ полученных результатов уровня загрязнения атмосферного воздуха источниками выбросов на существующее положение показывает, что концентрации загрязняющих веществ не превышают 1,0 ДПК без учета фонового загрязнения.

Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе без учета фона приведены на рисунках 2.4 – 2.8.

Рисунок 2.3 – Условные обозначения

Рисунок 2.4 – Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение

Рисунок 2.5 – Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение

Рисунок 2.6 – Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение

Рисунок 2.7 – Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение

Рисунок 2.8 – Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение

Влияние источников теплоснабжения на состояние загрязнения атмосферного воздуха при развитии системы теплоснабжения в период до 2035 года

Краткое описание развития системы теплоснабжения на перспективу

Вариант 1 является базовым вариантом развития систем теплоснабжения, расположенных в рассматриваемой в мастер-плане территории, и содержит мероприятия, которые также реализуются по всем остальным рассматриваемым вариантам. Основным эффектом от реализации мероприятий по Варианту 1 будет являться в первую очередь возможность разгрузки котельной ПКТС в объеме договорной нагрузки около 194 Гкал/ч за счет переключения зоны теплоснабжения микрорайонов 31Б, 30А, 31, 31А, 31В, Ядро центра и кварталов КК4, КК3А и КК2А на новую пиковую котельную.

В целях оптимизации теплоснабжения в зоне СГРЭС-1 - ПКТС, Вариантом 1 предложены следующие основные решения:

1) Переключение части существующих и перспективных потребителей, подключенных от ПКТС, на теплоснабжение от новой пиковой котельной.

Для переключения требуются следующие мероприятия:

- Строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 4067 м диаметром 2Ду 1000 мм до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В.

- Строительство новой пиковой котельной мощностью 120 Гкал/ч.

2) Переключение зоны котельной №3 от ЦТП-72 и ЦТП ЦРБ на зону новой пиковой котельной (осуществляется после завершения строительства новой пиковой котельной).

3) Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры П-103 до ПКТС с увеличением диаметра.

4) Строительство перемычки по ул. Флегонта Показаньева.

5) Реконструкция участка тепловой сети от П-103 до котельной ПКТС с 2Ду 1000 мм на 2Ду 1200 мм протяженностью 1440 м;

6) Для обеспечения теплоснабжения во вновь осваиваемых районах города:

- строительство новых источников теплоснабжения (котельной 51 мкр., котельной НТЦ-1, котельной НТЦ-2 и котельной Пойма-2);

- реконструкция котельной К-45 с увеличением тепловой мощности до 100 Гкал/ч (2 очередь) + 20 Гкал/ч к 2031 г.;

- переключение автономной газовой котельной ООО «ТехСтрой» в мкр. 35А на ГРЭС 1.

Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха до 2035 года

Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ представлена на рисунке 3.1.

Расчет загрязнения атмосферы выполнен по унифицированной программе УПРЗА «Эколог», версия 4.60.2, предназначенной для автоматизированного расчета полей концентрации загрязняющих веществ, разработанной ГК «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) и реализующий Приказ от 06.06.2017 г. Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (МРР-2017). Программа прошла согласование в ГГО им. А.И. Воейкова и рекомендована к использованию.

Для определения влияния источников вредных веществ на загрязнение воздушного бассейна в районе выполнены расчеты рассеивания выбросов в атмосфере и определены максимальные приземные концентрации. Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены для теплого периода года.

Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) на перспективу приведены в таблице 3.1.

Рисунок 3.1 – Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на перспективу

Таблица 3.1 – Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) на перспективу

| № п/п | Наименование источника выбросов | Код ЗВ | Наимeнованиe ЗВ | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | ПКТС ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 9,207923 | 4,580596 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1,4962875 | 0,744347 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,1000861 | 0,049789 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 9,0077508 | 4,481018 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000073 | 0,000004 |
| 2 | ПКТС ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 16,0081743 | 18,766057 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 2,6013283 | 3,049484 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,1334015 | 0,156384 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 15,3411671 | 17,984138 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000058 | 0,000007 |
| 3 | СГРЭС 1 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 138,870743 | 2531,47799 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 22,5664958 | 411,365173 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 3,0080305 | 18,277819 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 50,1338423 | 913,89097 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000177 | 0,000667 |
| 4 | СГРЭС 1 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 147,125476 | 2745,32848 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 23,9078899 | 446,115877 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 4,8976523 | 54,833458 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 48,9765234 | 913,89097 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000173 | 0,000667 |
| 5 | СГРЭС 2 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 610,051159 | 7866,17191 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 99,1333134 | 1278,25293 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 3,7460266 | 65,260306 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 508,375966 | 8849,44339 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0001388 | 0,004935 |
| 6 | СГРЭС 2 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 415,738568 | 5270,33518 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 67,5575173 | 856,429466 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 2,4973511 | 43,50687 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 338,917311 | 5899,62893 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000925 | 0,00329 |
| 7 | СГРЭС 2 ДТ 3 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 316,322823 | 4326,39455 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 51,4024588 | 703,039114 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 1,2486755 | 21,753435 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 169,458655 | 2949,81446 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000463 | 0,001645 |
| 8 | Котельная № 1 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,4377878 | 6,131754 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0711405 | 0,99641 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,0366328 | 30,831984 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000006 | 0,000009 |
| 9 | Котельная № 2 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,6706894 | 21,845806 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,108987 | 3,549943 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,7077868 | 80,712 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000008 | 0,000024 |
| 10 | Котельная № 3 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2,0999317 | 13,640186 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,3412389 | 2,21653 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 6,3442995 | 56,4984 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 0,000002 |
| 11 | Котельная № 5 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0336776 | 0,591506 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0054726 | 0,09612 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,2055466 | 3,6993 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,00E-08 | 8,99E-07 |
| 12 | Котельная № 5 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,3925058 | 1,124837 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0637822 | 0,182786 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,081783 | 3,6993 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 9,04E-08 | 3,09E-07 |
| 13 | Котельная № 6 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,2133085 | 0,714792 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0346626 | 0,116154 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,9808526 | 4,3719 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,46E-08 | 2,43E-07 |
| 14 | Котельная № 6 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0295309 | 0,091602 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0047988 | 0,014885 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1830818 | 0,6726 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,00E-08 | 3,68E-08 |
| 15 | Котельная № 7 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0185922 | 0,123113 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0030212 | 0,020006 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1121 | 0,84075 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,80E-10 | 4,33E-09 |
| 16 | Котельная № 7 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0185922 | 0,123113 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0030212 | 0,020006 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1121 | 0,84075 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,80E-10 | 4,33E-09 |
| 17 | Котельная № 7 ДТ 3 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0185922 | 0,123113 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0030212 | 0,020006 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1121 | 0,84075 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,80E-10 | 4,33E-09 |
| 18 | Котельная № 7 ДТ 4 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0185922 | 0,123113 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0030212 | 0,020006 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1121 | 0,84075 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,80E-10 | 4,33E-09 |
| 19 | Котельная № 7 ДТ 5 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0185922 | 0,129165 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0030212 | 0,020989 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1121 | 0,878382 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,80E-10 | 4,52E-09 |
| 20 | Котельная № 7 ДТ 6 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0185922 | 0,123113 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0030212 | 0,020006 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1121 | 0,84075 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,80E-10 | 4,33E-09 |
| 21 | Котельная № 9 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0344324 | 0,173692 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0055953 | 0,028225 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1943066 | 1,170324 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 7,62E-07 |
| 22 | Котельная № 9 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0344324 | 0,173692 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0055953 | 0,028225 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1943066 | 1,170324 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 7,62E-07 |
| 23 | Котельная № 9 ДТ 3 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0344324 | 0,173692 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0055953 | 0,028225 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1943066 | 1,170324 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 7,62E-07 |
| 24 | Котельная № 13 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,1074002 | 1,901958 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,1799525 | 0,309068 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,6530334 | 4,560228 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000005 | 9,25E-07 |
| 25 | Котельная № 14 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 4,5696432 | 18,786247 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,742567 | 3,052765 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 11,5491024 | 70,623 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000138 | 0,000085 |
| 26 | Котельная № 21 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1006738 | 0,574274 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0163595 | 0,09332 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5604999 | 3,763197 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000008 | 0,000005 |
| 27 | Котельная №22 Олимпия ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1186253 | 0,34356 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0192766 | 0,055829 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,6445863 | 2,360826 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 6,06E-07 |
| 28 | Котельная №23 Ледовый дворец ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1016735 | 0,479801 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0165219 | 0,077968 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5679734 | 3,258747 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 8,74E-07 |
| 29 | Котельная №24 Нефтяник ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0584315 | 0,07528 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0094951 | 0,012233 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,3036049 | 0,544806 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 3,60E-07 |
| 30 | Котельная №24 Нефтяник ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0584315 | 0,07528 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0094951 | 0,012233 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,3036049 | 0,544806 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 3,60E-07 |
| 31 | Котельная №26 Набережный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,014708 | 0,157461 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0023901 | 0,025587 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0009326 | 0,009994 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,15694 | 1,6815 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,61E-08 | 1,73E-07 |
| 32 | Котельная №27 Набережный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0423963 | 0,103746 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0068894 | 0,016859 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0016322 | 0,003998 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,274645 | 0,6726 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,61E-08 | 1,37E-07 |
| 33 | Котельная №28 Юность ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,7226997 | 10,381998 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,1174387 | 1,687075 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,75997 | 25,303212 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000008 | 0,000011 |
| 34 | Котельная №29 Таёжный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1085616 | 0,442229 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0176413 | 0,071862 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,6081447 | 3,0267 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000004 | 0,000002 |
| 35 | Котельная №30 Лунный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0963566 | 0,306974 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,015658 | 0,049883 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5492901 | 2,169135 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000015 | 0,000006 |
| 36 | Котельная №30 Лунный ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0963566 | 0,306974 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,015658 | 0,049883 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5492901 | 2,169135 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000015 | 0,000006 |
| 37 | Котельная №32 Снежный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0519458 | 0,041834 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0084412 | 0,006798 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,0165738 | 0,013348 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,81E-08 | 3,07E-08 |
| 38 | Котельная №33 Снежный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1104206 | 0,349598 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0179434 | 0,05681 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5791086 | 2,3541 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,24E-08 | 3,35E-07 |
| 39 | Котельная №34 Крылова ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0116732 | 0,03308 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0018969 | 0,005376 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,0756675 | 0,252225 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,28E-09 | 2,76E-08 |
| 40 | Котельная №34 Крылова ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0116732 | 0,03308 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0018969 | 0,005376 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,0756675 | 0,252225 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,28E-09 | 2,76E-08 |
| 41 | Котельная 1 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0676075 | 0,241166 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0109862 | 0,03919 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,0436024 | 0,155536 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,22E-08 | 1,50E-07 |
| 42 | Котельная 3 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1150608 | 0,589709 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0186974 | 0,095828 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,63897 | 3,924621 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 0,000001 |
| 43 | Котельная 4 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0742509 | 0,417946 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0120658 | 0,067916 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1243352 | 0,699862 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 0,000001 |
| 44 | Котельная 5 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,2516131 | 0,873104 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0408871 | 0,141879 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,291392 | 5,74804 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000003 | 0,000001 |
| 45 | Котельная 6 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0733939 | 0,21505 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0119265 | 0,034946 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,410286 | 1,51335 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 4,41E-07 |
| 46 | Котельная 7 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1635549 | 0,95733 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0265777 | 0,155566 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5511284 | 3,22848 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 7,87E-07 |
| 47 | Котельная 8 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,223012 | 0,985155 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0362395 | 0,160088 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5324772 | 2,3541 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 6,76E-07 |
| 48 | Котельная 9 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1887098 | 0,869513 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0306653 | 0,141296 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,968544 | 5,54895 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 0,000001 |
| 49 | Котельная 10 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,7050227 | 2,626883 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,1145662 | 0,426869 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,9893304 | 15,093144 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000024 | 0,000012 |
| 50 | Котельная 12 ПАО Сургутнефтегаз ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,4706186 | 2,24719 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0764755 | 0,365168 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,1597992 | 13,196412 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 7,26E-07 |
| 51 | Котельная 12 ПАО Сургутнефтегаз ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,5379952 | 0,864976 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0874242 | 0,140559 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,561485 | 6,598206 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000005 | 0,000001 |
| 52 | Котельная 14 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1174421 | 0,413102 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0190843 | 0,067129 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,6501801 | 2,845098 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 8,02E-07 |
| 53 | Котельная 15 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1804991 | 0,925155 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0293311 | 0,150338 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,9733977 | 6,0534 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,63E-08 | 3,35E-07 |
| 54 | Котельная 16 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0202352 | 0,078384 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0032882 | 0,012737 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,0570785 | 0,243735 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000003 | 0,000001 |
| 55 | Котельная 17 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,2293854 | 1,209238 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0372751 | 0,196501 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5418166 | 2,85855 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 8,12E-07 |
| 56 | Котельная 19 ПАО Сургутнефтегаз ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0498809 | 0,185262 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0081056 | 0,030105 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,2615666 | 0,971483 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,48E-08 | 2,03E-07 |
| 57 | Котельная 19 ПАО Сургутнефтегаз ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,8901576 | 2,987309 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,1446506 | 0,485438 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 3,3069501 | 11,0979 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000008 | 0,000003 |
| 58 | Котельная 22 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0235998 | 0,296614 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,003835 | 0,0482 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1494666 | 1,878572 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,09E-08 | 2,63E-07 |
| 59 | Котельная К-45 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,3128354 | 4,819794 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0508357 | 0,783216 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,8320876 | 28,2492 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000002 | 0,000031 |
| 60 | Котельная К-45 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,3382004 | 5,210587 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0549576 | 0,84672 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,8320876 | 28,2492 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000002 | 0,000031 |
| 61 | Котельная К-45 ДТ 3 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1732246 | 2,668838 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,028149 | 0,433686 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,8320876 | 28,2492 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000018 | 0,000028 |
| 62 | Котельная К-45 ДТ 4 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,3297454 | 5,080323 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0535836 | 0,825553 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,8320876 | 28,2492 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000002 | 0,000031 |
| 63 | Котельная "Котельная для теплоснабжения | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0377315 | 0,19157 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0061314 | 0,03113 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,1734736 | 0,854202 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,23E-09 | 2,50E-08 |
| 64 | Котельная Газпромэнерго ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1239591 | 0,436437 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0201434 | 0,070921 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,4932411 | 1,737998 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 7,93E-07 |
| 65 | Котельная Газпромэнерго ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1165503 | 0,439499 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0189394 | 0,071419 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,4605292 | 1,737998 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 7,58E-07 |
| 66 | Котельная Газпромэнерго ДТ 3 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1193212 | 0,401119 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0193897 | 0,065182 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5165904 | 1,737998 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 7,50E-07 |
| 67 | Котельная Газпромэнерго ДТ 4 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1289309 | 0,418284 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0209513 | 0,067971 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5352887 | 1,737998 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 6,42E-07 |
| 68 | Котельная Газпромэнерго ДТ 5 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1104258 | 0,270184 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0179442 | 0,043905 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5128575 | 1,737998 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 6,41E-07 |
| 69 | Котельная Газпромэнерго ДТ 6 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1103962 | 0,377281 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0179394 | 0,061308 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,5081493 | 1,737998 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000003 | 8,85E-07 |
| 70 | Котельная Газпромэнерго ДТ 7 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1075922 | 0,367942 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0174837 | 0,059791 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,507813 | 1,737998 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 6,35E-07 |
| 71 | Котельная Газпромэнерго ДТ 8 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1159798 | 0,401949 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0188467 | 0,065317 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,501087 | 1,737998 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 6,77E-07 |
| 72 | Котельная Газпромэнерго ДТ 9 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1177891 | 0,42684 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0191407 | 0,069362 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,4792275 | 1,737998 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 6,71E-07 |
| 73 | ДЭС ЭД400С-Т400-50-2PH-G2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0000114 | 0,000245 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0000018 | 0,00004 |
|  |  | 328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,0000075 | 0,000162 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0000282 | 0,000608 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,0000398 | 0,000858 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 7,00E-11 | 1,53E-09 |
| 74 | Котельная Аэропорт Сургут ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,599472 | 2,048592 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0974142 | 0,332896 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,8855922 | 3,389904 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000004 | 0,000002 |
| 75 | Котельная Аэропорт Сургут ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,0414568 | 2,27969 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,1692367 | 0,37045 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,3825666 | 3,389904 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000004 | 0,000001 |
| 76 | Котельная СГМУП Сургутский Хлебозавод ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,4459334 | 2,197541 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0724642 | 0,3571 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,22856 | 6,275358 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000004 | 0,000002 |
| 77 | Котельная ООО УТК "СЗТК" | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,5265832 | 17,729017 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0855698 | 2,880965 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,6537672 | 22,028659 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,11E-08 | 7,09E-07 |
| 78 | Котельная ООО ТВС-сервис | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0684701 | 0,357379 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0111264 | 0,058074 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,4204086 | 2,564925 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000003 | 0,000002 |
| 79 | Котельная АО Горремстрой | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0355435 | 0,096254 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0057758 | 0,015641 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,3002486 | 0,813746 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 2,90E-07 |
| 80 | Котельная ООО Скат | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1523357 | 0,913283 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0247545 | 0,148409 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,36993 | 2,21958 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 9,06E-07 |
| 81 | Котельная Пойма | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,3283843 | 4,416475 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,2158625 | 0,717677 |
|  |  | 337 | Углерода оксид |  |  |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000013 | 0,000006 |
| 82 | Котельная мкр. 51 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,3052053 | 2,868421 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0495959 | 0,466118 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 3,6641752 | 34,464696 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000004 | 0,000037 |
| 83 | Новая котельная 120 ГКал/час ДТ | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 3,1804958 | 9,757457 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,5168306 | 1,585587 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 4,794157 | 57,552889 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000021 | 0,000057 |
| 84 | Котельная НТЦ №1 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,6104106 | 4,466845 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0991917 | 0,725862 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 7,3283504 | 53,670116 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000008 | 0,000058 |
| 85 | Котельная НТЦ №2 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,3052053 | 2,797411 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0495959 | 0,454579 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 3,6641752 | 33,611504 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000004 | 0,000036 |
| 86 | Котельная пос. Мостоотряд-94 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0355435 | 0,096227 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0057758 | 0,015637 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,3002486 | 0,81351 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 2,90E-07 |

В таблице ниже приведены суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории города Сургут от дымовых труб источников теплоснабжения на перспективу.

Таблица 3.2 – Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на перспективу

| Наименование вещества | Перспективное положение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фоновые концентрации |  | в том числе от объектов теплоснабжения |  |  |
|  | доли ПДК | мг/куб.м. | доли ПДК | мг/куб.м. | вклад в фоновые, % |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,81 | 0,032 | 0,68 | 0,027 | 83,95% |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,16 | 0,009 | 0,06 | 0,003 | 33,33% |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,21 | 0,005 | 0 | 0 | 0,00% |
| Сера диоксид | 0,03 | 0,002 | 0 | 0 | 0,00% |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,06 | 1,86E-01 | 0,01 | 4,90E-02 | 26,34% |
| Бенз/а/пирен | 0,07 | 6,95E-08 | 0,07 | 6,953E-08 | 100,00% |

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Сургут

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Сургут приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Прогнозные расчеты вкладов выбросов

| Код | Наименование вещества | Предельно допустимая концентрация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчет максимальных концентраций |  | Расчет среднегодовых концентраций |  | Расчет среднесуточных концентраций |  |
|  |  | Тип | Значение | Тип | Значение | Тип | Значение |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р | 0,2 | ПДК с/г | 0,04 | ПДК с/с | 0,1 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р | 0,4 | ПДК с/г | 0,06 | ПДК с/с | - |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | ПДК м/р | 0,15 | ПДК с/г | 0,025 | ПДК с/с | 0,05 |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | ПДК с/с | 0,05 | ПДК с/с | 0,05 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р | 5 | ПДК с/г | 3 | ПДК с/с | 3 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | ПДК с/г | 1E-6 | ПДК с/с | 1E-6 |

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 3.4 – Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ

| № п/п | Наименование источника выбросов | Код ЗВ | Наимeнованиe ЗВ | Перспективное положение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Валовый выброс, т/г | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | Удельный выброс, кг/Гкал |
| 1 | ПКТС ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 4,580596 | 57,938 | 7,90603E-05 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,744347 |  | 1,28473E-05 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,049789 |  | 8,5935E-07 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 4,481018 |  | 7,73416E-05 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000004 |  | 6,90393E-11 |
| 2 | ПКТС ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 18,766057 |  | 0,000323899 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 3,049484 |  | 5,26336E-05 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,156384 |  | 2,69916E-06 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 17,984138 |  | 0,000310403 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000007 |  | 1,20819E-10 |
| 3 | СГРЭС 1 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2531,47799 | 1974 | 1,282410328 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 411,365173 |  | 0,208391678 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 18,277819 |  | 0,00925928 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 913,89097 |  | 0,462964017 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000667 |  | 3,37893E-07 |
| 4 | СГРЭС 1 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2745,32848 |  | 1,390743908 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 446,115877 |  | 0,225995885 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 54,833458 |  | 0,027777841 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 913,89097 |  | 0,462964017 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000667 |  | 3,37893E-07 |
| 5 | СГРЭС 2 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 7866,17191 | 999,1 | 7,873257837 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1278,25293 |  | 1,279404398 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 65,260306 |  | 0,065319093 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 8849,44339 |  | 8,857415067 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,004935 |  | 4,93945E-06 |
| 6 | СГРЭС 2 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 5270,33518 |  | 5,27508275 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 856,429466 |  | 0,857200947 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 43,50687 |  | 0,043546061 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 5899,62893 |  | 5,904943377 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00329 |  | 3,29296E-06 |
| 7 | СГРЭС 2 ДТ 3 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 4326,39455 |  | 4,330291811 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 703,039114 |  | 0,703672419 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 21,753435 |  | 0,021773031 |
|  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 2949,81446 |  | 2,952471689 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,001645 |  | 1,64648E-06 |
| 8 | Котельная № 1 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 6,131754 | 69,098 | 0,088739964 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,99641 | 69,098 | 0,014420244 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 30,831984 | 69,098 | 0,446206605 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000009 | 69,098 | 1,3025E-07 |
| 9 | Котельная № 2 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 21,845806 | 171,43 | 0,127432806 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 3,549943 | 171,43 | 0,020707828 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 80,712 | 171,43 | 0,470816077 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000024 | 171,43 | 1,39999E-07 |
| 10 | Котельная № 3 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 13,640186 | 129,876 | 0,105024685 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 2,21653 | 129,876 | 0,01706651 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 56,4984 | 129,876 | 0,435018017 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000002 | 129,876 | 1,53993E-08 |
| 11 | Котельная № 5 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,591506 | 16,568 | 0,035701714 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,09612 | 16,568 | 0,005801545 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 3,6993 | 16,568 | 0,223279817 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,99E-07 | 16,568 | 5,42407E-08 |
| 12 | Котельная № 5 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,124837 | 16,568 | 0,067892141 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,182786 | 16,568 | 0,011032472 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 3,6993 | 16,568 | 0,223279817 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,09E-07 | 16,568 | 1,86359E-08 |
| 13 | Котельная № 6 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,714792 | 11,474 | 0,062296671 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,116154 | 11,474 | 0,010123235 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 4,3719 | 11,474 | 0,381026669 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,43E-07 | 11,474 | 2,1194E-08 |
| 14 | Котельная № 6 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,091602 | 11,474 | 0,007983441 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,014885 | 11,474 | 0,001297281 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,6726 | 11,474 | 0,058619488 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,68E-08 | 11,474 | 3,20725E-09 |
| 15 | Котельная № 7 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,123113 | 10,325 | 0,011923777 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,020006 | 10,325 | 0,001937627 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,84075 | 10,325 | 0,081428571 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,33E-09 | 10,325 | 4,1937E-10 |
| 16 | Котельная № 7 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,123113 | 10,325 | 0,011923777 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,020006 | 10,325 | 0,001937627 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,84075 | 10,325 | 0,081428571 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,33E-09 | 10,325 | 4,1937E-10 |
| 17 | Котельная № 7 ДТ 3 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,123113 | 10,325 | 0,011923777 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,020006 | 10,325 | 0,001937627 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,84075 | 10,325 | 0,081428571 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,33E-09 | 10,325 | 4,1937E-10 |
| 18 | Котельная № 7 ДТ 4 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,123113 | 10,325 | 0,011923777 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,020006 | 10,325 | 0,001937627 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,84075 | 10,325 | 0,081428571 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,33E-09 | 10,325 | 4,1937E-10 |
| 19 | Котельная № 7 ДТ 5 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,129165 | 10,325 | 0,012509927 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,020989 | 10,325 | 0,002032833 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,878382 | 10,325 | 0,085073317 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,52E-09 | 10,325 | 4,37772E-10 |
| 20 | Котельная № 7 ДТ 6 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,123113 | 10,325 | 0,011923777 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,020006 | 10,325 | 0,001937627 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,84075 | 10,325 | 0,081428571 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,33E-09 | 10,325 | 4,1937E-10 |
| 21 | Котельная № 9 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,173692 | 7,715 | 0,022513545 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,028225 | 7,715 | 0,003658458 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,170324 | 7,715 | 0,151694621 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 7,62E-07 | 7,715 | 9,88192E-08 |
| 22 | Котельная № 9 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,173692 | 7,715 | 0,022513545 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,028225 | 7,715 | 0,003658458 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,170324 | 7,715 | 0,151694621 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 7,62E-07 | 7,715 | 9,88192E-08 |
| 23 | Котельная № 9 ДТ 3 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,173692 | 7,715 | 0,022513545 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,028225 | 7,715 | 0,003658458 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,170324 | 7,715 | 0,151694621 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 7,62E-07 | 7,715 | 9,88192E-08 |
| 24 | Котельная № 13 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,901958 | 9,925 | 0,191633048 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,309068 | 9,925 | 0,031140353 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 4,560228 | 9,925 | 0,459468816 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 9,25E-07 | 9,925 | 9,31607E-08 |
| 25 | Котельная № 14 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 18,786247 | 155,538 | 0,120782362 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 3,052765 | 155,538 | 0,019627133 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 70,623 | 155,538 | 0,454056243 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000085 | 155,538 | 5,4649E-07 |
| 26 | Котельная № 21 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,574274 | 8,41 | 0,068284661 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,09332 | 8,41 | 0,011096314 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 3,763197 | 8,41 | 0,447466944 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000005 | 8,41 | 5,9453E-07 |
| 27 | Котельная №22 Олимпия ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,34356 | 5,264 | 0,065265957 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,055829 | 5,264 | 0,010605813 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,360826 | 5,264 | 0,448485182 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 6,06E-07 | 5,264 | 1,15196E-07 |
| 28 | Котельная №23 Ледовый дворец ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,479801 | 7,34 | 0,065367984 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,077968 | 7,34 | 0,010622343 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 3,258747 | 7,34 | 0,443970981 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,74E-07 | 7,34 | 1,19124E-07 |
| 29 | Котельная №24 Нефтяник ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,07528 | 2,459 | 0,030614071 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,012233 | 2,459 | 0,004974786 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,544806 | 2,459 | 0,221555917 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,60E-07 | 2,459 | 1,46295E-07 |
| 30 | Котельная №24 Нефтяник ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,07528 | 2,459 | 0,030614071 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,012233 | 2,459 | 0,004974786 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,544806 | 2,459 | 0,221555917 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,60E-07 | 2,459 | 1,46295E-07 |
| 31 | Котельная №26 Набережный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,157461 | 5,044 | 0,031217486 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,025587 | 5,044 | 0,00507276 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,009994 | 5,044 | 0,001981364 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,6815 | 5,044 | 0,333366376 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,73E-07 | 5,044 | 3,42506E-08 |
| 32 | Котельная №27 Набережный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,103746 | 5,044 | 0,0205682 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,016859 | 5,044 | 0,003342387 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,003998 | 5,044 | 0,000792625 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,6726 | 5,044 | 0,13334655 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,37E-07 | 5,044 | 2,72125E-08 |
| 33 | Котельная №28 Юность ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 10,381998 | 54,145 | 0,191744353 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1,687075 | 54,145 | 0,031158463 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 25,303212 | 54,145 | 0,467323151 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000011 | 54,145 | 2,03158E-07 |
| 34 | Котельная №29 Таёжный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,442229 | 6,855 | 0,064511889 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,071862 | 6,855 | 0,010483151 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 3,0267 | 6,855 | 0,441531729 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000002 | 6,855 | 2,91758E-07 |
| 35 | Котельная №30 Лунный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,306974 | 9,639 | 0,03184708 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,049883 | 9,639 | 0,005175122 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,169135 | 9,639 | 0,225037348 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000006 | 9,639 | 6,22471E-07 |
| 36 | Котельная №30 Лунный ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,306974 | 9,639 | 0,03184708 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,049883 | 9,639 | 0,005175122 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,169135 | 9,639 | 0,225037348 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000006 | 9,639 | 6,22471E-07 |
| 37 | Котельная №32 Снежный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,041834 | 5,793 | 0,007221474 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,006798 | 5,793 | 0,001173485 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,013348 | 5,793 | 0,00230416 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,07E-08 | 5,793 | 5,29605E-09 |
| 38 | Котельная №33 Снежный ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,349598 | 5,793 | 0,060348351 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,05681 | 5,793 | 0,009806663 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,3541 | 5,793 | 0,406369757 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,35E-07 | 5,793 | 5,77525E-08 |
| 39 | Котельная №34 Крылова ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,03308 | 1,061 | 0,031178134 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,005376 | 1,061 | 0,005066918 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,252225 | 1,061 | 0,237723845 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,76E-08 | 1,061 | 2,59943E-08 |
| 40 | Котельная №34 Крылова ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,03308 | 1,061 | 0,031178134 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,005376 | 1,061 | 0,005066918 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,252225 | 1,061 | 0,237723845 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,76E-08 | 1,061 | 2,59943E-08 |
| 41 | Котельная 1 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,241166 | 1,701 | 0,141778954 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,03919 | 1,701 | 0,023039389 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,155536 | 1,701 | 0,091437978 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,50E-07 | 1,701 | 8,84656E-08 |
| 42 | Котельная 3 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,589709 | 8,653 | 0,068150815 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,095828 | 8,653 | 0,011074541 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 3,924621 | 8,653 | 0,453556108 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 8,653 | 1,15567E-07 |
| 43 | Котельная 4 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,417946 | 7,523 | 0,055555762 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,067916 | 7,523 | 0,009027781 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,699862 | 7,523 | 0,093029642 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 7,523 | 1,32926E-07 |
| 44 | Котельная 5 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,873104 | 13,029 | 0,067012357 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,141879 | 13,029 | 0,010889477 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 5,74804 | 13,029 | 0,441172768 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 13,029 | 7,67519E-08 |
| 45 | Котельная 6 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,21505 | 3,31 | 0,064969789 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,034946 | 3,31 | 0,010557704 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,51335 | 3,31 | 0,457205438 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,41E-07 | 3,31 | 1,33263E-07 |
| 46 | Котельная 7 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,95733 | 6,928 | 0,138182737 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,155566 | 6,928 | 0,022454677 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 3,22848 | 6,928 | 0,466004619 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 7,87E-07 | 6,928 | 1,13609E-07 |
| 47 | Котельная 8 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,985155 | 5,083 | 0,193813693 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,160088 | 5,083 | 0,031494787 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,3541 | 5,083 | 0,463132009 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 6,76E-07 | 5,083 | 1,32945E-07 |
| 48 | Котельная 9 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,869513 | 12,241 | 0,07103284 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,141296 | 12,241 | 0,011542848 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 5,54895 | 12,241 | 0,453308553 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 12,241 | 8,16927E-08 |
| 49 | Котельная 10 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2,626883 | 33,047 | 0,079489303 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,426869 | 33,047 | 0,012917027 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 15,093144 | 33,047 | 0,456717524 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000012 | 33,047 | 3,63119E-07 |
| 50 | Котельная 12 ПАО Сургутнефтегаз ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2,24719 | 36,12 | 0,062214563 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,365168 | 36,12 | 0,010109856 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 13,196412 | 36,12 | 0,365349169 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 7,26E-07 | 36,12 | 2,00997E-08 |
| 51 | Котельная 12 ПАО Сургутнефтегаз ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,864976 | 36,12 | 0,023947287 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,140559 | 36,12 | 0,003891445 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 6,598206 | 36,12 | 0,182674585 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 36,12 | 2,76855E-08 |
| 52 | Котельная 14 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,413102 | 6,164 | 0,067018494 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,067129 | 6,164 | 0,010890493 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,845098 | 6,164 | 0,46156684 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,02E-07 | 6,164 | 1,30148E-07 |
| 53 | Котельная 15 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,925155 | 13,421 | 0,068933388 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,150338 | 13,421 | 0,011201699 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 6,0534 | 13,421 | 0,451039416 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,35E-07 | 13,421 | 2,4937E-08 |
| 54 | Котельная 16 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,078384 | 1,404 | 0,05582906 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,012737 | 1,404 | 0,009071937 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,243735 | 1,404 | 0,173600427 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 1,404 | 7,12251E-07 |
| 55 | Котельная 17 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,209238 | 6,304 | 0,191820749 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,196501 | 6,304 | 0,031170844 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,85855 | 6,304 | 0,45345019 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,12E-07 | 6,304 | 1,28829E-07 |
| 56 | Котельная 19 ПАО Сургутнефтегаз ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,185262 | 26,962 | 0,006871226 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,030105 | 26,962 | 0,001116571 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,971483 | 26,962 | 0,036031563 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,03E-07 | 26,962 | 7,54358E-09 |
| 57 | Котельная 19 ПАО Сургутнефтегаз ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2,987309 | 26,962 | 0,110797011 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,485438 | 26,962 | 0,018004525 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 11,0979 | 26,962 | 0,41161264 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000003 | 26,962 | 1,11268E-07 |
| 58 | Котельная 22 ПАО Сургутнефтегаз | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,296614 | 4,184 | 0,070892447 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0482 | 4,184 | 0,011520076 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,878572 | 4,184 | 0,448989484 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,63E-07 | 4,184 | 6,28107E-08 |
| 59 | Котельная К-45 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 4,819794 | 253,635 | 0,019002874 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,783216 | 253,635 | 0,003087965 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 28,2492 | 253,635 | 0,111377373 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000031 | 253,635 | 1,22223E-07 |
| 60 | Котельная К-45 ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 5,210587 | 253,635 | 0,020543643 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,84672 | 253,635 | 0,003338341 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 28,2492 | 253,635 | 0,111377373 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000031 | 253,635 | 1,22223E-07 |
| 61 | Котельная К-45 ДТ 3 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2,668838 | 253,635 | 0,010522357 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,433686 | 253,635 | 0,001709882 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 28,2492 | 253,635 | 0,111377373 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000028 | 253,635 | 1,10395E-07 |
| 62 | Котельная К-45 ДТ 4 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 5,080323 | 253,635 | 0,020030055 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,825553 | 253,635 | 0,003254886 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 28,2492 | 253,635 | 0,111377373 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000031 | 253,635 | 1,22223E-07 |
| 63 | Котельная "Котельная для теплоснабжения | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,19157 | 1,96 | 0,097739796 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,03113 | 1,96 | 0,015882653 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,854202 | 1,96 | 0,435817347 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,50E-08 | 1,96 | 1,27653E-08 |
| 64 | Котельная Газпромэнерго ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,436437 | 34,618 | 0,012607227 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,070921 | 34,618 | 0,002048674 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,737998 | 34,618 | 0,050205038 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 7,93E-07 | 34,618 | 2,2917E-08 |
| 65 | Котельная Газпромэнерго ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,439499 | 34,618 | 0,012695679 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,071419 | 34,618 | 0,00206306 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,737998 | 34,618 | 0,050205038 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 7,58E-07 | 34,618 | 2,18938E-08 |
| 66 | Котельная Газпромэнерго ДТ 3 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,401119 | 34,618 | 0,011587007 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,065182 | 34,618 | 0,001882893 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,737998 | 34,618 | 0,050205038 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 7,50E-07 | 34,618 | 2,16624E-08 |
| 67 | Котельная Газпромэнерго ДТ 4 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,418284 | 34,618 | 0,012082847 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,067971 | 34,618 | 0,001963458 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,737998 | 34,618 | 0,050205038 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 6,42E-07 | 34,618 | 1,85464E-08 |
| 68 | Котельная Газпромэнерго ДТ 5 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,270184 | 34,618 | 0,007804726 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,043905 | 34,618 | 0,001268271 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,737998 | 34,618 | 0,050205038 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 6,41E-07 | 34,618 | 1,85216E-08 |
| 69 | Котельная Газпромэнерго ДТ 6 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,377281 | 34,618 | 0,010898405 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,061308 | 34,618 | 0,001770986 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,737998 | 34,618 | 0,050205038 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,85E-07 | 34,618 | 2,55529E-08 |
| 70 | Котельная Газпромэнерго ДТ 7 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,367942 | 34,618 | 0,010628633 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,059791 | 34,618 | 0,001727165 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,737998 | 34,618 | 0,050205038 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 6,35E-07 | 34,618 | 1,83318E-08 |
| 71 | Котельная Газпромэнерго ДТ 8 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,401949 | 34,618 | 0,011610983 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,065317 | 34,618 | 0,001886793 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,737998 | 34,618 | 0,050205038 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 6,77E-07 | 34,618 | 1,9565E-08 |
| 72 | Котельная Газпромэнерго ДТ 9 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,42684 | 34,618 | 0,012330002 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,069362 | 34,618 | 0,00200364 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 1,737998 | 34,618 | 0,050205038 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 6,71E-07 | 34,618 | 1,93925E-08 |
| 73 | ДЭС ЭД400С-Т400-50-2PH-G2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,000245 | 0 | - |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,00004 | 0 | - |
|  |  | 328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,000162 | 0 | - |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,000608 | 0 | - |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,000858 | 0 | - |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,53E-09 | 0 | - |
| 74 | Котельная Аэропорт Сургут ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2,048592 | 14,501 | 0,141272464 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,332896 | 14,501 | 0,022956762 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 3,389904 | 14,501 | 0,233770361 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000002 | 14,501 | 1,37922E-07 |
| 75 | Котельная Аэропорт Сургут ДТ 2 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2,27969 | 14,501 | 0,157209158 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,37045 | 14,501 | 0,025546514 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 3,389904 | 14,501 | 0,233770361 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 14,501 | 6,89608E-08 |
| 76 | Котельная СГМУП Сургутский Хлебозавод ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2,197541 | 15,25 | 0,144101049 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,3571 | 15,25 | 0,023416393 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 6,275358 | 15,25 | 0,411498885 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000002 | 15,25 | 1,31148E-07 |
| 77 | Котельная ООО УТК "СЗТК" | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 17,729017 | 8,585 | 2,06511555 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 2,880965 | 8,585 | 0,335581246 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 22,028659 | 8,585 | 2,565947467 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 7,09E-07 | 8,585 | 8,25778E-08 |
| 78 | Котельная ООО ТВС-сервис | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,357379 | 5,118 | 0,069827862 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,058074 | 5,118 | 0,011347011 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,564925 | 5,118 | 0,501157679 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000002 | 5,118 | 3,90778E-07 |
| 79 | Котельная АО Горремстрой | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,096254 | 1,639 | 0,058727273 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,015641 | 1,639 | 0,009543014 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,813746 | 1,639 | 0,496489323 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,90E-07 | 1,639 | 1,76766E-07 |
| 80 | Котельная ООО Скат | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,913283 | 5,323 | 0,171572985 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,148409 | 5,323 | 0,027880706 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 2,21958 | 5,323 | 0,416979147 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 9,06E-07 | 5,323 | 1,70216E-07 |
| 81 | Котельная Пойма | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 4,416475 | 140,155 | 0,031511362 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,717677 | 140,155 | 0,005120595 |
|  |  | 337 | Углерода оксид |  | 140,155 | 0 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000006 | 140,155 | 4,28097E-08 |
| 82 | Котельная мкр. 51 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2,868421 | 10,985 | 0,26112162 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,466118 | 10,985 | 0,042432226 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 34,464696 | 10,985 | 3,137432499 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000037 | 10,985 | 3,36823E-06 |
| 83 | Новая котельная 120 ГКал/час ДТ | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 9,757457 | 153 | 0,063774229 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1,585587 | 153 | 0,010363314 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 57,552889 | 153 | 0,376162673 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000057 | 153 | 3,72549E-07 |
| 84 | Котельная НТЦ №1 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 4,466845 | 119,941 | 0,037242019 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,725862 | 119,941 | 0,006051825 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 53,670116 | 119,941 | 0,447470973 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000058 | 119,941 | 4,83571E-07 |
| 85 | Котельная НТЦ №2 ДТ 1 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2,797411 | 75,409 | 0,037096514 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,454579 | 75,409 | 0,00602818 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 33,611504 | 75,409 | 0,445722712 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000036 | 75,409 | 4,77397E-07 |
| 86 | Котельная пос. Мостоотряд-94 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,096227 | 12,011 | 0,008011573 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,015637 | 12,011 | 0,00130189 |
|  |  | 337 | Углерода оксид | 0,81351 | 12,011 | 0,067730414 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,90E-07 | 12,011 | 2,41146E-08 |

Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу

Расчеты рассеивания выбросов в атмосфере проводились для следующих загрязняющих веществ:

- Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота) (код 301);

- Азот (2) оксид (Азота монооксид) (код 304);

- Углерод (Пигмент черный) (код 328);

- Сера диоксид (код 330);

- Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) (код 337);

- Бенз/а/пирен (код 703).

Эффектом суммации вредного действия обладают: азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид; азота диоксид, серы диоксид.

В качестве критериев для оценки воздействия приняты санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха для населенных мест (СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий») [3].

Максимальные приземные концентрации создаются выбросами диоксида азота – 1,65 ПДК, в районе расположения большинства котельных в городе Сургут, сосредоточенных на правом берегу протока Бардыковка.

Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе без учета фона приведены на рисунках 3.3 – 3.7.

Рисунок 3.2 – Условные обозначения

Рисунок 3.3 – Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3.4 – Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3.5 – Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3.6 – Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3.7 – Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Основные выводы по итогам прогнозных расчетов

В таблице 4.1 произведено сравнение максимальных приземных концентраций в атмосферном воздухе, создаваемых источниками теплоснабжения на существующее положение и перспективу.

Таблица 4.1 – Сравнение максимальных приземных концентраций

| Загрязняющее вещество |  | Cm/ПДК, доли ПДК |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | существующее положение | перспектива |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,58 | 0,67 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,19 | 0,18 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,47 | 0,47 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,03 | 0,03 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,31 | 0,3 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00 | 0,00 |

Максимальные приземные концентрации создаются выбросами диоксида азота –0,61ПДК на текущий момент, а также 0,64ПДК в перспективе.

В таблице 4.2 произведено сравнение суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ (т/год) от источников теплоснабжения на существующее положение и перспективу.

Таблица 4.2 – Сравнение суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ (т/год)

| Загрязняющее вещество |  | Суммарный выброс вещества, т/г |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | существующее положение | перспектива |
| 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 21736,2603 | 22931,37298 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 3532,14229 | 3726,348111 |
| 328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,000162 | 0,000162 |
| 330 | Сера диоксид | 193,297937 | 203,852661 |
| 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 522,957333 | 764,910588 |
| 703 | Бенз/а/пирен | 0,010766452 | 0,011729525 |
|  | ИТОГО | 25984,66876 | 27626,4962 |

Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ (т/год) от дымовых труб источников теплоснабжения на перспективу увеличился за счет ввода в эксплуатацию новых котельных, но так как мощность новых котельных невелика, разница в валовых выбросах загрязняющих веществ незначительна.

Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ (т/год) от источников теплоснабжения к 2035 г. увеличатся на 6,32%.

Предпочтительный вариант развития схемы теплоснабжения города Сургут обеспечит планируемое увеличение тепловых нагрузок при росте жилого фонда с незначительным ухудшением допустимого воздействия на атмосферный воздух выбросов от основных теплоисточников города. Рекомендуется проведение дополнительных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Охрана окружающей среды на современном этапе развития общества является одной из актуальнейших проблем.

Котельные оказывают существенное влияние на состояние воздушного бассейна в районе их расположения. Потребляя немалое количество топлива, котельная установка выбрасывает в атмосферу через дымовую трубу продукты сгорания, содержащие окись углерода СО, сернистый ангидрид SО2, окислы азота NО и др.

При переработке высокосернистой нефти только 5 – 15% серы переходит в дистилляционные продукты; остальная часть серы остается в дизеле, сжигание которого в больших количествах на крупных ТЭЦ, связано с большой концентрацией сернистых соединений в отходящих дымовых газах.

Диоксид серы и продукты его взаимодействия с другими загрязнителями осаждаются на почву, попадают в водоемы в виде аэрозолей и растворов, которые выпадают с атмосферными осадками (кислотные дожди). В районах расположения крупных ТЭС наблюдается повышенное содержание сульфатов в почвах, в связи с чем снижается их продуктивность. Вредное влияние диоксида серы усиливается при наличии в воздухе оксидов азота, поэтому санитарными нормами введено требование учета суммации концентраций оксидов серы и азота.

Важным природоохранным мероприятием является повышение качества используемого топлива. С позиций охраны воздушного бассейна преимущества имеют те виды топлива, которые содержат меньше нежелательных примесей. Поэтому во избежание излишнего загрязнения воздушного бассейна преимущество, по возможности, должно отдаваться малозольным и малосернистым топливам. Наиболее чистым органическим топливом является природный газ. При его сжигании не выделяются твердые частицы и практически отсутствуют выбросы сернистых соединений. В связи с этим переориентация электростанций, работающих на мазуте, на сжигание только природного газа может привести к не менее ощутимому результату, чем установка, дорогостоящих очистных сооружений.

Список используемой литературы

- Федеральный Закон «О теплоснабжении» от 27.10.2010 №190-ФЗ

- Федеральный закон от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об охране атмосферного воздуха»

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». – Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 3

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». – Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2.

- РД 153-34.0-02.303-98 «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных»