СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Книга 3 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» _____________________Е. А. Кикоть | СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» _________________ С. Г. Тыртышный |
| --- | --- |
| "___" ________________2024 г. | "___" ______________ 2024 г. |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 3

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2025 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-6)

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2025 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 7-17)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Сургута на период до 2035 года

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Книга 4. Электронная модель системы теплоснабжения

Книга 5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Книга 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Книга 7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Книга 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Книга 10. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Книга 11. Перспективные топливные балансы

Книга 12. Оценка надежности теплоснабжения

Книга 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Книга 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия

Книга 16. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Книга 17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Книга 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Книга 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Книга 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень рисунков	5

Перечень таблиц	6

1.	Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	7

2.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения (в т.ч. расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии)	8

3.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	13

3.1.	Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования			14

3.1.1.	Численность населения	14

3.1.2.	Объемы строительства	15

3.2.	Анализ показателей на расчетный период	17

3.2.1.	Численность населения	17

3.2.2.	Объемы строительства	19

4.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	28

5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	33

5.1.	Прогноз потребления тепловой мощности	33

5.2.	Прогноз потребления тепловой энергии	35

5.3.	Прогноз потребления теплоносителя	35

6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	35

# Перечень рисунков

Рисунок 3.1 – Деление территории городского округа с использованием планировочных элементов (рисунок П26.1 МУ)	13

Рисунок 3.8 – Модели годовых приростов строительных фондов (рисунок П28.1 МУ)	22

Рисунок 3.9 – Прирост площадей и обеспеченности населения жильем по 3 расчетным этапам (рисунок П28.2 МУ)	23

# Перечень таблиц

Таблица 2.1 - Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации	8

Таблица 2.2 - Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии, по состоянию на 1 января 2024 г.	10

Таблица 3.1 - Изменение численности населения муниципального образования за последние 10 лет	14

Таблица 3.2 - Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м (расширенная таблица П24.1 МУ)	15

Таблица 3.3 – Сценарии изменения численности населения	18

Таблица 3.4 - Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения (расширенная таблица П24.1, на перспективу)	20

Таблица 3.5 - Показатели прироста строительных фондов, в разрезе источников тепловой энергии, кв. м	25

Таблица 4.1 - Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий	32

Таблица 5.4 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия источников тепловой энергии	34

Таблица 5.5 – Разбивка существующей и перспективной тепловой нагрузки отдельно по каждой зоне эксплуатационной ответственности (зоне деятельности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	34

- Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

При формировании перспективного потребления на расчетный период по сравнению с утвержденным вариантом Схемы теплоснабжения произошли следующие изменения:

- Все приросты площадей, потребления тепловой мощности и тепловой энергии скорректированы с учетом фактического ввода строительных фондов за базовый период актуализации (2023 г.). Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения представлен в Приложении 3. При последующих актуализациях проекта Схемы теплоснабжения необходимо исключать из Приложения 1 фактически введенные объекты и производить корректировку таблиц с прогнозами площадей, нагрузок и теплопотребления.

- Осуществлен перенос ряда перспективных объектов на более поздний период, ввиду очевидной невозможности их ввода.

- Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения (в т.ч. расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии)

Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска в соответствии с Приложением 14 МУ. Детализация представлена в разделе 5 Книги 2.

Результирующие сведения представлены ниже.

Таблица 2.1 - Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии + ПКТС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СГРЭС-1 | 326 | 326 | 333,5 | 344,8 | 381,8 |
| 2 | Котельная ПКТС | 185,8 | 185,8 | 190 | 197,7 | 144,1 |
| 3 | СГРЭС-2 | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 290 | 282,7 |
| ИТОГО по на базе источников комбинированной выработки электрической энергии + ПКТС |  | 786 | 786 | 797 | 833 | 809 |
| Котельные СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №1 | 22,69 | 22,69 | 22,7 | 23,54 | 15,96 |
| 5 | Котельная №2 | 58,43 | 58,43 | 58,34 | 53,1 | 41,28 |
| 6 | Котельная №3 | 67,29 | 67,29 | 68,95 | 66,75 | 57,87 |
| 7 | Котельная №5 | 6,17 | 6,17 | 6,29 | 5,9 | 3,73 |
| 8 | Котельная №6 | 4,28 | 4,28 | 4,27 | 4,26 | 3,74 |
| 9 | Котельная №7 | 4,47 | 4,47 | 4,43 | 4,03 | 2,75 |
| 10 | Котельная №9 | 3,25 | 3,25 | 3,28 | 3,29 | 3,14 |
| 11 | Котельная №13 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,22 | 4,26 |
| 12 | Котельная №14 | 35,93 | 35,93 | 35,9 | 35,81 | 32,99 |
| 13 | Котельная №21 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,97 | 2,52 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4 | 1,12 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 3,98 | 2,05 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,94 | 0,99 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,22 | 0,05 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | 0,46 | 0,46 | 0,29 | 0,58 | 0,48 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | 1,87 | 1,87 | 1,16 | 1,17 | 0,93 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | 5,65 | 5,65 | 5,6 | 5,53 | 1,88 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | 2,27 | 2,27 | 2,14 | 2,06 | 1,21 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | 4,03 | 4,03 | 4,04 | 4,11 | 2,29 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,41 | 1,01 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | 1,89 | 1,89 | 1,9 | 1,87 | 1,52 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,04 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по котельным СГМУП «ГТС» |  | 241,4 | 241,4 | 242 | 232,8 | 181,8 |
| Котельные ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,43 | 0,43 | 0,49 | 0,47 | 0,57 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,72 | 3,23 | 3,1 | 3,34 | 3,00 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  | 3,08 | 2,82 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 9,14 | 9,66 | 9,66 | 6,22 | 4,36 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,31 | 1,31 | 1,22 | 1,18 | 1,30 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,39 | 2,53 | 2,73 | 2,66 | 2,54 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,94 | 1,89 | 1,82 | 1,99 | 1,82 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 5,53 | 4,87 | 4,85 | 4,84 | 4,57 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 11,07 | 11,01 | 10,89 | 11,71 | 12,02 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 14,49 | 15,21 | 14,54 | 13,99 | 13,30 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,53 | 2,52 | 2,52 | 2,44 | 2,32 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,73 | 4,72 | 4,68 | 4,16 | 3,79 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,59 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,05 | 2,29 | 2,61 | 2,47 | 2,37 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 11,92 | 11,53 | 11,56 | 11,44 | 10,89 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» |  | 0,44 | 0,47 | 0,54 | 0,45 |
| ИТОГО по котельным ПАО «Сургутнефтегаз» |  | 70,8 | 72,2 | 71,7 | 71,1 | 66,7 |
| Котельные ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная К-45 | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 54,61 | 43,46 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,66 |
| ИТОГО по котельным ООО «СГЭС» |  | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,4 | 44,1 |
| Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне деятельности ЕТО) |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО «Газпром энерго» | 0 | 17,36 | 18,21 | 17,23 | 10,84 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 4,92 |
| 47 | Котельная АО «Сургутский Хлебозавод» | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 5,39 |
| 48 | Котельная ООО УК «СЗТК» | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 2,70 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,4 | 1,74 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,62 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,74 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,72 |
| 53 | Котельная ООО «ТехСтрой» |  |  |  | 1,58 | 1,36 |
| ИТОГО по прочим ЕТО |  | 30,5 | 30,5 | 31,4 | 31,7 | 31,03 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 1185 | 1186 | 1199 | 1225 | 1132 |

Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей определены пропорционально разделению тепловых нагрузок в структуре договорных нагрузок, на основе п. 36 Требований и П. 14.2.9 Методических указаний. Таким образом, расчетная нагрузка отопления потребителей определена по следующей формуле:

(1)

где	QОД – договорная нагрузка отопления, Гкал/ч;

QВД – договорная нагрузка вентиляции, Гкал/ч;

QГВСД – среднечасовая договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч;

QколР – расчетная нагрузка на коллекторах, полученная путем пересчета достигнутого максимума на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления, Гкал/ч;

Qпот – нормируемая (нормативная) величина потерь тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха (-42°C), Гкал/ч.

Расчетная нагрузка вентиляции потребителей определена по следующей формуле:

(2)

Расчетная среднечасовая нагрузка ГВС потребителей определена по следующей формуле:

(3)

Значения принятых расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 2.2 - Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии, по состоянию на 1 января 2024 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма с учетом ГВСср | Отопление и вентиляция | ГВСср | ГВС мах | технология |
| 1 | СГРЭС-1 | 381,755 | 320,34 | 61,4 | 146,2 | 0,014 |
| 2 | Котельная ПКТС | 144,068 | 120,046 | 22,803 | 54,3 | 1,219 |
| 3 | СГРЭС-2 | 282,726 | 159,7 | 123 | 292,9 | 0,0 |
| 4 | Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 15,963 | 14,740 | 1,223 | 2,935 | 0,000 |
| 5 | Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 41,280 | 37,282 | 3,998 | 9,52 | 0,0 |
| 6 | Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 57,871 | 53,139 | 4,732 | 11,328 | 0,00 |
| 7 | Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 3,734 | 3,509 | 0,225 | 0,535 | 0,000 |
| 8 | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 3,736 | 3,726 | 0,010 | 0,023 | 0,000 |
| 9 | Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 2,754 | 2,754 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Котельная №9 СГМУП «ГТС» | 3,144 | 3,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Котельная №13 СГМУП «ГТС» | 4,264 | 4,157 | 0,107 | 0,258 | 0,000 |
| 12 | Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 32,987 | 29,939 | 3,049 | 7,317 | 0,000 |
| 13 | Котельная №21 СГМУП «ГТС» | 2,516 | 2,389 | 0,127 | 0,305 | 0,000 |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 1,119 | 0,916 | 0,203 | 0,482 | 0,000 |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 2,054 | 1,773 | 0,281 | 0,673 | 0,000 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» | 0,985 | 0,889 | 0,097 | 0,23 | 0,000 |
| 17 | Котельная №25 пос. Лесной СГМУП «ГТС» | 0,048 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 0,476 | 0,369 | 0,108 | 0,256 | 0,000 |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» | 0,929 | 0,759 | 0,170 | 0,405 | 0,000 |
| 20 | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 1,876 | 1,801 | 0,075 | 0,0178 | 0,000 |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 1,213 | 1,202 | 0,011 | 0,027 | 0,000 |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 2,288 | 2,240 | 0,048 | 0,114 | 0,000 |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 1,011 | 0,733 | 0,279 | 0,663 | 0,000 |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» | 1,518 | 1,497 | 0,021 | 0,049 | 0,000 |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,570 | 0,554 | 0,016 | 0,038 | 0,000 |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3,001 | 2,915 | 0,086 | 0,205 | 0,000 |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,817 | 2,584 | 0,233 | 0,564 | 0,000 |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,359 | 4,303 | 0,056 | 0,132 | 0,000 |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,300 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,537 | 2,284 | 0,253 | 0,607 | 0,000 |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | 1,815 | 1,738 | 0,077 | 0,184 | 0,000 |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | 4,574 | 4,532 | 0,041 | 0,100 | 0,000 |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | 12,022 | 11,308 | 0,714 | 1,700 | 0,000 |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | 13,296 | 12,868 | 0,429 | 1,022 | 0,000 |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,321 | 2,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | 3,791 | 3,326 | 0,466 | 1,108 | 0,000 |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,590 | 0,538 | 0,052 | 0,124 | 0,000 |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | 2,367 | 2,251 | 0,116 | 0,280 | 0,000 |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | 10,891 | 10,646 | 0,246 | 0,585 | 0,000 |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | 0,45 | 0,45 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | Котельная К-45 | 43,464 | 38,344 | 9,819 | 23,378 | 0,301 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | 0,663 | 0,625 | 0,038 | 0,091 | 0,000 |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | 10,840 | 10,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | 4,921 | 4,921 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" | 5,386 | 5,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | 2,703 | 2,703 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | 1,743 | 1,743 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | 1,618 | 1,618 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | 0,739 | 0,739 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | 1,723 | 1,723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | 1,358 | 1,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды в 2023 году представлены в Книге 2 Том 2 Обосновывающих материалов.

Информация о существующих и перспективных объемах полезного отпуска тепловой энергии в год (Гкал/год) с разбивкой по каждой теплоснабжающей организации и адресной привязкой существующих и перспективных объектов теплопотребления представлена в Книге Тарифные последствия после принятия решения о наиболее эффективном варианте развития системы теплоснабжения по технико-экономическим показателям.

Информация о существующих и перспективных объемах передачи (транспортировки) тепловой энергии в год (Гкал/год) с разбивкой по каждой теплосетевой организации и адресной привязкой существующих и перспективных объектов теплопотребления, для которых осуществляется передача представлена в Книге Тарифные последствия после принятия решения о наиболее эффективном варианте развития системы теплоснабжения по технико-экономическим показателям.

- Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В настоящее время реализуется Генеральный план города Сургута, расчетный срок реализации – 2035 г.

Территориальное деление города представлено на рисунке ниже.

Рисунок 3.1 – Деление территории городского округа с использованием планировочных элементов (рисунок П26.1 МУ)

  - Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования

    - Численность населения

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащаяся в документах территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, темпы строительства дорог, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, темпы жилищного строительства и т.д.

Динамика численности населения города за последние 10 лет, представленная в таблице ниже, принята по данным Федеральной службы государственной статистики (https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=7187600020132014201520162017201820192020202120222023).

Также в таблице представлено прогнозное увеличение численности, в соответствии с Генеральным планом.

Таблица 3.1 - Изменение численности населения муниципального образования за последние 10 лет

| Показатель | Численность населения (к окончанию года), тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ИТОГО по городскому округу | 325,5 | 366,2 | 373,9 | 380,6 | 387,2 | 395,9 | 406,9 | 419,8 |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим годом, % |  | 1,6% | 2,1% | 1,8% | 1,7% | 2,2% | 2,8% | 3,2 |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) с 2012, % | 0,0% | 12,5% | 14,9% | 16,9% | 19,0% | 21,6% | 25,0% | 28,9% |
| Реализация Генерального плана | 325,5 | 353,7 | 359,1 | 364,4 | 369,8 | 375,1 | 380,5 | 385,8 |
| Разница между фактическим и приростом по ГП, % | 0,0% | 3,5% | 4,1% | 4,5% | 4,7% | 5,6% | 7,0% | 8,8% |

C 2012 года население города увеличилось на 94,3 тыс. чел. (28,9%), что приводит к превышению над показателями Генерального плана (как видно, на 31.12.2023 г. фактическая численность населения превышает показатели Генерального плана на 8,8% и ежегодно разница увеличивается). Следовательно, на перспективу необходимо принимать во внимание фактическое изменение численности.

    - Объемы строительства

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена в таблице ниже.

Таблица 3.2 - Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м (расширенная таблица П24.1 МУ)

| Показатели | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность постоянного населения (к окончанию года), тыс. чел. | 380,6 | 387,2 | 395,9 | 406,9 | 419,8 |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. (к окончанию года) | 27,1 | 27,1 | 26,9 | 27 | 27,01 |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. (к окончанию года) | 21,7 | 21,7 | 21,6 | 21,7 | 21,71 |
| 2. Площадь территории городского округа, га | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 |
| 3. Застроенные территории (га), в том числе | 18530 | 18791 | 19052 | 19313 | 19323 |
| 3.1. Территории жилой застройки, га | 15227 | 15430 | 15634 | 15837 | 15845 |
| 3.1.1. Территории многоквартирной жилой застройки, га | 13624 | 13799 | 13960 | 14106 | 14114 |
| 3.1.2. Территории индивидуальной жилой застройки, га | 1602 | 1631 | 1674 | 1731 | 1731 |
| 3.2. Территории производственной и коммунально-складской застройки, га | 7898 | 7899 | 7902 | 7906 | 7906,1 |
| 4. Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 4.1. Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 15867,3 | 16077,3 | 16266,3 | 17768,1 | 18152,2 |
| 4.2. Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 188,2 | 191,2 | 199,3 | 372,1 | 75,9 |
| 4.2.1. Новое строительство, в том числе | 205,4 | 198,7 | 216,2 | 399,2 | 81,43 |
| 4.2.1.1. Многоквартирные жилые здания | 198,8 | 191,2 | 175,6 | 333,3 | 80,2 |
| 4.2.1.2. Общественно-деловая застройка | 0 | 0 | 26,6 | 20 | 0,95 |
| 4.2.1.3. Индивидуальная жилищная застройка | 6,6 | 7,5 | 14 | 28,8 | 0 |
| 4.2.1.4. Производственные здания и коммунально-складская застройка | 0 | 0 | 0 | 17,1 | 0,28 |
| 4.2.2. Выбыло общей отапливаемой площади | 17,2 | 7,5 | 17 | 27,2 | 18,4 |
| 4.3. Общая отапливаемая площадь на конец года | 16077,3 | 16266,3 | 17768,1 | 18152,2 | 18233,6 |
| 5. Жилищный фонд (тыс. кв. м) на начало периода - всего, в т.ч.: | 8120,2 | 8266,5 | 8415,3 | 8551,3 | 8473,5 |
| 5.1. Многоквартирные жилые дома | 7974 | 8113,7 | 8262,5 | 8393,3 | 8315,3 |
| 5.2. Индивидуальные жилые дома | 146,2 | 152,8 | 152,8 | 158 | 158,2 |
| 6. Движение жилищного фонда, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 6.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 8120,2 | 8266,5 | 8415,3 | 8551,3 | 8815,6 |
| 6.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 146,3 | 148,8 | 136 | 264,3 | 43,3 |
| 6.2.1. Новое строительство + перевод нежилых помещений в жилые | 159,5 | 154,6 | 149,1 | 285,2 | 61,7 |
| 6.2.1.1. Многоквартирные дома | 152,9 | 147,1 | 135,1 | 256,4 | 61,7 |
| 6.2.1.2. Индивидуальные дома | 6,6 | 7,5 | 14 | 28,8 | 0 |
| 6.2.2. Выбыло жилой площади за год, всего | 13,2 | 5,8 | 13,1 | 20,9 | 18,4 |
| 6.3. Площадь жилых помещений на конец года, всего | 8266,5 | 8415,3 | 8551,3 | 8815,6 | 8858,9 |
| 7. Общая отапливаемая площадь жилых зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 7.1. Отапливаемая площадь жилого фонда на начало года, всего | 10132,3 | 10320,5 | 10505,5 | 10654,4 | 11001,4 |
| 7.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 188,2 | 185 | 148,9 | 347 | 61,8 |
| 7.2.1. Новое строительство | 205,4 | 192,5 | 165,8 | 374,1 | 80,20 |
| 7.2.1.1. Многоквартирные дома | 198,8 | 191,2 | 175,6 | 333,3 | 80,20 |
| 7.2.1.2. Индивидуальные дома | 6,6 | 7,5 | 14 | 28,8 | 0 |
| 7.2.2. Выбыло отапливаемой площади за год, всего | 17,2 | 7,5 | 17 | 27,2 | 18,4 |
| 7.3. Отапливаемая площадь жилого фонда на конец года, всего | 10320,5 | 10505,5 | 10654,4 | 11001,3 | 11063,2 |
| 8. Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 8.1. Отапливаемая площадь ОДЗ на начало года, всего | 4353,9 | 4353,9 | 4353,9 | 4380,5 | 4400,5 |
| 8.2. Прибыло отапливаемой площади ОДЗ за год, в том числе: | 0 | 0 | 26,6 | 20 | 0,95 |
| 8.2.1. Новое строительство | 0 | 0 | 26,6 | 20 | 0,95 |
| 8.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. Отапливаемая площадь ОДЗ на конец года, всего | 4353,9 | 4353,9 | 4380,5 | 4400,5 | 4400,5 |
| 9. Общая отапливаемая площадь производственных зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 9.1. Отапливаемая площадь производственных зданий на начало года, всего | 1381,1 | 1402,9 | 1406,9 | 2733,2 | 2750,3 |
| 9.2. Прибыло отапливаемой площади ПЗ за год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 17,1 | 0,28 |
| 9.2.1. Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 17,1 | 0,28 |
| 9.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. Отапливаемая площадь производственных зданий на конец года, всего | 1402,9 | 1406,9 | 2733,2 | 2750,3 | 2750,6 |

*Сведения об отапливаемых площадях общественных и производственных зданий, по состоянию на 31.12.2022 г. принято экспертно, ввиду отсутствия достоверной информации и неведении статистики по данному вопросу.

Наибольший интерес для целей разработки (актуализации) Схемы теплоснабжения, представляет анализ ежегодного ввода многоквартирной застройки, т.к. данная категория объектов практически в полном объеме подключается к системам централизованного теплоснабжения.

В последнюю пятилетку наблюдается снижение темпов ввода многоквартирного жилищного фонда, несмотря на стабильный и высокий рост численности населения.

Жилищная обеспеченность населения в начале 2024 г. достигла значения 21,71 кв. м/ чел., что превышает установленный стандарт социальной нормы общей площади на человека по РФ на 22% (17,8 кв. м общей площади на человека). Однако в сравнении с городами-аналогами данный показатель относительно мал. Для повышения уровни жизни населения при растущей численности населения, требуется интенсификация темпов жилищного строительства.

  - Анализ показателей на расчетный период

    - Численность населения

Несоответствие фактических темпов роста прогнозу Генерального плана отражено в разделе 3.1.1.

Действующей версией Генерального плана предусматривается увеличение численности населения в городе к 2035 г. до 450 тыс. чел.

На рисунках ниже представлено сравнение изменения среднегодовой численности населения по 3 сценариям:

- На основании среднегодового роста за последние 10 лет (9,18 тыс. чел.);

- На основании среднегодового роста за последние 5 лет (8,75 тыс. чел.);

- На основании утвержденного Генерального плана.

Таблица 3.3 – Сценарии изменения численности населения

| Показатель | Численность населения (к окончанию года), тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| ИТОГО по городскому округу | 427,9 | 436,1 | 442,8 | 449,6 | 456,3 | 463,1 | 469,8 | 476,6 | 483,3 | 490,1 | 496,8 | 503,6 |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим годом, % | 1,9% | 1,9% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) с 2012, % | 30,0% | 32,5% | 34,6% | 36,7% | 38,7% | 40,8% | 42,9% | 45,0% | 47,0% | 49,1% | 51,2% | 53,3% |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с окончанием 2023 г., % | 1,9% | 3,9% | 5,5% | 7,1% | 8,7% | 10,3% | 11,9% | 13,5% | 15,1% | 16,7% | 18,3% | 20,0% |
| Реализация Генерального плана | 391,2 | 396,5 | 401,9 | 407,2 | 412,6 | 417,9 | 423,3 | 428,6 | 434,0 | 439,3 | 444,7 | 450,0 |
| Разница между фактическим и приростом по ГП, % | 9,4% | 10,0% | 10,2% | 10,4% | 10,6% | 10,8% | 11,0% | 11,2% | 11,4% | 11,6% | 11,7% | 11,9% |
| Среднегодовой рост за последние 10 лет | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
| Среднегодовой рост за последние 5 лет | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |
| Среднегодовой рост по Генеральному плану | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| Принятая динамика для Схемы теплоснабжения | 8,1 | 8,2 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,8 |
| Прогноз на основании среднегодового роста за последние 10 лет | 437,7 | 446,5 | 455,2 | 464,0 | 472,7 | 481,5 | 490,2 | 499,0 | 507,7 | 516,5 | 525,2 | 429,0 |
| Прогноз на основании среднегодового роста за последние 5 лет | 438,2 | 447,3 | 456,5 | 465,7 | 474,9 | 484,1 | 493,2 | 502,4 | 511,6 | 520,8 | 530,0 | 429,0 |
| Прогноз согласно Генеральному плану | 391,2 | 396,5 | 401,9 | 407,2 | 412,6 | 417,9 | 423,3 | 428,6 | 434,0 | 439,3 | 444,7 | 450,0 |

    - Объемы строительства

Прогноз прироста объемов теплопотребления и площадей строительных фондов составлен на основании следующих исходных данных:

- материалы Генерального плана;

- утвержденные проекты планировок кварталов по жилищной и общественно-деловой застройке;

- действующие технические условия на подключение объектов капитального строительства к тепловым сетям каждой ЕТО;

- перечень выданных в соответствии со ст. 51 ГрК РФ разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории города, в разрезе планировочных районов;

- сведения о перспективных площадках жилищного строительства, освоение которых уже идет, либо будет начато в ближайшей перспективе;

- проектных деклараций застройщиков.

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнен реестр перспективных потребителей, который представлен в Приложении 1 (таблица П33.2 МУ).

При актуализации Схемы теплоснабжения к категории «производственные здания промышленных предприятий» отнесены перспективные потребители коммунально-складского назначения:

- склады;

- парковки (подземные и надземные) и т.д.

Указанные категории не будут потреблять технологический пар и горячую воду для обеспечения технологических процессов. Уточнение технологических потребностей промышленных потребителей, с учетом возможного перепрофилирования и расширения промышленных зон, будет производиться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Целевые показатели по численности населения и по площади строительного фонда представлены в таблице и на рисунках ниже.

На всех этапах расчетного периода закладывается интенсификация темпов ввода жилищного фонда для повышения качества жизни населения, учитывая стремительный рост численности населения.

Таблица 3.4 - Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения (расширенная таблица П24.1, на перспективу)

| Показатели | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2024-2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность постоянного населения (к окончанию года), тыс. чел. | 427,9 | 436,1 | 442,8 | 449,6 | 456,3 | 463,1 | 469,8 | 476,6 | 483,3 | 490,1 | 496,8 | 503,6 | - | - | - |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. (к окончанию года) | 27,80 | 28,00 | 28,20 | 28,50 | 29,20 | 29,70 | 30,60 | 31,00 | 31,00 | 33,00 | 33,20 | 33,90 | - | - | - |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. (к окончанию года) | 22,2 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 23,2 | 23,6 | 24,3 | 24,6 | 24,6 | 26,1 | 26,3 | 26,8 | - | - | - |
| 2. Площадь территории городского округа, га | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | 35398 | - | - | - |
| 3. Застроенные территории (га), в том числе | 19887 | 20225 | 20431 | 20665 | 21061 | 21258 | 21462 | 21954 | 22118 | 22330 | 22479 | 22500 | - | - | - |
| 3.1. Территории жилой застройки, га | 16330 | 16600 | 16878 | 17154 | 17460 | 17752 | 18050 | 18396 | 18623 | 18924 | 19159 | 19187 | - | - | - |
| 3.1.1. Территории многоквартирной жилой застройки, га | 14539 | 14783 | 15033 | 15282 | 15559 | 15824 | 16095 | 16412 | 16611 | 16885 | 17093 | 17093 | - | - | - |
| 3.1.2. Территории индивидуальной жилой застройки, га | 1791 | 1818 | 1846 | 1874 | 1900 | 1928 | 1957 | 1983 | 2011 | 2038 | 2066 | 2094 | - | - | - |
| 3.2. Территории производственной и коммунально-складской застройки, га | 7948 | 7955 | 7955 | 7955 | 7955 | 7955 | 7955 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | - | - | - |
| 4. Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 18233,6 | 19183,5 | 19781,2 | 20405,2 | 21113,6 | 21991,1 | 22932,2 | 24109,1 | 25103,6 | 25461,3 | 26760,3 | 27213,0 | - | - | - |
| 4.2. Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 910,9 | 588,3 | 642,9 | 708,4 | 877,5 | 941,1 | 1176,9 | 994,5 | 373,8 | 1299,0 | 452,7 | 715,1 | 3727,9 | 3112,5 | 2840,5 |
| 4.2.1. Новое строительство, в том числе | 927,6 | 591,1 | 646,5 | 708,4 | 877,5 | 941,1 | 1176,9 | 994,5 | 373,8 | 1299,0 | 452,7 | 715,1 | 3751,2 | 3112,5 | 2840,5 |
| 4.2.1.1. Многоквартирные жилые здания | 557,1 | 366,5 | 376,8 | 441,6 | 448,4 | 420,6 | 637,1 | 370,7 | 191,9 | 1172,2 | 310,6 | 573,5 | 2190,4 | 1428,4 | 2248,3 |
| 4.2.1.2. Общественно-деловая застройка | 344,4 | 200,4 | 205,4 | 266,8 | 428,1 | 520,3 | 539,8 | 621,5 | 165,8 | 126,5 | 141,9 | 137,4 | 1445,1 | 1681,7 | 571,5 |
| 4.2.1.3. Индивидуальная жилищная застройка | 16,8 | 0 | 31,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,056 | 0 | 0 | 4,193 | 47,8 | 0,0 | 20,2 |
| 4.2.1.4. Производственные здания и коммунально-складская застройка | 48,5 | 30,7 | 41,8 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 2,3 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0 | 122,0 | 2,4 | 0,5 |
| 4.2.2. Выбыло общей отапливаемой площади | 39,1 | 6,58 | 8,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4.3. Общая отапливаемая площадь на конец года | 19183,5 | 19781,2 | 20405,2 | 21113,6 | 21991,1 | 22932,2 | 24109,1 | 25103,6 | 25461,3 | 26760,3 | 27213,0 | 27923,8 | - | - | - |
| 5. Жилищный фонд (тыс. кв. м) на начало периода - всего, в т.ч.: | 9047,3 | 9413,9 | 9821,7 | 10263,3 | 10711,7 | 11132,3 | 11769,4 | 12140,1 | 12348,1 | 13520,3 | 13830,9 | 14408,6 | - | - | - |
| 5.1. Многоквартирные жилые дома | 8872,4 | 9238,9 | 9615,7 | 10057,3 | 10505,7 | 10926,3 | 11563,4 | 11934,1 | 12126,0 | 13298,2 | 13608,8 | 14182,3 | - | - | - |
| 5.2. Индивидуальные жилые дома | 174,9 | 174,9 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 226,3 | - | - | - |
| 6. Движение жилищного фонда, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 8858,9 | 9221,5 | 9471,5 | 9748,5 | 10057,6 | 10371,5 | 10665,9 | 11111,8 | 11371,3 | 11516,9 | 12337,5 | 12554,9 | - | - | - |
| 6.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 362,6 | 250,0 | 277,0 | 309,1 | 313,8 | 294,4 | 446,0 | 259,5 | 145,6 | 820,6 | 217,4 | 404,4 | 1512,6 | 999,9 | 1588,0 |
| 6.2.1. Новое строительство + перевод нежилых помещений в жилые | 401,7 | 256,6 | 285,5 | 309,1 | 313,8 | 294,4 | 446,0 | 259,5 | 145,6 | 820,6 | 217,4 | 404,4 | 1566,7 | 999,9 | 1588,0 |
| 6.2.1.1. Многоквартирные дома | 389,9 | 256,6 | 263,8 | 309,1 | 313,8 | 294,4 | 446,0 | 259,5 | 134,4 | 820,6 | 217,4 | 401,4 | 1533,3 | 999,9 | 1573,8 |
| 6.2.1.2. Индивидуальные дома | 11,7 | 0,0 | 21,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 33,5 | 0,0 | 14,2 |
| 6.2.2. Выбыло жилой площади за год, всего | 39,06 | 6,58 | 8,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,2 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. Площадь жилых помещений на конец года, всего | 9221,5 | 9471,5 | 9748,5 | 10057,6 | 10371,5 | 10665,9 | 11111,8 | 11371,3 | 11516,9 | 12337,5 | 12554,9 | 12959,3 | - | - | - |
| 7. Общая отапливаемая площадь жилых зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Отапливаемая площадь жилого фонда на начало года, всего | 11063,2 | 11581,2 | 11938,4 | 12334,0 | 12775,6 | 13224,0 | 13644,6 | 14281,7 | 14652,4 | 14860,4 | 16032,6 | 16343,2 | - | - | - |
| 7.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 518,0 | 357,1 | 395,6 | 441,6 | 448,4 | 420,6 | 637,1 | 370,7 | 208,0 | 1172,2 | 310,6 | 577,7 | 2160,8 | 1428,4 | 2268,5 |
| 7.2.1. Новое строительство | 573,8 | 366,5 | 407,8 | 441,6 | 448,4 | 420,6 | 637,1 | 370,7 | 208,0 | 1172,2 | 310,6 | 577,7 | 2238,2 | 1428,4 | 2268,5 |
| 7.2.1.1. Многоквартирные дома | 557,1 | 366,5 | 376,8 | 441,6 | 448,4 | 420,6 | 637,1 | 370,7 | 191,9 | 1172,2 | 310,6 | 573,5 | 2190,4 | 1428,4 | 2248,3 |
| 7.2.1.2. Индивидуальные дома | 16,8 | 0,0 | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 47,8 | 0,0 | 20,2 |
| 7.2.2. Выбыло отапливаемой площади за год, всего | 55,8 | 9,4 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,4 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. Отапливаемая площадь жилого фонда на конец года, всего | 11581,2 | 11957,2 | 12358,4 | 12775,6 | 13224,0 | 13644,6 | 14281,7 | 14652,4 | 14860,4 | 16032,6 | 16343,2 | 16920,9 | - | - | - |
| 8. Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Отапливаемая площадь ОДЗ на начало года, всего | 4401,5 | 4745,8 | 4946,2 | 5151,7 | 5418,5 | 5846,6 | 6366,9 | 6906,7 | 7528,3 | 7694,0 | 7820,5 | 7962,4 | - | - | - |
| 8.2. Прибыло отапливаемой площади ОДЗ за год, в том числе: | 344,4 | 200,4 | 205,4 | 266,8 | 428,1 | 520,3 | 539,8 | 621,5 | 165,8 | 126,5 | 141,9 | 137,4 | 1445,1 | 1681,7 | 571,5 |
| 8.2.1. Новое строительство | 344,4 | 200,4 | 205,4 | 266,8 | 428,1 | 520,3 | 539,8 | 621,5 | 165,8 | 126,5 | 141,9 | 137,4 | 1445,1 | 1681,7 | 571,5 |
| 8.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3. Отапливаемая площадь ОДЗ на конец года, всего | 4401,5 | 4745,8 | 4946,2 | 5151,7 | 5418,5 | 5846,6 | 6366,9 | 6906,7 | 7528,3 | 7694,0 | 7820,5 | 7962,4 | - | - | - |
| 9. Общая отапливаемая площадь производственных зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Отапливаемая площадь производственных зданий на начало года, всего | 2750,6 | 2799,1 | 2829,8 | 2871,6 | 2871,6 | 2872,6 | 2872,7 | 2872,7 | 2875,0 | 2875,0 | 2875,3 | 2875,5 | - | - | - |
| 9.2. Прибыло отапливаемой площади ПЗ за год, в том числе: | 48,5 | 30,7 | 41,8 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 2,3 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0 | 122,0 | 2,4 | 0,5 |
| 9.2.1. Новое строительство | 48,5 | 30,7 | 41,8 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 2,3 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0 | 122,0 | 2,4 | 0,5 |
| 9.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3. Отапливаемая площадь производственных зданий на конец года, всего | 2799,1 | 2829,8 | 2871,6 | 2871,6 | 2872,6 | 2872,7 | 2872,7 | 2875,0 | 2875,0 | 2875,3 | 2875,5 | 2875,5 | - | - | - |

Рисунок 3.8 – Модели годовых приростов строительных фондов (рисунок П28.1 МУ)

В 2018-2022 гг. имеется некоторое занижение, поскольку отсутствуют достаточно достоверные сведения о вводе общественного и производственного фондов за последние 5 лет. Подобная статистика не ведется.

Рисунок 3.9 – Прирост площадей и обеспеченности населения жильем по 3 расчетным этапам (рисунок П28.2 МУ)

Сводные показатели прироста новых строительных фондов в разрезе расчетных элементов территориального деления представлены ниже в разрезе источников тепловой энергии. В разрезе расчетных элементов территориального деления сведения представлены в Приложении 4 Книги 3.

Таблица 3.5 - Показатели прироста строительных фондов, в разрезе источников тепловой энергии, кв. м

| Источник | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 | 230722 | 193510 | 323553 | 191248 | 252352 | 22559 | 60569 | 0 | 43092 | 42416 | 28904 | 47734 |
| СГРЭС-2 | 322432 | 264887 | 61144 | 130259 | 218228 | 107055 | 70183 | 48100 | 18864 | 15571 | 18562 | 19936 |
| Новая котельная мкр. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51431 | 7482 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК 48 мкр. (3 ВМт) | 10993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| блочная котельная 49 мкр. | 0 | 0 | 10517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 | 367 |
| индивидуальные теплогенераторы | 123381 | 23592 | 54653 | 151614 | 55846 | 10380 | 60192 | 28264 | 55301 | 10691 | 6450 | 475252 |
| Котельная К-45 | 93446 | 36000 | 93393 | 120286 | 239789 | 87037 | 5951 | 60081 | 152072 | 55932 | 120573 | 82497 |
| Котельная ООО «ТехСтрой» | 39506 | 8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная мкр. 51 | 0 | 111265 | 66259 | 54065 | 53836 | 57703 | 53612 | 81744 | 8707 | 0 | 0 | 9840 |
| Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» | 0 | 14221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая БМК 48 мкр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15811 | 7905 | 6416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 1381 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 1882 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 0 | 0 | 0 | 3437 | 0 |
| Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 0 | 11311 | 5425 | 1343 | 7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49757 | 0 |
| Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 36423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25116 | 187749 | 26513 | 57988 | 25077 | 64681 | 38529 |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 20929 | 3909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная кв. П-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719 | 3442 | 917 | 0 | 0 | 5156 | 0 |
| Новая котельная НТЦ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115583 | 172805 | 389216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная НТЦ №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307598 | 20931 | 68054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 22624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142231 | 291144 | 255058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная кв. Пойма-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8634 | 3925 | 0 | 4613 |
| Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 269 | 0 | 0 | 0 | 3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проектируемая котельная п. Снежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 4009 | 1257 | 2337 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 631 | 0 | 0 | 0 | 5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 |
| Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24529 | 560536 | 552255 | 41149 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Завод промстройдетали» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11177 | 196288 | 8855 | 8855 | 0 | 0 | 1146 |
| Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 573 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 14663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 | 0 | 0 | 0 | 19492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 13637 | 43911 | 39528 | 39528 | 0 | 8246 | 13106 | 14324 | 573 | 0 | 0 | 0 |

При актуализации Схемы теплоснабжения учтены сведения по сносу строительных фондов, полученные от Администрации города.

Выбытие ветхого и аварийного жилья окажет некоторое влияние на уровень потребления тепловой мощности и энергии объектами городской застройки, что необходимо учитывать при прогнозировании перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения. Пообъектный перечень сносимых объектов в период 2023-2035 гг. представлен в Приложении 2 Книги 3.

В разрезе расчетных элементов территориального деления сведения представлены в Приложении 5 Книги 3.

- Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Расчет перспективного теплопотребления должен осуществляться на основании СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В документе выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:

- жилые здания, общежития;

- общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;

- поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;

- дошкольные учреждения, хосписы;

- административного назначения (офисы);

- сервисного обслуживания.

Нормативы согласно данному документу представлены для 1 м3 здания, т.е. имеют размерность Вт/(м3·°C). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и перспективного теплопотребления необходимо предварительно задаваться высотой здания.

Вместе с тем в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 представлены нормативы для жилой застройки, отнесенные на единицу площади отапливаемого здания (Вт/м2) для каждой расчетной температуры наружного воздуха. При этом пунктом 5.2 СП 124.13330.2012 четко определено:

«Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

а) для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

б) для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

в) для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным тепловым характеристикам зданий (Приложение В)».

Требования энергоэффективности для новых зданий утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Согласно п. 7 данного документа:

«Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

- с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);

- с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);

- с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям)».

Нормативы, представленные в приложении В СП 124.13330.2012 «Для зданий строительства после 2015 г.», предусматривают снижение теплопотребления лишь на 11% по отношению к базовому уровню (категория «Для зданий строительства после 2010 г.»). Таким образом, необходимо предусмотреть снижение показателя:

- с 2018 – на 20% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.»;

- с 2023 – на 40% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.»;

- с 2028 г. – на 50% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.».

При этом нормативы, представленные в Приложении 2, полностью соответствуют нормативам СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Следовательно, для зданий общественно-делового и производственного назначения необходимо предусмотреть снижение показателя:

- с 2018 – на 20% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- с 2023 – на 40% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- с 2028 г. – на 50% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Климатические характеристики города определены в соответствии с СП 131.13330.2020 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

- tр.о = -42ºC - расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления;

- tср.о = -9,3ºC - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период;

- nо = 254 суток – продолжительность отопительного периода.

Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления принимаются в соответствии с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с учетом:

1) СП 131.13330.2020 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

2) Снижения нормативов потребления тепловой мощности согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Во всех указанных документах, нормативы утверждены, в зависимости от этажности здания, поэтому в новой версии Схемы теплоснабжения, перспективное потребление оценивалось, с учетом планируемой этажности каждого здания.

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов, уменьшения влияния «парникового» эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений, в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Согласно СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице ниже.

Присвоение классов D, Е на стадии проектирования не допускается.

Классы А, В, С устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации и впоследствии их уточняют в процессе эксплуатации, по результатам энергетического обследования. С целью увеличения доли зданий с классами «А, В» субъекты Российской Федерации должны применять меры по экономическому стимулированию, как к участникам строительного процесса, так и эксплуатирующим организациям.

Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий.

В соответствии с п. 8 Требований энергоэффективности зданий, строений и сооружений:

«В задании на проектирование следует указывать класс энергетической эффективности B ("высокий") и процент снижения нормируемого удельного расхода энергии на цели отопления и вентиляции по отношению к базовому уровню. Соответствие проектных значений нормируемым на стадии проектирования устанавливается в энергетическом паспорте здания. При неудовлетворении приведенных выше требований усиливается теплозащита наружных ограждающих конструкций, либо выполняются мероприятия по повышению энергоэффективности систем отопления и вентиляции».

Таблица 4.1 - Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий

| Обозначение класса | Наименование класса | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, % | Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий |  |  |  |
| A++ A+ A | Очень высокий | Ниже -60 От -50 до -60 включительно От -40 до -50 включительно | Экономическое стимулирование |
| B+ B | Высокий | От -30 до -40 включительно От -15 до -30 включительно | Экономическое стимулирование |
| C+ C C- | Нормальный | От -5 до -15 включительно От +5 до -5 включительно От +15 до 5 включительно | Мероприятия не разрабатываются |
| При эксплуатации существующих зданий |  |  |  |
| D | Пониженный | От +15,1 до +50 включительно | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании |
| E | Низкий | Более +50 | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании или снос |

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления сформирован на основе:

- прогноза роста площадей перспективной застройки на период до 2035 года и прогноза удельных параметров теплопотребления объектов нового строительства на отопление и вентиляцию и на нужды ГВС;

- планов сноса ветхого и аварийного фонда.

Аналогично прогнозу площадей перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально распределённым, для каждой расчётной единицы территориального деления и для каждого года проектного периода до 2035 года.

  - Прогноз потребления тепловой мощности

Прогнозы изменения потребления тепловой мощности представлены в таблицах ниже.

В разрезе расчетных элементов территориального деления приросты представлены в Приложении 5 к Книге 3.

Таблица 5.4 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | отопление и вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| СГРЭС-1 | 10,703 | 10,733 | 21,373 | 9,802 | 18,038 | 1,052 | 3,442 | 0,000 | 4,183 | 3,337 | 2,424 | 3,554 | 4,205 | 3,795 | 4,485 | 4,995 | 7,023 | 0,365 | 3,317 | 0,000 | 0,406 | 0,365 | 0,099 | 0,612 |
| СГРЭС-2 | 15,647 | 10,701 | 2,603 | 6,360 | 12,742 | 4,006 | 2,378 | 1,681 | 1,176 | 1,143 | 1,190 | 1,638 | 4,477 | 3,454 | 1,119 | 3,114 | 4,538 | 1,148 | 1,027 | 0,639 | 0,114 | 0,096 | 0,096 | 0,102 |
| Новая котельная мкр. 50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,230 | 0,676 | 0,163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,050 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| БМК 48 мкр. (3 ВМт) | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| блочная котельная 49 мкр. | 0,000 | 0,000 | 1,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| индивидуальные теплогенераторы | 5,615 | 1,098 | 3,340 | 10,626 | 2,513 | 0,859 | 4,478 | 1,980 | 3,496 | 0,886 | 0,543 | 20,906 | 0,653 | 0,115 | 0,110 | 0,439 | 0,267 | 0,106 | 0,939 | 0,383 | 0,388 | 0,057 | 0,020 | 0,626 |
| Котельная К-45 | 3,962 | 2,250 | 5,072 | 5,581 | 9,286 | 7,303 | 0,495 | 10,047 | 5,546 | 3,809 | 3,048 | 2,032 | 0,756 | 0,750 | 0,895 | 1,904 | 3,277 | 0,748 | 0,082 | 0,482 | 2,896 | 0,936 | 2,460 | 1,640 |
| Котельная ООО «ТехСтрой» | 1,130 | 0,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,775 | 0,178 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная мкр. 51 | 0,000 | 3,382 | 2,062 | 1,809 | 1,795 | 2,139 | 2,820 | 2,902 | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,148 | 0,000 | 3,145 | 1,133 | 0,798 | 0,801 | 0,318 | 0,748 | 1,251 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» | 0.000 | 0,519 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая БМК 48 мкр. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,380 | 0,690 | 0,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,119 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 0,133 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,000 | 0,300 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,000 |
| Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 0,000 | 0,530 | 0,379 | 0,119 | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,670 | 0,000 | 0,000 | 0,156 | 0,147 | 0,011 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,673 | 0,000 |
| Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 1,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,193 | 8,079 | 1,659 | 2,443 | 1,307 | 3,141 | 1,802 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,790 | 0,064 | 0,243 | 0,085 | 0,237 | 0,147 |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | 1,702 | 0,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,125 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная кв. П-12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,140 | 0,280 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,020 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,000 |
| Новая котельная НТЦ №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,484 | 14,507 | 23,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,920 | 1,056 | 3,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная НТЦ №2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,500 | 1,799 | 5,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,218 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 0,198 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 1,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,404 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,172 | 18,861 | 22,291 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,621 | 3,110 | 2,445 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная кв. Пойма-5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,702 | 0,319 | 0,000 | 0,375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,024 | 0,000 | 0,028 |
| Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 0,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проектируемая котельная п. Снежный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,104 | 0,362 | 0,114 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,027 | 0,008 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 23,415 | 22,745 | 3,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,141 | 2,372 | 2,320 | 0,240 |
| ООО «Завод промстройдетали» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,010 | 8,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 1,465 | 0,059 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 1,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,194 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,957 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0,379 | 3,431 | 2,270 | 1,410 | 0,000 | 0,352 | 0,532 | 0,564 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,988 | 0,740 | 0,530 | 0,000 | 0,046 | 0,121 | 0,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 5.5 – Разбивка перспективной тепловой нагрузки отдельно по каждой зоне эксплуатационной ответственности (зоне деятельности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| Теплоснабжающая/теплосетевая организация | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление и вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГМУП «ГТС» | 26,909 | 16,614 | 24,451 | 18,859 | 31,724 | 7,237 | 14,456 | 3,904 | 7,902 | 5,817 | 10,705 | 7,044 | 7,718 | 5,780 | 5,490 | 8,828 | 11,703 | 1,546 | 5,288 | 0,830 | 0,763 | 0,548 | 1,125 | 0,861 |
| ООО «СГЭС» | 8,752 | 11,385 | 7,271 | 6,091 | 9,796 | 7,813 | 0,495 | 10,047 | 5,546 | 3,809 | 3,048 | 2,032 | 2,630 | 3,423 | 1,929 | 1,960 | 3,333 | 0,804 | 0,082 | 0,482 | 2,896 | 0,936 | 2,460 | 1,640 |
| ООО "ТехСтрой" | 1,130 | 0,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,775 | 0,178 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «Завод промстройдетали» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,010 | 8,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 1,465 | 0,059 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| ТСО не определена | 5,615 | 4,410 | 6,412 | 12,739 | 7,743 | 41,075 | 46,175 | 58,062 | 7,108 | 24,620 | 23,728 | 24,809 | 0,653 | 3,255 | 1,253 | 1,173 | 1,317 | 6,737 | 6,293 | 8,488 | 0,667 | 2,453 | 2,382 | 0,912 |

  - Прогноз потребления тепловой энергии

Прогноз потребления тепловой энергии, рассчитанный пропорционально подключаемой тепловой нагрузке представлен:

- в разрезе источников теплоснабжения (пропорционально приросту нагрузок);

- прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия каждого источника тепловой энергии и ЕТО (для инвестиционного планирования). Отрицательный прирост в данной таблице свидетельствует о превышении величины сносимой тепловой нагрузки на приростом нагрузок в определенный год.

В разрезе расчетных элементов территориального деления, приросты теплопотребления представлены в Приложении 6 к Книге 3.

  - Прогноз потребления теплоносителя

Прирост потребления теплоносителя в расчетных элементах территориального деления отсутствует по причине того, что открытые системы теплоснабжения города не получают дальнейшего развития. Перспективное потребление теплоносителя на источниках тепловой энергии представлено в Книге 7.

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Развитие индивидуального жилищного фонда в городе не распространено. Преимущественно в городе преобладает многоквартирный жилищный фонд. Сведения о существующей и перспективной структуре жилищного фонда представлены в разделах 3.1.2 и 3.2.2 соответственно.

Индивидуальное теплоснабжение также применяется для объектов с низкой плотностью нагрузок и значительно удаленных от систем централизованного теплоснабжения. Приросты потребления тепловой мощности и тепловой энергии представлены в разделах 5.1 и 5.2 в строке «индивидуальные теплогенераторы».

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На всем протяжении действия схемы наблюдается прирост объёмов реализации тепловой энергии (мощности) объектами не жилого и не социального типа, расположенными в производственных зонах, в районах: Восточный промышленный район, Западный промышленный район, Северный промышленный район, Восточный рекреационный район и Восточный промышленный район.

На территории города в период до 2035 года будет осуществляться строительство нежилых зданий и сооружений: помещений сервисного обслуживания, цехов, складов, ангаров, подземных автостоянок. Представленная категория зданий относится к объектам коммунально-складского назначения и характеризуется значительным объемом отапливаемых помещений.

Температурный режим в этих зданиях может быть различен: значение температуры воздуха внутри помещения варьируется в пределах 16-19 °C в производственных цехах, для паркинга значение достигает 10 °С. Температурный режим в складских помещениях определяется характеристиками хранящегося внутри содержимого.

Все объекты промышленного и коммунально-складского назначения включены в состав Приложения 1 Книги 3.