СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Книга 5 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» _____________________Е. А. Кикоть | СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» _________________ С. Г. Тыртышный |
| --- | --- |
| "___" ________________2024 г. | "___" ______________ 2024 г. |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 5

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2025 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-6)

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2025 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 7-17)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Сургута на период до 2035 года

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Книга 4. Электронная модель системы теплоснабжения

Книга 5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Книга 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Книга 7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Книга 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Книга 10. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Книга 11. Перспективные топливные балансы

Книга 12. Оценка надежности теплоснабжения

Книга 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Книга 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия

Книга 16. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Книга 17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Книга 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Книга 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Книга 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Содержание

Перечень таблиц	5

1.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	6

1.1.	Разбивка существующей и перспективной тепловой нагрузки (общей и по видам теплопотребления) отдельно по каждому элементу территориального деления с адресной привязкой существующих и перспективных объектов теплопотребления	6

1.2.	Разбивка существующей и перспективной тепловой нагрузки (общей и по видам теплопотребления) отдельно по зоне действия каждого теплоисточника с адресной привязкой существующих и перспективных объектов теплопотребления	6

1.3.	Существующие и перспективные тепловые нагрузки (общей и по видам теплопотребления) отдельно по подзоне действия каждого теплового пункта (ЦТП, КРП, ПС в каждом сложившемся элементе территориального деления в условиях уплотнительной застройки) с адресной привязкой существующих и перспективных объектов теплопотребления	6

1.4.	Существующие и перспективные тепловые нагрузки (общей и по видам теплопотребления) отдельно по каждой зоне эксплуатационной ответственности (зоне деятельности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций с адресной привязкой существующих и перспективных объектов теплопотребления	9

1.5.	− Информация о существующих и перспективных объемах полезного отпуска тепловой энергии в год (Гкал/год) с разбивкой по каждой теплоснабжающей организацией и адресной привязкой существующих и перспективных объектов теплопотребления	10

1.6.	− Информация о существующих и перспективных объемах передачи (транспортировки) тепловой энергии в год (Гкал/год) с разбивкой по каждой теплосетевой организации и адресной привязкой существующих и перспективных объектов теплопотребления, для которых осуществляется передача	10

1.7.	− Изменение зон действия источников тепловой энергии относительно базового периода утвержденной Схемы теплоснабжения в 2023	10

1.8.	− Возможные корректировки прогноза прироста тепловой нагрузки и мероприятия по развитию источников тепловой энергии, предлагаемые в актуализации Схемы теплоснабжения	10

2.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	11

3.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	89

4.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	89

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 - Перспективное значение подключенной тепловой нагрузки к ЦТП, КРП, ПС к 2035 г. и запас мощности тепловых пунктов, Гкал/ч	7

Таблица 2.1 - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии систем теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ)	13

Таблица 2.2 - Баланс тепловой мощности котельных в системах теплоснабжения, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ)	16

Таблица 4.1 - Прогнозный дефицит тепловой мощности, Гкал/ч	90

- Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Уточнены расчетные нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения – 2023 г., на основе простых линейных регрессий, сформированных для каждого теплоисточника по отдельности.

Учтены изменения в части корректировки перечня источников тепловой энергии.

  - Разбивка существующей и перспективной тепловой нагрузки (общей и по видам теплопотребления) отдельно по каждому элементу территориального деления с адресной привязкой существующих и перспективных объектов теплопотребления

Разбивка существующей и перспективной тепловой нагрузки (общей и по видам теплопотребления) отдельно по каждому элементу территориального деления с адресной привязкой существующих и перспективных объектов теплопотребления представлена в Приложении 5 к Книге 3.

  - Разбивка существующей и перспективной тепловой нагрузки (общей и по видам теплопотребления) отдельно по зоне действия каждого теплоисточника с адресной привязкой существующих и перспективных объектов теплопотребления

Разбивка существующей и перспективной тепловой нагрузки (общей и по видам теплопотребления) отдельно по зоне действия каждого теплоисточника с адресной привязкой существующих и перспективных объектов теплопотребления представлена в Приложении 9 к Книге 3.

  - Существующие и перспективные тепловые нагрузки (общей и по видам теплопотребления) отдельно по подзоне действия каждого теплового пункта (ЦТП, КРП, ПС в каждом сложившемся элементе территориального деления в условиях уплотнительной застройки) с адресной привязкой существующих и перспективных объектов теплопотребления

Существующие тепловые нагрузки с разбивкой по ЦТП, КРП, ПС представлены в Книге 2 Том 1. Перспективные тепловые нагрузки отдельно по каждой подзоне действия ЦТП, КРП, ПС с адресной привязкой перспективного объекта представлены в Приложении 8 к Книге 3. Перспективное значение подключенной тепловой нагрузки к ЦТП, КРП, ПС к 2035 г. и запас мощности тепловых пунктов представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1 - Перспективное значение подключенной тепловой нагрузки к ЦТП, КРП, ПС к 2035 г. и запас мощности тепловых пунктов, Гкал/ч

| ЦТП | Мкр. | Установленная мощность ЦТП |  |  |  | Присоединенная нагр., 2035 г. |  |  |  | Запас мощности, 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопл. | ГВС | Вент | Всего | отопл. | ГВС | Вент. |  |
| БПТП Профсоюзов- | Северная промзона | 1,44 | 0,84 | 0,08 | 0,52 | 1,443 | 1,089 | 0,077 | 0,277 | -0,003 |
| БПТП-25 | мкр 30 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 0,531 | 0,531 | 0 | 0 | 0,769 |
| БТП | п. Госснаб | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0 | 0,069 | 0,069 | 0 | 0 | 0,731 |
| КРП мкр 31Б | мкр 31"Б" | 16,9 | 16,9 | 0 | 0 | 9,184 | 4,98 | 3,105 | 1,099 | 7,716 |
| КРП ПИКС | мкр ПИКС | 6,08 | 2,58 | 2,12 | 1,38 | 2,23 | 1,048 | 1,182 | 0 | 3,85 |
| КРП-1 мкр.20А | мкр 20"А" | 18,057 | 10,835 | 3,729 | 3,493 | 12,477 | 7,466 | 3,434 | 1,577 | 5,58 |
| КРП-2 мкр. 20А | мкр 20"А" | 8,73 | 4,563 | 2,285 | 1,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,73 |
| КРП-4 мкр 32 | мкр 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6,255 | 2,531 | 1,441 | 2,283 | 1,745 |
| КРП-73 мкр.30 | мкр 30 | 36,996 | 18,677 | 12,841 | 5,478 | 4,242 | 2,559 | 1,683 | 0 | 32,754 |
| КРП№1 (16) | мкр 27а | 20,04 | 15,44 | 4,6 | 0 | 8,119 | 5,012 | 2,92 | 0,187 | 11,921 |
| КРП№2 (63) | мкр 34 | 24,095 | 14,415 | 9,68 | 0 | 17,344 | 7,732 | 7,264 | 2,348 | 6,751 |
| ПС-1 | мкр 1 | 1,267 | 1,24 | 0 | 0,027 | 0,667 | 0,641 | 0,026 | 0 | 0,6 |
| ПС-10 | пос. Кедровый- | 0,648 | 0,519 | 0,129 | 0 | 1,1688 | 1,1188 | 0,05 | 0 | -0,5208 |
| ПС-2 | мкр 1 | 2,237 | 2,09 | 0,115 | 0,032 | 1,41 | 1,22 | 0,158 | 0,032 | 0,827 |
| ПС-3 | ЦПКРС | 0,377 | 0,36 | 0 | 0,017 | 0,115 | 0,098 | 0 | 0,017 | 0,262 |
| ПС-4 | Северная промзона | 18 | 18 | 0 | 0 | 18,628 | 16,689 | 0,059 | 1,88 | -0,628 |
| ПС-5 | 8 промузел | 2,418 | 2,418 | 0 | 0 | 1,353 | 1,313 | 0,003 | 0,037 | 1,065 |
| ПС-9 | пос. Кедровый- | 0,23 | 0,184 | 0,046 | 0 | 0,408 | 0,408 | 0 | 0 | -0,178 |
| ПС-КСК | Геолог | 0,212 | 0,212 | 0 | 0 | 0,106 | 0,106 | 0 | 0 | 0,106 |
| ЦТП мкр 37 | мкр 37 | 17,18 | 10,12 | 4,1 | 2,96 | 9,007 | 4,912 | 3,733 | 0,362 | 8,173 |
| ЦТП-1 | мкр 3 | 18,6 | 11,7 | 6,9 | 0 | 9,753 | 4,944 | 4,506 | 0,303 | 8,847 |
| ЦТП-10 | мкр "А" | 16,5 | 10 | 6,5 | 0 | 6,644 | 4,133 | 2,452 | 0,059 | 9,856 |
| ЦТП-100 | Черный мыс | 9,3 | 7 | 2,3 | 0 | 1,391 | 0,988 | 0,04 | 0,363 | 7,909 |
| ЦТП-101(ПСО-34) | ПСО-34 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 | 2,837 | 2,759 | 0,061 | 0,017 | 1,663 |
| ЦТП-102(проектЦ | мкр 31 | 16,5 | 8,29 | 5,31 | 2,9 | 10,258 | 6,052 | 2,117 | 2,089 | 6,242 |
| ЦТП-104 | пос. Кедровый- | 2,15 | 1,4 | 0,75 | 0 | 0,694 | 0,613 | 0,081 | 0 | 1,456 |
| ЦТП-105 | Медвежий угол | 1,31 | 1,31 | 0 | 0 | 0,508 | 0,487 | 0,021 | 0 | 0,802 |
| ЦТП-11 | мкр "А" | 21,5 | 13 | 8,5 | 0 | 14,78346 | 8,4107 | 5,20276 | 1,17 | 6,71654 |
| ЦТП-12 | мкр 15"А" | 12,257 | 7,774 | 2,962 | 1,521 | 13,106 | 7,171 | 5,444 | 0,491 | -0,849 |
| ЦТП-13 | мкр 15"А" | 22,1 | 15,8 | 6,3 | 0 | 16,116 | 8,081 | 5,531 | 2,504 | 5,984 |
| ЦТП-14 | мкр 15"А" | 14,7 | 8,36 | 6,34 | 0 | 10,101 | 5,626 | 4,413 | 0,062 | 4,599 |
| ЦТП-15 | мкр 6 | 15 | 10,4 | 4,6 | 0 | 10,879 | 6,117 | 3,052 | 1,71 | 4,121 |
| ЦТП-16 | кв-л "А" | 17,62 | 11,6 | 6,02 | 0 | 9,971 | 5,044 | 4,135 | 0,792 | 7,649 |
| ЦТП-17 | мкр 13"А" | 12,1 | 7,3 | 4,8 | 0 | 11,523 | 6,278 | 4,966 | 0,279 | 0,577 |
| ЦТП-18 | мкр 13"А" | 17,3 | 10 | 7,3 | 0 | 15,912 | 8,822 | 6,883 | 0,207 | 1,388 |
| ЦТП-19 | мкр 13"А" | 9,95 | 5,25 | 4,7 | 0 | 9,791 | 4,897 | 4,321 | 0,573 | 0,159 |
| ЦТП-2 | мкр 17 | 22,49 | 13,3 | 8,5 | 0,69 | 28,3693 | 14,953 | 12,1073 | 1,309 | -5,8793 |
| ЦТП-20 | Травмотол огия | 11,2 | 7 | 4,2 | 0 | 7,941 | 3,512 | 1,514 | 2,915 | 3,259 |
| ЦТП-21 | мкр "А" | 17,461 | 11,441 | 6,02 | 0 | 9,07 | 5,045 | 3,835 | 0,19 | 8,391 |
| ЦТП-22 | мкр 7 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 0 | 3,451 | 1,735 | 1,357 | 0,359 | -0,151 |
| ЦТП-23 | мкр 13"А" | 10,42 | 5,25 | 4,7 | 0,47 | 8,844 | 5,537 | 3,13 | 0,177 | 1,576 |
| ЦТП-24 | мкр 11"Б" | 19,54 | 10,3 | 7,24 | 2 | 19,328 | 10,781 | 6,349 | 2,198 | 0,212 |
| ЦТП-25 | мкр "А" | 10,379 | 5,958 | 3,946 | 0,475 | 9,714 | 5,677 | 3,713 | 0,324 | 0,665 |
| ЦТП-26 | мкр 11"А" | 24,93 | 13,91 | 11,02 | 0 | 17,295 | 9,254 | 7,582 | 0,459 | 7,635 |
| ЦТП-27 | мкр 4 | 12,4 | 7,8 | 4,6 | 0 | 3,19 | 2,462 | 0,728 | 0 | 9,21 |
| ЦТП-28 | мкр 6 | 23,5 | 16 | 7,5 | 0 | 7,378 | 4,444 | 2,322 | 0,612 | 16,122 |
| ЦТП-29 | кв-л 3 | 7,7 | 3,7 | 2,5 | 1,5 | 5,988 | 3,21 | 2,315 | 0,463 | 1,712 |
| ЦТП-30 | мкр 5 "А" | 23,5 | 16 | 7,5 | 0 | 12,034 | 4,117 | 3,849 | 4,068 | 11,466 |
| ЦТП-31 | мкр 11"А" | 25,6 | 17,8 | 7,8 | 0 | 23,398 | 13,866 | 9,532 | 0 | 2,202 |
| ЦТП-32 | мкр 11"А" | 25,6 | 17,8 | 7,8 | 0 | 20,281 | 14,644 | 4,718 | 0,919 | 5,319 |
| ЦТП-33 | мкр 11 | 16 | 9,6 | 6,4 | 0 | 11,2891 | 6,5461 | 4,68 | 0,063 | 4,7109 |
| ЦТП-34 | мкр 11 | 16,8 | 10,2 | 6,6 | 0 | 15,728 | 9,354 | 5,638 | 0,736 | 1,072 |
| ЦТП-35 | мкр 7"А" | 9,81 | 5,81 | 4 | 0 | 9,331 | 5,293 | 3,903 | 0,135 | 0,479 |
| ЦТП-36 | мкр 7"А" | 11,75 | 6,92 | 4,83 | 0 | 10,036 | 6,922 | 2,04 | 1,074 | 1,714 |
| ЦТП-37 | мкр 14 | 24,57 | 18,23 | 6,34 | 0 | 18,971 | 10,251 | 6,505 | 2,215 | 5,599 |
| ЦТП-38 | мкр 34 | 10,3 | 5,4 | 4,9 | 0 | 8,125 | 4,866 | 3,191 | 0,068 | 2,175 |
| ЦТП-39 | мкр 34 | 10,3 | 5,4 | 4,9 | 0 | 6,55 | 3,609 | 2,941 | 0 | 3,75 |
| ЦТП-4 | мкр 4 | 17,2 | 9 | 8,2 | 0 | 13,084 | 7,738 | 3,906 | 1,44 | 4,116 |
| ЦТП-40 | мкр 15 | 10,6 | 6,7 | 3,9 | 0 | 10,659 | 6,585 | 3,913 | 0,161 | -0,059 |
| ЦТП-41 | хоззона | 6 | 4,2 | 1,8 | 0 | 5,637 | 3,681 | 1,758 | 0,198 | 0,363 |
| ЦТП-42 | мкр 17"А" | 10,85 | 7,57 | 3,28 | 0 | 10,113 | 6,589 | 2,199 | 1,325 | 0,737 |
| ЦТП-43 | мкр 33 | 12,4 | 7,8 | 4,6 | 0 | 10,119 | 6,098 | 3,781 | 0,24 | 2,281 |
| ЦТП-45 | мкр 16"А" | 16,5 | 10 | 6,5 | 0 | 14,267 | 7,334 | 6,046 | 0,887 | 2,233 |
| ЦТП-46 | мкр ПИКС | 10,79 | 4,98 | 5,81 | 0 | 7,159 | 3,706 | 2,966 | 0,487 | 3,631 |
| ЦТП-47 | п.Звездный | 4 | 2,4 | 1,6 | 0 | 3,769 | 2,842 | 0,877 | 0,05 | 0,231 |
| ЦТП-48 | мкр 16"А" | 15,9 | 10 | 5,9 | 0 | 15,474 | 7,792 | 6,043 | 1,639 | 0,426 |
| ЦТП-49 | мкр 5 "А" | 21,1 | 11,3 | 8 | 1,8 | 19,921 | 10,905 | 7,447 | 1,569 | 1,179 |
| ЦТП-5 | мкр 5 | 18,6 | 12,4 | 6,2 | 0 | 13,839 | 8,172 | 5,217 | 0,45 | 4,761 |
| ЦТП-50 | мкр 33 | 12,4 | 7,8 | 4,6 | 0 | 7,923 | 4,401 | 3,522 | 0 | 4,477 |
| ЦТП-51 | мкр 23 | 17,3 | 10,8 | 6,5 | 0 | 16,222 | 9,465 | 6,261 | 0,496 | 1,078 |
| ЦТП-52 | мкр 23 | 18,67 | 10,55 | 8,12 | 0 | 9,755 | 5,501 | 4,13 | 0,124 | 8,915 |
| ЦТП-53 | мкр 23 | 15,9 | 9,991 | 5,909 | 0 | 10,763 | 4,885 | 5,097 | 0,781 | 5,137 |
| ЦТП-54 | мкр 23 | 10,9 | 6,9 | 4 | 0 | 7,207 | 5,39 | 1,817 | 0 | 3,693 |
| ЦТП-55 | мкр 24 | 21,3 | 14,9 | 6,4 | 0 | 16,854 | 10,086 | 6,396 | 0,372 | 4,446 |
| ЦТП-56 | мкр 26 | 17,2 | 10,8 | 6,4 | 0 | 13,519 | 9,167 | 3,612 | 0,74 | 3,681 |
| ЦТП-57 | мкр 28 | 4,26 | 2,1 | 2 | 0,16 | 2,939 | 1,98 | 0,802 | 0,157 | 1,321 |
| ЦТП-58 | мкр 28 | 13,3 | 8,3 | 5 | 0 | 10,002 | 6,336 | 3,446 | 0,22 | 3,298 |
| ЦТП-59 | мкр 27 | 20,6 | 12,6 | 8 | 0 | 18,946 | 9,515 | 7,099 | 2,332 | 1,654 |
| ЦТП-6 | мкр "А" | 21,5 | 13 | 8,5 | 0 | 16,935 | 9,696 | 6,09 | 1,149 | 4,565 |
| ЦТП-60 | мкр 27 | 21,6 | 12,6 | 9 | 0 | 22,735 | 11,786 | 10,134 | 0,815 | -1,135 |
| ЦТП-61 | мкр 25 | 18,8 | 10,8 | 8 | 0 | 17,747 | 9,265 | 7,337 | 1,145 | 1,053 |
| ЦТП-62 | мкр 25 | 18,8 | 10,8 | 8 | 0 | 13,765 | 7,752 | 5,814 | 0,199 | 5,035 |
| ЦТП-63 | мкр 25 | 18,8 | 10,8 | 8 | 0 | 16,571 | 9,281 | 7,011 | 0,279 | 2,229 |
| ЦТП-64 | мкр 20"А" | 18 | 12 | 6 | 0 | 10,861 | 6,026 | 4,181 | 0,654 | 7,139 |
| ЦТП-65 | мкр 9-10 | 14,5 | 8,5 | 6 | 0 | 8,883 | 5,211 | 3,457 | 0,215 | 5,617 |
| ЦТП-66 | мкр 9-10 | 17,4 | 10,3 | 7,1 | 0 | 14,503 | 8,857 | 5,341 | 0,305 | 2,897 |
| ЦТП-67 | мкр 9-10 | 12,5 | 7 | 5,5 | 0 | 3,96 | 1,942 | 1,723 | 0,295 | 8,54 |
| ЦТП-68 | мкр 9-10 | 13 | 7,5 | 5,5 | 0 | 8,14 | 5,121 | 2,925 | 0,094 | 4,86 |
| ЦТП-69 | кв--л 7 | 13 | 7,5 | 5,5 | 0 | 8,44 | 4,872 | 2,216 | 1,352 | 4,56 |
| ЦТП-7 | мкр 12 | 17,06 | 10,12 | 6,94 | 0 | 17,1254 | 9,5504 | 7,158 | 0,417 | -0,0654 |
| ЦТП-70 | мкр 8 | 12,5 | 7 | 5,5 | 0 | 7,83 | 3,767 | 3,946 | 0,117 | 4,67 |
| ЦТП-71 | мкр 8 | 12,5 | 7 | 5,5 | 0 | 7,974 | 3,936 | 3,397 | 0,641 | 4,526 |
| ЦТП-72 | кв-л 6 | 12,5 | 7 | 5,5 | 0 | 10,347 | 5,272 | 4,863 | 0,212 | 2,153 |
| ЦТП-73 | ПожДЕПО | 25,1 | 17,3 | 7,8 | 0 | 1,506 | 0,608 | 0,048 | 0,85 | 23,594 |
| ЦТП-74 | мкр 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7,763 | 5,318 | 2,355 | 0,09 | 0,237 |
| ЦТП-75 | мкр 15-16 | 17,4 | 10,3 | 7,1 | 0 | 15,051 | 10,953 | 3,501 | 0,597 | 2,349 |
| ЦТП-76 | мкр Центральн | 22 | 13,2 | 8,8 | 0 | 14,224 | 6,946 | 5,814 | 1,464 | 7,776 |
| ЦТП-77 | мкр Центральн | 22 | 13,2 | 8,8 | 0 | 12,523 | 6,43 | 5,826 | 0,267 | 9,477 |
| ЦТП-78 | мкр 32 | 12,6 | 8,3 | 4,3 | 0 | 11,223 | 5,718 | 3,971 | 1,534 | 1,377 |
| ЦТП-79 | мкр 32 | 10,2 | 5,7 | 4,5 | 0 | 9,336 | 5,181 | 3,603 | 0,552 | 0,864 |
| ЦТП-8 | мкр 7 | 17,333 | 9,624 | 7 | 0,709 | 17,905 | 9,708 | 7,388 | 0,809 | -0,572 |
| ЦТП-80 | мкр ПИКС | 16,658 | 9,158 | 7,5 | 0 | 13,17 | 6,064 | 5,806 | 1,3 | 3,488 |
| ЦТП-81 | мкр ЖД | 15,9 | 8,9 | 6,1 | 0,9 | 16,178 | 9,163 | 6,265 | 0,75 | -0,278 |
| ЦТП-82 | мкр ЖД | 12,727 | 7,5 | 5,12 | 0,107 | 12,742 | 7,528 | 5,107 | 0,107 | -0,015 |
| ЦТП-83 | мкр ПИКС | 15,988 | 7,358 | 5,85 | 2,78 | 13,431 | 7,146 | 5,631 | 0,654 | 2,557 |
| ЦТП-84 | мкр 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП-85 | мкр18,19,2 0 | 11,784 | 5,314 | 5,2 | 1,27 | 10,552 | 5,389 | 4,253 | 0,91 | 1,232 |
| ЦТП-86 | мкр 23 | 13,3 | 13,3 | 0 | 0 | 6,283 | 5,147 | 0,177 | 0,959 | 7,017 |
| ЦТП-87 | мкр 28 | 5,54 | 5,54 | 0 | 0 | 5,33 | 4,536 | 0,753 | 0,041 | 0,21 |
| ЦТП-88 | Речпорт | 8,47 | 8,47 | 0 | 0 | 8,1677 | 8,1107 | 0,05 | 0,007 | 0,3023 |
| ЦТП-89 | п.Гидромех анизаторов | 13,24 | 13,24 | 0 | 0 | 10,409 | 10,244 | 0 | 0,165 | 2,831 |
| ЦТП-9 | мкр 13 | 22 | 15,5 | 6,5 | 0 | 14,109 | 8,184 | 5,668 | 0,257 | 7,891 |
| ЦТП-90 | Черный мыс | 18 | 18 | 0 | 0 | 10,626 | 10,274 | 0 | 0,352 | 7,374 |
| ЦТП-93 | Северная промзона | 5,638 | 5,25 | 0,388 | 0 | 0,815 | 0,763 | 0,052 | 0 | 4,823 |
| ЦТП-94 | мкр 2 | 18,2 | 10,4 | 7,8 | 0 | 8,399 | 3,719 | 2,338 | 2,342 | 9,801 |
| ЦТП-95 | мкр 5 "А" | 24 | 16 | 8 | 0 | 14,116 | 7,884 | 4,61 | 1,622 | 9,884 |
| ЦТП-96 | мкр 11"Б" | 13,377 | 8,84 | 4,49 | 0,047 | 12,855 | 7,365 | 5,41 | 0,08 | 0,522 |
| ЦТП-97 | мкр 24 | 22,18 | 15,27 | 6,91 | 0 | 12,573 | 6,574 | 5,079 | 0,92 | 9,607 |
| ЦТП-98 | мкр 33 | 12,43 | 5,21 | 2,09 | 5,13 | 8,114 | 3,81 | 2,574 | 1,73 | 4,316 |
| ЦТП-99 | мкр 5 | 14 | 9 | 5 | 0 | 12,396 | 5,908 | 3,603 | 2,885 | 1,604 |

  - Существующие и перспективные тепловые нагрузки (общей и по видам теплопотребления) отдельно по каждой зоне эксплуатационной ответственности (зоне деятельности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций с адресной привязкой существующих и перспективных объектов теплопотребления

Существующие и перспективные тепловые нагрузки (общей и по видам теплопотребления) отдельно по каждой зоне эксплуатационной ответственности (зоне деятельности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлены в п. 6.1. Книги 3.

  - −	Информация о существующих и перспективных объемах полезного отпуска тепловой энергии в год (Гкал/год) с разбивкой по каждой теплоснабжающей организацией и адресной привязкой существующих и перспективных объектов теплопотребления

Сведения о существующих и перспективных объемах полезного отпуска с разбивкой по каждой теплоснабжающей организации представлен в Книге 15. Перечень перспективных объектов с адресной привязкой представлены в Приложении 5 Книги 3.

  - −	Информация о существующих и перспективных объемах передачи (транспортировки) тепловой энергии в год (Гкал/год) с разбивкой по каждой теплосетевой организации и адресной привязкой существующих и перспективных объектов теплопотребления, для которых осуществляется передача

Сведения о существующих и перспективных объемах передачи (транспортировке) с разбивкой по каждой теплоснабжающей организации представлен в Книге 15.

  - −	Изменение зон действия источников тепловой энергии относительно базового периода утвержденной Схемы теплоснабжения в 2023

Изменение зон действия источников тепловой энергии относительно базового периода утвержденной Схемы теплоснабжения в 2023 представлены в Томе 1 Книги 2.

  - −	Возможные корректировки прогноза прироста тепловой нагрузки и мероприятия по развитию источников тепловой энергии, предлагаемые в актуализации Схемы теплоснабжения

Возможные корректировки прогноза прироста тепловой нагрузки и мероприятия по развитию источников тепловой энергии, предлагаемые в актуализации Схемы теплоснабжения представлены в п. 2 настоящей Книги.

- Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Согласно п. 57 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 Книга 5 содержит:

«а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки;

после чего делаются:

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей».

Что дублируется п. 97 МУ:

«Описание перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки должно осуществляться для определения дефицита тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих в ретроспективном периоде установленных и располагаемых значениях тепловой мощности источников тепловой энергии и определения зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии».

При этом балансы тепловой мощности и энергии в соответствии с принятым вариантом развития Схемы теплоснабжения (с учетом развития источников тепловой энергии и тепловых сетей) представлены в Книге 8 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки составлены в следующем порядке:

- в существующих системах теплоснабжения (зонах действия источников тепловой энергии) установлены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, указанными в главе III МУ (отражены в Книге 3);

- составлены балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год на каждом этапе прогнозируемого периода в соответствии с приложением №15 к МУ;

- определены дефициты (резервы) установленной тепловой мощности нетто на конец прогнозируемого периода в соответствии с таблицами П34.1 и П34.2 приложения №34 МУ;

- установлены зоны развития территории городского округа с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии;

- на основании откалиброванной электронной модели системы теплоснабжения и существующих зон действия с перспективной тепловой нагрузкой выполнено моделирование присоединения тепловой нагрузки к тепловым сетям в каждом кадастровом квартале в соответствии с приложением №34 МУ;

- выполнен расчет гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) и определены зоны с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей в соответствии с приложением №34 МУ.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учётом существующей мощности «нетто» котельных и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице ниже. Балансы представлены без учета проведения мероприятий по реконструкции оборудования источников тепловой энергии.

Согласно п.п. «м» п. 63 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154, балансы тепловой мощности, с учетом мероприятий, представлены в Книге 8.

Таблица 2.1 - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии систем теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ)

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 703 | 703 | 703 | 703 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 703 | 703 | 703 | 703 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| РОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 13,00 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:* | 17,5 | 17,5 | 17,9 | 18,5 | 19,10 | 19,5 | 19,9 | 20,6 | 21,0 | 21,6 | 21,7 | 21,9 | 21,9 | 22,0 | 22,1 | 22,2 | 22,3 |
| 1 | 17,5 | 17,5 | 17,9 | 18,5 | 19,10 | 19,5 | 19,9 | 20,6 | 21,0 | 21,6 | 21,7 | 21,9 | 21,9 | 22,0 | 22,1 | 22,2 | 22,3 |
| Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 452,5 | 452,5 | 462,9 | 478,6 | 483,4 | 493,5 | 503,3 | 520,8 | 530,9 | 547,8 | 548,8 | 553,4 | 553,4 | 556,5 | 559,0 | 560,7 | 563,5 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 452,5 | 452,5 | 462,9 | 478,6 | 483,4 | 493,5 | 503,3 | 520,8 | 530,9 | 547,8 | 548,8 | 553,4 | 553,4 | 556,5 | 559,0 | 560,7 | 563,5 |
| отопление и вентиляция | 380,2 | 380,2 | 388,9 | 402,1 | 405,6 | 412,9 | 420,1 | 434,6 | 441,3 | 453,5 | 454,2 | 456,5 | 456,5 | 459,4 | 461,6 | 463,3 | 465,7 |
| горячее водоснабжение | 72,3 | 72,3 | 74 | 76,5 | 77,8 | 80,6 | 83,2 | 86,2 | 89,6 | 94,4 | 94,6 | 96,9 | 96,9 | 97,1 | 97,4 | 97,4 | 97,9 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 326 | 326 | 333,5 | 344,8 | 381,8 | 391,9 | 401,7 | 419,2 | 429,2 | 446,2 | 447,2 | 451,8 | 451,8 | 454,9 | 457,4 | 459,1 | 461,9 |
| 1 | 326 | 326 | 333,5 | 344,8 | 381,8 | 391,9 | 401,7 | 419,2 | 429,2 | 446,2 | 447,2 | 451,8 | 451,8 | 454,9 | 457,4 | 459,1 | 461,9 |
| отопление и вентиляция | 259,2 | 259,2 | 265,1 | 274,1 | 320,34 | 327,59 | 334,86 | 349,34 | 355,98 | 368,20 | 368,91 | 371,25 | 371,25 | 374,08 | 376,34 | 377,98 | 380,39 |
| горячее водоснабжение | 49,3 | 49,3 | 50,4 | 52,2 | 61,414 | 64,262 | 66,833 | 69,871 | 73,254 | 78,012 | 78,259 | 80,506 | 80,506 | 80,781 | 81,028 | 81,095 | 81,510 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 414,6 | 414,6 | 403,8 | 387,5 | 406,61 | 396,5 | 386,7 | 369,2 | 359,1 | 342,2 | 341,2 | 336,6 | 336,6 | 333,5 | 331,0 | 329,3 | 326,5 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 558,6 | 558,6 | 551,1 | 539,8 | 508,245 | 498,1 | 488,3 | 470,8 | 460,8 | 443,8 | 442,8 | 438,2 | 438,2 | 435,1 | 432,6 | 430,9 | 428,1 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 630,00 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 356,9 | 356,9 | 365,1 | 377,5 | 347,40 | 356,6 | 365,5 | 381,5 | 390,6 | 406,1 | 406,9 | 411,1 | 411,1 | 413,9 | 416,2 | 417,8 | 420,3 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1178 | 1178 | 1194 | 1218 | 1218 | 1255 | 1263 | 1285 | 1301 | 1329 | 1351 | 1352 | 1352 | 1358 | 1362 | 1365 | 1370 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,277 | 0,277 | 0,279 | 0,283 | 0,283 | 0,312 | 0,318 | 0,326 | 0,330 | 0,336 | 0,331 | 0,334 | 0,334 | 0,335 | 0,336 | 0,336 | 0,337 |
| СГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:* | 88,2 | 88,2 | 96,4 | 98,5 | 101,1 | 107,4 | 111,1 | 112,0 | 115,8 | 122,5 | 124,5 | 125,9 | 126,8 | 127,3 | 127,8 | 128,3 | 129,0 |
| Промзона | 16,7 | 16,7 | 18,2 | 18,6 | 19,1 | 20,46 | 23,09 | 23,83 | 23,96 | 24,37 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,58 | 24,59 | 24,63 | 24,63 |
| ВЖР | 71,5 | 71,5 | 78,2 | 79,9 | 82 | 86,90 | 88,0 | 88,2 | 91,8 | 98,1 | 100,0 | 101,4 | 102,3 | 102,7 | 103,2 | 103,6 | 104,3 |
| Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде по данным ПАО «Юнипро», в том числе: (приводится справочно) | 292,195 | 292,195 | 292,195 | 292,195 | 292,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промзона | 82,081 | 82,081 | 82,081 | 82,081 | 82,081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЖР | 210,114 | 210,114 | 210,114 | 210,114 | 210,114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 256,7 | 289,3 | 309,4 | 323,6 | 327,3 | 336,8 | 354,0 | 359,2 | 362,6 | 364,9 | 366,2 | 367,4 | 368,7 | 370,5 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промзона | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 48,5 | 54,657 | 62,76 | 74,29 | 77,52 | 78,09 | 79,91 | 80,48 | 80,48 | 80,48 | 80,83 | 80,86 | 81,01 | 81,01 |
| отопление и вентиляция | 59 | 59 | 59 | 62,4 | 46,466 | 52,69 | 61,55 | 63,75 | 64,26 | 65,94 | 66,45 | 66,45 | 66,45 | 66,75 | 66,78 | 66,92 | 66,92 |
| горячее водоснабжение | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 11 | 8,191 | 10,07 | 12,74 | 13,77 | 13,83 | 13,97 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,08 | 14,08 | 14,09 | 14,09 |
| ВЖР | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 208,2 | 234,629 | 246,65 | 249,28 | 249,77 | 258,67 | 274,13 | 278,72 | 282,12 | 284,44 | 285,38 | 286,59 | 287,72 | 289,46 |
| отопление и вентиляция | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 155,7 | 199,409 | 208,83 | 210,67 | 211,08 | 216,93 | 227,99 | 231,49 | 233,86 | 235,54 | 236,42 | 237,53 | 238,58 | 240,22 |
| горячее водоснабжение | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 27,5 | 35,220 | 37,82 | 38,60 | 38,69 | 41,75 | 46,14 | 47,23 | 48,26 | 48,90 | 48,96 | 49,06 | 49,14 | 49,24 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 290 | 282,73 | 302,8 | 317,0 | 320,7 | 330,2 | 347,5 | 352,6 | 356,0 | 358,4 | 359,6 | 360,9 | 362,2 | 363,9 |
| Промзона | 68,4 | 68,4 | 70 | 73,4 | 81,52 | 89,63 | 101,16 | 104,39 | 104,95 | 106,78 | 107,34 | 107,34 | 107,34 | 107,69 | 107,73 | 107,88 | 107,88 |
| отопление и вентиляция | 44 | 44 | 44 | 46,6 | 51,76 | 57,98 | 66,84 | 69,04 | 69,55 | 71,23 | 71,74 | 71,74 | 71,74 | 72,04 | 72,07 | 72,21 | 72,21 |
| горячее водоснабжение | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 29,77 | 31,64 | 34,31 | 35,35 | 35,40 | 35,55 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,65 | 35,66 | 35,67 | 35,67 |
| ВЖР | 200,7 | 200,7 | 207,3 | 216,6 | 201,20 | 213,22 | 215,85 | 216,34 | 225,25 | 240,70 | 245,29 | 248,69 | 251,01 | 251,95 | 253,16 | 254,30 | 256,04 |
| отопление и вентиляция | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 116,2 | 107,94 | 117,36 | 119,20 | 119,61 | 125,46 | 136,52 | 140,02 | 142,39 | 144,07 | 144,95 | 146,06 | 147,11 | 148,75 |
| горячее водоснабжение | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 20,5 | 93,26 | 95,87 | 96,65 | 96,73 | 99,79 | 104,18 | 105,27 | 106,30 | 106,94 | 107,00 | 107,10 | 107,18 | 107,29 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 172,4 | 172,4 | 164,2 | 147,8 | 213,714 | 193,6 | 179,4 | 175,7 | 166,2 | 149,0 | 143,8 | 140,4 | 138,1 | 136,8 | 135,6 | 134,3 | 132,5 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 213 | 220,27 | 200,15 | 186,00 | 182,27 | 172,80 | 155,52 | 150,37 | 146,96 | 144,64 | 143,35 | 142,11 | 140,83 | 139,09 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 318,4 | 318,4 | 318,4 | 337,1 | 257,28 | 275,59 | 288,47 | 291,86 | 300,48 | 316,21 | 320,90 | 323,99 | 326,11 | 327,28 | 328,41 | 329,58 | 331,16 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 875,8 | 876 | 877 | 878 | 878 | 951 | 974 | 983 | 1013 | 1063 | 1075 | 1083 | 1088 | 1091 | 1095 | 1098 | 1103 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,313 | 0,313 | 0,312 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

* - Указана величина потерь тепловой энергии в сетях ООО «СГЭС» и СГМУП «ГТС»

Таблица 2.2 - Баланс тепловой мощности котельных в системах теплоснабжения, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ)

| № п/п | Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 293,332 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 31,034 | 32,288 | 33,432 | 34,01 | 34,57 | 35,57 | 36,21 | 37,18 | 37,24 | 37,50 | 37,50 | 37,68 | 37,82 | 37,92 | 38,08 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тепловая нагрузка в горячей воде | 257,884 | 257,884 | 257,884 | 263,784 | 274,442 | 279,2311 | 284,040 | 288,750 | 297,092 | 302,464 | 310,576 | 311,033 | 313,213 | 313,213 | 314,693 | 315,888 | 316,702 | 318,045 |
| 6.1 | отопление | 175,237 | 175,237 | 175,237 | 179,272 | 187,097 | 190,6225 | 194,075 | 197,560 | 204,454 | 208,150 | 213,994 | 214,334 | 215,444 | 215,444 | 216,794 | 217,870 | 218,652 | 219,798 |
| 6.2 | вентиляция | 39,743 | 39,743 | 39,743 | 40,658 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 41,213 | 41,213 | 41,213 | 42,162 | 43,604 | 44,8676 | 46,224 | 47,450 | 48,896 | 50,573 | 52,840 | 52,958 | 54,028 | 54,028 | 54,159 | 54,277 | 54,309 | 54,506 |
| 6.4 | технологические нужды | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 |
| 7 | Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 185,766 | 185,766 | 185,766 | 190,016 | 197,693 | 144,068 | 148,877 | 153,587 | 161,929 | 167,300 | 175,412 | 175,870 | 178,050 | 178,050 | 179,530 | 180,725 | 181,538 | 182,882 |
| 7.1 | отопление | 105,615 | 105,615 | 105,615 | 108,047 | 112,763 | 98,351 | 101,803 | 105,288 | 112,183 | 115,878 | 121,723 | 122,062 | 123,173 | 123,173 | 124,522 | 125,598 | 126,380 | 127,527 |
| 7.2 | вентиляция | 23,953 | 23,953 | 23,953 | 24,504 | 25,343 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 |
| 7.3 | горячее водоснабжение | 24,839 | 24,839 | 24,839 | 25,411 | 26,28 | 22,803 | 24,160 | 25,385 | 26,832 | 28,509 | 30,776 | 30,894 | 31,964 | 31,964 | 32,094 | 32,212 | 32,244 | 32,442 |
| 7.4 | технологические нужды | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,351 | 8,351 | 8,351 | 1,757 | -10,155 | -19,415 | -24,799 | -30,074 | -39,414 | -45,429 | -54,512 | -55,024 | -57,465 | -57,465 | -59,123 | -60,460 | -61,371 | -62,876 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 110,81 | 110,81 | 110,81 | 106,56 | 98,882 | 149,180 | 144,371 | 139,661 | 131,319 | 125,948 | 117,836 | 117,378 | 115,198 | 115,198 | 113,718 | 112,523 | 111,710 | 110,366 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 207,096 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 |
| 11 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 207,596 | 207,596 | 207,596 | 212,34 | 221,123 | 131,10 | 135,48 | 139,76 | 147,36 | 152,24 | 159,63 | 160,04 | 162,03 | 162,03 | 163,37 | 164,46 | 165,20 | 166,42 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1095,7 | 1095,7 | 1095,7 | 1107,6 | 1128,7 | 1128,7 | 1161,4 | 1167,8 | 1183,7 | 1195,7 | 1216,2 | 1231,1 | 1231,9 | 1231,9 | 1235,8 | 1238,8 | 1240,7 | 1244,0 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,143 | 0,146 | 0,146 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
|  | Котельная №1 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 65,092 | 65,092 | 65,092 | 65,641 | 65,64 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,489 | 2,58 | 2,282 | 2,316 | 2,321 | 2,325 | 2,330 | 2,334 | 2,339 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,367 | 2,367 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,51 | 32,672 | 28,896 | 29,329 | 29,386 | 29,444 | 29,501 | 29,559 | 29,616 | 29,674 | 29,674 | 29,674 | 29,674 | 29,974 | 29,974 |
| 6.1 | отопление | 23,83 | 23,83 | 23,83 | 23,85 | 25,861 | 24,030 | 24,163 | 24,187 | 24,211 | 24,235 | 24,260 | 24,284 | 24,308 | 24,308 | 24,308 | 24,308 | 24,588 | 24,588 |
| 6.2 | вентиляция | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,485 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 4,326 | 2,214 | 2,514 | 2,547 | 2,580 | 2,613 | 2,647 | 2,680 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,733 | 2,733 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 22,686 | 22,686 | 22,686 | 22,701 | 23,538 | 15,963 | 16,395 | 16,453 | 16,510 | 16,568 | 16,625 | 16,683 | 16,740 | 16,740 | 16,740 | 16,740 | 17,040 | 17,040 |
| 8 | отопление | 15,286 | 15,286 | 15,286 | 15,299 | 16,589 | 13,274 | 13,407 | 13,432 | 13,456 | 13,480 | 13,504 | 13,529 | 13,553 | 13,553 | 13,553 | 13,553 | 13,833 | 13,833 |
| 9 | вентиляция | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,594 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 |
| 10 | горячее водоснабжение | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 2,775 | 1,223 | 1,523 | 1,556 | 1,589 | 1,622 | 1,656 | 1,689 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,742 | 1,742 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 30,943 | 30,943 | 30,943 | 31,469 | 30,215 | 34,290 | 33,823 | 33,761 | 33,699 | 33,637 | 33,575 | 33,513 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,127 | 33,127 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 42,234 | 42,234 | 42,234 | 42,767 | 41,929 | 49,505 | 49,073 | 49,015 | 48,958 | 48,900 | 48,843 | 48,785 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,428 | 48,428 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 48,647 | 48,647 | 48,647 | 49,058 | 49,057 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 24,929 | 24,929 | 24,929 | 24,948 | 26,784 | 14,53 | 14,92 | 14,97 | 15,02 | 15,08 | 15,13 | 15,18 | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,51 | 15,51 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,449 | 0,449 | 0,628 | 0,629 | 0,630 | 0,632 | 0,633 | 0,634 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,642 | 0,642 |
|  | Котельная №2 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,000 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 88,87 | 88,87 | 88,87 | 87,74 | 87,74 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,024 | 1,842 | 1,670 | 1,681 | 1,796 | 1,874 | 1,925 | 1,925 | 1,935 | 1,952 | 1,970 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 77,76 | 77,76 | 77,76 | 77,64 | 70,66 | 64,070 | 64,466 | 68,885 | 71,895 | 73,835 | 73,835 | 74,233 | 74,886 | 75,577 | 75,627 | 75,627 | 75,627 | 75,627 |
| 6.1 | отопление | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 50,95 | 47,686 | 47,426 | 47,805 | 51,236 | 53,506 | 54,916 | 54,916 | 55,268 | 55,800 | 56,364 | 56,414 | 56,414 | 56,414 | 56,414 |
| 6.2 | вентиляция | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,6 | 11,906 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 15,09 | 11,068 | 6,205 | 6,222 | 7,210 | 7,950 | 8,480 | 8,480 | 8,526 | 8,647 | 8,774 | 8,774 | 8,774 | 8,774 | 8,774 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 58,434 | 58,434 | 58,434 | 58,344 | 53,099 | 41,280 | 41,676 | 46,095 | 49,105 | 51,045 | 51,045 | 51,443 | 52,096 | 52,787 | 52,837 | 52,837 | 52,837 | 52,837 |
| 8 | отопление | 37,017 | 37,017 | 37,017 | 36,959 | 34,592 | 30,557 | 30,936 | 34,367 | 36,637 | 38,047 | 38,047 | 38,399 | 38,931 | 39,495 | 39,545 | 39,545 | 39,545 | 39,545 |
| 9 | вентиляция | 8,589 | 8,589 | 8,589 | 8,415 | 8,637 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 |
| 10 | горячее водоснабжение | 10,801 | 10,801 | 10,801 | 10,946 | 8,029 | 3,998 | 4,015 | 5,003 | 5,743 | 6,273 | 6,273 | 6,319 | 6,440 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,755 | 8,755 | 8,755 | 7,752 | 14,914 | 21,709 | 21,303 | 16,769 | 13,680 | 11,689 | 11,689 | 11,281 | 10,611 | 9,902 | 9,851 | 9,851 | 9,851 | 9,851 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 30,108 | 30,108 | 30,108 | 29,072 | 34,317 | 46,169 | 45,773 | 41,354 | 38,344 | 36,404 | 36,404 | 36,006 | 35,353 | 34,662 | 34,612 | 34,612 | 34,612 | 34,612 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 58,919 | 58,919 | 58,919 | 58,17 | 58,17 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 40,298 | 40,298 | 40,298 | 40,098 | 38,129 | 37,56 | 37,93 | 41,95 | 44,69 | 46,45 | 46,45 | 46,81 | 47,41 | 48,04 | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 48,08 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,8 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,508 | 0,481 | 0,481 | 0,605 | 0,647 | 0,675 | 0,693 | 0,693 | 0,697 | 0,703 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
|  | Котельная №3 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,000 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 89,61 | 89,66 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,45 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,304 | 2,231 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,076 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 86,37 | 86,37 | 86,37 | 88,5 | 85,672 | 79,551 | 79,661 | 79,661 | 79,661 | 79,661 | 79,791 | 79,921 | 79,921 | 79,921 | 79,921 | 79,921 | 79,921 | 79,921 |
| 6.1 | отопление | 57,93 | 57,93 | 57,93 | 59,5 | 59,473 | 59,545 | 59,659 | 59,659 | 59,659 | 59,659 | 59,778 | 59,897 | 59,897 | 59,897 | 59,897 | 59,897 | 59,897 | 59,897 |
| 6.2 | вентиляция | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,41 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,59 | 12,698 | 6,505 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,512 | 6,523 | 6,523 | 6,523 | 6,523 | 6,523 | 6,523 | 6,523 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 67,291 | 67,291 | 67,291 | 68,951 | 66,747 | 57,871 | 57,981 | 57,981 | 57,981 | 57,981 | 58,111 | 58,241 | 58,241 | 58,241 | 58,241 | 58,241 | 58,241 | 58,241 |
| 8 | отопление | 43,625 | 43,625 | 43,625 | 44,807 | 44,787 | 43,317 | 43,431 | 43,431 | 43,431 | 43,431 | 43,550 | 43,669 | 43,669 | 43,669 | 43,669 | 43,669 | 43,669 | 43,669 |
| 9 | вентиляция | 9,963 | 9,963 | 9,963 | 10,099 | 10,167 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 |
| 10 | горячее водоснабжение | 11,454 | 11,454 | 11,454 | 11,74 | 9,562 | 4,732 | 4,728 | 4,728 | 4,728 | 4,728 | 4,739 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,879 | 0,879 | 0,879 | -1,645 | 1,307 | 7,673 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,428 | 7,298 | 7,298 | 7,298 | 7,298 | 7,298 | 7,298 | 7,298 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 22,207 | 22,207 | 22,207 | 20,209 | 22,462 | 31,424 | 31,314 | 31,314 | 31,314 | 31,314 | 31,184 | 31,054 | 31,054 | 31,054 | 31,054 | 31,054 | 31,054 | 31,054 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 59,515 | 59,515 | 59,515 | 59,29 | 59,323 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 72,03 | 72,03 | 72,03 | 73,801 | 73,769 | 52,66 | 52,76 | 52,76 | 52,76 | 52,76 | 52,88 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 146,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,455 | 0,446 | 0,446 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,552 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
|  | Котельная №5 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,320 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,182 | 10,182 | 10,182 | 10,27 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,539 | 0,505 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,480 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,48 | 6,076 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,721 | 5,721 | 5,721 | 5,771 |
| 6.1 | отопление | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,67 | 4,55 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,489 |
| 6.2 | вентиляция | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,94 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,584 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 6,173 | 6,173 | 6,173 | 6,29 | 5,897 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,834 |
| 8 | отопление | 4,064 | 4,064 | 4,064 | 4,144 | 4,038 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,990 |
| 9 | вентиляция | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,834 | 0,836 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,518 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,117 | 3,542 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,927 | 3,927 | 3,927 | 3,873 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,846 | 4,226 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,340 | 6,340 | 6,340 | 6,290 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,806 | 5,806 | 5,806 | 5,856 | 5,85 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,967 | 6,967 | 6,967 | 7,118 | 6,939 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,49 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,5 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,268 | 0,259 | 0,259 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,277 |
|  | Котельная №6 СГМУП «ГТС» | тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,560 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 9,134 | 9,134 | 9,134 | 9,026 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,131 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,110 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,66 | 5,648 | 5,642 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 |
| 6.1 | отопление | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,503 | 5,503 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 |
| 6.2 | вентиляция | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,273 | 4,264 | 3,736 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 |
| 8 | отопление | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,048 | 3,643 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 |
| 9 | вентиляция | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,092 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,022 | 0,015 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,221 | 3,221 | 3,221 | 3,125 | 3,342 | 3,348 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,721 | 4,721 | 4,721 | 4,622 | 4,836 | 5,364 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,179 | 5,179 | 5,179 | 5,118 | 5,236 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,484 | 5,484 | 5,484 | 5,484 | 5,481 | 3,40 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,569 | 1,567 | 1,567 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 |
|  | Котельная №7 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 10,524 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,06 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,258 | 0,234 | 0,234 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,47 | 4,067 | 4,067 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 |
| 6.1 | отопление | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,47 | 4,067 | 4,067 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,427 | 4,028 | 2,754 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 |
| 8 | отопление | 4,206 | 4,206 | 4,206 | 4,169 | 3,793 | 2,754 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 5,736 | 5,666 | 5,667 | 5,610 | 5,619 | 5,619 | 5,619 | 5,619 | 5,619 | 5,619 | 5,619 | 5,619 | 5,619 | 5,619 | 5,619 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,067 | 7,067 | 7,067 | 6,037 | 5,94 | 7,214 | 7,160 | 7,169 | 7,169 | 7,169 | 7,169 | 7,169 | 7,169 | 7,169 | 7,169 | 7,169 | 7,169 | 7,169 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,567 | 10,567 | 10,567 | 9,587 | 9,132 | 9,034 | 9,034 | 9,034 | 9,034 | 9,034 | 9,034 | 9,034 | 9,034 | 9,034 | 9,034 | 9,034 | 9,034 | 9,034 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,761 | 5,761 | 5,761 | 5,71 | 5,195 | 2,51 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,8 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,175 | 0,166 | 0,166 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
|  | Котельная №9 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,020 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,33 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 |
| 6.1 | отопление | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,27 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 |
| 6.2 | вентиляция | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,284 | 3,286 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 |
| 8 | отопление | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,117 | 3,116 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 |
| 9 | вентиляция | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,072 | 1,07 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,547 | 2,547 | 2,547 | 2,241 | 2,239 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,549 | 3,549 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,236 | 4,238 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
|  | Котельная №13 СГМУП «ГТС» | тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,000 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 20,9 | 20,9 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,349 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 6,965 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 |
| 6.1 | отопление | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,398 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 |
| 6.2 | вентиляция | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,239 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,223 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 |
| 8 | отопление | 3,493 | 3,493 | 3,493 | 3,493 | 3,559 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 |
| 9 | вентиляция | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,182 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,133 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,656 | 8,656 | 8,656 | 10,441 | 10,522 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,772 | 11,772 | 11,772 | 13,556 | 13,613 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,496 | 9,496 | 9,496 | 10,386 | 10,386 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 9,097 | 9,097 | 9,097 | 9,097 | 9,146 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,135 | 0,135 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
|  | Котельная №14 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 91,35 | 91,35 | 91,35 | 89,26 | 89,719 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,364 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,94 | 1,861 | 1,636 | 1,642 | 1,667 | 1,687 | 1,692 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,874 | 1,874 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 53,05 | 53,05 | 53,05 | 52,84 | 50,677 | 44,557 | 44,720 | 45,406 | 45,932 | 46,062 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 51,044 | 51,044 |
| 6.1 | отопление | 37,97 | 37,97 | 37,97 | 37,94 | 37,765 | 37,142 | 37,142 | 37,672 | 38,051 | 38,170 | 38,710 | 38,710 | 38,710 | 38,710 | 38,710 | 38,710 | 42,380 | 42,380 |
| 6.2 | вентиляция | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,13 | 4,129 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,77 | 8,783 | 4,118 | 4,118 | 4,274 | 4,421 | 4,432 | 4,531 | 4,531 | 4,531 | 4,531 | 4,531 | 4,531 | 5,204 | 5,204 |
| 6.4 | технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 35,927 | 35,927 | 35,927 | 35,905 | 35,81 | 32,987 | 32,987 | 33,673 | 34,199 | 34,329 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 39,311 | 39,311 |
| 8 | отопление | 25,714 | 25,714 | 25,714 | 25,78 | 26,57 | 27,498 | 27,498 | 28,028 | 28,407 | 28,526 | 29,066 | 29,066 | 29,066 | 29,066 | 29,066 | 29,066 | 32,736 | 32,736 |
| 9 | вентиляция | 2,899 | 2,899 | 2,899 | 2,806 | 2,918 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 |
| 10 | горячее водоснабжение | 7,314 | 7,314 | 7,314 | 7,318 | 6,206 | 3,049 | 3,049 | 3,205 | 3,352 | 3,363 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 4,135 | 4,135 |
| 11 | технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 35,979 | 35,979 | 35,979 | 34,115 | 36,815 | 43,629 | 43,460 | 42,749 | 42,204 | 42,069 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 36,904 | 36,904 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 55,05 | 55,05 | 55,05 | 52,991 | 53,543 | 56,836 | 56,836 | 56,150 | 55,624 | 55,494 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 50,512 | 50,512 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 60,527 | 60,527 | 60,527 | 59,142 | 59,447 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 |
| 15 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 36,911 | 36,911 | 36,911 | 36,877 | 38,188 | 30,02 | 30,02 | 30,64 | 31,12 | 31,24 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 35,77 | 35,77 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,488 | 0,488 | 0,609 | 0,619 | 0,626 | 0,628 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,695 | 0,695 |
|  | Котельная №21 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,515 | 5,515 | 5,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,254 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 |
| 6.1 | отопление | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 |
| 6.2 | вентиляция | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,362 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,971 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 |
| 8 | отопление | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,509 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 |
| 9 | вентиляция | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,32 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,093 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,474 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,234 | 3,234 | 3,234 | 2,964 | 2,958 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,42 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
|  | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,450 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,04 | 0,04 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,133 | 0,117 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,867 | 1,637 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 |
| 6.1 | отопление | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,237 | 1,174 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
| 6.2 | вентиляция | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,463 | 0,296 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 3,998 | 1,119 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 |
| 8 | отопление | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,561 | 0,802 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 |
| 9 | вентиляция | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,346 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 0,959 | 0,203 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,717 | 3,128 | 3,374 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,383 | -0,383 | -0,383 | 0,309 | 1,129 | 4,008 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 3,405 | 3,405 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 3,921 | 1,02 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,07 | 0,07 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
|  | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 5,608 | 5,332 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 |
| 6.1 | отопление | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,103 | 1,103 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 |
| 6.2 | вентиляция | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,005 | 0,728 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 3,983 | 2,054 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 |
| 8 | отопление | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,782 | 0,425 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| 9 | вентиляция | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0,712 | 0,281 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,398 | -1,398 | -1,398 | -1,72 | -0,977 | -0,700 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,13 | 0,657 | 2,586 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,883 | 2,883 | 2,883 | 2,696 | 2,696 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,218 | 4,218 | 4,218 | 4,218 | 4,22 | 1,87 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 5,993 | 5,993 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
|  | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,384 | 5,384 | 5,384 | 4,95 | 4,95 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,03 | 0,03 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 1,901 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
| 6.1 | отопление | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| 6.2 | вентиляция | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,248 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 0,937 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 |
| 8 | отопление | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,186 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| 9 | вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,121 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 2,83 | 3,01 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,327 | 4,327 | 4,327 | 3,895 | 3,983 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,445 | 2,445 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,052 | 0,90 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
|  | Котельная №25 п. Лесной СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,059 | 0,07 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,095 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 6.1 | отопление | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,095 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,184 | 0,218 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 8 | отопление | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,124 | 0,148 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,7 | 0,673 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,655 | 0,621 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,237 | 0,281 | 0,04 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,087 | 0,177 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,81 | 1,646 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
| 6.1 | отопление | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,53 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 |
| 6.2 | вентиляция | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,28 | 0,559 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,285 | 0,579 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 |
| 8 | отопление | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,129 | 0,266 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| 9 | вентиляция | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,068 | 0,136 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,259 | -0,259 | -0,259 | 0,284 | -0,642 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,896 | 0,602 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,28 | 0,571 | 0,43 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,804 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
|  | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,087 | 0,088 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,81 | 0,813 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 |
| 6.1 | отопление | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,53 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 |
| 6.2 | вентиляция | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,28 | 0,284 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,866 | 1,866 | 1,866 | 1,163 | 1,167 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
| 8 | отопление | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,704 | 0,702 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 |
| 9 | вентиляция | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,372 | 0,377 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 1,437 | 1,433 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 1,171 | 1,167 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,02 | 1,019 | 0,85 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,245 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
|  | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,699 | 0,691 | 0,660 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,25 | 5,184 | 4,954 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 8,177 | 17,046 | 18,769 | 21,455 | 22,847 | 26,225 | 28,174 |
| 6.1 | отопление | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,77 | 4,745 | 4,744 | 5,774 | 5,774 | 5,774 | 5,774 | 5,774 | 7,967 | 16,046 | 17,705 | 20,148 | 21,455 | 24,596 | 26,398 |
| 6.2 | вентиляция | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,427 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,987 | 1,051 | 1,294 | 1,379 | 1,616 | 1,763 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,649 | 5,649 | 5,649 | 5,596 | 5,526 | 1,876 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 5,099 | 13,968 | 15,691 | 18,377 | 19,769 | 23,147 | 25,096 |
| 8 | отопление | 4,496 | 4,496 | 4,496 | 4,449 | 4,426 | 1,797 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 5,020 | 13,099 | 14,758 | 17,201 | 18,508 | 21,649 | 23,451 |
| 9 | вентиляция | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,398 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,865 | 0,929 | 1,172 | 1,257 | 1,494 | 1,641 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,012 | 8,012 | 8,012 | 8,068 | 8,143 | 8,404 | 7,237 | 7,237 | 7,237 | 7,237 | 7,237 | 5,044 | -3,347 | -5,070 | -7,756 | -9,148 | -12,526 | -14,475 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 8,369 | 8,369 | 8,369 | 8,422 | 8,492 | 12,142 | 11,112 | 11,112 | 11,112 | 11,112 | 11,112 | 8,919 | 0,050 | -1,673 | -4,359 | -5,751 | -9,129 | -11,078 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,722 | 6,722 | 6,722 | 6,653 | 6,614 | 1,71 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 4,64 | 12,71 | 14,28 | 16,72 | 17,99 | 21,06 | 22,84 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,7 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,107 | 0,106 | 0,106 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,180 | 0,375 | 0,413 | 0,472 | 0,502 | 0,576 | 0,619 |
|  | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,261 | 0,251 | 0,250 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,27 | 2,181 | 2,173 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,692 | 2,692 | 2,692 |
| 6.1 | отопление | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,11 | 2,047 | 2,047 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,534 | 2,534 | 2,534 |
| 6.2 | вентиляция | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,028 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,141 | 2,057 | 1,213 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,732 | 1,732 | 1,732 |
| 8 | отопление | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,748 | 1,696 | 1,143 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| 9 | вентиляция | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,091 | 0,088 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,023 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 2,247 | 2,346 | 2,355 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,777 | 1,777 | 1,777 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,637 | 2,721 | 3,565 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,046 | 3,046 | 3,046 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,182 | 3,182 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,879 | 2,879 | 2,879 | 2,709 | 2,624 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,117 | 0,115 | 0,115 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
|  | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,402 | 0,408 | 0,397 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,34 | 3,392 | 3,298 | 3,431 | 3,431 | 3,431 | 3,431 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 |
| 6.1 | отопление | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,17 | 3,249 | 3,230 | 3,362 | 3,362 | 3,362 | 3,362 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,143 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,043 | 4,106 | 2,288 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| 8 | отопление | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,455 | 3,541 | 2,240 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,156 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,919 | 4,919 | 4,919 | 3,847 | 3,789 | 3,894 | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 3,546 | 3,483 | 5,301 | 5,169 | 5,169 | 5,169 | 5,169 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,195 | 7,195 | 7,195 | 6,313 | 6,313 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,961 | 4,961 | 4,961 | 4,976 | 5,095 | 2,08 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,244 | 0,244 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
|  | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,038 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,494 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 |
| 6.1 | отопление | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 6.2 | вентиляция | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,514 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,409 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
| 8 | отопление | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,404 | 0,404 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| 9 | вентиляция | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,495 | 0,495 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,472 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,034 | -0,034 | -0,034 | -0,034 | 0,352 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,475 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 1,209 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,173 | 0,173 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
|  | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,76 | 4,76 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,481 | 0,475 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,37 | 3,325 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 |
| 6.1 | отопление | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,743 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 |
| 6.2 | вентиляция | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,52 | 2,52 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,062 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,898 | 1,873 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 |
| 8 | отопление | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,312 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| 9 | вентиляция | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,059 | 1,059 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,026 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,88 | 0,931 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,833 | 2,859 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,317 | 2,317 | 2,317 | 2,351 | 2,351 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,382 | 2,382 | 2,382 | 2,389 | 2,382 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,177 | 0,177 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
|  | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,083 | 1,083 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,132 | 1,12 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| 6.1 | отопление | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| 6.2 | вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,622 | 0,62 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,099 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 8 | отопление | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 9 | вентиляция | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,058 | -0,046 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,974 | 0,975 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,533 | 0,533 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 |
|  | Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» (законсервирована) | тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
|  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,72 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,52 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,014 | 0,014 | 0,012 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,802 | 0,802 | 0,803 | 0,913 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 |
| 6.1 | отопление | 0,37 | 0,37 | 0,367 | 0,429 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 6.2 | вентиляция | 0,358 | 0,358 | 0,362 | 0,46 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,429 | 0,429 | 0,43 | 0,489 | 0,468 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| 8 | отопление | 0,198 | 0,198 | 0,196 | 0,229 | 0,228 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| 9 | вентиляция | 0,192 | 0,192 | 0,194 | 0,246 | 0,228 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,013 | 0,013 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,404 | 0,404 | 0,405 | 0,294 | 0,332 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,776 | 0,776 | 0,778 | 0,718 | 0,738 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,902 | 0,902 | 0,904 | 0,902 | 0,902 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,614 | 0,587 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,252 | 0,246 | 0,246 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
|  | Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,067 | 0,067 | 0,063 | 0,073 | 0,074 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,378 | 3,378 | 4,002 | 3,849 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 |
| 6.1 | отопление | 3,09 | 3,09 | 2,903 | 2,749 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 |
| 6.2 | вентиляция | 0,169 | 0,169 | 0,982 | 0,982 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,723 | 2,723 | 3,227 | 3,104 | 3,34 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 |
| 8 | отопление | 2,492 | 2,492 | 2,34 | 2,217 | 2,157 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 |
| 9 | вентиляция | 0,137 | 0,137 | 0,791 | 0,791 | 1,088 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,536 | 1,536 | 0,915 | 1,058 | 0,764 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,19 | 2,19 | 1,69 | 1,803 | 1,566 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,254 | 3,254 | 3,258 | 3,247 | 3,246 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,39 | 3,39 | 4,04 | 3,881 | 4,186 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5 | 5 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,542 | 0,542 | 0,602 | 0,588 | 0,615 | 0,615 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 |
|  | Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  | 5,16 | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  | 5,16 | 5,15 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  | 0,073 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  | 3,4 | 3,4 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  | 3,084 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 |
| 8 | отопление |  |  |  |  | 2,346 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  | 0,483 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0,255 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  | 1,687 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  | 2,003 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 2,507 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  | 3,649 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  | 0,504 | 0,504 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 |
|  | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,161 | 0,161 | 0,142 | 0,169 | 0,153 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 8,719 | 8,719 | 9,211 | 9,209 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 |
| 6.1 | отопление | 7,067 | 7,067 | 7,181 | 7,199 | 4,77 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 |
| 6.2 | вентиляция | 1,337 | 1,337 | 1,582 | 1,561 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,315 | 0,315 | 0,448 | 0,448 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 9,143 | 9,143 | 9,659 | 9,656 | 6,217 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 |
| 8 | отопление | 7,41 | 7,41 | 7,53 | 7,549 | 5,001 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 |
| 9 | вентиляция | 1,402 | 1,402 | 1,659 | 1,637 | 1,136 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,33 | 0,33 | 0,47 | 0,47 | 0,079 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,46 | 1,46 | 0,987 | 0,962 | 4,258 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,036 | 1,036 | 0,539 | 0,514 | 3,97 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,594 | 7,594 | 7,613 | 7,586 | 7,602 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 11,368 | 11,368 | 11,853 | 11,85 | 7,918 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,5 | 16,5 | 16,8 | 16,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,556 | 0,556 | 0,574 | 0,574 | 0,452 | 0,452 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
|  | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,028 | 0,028 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,339 | 1,3 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 6.1 | отопление | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,339 | 1,3 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,218 | 1,182 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 |
| 8 | отопление | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,218 | 1,182 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,955 | 1,955 | 1,959 | 2,053 | 2,09 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,085 | 2,085 | 2,089 | 2,174 | 2,208 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,682 | 1,682 | 1,686 | 1,683 | 1,68 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,572 | 1,525 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,321 | 0,315 | 0,315 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
|  | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,056 | 0,056 | 0,052 | 0,061 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,795 | 2,795 | 2,967 | 3,193 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 |
| 6.1 | отопление | 2,64 | 2,64 | 2,692 | 2,537 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 |
| 6.2 | вентиляция | 0,155 | 0,155 | 0,275 | 0,41 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0,247 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,386 | 2,386 | 2,534 | 2,727 | 2,662 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 |
| 8 | отопление | 2,254 | 2,254 | 2,299 | 2,166 | 1,962 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
| 9 | вентиляция | 0,132 | 0,132 | 0,235 | 0,35 | 0,434 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0,211 | 0,266 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,34 | 1,34 | 1,171 | 0,936 | 1,01 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,748 | 1,748 | 1,604 | 1,403 | 1,465 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,039 | 2,039 | 2,043 | 2,034 | 2,032 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,078 | 3,078 | 3,268 | 3,246 | 3,091 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,246 | 0,246 | 0,255 | 0,266 | 0,263 | 0,263 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
|  | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,037 | 0,037 | 0,032 | 0,041 | 0,041 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,119 | 2,119 | 2,063 | 1,988 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 |
| 6.1 | отопление | 1,642 | 1,642 | 1,622 | 1,548 | 1,65 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 6.2 | вентиляция | 0,341 | 0,341 | 0,348 | 0,348 | 0,43 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,136 | 0,136 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,938 | 1,938 | 1,887 | 1,819 | 1,987 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| 8 | отопление | 1,502 | 1,502 | 1,484 | 1,416 | 1,509 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 |
| 9 | вентиляция | 0,312 | 0,312 | 0,319 | 0,319 | 0,393 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,125 | 0,125 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,855 | 1,855 | 1,915 | 1,98 | 1,798 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,035 | 2,035 | 2,091 | 2,15 | 1,983 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,969 | 1,969 | 1,973 | 1,964 | 1,965 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,339 | 2,339 | 2,326 | 2,238 | 2,454 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,333 | 0,333 | 0,328 | 0,321 | 0,338 | 0,338 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|  | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,101 | 0,101 | 0,091 | 0,103 | 0,111 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,793 | 5,793 | 5,105 | 5,086 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 |
| 6.1 | отопление | 5,396 | 5,396 | 4,739 | 4,717 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 |
| 6.2 | вентиляция | 0,351 | 0,351 | 0,32 | 0,323 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,529 | 5,529 | 4,872 | 4,854 | 4,836 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 |
| 8 | отопление | 5,15 | 5,15 | 4,523 | 4,502 | 4,489 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 |
| 9 | вентиляция | 0,335 | 0,335 | 0,306 | 0,308 | 0,304 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,406 | 1,406 | 2,104 | 2,111 | 2,121 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,67 | 1,67 | 2,337 | 2,343 | 2,353 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,765 | 4,765 | 4,776 | 4,764 | 4,756 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 7,076 | 7,076 | 6,229 | 6,205 | 6,182 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,7 | 21,7 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,255 | 0,255 | 0,237 | 0,237 | 0,236 | 0,236 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
|  | Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,266 | 0,266 | 0,237 | 0,272 | 0,29 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 15,305 | 15,305 | 15,211 | 15,055 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 |
| 6.1 | отопление | 9,848 | 9,848 | 9,958 | 9,853 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 |
| 6.2 | вентиляция | 4,856 | 4,856 | 4,651 | 4,601 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 11,074 | 11,074 | 11,006 | 10,894 | 11,713 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 |
| 8 | отопление | 7,125 | 7,125 | 7,205 | 7,129 | 7,369 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 |
| 9 | вентиляция | 3,513 | 3,513 | 3,365 | 3,329 | 3,649 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,696 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 11,089 | 11,089 | 11,212 | 11,332 | 10,182 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 15,32 | 15,32 | 15,417 | 15,494 | 14,657 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,73 | 19,73 | 19,759 | 19,724 | 19,706 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 13,724 | 13,724 | 13,636 | 13,491 | 14,213 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,73 | 0,73 | 0,728 | 0,723 | 0,756 | 0,756 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 |
|  | Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,302 | 0,302 | 0,259 | 0,307 | 0,313 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 16,503 | 16,503 | 17,321 | 16,56 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 |
| 6.1 | отопление | 13,849 | 13,849 | 13,785 | 13,294 | 12,32 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 |
| 6.2 | вентиляция | 2,288 | 2,288 | 3,17 | 2,901 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 14,493 | 14,493 | 15,211 | 14,543 | 13,991 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 |
| 8 | отопление | 12,162 | 12,162 | 12,106 | 11,674 | 10,819 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 |
| 9 | вентиляция | 2,009 | 2,009 | 2,784 | 2,547 | 2,72 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,452 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 20,025 | 20,025 | 19,251 | 19,963 | 20,585 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 22,035 | 22,035 | 21,36 | 21,98 | 22,526 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 26,8 | 26,8 | 26,844 | 26,796 | 26,789 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,281 | 18,281 | 19,207 | 18,346 | 17,466 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 34,7 | 34,7 | 35,4 | 34,8 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,417 | 0,417 | 0,43 | 0,418 | 0,409 | 0,409 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
|  | Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,054 | 0,054 | 0,048 | 0,058 | 0,056 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,633 | 2,633 | 2,625 | 2,625 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 |
| 6.1 | отопление | 2,472 | 2,472 | 2,464 | 2,464 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 |
| 6.2 | вентиляция | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,526 | 2,526 | 2,519 | 2,519 | 2,44 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 |
| 8 | отопление | 2,372 | 2,372 | 2,364 | 2,364 | 2,299 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 |
| 9 | вентиляция | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,141 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,403 | 2,403 | 2,417 | 2,407 | 2,491 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,509 | 2,509 | 2,523 | 2,513 | 2,594 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,339 | 3,339 | 3,345 | 3,335 | 3,337 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,259 | 3,259 | 3,249 | 3,249 | 3,148 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,387 | 0,387 | 0,386 | 0,386 | 0,379 | 0,379 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
|  | Котельная №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,119 | 0,119 | 0,1 | 0,11 | 0,08 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,833 | 7,833 | 7,814 | 7,742 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 |
| 6.1 | отопление | 2,383 | 2,383 | 2,364 | 2,292 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 |
| 6.2 | вентиляция | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 3,78 | 3,78 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,732 | 4,732 | 4,72 | 4,677 | 4,157 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 |
| 8 | отопление | 1,44 | 1,44 | 1,428 | 1,384 | 1,363 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 |
| 9 | вентиляция | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,283 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,525 | 0,525 | 0,526 | 0,526 | 0,51 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,512 | -0,512 | -0,474 | -0,412 | 0,478 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,59 | 2,59 | 2,62 | 2,654 | 3,203 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,255 | 5,255 | 5,273 | 5,264 | 5,293 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,426 | 5,426 | 5,411 | 5,355 | 4,704 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,254 | 1,254 | 1,252 | 1,245 | 1,162 | 1,162 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 |
|  | Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,013 | 0,013 | 0,011 | 0,014 | 0,014 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,713 | 0,71 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| 6.1 | отопление | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,414 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| 6.2 | вентиляция | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,601 | 0,599 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 8 | отопление | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,349 | 0,359 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| 9 | вентиляция | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,187 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,053 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,545 | 0,545 | 0,547 | 0,543 | 0,545 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,657 | 0,657 | 0,659 | 0,655 | 0,657 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,001 | 1,001 | 1,003 | 1 | 1 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,704 | 0,704 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
|  | Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,05 | 0,05 | 0,044 | 0,056 | 0,058 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,357 | 2,357 | 2,64 | 3,009 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 |
| 6.1 | отопление | 2,03 | 2,03 | 2,313 | 2,317 | 2,15 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| 6.2 | вентиляция | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,14 | 0,14 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,047 | 2,047 | 2,293 | 2,613 | 2,469 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 |
| 8 | отопление | 1,763 | 1,763 | 2,008 | 2,012 | 1,867 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 |
| 9 | вентиляция | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,48 | 0,48 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,121 | 0,121 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,793 | 1,793 | 1,516 | 1,135 | 1,299 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,103 | 2,103 | 1,864 | 1,531 | 1,674 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,05 | 2,05 | 2,057 | 2,044 | 2,042 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,575 | 2,575 | 2,892 | 3,214 | 3,028 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,7 | 5,7 | 6 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,359 | 0,359 | 0,385 | 0,417 | 0,403 | 0,403 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
|  | Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,24 | 0,24 | 0,217 | 0,247 | 0,278 | 0,0577 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 12,94 | 12,94 | 12,519 | 12,548 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 |
| 6.1 | отопление | 9,635 | 9,635 | 9,24 | 9,277 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 |
| 6.2 | вентиляция | 2,959 | 2,959 | 2,955 | 2,954 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,346 | 0,346 | 0,323 | 0,317 | 0,28 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 11,917 | 11,917 | 11,529 | 11,556 | 11,44 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 |
| 8 | отопление | 8,874 | 8,874 | 8,51 | 8,544 | 8,829 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 |
| 9 | вентиляция | 2,725 | 2,725 | 2,722 | 2,721 | 2,353 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,319 | 0,319 | 0,297 | 0,292 | 0,258 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 15,49 | 15,49 | 15,935 | 15,875 | 15,971 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 16,513 | 16,513 | 16,924 | 16,866 | 16,952 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,608 | 19,608 | 19,631 | 19,6 | 19,57 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 14,963 | 14,963 | 14,489 | 14,531 | 14,424 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,3 | 14,3 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,833 | 0,833 | 0,816 | 0,817 | 0,813 | 0,813 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
|  | Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  | 0,012 | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  | 0,364 | 0,387 | 0,45 | 0,45 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 6.1 | отопление |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | вентиляция |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.4 | технологические нужды |  |  | 0,364 | 0,387 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  | 0,44 | 0,468 | 0,544 | 0,45 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 8 | отопление |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | вентиляция |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | технологические нужды |  |  | 0,44 | 0,468 | 0,544 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  | 0,914 | 0,891 | 0,83 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  | 0,838 | 0,81 | 0,736 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | 0,678 | 0,678 | 0,68 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| 15 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  | 0,568 | 0,604 | 0,702 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  | 1,8 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  | 0,242 | 0,251 | 0,276 | 0,276 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
|  | Котельная К-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,923 | 0,926 | 1,159 | 1,159 | 1,121 | 1,259 | 1,432 | 1,722 | 2,016 | 1,921 | 2,165 | 2,360 | 2,469 | 2,704 | 2,681 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 46,66 | 55,4 | 65,47 | 65,474 | 65,664 | 82,215 | 82,215 | 85,215 | 91,182 | 98,667 | 111,229 | 119,280 | 119,857 | 130,386 | 138,828 | 143,573 | 149,081 | 152,753 |
| 6.1 | отопление | 32,08 | 39,44 | 45,45 | 45,45 | 47,2 | 55,534 | 55,534 | 57,784 | 62,856 | 68,437 | 77,723 | 85,026 | 85,521 | 95,568 | 101,114 | 104,923 | 107,971 | 110,003 |
| 6.2 | вентиляция | 4,42 | 4,73 | 6 | 6 | 3,51 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 10,16 | 11,23 | 14,03 | 14,03 | 14,93 | 17,952 | 17,952 | 18,702 | 19,597 | 21,501 | 24,778 | 25,525 | 25,607 | 26,089 | 28,985 | 29,921 | 32,381 | 34,021 |
| 6.4 | технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 39,07 | 46,21 | 54,45 | 54,447 | 54,605 | 45,464 | 50,182 | 48,521 | 54,488 | 61,973 | 74,535 | 87,247 | 83,163 | 93,692 | 102,134 | 106,879 | 117,048 | 116,059 |
| 8 | отопление | 26,22 | 32,24 | 37,15 | 37,155 | 38,588 | 30,709 | 34,671 | 36,921 | 41,993 | 47,574 | 56,860 | 64,163 | 64,658 | 74,705 | 80,251 | 84,060 | 87,108 | 89,140 |
| 9 | вентиляция | 3,61 | 3,87 | 4,9 | 4,901 | 2,866 | 4,661 | 4,661 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,661 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,661 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 8,31 | 9,18 | 11,47 | 11,469 | 12,206 | 9,793 | 10,549 | 11,299 | 12,194 | 14,097 | 17,374 | 18,122 | 18,204 | 18,686 | 21,582 | 22,518 | 24,978 | 26,618 |
| 11 | технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 11,47 | 2,73 | -7,35 | -7,347 | -7,54 | -24,324 | -24,324 | -27,286 | -33,391 | -41,049 | -53,901 | -62,246 | -62,729 | -73,501 | -82,138 | -86,992 | -92,735 | -96,384 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 19,98 | 12,84 | 4,6 | 4,603 | 4,445 | 13,586 | 8,868 | 10,529 | 4,562 | -2,923 | -15,485 | -28,197 | -24,113 | -34,642 | -43,084 | -47,829 | -57,998 | -57,009 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 |
| 15 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 39,68 | 47,77 | 55,44 | 55,443 | 54,695 | 41,37 | 45,67 | 44,15 | 49,58 | 56,40 | 67,83 | 79,39 | 75,68 | 85,26 | 92,94 | 97,26 | 106,51 | 105,61 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 73,55 | 87 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 109,3 | 109,4 | 109,5 | 109,6 | 109,7 | 109,8 | 109,9 | 110,0 | 110,1 | 110,2 | 110,4 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,532 | 0,532 | 0,801 | 0,780 | 0,834 | 0,901 | 1,015 | 1,087 | 1,092 | 1,186 | 1,262 | 1,304 | 1,352 | 1,384 |
|  | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 |
| 6.1 | отопление | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 |
| 6.2 | вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 0,6631 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 |
| 8 | отопление | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| 9 | вентиляция | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,401 | -0,401 | -0,401 | -0,401 | -0,401 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 |
|  | Котельная ООО "Газпром энерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 33,13 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  | 1,21 | 1,29 | 1,29 | 1,345 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  | 0,664 | 0,652 | 0,639 | 0,623 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  | 21,704 | 22,755 | 22,119 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 |
| 6.1 | отопление |  |  | 20,434 | 21,485 | 20,849 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 |
| 6.2 | вентиляция |  |  | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  | 17,36 | 18,208 | 17,233 | 10,84 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 |
| 8 | отопление |  |  | 15,705 | 16,52 | 15,582 | 10,84 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 |
| 9 | вентиляция |  |  | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  | 13,302 | 12,183 | 12,832 | 8,580 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  | 18,310 | 17,382 | 18,357 | 20,945 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | 31,371 | 31,291 | 31,291 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  | 15,80 | 16,57 | 15,68 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  | 38,2 | 39 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  | 0,568 | 0,583 | 0,581 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 |
|  | Котельная АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 14,65 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 5,74 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 |
| 6.1 | отопление | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 5,74 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 |
| 8 | отопление | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,448 | 11,448 | 11,448 | 11,448 | 11,448 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,75 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| 6.1 | отопление | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,75 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 |
| 8 | отопление | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 |
|  | Котельная ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| 6.1 | отопление | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 |
| 8 | отопление | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,719 | 8,719 | 8,719 | 8,719 | 8,719 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 9,559 | 9,559 | 9,559 | 9,559 | 9,559 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
|  | Котельная ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,27 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,64 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 1,75 | 1,75 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 6.1 | отопление | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 1,75 | 1,75 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,4 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |
| 8 | отопление | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,4 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,816 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 1,166 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,686 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 1,806 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,373 | 0,373 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
|  | Котельная АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,614 | 1,614 | 1,614 | 1,614 | 1,61 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| 6.1 | отопление | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,288 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| 8 | отопление | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,168 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,08 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,522 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,662 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
|  | Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 6.1 | отопление | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 8 | отопление | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 6,502 | 6,502 | 6,502 | 6,502 | 6,502 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 6,371 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
|  | Котельная ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,03 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 6.1 | отопление | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,03 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 |
| 8 | отопление | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
|  | Котельная ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  | 2,32 | 2,32 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  | 2,32 | 2,32 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  | 0,04 | 0,040 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  | 1,97 | 1,17 | 3,075 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  | 1,97 | 1,17 | 2,300 | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,775 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  | 1,576 | 1,358 | 3,263 | 3,653 | 3,653 | 3,653 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 8 | отопление |  |  |  |  | 1,576 | 1,358 | 2,488 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,775 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  | 0,312 | 1,110 | 2,119 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  | 0,706 | 0,922 | 1,931 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 1,122 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  | 2,033 | 1,24 | 2,97 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  | 0,504 | 0,504 | 0,992 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | Новая котельная мкр. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 6,527 | 9,722 | 12,329 | 14,925 | 17,382 | 20,950 | 25,103 | 25,863 | 25,863 | 25,863 | 26,027 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  | 3,382 | 5,444 | 7,253 | 9,048 | 11,187 | 14,007 | 16,909 | 17,599 | 17,599 | 17,599 | 17,747 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 3,145 | 4,278 | 5,076 | 5,877 | 6,195 | 6,943 | 8,194 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,280 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 6,627 | 9,871 | 12,518 | 15,129 | 17,602 | 21,188 | 25,370 | 26,163 | 26,200 | 26,242 | 26,452 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  | 3,482 | 5,593 | 7,442 | 9,252 | 11,407 | 14,245 | 17,176 | 17,899 | 17,936 | 17,978 | 18,172 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 3,145 | 4,278 | 5,076 | 5,877 | 6,195 | 6,943 | 8,194 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,280 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 3,373 | 0,129 | -2,518 | -5,129 | 12,398 | 8,812 | 4,630 | 3,837 | 3,800 | 3,758 | 3,548 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 3,373 | 0,129 | -2,518 | -5,129 | 12,398 | 8,812 | 4,630 | 3,837 | 3,800 | 3,758 | 3,548 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  | 6,03 | 8,98 | 11,39 | 13,77 | 16,02 | 19,28 | 23,09 | 23,81 | 23,84 | 23,88 | 24,07 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  | 0,512 | 0,775 | 0,982 | 1,187 | 1,381 | 1,663 | 1,991 | 2,053 | 2,056 | 2,059 | 2,076 |
|  | Новая котельная №15 кв. П-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
|  | Новая котельная мкр. 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,480 | 3,206 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,230 | 2,906 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 0,300 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,629 | 3,398 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,379 | 3,098 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 0,300 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,565 | 1,796 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,565 | 1,796 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 | 3,09 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,218 | 0,282 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
|  | Новая котельная кв. П-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 | 0,450 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,980 | 0,980 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,140 | 0,420 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,900 | 0,900 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,030 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,080 | 0,080 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,159 | 0,477 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 1,039 | 1,039 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,149 | 0,447 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,959 | 0,959 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,030 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,080 | 0,080 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,017 | 0,699 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,137 | 0,137 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,017 | 0,699 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,137 | 0,137 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,95 | 0,95 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,011 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,024 | 0,024 |
|  | Новая котельная кв. Пойма-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,15 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,793 | 35,764 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,172 | 31,033 | 53,324 | 53,324 | 53,324 | 53,324 | 53,324 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,621 | 4,731 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,759 | 36,758 | 61,524 | 61,555 | 61,587 | 61,619 | 61,653 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,138 | 32,027 | 54,348 | 54,379 | 54,411 | 54,443 | 54,477 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,621 | 4,731 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,941 | 26,942 | 2,176 | 2,145 | 2,113 | 2,081 | 2,047 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,941 | 26,942 | 2,176 | 2,145 | 2,113 | 2,081 | 2,047 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,43 | 33,45 | 55,99 | 56,02 | 56,04 | 56,07 | 56,10 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,157 | 0,408 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
|  | Новая котельная мкр. СЗП1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 | 1,68 | 3,18 | 3,39 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,141 | 27,928 | 52,993 | 56,583 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 25,415 | 48,160 | 51,510 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 | 2,513 | 4,833 | 5,073 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,269 | 29,604 | 56,173 | 59,978 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,128 | 27,091 | 51,340 | 54,905 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 | 2,513 | 4,833 | 5,073 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,431 | 34,096 | 7,527 | 3,722 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,431 | 34,096 | 7,527 | 3,722 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 | 26,94 | 51,12 | 54,58 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502,5 | 502,5 | 502,5 | 502,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,056 | 0,105 | 0,113 |
|  | Котельная кв. Пойма-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,754 | 1,097 | 1,097 | 1,500 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,702 | 1,021 | 1,021 | 1,396 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,052 | 0,076 | 0,076 | 0,104 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,799 | 1,163 | 1,163 | 1,590 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,747 | 1,087 | 1,087 | 1,486 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,052 | 0,076 | 0,076 | 0,104 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,161 | 0,797 | 0,797 | 0,370 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,161 | 0,797 | 0,797 | 0,370 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 | 1,06 | 1,06 | 1,45 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,028 | 0,041 | 0,041 | 0,057 |
|  | Встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
|  | ООО «Завод промстройдетали» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 20,640 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,084 | 10,549 | 11,408 | 12,267 | 12,267 | 12,267 | 12,367 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,010 | 9,010 | 9,810 | 10,610 | 10,610 | 10,610 | 10,700 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 1,539 | 1,598 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,667 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,149 | 11,182 | 12,092 | 13,003 | 13,003 | 13,003 | 13,109 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,075 | 9,643 | 10,494 | 11,346 | 11,346 | 11,346 | 11,442 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 1,539 | 1,598 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,667 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 10,165 | 10,165 | 10,165 | 20,485 | 20,485 | 19,336 | 9,303 | 8,393 | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 7,376 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 10,165 | 10,165 | 10,165 | 20,485 | 20,485 | 19,336 | 9,303 | 8,393 | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 7,376 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 10,18 | 11,00 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,93 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,823 | 0,891 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,965 |
|  | Новая котельная НТЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 | 1,68 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,404 | 23,967 | 51,387 | 51,387 | 51,387 | 51,387 | 51,387 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,484 | 21,991 | 45,841 | 45,841 | 45,841 | 45,841 | 45,841 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,920 | 1,976 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,992 | 25,645 | 54,984 | 54,984 | 54,984 | 54,984 | 54,984 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,072 | 23,669 | 49,438 | 49,438 | 49,438 | 49,438 | 49,438 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,920 | 1,976 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,808 | 33,155 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,808 | 33,155 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,18 | 23,34 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 | 0,087 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
|  | Новая котельная НТЦ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 | 1,40 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 | 20,017 | 26,617 | 26,617 | 26,617 | 26,617 | 26,617 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,500 | 16,299 | 22,099 | 22,099 | 22,099 | 22,099 | 22,099 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 | 3,718 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,260 | 21,418 | 28,480 | 28,480 | 28,480 | 28,480 | 28,480 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,760 | 17,700 | 23,962 | 23,962 | 23,962 | 23,962 | 23,962 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 | 3,718 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,356 | 7,198 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,356 | 7,198 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,53 | 19,49 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,089 | 0,099 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
|  | Проектируемая котельная п. Снежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,111 | 0,500 | 0,622 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,104 | 0,466 | 0,580 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 | 0,034 | 0,042 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,118 | 0,530 | 0,659 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,111 | 0,496 | 0,617 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 | 0,034 | 0,042 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,862 | 0,450 | 0,321 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,862 | 0,450 | 0,321 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,48 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,072 | 1,899 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,067 | 1,769 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,130 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 | 2,013 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,071 | 1,883 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 2,235 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,130 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,864 | 0,927 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,864 | 0,927 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 1,83 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,108 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
|  | Новая блочная котельная 49 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,052 | 1,052 | 1,084 | 1,116 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,040 | 1,040 | 1,070 | 1,100 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,016 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,115 | 1,115 | 1,149 | 1,183 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,103 | 1,103 | 1,135 | 1,167 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,016 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,649 | 0,649 | 0,615 | 0,581 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,649 | 0,649 | 0,615 | 0,581 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,01 | 1,01 | 1,05 | 1,08 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,033 | 0,033 | 0,034 | 0,035 |
|  | Котельная БМК 48 мкр. (3 МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 2,580 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 |
|  | Новая БМК 48 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,380 | 2,070 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,380 | 2,070 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,463 | 2,194 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,463 | 2,194 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,673 | 0,942 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,673 | 0,942 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 | 2,00 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 | 0,052 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |

- Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии представлен в электронной модели к Схеме теплоснабжения.

- Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

- Новые источники. По результатам актуализации спроса на тепловую мощность установлены зоны развития территории городского округа с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченные тепловой мощностью на перспективу. В соответствии со сведениями Генерального плана, планируется ввод новой застройки на существенном удалении от существующих источников централизованного теплоснабжения. Мероприятия по строительству источников представлены в Книге 8 и подлежат уточнению при последующих актуализациях проекта.

- Существующие источники. Покрытие прироста тепловых нагрузок планируется осуществлять как от существующих источников тепловой энергии, так и от новых котельных. Информация о резервах (дефицитах) тепловой мощности на действующих источниках тепловой энергии существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлена в таблицах раздела 2.

По результатам анализа перспективных балансов существующей тепловой мощности, с учетом присоединения новых потребителей, прогнозный дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке выявлен в зоне действия источников, представленных ниже.

Мероприятия по ликвидации прогнозного дефицита, учитываемые в текущей актуализации, представлены в Книге 8.

Таблица 4.1 - Прогнозный дефицит тепловой мощности, Гкал/ч

| № п/п | Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 293,332 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 33,432 | 34,01 | 34,57 | 35,57 | 36,21 | 37,18 | 37,24 | 37,50 | 37,50 | 37,68 | 37,82 | 37,92 | 38,08 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тепловая нагрузка в горячей воде | 279,2311 | 284,040 | 288,750 | 297,092 | 302,464 | 310,576 | 311,033 | 313,213 | 313,213 | 314,693 | 315,888 | 316,702 | 318,045 |
| 6.1 | отопление | 190,6225 | 194,075 | 197,560 | 204,454 | 208,150 | 213,994 | 214,334 | 215,444 | 215,444 | 216,794 | 217,870 | 218,652 | 219,798 |
| 6.2 | вентиляция | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 44,8676 | 46,224 | 47,450 | 48,896 | 50,573 | 52,840 | 52,958 | 54,028 | 54,028 | 54,159 | 54,277 | 54,309 | 54,506 |
| 6.4 | технологические нужды | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 |
| 7 | Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 144,068 | 148,877 | 153,587 | 161,929 | 167,300 | 175,412 | 175,870 | 178,050 | 178,050 | 179,530 | 180,725 | 181,538 | 182,882 |
| 7.1 | отопление | 98,351 | 101,803 | 105,288 | 112,183 | 115,878 | 121,723 | 122,062 | 123,173 | 123,173 | 124,522 | 125,598 | 126,380 | 127,527 |
| 7.2 | вентиляция | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 |
| 7.3 | горячее водоснабжение | 22,803 | 24,160 | 25,385 | 26,832 | 28,509 | 30,776 | 30,894 | 31,964 | 31,964 | 32,094 | 32,212 | 32,244 | 32,442 |
| 7.4 | технологические нужды | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -19,415 | -24,799 | -30,074 | -39,414 | -45,429 | -54,512 | -55,024 | -57,465 | -57,465 | -59,123 | -60,460 | -61,371 | -62,876 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 149,180 | 144,371 | 139,661 | 131,319 | 125,948 | 117,836 | 117,378 | 115,198 | 115,198 | 113,718 | 112,523 | 111,710 | 110,366 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 207,096 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 |
| 11 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 131,10 | 135,48 | 139,76 | 147,36 | 152,24 | 159,63 | 160,04 | 162,03 | 162,03 | 163,37 | 164,46 | 165,20 | 166,42 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1128,7 | 1161,4 | 1167,8 | 1183,7 | 1195,7 | 1216,2 | 1231,1 | 1231,9 | 1231,9 | 1235,8 | 1238,8 | 1240,7 | 1244,0 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,146 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
|  | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,009 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,332 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 |
| 6.1 | отопление | 1,103 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 |
| 6.2 | вентиляция | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,728 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,054 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 |
| 8 | отопление | 0,425 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| 9 | вентиляция | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,281 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,700 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,586 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,87 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 5,993 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
|  | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
| 6.1 | отопление | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 |
| 6.2 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 |
| 8 | отопление | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,43 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,3 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
|  | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,660 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,954 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 8,177 | 17,046 | 18,769 | 21,455 | 22,847 | 26,225 | 28,174 |
| 6.1 | отопление | 4,744 | 5,774 | 5,774 | 5,774 | 5,774 | 5,774 | 7,967 | 16,046 | 17,705 | 20,148 | 21,455 | 24,596 | 26,398 |
| 6.2 | вентиляция | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,987 | 1,051 | 1,294 | 1,379 | 1,616 | 1,763 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,876 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 5,099 | 13,968 | 15,691 | 18,377 | 19,769 | 23,147 | 25,096 |
| 8 | отопление | 1,797 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 5,020 | 13,099 | 14,758 | 17,201 | 18,508 | 21,649 | 23,451 |
| 9 | вентиляция | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,865 | 0,929 | 1,172 | 1,257 | 1,494 | 1,641 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,404 | 7,237 | 7,237 | 7,237 | 7,237 | 7,237 | 5,044 | -3,347 | -5,070 | -7,756 | -9,148 | -12,526 | -14,475 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 12,142 | 11,112 | 11,112 | 11,112 | 11,112 | 11,112 | 8,919 | 0,050 | -1,673 | -4,359 | -5,751 | -9,129 | -11,078 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 10,618 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,71 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 4,64 | 12,71 | 14,28 | 16,72 | 17,99 | 21,06 | 22,84 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,106 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,180 | 0,375 | 0,413 | 0,472 | 0,502 | 0,576 | 0,619 |
|  | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| 6.1 | отопление | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| 6.2 | вентиляция | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 8 | отопление | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 9 | вентиляция | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,13 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 |
|  | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 |
| 6.1 | отопление | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 |
| 6.2 | вентиляция | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,13 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,6631 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 |
| 8 | отопление | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| 9 | вентиляция | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,952 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 |
|  | Котельная ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 15 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 15 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,84 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| 6.1 | отопление | 3,84 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 |
| 8 | отопление | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,171 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |