СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Книга 6 Мастер-план

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» _____________________Е. А. Кикоть | СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» _________________ С. Г. Тыртышный |
| --- | --- |
| "___" ________________2024 г. | "___" ______________ 2024 г. |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 6

Мастер-план

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2025 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-6)

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2025 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 7-17)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Сургута на период до 2035года

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Книга 4. Электронная модель системы теплоснабжения

Книга 5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Книга 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Книга 7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Книга 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Книга 10. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Книга 11. Перспективные топливные балансы

Книга 12. Оценка надежности теплоснабжения

Книга 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Книга 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия

Книга 16. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Книга 17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Книга 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Книга 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Книга 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	5

Перечень рисунков	7

1.	Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	8

2.	Снижение энергетических затрат и повышение операционной эффективности систем теплоснабжения	9

2.1.	Описание возможности подключения перспективных объектов в зоне теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС до реализации мероприятий по строительству 3-го тепловывода и новой пиковой котельной	12

2.2.	Варианты развития системы теплоснабжения	15

2.3.	Вариант 1	17

2.4.	Вариант 2	74

2.5.	Вариант 3	103

2.6.	Вариант 4	141

3.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	169

# Перечень таблиц

Таблица 2.1 - Модернизация энергоблоков, проводимая в рамках проектов КОММод СГРЭС-1	11

Таблица 2.2 – Приросты тепловой нагрузки в зоне СГРЭС-1 – ПКТС до 2028 г.	12

Таблица 2.3 – Баланс пропускной способности и расходов теплоносителя в период до 2028 г.	14

Таблица 2.4 - Состав мероприятий по источникам, Вариант 1 (тыс. руб. без НДС)	22

Таблица 2.5 - Состав мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, Вариант 1 (тыс. руб. без НДС)	27

Таблица 2.6 – Балансы тепловой мощности СГРЭС-1 и СГРЭС-2, Вариант 1	49

Таблица 2.7 – Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения, Вариант 1	50

Таблица 2.8 - Состав мероприятий по тепловым сетям, Вариант 2 (тыс. руб. без НДС)	77

Таблица 2.9 - Состав мероприятий по источникам тепловой энергии, Вариант 2 (тыс. руб. без НДС)	95

Таблица 2.10 - Состав мероприятий по тепловым сетям, Вариант 3 (тыс. руб. без НДС)	109

Таблица 2.11 - Состав мероприятий по источникам тепловой энергии, Вариант 3 (тыс. руб. без НДС)	125

Таблица 2.12 – Балансы тепловой мощности СГРЭС-1, Вариант 3	136

Таблица 2.13 – Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения, Вариант 3	136

Таблица 2.14 - Состав мероприятий по тепловым сетям, Вариант 4 (тыс. руб. без НДС)	143

Таблица 2.15 - Состав мероприятий источникам тепловой энергии, Вариант 4 (тыс. руб. без НДС)	160

Таблица 3.1 - Прогноз тарифов на тепловую энергию ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2) на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)	171

Таблица 3.2 – Прогноз расходов ООО «Сургутские городские электрические сети» на покупку тепловой энергии в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2), сценарий 1 (вариант разработчика)	172

Таблица 3.3 – Прогноз тарифов на тепловую энергию ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2) на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)	173

Таблица 3.4 – Прогноз расходов ООО «Сургутские городские электрические сети» на покупку тепловой энергии в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2), сценарий 3 (вариант разработчика)	174

Таблица 3.5 – Прогноз тарифов ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» на период до 2035 г., сценарии 1	174

Таблица 3.6 – Прогноз тарифов ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» на период до 2035 г., сценарий 3	175

Таблица 3.7 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1» на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)	177

Таблица 3.8 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1» на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)	178

Таблица 3.9 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)	179

Таблица 3.10 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)	180

Таблица 3.11 – Прогноз тарифов на тепловую энергию СГМУП «Городские тепловые сети» на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)	181

Таблица 3.12 – Прогноз тарифов на тепловую энергию СГМУП «Городские тепловые сети» на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)	182

Таблица 3.13 – Прогноз тарифов на тепловую энергию ООО «ТехСтрой» на период до 2027 г., сценарии 1, 3	184

# Перечень рисунков

Рисунок 2.1 – Динамика изменения установленной мощности СГРЭС-1	9

Рисунок 2.2 –Переключение тепловой ЦТП-1 и ЦТП-2	13

Рисунок 2.3 –Переключение тепловой нагрузки перинатального центра	14

Рисунок 2.4 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 1	21

Рисунок 2.5 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 1	44

Рисунок 2.6 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 1	45

Рисунок 2.7 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону новой пиковой котельной по варианту 1	46

Рисунок 2.8 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону новой пиковой котельной по варианту 1	47

Рисунок 2.9 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 2	76

Рисунок 2.10 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону котельной №2 по варианту 2	101

Рисунок 2.11 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону котельной №2 по варианту 2	102

Рисунок 2.12 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 3	108

Рисунок 2.13 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 3	131

Рисунок 2.14 – Пьезометрический график от новой пиковой котельной в зону ПКТС по варианту 3	132

Рисунок 2.15 – Путь для построения пьезометрического графика от новой пиковой котельной в зону новой пиковой котельной по варианту 3	133

Рисунок 2.16 – Пьезометрического график от новой пиковой котельной в зону новой пиковой котельной по варианту 3	134

Рисунок 2.17 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 4	142

Рисунок 2.18 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону котельной К-45 по варианту 4	167

Рисунок 2.19 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону котельной К-45 по варианту 4	168

Рисунок 3.1 – Сравнение средневзвешенного тарифа на тепловую энергию по 1 и 3 сценариям	186

- Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в 2022-2023 гг. были частично реализованы мероприятия на источниках тепловой энергии и тепловых сетях, рекомендованные утвержденной схемой теплоснабжения.

- Снижение энергетических затрат и повышение операционной эффективности систем теплоснабжения

В период с 2023 по 2026 гг. ПАО «ОГК-2» планируется масштабная поэтапная реконструкция Сургутской ГРЭС-1 (СГРЭС-1) с увеличением установленной тепловой мощности станции. Динамика изменения установленной мощности СГРЭС-1 приведена в таблице 2.1 и на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Динамика изменения установленной мощности СГРЭС-1

Перспектива появления нового и эффективного теплогенерирующего оборудования на СГРЭС-1 создает предпосылки для решения проблем повышения экономичности, устойчивости развития, надежности и экологичности теплоснабжения как существующих, так и перспективных потребителей г. Сургута за счет увеличения отпуска тепловой энергии от СГРЭС-1 с вытеснением выработки тепловой энергии городских котельных.

В совокупности с запланированными мероприятиями по строительству 3-го теплового вывода и новой пиковой котельной мощностью 120 Гкал/ч, возникает возможность значительного увеличения выдачи тепловой мощности СГРЭС-1 в тепловые сети города, в связи с чем в настоящем мастер-плане предлагаются к рассмотрению различные варианты обеспечения теплоснабжения перспективных объектов в зоне теплоснабжения СГРЭС-1 - ПКТС. Вариативность предусматривается в части мероприятий, осуществляемых после строительства 3-го тепловывода и новой пиковой котельной. Решения по обеспечению тепловой энергией перспективных объектов в зоне теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС до строительства новой пиковой котельной, применимы для всех вариантов и рассмотрены отдельно.

Таблица 2.1 - Модернизация энергоблоков, проводимая в рамках проектов КОММод СГРЭС-1

| Наименование генерирующего объекта | № бл. | Дата начала поставки мощности | Тип турбины до / после модернизации |  | Тепл. мощность номинал, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До | После | До | После |
| СГРЭС-1 | 13Г | 01.07.2025 | К-210-130-3 | Т-190/225–130 | 20 | 168 |
| СГРЭС-1 | 16Г | 01.07.2025 | К-210-130-3 | К-215-130 | 20 | 20 |
| СГРЭС-1 | 2Г | 01.01.2027 | К-200-130-3 | К-215-130 | 0 | 20 |
| СГРЭС-1 | 12Г | 01.01.2027 | Т-178/210-130-1 | Т-190/225–130 | 183 | 168 |

  - Описание возможности подключения перспективных объектов в зоне теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС до реализации мероприятий по строительству 3-го тепловывода и новой пиковой котельной

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере развития объектов теплоснабжения от 19.10.2022 №01-12-950/2, заключенное между Администрацией г. Сургута и ООО «СГЭС», ООО «СГЭС» обязуется завершить строительство 3-го тепловывода и новой пиковой котельной (включая ПНС) в 2028 г. Далее приводится оценка возможности обеспечения теплоснабжения потребителей в зоне действия СГРЭС-1 – ПКТС до реализации данных мероприятий.

В соответствии с данными о перспективной застройке (более подробно сведения о перспективных объектах приведены в Книге 3), возможный рост тепловой нагрузки потребителей в зоне теплоснабжения СГРЭС-1 – ПКТС до 2028 года составит 65,742 Гкал/ч (таблица 2.2).

Таблица 2.2 – Приросты тепловой нагрузки в зоне СГРЭС-1 – ПКТС до 2028 г.

| Наименование района | Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| Микрорайон 11 | 0,000 | 0,000 | 0,342 | 0,000 | 0,342 |
| Микрорайон 15А | 0,000 | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 0,260 |
| Микрорайон 16А | 0,000 | 0,138 | 0,000 | 3,569 | 3,707 |
| Микрорайон 17 | 0,413 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,413 |
| Микрорайон 19 | -1,700 | 0,046 | -0,850 | -0,850 | -3,354 |
| Микрорайон 20А | 3,386 | 3,670 | 0,721 | 0,000 | 7,777 |
| Микрорайон 30 | 2,230 | 3,761 | 3,592 | 0,887 | 10,470 |
| Микрорайон 30А | 2,825 | 3,710 | 8,560 | 0,057 | 15,152 |
| Микрорайон 31 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,022 |
| Микрорайон 31А | 2,180 | 0,000 | 8,042 | 0,000 | 10,222 |
| Микрорайон 31Б | 0,945 | 0,000 | 0,000 | 3,569 | 4,514 |
| Микрорайон 32 | 0,000 | 0,810 | 0,000 | 0,000 | 0,810 |
| Микрорайон 37 | 0,000 | 0,075 | 0,000 | 1,855 | 1,930 |
| Микрорайон 7А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 8 | 0,323 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,323 |
| Микрорайон А | 0,062 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,233 |
| Микрорайон Центральный | 0,164 | 0,000 | 0,215 | 0,000 | 0,379 |
| Промышленный район X | 0,000 | 0,477 | 0,000 | 0,000 | 0,477 |
| Северный промышленный район | 0,502 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,502 |
| Хоззона | 0,613 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,832 |
| Ядро центра | 0,000 | 0,000 | 4,161 | 6,382 | 10,543 |
| Андреевский заезд, 4 | 0,113 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,188 |
| ИТОГО: | 12,056 | 13,152 | 24,935 | 15,599 | 65,742 |

В соответствии с балансами тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии, представленных в Книге 5, дефицитов тепловой мощности в зоне СГРЭС-1 – ПКТС не возникает. Однако, в связи с наличием технологических ограничений ПКТС (максимально возможный расход через ПКТС при котором обеспечивается необходимый гидравлический режим составляет 7385 т/ч) подключение перспективных объектов в подзоне СГРЭС-1 – ПКТС без проведения мероприятий по высвобождению мощности в настоящее время затруднено.

При возникновении необходимости высвобождения мощности в подзоне СГРЭС-1 – ПКТС, предлагаются следующие возможные временные решения (до строительства 3-го тепловывода и новой пиковой котельной с ПНС):

- Изменение технических параметров на ПКТС;

- Переключения тепловых нагрузок ЦТП-1 (6,83 Гкал/ч) и ЦТП-5 (10,49 Гкал/ч) на котельную №2 в общем размере 17,32 Гкал/ч (рисунок 2.2);

- Переключения тепловой нагрузки перинатального центра с СГРЭС-1 на СГРЭС-2 в размере 12,594 Гкал/ч (рисунок 2.3).

Рисунок 2.2 –Переключение тепловой ЦТП-1 и ЦТП-2

Рисунок 2.3 –Переключение тепловой нагрузки перинатального центра

Баланс пропускной способности и расхода теплоносителя через ПКТС приведен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Баланс пропускной способности и расходов теплоносителя в период до 2028 г.

| Наименование | Расходы теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Максимально возможный расход теплоносителя через ПКТС* | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 |
| Максимально возможный расход теплоносителя через ПКТС (с учетом изменения технических параметров) | 7778,2 | 7778,2 | 7778,2 | 7778,2 | 7778,2 |
| Расход теплоносителя, т/ч:** |  |  |  |  |  |
| - без переключений | 7069,16 | 7191,92 | 7317,69 | 7528,88 | 7664,86 |
| - с переключением тепловых нагрузок | 6677,36 | 6800,12 | 6925,89 | 7137,08 | 7273,06 |
| Резерв/дефицит пропускной способности (без учета изменения технических параметров на ПКТС) |  |  |  |  |  |
| - без переключений | 315,84 | 193,08 | 67,31 | -143,88 | -279,86 |
| - с переключением тепловых нагрузок | 707,64 | 584,88 | 459,11 | 247,92 | 111,94 |
| Резерв/дефицит пропускной способности (с учетом изменения технических параметров на ПКТС) |  |  |  |  |  |
| - без переключений | 709,04 | 586,28 | 460,51 | 249,32 | 113,34 |
| - с переключением тепловых нагрузок | 1100,84 | 978,08 | 852,31 | 641,12 | 505,14 |

* - приработе трех перекачивающих насосов в группе ПН-7…ПН-12,

** - по данным приборов учета максимальный расход через ПКТС в 2023 году составил 7069,16 т/ч

Балансы тепловой мощности в зонах действия СГРЭС-1, ПКТС, СГРЭС-2 и котельной №2 в период до 2034 года с учетом осуществления предлагаемых переключений приведены в разделах 2.3-2.6.

  - Варианты развития системы теплоснабжения

Во всех вариантах развития имеются идентичные базовые мероприятия, включающие в себя:

- строительство новой пиковой котельной 120 Гкал/ч, строительство ПНС в зону новой пиковой котельной и 3-го тепловывода СГРЭС-1 для переключения части зоны ПКТС на СГРЭС-1 с догревом воды на новой пиковой котельной;

- мероприятия инвестиционных программ и предложений организаций, направление на реконструкцию, модернизацию и перевооружение источников тепловой энергии, ЦТП, ПНС в связи с высоким уровнем износа оборудования, а также с целью повышения эффективности и надежности производства тепловой энергии;

- мероприятия инвестиционных программ и предложений организаций, направление на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»;

- мероприятия по строительству тепловых сетей для подключения перспективных абонентов, а также для создания резервирующих перемычек и повышения надежности теплоснабжения.

Базовые мероприятия представлены в описании вариантов в разделах 2.3-2.6.

Сценарные различия вариантов развития заключаются в следящих решениях:

- Вариант 1 – Предполагает строительство новой пиковой котельной 120 Гкал/ч, строительство ПНС в зону новой пиковой котельной и 3-го тепловывода СГРЭС-1 для переключения части зоны ПКТС на СГРЭС-1 с догревом воды на новой пиковой котельной. Установленная тепловая мощность котельной К-45 будет дополнительно увеличена с 60 до 120 Гкал/ч для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в мкр. 35А,35,38,39,41,43,44,45,50. Дополнительно реализуется 2 этап строительства котельной мкр. 51 мощностью 20 Гкал/ч для обеспечения перспективной тепловой нагрузки одноименного микрорайона. Итоговая мощность котельной мкр. 51 соста-вит 30 Гкал/ч (1 этап 10 Гкал/ч, 2 этап 20 Гкал/ч).

- Вариант 2 - Предполагает строительство новой пиковой котельной 120 Гкал/ч, строительство ПНС в зону рновой пиковой котельной и 3-го тепловывода СГРЭС-1 для переключения части зоны ПКТС на СГРЭС-1 с догревом воды на новой пиковой котельной. Продолжение 3-го тепловывода от СГРЭС-1 до существующих котельных №№ 1,2,3 с подключением перспективного района застройки южного и юго-западного планировочных районов поймы реки Обь. Установленная тепловая мощность котельной К-45 будет дополнительно увеличена с 60 до 120 Гкал/ч для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в мкр. 35А,35,38,39,41,43,44,45,50. Дополнительно реализуется 2 этап строительства котельной мкр. 51 мощностью 20 Гкал/ч для обеспечения перспективной тепловой нагрузки одноименного микрорайона. Итоговая мощность котельной мкр. 51 составит 30 Гкал/ч (1 этап 10 Гкал/ч, 2 этап 20 Гкал/ч).

- Вариант 3 - Предполагает строительство новой пиковой котельной 120 Гкал/ч, строительство ПНС в зону новой пиковой котельной и 3-го тепловывода СГРЭС-1 для переключения части зоны ПКТС на СГРЭС-1 с догревом воды на новой пиковой котельной. Подключение потребителей мкр 35, 35а и части мкр 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1 через ПКТС, что позволяет разгрузить котельную К-45 и перспективную котельную мкр. 51. В связи с чем перспективная мощность котельной К-45 составит 100 Гкал/ч. Мощность перспективной котельной мкр. 51 будет снижена до 10 Гкал/ч (реализуется только 1 этап).

- Вариант 4 - Предполагает строительство новой пиковой котельной 120 Гкал/ч, строительство ПНС в зону новой пиковой котельной и 3-го тепловывода СГРЭС-1 для переключения части зоны ПКТС на СГРЭС-1 с догревом воды на новой пиковой котельной. Подключение существующих потребителей котельной К-45 и части перспективных потребителей мкр 35, 35а, 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1 с переводом котельной К-45 в пиковый режим. Мощность перспективной котельной мкр. 51 будет снижена до 10 Гкал/ч (реализуется только 1 этап).

Важным принципом реализации сценариев является соблюдение последовотельности мероприятий. В сценарии с подключением потребителей мкр 35, 35а и части мкр 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1 через ПКТС крайне важно обеспечить следующую последовательность:

- Завершение всех мероприятий по переключению в 2030 году.

- Срок выполнения мероприятий СГМУП «ГТС» (вариант 3 развития) - 2027-2030гг. Мероприятия включают в себя реконструкцию магистральной тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от котельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения перспективной тепловой нагрузки 51 мкр, реконструкцию участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м, реконструкцию участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м. Срок выполнения мероприятий СГМУП «ГТС» не должен быть ранее срока завершения мероприятий смежной организации (ООО СГЭС). В настоящий момент времени источники финансирования для данных мероприятий не определены, мероприятия не включены в инвестиционную программу СГМУП «ГТС». Рекомендуется определить механизм финансирования и реализации мероприятий и включить информацию в схему теплоснабжения при следующей актуализации (разработке).

-Смежные мероприятия ООО «СГЭС» по реконструкции тепловых сетей от СГРЭС-1 с увеличением диаметра от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) и техническому перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты должны быть выполнены в 2030 г. В настоящий момент времени данные мероприятия не заложены в инвестиционную программу ООО «СГЭС», источники финансирования и механизм реализации мероприятий не определены. Рекомендуется определить механизм финансирования и реализации мероприятий и включить информацию в схему теплоснабжения при следующей актуализации (разработке).

- Мероприятия по строительству новой пиковой котельной 120 Гкал/ч, строительству ПНС в зону новой пиковой котельной и 3-го тепловывода СГРЭС-1 для переключения части зоны ПКТС на СГРЭС-1 с догревом воды на новой пиковой котельной должны быть завершены в 2028 г.

  - Вариант 1

Основные положения 1 Варианта указаны ниже.

1. ЕТО №1

ООО «СГЭС»

В целях оптимизации теплоснабжения в зоне СГРЭС-1 - ПКТС, Вариантом 1 предложено переключения части зоны ПКТС на СГРЭС-1 с догревом воды на новой пиковой котельной. Ситуационный план переключения представлен на рисунке 2.4. Переключение включает в себя:

1.1 Проектирование и строительство III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. протяженностью 4067 м диаметром 2Ду 1000 мм в надземном исполнении;

1.2 Строительство новой пиковой котельной мощностью 120 Гкал/ч в 2 этапа: 1 строительство ПНС в зону новой пиковой котельной, 2 этап строительство новой ПВК.

1.3 Новая ПВК будет осуществлять догрев сетевой воды от СГРЭС-1 для потребителей зоны мкр. 31Б, 30А, 31, 31А, 31В, Ядро центра, кварталов КК4, КК3А и КК2А и котельной №3 от ЦТП-72 и ЦТП ЦРБ

Также планируется ряд других основных мероприятий:

1.4 Техническое перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты. Данное мероприятие направлено на увеличение максимального возможного расхода через ПКТС.

1.5 Реконструкция тепловых сетей от СГРЭС-1 от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) с увеличением диаметра с 2Ду1000 до 2Ду1200.

1.6 Строительство 2 очереди котельной К-45 для теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 (с увеличением мощности с 60 до 100 Гкал/ч) в том числе актуализация проекта. И дальнейшее увеличение мощности котельной К-45 до 120 Гкал/ч, что позволит обеспечить подключение перспективных объектов в мкр. 35А,35,41,43,44,45,50.

1.7 Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС в зоне котельной К-45, включая актуализацию проекта.

1.8 Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта

1.9 Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта

1.10 Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта

2. СГМУП «ГТС» (ЕТО №2)

Планируются следующие основные мероприятия:

2.1 Строительство котельной №28 СГМУП "ГТС" мощностью 18,5 МВт. Данное мероприятие направлено на замену существующей котельной №28. Строительство новой котельной планируется осуществить на территории существующего источника. Срок строительства 2023-2026 гг., срок ввода в эксплуатацию – 2026 год. После ввода в эксплуатацию нового объекта будет выполнен демонтаж старой котельной. В дальнейшем планируется закольцовка тепловых сетей от новой котельной №28 СГМУП "ГТС" с новой котельной пос. Мостоотряд-94, что позволит обеспечить аварийные режимы циркуляции теплоносителя, в случае выхода из работы одного из теплоисточников.

2.2 Строительство новой котельной пос. Мостоотряд-94 тепловой мощностью 32 МВт (земельный участок окончательно не определен). Данное мероприятие направлено на обеспечение тепловой энергией перспективной застройки в районе пос. Юность. После проектирования и строительства котельной планируется закольцовка тепловых сетей с новой котельной №28 СГМУП "ГТС, что позволит обеспечить аварийные режимы циркуляции теплоносителя, в случае выхода из работы одного из теплоисточников.

2.3 Строительство котельной №7 мощностью 10 МВт. Данное мероприятие направлено на замену существующей котельной №7. Строительство новой котельной планируется осуществить на территории существующего источника. После ввода в эксплуатацию нового объекта будет выполнен демонтаж старой котельной. Срок строительства 2023-2024 гг., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год.

3. ООО "ТехСтрой" (ЕТО №12)

3.1 Реконструкция автономной газовой котельной тепловой мощностью 2,7 МВт в мкр. 35А, с целью увеличения мощности до 6,2 МВт. Данное мероприятие направлено на обеспечение тепловой энергией перспективной застройки в районе ул. Игоря Киртбая. Срок реконструкции-2024 год.

4. Строительство новых источников тепловой энергии (ЕТО не определена)

Данная группа мероприятий направлена на обеспечение тепловой энергией перспективной застройки. В настоящий момент для перспективных источников не определена ЕТО. Рекомендуется расмотреть в качестве ЕТО - СГМУП «ГТС».

4.1 Строительство новой блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) 3,2 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.;

4.2 Строительство новой блочно-модульной котельной 49 мкр. (в т.ч. ПИР) 1,8 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2026 г.;

4.3 Строительство новой блочно-модульной котельной кв. П-12 (в т.ч. ПИР) 1,2 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.;

4.4 Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) 4,5 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию –2028 г.

4.5 Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (1 этап) 10 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2025 г.

4.6 Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (2 этап) 20 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2027 г.

4.7 Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) 65,0 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2032 г.

4.8 Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) 3,0 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

4.9 Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) 65 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2028 г.

4.10 Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) 60 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2028 г.

4.11 Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) 29,2 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2028 г.

4.12 Строительство котельной мкр. 50 (в т.ч. ПИР) 5,3 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

4.13 Строительство котельной 48 мкр. (3 МВт) (в т.ч. ПИР) 2,6 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2024 г.

4.14 Строительство котельной пос. Снежный 1,0 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

4.15 Строительство котельной ООО «Завод промстройдетали» 12,5 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

4.16 Строительство встроенно-пристроенной котельной мкр. 3ПЛ2 2,5 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2027 г.

Перспективные зоны теплоснабжения представлены на рисунке ниже.

Полный перечень мероприятий по сценарию 1 представлен в таблицах 2.4 и 2.5.

Рисунок 2.4 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 1

Таблица 2.4 - Состав мероприятий по источникам, Вариант 1 (тыс. руб. без НДС)

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Источники тепловой энергии», всего, в т.ч. | 123313,37 | 447143,72 | 1065434,30 | 596699,78 | 696556,04 | 1254231,70 | 320542,41 | 0,00 | 169247,86 | 886400,26 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 1, в т.ч.: | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 820916,00 | 0,00 | 0,00 | 169247,86 | 217247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 169247,86 | 217247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 35423,87 | 348222,52 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 271659,33 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч.: | 82155,82 | 209050,80 | 203183,24 | 177859,98 | 12389,64 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 82155,82 | 209050,80 | 203183,24 | 177859,98 | 12389,64 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 12, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО не определена (рекомендуется расмотреть в качестве ЕТО - СГМУП «ГТС»), в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 93848,20 | 683366,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| не определена | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 93848,20 | 683366,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1, всего, в т.ч. | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 820916,00 | 0,00 | 0,00 | 169247,86 | 217247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 52000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 52000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная к-45. Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 ООО "СГЭС" (с увеличением мощности с 60 до 100 Гкал/ч) в том числе актуализация проекта. Дальнейшее увеличение мощности котельной К-45 до 120 Гкал/ч | 41157,55 | 92018,52 | 98799,90 |  |  |  |  |  | 52000,00 | 100000,00 |  |  |  |
| Строительство ПВК 120 Гкал/ч с ПНС |  | 37322,00 | 5175,00 |  |  | 820116,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 8200,00 | 30229,19 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 8200,00 | 11842,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция ГРП-1 |  | 8200,00 | 11842,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 18387,00 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт (устройство вентилируемого фасада) зданий инженерно-бытового корпуса (ИБК) |  |  | (28069,7*) 591,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания главного корпуса с разработкой проекта |  |  | (51141,62*) 1077,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт плотины с восстановлением проектных отметок гребня |  |  | (36431,08*) 767,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №4 |  |  | (599613,27*) 12625,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №2 |  |  | (158022,15*) 3327,00** | (403829,9*) 8503,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 27223,87 | 346898,33 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты |  |  |  |  |  |  |  |  | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 |  |  |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 27223,87 | 336380,33 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП |  | 17062,26 | 8010,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 3378,50 | 573,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №8, в части замены программного обеспечения |  |  | 2515,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 2805,45 | 1146,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №7, в части замены программного обеспечения |  | 693,77 | 1055,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №15, в части замены программного обеспечения |  | 1274,22 | 902,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока №6, в части замены программного обеспечения |  |  | 3023,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение теплофикационного комплекса |  |  | 315610,00 | 315610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей. |  |  | 3481,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» |  | 1935,87 | 35,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования |  | 73,80 | 26,20 | 78,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 10518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации на оборудовании и в помещениях энергоблока №6 и блочного щита управления БЩУ-3 |  |  | (88229,57*) 1858,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение комплексного распределительного устройства -6кВ с заменой выключателей на энергоблоке №4 |  |  | (62226,89*) 1310,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение паропроводов III отбора и трубопроводов отбора пара к подогревателю высокого давления ПВД-6 энергоблока ст.№4 |  |  | (201535*) 4243,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации комплектного распределительного устройства 6 кВ на энергоблоках №№ 1-6 |  |  | (74174,5*) 1562,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение с заменой электродвигателей дымососа осевого двухступенчатого типа ДОД-43-500ГМ |  |  | (73397,57*) 1545,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация АСУ ТП Теплосети |  |  | (221181,2*) 221181,20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования химического цеха филиала « Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» для соответствия требованиям федеральных норм и правил химически опасных производственных объектов (ФНП ХОПО) |  |  | (42992*) 905,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод пиковых бойлеров блочных бойлерных установок энергоблоков ст. № 4 на обеспечение паром от горячего общестанционного коллектора (ГОСН) |  |  | (20668,13*) 20668,13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2, всего, в т.ч.: | 82155,82 | 209050,80 | 203183,24 | 177859,98 | 12389,64 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство котельной №28 в п. Юность, тепловой мощностью 18,5МВт | 1600,00 | 96207,98 | 66079,60 | 146188,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94. 1 этап. Разработка проекта. |  |  |  | 6269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной №7 в г. Сургут ХМАО-Югра мощностью 10 МВт | 72277,82 | 105848,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 8278,00 | 6993,86 | 137103,64 | 25402,16 | 12389,64 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 8278,00 | 6993,86 | 137103,64 | 25402,16 | 12389,64 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22 (инв.№10206). |  | 2040,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной №29 п. Таежный. Система аварийного топливного хозяйства. (Инв. № 10241 33266) | 8278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №30 от ДЭС (инв.№10239 ) |  | 844,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №6 от ДЭС (инв.№ 10034) |  | 4108,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена блоков питания (все объекты) |  |  | 127,01 | 133,75 | 139,63 | 145,22 | 151,02 |  |  |  |  |  |  |
| Замена манометров и термометров (все объекты) |  |  | 1223,80 | 1288,66 | 1345,36 | 1399,17 | 1455,14 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 24 |  |  | 761,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 34 |  |  |  |  |  | 870,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии. Котельная № 01 |  |  |  |  |  |  | 2859,19 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы автоматизации АМАКС. Котельная № 14 |  |  | 101767,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . Котельная № 21 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на повысительный насос. Котельная № 33 |  |  | 3637,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на сетевой насос. Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  | 4325,63 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена насосных агрегатов 1Д630-90 №№ 3, 4 (мощность эл.двигателя 250 кВт) |  |  | 2769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Монтаж запорной арматуры СН №1 котельная №3 собственными силами (Ду250 с эл.приводом - 1 шт.; Ду300 с эл.приводом - 1 шт.; обратный клапан Ду250 - 1 шт.) |  |  | 1812,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Реализация проекта "Техническое перевооружение котельной №6" |  |  | 13891,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Монтаж трехходовых клапанов на подогревателях сетевой воды №№ 1,2 |  |  | 1214,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена повысительного насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена перекачивающего насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 14. Замена охладителя рабочей воды ВВП-13-273-2000. |  |  | 170,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 26. Замена сетевых насосов №№ 1,2 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 35. Разработка проекта: "Техническое перевооружение котельной № 35" |  |  | 1250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплообменного оборудования котельных №№ 1,2,3 |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 1. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 3624,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 1. Замена частотного привода Triol АТ-04-37 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 30 кВт |  |  |  | 184,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 2. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 508,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 2. Монтаж частотного привода на насос сырой воды мощностью 15 кВт. |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 5. Замена насосов подпитки т/сети 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена насосов подпитки т/сети К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-90 на севых насосах №№ 1,3 мощностью 75 кВт |  |  |  | 381,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-007 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 4 кВт |  |  |  | 43,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 13. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 1639,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотных приводов Triol АТ-04-55 на насосах подмеса №№ 1,2 мощностью 55 кВт |  |  |  | 334,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотного привода Triol АТ-04-007 на подпиточном насосе № 1 мощностью 3,5 кВт |  |  |  | 21,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 14. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 405,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на перекачивающий насос мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на повысительны насос мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 на повысительных насосах №№ 1,2 мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 206,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  |  | 2877,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №13. Замена подпиточных насосов 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №1. Замена насосов сырой воды К-45/55 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 623,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №6. Замена насосов сырой воды К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №9. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 и Triol АТ-04-55 на глубинных насосах №№ 1,2 мощностью 5,5 и 11 кВт соответственно |  |  |  |  |  | 72,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена подпиточных насосов К 45/30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 416,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена частотного привода Triol АТ-04-55 на повысительном насосе № 1 мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №26. Монтаж частотного привода на сетевой насос мощностью 11 кВт |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт сетевых насосов 1Д630-90 №1,2 |  |  |  |  |  |  | 480,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 5. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Alfa Laval M15 BFG №3 |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 22. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Ридан №41 TC №1,2 |  |  |  |  |  |  | 640,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 29. Капитальный ремонт сетевых подогревателей Alfa Laval M10 BFG №1,2 |  |  |  |  |  |  | 680,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №29. Замена подпиточных насосов сетевого контура К 65-50-160с №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 414,68 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 30. Капитальный ремонт дымовых трубы №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ. Разработка проектной документации |  |  | 244,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №71, №85, котельная №9. Приобретение электрооборудования и материалов |  |  | 998,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется ДЭС 100кВт второй степени автоматизации на раме для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 2361,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №30. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 870,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. Разработка проектной документации. |  |  | 1554,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Разработка проектной документации. |  |  | 379,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания котельная №14. ( Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 3694,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 136,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Разработка проектной документации. |  |  |  | 513,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещения электроцеха. |  |  |  | 472,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№72, №83, котельная №1. Замена неисправных светильников |  |  |  | 1304,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 1615,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-160м. |  |  |  | 69,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №33. Для резервного электроснабжения котельной №33 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, шкаф собственных нужд ДЭС. ( Разработка проектной документации. Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  |  | 4024,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания РМЦ (ЦБПП). Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется устройство АВР, с заменой вводных автоматических выключателей 630А (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы.) |  |  |  |  | 131,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  | 658,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№37, №63, кот.№ 24. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  | 1253,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №3. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 504,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. эффективности организаций осуществляющих регулярные виды деятельности. |  |  |  |  | 3741,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Замена КЛ 0,4кВ от ТП-137 до ПС-4. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 909,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-140м. |  |  |  |  | 224,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения Столовой (ул.Маяковского 15). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 414,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№59, №33, кот.№ 21. Замена неисправных светильников |  |  |  |  |  | 865,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №3 требуется ДЭС 1000кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, и устройство АВР на три ввода с секционном выключателем. |  |  |  |  |  | 16693,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №35 (Монтаж резервного электроснабжения с приобретением ДЭС). Разработка проектной документации. |  |  |  |  |  | 871,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-120м. |  |  |  |  |  | 280,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Для обеспечения надежного электроснабжения ПС №4 требуется замена кабельных линий 0,4кВ. L- 2х 200м, от ТП-137 до ПС-4. |  |  |  |  |  | 9777,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение передвижной ДЭС 100 кВт. Для обеспечения резервного электроснабжения объектов СГМУП "ГТС" в аварийных ситуациях требуется ДЭС 100кВт на шасси. |  |  |  |  |  |  | 2787,36 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №18, котельная №2, ОДС. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  |  |  | 1798,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения котельной №35. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №35 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации в кунге. |  |  |  |  |  |  | 3748,87 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-100м. |  |  |  |  |  |  | 262,66 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРП-пр. Набережный 17. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  | 83,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация коетльной № 6. Замена сетевых пластинчатых теплообменников Taibong TX 9AM-123 №1,2 (инв. № 40770, 40771) |  | 3684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. 1 этап. Разработка проекта (инв. 10034) |  | 1583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения ЦТП-86. (инв.№ 10075) |  | 3221,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 12, всего, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция автономной газовой котельной тепловой мощностью 2,7 МВт в мкр. 35А, с целью увеличения мощности до 6,2 МВт |  | 9747,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО не определена (рекомендуется расмотреть в качестве ЕТО - СГМУП «ГТС»), всего, в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 93848,20 | 683366,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 93848,20 | 683366,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) 3,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3542,40 | 78515,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной 49 мкр. (в т.ч. ПИР) 1,8 Гкал/ч |  |  | 1587,30 | 35182,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельная кв. П-12 (в т.ч. ПИР) 1,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 24513,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) 4,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 4831,50 | 61745,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (1 этап) 10 Гкал/ч |  | 25114,00 | 136807,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (2 этап) 20 Гкал/ч |  |  |  | 58666,00 | 315996,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) 65,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669152,40 |  |  |  |
| Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) 3,0 Гкал/ч |  |  |  |  | 2443,90 | 9447,60 | 9828,30 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) 65 Гкал/ч |  |  |  |  | 186165,60 | 184910,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) 60 Гкал/ч |  |  |  |  | 95333,10 | 94277,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) 29,2 Гкал/ч |  |  |  |  | 46886,30 | 46570,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной мкр. 50 (в т.ч. ПИР) 5,3 Гкал/ч с 2029 г. |  |  |  |  |  |  | 78413,15 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной 48 мкр. (3 МВт) (в т.ч. ПИР) 2,6 Гкал/ч с 2024 г. |  | 38466,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной пос. Снежный 1,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 23670,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной ООО «Завод промстройдетали» 12,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 85300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство встроенно-пристроенной котельной мкр. 3ПЛ2 2,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 31710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- общие расходы на мероприятия ПАО «Юнипро»

** - расходы на мероприятия ПАО «Юнипро», относимые на производство тепловой энергии

Таблица 2.5 - Состав мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, Вариант 1 (тыс. руб. без НДС)

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Тепловые сети и сооружениях на них», всего, в т.ч. | 906930,94 | 1113570,89 | 1066248,33 | 932779,24 | 977345,43 | 1906710,35 | 875670,32 | 970515,14 | 1338625,96 | 1125108,40 | 1009820,45 | 562113,57 | 44376,07 |
| Всего по ЕТО №1, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 349103,70 | 363265,97 | 560397,00 | 0,00 | 490693,35 | 490693,35 | 723641,03 | 602833,33 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 159784,17 | 186592,97 | 222899,77 | 244784,60 | 560397,00 | 0,00 | 490693,35 | 490693,35 | 723641,03 | 602833,33 | 365576,64 | 0,00 |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 415710,56 | 381220,62 | 424554,17 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 415710,56 | 381220,62 | 424554,17 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Проектыпо строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проектыпо строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1 всего, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 349103,70 | 363265,97 | 560397,00 | 0,00 | 490693,35 | 490693,35 | 723641,03 | 602833,33 | 365576,64 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 172016,03 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 172016,03 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2 часть) | 47921,00 | 108042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. | 28265,00 | 43968,00 | 105083,00 | 125931,00 | 142480,00 | 560397,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр. 41", в т.ч.актуализация проекта |  | 7774,17 | 36509,97 | 32498,33 | 29536,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149419,42 | 149419,42 | 149419,42 |  |
| Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  | 120807,70 | 120807,70 | 120807,70 |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в т. ч. проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216157,22 | 216157,22 | 216157,22 |  |
| подгруппа проектов 4 «Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки», в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция тепловых сетей от СГРЭС-1 с увеличением диаметра от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) |  |  |  |  |  |  |  | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 |  |  |
| подгруппа проектов 6 «Строительство новых насосных станций» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС, включая проектные работы |  |  |  | 19470,43 | 27768,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  | 132628,97 | 132628,97 |  |  |  |  |
| Строительство ПНС в зону новой пиковой котельной |  | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 8 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения надежности», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  | 71482,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  | 126203,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  | 118481,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2 всего, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 415710,56 | 381220,62 | 424554,17 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| подгруппа проектов 2 «Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных», в т.ч.: | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23 | 8056,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне ЕТО №2 |  | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 159237,67 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство тепловой сети. Участок от 5ТК4б до 3ТК24 |  |  |  |  |  |  |  | 67544,36 |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок тепломагистрали ГРЭС-2 Восточный жилой район от УТ-4 до УТ 6. Участок от 9ТК19 до НО10 |  |  |  |  | 16973,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мдернизация тепловых сетей. Сеть теплоснабжения от КПП воинской части до ПМК связи. Участок от точки опуска до точки подъема инв.№ 30731 |  |  |  | 12524,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация cооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в микрорайоне 13А (инвентарный номер 30306): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в детский сад «Филиппок» |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок" (инв. №30306) |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от УТ1 до ж.д. ул. Ленинградская, 10А, ТК-2. (инв.№ 30439) Участок сетей теплоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5. (инв.№ 30182) Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. (инв.№30184) |  | 21156,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-6 в мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Дзержинского, 6 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 6/1 (инв. №986) |  |  | 763,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в микрорайоне 25 (инвентарные номера 31157, 31158, 31159): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 27/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проезду Первопроходцев,14/1 | 5764,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. (инв. №31157) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр-т Комсомольский, 27/1. (инв. №31158) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр -д Первопроходцев,14/1. (инв. №31159) | 6914,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611) : участок сетей горячего водоснабжения от жилой дома проспект Ленина, 29 (арка). |  |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 29. |  |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1) (инв. №3058) |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81в пос. Железнодорожный. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 4 до ж.д. ул. Мечникова, 2 (инв. №30037) |  |  | 7333,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружные сети тепловодоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. (инв. №31675) | 4977,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31675): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления жилого дома по улице Мелик-Карамова, 28/1 | 3335,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по ул. Ф. Показаньева, 12. Участок сетей теплоснабжения от ТК-27 до ввода в ж.д. ул. Ф. Показаньева, 12. (инв. №31845) |  |  | 6023,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №31821) |  |  | 447,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №318211) |  |  | 653,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №31903) |  |  | 1063,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №319031) |  |  | 1486,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1. Участок сетей теплоснабжения от УТ3 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/1 (инв. №31809) | 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Майская, 6/2 (инв. №31724) |  |  | 528,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-2 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/1 (инв. № 70036, 70037) |  |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В, мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-4 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 22 (инв. № 71330) |  |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Береговая, 71, 72: Участок сетей теплоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в ж.д. ул. Береговая, 72. (инв. №31360) | 2069,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК12 до жилых домов по улице Береговой, 71, 72 (инвентарный номер 31360): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в жилой дом по улице Береговой, 72 | 4059,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр. ПИКС. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 до УТ-10 (инв. №529) |  |  |  | 2629,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151) |  |  |  | 5335,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151111) |  |  |  | 5571,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж.д. ул. Декабристов, 14, 12/1, 12 до ж.д. ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 12 (инв. №31533) |  |  |  | 4972,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4 (инв. №31594) |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети горячего водоснабжения (инвентарный номер 31901): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-55-7 до ввода в жилой дом по набережной Ивана Кайдалова, 28/1 | 4488,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети тепловодоснабжения от УТ-7 до ж/д проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 39/1 (инв. №100) |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей теплоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (Приказ №140-01 от 15.06.2023г.) (инв. 32196) |  |  | 2114,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей горячего водоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (инв. 32150) |  |  | 1847,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) (инв. №32216) |  |  | 1487,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) |  |  | 1384,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Пролетарский, 8/2 до ввода в ж.д. набережная Ивана Кайдалова, 28/1. (инв. №31900) | 4846,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 м.. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ- 2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) (инв. №30581) |  |  | 24953,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сетей теплоснабжения МГБ-1 мкр.5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в Женскую консультацию, Детскую поликлинику (инв. №31427) |  |  | 4733,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1 (инвентарный номер 314271): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в женскую консультацию, детскую поликлинику |  |  | 6438,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети теплоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению. (инв. 31427) |  |  |  |  | 15450,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению (инв. 314271) |  |  |  |  | 18475,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-11 мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 10/4 до ввода в д.с. Ул. Г. Кукуевицкого, 10/6 (транзит) (инв.№ 30356) |  |  | 1489,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-11 микрорайон «А» (инвентарный номер 303561): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Григория Кукуевицкого, 10/4 до ввода в детский сад по улице Григория Кукуевицкого, 10/6 (транзит) |  |  | 961,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5 (инв.№30139). Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38 (инв.№30150). |  |  | 8504,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27 (инвентарные номера 301391, 301501): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5; участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 38 |  |  | 10702,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 4062,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 4358,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 1899,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 147,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в микрорайоне 10 (инвентарный номер 30304): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ввода в жилой дом по улице Просвещения, 17 | 7164,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10: (инв.№30304). Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 17 | 8247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8. Участок сетей теплоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 (инв. №30293) |  |  |  | 2056,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8 (инвентарный номер 302931): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом по улице Майской, 3 |  |  |  | 2248,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: Участок сетей теплоснабжения от ТК3-1 - ТК3-2 - ТК3-3 - ТК3-4 до ввода в ж.д. ул. Энергетиков, 41. (инв. №30292) | 10487,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в квартале 6 (инвентарный номер 30292): участок сетей горячего водоснабжения от ТК3-1-ТК3-2-ТК3-3-ТК3-4 до ввода в жилой дом по улице Энергетиков, 41 | 7699,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения и попутного дренажа. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инв. №30657) |  |  |  | 3436,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инвентарный номер 30659): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/1. |  |  |  | 3774,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 (инв. №71274) |  |  |  | 2036,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилого дома по улице Пушкина, 17, жилой дом Островского, 28, ТК-5, жилой дом Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в микрорайоне 15А (инвентарный номер 712741): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17. |  |  |  | 2226,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 (инв. №30959) |  |  | 490,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А : Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24. (инв. №30429) | 8253,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до жилого дома по улице Киртбая, 21 в микрорайоне 5А (инвентарный номер 30429): участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТ сущ., ТК-23, ТК-24 | 7184,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения с попутным дренажом. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/2 (инв. №30643) |  |  |  | 3481,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/2 (инв.№ 71396) |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23, мкр. 5а. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) (инв. №30702) |  |  | 2824,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сети тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23 (инвентарный номер 30703): участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) |  |  | 3773,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30798) |  |  |  | 3621,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30797) |  |  |  | 4506,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Инв № 30805 Тепломагистраль №3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) по ул. Кукуевицкого. Участок от 3ТК17-3ТК18 |  |  |  | 18141,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная 2 пуск.комп. Участок от НО-13 до НО-8 (1ТК41) инв.№30502 |  |  | 32727,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от УТ дренажей до К1 |  |  |  |  | 17927,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от Н2 до 1ТК8 |  |  |  |  |  | 18630,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №8 от 8ТК5 до ПС-4. Участок от Нефтеюганского шоссе до ПС-4 инв.№30279 |  |  | 6656,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль№1 сети теплоснабжения от 1ТК21 до ТК-Акушерского корпуса. Участок от 1ТК21 до ТК – Акушерского корпуса инв.№31649 |  |  | 17111,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация трубопровода тепловой сети. Участок сетей теплоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10 (транзит) (инв. № 31647) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №6 от котельной №3 по ул.Майская, Гагарина от котельной №3 – 5ТК1Б – 6ТК30 – 6ТК14 – 5ТК13. Участок от 6ТК14 до 5ТК13. |  |  | 47112,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 9ТК-12Б до вторых фланцев отключающих задвижек в тепловых камерах на административное здание Военного комиссариата Сургутского района, на гаражные боксы и гараж по ул.Мелик-Карамова. Участок от 9ТК12б до ТК-1, от ТК-1 до ТК-2, ТК-3,ТК-4 |  |  | 9830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по ул. Генерала Иванова 17 (инв.№30171) |  |  | 4981,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по Нефтеюганскому шоссе 48 (инв.№30171) |  |  | 3499,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4А (транзит) (инв. 30016) |  |  | 2070,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4Б (транзит) (инв. 30015) |  |  | 1524,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 6 (транзит) (инв. 30017) |  |  | 2026,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Крылова 5 (транзит) (инв. 30011) |  |  | 4737,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 31098) |  |  | 2943,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 310981) |  |  | 5021,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация/реконструкция тепловых сетей. Тепломагистраль №4 от 4ТК2-4ТК3-4ТК5-4ТК6-4ТК7-4ТК8-4ТК9. Участок от 4ТК2 до 4ТК4 |  |  |  | 7116,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Наружные сети теплоснабжения от 9ТК-8а, 9ТК-8б до жилого дома по пр. Комсомольский, 12 (внешняя стена многоквартирного дома). Участок от 9ТК8а до ж.д. Комсольмоский 13 |  |  |  | 2356,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 Резервирующая перемычка от ТК-21-ТК20-1ТК42. Участок от НО-1 до 1ТК20а. |  |  |  | 9442,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина. Трубопровод Т1 на участке от НО-22 до 1ТК21. |  |  |  | 11502,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 31101) |  |  |  | 2439,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 311011) |  |  |  | 2102,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей теплоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 2508,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 3551,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32261) |  |  |  | 1635,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32237) |  |  |  | 2007,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 в мкр.13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 до ТК-3 (инв. 30431), от ТАК-3 до ТК-4, ж.д. б.Писателей, 15 (инв. 30396) |  |  |  | 12511,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв.31228) |  |  |  | 2741,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв. 312281) |  |  |  | 7260,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110) |  |  |  | 2823,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110111) |  |  |  | 8449,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 3083) |  |  |  |  | 3097,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 308311) |  |  |  |  | 4941,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей теплоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 30190) |  |  |  |  | 1905,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 301901) |  |  |  |  | 3425,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ввода в ж.д. ул. 60 лет Октября, 3 (инв. 31586) |  |  |  |  | 941,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 31557) |  |  |  |  | 6574,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 315571) |  |  |  |  | 8225,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31621) |  |  |  |  | 294,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31622) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20/1 (транзит) (инв. 31623) |  |  |  |  | 1767,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/3 (транзит) (инв. 31613) |  |  |  |  | 2811,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/1 (транзит) (инв. 31650) |  |  |  |  | 711,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31610) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31611) |  |  |  |  | 338,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31 (транзит) (инв. 31371) |  |  |  |  | 550,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/1 (транзит) (инв. 31618) |  |  |  |  | 658,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24 (транзит) (инв. 31644) |  |  |  |  | 2229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриквартальных сетй теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 (инв. 30553) |  |  |  |  | 24413,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31827) |  |  |  |  | 1940,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31905) |  |  |  |  | 1013,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-9 мкр. 13. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 3060) |  |  |  |  | 4811,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 30601) |  |  |  |  | 9127,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31922) |  |  |  |  | 601,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31819) |  |  |  |  | 738,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 49 до узла управления ж.д. Мира, 51 (инв. 31519) |  |  |  |  | 3512,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113) |  |  |  |  | 6387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113111) |  |  |  |  | 6848,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 13 (транзит) до ж.д. Мира, 111 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Мира, 13 (транзит) (инв. 146) |  |  |  |  | 9126,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111) |  |  |  |  | 2269,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111111) |  |  |  |  | 4367,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от т.А до 8ТК6, от 8ТК6 до 8ТК10, от 8ТК10 до КРП-2 |  |  |  |  |  | 39518,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. "Ул.Университетская" (от проспекта Пролетарский до улицы Каролинского, 3 пусковой комплекс. Тепловые сети.) Участок от 9ТК2 (т.А) до 9ТК2-2 |  |  |  |  |  | 19595,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК37 до ЦТП-22 в мкр.7. Участок от 1ТК37 до ЦТП-22 |  |  |  |  |  | 8029,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до ввода в ж.д. пр-д Дружбы, 9 (инв. 31253) |  |  |  |  |  | 2205,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 30302) |  |  |  |  |  | 611,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 303021) |  |  |  |  |  | 818,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в мкр. 33. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 (инв. 1289) |  |  |  |  |  | 1467,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 31230) |  |  |  |  |  | 4958,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 312301) |  |  |  |  |  | 7494,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до УТ-5 до ж/д проспект Мира 32/2, 32/1 в 16 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. пр-т Мира 32/1 до ж.д. пр-т Мира 32/2 (инв. 31530) |  |  |  |  |  | 791,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей теплоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 30309) |  |  |  |  |  | 1227,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей горячего водоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 303091) |  |  |  |  |  | 7087,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепломагистрали №9 по ул. Привокзальной от ТК4 до ЦТП-83. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ЦТП-83 (инв. 300011) |  |  |  |  |  | 4932,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Дзержинского, 3/2, 3/3, 7/2 в 7"А" мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-12 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 7/2 (инв. 30924) |  |  |  |  |  | 2935,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 13 (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4469,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Лермонтова, 13 (транзит) (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4812,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в мкр. 25. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до ж.д. пр-т Комсомольский, 21/1, пр.Первопроходцев, 10 (инв. 31445, 31446, 31447) |  |  |  |  |  | 7687,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения, протяженностью 77,47 м. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/1 (транзит) (инв. 30580) |  |  |  |  |  | 1650,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/2 (транзит) (инв. 31406) |  |  |  |  |  | 869,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 с попутным дренажом от КД23 до КД28 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 (инв. 30900) |  |  |  |  |  | 4666,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от КРП-2(№63) до УТ-6 с попутным дренажом от КД7а до КД13, от КД13а до КД23 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от КРП-2 (№63) до УТ-1, УТ-2, УТ-3 (инв. 30902) |  |  |  |  |  | 16766,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в мкр. 6. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 (инв. 31092) |  |  |  |  |  | 20817,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32105) |  |  |  |  |  | 2240,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32115) |  |  |  |  |  | 6589,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК-2 до ж.д. Губкина, 16, 18 мкр.4. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. по ул. Губкина, 16 (инв. 30957) |  |  |  |  |  | 5927,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 30473) |  |  |  |  |  | 1429,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 304731) |  |  |  |  |  | 2176,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 30927) |  |  |  |  |  |  | 3170,23 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 309721) |  |  |  |  |  |  | 5506,24 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 30287) |  |  |  |  |  |  | 1099,98 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 302871) |  |  |  |  |  |  | 1471,48 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения общей протяженностью 1554,0 м. Участок сетей теплоснабжения от т."А" до т. "Б" по ул. Сосновой (инв. 30740) |  |  |  |  |  |  | 25568,20 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 30388) |  |  |  |  |  |  | 6736,50 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 303881) |  |  |  |  |  |  | 10742,75 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 1489,56 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 2049,41 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4) |  |  |  |  |  |  | 6310,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4111) |  |  |  |  |  |  | 10064,99 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж/д ул. Островского, 4 до ж/д ул. Островского, 6 в 14 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Островского, 4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 6 (инв. 31489) |  |  |  |  |  |  | 1235,11 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ж/д ул. Рабочая, 31/1 в 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31/1 (инв. 31275) |  |  |  |  |  |  | 2253,57 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание "Склад № 15". Участок сетей теплоснабжения от ТК-90-7* до ТК-90-7**-1, ввода в нежилое здание "Склад № 15" (инв. 31805) |  |  |  |  |  |  | 1070,59 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 71313) |  |  |  |  |  |  | 11862,80 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 713131) |  |  |  |  |  |  | 4362,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 30475) |  |  |  |  |  |  | 4039,43 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 304751) |  |  |  |  |  |  | 5371,97 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 74) |  |  |  |  |  |  | 9288,83 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д.пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 741111) |  |  |  |  |  |  | 17627,33 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 15 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 6652,02 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 13 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 10634,04 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 6ТК28 до ж.д.Республики 83 |  |  |  |  |  |  | 958,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №2. Участок от 2ТК22 до ЦТП-31 |  |  |  |  |  |  | 20230,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от ТК-7 до ТК-6 (инв.№ 30182) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29 (инв. №3056) |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения ж.д. пр-т Ленина, 29 (арка) (инв. №3056) |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от 8ТК2 до 8ТК6 (т.А) (инв.№ 30648) |  | 22434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до ж/д ул. Декабристов, 6 в 7а мкр.: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-36 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 6 (Инв. №3013) |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения. Сети теплоснабжения от 9ТК-12 до 9ТК-12г (р-н Налоговой инспекции). Переустройство сетей от ЦТП Налоговая до точки врезки (инв.№30093) |  | 4181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайоне «А»: участок сетей горячего водоснабжения от УТ1 до жилого дома улица Ленинградская, 10А, ТК-2. (инвентарный номер 304391) участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, от ТК-6 до ТК-5. (инвентарный номер 301821), участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в жилой дом проспект Набережный, 10. (инвентарный номер 301841) | 19605,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (инвентарный номер 31845): Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 12 |  |  | 6638,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 (инвентарный номер 31809): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 | 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация трубопровода горячего водоснабжения (инвентарный номер 31648): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10 (транзит) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31724): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом ул. Майская, 6/2 |  |  | 557,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до жилого дома по проспекту Ленина, 39/1 в 7 микрорайоне (инвентарный номер 100111): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 39/1 |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 метров (инвентарный номер 30581): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ-2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) |  |  | 17090,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому 36 в микрорайоне 27 (инвентарный номер 30959): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36 |  |  | 539,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до жилых домов по улице Декабристов, 14, 12/1, 12, до жилых домов по улице Майской, 20, 22 в 7а микрорайоне (инвентарный номер 31533): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Декабристов, 12 |  |  |  | 3654,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-6 в микрорайоне «А» (инвентарный номер 986111): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Дзержинского, 6 до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6/1 |  |  | 888,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, жилой дом по улице Крылова, 41 в мкр. ПИКС (инвентарный номер 529): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-10. |  |  |  | 3908,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения по улице Быстринской, 24/2 в микрорайоне 33 (инвентарный номер 713961): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/2 |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5 - жилой дом по улице Быстринской, 24/1 (инвентарные номера 70036, 70037): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-2 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/1 |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления жилого дома по улице Быстринской, 22/1 и улице Быстринской, 22 блок Г, В, микрорайон 33 (инвентарный номер 71330): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-4 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 22 |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до жилого дома ул. Декабристов, 6 в 7а микрорайон: участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-36 до ввода в жилой дом улица Декабристов, 6 (инвентарный номер 3013) |  |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 микрорайон 33 (инвентарный номер 31594): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4. |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения с попутным дренажом (инвентарный номер 30644): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/2. |  |  |  | 3740,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайон "А": участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ТК-6. (инвентарный номер 301821) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т1 Ду 400 в 9ТК1б (инв.№43) |  | 1109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т2 Ду 600 в 9ТК2-3 (инв.№31935) |  | 4211,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сеть газоснабжения (г. Сургут). Газопровод высокого давления от точки врезки в существующий газопровод по ул. Мира- ул. Маяковского до ЦТП-86 (инвентарный номер 30100). Устройство узла учета газа." |  | 5605,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сети газоснабжения. Газоснабжение индивидуальной застройки п. Снежный. . Устройство узла учета газа на газопроводе высокого давления к ГРП-7, п. Снежный" |  | 2427,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 7 «Реконструкции насосных станций», в т.ч.: | 0,00 | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 12 (инв.№10094) |  | 2230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 21 (инв.№10118) |  | 2453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 22 (инв.№10120) |  | 2777,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 23 (инв.№10128) |  | 2269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 29 (инв.№10119) |  | 2609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 41 (инв.№10093) |  | 2353,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 47 (инв.№10168) |  | 1485,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 74 (инв.№10072) |  | 1908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание ЦТП № 90 (инв.№10074) Замена сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП |  | 12346,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 33 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 75 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 05 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 45 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 98 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 09 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 32 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 56 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 70 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 11 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 47 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 66 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 01 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 37 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 42 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 98 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 55 |  |  |  |  |  |  | 4865,89 |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 07 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 10 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 20 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 93 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 45 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 55 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 64 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 94 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 97 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 98 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 49 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 73 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 74 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 80 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 81 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 82 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 86 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 12 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 19 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 21 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 22 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 23 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №81 (инв.№ 10617) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №83 (инв.№ 10618) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №38 (инв.№ 10230) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №51 (инв.№ 10067) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №40 (инв.№ 10171) |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №1 (инв.№10011) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №5 (инв.№10017) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №10 (инв.№10107) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №15 (инв.№10104) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №45 (инв.№10061) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №64 (инв.№10175) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №65 (инв.№10068) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №66 (инв.№10048) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №67 (инв.№10051) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №98 (инв.№10196) |  |  | 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП на ЦТП № 90 (инв.№10074) |  |  | 9309,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-70 |  |  | 3551,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-62 |  |  | 7915,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-53 |  |  | 9506,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС на ЦТП-73 |  |  | 1789,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-11 |  |  | 515,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-80 |  |  | 538,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 3 ЧП на ЦТП №74 (инв.№ 10072) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 22 (инв.№ 10120) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №12 |  |  | 9026,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №21 |  |  | 8205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №74 |  |  | 11320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №8 |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №90 |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №30 |  |  | 977,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №49 |  |  | 983,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №61 (инв.№ 10057) |  |  |  | 1725,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №56 (инв.№10056) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №68 (инв.№10052) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №70 (инв.№10050) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №71 (инв.№10054) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №72 (инв.№10039) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №94 (инв.№10207) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №96 (инв.№10194) |  |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №99 (инв.№10200) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-63 |  |  |  | 7827,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-65 |  |  |  | 3497,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-68 |  |  |  | 3494,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-71 |  |  |  | 3510,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 71 (инв.№ 10054) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 7 (инв.№ 10053) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №86 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №19 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №23 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-51 |  |  |  |  | 3804,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-59 |  |  |  |  | 2986,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН 2 ЧП на ЦТП-93 |  |  |  |  | 398,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-64 |  |  |  |  | 1739,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-51 |  |  |  |  | 7830,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-52 |  |  |  |  | 9399,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-54 |  |  |  |  | 2840,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-72 |  |  |  |  | 3487,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 72 (инв.№ 10039) |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №16 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №29 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-11 |  |  |  |  |  | 4602,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-60 |  |  |  |  |  | 3196,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-54 |  |  |  |  |  | 1589,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1790,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС с установкой ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №25 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №7 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-88 |  |  |  |  |  |  | 4269,96 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-89 |  |  |  |  |  |  | 4300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №74 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №73 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ЦТП-86. Для резервного электроснабжения ЦТП №86 требуется ДЭС 200кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, на раме. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 4034,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Разработка проектной документации. |  |  | 2068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на ЦТП №87. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется замена рубильника на реверсивный рубильник с моторным приводом 250А, а также модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Разработка проектной документации. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 983,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  | 3586,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1209,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1181,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 3011,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. эффективности организаций осуществляющих регулярные виды деятельности. |  |  |  |  | 3741,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 9 «Строительство тепловых сетей для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети для переключения ЦТП ЦРБ и ЦТП-72 от котельной №3 на СГРЭС-1 |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектыпо строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| подгруппа проектов 10 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |

Рисунок 2.5 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 1

Рисунок 2.6 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 1

Рисунок 2.7 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону новой пиковой котельной по варианту 1

Рисунок 2.8 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону новой пиковой котельной по варианту 1

Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и подключенной тепловой нагрузки в Варианте 1 зонах теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 2.6 – Балансы тепловой мощности СГРЭС-1 и СГРЭС-2, Вариант 1

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 13,00 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:* | 19,10 | 19,5 | 19,9 | 20,5 | 20,9 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,8 | 22,0 | 22,1 | 22,1 | 22,2 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 483,4 | 493,5 | 503,3 | 519,0 | 530,2 | 547,2 | 548,2 | 552,7 | 552,7 | 555,8 | 558,4 | 560,1 | 562,9 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 381,8 | 391,9 | 401,7 | 419,2 | 428,6 | 445,6 | 446,5 | 451,1 | 451,1 | 454,2 | 456,7 | 458,4 | 461,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 406,61 | 396,5 | 534,7 | 519,0 | 512,8 | 495,8 | 494,8 | 490,3 | 490,3 | 487,2 | 484,6 | 482,9 | 480,1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 508,245 | 498,1 | 636,3 | 618,8 | 614,4 | 597,4 | 596,5 | 591,9 | 591,9 | 588,8 | 586,3 | 584,6 | 581,8 |
| СГРЭС-2 ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 (расчет произведен исходя из состава включенных 6 энергоблоков, по факту в период отопительного сезона, состав оборудование 4 блока ПСУ, 2 блока в резерве или ремонте) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:* | 101,1 | 107,4 | 111,1 | 112,0 | 115,8 | 122,5 | 124,5 | 125,9 | 126,8 | 127,3 | 127,8 | 128,3 | 129,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 289,3 | 309,4 | 323,6 | 327,3 | 336,8 | 354,0 | 359,2 | 362,6 | 364,9 | 366,2 | 367,4 | 368,7 | 370,5 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 282,73 | 302,8 | 317,0 | 320,7 | 330,2 | 347,5 | 352,6 | 356,0 | 358,4 | 359,6 | 360,9 | 362,2 | 363,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 213,714 | 193,6 | 179,4 | 175,7 | 166,2 | 149,0 | 143,8 | 140,4 | 138,1 | 136,8 | 135,6 | 134,3 | 132,5 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 220,27 | 200,15 | 186,00 | 182,27 | 172,80 | 155,52 | 150,37 | 146,96 | 144,64 | 143,35 | 142,11 | 140,83 | 139,09 |

* - Указана величина потерь тепловой энергии в сетях ООО «СГЭС» и СГМУП «ГТС»

Таблица 2.7 – Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения, Вариант 1

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая пиковая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  | 5,87 | 5,90 | 6,03 | 6,03 | 6,12 | 6,19 | 6,24 | 6,32 |
| Тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  | 97,85 | 98,31 | 100,49 | 100,49 | 101,97 | 103,16 | 103,98 | 105,32 |
| технологические нужды |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  | 73,25 | 73,71 | 75,89 | 75,89 | 77,37 | 78,56 | 79,38 | 80,72 |
| технологические нужды |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  | 16,28 | 15,79 | 13,48 | 13,48 | 11,91 | 10,65 | 9,78 | 8,36 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  | 46,75 | 46,29 | 44,11 | 44,11 | 42,63 | 41,44 | 40,62 | 39,28 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 293,332 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 33,432 | 34,04 | 34,60 | 35,60 | 36,24 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 |
| Тепловая нагрузка в горячей воде | 279,2311 | 284,283 | 288,993 | 297,335 | 302,707 | 229,907 | 229,907 | 229,907 | 229,907 | 229,907 | 229,907 | 229,907 | 229,907 |
| технологические нужды | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 |
| Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 144,068 | 149,113 | 153,824 | 162,165 | 167,537 | 118,232 | 118,689 | 120,869 | 120,869 | 122,350 | 123,544 | 124,358 | 125,701 |
| технологические нужды | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -19,415 | -25,071 | -30,346 | -39,686 | -45,701 | 35,814 | 35,814 | 35,814 | 35,814 | 35,814 | 35,814 | 35,814 | 35,814 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 149,180 | 144,135 | 139,424 | 131,083 | 125,711 | 175,016 | 174,559 | 172,379 | 172,379 | 170,898 | 169,704 | 168,890 | 167,547 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 207,096 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 |
| Котельная №1 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,282 | 2,316 | 2,321 | 2,325 | 2,330 | 2,334 | 2,339 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,367 | 2,367 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 28,896 | 29,329 | 29,386 | 29,444 | 29,501 | 29,559 | 29,616 | 29,674 | 29,674 | 29,674 | 29,674 | 29,974 | 29,974 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 15,963 | 16,395 | 16,453 | 16,510 | 16,568 | 16,625 | 16,683 | 16,740 | 16,740 | 16,740 | 16,740 | 17,040 | 17,040 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 34,290 | 33,823 | 33,761 | 33,699 | 33,637 | 33,575 | 33,513 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,127 | 33,127 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 49,505 | 49,073 | 49,015 | 48,958 | 48,900 | 48,843 | 48,785 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,428 | 48,428 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 |
| Котельная №2 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,000 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,670 | 1,681 | 1,796 | 1,874 | 1,925 | 1,925 | 1,935 | 1,952 | 1,970 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 64,070 | 64,466 | 68,885 | 71,895 | 73,835 | 73,835 | 74,233 | 74,886 | 75,577 | 75,627 | 75,627 | 75,627 | 75,627 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 41,280 | 41,676 | 46,095 | 49,105 | 51,045 | 51,045 | 51,443 | 52,096 | 52,787 | 52,837 | 52,837 | 52,837 | 52,837 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 21,709 | 21,303 | 16,769 | 13,680 | 11,689 | 11,689 | 11,281 | 10,611 | 9,902 | 9,851 | 9,851 | 9,851 | 9,851 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 46,169 | 45,773 | 41,354 | 38,344 | 36,404 | 36,404 | 36,006 | 35,353 | 34,662 | 34,612 | 34,612 | 34,612 | 34,612 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 |
| Котельная №3 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,000 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 79,551 | 79,661 | 79,661 | 79,661 | 79,661 | 63,828 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 57,871 | 57,981 | 57,981 | 57,981 | 57,981 | 42,148 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,673 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 23,962 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 31,424 | 31,314 | 31,314 | 31,314 | 31,314 | 47,147 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 |
| Котельная №5 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,320 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,480 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,721 | 5,721 | 5,721 | 5,771 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,834 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,927 | 3,927 | 3,927 | 3,873 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,340 | 6,340 | 6,340 | 6,290 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 |
| Котельная №6 СГМУП «ГТС» | тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,560 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,110 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,642 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,736 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,348 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 5,364 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 |
| Котельная №7 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 21,600 | 21,6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 9,932 | 9,932 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,057 | 0,057 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,234 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,067 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,754 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,574 | 5,517 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,121 | 7,067 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,941 | 8,941 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 |
| Котельная №9 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,020 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 |
| Котельная №13 СГМУП «ГТС» | тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 24,000 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 |
| Котельная №14 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,636 | 1,642 | 1,667 | 1,687 | 1,692 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,874 | 1,874 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 44,557 | 44,720 | 45,406 | 45,932 | 46,062 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 51,044 | 51,044 |
| технологические нужды | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 32,987 | 32,987 | 33,673 | 34,199 | 34,329 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 39,311 | 39,311 |
| технологические нужды | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 43,629 | 43,460 | 42,749 | 42,204 | 42,069 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 36,904 | 36,904 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 56,836 | 56,836 | 56,150 | 55,624 | 55,494 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 50,512 | 50,512 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 |
| Котельная №21 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,515 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 |
| Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,450 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,117 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,637 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,119 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,374 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,008 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,009 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,332 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,054 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,700 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,586 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 |
| Котельная №25 пос. Лесной СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
| Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |
| Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 16 | 16 | 16 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 13,240 | 13,240 | 13,240 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,660 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,954 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 8,177 | 8,177 | 8,177 | 8,227 | 7,511 | 8,397 | 8,397 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,876 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 5,099 | 5,099 | 5,099 | 5,149 | 4,433 | 5,319 | 5,319 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,544 | 6,377 | 6,377 | 9,047 | 9,047 | 9,047 | 6,854 | 7,332 | 7,332 | 7,282 | 7,998 | 7,112 | 7,112 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,282 | 10,252 | 10,252 | 12,922 | 12,922 | 12,922 | 10,729 | 10,729 | 10,729 | 10,679 | 11,395 | 10,509 | 10,509 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 |
| пос. Мостоотряд-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 8,869 | 10,592 | 13,228 | 15,336 | 17,828 | 19,777 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 9,384 | 11,107 | 13,743 | 15,851 | 18,343 | 20,292 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 15,625 | 13,902 | 11,266 | 9,158 | 6,666 | 4,717 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 15,625 | 13,902 | 11,266 | 9,158 | 6,666 | 4,717 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 |
| Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,250 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,173 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,692 | 2,692 | 2,692 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,213 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,732 | 1,732 | 1,732 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,355 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,777 | 1,777 | 1,777 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,565 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,046 | 3,046 | 3,046 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 |
| Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,397 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,298 | 3,431 | 3,431 | 3,431 | 3,431 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,288 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,894 | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 5,301 | 5,169 | 5,169 | 5,169 | 5,169 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 |
| Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 |
| Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 |
| Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| Котельная №35 Спортивное (законсервирована) СГМУП «ГТС» | тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,72 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,52 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 |
| Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,98 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 |
| Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 5,15 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,4 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 |
| Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,32 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 10,34 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 |
| Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,44 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 3,42 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 |
| Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,19 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 |
| Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,01 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 |
| Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,74 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 7,3 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 |
| Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 27,52 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 26,66 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 |
| Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 36,46 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 36,83 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 |
| Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 5,09 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 |
| Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,74 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 7,44 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 |
| Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,29 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,28 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 |
| Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,2 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 |
| Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 29,43 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 28,67 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,0577 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 |
| Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,29 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,29 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,45 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| технологические нужды | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,45 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| технологические нужды | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Котельная К-45 ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,159 | 1,159 | 1,121 | 1,259 | 1,432 | 1,722 | 2,016 | 1,921 | 2,165 | 2,360 | 2,469 | 2,704 | 2,681 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 82,215 | 82,215 | 85,215 | 91,182 | 98,667 | 111,229 | 119,280 | 119,857 | 130,386 | 138,828 | 143,573 | 149,081 | 152,753 |
| технологические нужды | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 45,464 | 50,182 | 48,521 | 54,488 | 61,973 | 74,535 | 87,247 | 83,163 | 93,692 | 102,134 | 106,879 | 117,048 | 116,059 |
| технологические нужды | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -24,324 | -24,324 | -27,286 | 6,609 | -1,049 | -13,901 | -22,246 | -22,729 | -33,501 | -42,138 | -46,992 | -52,735 | -56,384 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 13,586 | 8,868 | 10,529 | 44,562 | 37,077 | 24,515 | 11,803 | 15,887 | 5,358 | -3,084 | -7,829 | -17,998 | -17,009 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 44,050 |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,6631 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 |
| Котельная ООО "Газпром энерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 33,13 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,345 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,623 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 10,84 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,580 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 20,945 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 | 27,541 |
| Котельная АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 14,65 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 14,65 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,25 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,74 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,74 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 |
| Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,08 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 10,08 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,75 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 |
| Котельная ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 15 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 15 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,84 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,75 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| Котельная АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,81 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
| Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9 | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 7,2 | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,090 | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,090 | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,76 | 0,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,739 | 0,739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,260 | 6,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 6,371 | 6,371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,310 | 5,310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,46 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,7 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,03 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 |
| Котельная ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,32 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,32 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,040 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,17 | 3,075 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,358 | 3,263 | 3,653 | 3,653 | 3,653 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,110 | 2,119 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,922 | 1,931 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Новая котельная мкр. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  | 6,527 | 9,722 | 12,329 | 14,925 | 17,382 | 20,950 | 25,103 | 25,863 | 25,863 | 25,863 | 26,027 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  | 6,627 | 9,871 | 12,518 | 15,129 | 17,602 | 21,188 | 25,370 | 26,163 | 26,200 | 26,242 | 26,452 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  | 3,373 | 0,129 | -2,518 | -5,129 | 12,398 | 8,812 | 4,630 | 3,837 | 3,800 | 3,758 | 3,548 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  | 3,373 | 0,129 | -2,518 | -5,129 | 12,398 | 8,812 | 4,630 | 3,837 | 3,800 | 3,758 | 3,548 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| Новая котельная мкр. 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 2,480 | 3,206 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 2,629 | 3,398 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 2,565 | 1,796 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 2,565 | 1,796 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| Новая котельная кв. П-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,150 | 0,450 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,980 | 0,980 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,159 | 0,477 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 1,039 | 1,039 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 1,017 | 0,699 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,137 | 0,137 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 1,017 | 0,699 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,137 | 0,137 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,15 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 13,793 | 35,764 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 14,759 | 36,758 | 61,524 | 61,555 | 61,587 | 61,619 | 61,653 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 48,941 | 26,942 | 2,176 | 2,145 | 2,113 | 2,081 | 2,047 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 48,941 | 26,942 | 2,176 | 2,145 | 2,113 | 2,081 | 2,047 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 | 1,68 | 3,18 | 3,39 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,141 | 27,928 | 52,993 | 56,583 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,269 | 29,604 | 56,173 | 59,978 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,431 | 34,096 | 7,527 | 3,722 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,431 | 34,096 | 7,527 | 3,722 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| Котельная кв. Пойма-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,754 | 1,097 | 1,097 | 1,500 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,799 | 1,163 | 1,163 | 1,590 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,161 | 0,797 | 0,797 | 0,370 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,161 | 0,797 | 0,797 | 0,370 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ООО «Завод промстройдетали» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 20,640 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,084 | 10,549 | 11,408 | 12,267 | 12,267 | 12,267 | 12,367 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,149 | 11,182 | 12,092 | 13,003 | 13,003 | 13,003 | 13,109 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | 10,165 | 10,165 | 10,165 | 20,485 | 20,485 | 19,336 | 9,303 | 8,393 | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 7,376 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  | 10,165 | 10,165 | 10,165 | 20,485 | 20,485 | 19,336 | 9,303 | 8,393 | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 7,376 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Новая котельная НТЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,59 | 1,68 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 8,404 | 23,967 | 51,387 | 51,387 | 51,387 | 51,387 | 51,387 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 8,992 | 25,645 | 54,984 | 54,984 | 54,984 | 54,984 | 54,984 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 49,808 | 33,155 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 49,808 | 33,155 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| Новая котельная НТЦ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,26 | 1,40 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 18,000 | 20,017 | 26,617 | 26,617 | 26,617 | 26,617 | 26,617 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 19,260 | 21,418 | 28,480 | 28,480 | 28,480 | 28,480 | 28,480 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 9,356 | 7,198 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 9,356 | 7,198 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 |
| Проектируемая котельная п. Снежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,111 | 0,500 | 0,622 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,118 | 0,530 | 0,659 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 0,862 | 0,450 | 0,321 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 0,862 | 0,450 | 0,321 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,072 | 1,899 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,076 | 2,013 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 2,864 | 0,927 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 2,864 | 0,927 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Новая блочная котельная 49 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,052 | 1,052 | 1,084 | 1,116 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,115 | 1,115 | 1,149 | 1,183 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,649 | 0,649 | 0,615 | 0,581 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,649 | 0,649 | 0,615 | 0,581 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Котельная БМК 48 мкр. (3 МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  | 2,580 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Новая БМК 48 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,380 | 2,070 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1,463 | 2,194 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 1,673 | 0,942 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 1,673 | 0,942 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |

Вариант 2

Вариант 2 включает в себя базовые мероприятия, предусмотренные Вариантом 1. Принципиальным отличием Варианта 2 является использование резервов существующих мощностей городских котельных и мощностей СГРЭС-1, что позволяет уменьшить мощность планируемых к строительству котельных в районе поймы р. Обь (котельные НТЦ №1, НТЦ №2, Пойма-2)

Вариант №2 обеспечивает масштабное резервирование теплоснабжения значительной части городской застройки, эффективно используя капитальные вложения в тепловые сети. 3-й тепловывод, продлённый до существующих котельных №№ 1,2,3, сразу после строительства включается в работу и начинает генерировать положительный финансовый поток за счет разницы в цене сжигаемого газа и тепловой энергии от СГРЭС-1.

Вариант №2 отличается существенным повышением теплоотпуска от СГРЭС-1, имеющим не только финансовый, но и значительный экологический эффект для г. Сургута.

Особенностью подключения 3 тепловывода СГРЭС-1 в Варианте №2 как к существующим, так и перспективным котельным является осуществление их подключения в режиме смесительно-догревающих станций.

В целях оптимизации теплоснабжения в зоне СГРЭС-1 - ПКТС проектом актуализации схемы теплоснабжения предложено переключение части существующих потребителей, подключенных от котельных №№ 1,2,3 СГМУП «ГТС», а также перспективных потребителей от котельных 1 НТЦ, 2 НТЦ и Пойма-2 на теплоснабжение от нового 3-го вывода от СГРЭС-1 с переводом котельных №№ 1,2,3, 1 НТЦ, 2 НТЦ, Пойма-2 в режим смесительно-догревающих станций.

В Варианте №2 обеспечивается дополнительная разгрузка котельной ПКТС в объеме 60 Гкал/ч договорной нагрузки. Это осуществляется в результате переключения примыкающих к котельным №2 и №1 зон котельной ПКТС с разгрузкой ПКТС в объеме договорной нагрузки 60 Гкал/ч. Дополнительным преимуществом указанного переключения является разнесение зон котельных по разную сторону проезжей магистрали (проспект Ленина).

Для переключения требуется следующие мероприятия:

- Строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 4067 м диаметром 2Ду 1000 мм до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В.

- Строительство новой пиковой котельной мощностью 120 Гкал/ч в 2 этапа: 1 строительство ПНС в зону новой пиковой котельной, 2 этап строительство новой ПВК.

Строительство магистрали к перспективным потребителям вдоль поймы:

- 2Ду 1000 мм протяженностью 3850 м;

- 2Ду 1000 мм протяженностью 2250 м;

- 2Ду 1000 мм протяженностью 2630 м;

- 2 Ду 700 мм протяженностью 1480 м;

- 2Ду 500 мм протяженностью 1750 м;

- 2Ду 500 мм протяженностью 610 м;

- 2Ду 400 мм протяженностью 380 м;

- 2Ду 600 мм протяженностью 270 м;

- 2Ду 350 мм протяженностью 110 м.

Тепловая сеть, от ул. Раионализаторов до ул. Ивана Захарова планируется вдоль ВЛ 110 кВ, которая имеет свою охранную зону (20 м). Точная трассировка тепловой сети должна быть уточнена на стадии проектирования.

Тепловая сеть, от поворота на Югорский тракт с ул. Югорская планируется вдоль трассы Федерального значения. Вдоль Югорского тракта расположены протоки реки Обь поэтому для реализации данной трассировки требуется возведение насыпей в протоках реки, в связи с чем стоимость прокладки тепловых сетей на данных участках увеличится.

Полный перечень мероприятий представлен в таблицах 2.8-2.9.

Ситуационный	 план, путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график приведены ниже.

Рисунок 2.9 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 2

Таблица 2.8 - Состав мероприятий по тепловым сетям, Вариант 2 (тыс. руб. без НДС)

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Тепловые сети и сооружениях на них», всего, в т.ч. | 906930,94 | 1113570,89 | 1066248,33 | 932779,24 | 1127079,93 | 2865803,30 | 2275323,23 | 1750357,52 | 1584932,32 | 1181866,84 | 1009820,45 | 562113,57 | 44376,07 |
| Всего по ЕТО №1, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 349103,70 | 513000,48 | 1519489,96 | 1399652,91 | 1270535,73 | 736999,72 | 780399,48 | 602833,33 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 204784,17 | 186592,97 | 222899,77 | 394519,10 | 1519489,96 | 1399652,91 | 1149728,03 | 616192,02 | 294015,13 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 415710,56 | 381220,62 | 424554,17 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 415710,56 | 381220,62 | 424554,17 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Проектыпо строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проектыпо строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1 всего, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 349103,70 | 513000,48 | 1519489,96 | 1399652,91 | 1270535,73 | 736999,72 | 780399,48 | 602833,33 | 365576,64 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 321750,54 | 1519489,96 | 1399652,91 | 779842,38 | 246306,37 | 56758,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 321750,54 | 1519489,96 | 1399652,91 | 779842,38 | 246306,37 | 56758,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2 часть) | 47921,00 | 108042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. | 28265,00 | 43968,00 | 105083,00 | 125931,00 | 142480,00 | 560397,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр. 41", в т.ч.актуализация проекта |  | 7774,17 | 36509,97 | 32498,33 | 29536,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 1 км диаметром 2Ду 1000 мм (1 этап от перекрестка с круговым движением на пересечении Нефтеюганского шоссе, ул. Ра-ционализаторов, ул. 30 лет Победы до пересече-ния ул. Югорская и Югорского тракта) |  |  |  |  | 149734,51 | 149734,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 1 км диаметром 2Ду 1000 мм (2 этап от перекрестка с круговым движением на пересечении Нефтеюганского шоссе, ул. Ра-ционализаторов, ул. 30 лет Победы до пересече-ния ул. Югорская и Югорского тракта) |  |  |  |  |  | 155645,86 | 155645,86 |  |  |  |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 1,95 км диаметром 2Ду 1000 мм (3 этап от перекрестка с круговым движе-нием на пересечении Нефтеюганского шоссе, ул. Рационализаторов, ул. 30 лет Победы до пе-ресечения ул. Югорская и Югорского тракта) |  |  |  |  |  | 303509,42 | 303509,42 |  |  |  |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 2,25 км диаметром 2Ду 900 мм (от пересечения ул. Югорская и Югорского тракта до пересечения Югорского тракта и ул. Энергетиков) |  |  |  |  |  | 350203,18 | 350203,18 |  |  |  |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 2,63 км диаметром 2Ду 800 мм (от до пересечения Югорского тракта и ул. Энергетиков до пересечения Югорского тракта и ул. Никольская) |  |  |  |  |  |  | 427787,17 | 427787,17 |  |  |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 1,48 км диаметром 2Ду 700 мм (от пересечения Югорского тракта и ул. Ни-кольская до тепловой камеры в районе дома №8 по ул. Майская) |  |  |  |  |  |  | 162507,29 | 162507,29 |  |  |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 1,75 км диаметром 2Ду 500 мм (от тепловой камеры в районе дома №8 по ул. Майская до котельных №№1,2 СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  | 140554,60 | 140554,60 |  |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 0,61 км диаметром 2Ду 500 мм (от пересечения Югорского тракта и ул. Ни-кольская до котельной Пойма-2) |  |  |  |  |  |  |  | 48993,32 | 48993,32 |  |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 0,38 км диаметром 2Ду 400 мм (от пересечения Югорского тракта и ул. Ни-кольская до котельной НТЦ-1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23737,09 | 23737,09 |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 0,27 км диаметром 2Ду 600 мм (от тепловой камеры в районе дома №8 по ул. Майская до котельной №3 СГМУП "ГТС") |  |  |  |  |  |  |  |  | 27197,50 | 27197,50 |  |  |  |
| строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 протяженностью 0,11 км диаметром 2Ду 350 мм (от тепловой камеры вдоль Югорского тракта между пересечениями улиц Энергетиков и Эн-гельса до котельной НТЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5823,86 | 5823,86 |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149419,42 | 149419,42 | 149419,42 |  |
| Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  | 120807,70 | 120807,70 | 120807,70 |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в т. ч. проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216157,22 | 216157,22 | 216157,22 |  |
| подгруппа проектов 4 «Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки», в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция тепловых сетей от СГРЭС-1 с увеличением диаметра от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) |  |  |  |  |  |  |  | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 |  |  |
| подгруппа проектов 6 «Строительство новых насосных станций» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС, включая проектные работы |  |  |  | 19470,43 | 27768,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  | 132628,97 | 132628,97 |  |  |  |  |
| Строительство ПНС в зону новой пиковой котельной |  | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 8 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения надежности», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  | 71482,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  | 126203,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  | 118481,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2 всего, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 415710,56 | 381220,62 | 424554,17 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| подгруппа проектов 2 «Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных», в т.ч.: | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23 | 8056,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне ЕТО №2 |  | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 159237,67 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство тепловой сети. Участок от 5ТК4б до 3ТК24 |  |  |  |  |  |  |  | 67544,36 |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок тепломагистрали ГРЭС-2 Восточный жилой район от УТ-4 до УТ 6. Участок от 9ТК19 до НО10 |  |  |  |  | 16973,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мдернизация тепловых сетей. Сеть теплоснабжения от КПП воинской части до ПМК связи. Участок от точки опуска до точки подъема инв.№ 30731 |  |  |  | 12524,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация cооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в микрорайоне 13А (инвентарный номер 30306): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в детский сад «Филиппок» |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок" (инв. №30306) |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от УТ1 до ж.д. ул. Ленинградская, 10А, ТК-2. (инв.№ 30439) Участок сетей теплоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5. (инв.№ 30182) Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. (инв.№30184) |  | 21156,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-6 в мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Дзержинского, 6 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 6/1 (инв. №986) |  |  | 763,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в микрорайоне 25 (инвентарные номера 31157, 31158, 31159): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 27/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проезду Первопроходцев,14/1 | 5764,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. (инв. №31157) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр-т Комсомольский, 27/1. (инв. №31158) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр -д Первопроходцев,14/1. (инв. №31159) | 6914,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611) : участок сетей горячего водоснабжения от жилой дома проспект Ленина, 29 (арка). |  |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 29. |  |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1) (инв. №3058) |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81в пос. Железнодорожный. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 4 до ж.д. ул. Мечникова, 2 (инв. №30037) |  |  | 7333,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружные сети тепловодоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. (инв. №31675) | 4977,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31675): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления жилого дома по улице Мелик-Карамова, 28/1 | 3335,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по ул. Ф. Показаньева, 12. Участок сетей теплоснабжения от ТК-27 до ввода в ж.д. ул. Ф. Показаньева, 12. (инв. №31845) |  |  | 6023,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №31821) |  |  | 447,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №318211) |  |  | 653,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №31903) |  |  | 1063,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №319031) |  |  | 1486,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1. Участок сетей теплоснабжения от УТ3 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/1 (инв. №31809) | 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Майская, 6/2 (инв. №31724) |  |  | 528,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-2 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/1 (инв. № 70036, 70037) |  |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В, мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-4 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 22 (инв. № 71330) |  |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Береговая, 71, 72: Участок сетей теплоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в ж.д. ул. Береговая, 72. (инв. №31360) | 2069,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК12 до жилых домов по улице Береговой, 71, 72 (инвентарный номер 31360): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в жилой дом по улице Береговой, 72 | 4059,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр. ПИКС. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 до УТ-10 (инв. №529) |  |  |  | 2629,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151) |  |  |  | 5335,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151111) |  |  |  | 5571,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж.д. ул. Декабристов, 14, 12/1, 12 до ж.д. ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 12 (инв. №31533) |  |  |  | 4972,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4 (инв. №31594) |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети горячего водоснабжения (инвентарный номер 31901): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-55-7 до ввода в жилой дом по набережной Ивана Кайдалова, 28/1 | 4488,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети тепловодоснабжения от УТ-7 до ж/д проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 39/1 (инв. №100) |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей теплоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (Приказ №140-01 от 15.06.2023г.) (инв. 32196) |  |  | 2114,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей горячего водоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (инв. 32150) |  |  | 1847,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) (инв. №32216) |  |  | 1487,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) |  |  | 1384,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Пролетарский, 8/2 до ввода в ж.д. набережная Ивана Кайдалова, 28/1. (инв. №31900) | 4846,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 м.. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ- 2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) (инв. №30581) |  |  | 24953,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сетей теплоснабжения МГБ-1 мкр.5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в Женскую консультацию, Детскую поликлинику (инв. №31427) |  |  | 4733,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1 (инвентарный номер 314271): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в женскую консультацию, детскую поликлинику |  |  | 6438,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети теплоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению. (инв. 31427) |  |  |  |  | 15450,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению (инв. 314271) |  |  |  |  | 18475,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-11 мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 10/4 до ввода в д.с. Ул. Г. Кукуевицкого, 10/6 (транзит) (инв.№ 30356) |  |  | 1489,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-11 микрорайон «А» (инвентарный номер 303561): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Григория Кукуевицкого, 10/4 до ввода в детский сад по улице Григория Кукуевицкого, 10/6 (транзит) |  |  | 961,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5 (инв.№30139). Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38 (инв.№30150). |  |  | 8504,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27 (инвентарные номера 301391, 301501): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5; участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 38 |  |  | 10702,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 4062,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 4358,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 1899,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 147,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в микрорайоне 10 (инвентарный номер 30304): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ввода в жилой дом по улице Просвещения, 17 | 7164,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10: (инв.№30304). Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 17 | 8247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8. Участок сетей теплоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 (инв. №30293) |  |  |  | 2056,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8 (инвентарный номер 302931): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом по улице Майской, 3 |  |  |  | 2248,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: Участок сетей теплоснабжения от ТК3-1 - ТК3-2 - ТК3-3 - ТК3-4 до ввода в ж.д. ул. Энергетиков, 41. (инв. №30292) | 10487,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в квартале 6 (инвентарный номер 30292): участок сетей горячего водоснабжения от ТК3-1-ТК3-2-ТК3-3-ТК3-4 до ввода в жилой дом по улице Энергетиков, 41 | 7699,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения и попутного дренажа. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инв. №30657) |  |  |  | 3436,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инвентарный номер 30659): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/1. |  |  |  | 3774,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 (инв. №71274) |  |  |  | 2036,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилого дома по улице Пушкина, 17, жилой дом Островского, 28, ТК-5, жилой дом Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в микрорайоне 15А (инвентарный номер 712741): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17. |  |  |  | 2226,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 (инв. №30959) |  |  | 490,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А : Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24. (инв. №30429) | 8253,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до жилого дома по улице Киртбая, 21 в микрорайоне 5А (инвентарный номер 30429): участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТ сущ., ТК-23, ТК-24 | 7184,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения с попутным дренажом. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/2 (инв. №30643) |  |  |  | 3481,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/2 (инв.№ 71396) |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23, мкр. 5а. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) (инв. №30702) |  |  | 2824,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сети тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23 (инвентарный номер 30703): участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) |  |  | 3773,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30798) |  |  |  | 3621,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30797) |  |  |  | 4506,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Инв № 30805 Тепломагистраль №3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) по ул. Кукуевицкого. Участок от 3ТК17-3ТК18 |  |  |  | 18141,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная 2 пуск.комп. Участок от НО-13 до НО-8 (1ТК41) инв.№30502 |  |  | 32727,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от УТ дренажей до К1 |  |  |  |  | 17927,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от Н2 до 1ТК8 |  |  |  |  |  | 18630,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №8 от 8ТК5 до ПС-4. Участок от Нефтеюганского шоссе до ПС-4 инв.№30279 |  |  | 6656,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль№1 сети теплоснабжения от 1ТК21 до ТК-Акушерского корпуса. Участок от 1ТК21 до ТК – Акушерского корпуса инв.№31649 |  |  | 17111,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация трубопровода тепловой сети. Участок сетей теплоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10 (транзит) (инв. № 31647) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №6 от котельной №3 по ул.Майская, Гагарина от котельной №3 – 5ТК1Б – 6ТК30 – 6ТК14 – 5ТК13. Участок от 6ТК14 до 5ТК13. |  |  | 47112,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 9ТК-12Б до вторых фланцев отключающих задвижек в тепловых камерах на административное здание Военного комиссариата Сургутского района, на гаражные боксы и гараж по ул.Мелик-Карамова. Участок от 9ТК12б до ТК-1, от ТК-1 до ТК-2, ТК-3,ТК-4 |  |  | 9830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по ул. Генерала Иванова 17 (инв.№30171) |  |  | 4981,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по Нефтеюганскому шоссе 48 (инв.№30171) |  |  | 3499,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4А (транзит) (инв. 30016) |  |  | 2070,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4Б (транзит) (инв. 30015) |  |  | 1524,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 6 (транзит) (инв. 30017) |  |  | 2026,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Крылова 5 (транзит) (инв. 30011) |  |  | 4737,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 31098) |  |  | 2943,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 310981) |  |  | 5021,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация/реконструкция тепловых сетей. Тепломагистраль №4 от 4ТК2-4ТК3-4ТК5-4ТК6-4ТК7-4ТК8-4ТК9. Участок от 4ТК2 до 4ТК4 |  |  |  | 7116,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Наружные сети теплоснабжения от 9ТК-8а, 9ТК-8б до жилого дома по пр. Комсомольский, 12 (внешняя стена многоквартирного дома). Участок от 9ТК8а до ж.д. Комсольмоский 13 |  |  |  | 2356,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 Резервирующая перемычка от ТК-21-ТК20-1ТК42. Участок от НО-1 до 1ТК20а. |  |  |  | 9442,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина. Трубопровод Т1 на участке от НО-22 до 1ТК21. |  |  |  | 11502,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 31101) |  |  |  | 2439,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 311011) |  |  |  | 2102,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей теплоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 2508,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 3551,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32261) |  |  |  | 1635,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32237) |  |  |  | 2007,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 в мкр.13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 до ТК-3 (инв. 30431), от ТАК-3 до ТК-4, ж.д. б.Писателей, 15 (инв. 30396) |  |  |  | 12511,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв.31228) |  |  |  | 2741,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв. 312281) |  |  |  | 7260,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110) |  |  |  | 2823,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110111) |  |  |  | 8449,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 3083) |  |  |  |  | 3097,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 308311) |  |  |  |  | 4941,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей теплоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 30190) |  |  |  |  | 1905,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 301901) |  |  |  |  | 3425,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ввода в ж.д. ул. 60 лет Октября, 3 (инв. 31586) |  |  |  |  | 941,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 31557) |  |  |  |  | 6574,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 315571) |  |  |  |  | 8225,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31621) |  |  |  |  | 294,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31622) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20/1 (транзит) (инв. 31623) |  |  |  |  | 1767,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/3 (транзит) (инв. 31613) |  |  |  |  | 2811,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/1 (транзит) (инв. 31650) |  |  |  |  | 711,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31610) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31611) |  |  |  |  | 338,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31 (транзит) (инв. 31371) |  |  |  |  | 550,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/1 (транзит) (инв. 31618) |  |  |  |  | 658,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24 (транзит) (инв. 31644) |  |  |  |  | 2229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриквартальных сетй теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 (инв. 30553) |  |  |  |  | 24413,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31827) |  |  |  |  | 1940,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31905) |  |  |  |  | 1013,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-9 мкр. 13. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 3060) |  |  |  |  | 4811,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 30601) |  |  |  |  | 9127,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31922) |  |  |  |  | 601,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31819) |  |  |  |  | 738,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 49 до узла управления ж.д. Мира, 51 (инв. 31519) |  |  |  |  | 3512,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113) |  |  |  |  | 6387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113111) |  |  |  |  | 6848,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 13 (транзит) до ж.д. Мира, 111 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Мира, 13 (транзит) (инв. 146) |  |  |  |  | 9126,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111) |  |  |  |  | 2269,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111111) |  |  |  |  | 4367,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от т.А до 8ТК6, от 8ТК6 до 8ТК10, от 8ТК10 до КРП-2 |  |  |  |  |  | 39518,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. "Ул.Университетская" (от проспекта Пролетарский до улицы Каролинского, 3 пусковой комплекс. Тепловые сети.) Участок от 9ТК2 (т.А) до 9ТК2-2 |  |  |  |  |  | 19595,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК37 до ЦТП-22 в мкр.7. Участок от 1ТК37 до ЦТП-22 |  |  |  |  |  | 8029,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до ввода в ж.д. пр-д Дружбы, 9 (инв. 31253) |  |  |  |  |  | 2205,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 30302) |  |  |  |  |  | 611,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 303021) |  |  |  |  |  | 818,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в мкр. 33. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 (инв. 1289) |  |  |  |  |  | 1467,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 31230) |  |  |  |  |  | 4958,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 312301) |  |  |  |  |  | 7494,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до УТ-5 до ж/д проспект Мира 32/2, 32/1 в 16 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. пр-т Мира 32/1 до ж.д. пр-т Мира 32/2 (инв. 31530) |  |  |  |  |  | 791,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей теплоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 30309) |  |  |  |  |  | 1227,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей горячего водоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 303091) |  |  |  |  |  | 7087,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепломагистрали №9 по ул. Привокзальной от ТК4 до ЦТП-83. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ЦТП-83 (инв. 300011) |  |  |  |  |  | 4932,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Дзержинского, 3/2, 3/3, 7/2 в 7"А" мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-12 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 7/2 (инв. 30924) |  |  |  |  |  | 2935,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 13 (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4469,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Лермонтова, 13 (транзит) (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4812,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в мкр. 25. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до ж.д. пр-т Комсомольский, 21/1, пр.Первопроходцев, 10 (инв. 31445, 31446, 31447) |  |  |  |  |  | 7687,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения, протяженностью 77,47 м. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/1 (транзит) (инв. 30580) |  |  |  |  |  | 1650,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/2 (транзит) (инв. 31406) |  |  |  |  |  | 869,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 с попутным дренажом от КД23 до КД28 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 (инв. 30900) |  |  |  |  |  | 4666,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от КРП-2(№63) до УТ-6 с попутным дренажом от КД7а до КД13, от КД13а до КД23 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от КРП-2 (№63) до УТ-1, УТ-2, УТ-3 (инв. 30902) |  |  |  |  |  | 16766,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в мкр. 6. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 (инв. 31092) |  |  |  |  |  | 20817,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32105) |  |  |  |  |  | 2240,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32115) |  |  |  |  |  | 6589,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК-2 до ж.д. Губкина, 16, 18 мкр.4. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. по ул. Губкина, 16 (инв. 30957) |  |  |  |  |  | 5927,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 30473) |  |  |  |  |  | 1429,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 304731) |  |  |  |  |  | 2176,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 30927) |  |  |  |  |  |  | 3170,23 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 309721) |  |  |  |  |  |  | 5506,24 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 30287) |  |  |  |  |  |  | 1099,98 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 302871) |  |  |  |  |  |  | 1471,48 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения общей протяженностью 1554,0 м. Участок сетей теплоснабжения от т."А" до т. "Б" по ул. Сосновой (инв. 30740) |  |  |  |  |  |  | 25568,20 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 30388) |  |  |  |  |  |  | 6736,50 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 303881) |  |  |  |  |  |  | 10742,75 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 1489,56 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 2049,41 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4) |  |  |  |  |  |  | 6310,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4111) |  |  |  |  |  |  | 10064,99 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж/д ул. Островского, 4 до ж/д ул. Островского, 6 в 14 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Островского, 4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 6 (инв. 31489) |  |  |  |  |  |  | 1235,11 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ж/д ул. Рабочая, 31/1 в 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31/1 (инв. 31275) |  |  |  |  |  |  | 2253,57 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание "Склад № 15". Участок сетей теплоснабжения от ТК-90-7* до ТК-90-7**-1, ввода в нежилое здание "Склад № 15" (инв. 31805) |  |  |  |  |  |  | 1070,59 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 71313) |  |  |  |  |  |  | 11862,80 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 713131) |  |  |  |  |  |  | 4362,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 30475) |  |  |  |  |  |  | 4039,43 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 304751) |  |  |  |  |  |  | 5371,97 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 74) |  |  |  |  |  |  | 9288,83 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д.пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 741111) |  |  |  |  |  |  | 17627,33 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 15 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 6652,02 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 13 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 10634,04 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 6ТК28 до ж.д.Республики 83 |  |  |  |  |  |  | 958,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №2. Участок от 2ТК22 до ЦТП-31 |  |  |  |  |  |  | 20230,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от ТК-7 до ТК-6 (инв.№ 30182) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29 (инв. №3056) |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения ж.д. пр-т Ленина, 29 (арка) (инв. №3056) |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от 8ТК2 до 8ТК6 (т.А) (инв.№ 30648) |  | 22434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до ж/д ул. Декабристов, 6 в 7а мкр.: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-36 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 6 (Инв. №3013) |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения. Сети теплоснабжения от 9ТК-12 до 9ТК-12г (р-н Налоговой инспекции). Переустройство сетей от ЦТП Налоговая до точки врезки (инв.№30093) |  | 4181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайоне «А»: участок сетей горячего водоснабжения от УТ1 до жилого дома улица Ленинградская, 10А, ТК-2. (инвентарный номер 304391) участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, от ТК-6 до ТК-5. (инвентарный номер 301821), участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в жилой дом проспект Набережный, 10. (инвентарный номер 301841) | 19605,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (инвентарный номер 31845): Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 12 |  |  | 6638,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 (инвентарный номер 31809): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 | 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация трубопровода горячего водоснабжения (инвентарный номер 31648): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10 (транзит) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31724): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом ул. Майская, 6/2 |  |  | 557,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до жилого дома по проспекту Ленина, 39/1 в 7 микрорайоне (инвентарный номер 100111): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 39/1 |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 метров (инвентарный номер 30581): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ-2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) |  |  | 17090,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому 36 в микрорайоне 27 (инвентарный номер 30959): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36 |  |  | 539,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до жилых домов по улице Декабристов, 14, 12/1, 12, до жилых домов по улице Майской, 20, 22 в 7а микрорайоне (инвентарный номер 31533): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Декабристов, 12 |  |  |  | 3654,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-6 в микрорайоне «А» (инвентарный номер 986111): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Дзержинского, 6 до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6/1 |  |  | 888,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, жилой дом по улице Крылова, 41 в мкр. ПИКС (инвентарный номер 529): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-10. |  |  |  | 3908,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения по улице Быстринской, 24/2 в микрорайоне 33 (инвентарный номер 713961): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/2 |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5 - жилой дом по улице Быстринской, 24/1 (инвентарные номера 70036, 70037): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-2 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/1 |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления жилого дома по улице Быстринской, 22/1 и улице Быстринской, 22 блок Г, В, микрорайон 33 (инвентарный номер 71330): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-4 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 22 |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до жилого дома ул. Декабристов, 6 в 7а микрорайон: участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-36 до ввода в жилой дом улица Декабристов, 6 (инвентарный номер 3013) |  |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 микрорайон 33 (инвентарный номер 31594): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4. |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения с попутным дренажом (инвентарный номер 30644): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/2. |  |  |  | 3740,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайон "А": участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ТК-6. (инвентарный номер 301821) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т1 Ду 400 в 9ТК1б (инв.№43) |  | 1109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т2 Ду 600 в 9ТК2-3 (инв.№31935) |  | 4211,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сеть газоснабжения (г. Сургут). Газопровод высокого давления от точки врезки в существующий газопровод по ул. Мира- ул. Маяковского до ЦТП-86 (инвентарный номер 30100). Устройство узла учета газа." |  | 5605,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сети газоснабжения. Газоснабжение индивидуальной застройки п. Снежный. . Устройство узла учета газа на газопроводе высокого давления к ГРП-7, п. Снежный" |  | 2427,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 7 «Реконструкции насосных станций», в т.ч.: | 0,00 | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 12 (инв.№10094) |  | 2230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 21 (инв.№10118) |  | 2453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 22 (инв.№10120) |  | 2777,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 23 (инв.№10128) |  | 2269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 29 (инв.№10119) |  | 2609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 41 (инв.№10093) |  | 2353,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 47 (инв.№10168) |  | 1485,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 74 (инв.№10072) |  | 1908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание ЦТП № 90 (инв.№10074) Замена сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП |  | 12346,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 33 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 75 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 05 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 45 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 98 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 09 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 32 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 56 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 70 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 11 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 47 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 66 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 01 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 37 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 42 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 98 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 55 |  |  |  |  |  |  | 4865,89 |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 07 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 10 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 20 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 93 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 45 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 55 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 64 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 94 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 97 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 98 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 49 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 73 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 74 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 80 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 81 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 82 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 86 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 12 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 19 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 21 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 22 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 23 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №81 (инв.№ 10617) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №83 (инв.№ 10618) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №38 (инв.№ 10230) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №51 (инв.№ 10067) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №40 (инв.№ 10171) |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №1 (инв.№10011) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №5 (инв.№10017) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №10 (инв.№10107) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №15 (инв.№10104) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №45 (инв.№10061) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №64 (инв.№10175) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №65 (инв.№10068) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №66 (инв.№10048) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №67 (инв.№10051) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №98 (инв.№10196) |  |  | 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП на ЦТП № 90 (инв.№10074) |  |  | 9309,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-70 |  |  | 3551,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-62 |  |  | 7915,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-53 |  |  | 9506,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС на ЦТП-73 |  |  | 1789,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-11 |  |  | 515,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-80 |  |  | 538,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 3 ЧП на ЦТП №74 (инв.№ 10072) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 22 (инв.№ 10120) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №12 |  |  | 9026,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №21 |  |  | 8205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №74 |  |  | 11320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №8 |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №90 |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №30 |  |  | 977,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №49 |  |  | 983,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №61 (инв.№ 10057) |  |  |  | 1725,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №56 (инв.№10056) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №68 (инв.№10052) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №70 (инв.№10050) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №71 (инв.№10054) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №72 (инв.№10039) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №94 (инв.№10207) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №96 (инв.№10194) |  |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №99 (инв.№10200) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-63 |  |  |  | 7827,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-65 |  |  |  | 3497,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-68 |  |  |  | 3494,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-71 |  |  |  | 3510,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 71 (инв.№ 10054) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 7 (инв.№ 10053) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №86 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №19 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №23 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-51 |  |  |  |  | 3804,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-59 |  |  |  |  | 2986,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН 2 ЧП на ЦТП-93 |  |  |  |  | 398,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-64 |  |  |  |  | 1739,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-51 |  |  |  |  | 7830,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-52 |  |  |  |  | 9399,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-54 |  |  |  |  | 2840,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-72 |  |  |  |  | 3487,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 72 (инв.№ 10039) |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №16 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №29 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-11 |  |  |  |  |  | 4602,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-60 |  |  |  |  |  | 3196,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-54 |  |  |  |  |  | 1589,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1790,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС с установкой ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №25 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №7 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-88 |  |  |  |  |  |  | 4269,96 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-89 |  |  |  |  |  |  | 4300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №74 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №73 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ЦТП-86. Для резервного электроснабжения ЦТП №86 требуется ДЭС 200кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, на раме. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 4034,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Разработка проектной документации. |  |  | 2068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на ЦТП №87. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется замена рубильника на реверсивный рубильник с моторным приводом 250А, а также модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Разработка проектной документации. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 983,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  | 3586,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1209,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1181,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 3011,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. эффективности организаций осуществляющих регулярные виды деятельности. |  |  |  |  | 3741,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 9 «Строительство тепловых сетей для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети для переключения ЦТП ЦРБ и ЦТП-72 от котельной №3 на СГРЭС-1 |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектыпо строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| подгруппа проектов 10 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |

Таблица 2.9 - Состав мероприятий по источникам тепловой энергии, Вариант 2 (тыс. руб. без НДС)

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Источники тепловой энергии», всего, в т.ч. | 123313,37 | 447143,72 | 1065434,30 | 596699,78 | 696556,04 | 1254231,70 | 320542,41 | 0,00 | 169247,86 | 886400,26 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 1, в т.ч.: | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 820916,00 | 0,00 | 0,00 | 169247,86 | 217247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 169247,86 | 217247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 35423,87 | 348222,52 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 271659,33 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч.: | 82155,82 | 209050,80 | 203183,24 | 177859,98 | 12389,64 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 82155,82 | 209050,80 | 203183,24 | 177859,98 | 12389,64 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 12, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО не определена (рекомендуется расмотреть в качестве ЕТО - СГМУП «ГТС»), в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 93848,20 | 683366,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| не определена | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 93848,20 | 683366,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1, всего, в т.ч. | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 820916,00 | 0,00 | 0,00 | 169247,86 | 217247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 52000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 52000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная к-45. Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 ООО "СГЭС" (с увеличением мощности с 60 до 100 Гкал/ч) в том числе актуализация проекта. Дальнейшее увеличение мощности котельной К-45 до 120 Гкал/ч | 41157,55 | 92018,52 | 98799,90 |  |  |  |  |  | 52000,00 | 100000,00 |  |  |  |
| Строительство ПВК 120 Гкал/ч с ПНС |  | 37322,00 | 5175,00 |  |  | 820116,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 8200,00 | 30229,19 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 8200,00 | 11842,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция ГРП-1 |  | 8200,00 | 11842,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 18387,00 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт (устройство вентилируемого фасада) зданий инженерно-бытового корпуса (ИБК) |  |  | (28069,7*) 591,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания главного корпуса с разработкой проекта |  |  | (51141,62*) 1077,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт плотины с восстановлением проектных отметок гребня |  |  | (36431,08*) 767,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №4 |  |  | (599613,27*) 12625,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №2 |  |  | (158022,15*) 3327,00** | (403829,9*) 8503,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 27223,87 | 346898,33 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты |  |  |  |  |  |  |  |  | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 |  |  |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 27223,87 | 336380,33 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП |  | 17062,26 | 8010,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 3378,50 | 573,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №8, в части замены программного обеспечения |  |  | 2515,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 2805,45 | 1146,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №7, в части замены программного обеспечения |  | 693,77 | 1055,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №15, в части замены программного обеспечения |  | 1274,22 | 902,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока №6, в части замены программного обеспечения |  |  | 3023,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение теплофикационного комплекса |  |  | 315610,00 | 315610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей. |  |  | 3481,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» |  | 1935,87 | 35,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования |  | 73,80 | 26,20 | 78,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 10518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации на оборудовании и в помещениях энергоблока №6 и блочного щита управления БЩУ-3 |  |  | (88229,57*) 1858,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение комплексного распределительного устройства -6кВ с заменой выключателей на энергоблоке №4 |  |  | (62226,89*) 1310,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение паропроводов III отбора и трубопроводов отбора пара к подогревателю высокого давления ПВД-6 энергоблока ст.№4 |  |  | (201535*) 4243,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации комплектного распределительного устройства 6 кВ на энергоблоках №№ 1-6 |  |  | (74174,5*) 1562,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение с заменой электродвигателей дымососа осевого двухступенчатого типа ДОД-43-500ГМ |  |  | (73397,57*) 1545,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация АСУ ТП Теплосети |  |  | (221181,2*) 221181,20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования химического цеха филиала « Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» для соответствия требованиям федеральных норм и правил химически опасных производственных объектов (ФНП ХОПО) |  |  | (42992*) 905,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод пиковых бойлеров блочных бойлерных установок энергоблоков ст. № 4 на обеспечение паром от горячего общестанционного коллектора (ГОСН) |  |  | (20668,13*) 20668,13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2, всего, в т.ч.: | 82155,82 | 209050,80 | 203183,24 | 177859,98 | 12389,64 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство котельной №28 в п. Юность, тепловой мощностью 18,5МВт | 1600,00 | 96207,98 | 66079,60 | 146188,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94. 1 этап. Разработка проекта. |  |  |  | 6269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной №7 в г. Сургут ХМАО-Югра мощностью 10 МВт | 72277,82 | 105848,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 8278,00 | 6993,86 | 137103,64 | 25402,16 | 12389,64 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 8278,00 | 6993,86 | 137103,64 | 25402,16 | 12389,64 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22 (инв.№10206). |  | 2040,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной №29 п. Таежный. Система аварийного топливного хозяйства. (Инв. № 10241 33266) | 8278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №30 от ДЭС (инв.№10239 ) |  | 844,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №6 от ДЭС (инв.№ 10034) |  | 4108,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена блоков питания (все объекты) |  |  | 127,01 | 133,75 | 139,63 | 145,22 | 151,02 |  |  |  |  |  |  |
| Замена манометров и термометров (все объекты) |  |  | 1223,80 | 1288,66 | 1345,36 | 1399,17 | 1455,14 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 24 |  |  | 761,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 34 |  |  |  |  |  | 870,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии. Котельная № 01 |  |  |  |  |  |  | 2859,19 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы автоматизации АМАКС. Котельная № 14 |  |  | 101767,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . Котельная № 21 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на повысительный насос. Котельная № 33 |  |  | 3637,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на сетевой насос. Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  | 4325,63 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена насосных агрегатов 1Д630-90 №№ 3, 4 (мощность эл.двигателя 250 кВт) |  |  | 2769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Монтаж запорной арматуры СН №1 котельная №3 собственными силами (Ду250 с эл.приводом - 1 шт.; Ду300 с эл.приводом - 1 шт.; обратный клапан Ду250 - 1 шт.) |  |  | 1812,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Реализация проекта "Техническое перевооружение котельной №6" |  |  | 13891,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Монтаж трехходовых клапанов на подогревателях сетевой воды №№ 1,2 |  |  | 1214,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена повысительного насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена перекачивающего насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 14. Замена охладителя рабочей воды ВВП-13-273-2000. |  |  | 170,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 26. Замена сетевых насосов №№ 1,2 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 35. Разработка проекта: "Техническое перевооружение котельной № 35" |  |  | 1250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплообменного оборудования котельных №№ 1,2,3 |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 1. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 3624,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 1. Замена частотного привода Triol АТ-04-37 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 30 кВт |  |  |  | 184,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 2. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 508,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 2. Монтаж частотного привода на насос сырой воды мощностью 15 кВт. |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 5. Замена насосов подпитки т/сети 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена насосов подпитки т/сети К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-90 на севых насосах №№ 1,3 мощностью 75 кВт |  |  |  | 381,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-007 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 4 кВт |  |  |  | 43,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 13. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 1639,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотных приводов Triol АТ-04-55 на насосах подмеса №№ 1,2 мощностью 55 кВт |  |  |  | 334,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотного привода Triol АТ-04-007 на подпиточном насосе № 1 мощностью 3,5 кВт |  |  |  | 21,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 14. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 405,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на перекачивающий насос мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на повысительны насос мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 на повысительных насосах №№ 1,2 мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 206,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  |  | 2877,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №13. Замена подпиточных насосов 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №1. Замена насосов сырой воды К-45/55 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 623,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №6. Замена насосов сырой воды К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №9. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 и Triol АТ-04-55 на глубинных насосах №№ 1,2 мощностью 5,5 и 11 кВт соответственно |  |  |  |  |  | 72,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена подпиточных насосов К 45/30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 416,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена частотного привода Triol АТ-04-55 на повысительном насосе № 1 мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №26. Монтаж частотного привода на сетевой насос мощностью 11 кВт |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт сетевых насосов 1Д630-90 №1,2 |  |  |  |  |  |  | 480,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 5. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Alfa Laval M15 BFG №3 |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 22. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Ридан №41 TC №1,2 |  |  |  |  |  |  | 640,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 29. Капитальный ремонт сетевых подогревателей Alfa Laval M10 BFG №1,2 |  |  |  |  |  |  | 680,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №29. Замена подпиточных насосов сетевого контура К 65-50-160с №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 414,68 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 30. Капитальный ремонт дымовых трубы №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ. Разработка проектной документации |  |  | 244,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №71, №85, котельная №9. Приобретение электрооборудования и материалов |  |  | 998,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется ДЭС 100кВт второй степени автоматизации на раме для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 2361,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №30. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 870,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. Разработка проектной документации. |  |  | 1554,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Разработка проектной документации. |  |  | 379,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания котельная №14. ( Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 3694,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 136,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Разработка проектной документации. |  |  |  | 513,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещения электроцеха. |  |  |  | 472,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№72, №83, котельная №1. Замена неисправных светильников |  |  |  | 1304,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 1615,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-160м. |  |  |  | 69,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №33. Для резервного электроснабжения котельной №33 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, шкаф собственных нужд ДЭС. ( Разработка проектной документации. Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  |  | 4024,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания РМЦ (ЦБПП). Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется устройство АВР, с заменой вводных автоматических выключателей 630А (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы.) |  |  |  |  | 131,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  | 658,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№37, №63, кот.№ 24. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  | 1253,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №3. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 504,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. эффективности организаций осуществляющих регулярные виды деятельности. |  |  |  |  | 3741,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Замена КЛ 0,4кВ от ТП-137 до ПС-4. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 909,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-140м. |  |  |  |  | 224,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения Столовой (ул.Маяковского 15). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 414,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№59, №33, кот.№ 21. Замена неисправных светильников |  |  |  |  |  | 865,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №3 требуется ДЭС 1000кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, и устройство АВР на три ввода с секционном выключателем. |  |  |  |  |  | 16693,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №35 (Монтаж резервного электроснабжения с приобретением ДЭС). Разработка проектной документации. |  |  |  |  |  | 871,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-120м. |  |  |  |  |  | 280,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Для обеспечения надежного электроснабжения ПС №4 требуется замена кабельных линий 0,4кВ. L- 2х 200м, от ТП-137 до ПС-4. |  |  |  |  |  | 9777,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение передвижной ДЭС 100 кВт. Для обеспечения резервного электроснабжения объектов СГМУП "ГТС" в аварийных ситуациях требуется ДЭС 100кВт на шасси. |  |  |  |  |  |  | 2787,36 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №18, котельная №2, ОДС. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  |  |  | 1798,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения котельной №35. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №35 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации в кунге. |  |  |  |  |  |  | 3748,87 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-100м. |  |  |  |  |  |  | 262,66 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРП-пр. Набережный 17. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  | 83,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация коетльной № 6. Замена сетевых пластинчатых теплообменников Taibong TX 9AM-123 №1,2 (инв. № 40770, 40771) |  | 3684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. 1 этап. Разработка проекта (инв. 10034) |  | 1583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения ЦТП-86. (инв.№ 10075) |  | 3221,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 12, всего, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция автономной газовой котельной тепловой мощностью 2,7 МВт в мкр. 35А, с целью увеличения мощности до 6,2 МВт |  | 9747,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО не определена, всего, в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 93848,20 | 683366,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 93848,20 | 683366,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) 3,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3542,40 | 78515,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной 49 мкр. (в т.ч. ПИР) 1,8 Гкал/ч |  |  | 1587,30 | 35182,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельная кв. П-12 (в т.ч. ПИР) 1,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 24513,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) 4,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 4831,50 | 61745,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (1 этап) 10 Гкал/ч |  | 25114,00 | 136807,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (2 этап) 20 Гкал/ч |  |  |  | 58666,00 | 315996,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) 65,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669152,40 |  |  |  |
| Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) 3,0 Гкал/ч |  |  |  |  | 2443,90 | 9447,60 | 9828,30 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) 65 Гкал/ч |  |  |  |  | 186165,60 | 184910,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) 60 Гкал/ч |  |  |  |  | 95333,10 | 94277,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) 29,2 Гкал/ч |  |  |  |  | 46886,30 | 46570,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной мкр. 50 (в т.ч. ПИР) 5,3 Гкал/ч с 2029 г. |  |  |  |  |  |  | 78413,15 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной 48 мкр. (3 МВт) (в т.ч. ПИР) 2,6 Гкал/ч с 2024 г. |  | 38466,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной пос. Снежный 1,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 23670,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной ООО «Завод промстройдетали» 12,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 85300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство встроенно-пристроенной котельной мкр. 3ПЛ2 2,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 31710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- общие расходы на мероприятия ПАО «Юнипро»

** - расходы на мероприятия ПАО «Юнипро», относимые на производство тепловой энергии

Рисунок 2.10 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону котельной №2 по варианту 2

Рисунок 2.11 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону котельной №2 по варианту 2

Вариант 3

Вариант 3 включает в себя мероприятия, предложенные по Варианту 1, со следующими отличиями:

- Планируется подключение потребителей мкр 35, 35а и части мкр 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1 через ПКТС, что позволяет разгрузить котельную К-45 и перспективную котельную мкр. 51. В связи с чем перспективная мощность котельной К-45 составит 100 Гкал/ч. Мощность перспективной котельной мкр. 51 будет снижена до 10 Гкал/ч (реализуется только 1 этап).

Важным принципом реализации сценариев является соблюдение последовотельности мероприятий. В сценарии с подключением потребителей мкр 35, 35а и части мкр 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1 через ПКТС крайне важно обеспечить следующую последовательность:

- Завершение всех мероприятий по переключению в 2030 году.

- Срок выполнения мероприятий СГМУП «ГТС» (вариант 3 развития) - 2027-2030гг. Мероприятия включают в себя реконструкцию магистральной тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от котельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения перспективной тепловой нагрузки 51 мкр, реконструкцию участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м, реконструкцию участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м. Срок выполнения мероприятий СГМУП «ГТС» не должен быть ранее срока завершения мероприятий смежной организации (ООО СГЭС). В настоящий момент времени источники финансирования для данных мероприятий не определены, мероприятия не включены в инвестиционную программу СГМУП «ГТС». Рекомендуется определить механизм финансирования и реализации мероприятий и включить информацию в схему теплоснабжения при следующей актуализации (разработке).

-Смежные мероприятия ООО «СГЭС» по реконструкции тепловых сетей от СГРЭС-1 с увеличением диаметра от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) и техническому перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты должны быть выполнены в 2030 г. В настоящий момент времени данные мероприятия не заложены в инвестиционную программу ООО «СГЭС», источники финансирования и механизм реализации мероприятий не определены. Рекомендуется определить механизм финансирования и реализации мероприятий и включить информацию в схему теплоснабжения при следующей актуализации (разработке).

- Мероприятия по строительству новой пиковой котельной 120 Гкал/ч, строительству ПНС в зону новой пиковой котельной и 3-го тепловывода СГРЭС-1 для переключения части зоны ПКТС на СГРЭС-1 с догревом воды на новой пиковой котельной должны быть завершены в 2028 г.

Основные положения 3 Варианта указаны ниже.

1. ЕТО №1

ООО «СГЭС»

В целях оптимизации теплоснабжения в зоне СГРЭС-1 - ПКТС, Вариантом 1 предложено переключения части зоны ПКТС на СГРЭС-1 с догревом воды на новой пиковой котельной. Ситуационный план переключения представлен на рисунке 2.4. Переключение включает в себя:

1.1 Проектирование и строительство III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. протяженностью 4067 м диаметром 2Ду 1000 мм в надземном исполнении;

1.2 Строительство новой пиковой котельной мощностью 120 Гкал/ч в 2 этапа: 1 строительство ПНС в зону новой пиковой котельной, 2 этап строительство новой ПВК.

1.3 Новая ПВК будет осуществлять догрев сетевой воды для потребителей зоны мкр. 31Б, 30А, 31, 31А, 31В, Ядро центра, кварталов КК4, КК3А и КК2А и котельной №3 от ЦТП-72 и ЦТП ЦРБ

Также планируется ряд других основных мероприятий:

1.4 Техническое перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты. Данное мероприятие направлено на увеличение максимального возможного расхода через ПКТС.

1.5 Реконструкция тепловых сетей от СГРЭС-1 от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) с увеличением диаметра с 2Ду1000 до 2Ду1200.

1.6 Строительство 2 очереди котельной К-45 для теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 (с увеличением мощности с 60 до 100 Гкал/ч) в том числе актуализация проекта.

1.7 Переключение потребителей мкр 35, 35а 51 на теплоснабжение от СГРЭС-1 через ПКТС. Разгрузка мощностей котельной К-45 для подключения перспективных абонентов.

1.10 Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта

1.11 Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта

1.12 Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта

2. СГМУП «ГТС» (ЕТО №2)

Планируются следующие основные мероприятия:

2.1 Строительство котельной №28 СГМУП "ГТС" мощностью 18,5 МВт. Данное мероприятие направлено на замену существующей котельной №28. Строительство новой котельной планируется осуществить на территории существующего источника. Срок строительства 2023-2026 гг., срок ввода в эксплуатацию – 2026 год. После ввода в эксплуатацию нового объекта будет выполнен демонтаж старой котельной. В дальнейшем планируется закольцовка тепловых сетей от новой котельной №28 СГМУП "ГТС" с новой котельной пос. Мостоотряд-94, что позволит обеспечить аварийные режимы циркуляции теплоносителя, в случае выхода из работы одного из теплоисточников.

2.2 Строительство новой котельной пос. Мостоотряд-94 тепловой мощностью 32 МВт (земельный участок окончательно не определен). Данное мероприятие направлено на обеспечение тепловой энергией перспективной застройки в районе пос. Юность. После проектирования и строительства котельной планируется закольцовка тепловых сетей с новой котельной №28 СГМУП "ГТС, что позволит обеспечить аварийные режимы циркуляции теплоносителя, в случае выхода из работы одного из теплоисточников.

2.3 Строительство котельной №7 мощностью 10 МВт. Данное мероприятие направлено на замену существующей котельной №7. Строительство новой котельной планируется осуществить на территории существующего источника. После ввода в эксплуатацию нового объекта будет выполнен демонтаж старой котельной. Срок строительства 2023-2024 гг., срок ввода в эксплуатацию – 2024 год.

2.4 Строительство участка тепловой сети для подключения потребителей мкр 35, 35а, 51 диаметром 2Ду 500 мм протяженностью 729 м от Новой ТК (в районе Игоря Киртбая, 25) до новой ТК (по ул Игоря Киртбая, рядом с ЖК "Новин").

2.5 Реконструкцию участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м для переключения потребителей мкр 35, 35а, 51.

2.6 Реконструкцию участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м для переключения потребителей мкр 35, 35а, 51.

3. ООО "ТехСтрой" (ЕТО №12)

3.1 Реконструкция автономной газовой котельной тепловой мощностью 2,7 МВт в мкр. 35А, с целью увеличения мощности до 6,2 МВт. Данное мероприятие направлено на обеспечение тепловой энергией перспективной застройки в районе ул. Игоря Киртбая. Срок реконструкции-2024 год. В 2030 году планируется переключение потребителей через ЦТП на СГРЭС-ПКТ (после завершения мероприятий по подключению потребителей мкр 35, 35а и части мкр 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1 через ПКТС).

4. Строительство новых источников тепловой энергии (ЕТО не определена)

Данная группа мероприятий направлена на обеспечение тепловой энергией перспективной застройки. В настоящий момент для перспективных источников не определена ЕТО. Рекомендуется расмотреть в качестве ЕТО - СГМУП «ГТС»..

4.1 Строительство новой блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) 3,2 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.;

4.2 Строительство новой блочно-модульной котельной 49 мкр. (в т.ч. ПИР) 1,8 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2026 г.;

4.3 Строительство новой блочно-модульной котельной кв. П-12 (в т.ч. ПИР) 1,2 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.;

4.4 Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) 4,5 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию –2028 г.

4.5 Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (1 этап) 10 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2025 г.

4.6 Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) 65,0 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2032 г.

4.7 Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) 3,0 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

4.8 Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) 65 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2028 г.

4.9 Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) 60 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2028 г.

4.10 Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) 29,2 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2028 г.

4.11 Строительство котельной мкр. 50 (в т.ч. ПИР) 5,3 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

4.12 Строительство котельной 48 мкр. (3 МВт) (в т.ч. ПИР) 2,6 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2024 г.

4.13 Строительство котельной пос. Снежный 1,0 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

4.14 Строительство котельной ООО «Завод промстройдетали» 12,5 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

4.15 Строительство встроенно-пристроенной котельной мкр. 3ПЛ2 2,5 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2027 г.

Полный перечень мероприятий по сценарию 3 представлен в таблицах 2.10-2.11.

Ситуационный	 план, путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график приведены ниже.

Рисунок 2.12 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 3

Таблица 2.10 - Состав мероприятий по тепловым сетям, Вариант 3 (тыс. руб. без НДС)

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Тепловые сети и сооружениях на них», всего, в т.ч. | 906930,94 | 1113570,89 | 1066248,33 | 932779,24 | 1375219,27 | 2304584,19 | 1319374,69 | 1176962,82 | 1101369,27 | 887851,71 | 772563,77 | 562113,57 | 44376,07 |
| Всего по ЕТО №1, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 349103,70 | 600522,66 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 204784,17 | 186592,97 | 222899,77 | 482041,28 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 576327,71 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 576327,71 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Проекты по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проекты по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1 всего, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 349103,70 | 600522,66 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 172016,03 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 172016,03 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2 часть) | 47921,00 | 108042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. | 28265,00 | 43968,00 | 105083,00 | 125931,00 | 142480,00 | 560397,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр. 41", в т.ч.актуализация проекта |  | 7774,17 | 36509,97 | 32498,33 | 29536,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149419,42 | 149419,42 | 149419,42 |  |
| Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  | 120807,70 | 120807,70 | 120807,70 |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в т. ч. проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216157,22 | 216157,22 | 216157,22 |  |
| подгруппа проектов 4 «Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки», в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция тепловых сетей от СГРЭС-1 с увеличением диаметра от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод)* |  |  |  |  | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 6 «Строительство новых насосных станций» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС, включая проектные работы |  |  |  | 19470,43 | 27768,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  | 132628,97 | 132628,97 |  |  |  |  |
| Строительство ПНС в зону новой пиковой котельной |  | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 8 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения надежности», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  | 71482,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  | 126203,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  | 118481,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2 всего, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 576327,71 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| подгруппа проектов 2 «Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных», в т.ч.: | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23 | 8056,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне ЕТО №2 |  | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 159237,67 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство тепловой сети. Участок от 5ТК4б до 3ТК24 |  |  |  |  |  |  |  | 67544,36 |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок тепломагистрали ГРЭС-2 Восточный жилой район от УТ-4 до УТ 6. Участок от 9ТК19 до НО10 |  |  |  |  | 16973,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мдернизация тепловых сетей. Сеть теплоснабжения от КПП воинской части до ПМК связи. Участок от точки опуска до точки подъема инв.№ 30731 |  |  |  | 12524,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация cооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в микрорайоне 13А (инвентарный номер 30306): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в детский сад «Филиппок» |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок" (инв. №30306) |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от УТ1 до ж.д. ул. Ленинградская, 10А, ТК-2. (инв.№ 30439) Участок сетей теплоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5. (инв.№ 30182) Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. (инв.№30184) |  | 21156,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-6 в мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Дзержинского, 6 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 6/1 (инв. №986) |  |  | 763,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в микрорайоне 25 (инвентарные номера 31157, 31158, 31159): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 27/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проезду Первопроходцев,14/1 | 5764,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. (инв. №31157) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр-т Комсомольский, 27/1. (инв. №31158) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр -д Первопроходцев,14/1. (инв. №31159) | 6914,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611) : участок сетей горячего водоснабжения от жилой дома проспект Ленина, 29 (арка). |  |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 29. |  |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1) (инв. №3058) |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81в пос. Железнодорожный. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 4 до ж.д. ул. Мечникова, 2 (инв. №30037) |  |  | 7333,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружные сети тепловодоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. (инв. №31675) | 4977,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31675): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления жилого дома по улице Мелик-Карамова, 28/1 | 3335,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по ул. Ф. Показаньева, 12. Участок сетей теплоснабжения от ТК-27 до ввода в ж.д. ул. Ф. Показаньева, 12. (инв. №31845) |  |  | 6023,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №31821) |  |  | 447,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №318211) |  |  | 653,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №31903) |  |  | 1063,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №319031) |  |  | 1486,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1. Участок сетей теплоснабжения от УТ3 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/1 (инв. №31809) | 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Майская, 6/2 (инв. №31724) |  |  | 528,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-2 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/1 (инв. № 70036, 70037) |  |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В, мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-4 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 22 (инв. № 71330) |  |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Береговая, 71, 72: Участок сетей теплоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в ж.д. ул. Береговая, 72. (инв. №31360) | 2069,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК12 до жилых домов по улице Береговой, 71, 72 (инвентарный номер 31360): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в жилой дом по улице Береговой, 72 | 4059,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр. ПИКС. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 до УТ-10 (инв. №529) |  |  |  | 2629,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151) |  |  |  | 5335,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151111) |  |  |  | 5571,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж.д. ул. Декабристов, 14, 12/1, 12 до ж.д. ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 12 (инв. №31533) |  |  |  | 4972,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4 (инв. №31594) |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети горячего водоснабжения (инвентарный номер 31901): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-55-7 до ввода в жилой дом по набережной Ивана Кайдалова, 28/1 | 4488,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети тепловодоснабжения от УТ-7 до ж/д проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 39/1 (инв. №100) |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей теплоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (Приказ №140-01 от 15.06.2023г.) (инв. 32196) |  |  | 2114,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей горячего водоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (инв. 32150) |  |  | 1847,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) (инв. №32216) |  |  | 1487,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) |  |  | 1384,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Пролетарский, 8/2 до ввода в ж.д. набережная Ивана Кайдалова, 28/1. (инв. №31900) | 4846,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 м.. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ- 2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) (инв. №30581) |  |  | 24953,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сетей теплоснабжения МГБ-1 мкр.5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в Женскую консультацию, Детскую поликлинику (инв. №31427) |  |  | 4733,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1 (инвентарный номер 314271): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в женскую консультацию, детскую поликлинику |  |  | 6438,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети теплоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению. (инв. 31427) |  |  |  |  | 15450,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению (инв. 314271) |  |  |  |  | 18475,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-11 мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 10/4 до ввода в д.с. Ул. Г. Кукуевицкого, 10/6 (транзит) (инв.№ 30356) |  |  | 1489,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-11 микрорайон «А» (инвентарный номер 303561): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Григория Кукуевицкого, 10/4 до ввода в детский сад по улице Григория Кукуевицкого, 10/6 (транзит) |  |  | 961,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5 (инв.№30139). Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38 (инв.№30150). |  |  | 8504,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27 (инвентарные номера 301391, 301501): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5; участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 38 |  |  | 10702,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 4062,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 4358,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 1899,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 147,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в микрорайоне 10 (инвентарный номер 30304): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ввода в жилой дом по улице Просвещения, 17 | 7164,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10: (инв.№30304). Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 17 | 8247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8. Участок сетей теплоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 (инв. №30293) |  |  |  | 2056,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8 (инвентарный номер 302931): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом по улице Майской, 3 |  |  |  | 2248,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: Участок сетей теплоснабжения от ТК3-1 - ТК3-2 - ТК3-3 - ТК3-4 до ввода в ж.д. ул. Энергетиков, 41. (инв. №30292) | 10487,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в квартале 6 (инвентарный номер 30292): участок сетей горячего водоснабжения от ТК3-1-ТК3-2-ТК3-3-ТК3-4 до ввода в жилой дом по улице Энергетиков, 41 | 7699,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения и попутного дренажа. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инв. №30657) |  |  |  | 3436,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инвентарный номер 30659): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/1. |  |  |  | 3774,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 (инв. №71274) |  |  |  | 2036,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилого дома по улице Пушкина, 17, жилой дом Островского, 28, ТК-5, жилой дом Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в микрорайоне 15А (инвентарный номер 712741): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17. |  |  |  | 2226,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 (инв. №30959) |  |  | 490,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А : Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24. (инв. №30429) | 8253,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до жилого дома по улице Киртбая, 21 в микрорайоне 5А (инвентарный номер 30429): участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТ сущ., ТК-23, ТК-24 | 7184,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения с попутным дренажом. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/2 (инв. №30643) |  |  |  | 3481,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/2 (инв.№ 71396) |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23, мкр. 5а. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) (инв. №30702) |  |  | 2824,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сети тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23 (инвентарный номер 30703): участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) |  |  | 3773,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30798) |  |  |  | 3621,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30797) |  |  |  | 4506,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Инв № 30805 Тепломагистраль №3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) по ул. Кукуевицкого. Участок от 3ТК17-3ТК18 |  |  |  | 18141,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная 2 пуск.комп. Участок от НО-13 до НО-8 (1ТК41) инв.№30502 |  |  | 32727,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от УТ дренажей до К1 |  |  |  |  | 17927,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от Н2 до 1ТК8 |  |  |  |  |  | 18630,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №8 от 8ТК5 до ПС-4. Участок от Нефтеюганского шоссе до ПС-4 инв.№30279 |  |  | 6656,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль№1 сети теплоснабжения от 1ТК21 до ТК-Акушерского корпуса. Участок от 1ТК21 до ТК – Акушерского корпуса инв.№31649 |  |  | 17111,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация трубопровода тепловой сети. Участок сетей теплоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10 (транзит) (инв. № 31647) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №6 от котельной №3 по ул.Майская, Гагарина от котельной №3 – 5ТК1Б – 6ТК30 – 6ТК14 – 5ТК13. Участок от 6ТК14 до 5ТК13. |  |  | 47112,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 9ТК-12Б до вторых фланцев отключающих задвижек в тепловых камерах на административное здание Военного комиссариата Сургутского района, на гаражные боксы и гараж по ул.Мелик-Карамова. Участок от 9ТК12б до ТК-1, от ТК-1 до ТК-2, ТК-3,ТК-4 |  |  | 9830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по ул. Генерала Иванова 17 (инв.№30171) |  |  | 4981,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по Нефтеюганскому шоссе 48 (инв.№30171) |  |  | 3499,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4А (транзит) (инв. 30016) |  |  | 2070,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4Б (транзит) (инв. 30015) |  |  | 1524,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 6 (транзит) (инв. 30017) |  |  | 2026,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Крылова 5 (транзит) (инв. 30011) |  |  | 4737,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 31098) |  |  | 2943,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 310981) |  |  | 5021,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация/реконструкция тепловых сетей. Тепломагистраль №4 от 4ТК2-4ТК3-4ТК5-4ТК6-4ТК7-4ТК8-4ТК9. Участок от 4ТК2 до 4ТК4 |  |  |  | 7116,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Наружные сети теплоснабжения от 9ТК-8а, 9ТК-8б до жилого дома по пр. Комсомольский, 12 (внешняя стена многоквартирного дома). Участок от 9ТК8а до ж.д. Комсольмоский 13 |  |  |  | 2356,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 Резервирующая перемычка от ТК-21-ТК20-1ТК42. Участок от НО-1 до 1ТК20а. |  |  |  | 9442,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина. Трубопровод Т1 на участке от НО-22 до 1ТК21. |  |  |  | 11502,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 31101) |  |  |  | 2439,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 311011) |  |  |  | 2102,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей теплоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 2508,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 3551,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32261) |  |  |  | 1635,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32237) |  |  |  | 2007,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 в мкр.13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 до ТК-3 (инв. 30431), от ТАК-3 до ТК-4, ж.д. б.Писателей, 15 (инв. 30396) |  |  |  | 12511,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв.31228) |  |  |  | 2741,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв. 312281) |  |  |  | 7260,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110) |  |  |  | 2823,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110111) |  |  |  | 8449,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 3083) |  |  |  |  | 3097,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 308311) |  |  |  |  | 4941,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей теплоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 30190) |  |  |  |  | 1905,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 301901) |  |  |  |  | 3425,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ввода в ж.д. ул. 60 лет Октября, 3 (инв. 31586) |  |  |  |  | 941,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 31557) |  |  |  |  | 6574,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 315571) |  |  |  |  | 8225,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31621) |  |  |  |  | 294,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31622) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20/1 (транзит) (инв. 31623) |  |  |  |  | 1767,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/3 (транзит) (инв. 31613) |  |  |  |  | 2811,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/1 (транзит) (инв. 31650) |  |  |  |  | 711,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31610) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31611) |  |  |  |  | 338,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31 (транзит) (инв. 31371) |  |  |  |  | 550,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/1 (транзит) (инв. 31618) |  |  |  |  | 658,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24 (транзит) (инв. 31644) |  |  |  |  | 2229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриквартальных сетй теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 (инв. 30553) |  |  |  |  | 24413,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31827) |  |  |  |  | 1940,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31905) |  |  |  |  | 1013,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-9 мкр. 13. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 3060) |  |  |  |  | 4811,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 30601) |  |  |  |  | 9127,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31922) |  |  |  |  | 601,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31819) |  |  |  |  | 738,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 49 до узла управления ж.д. Мира, 51 (инв. 31519) |  |  |  |  | 3512,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113) |  |  |  |  | 6387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113111) |  |  |  |  | 6848,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 13 (транзит) до ж.д. Мира, 111 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Мира, 13 (транзит) (инв. 146) |  |  |  |  | 9126,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111) |  |  |  |  | 2269,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111111) |  |  |  |  | 4367,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от т.А до 8ТК6, от 8ТК6 до 8ТК10, от 8ТК10 до КРП-2 |  |  |  |  |  | 39518,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. "Ул.Университетская" (от проспекта Пролетарский до улицы Каролинского, 3 пусковой комплекс. Тепловые сети.) Участок от 9ТК2 (т.А) до 9ТК2-2 |  |  |  |  |  | 19595,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК37 до ЦТП-22 в мкр.7. Участок от 1ТК37 до ЦТП-22 |  |  |  |  |  | 8029,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до ввода в ж.д. пр-д Дружбы, 9 (инв. 31253) |  |  |  |  |  | 2205,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 30302) |  |  |  |  |  | 611,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 303021) |  |  |  |  |  | 818,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в мкр. 33. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 (инв. 1289) |  |  |  |  |  | 1467,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 31230) |  |  |  |  |  | 4958,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 312301) |  |  |  |  |  | 7494,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до УТ-5 до ж/д проспект Мира 32/2, 32/1 в 16 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. пр-т Мира 32/1 до ж.д. пр-т Мира 32/2 (инв. 31530) |  |  |  |  |  | 791,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей теплоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 30309) |  |  |  |  |  | 1227,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей горячего водоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 303091) |  |  |  |  |  | 7087,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепломагистрали №9 по ул. Привокзальной от ТК4 до ЦТП-83. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ЦТП-83 (инв. 300011) |  |  |  |  |  | 4932,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Дзержинского, 3/2, 3/3, 7/2 в 7"А" мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-12 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 7/2 (инв. 30924) |  |  |  |  |  | 2935,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 13 (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4469,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Лермонтова, 13 (транзит) (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4812,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в мкр. 25. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до ж.д. пр-т Комсомольский, 21/1, пр.Первопроходцев, 10 (инв. 31445, 31446, 31447) |  |  |  |  |  | 7687,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения, протяженностью 77,47 м. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/1 (транзит) (инв. 30580) |  |  |  |  |  | 1650,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/2 (транзит) (инв. 31406) |  |  |  |  |  | 869,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 с попутным дренажом от КД23 до КД28 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 (инв. 30900) |  |  |  |  |  | 4666,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от КРП-2(№63) до УТ-6 с попутным дренажом от КД7а до КД13, от КД13а до КД23 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от КРП-2 (№63) до УТ-1, УТ-2, УТ-3 (инв. 30902) |  |  |  |  |  | 16766,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в мкр. 6. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 (инв. 31092) |  |  |  |  |  | 20817,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32105) |  |  |  |  |  | 2240,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32115) |  |  |  |  |  | 6589,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК-2 до ж.д. Губкина, 16, 18 мкр.4. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. по ул. Губкина, 16 (инв. 30957) |  |  |  |  |  | 5927,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 30473) |  |  |  |  |  | 1429,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 304731) |  |  |  |  |  | 2176,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 30927) |  |  |  |  |  |  | 3170,23 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 309721) |  |  |  |  |  |  | 5506,24 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 30287) |  |  |  |  |  |  | 1099,98 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 302871) |  |  |  |  |  |  | 1471,48 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения общей протяженностью 1554,0 м. Участок сетей теплоснабжения от т."А" до т. "Б" по ул. Сосновой (инв. 30740) |  |  |  |  |  |  | 25568,20 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 30388) |  |  |  |  |  |  | 6736,50 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 303881) |  |  |  |  |  |  | 10742,75 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 1489,56 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 2049,41 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4) |  |  |  |  |  |  | 6310,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4111) |  |  |  |  |  |  | 10064,99 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж/д ул. Островского, 4 до ж/д ул. Островского, 6 в 14 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Островского, 4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 6 (инв. 31489) |  |  |  |  |  |  | 1235,11 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ж/д ул. Рабочая, 31/1 в 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31/1 (инв. 31275) |  |  |  |  |  |  | 2253,57 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание "Склад № 15". Участок сетей теплоснабжения от ТК-90-7* до ТК-90-7**-1, ввода в нежилое здание "Склад № 15" (инв. 31805) |  |  |  |  |  |  | 1070,59 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 71313) |  |  |  |  |  |  | 11862,80 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 713131) |  |  |  |  |  |  | 4362,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 30475) |  |  |  |  |  |  | 4039,43 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 304751) |  |  |  |  |  |  | 5371,97 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 74) |  |  |  |  |  |  | 9288,83 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д.пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 741111) |  |  |  |  |  |  | 17627,33 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 15 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 6652,02 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 13 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 10634,04 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 6ТК28 до ж.д.Республики 83 |  |  |  |  |  |  | 958,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №2. Участок от 2ТК22 до ЦТП-31 |  |  |  |  |  |  | 20230,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от ТК-7 до ТК-6 (инв.№ 30182) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29 (инв. №3056) |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения ж.д. пр-т Ленина, 29 (арка) (инв. №3056) |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от 8ТК2 до 8ТК6 (т.А) (инв.№ 30648) |  | 22434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до ж/д ул. Декабристов, 6 в 7а мкр.: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-36 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 6 (Инв. №3013) |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения. Сети теплоснабжения от 9ТК-12 до 9ТК-12г (р-н Налоговой инспекции). Переустройство сетей от ЦТП Налоговая до точки врезки (инв.№30093) |  | 4181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайоне «А»: участок сетей горячего водоснабжения от УТ1 до жилого дома улица Ленинградская, 10А, ТК-2. (инвентарный номер 304391) участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, от ТК-6 до ТК-5. (инвентарный номер 301821), участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в жилой дом проспект Набережный, 10. (инвентарный номер 301841) | 19605,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (инвентарный номер 31845): Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 12 |  |  | 6638,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 (инвентарный номер 31809): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 | 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация трубопровода горячего водоснабжения (инвентарный номер 31648): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10 (транзит) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31724): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом ул. Майская, 6/2 |  |  | 557,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до жилого дома по проспекту Ленина, 39/1 в 7 микрорайоне (инвентарный номер 100111): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 39/1 |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 метров (инвентарный номер 30581): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ-2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) |  |  | 17090,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому 36 в микрорайоне 27 (инвентарный номер 30959): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36 |  |  | 539,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до жилых домов по улице Декабристов, 14, 12/1, 12, до жилых домов по улице Майской, 20, 22 в 7а микрорайоне (инвентарный номер 31533): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Декабристов, 12 |  |  |  | 3654,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-6 в микрорайоне «А» (инвентарный номер 986111): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Дзержинского, 6 до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6/1 |  |  | 888,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, жилой дом по улице Крылова, 41 в мкр. ПИКС (инвентарный номер 529): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-10. |  |  |  | 3908,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения по улице Быстринской, 24/2 в микрорайоне 33 (инвентарный номер 713961): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/2 |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5 - жилой дом по улице Быстринской, 24/1 (инвентарные номера 70036, 70037): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-2 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/1 |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления жилого дома по улице Быстринской, 22/1 и улице Быстринской, 22 блок Г, В, микрорайон 33 (инвентарный номер 71330): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-4 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 22 |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до жилого дома ул. Декабристов, 6 в 7а микрорайон: участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-36 до ввода в жилой дом улица Декабристов, 6 (инвентарный номер 3013) |  |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 микрорайон 33 (инвентарный номер 31594): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4. |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения с попутным дренажом (инвентарный номер 30644): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/2. |  |  |  | 3740,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайон "А": участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ТК-6. (инвентарный номер 301821) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т1 Ду 400 в 9ТК1б (инв.№43) |  | 1109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т2 Ду 600 в 9ТК2-3 (инв.№31935) |  | 4211,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сеть газоснабжения (г. Сургут). Газопровод высокого давления от точки врезки в существующий газопровод по ул. Мира- ул. Маяковского до ЦТП-86 (инвентарный номер 30100). Устройство узла учета газа." |  | 5605,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сети газоснабжения. Газоснабжение индивидуальной застройки п. Снежный. . Устройство узла учета газа на газопроводе высокого давления к ГРП-7, п. Снежный" |  | 2427,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 7 «Реконструкции насосных станций», в т.ч.: | 0,00 | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 12 (инв.№10094) |  | 2230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 21 (инв.№10118) |  | 2453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 22 (инв.№10120) |  | 2777,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 23 (инв.№10128) |  | 2269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 29 (инв.№10119) |  | 2609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 41 (инв.№10093) |  | 2353,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 47 (инв.№10168) |  | 1485,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 74 (инв.№10072) |  | 1908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание ЦТП № 90 (инв.№10074) Замена сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП |  | 12346,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 33 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 75 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 05 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 45 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 98 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 09 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 32 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 56 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 70 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 11 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 47 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 66 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 01 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 37 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 42 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 98 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 55 |  |  |  |  |  |  | 4865,89 |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 07 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 10 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 20 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 93 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 45 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 55 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 64 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 94 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 97 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 98 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 49 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 73 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 74 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 80 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 81 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 82 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 86 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 12 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 19 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 21 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 22 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 23 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №81 (инв.№ 10617) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №83 (инв.№ 10618) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №38 (инв.№ 10230) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №51 (инв.№ 10067) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №40 (инв.№ 10171) |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №1 (инв.№10011) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №5 (инв.№10017) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №10 (инв.№10107) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №15 (инв.№10104) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №45 (инв.№10061) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №64 (инв.№10175) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №65 (инв.№10068) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №66 (инв.№10048) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №67 (инв.№10051) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №98 (инв.№10196) |  |  | 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП на ЦТП № 90 (инв.№10074) |  |  | 9309,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-70 |  |  | 3551,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-62 |  |  | 7915,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-53 |  |  | 9506,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС на ЦТП-73 |  |  | 1789,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-11 |  |  | 515,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-80 |  |  | 538,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 3 ЧП на ЦТП №74 (инв.№ 10072) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 22 (инв.№ 10120) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №12 |  |  | 9026,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №21 |  |  | 8205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №74 |  |  | 11320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №8 |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №90 |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №30 |  |  | 977,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №49 |  |  | 983,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №61 (инв.№ 10057) |  |  |  | 1725,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №56 (инв.№10056) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №68 (инв.№10052) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №70 (инв.№10050) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №71 (инв.№10054) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №72 (инв.№10039) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №94 (инв.№10207) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №96 (инв.№10194) |  |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №99 (инв.№10200) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-63 |  |  |  | 7827,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-65 |  |  |  | 3497,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-68 |  |  |  | 3494,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-71 |  |  |  | 3510,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 71 (инв.№ 10054) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 7 (инв.№ 10053) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №86 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №19 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №23 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-51 |  |  |  |  | 3804,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-59 |  |  |  |  | 2986,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН 2 ЧП на ЦТП-93 |  |  |  |  | 398,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-64 |  |  |  |  | 1739,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-51 |  |  |  |  | 7830,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-52 |  |  |  |  | 9399,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-54 |  |  |  |  | 2840,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-72 |  |  |  |  | 3487,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 72 (инв.№ 10039) |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №16 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №29 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-11 |  |  |  |  |  | 4602,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-60 |  |  |  |  |  | 3196,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-54 |  |  |  |  |  | 1589,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1790,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС с установкой ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №25 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №7 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-88 |  |  |  |  |  |  | 4269,96 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-89 |  |  |  |  |  |  | 4300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №74 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №73 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ЦТП-86. Для резервного электроснабжения ЦТП №86 требуется ДЭС 200кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, на раме. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 4034,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Разработка проектной документации. |  |  | 2068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на ЦТП №87. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется замена рубильника на реверсивный рубильник с моторным приводом 250А, а также модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Разработка проектной документации. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 983,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  | 3586,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1209,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1181,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 3011,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. эффективности организаций осуществляющих регулярные виды деятельности. |  |  |  |  | 3741,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 8 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от котельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения перспективной тепловой нагрузки 51 мкр. Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м. Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м. |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 9 «Строительство тепловых сетей для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 | 68105,50 | 68105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 | 68105,50 | 68105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство участков тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от ко-тельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения песпективной тепловой нагрузки 51 мкр. Диаметр 2Ду 500 мм протяженностью 729 м от Новой ТК (в районе Игоря Киртбая, 25) до новой ТК (по ул Игоря Киртбая, рядом с ЖК "Новин") |  |  |  |  |  |  | 68105,50 | 68105,50 |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети для переключения ЦТП ЦРБ и ЦТП-72 от котельной №3 на СГРЭС-1 |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| подгруппа проектов 10 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |

*- в настоящий момент сроки выполнения и источники финансирования по данному мероприятию не утверждены в инвестиционной программе ООО «СГЭС». Более детальную проработку механизма реализации данного мероприятия необходимо произвести при следующей разработке схемы теплоснабжения

Таблица 2.11 - Состав мероприятий по источникам тепловой энергии, Вариант 3 (тыс. руб. без НДС)

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Источники тепловой энергии», всего, в т.ч. | 123313,37 | 455631,72 | 1065434,30 | 538033,78 | 376818,42 | 1371479,56 | 437790,27 | 117247,86 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 1, в т.ч.: | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 938163,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 937363,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 35423,87 | 348222,52 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 271659,33 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч.: | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 12, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО не определена(рекомендуется расмотреть в качестве ЕТО - СГМУП «ГТС») , в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| не определена | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1, всего, в т.ч. | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 938163,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная к-45. Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 ООО "СГЭС" (с увеличением мощности с 60 до 100 Гкал/ч) в том числе актуализация проекта | 41157,55 | 92018,52 | 98799,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПВК 120 Гкал/ч с ПНС |  | 37322,00 | 5175,00 |  |  | 820116,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 8200,00 | 30229,19 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 8200,00 | 11842,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция ГРП-1 |  | 8200,00 | 11842,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 18387,00 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт (устройство вентилируемого фасада) зданий инженерно-бытового корпуса (ИБК) |  |  | (28069,7*) 591,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания главного корпуса с разработкой проекта |  |  | (51141,62*) 1077,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт плотины с восстановлением проектных отметок гребня |  |  | (36431,08*) 767,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №4 |  |  | (599613,27*) 12625,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №2 |  |  | (158022,15*) 3327,00** | (403829,9*) 8503,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 27223,87 | 346898,33 | 315688,60 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты*** |  |  |  |  |  | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 |  |  |  |  |  |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 27223,87 | 336380,33 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП |  | 17062,26 | 8010,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 3378,50 | 573,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №8, в части замены программного обеспечения |  |  | 2515,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 2805,45 | 1146,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №7, в части замены программного обеспечения |  | 693,77 | 1055,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №15, в части замены программного обеспечения |  | 1274,22 | 902,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока №6, в части замены программного обеспечения |  |  | 3023,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение теплофикационного комплекса |  |  | 315610,00 | 315610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей. |  |  | 3481,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» |  | 1935,87 | 35,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования |  | 73,80 | 26,20 | 78,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 10518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации на оборудовании и в помещениях энергоблока №6 и блочного щита управления БЩУ-3 |  |  | (88229,57*) 1858,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение комплексного распределительного устройства -6кВ с заменой выключателей на энергоблоке №4 |  |  | (62226,89*) 1310,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение паропроводов III отбора и трубопроводов отбора пара к подогревателю высокого давления ПВД-6 энергоблока ст.№4 |  |  | (201535*) 4243,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации комплектного распределительного устройства 6 кВ на энергоблоках №№ 1-6 |  |  | (74174,5*) 1562,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение с заменой электродвигателей дымососа осевого двухступенчатого типа ДОД-43-500ГМ |  |  | (73397,57*) 1545,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация АСУ ТП Теплосети |  |  | (221181,2*) 221181,20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования химического цеха филиала « Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» для соответствия требованиям федеральных норм и правил химически опасных производственных объектов (ФНП ХОПО) |  |  | (42992*) 905,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод пиковых бойлеров блочных бойлерных установок энергоблоков ст. № 4 на обеспечение паром от горячего общестанционного коллектора (ГОСН) |  |  | (20668,13*) 20668,13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2, всего, в т.ч.: | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство котельной №28 в п. Юность, тепловой мощностью 18,5МВт | 1600,00 | 96207,98 | 66079,60 | 146188,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94. 1 этап. Разработка проекта. |  |  |  | 6269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной №7 в г. Сургут ХМАО-Югра мощностью 10 МВт | 72277,82 | 105848,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 8278,00 | 15481,86 | 137103,64 | 25402,16 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 8278,00 | 15481,86 | 137103,64 | 25402,16 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22 (инв.№10206). |  | 2040,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной №29 п. Таежный. Система аварийного топливного хозяйства. (Инв. № 10241 33266) | 8278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №30 от ДЭС (инв.№10239 ) |  | 844,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство резервного электроснабжения котельной №6 от ДЭС (инв.№ 10034) |  | 4108,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена блоков питания (все объекты) |  |  | 127,01 | 133,75 | 139,63 | 145,22 | 151,02 |  |  |  |  |  |  |
| Замена манометров и термометров (все объекты) |  |  | 1223,80 | 1288,66 | 1345,36 | 1399,17 | 1455,14 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 24 |  |  | 761,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 34 |  |  |  |  |  | 870,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии. Котельная № 01 |  |  |  |  |  |  | 2859,19 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы автоматизации АМАКС. Котельная № 14 |  |  | 101767,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . Котельная № 21 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на повысительный насос. Котельная № 33 |  |  | 3637,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на сетевой насос. Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  | 4325,63 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена насосных агрегатов 1Д630-90 №№ 3, 4 (мощность эл.двигателя 250 кВт) |  |  | 2769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Монтаж запорной арматуры СН №1 котельная №3 собственными силами (Ду250 с эл.приводом - 1 шт.; Ду300 с эл.приводом - 1 шт.; обратный клапан Ду250 - 1 шт.) |  |  | 1812,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Реализация проекта "Техническое перевооружение котельной №6" |  |  | 13891,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Монтаж трехходовых клапанов на подогревателях сетевой воды №№ 1,2 |  |  | 1214,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена повысительного насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена перекачивающего насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 14. Замена охладителя рабочей воды ВВП-13-273-2000. |  |  | 170,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 26. Замена сетевых насосов №№ 1,2 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 35. Разработка проекта: "Техническое перевооружение котельной № 35" |  |  | 1250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплообменного оборудования котельных №№ 1,2,3 |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 1. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 3624,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 1. Замена частотного привода Triol АТ-04-37 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 30 кВт |  |  |  | 184,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 2. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 508,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 2. Монтаж частотного привода на насос сырой воды мощностью 15 кВт. |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 5. Замена насосов подпитки т/сети 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена насосов подпитки т/сети К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-90 на севых насосах №№ 1,3 мощностью 75 кВт |  |  |  | 381,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-007 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 4 кВт |  |  |  | 43,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 13. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 1639,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотных приводов Triol АТ-04-55 на насосах подмеса №№ 1,2 мощностью 55 кВт |  |  |  | 334,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотного привода Triol АТ-04-007 на подпиточном насосе № 1 мощностью 3,5 кВт |  |  |  | 21,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 14. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 405,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на перекачивающий насос мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на повысительны насос мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 на повысительных насосах №№ 1,2 мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 206,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  |  | 2877,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №13. Замена подпиточных насосов 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №1. Замена насосов сырой воды К-45/55 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 623,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №6. Замена насосов сырой воды К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №9. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 и Triol АТ-04-55 на глубинных насосах №№ 1,2 мощностью 5,5 и 11 кВт соответственно |  |  |  |  |  | 72,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена подпиточных насосов К 45/30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 416,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена частотного привода Triol АТ-04-55 на повысительном насосе № 1 мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №26. Монтаж частотного привода на сетевой насос мощностью 11 кВт |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт сетевых насосов 1Д630-90 №1,2 |  |  |  |  |  |  | 480,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 5. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Alfa Laval M15 BFG №3 |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 22. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Ридан №41 TC №1,2 |  |  |  |  |  |  | 640,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 29. Капитальный ремонт сетевых подогревателей Alfa Laval M10 BFG №1,2 |  |  |  |  |  |  | 680,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №29. Замена подпиточных насосов сетевого контура К 65-50-160с №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 414,68 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 30. Капитальный ремонт дымовых трубы №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ. Разработка проектной документации |  |  | 244,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №71, №85, котельная №9. Приобретение электрооборудования и материалов |  |  | 998,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется ДЭС 100кВт второй степени автоматизации на раме для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 2361,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №30. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 870,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. Разработка проектной документации. |  |  | 1554,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Разработка проектной документации. |  |  | 379,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания котельная №14. ( Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 3694,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 136,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Разработка проектной документации. |  |  |  | 513,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещения электроцеха. |  |  |  | 472,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№72, №83, котельная №1. Замена неисправных светильников |  |  |  | 1304,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 1615,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-160м. |  |  |  | 69,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №33. Для резервного электроснабжения котельной №33 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, шкаф собственных нужд ДЭС. ( Разработка проектной документации. Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  |  | 4024,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания РМЦ (ЦБПП). Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется устройство АВР, с заменой вводных автоматических выключателей 630А (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы.) |  |  |  |  | 131,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  | 658,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№37, №63, кот.№ 24. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  | 1253,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №3. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 504,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Замена КЛ 0,4кВ от ТП-137 до ПС-4. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 909,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-140м. |  |  |  |  | 224,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения Столовой (ул.Маяковского 15). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 414,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№59, №33, кот.№ 21. Замена неисправных светильников |  |  |  |  |  | 865,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №3 требуется ДЭС 1000кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, и устройство АВР на три ввода с секционном выключателем. |  |  |  |  |  | 16693,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №35 (Монтаж резервного электроснабжения с приобретением ДЭС). Разработка проектной документации. |  |  |  |  |  | 871,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-120м. |  |  |  |  |  | 280,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Для обеспечения надежного электроснабжения ПС №4 требуется замена кабельных линий 0,4кВ. L- 2х 200м, от ТП-137 до ПС-4. |  |  |  |  |  | 9777,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение передвижной ДЭС 100 кВт. Для обеспечения резервного электроснабжения объектов СГМУП "ГТС" в аварийных ситуациях требуется ДЭС 100кВт на шасси. |  |  |  |  |  |  | 2787,36 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №18, котельная №2, ОДС. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  |  |  | 1798,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения котельной №35. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №35 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации в кунге. |  |  |  |  |  |  | 3748,87 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-100м. |  |  |  |  |  |  | 262,66 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРП-пр. Набережный 17. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  | 83,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация коетльной № 6. Замена сетевых пластинчатых теплообменников Taibong TX 9AM-123 №1,2 (инв. № 40770, 40771) |  | 3684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. 1 этап. Разработка проекта (инв. 10034) |  | 1583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения ЦТП-86. (инв.№ 10075) |  | 3221,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 12, всего, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция автономной газовой котельной тепловой мощностью 2,7 МВт в мкр. 35А, с целью увеличения мощности до 6,2 МВт |  | 9747,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО не определена, всего, в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) 3,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3542,40 | 78515,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной 49 мкр. (в т.ч. ПИР) 1,8 Гкал/ч |  |  | 1587,30 | 35182,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельная кв. П-12 (в т.ч. ПИР) 1,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 24513,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) 4,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 4831,50 | 61745,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (1 этап) 10 Гкал/ч |  | 25114,00 | 136807,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) 65,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669152,40 |  |  |  |
| Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) 3,0 Гкал/ч |  |  |  |  | 2443,90 | 9447,60 | 9828,30 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) 65 Гкал/ч |  |  |  |  | 186165,60 | 184910,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) 60 Гкал/ч |  |  |  |  | 95333,10 | 94277,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) 29,2 Гкал/ч |  |  |  |  | 46886,30 | 46570,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной мкр. 50 (в т.ч. ПИР) 5,3 Гкал/ч с 2029 г. |  |  |  |  |  |  | 78413,15 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной 48 мкр. (3 МВт) (в т.ч. ПИР) 2,6 Гкал/ч с 2024 г. |  | 38466,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной пос. Снежный 1,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 23670,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной ООО «Завод промстройдетали» 12,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 85300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство встроенно-пристроенной котельной мкр. 3ПЛ2 2,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 31710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- общие расходы на мероприятия ПАО «Юнипро»

** - расходы на мероприятия ПАО «Юнипро», относимые на производство тепловой энергии

*** - в настоящий момент сроки выполнения и источники финансирования по данному мероприятию не утверждены в инвестиционной программе ООО «СГЭС». Более детальную проработку механизма реализации данного мероприятия необходимо произвести при следующей разработке схемы теплоснабжения

Рисунок 2.13 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 3

Рисунок 2.14 – Пьезометрический график от новой пиковой котельной в зону ПКТС по варианту 3

Рисунок 2.15 – Путь для построения пьезометрического графика от новой пиковой котельной в зону новой пиковой котельной по варианту 3

Рисунок 2.16 – Пьезометрического график от новой пиковой котельной в зону новой пиковой котельной по варианту 3

Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и подключенной тепловой нагрузки в рассматриваемых в Варианте 3 зонах теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 2.12 – Балансы тепловой мощности СГРЭС-1, Вариант 3

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 13,00 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:* | 19,10 | 19,5 | 19,9 | 20,6 | 21,0 | 23,0 | 23,2 | 23,5 | 23,7 | 23,8 | 23,9 | 24,0 | 24,1 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 483,4 | 493,5 | 503,8 | 521,3 | 530,7 | 583,2* | 586,6 | 594,8 | 598,9 | 602,8 | 605,3 | 607,0 | 610,0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 381,8 | 391,9 | 402,2 | 419,7 | 429,1 | 481,6* | 485,0 | 493,1 | 497,3 | 501,2 | 503,7 | 505,4 | 508,4 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 406,61 | 396,5 | 534,2 | 516,7 | 512,3 | 459,8 | 456,4 | 448,2 | 444,1 | 440,2 | 437,7 | 436,0 | 433,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 508,25 | 498,1 | 635,8 | 618,3 | 613,9 | 561,4 | 558,0 | 549,9 | 545,7 | 541,8 | 539,3 | 537,6 | 534,6 |

*Окончательные сроки переключения потребителей мкр. 35, 35А и части мкр. 51 на СГРЭС-1 через ПКТС будут уточнены при следующей актуализации (разработке) схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций и механизма реализации данного мероприятия

Таблица 2.13 – Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения, Вариант 3

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая пиковая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  | 7,04 | 7,10 | 7,29 | 7,29 | 7,51 | 7,70 | 7,83 | 8,02 |
| Тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  | 101,21* | 101,66 | 100,67 | 100,67 | 102,47 | 103,93 | 104,77 | 106,39 |
| Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  | 83,65* | 84,16 | 83,34 | 83,34 | 85,36 | 86,98 | 87,96 | 89,76 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  | 11,75 | 11,24 | 12,06 | 12,06 | 10,04 | 8,41 | 7,44 | 5,64 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  | 36,35 | 35,84 | 36,66 | 36,66 | 34,64 | 33,02 | 32,04 | 30,24 |
| Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 293,332 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 33,432 | 34,01 | 34,61 | 35,61 | 36,25 | 28,19 | 28,28 | 28,42 | 28,58 | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 28,61 |
| Тепловая нагрузка в горячей воде | 279,2311 | 284,080 | 289,048 | 297,390 | 302,761 | 235,438* | 236,224 | 237,365 | 238,692 | 238,935 | 238,935 | 238,935 | 238,988 |
| Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 144,068 | 148,877 | 153,824 | 162,165 | 167,537 | 118,232* | 119,017 | 120,158 | 121,486 | 121,729 | 121,729 | 121,729 | 121,781 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -19,415 | -24,844 | -30,407 | -39,747 | -45,762 | 29,621 | 28,742 | 27,464 | 25,978 | 25,706 | 25,706 | 25,706 | 25,647 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 149,180 | 144,371 | 139,424 | 131,083 | 125,711 | 175,016 | 174,231 | 173,090 | 171,762 | 171,519 | 171,519 | 171,519 | 171,467 |
| Котельная №1 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,282 | 2,316 | 2,321 | 2,325 | 2,330 | 2,334 | 2,339 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,367 | 2,367 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 28,896 | 29,329 | 29,386 | 29,444 | 29,501 | 29,559 | 29,616 | 29,674 | 29,674 | 29,674 | 29,674 | 29,974 | 29,974 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 15,963 | 16,395 | 16,453 | 16,510 | 16,568 | 16,625 | 16,683 | 16,740 | 16,740 | 16,740 | 16,740 | 17,040 | 17,040 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 34,290 | 33,823 | 33,761 | 33,699 | 33,637 | 33,575 | 33,513 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,127 | 33,127 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 49,505 | 49,073 | 49,015 | 48,958 | 48,900 | 48,843 | 48,785 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,428 | 48,428 |
| Котельная №2 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,670 | 1,681 | 1,796 | 1,874 | 1,925 | 1,925 | 1,935 | 1,952 | 1,970 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 64,070 | 64,466 | 68,885 | 71,895 | 73,835 | 73,835 | 74,233 | 74,886 | 75,577 | 75,627 | 75,627 | 75,627 | 75,627 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 41,280 | 41,676 | 46,095 | 49,105 | 51,045 | 51,045 | 51,443 | 52,096 | 52,787 | 52,837 | 52,837 | 52,837 | 52,837 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 21,709 | 21,303 | 16,769 | 13,680 | 11,689 | 11,689 | 11,281 | 10,611 | 9,902 | 9,851 | 9,851 | 9,851 | 9,851 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 46,169 | 45,773 | 41,354 | 38,344 | 36,404 | 36,404 | 36,006 | 35,353 | 34,662 | 34,612 | 34,612 | 34,612 | 34,612 |
| Котельная №3 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90,000 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 79,551 | 79,661 | 79,661 | 79,661 | 79,661 | 63,828 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 57,871 | 57,981 | 57,981 | 57,981 | 57,981 | 42,148 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,673 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 23,962 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 31,424 | 31,314 | 31,314 | 31,314 | 31,314 | 47,147 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 |
| Котельная К-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,156 | 1,156 | 1,226 | 1,363 | 1,531 | 1,123 | 0,899 | 0,944 | 0,991 | 1,040 | 1,092 | 1,147 | 1,204 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 82,003 | 82,003 | 85,003 | 90,970 | 98,455 | 85,017* | 93,068 | 93,645 | 104,174 | 112,616 | 117,361 | 122,869 | 126,541 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 45,464 | 50,182 | 53,182 | 59,149 | 66,633 | 53,196* | 61,247 | 61,824 | 72,353 | 80,795 | 85,540 | 91,048 | 94,720 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -24,109 | -24,109 | -27,179 | 6,717 | -0,935 | 12,909 | 5,083 | 4,461 | -6,115 | -14,606 | -19,403 | -24,966 | -28,695 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 13,586 | 8,868 | 5,868 | 39,901 | 32,417 | 45,854 | 37,803 | 37,226 | 26,698 | 18,256 | 13,511 | 8,002 | 4,330 |
| Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 7,2 | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,76 | 0,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,739 | 0,739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,260 | 6,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 6,371 | 6,371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,32 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,32 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,040 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,17 | 3,08 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,358 | 3,26 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,110 | 2,12 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,922 | 1,93 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная мкр. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  | 6,527 | 9,722 | 12,329 | 4,525* | 6,982 | 6,982 | 6,982 | 6,982 | 6,982 | 6,982 | 6,982 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  | 6,627 | 9,871 | 12,518 | 4,729* | 7,202 | 7,202 | 7,202 | 7,202 | 7,202 | 7,202 | 7,202 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  | 3,373 | 0,129 | -2,518 | 5,271 | 2,798 | 2,780 | 2,751 | 2,718 | 2,681 | 2,639 | 2,593 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  | 3,373 | 0,129 | -2,518 | 5,271 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,15 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 13,793 | 35,764 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 14,759 | 36,758 | 61,524 | 61,555 | 61,587 | 61,619 | 61,653 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 48,941 | 26,942 | 2,176 | 2,145 | 2,113 | 2,081 | 2,047 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 48,941 | 26,942 | 2,176 | 2,145 | 2,113 | 2,081 | 2,047 |
| Новая котельная НТЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,59 | 1,68 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 8,404 | 23,967 | 51,387 | 51,387 | 51,387 | 51,387 | 51,387 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 8,992 | 25,645 | 54,984 | 54,984 | 54,984 | 54,984 | 54,984 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 49,808 | 33,155 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 49,808 | 33,155 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| Новая котельная НТЦ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 1,26 | 1,39 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 18,000 | 19,900 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 19,260 | 21,293 | 28,355 | 28,355 | 28,355 | 28,355 | 28,355 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 9,356 | 7,323 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 9,356 | 7,323 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |

*Окончательные сроки переключения потребителей мкр. 35, 35А и части мкр. 51 на СГРЭС-1 через ПКТС будут уточнены при следующей актуализации (разработке) схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций и механизма реализации данного мероприятия

Вариант 4

Вариант №4 предусматривает строительство магистрали диаметром 2Ду 600 мм протяженностью 4700 м для подключения существующих и перспективных потребителей котельной К-45 к СГРЭС-1 и перевод котельной К-45 в режим смесительно-догревающих станции, что так же как и в варианте №3 позволяет загрузить свободную мощность источника с комбинированной выработкой.

Вариант 4 включает все мероприятия, предложенные по Варианту 3, со следующими отличиями:

- реконструкция котельной К-45 осуществляется с увеличением тепловой мощности только до 100 Гкал/ч (2 очередь), дальнейшее увеличение тепловой мощности не требуется;

- требуемая мощности котельной мкр. 51 снижается с 30 до 10 Гкал/ч.

Для осуществления переключений требуется следующие мероприятия:

- Строительство участка тепловой сети для подключения перспективных потребителей мкр 35, 35а, 51 диаметром 2Ду 500 мм протяженностью 729 м от Новой ТК (в районе Игоря Киртбая, 25) до новой ТК (по ул Игоря Киртбая, рядом с ЖК "Новин").

- Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м.

- Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м.

- Строительство участка тепловой сети от П-103 до котельной К-45 диаметром 2Ду 600 мм протяженностью 4700 м.

Ситуационный	 план, путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график приведены ниже.

Перечень мероприятий представлен в таблицах 2.14-2.15.

Рисунок 2.17 – Перспективные зоны теплоснабжения по варианту 4

Таблица 2.14 - Состав мероприятий по тепловым сетям, Вариант 4 (тыс. руб. без НДС)

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Тепловые сети и сооружениях на них», всего, в т.ч. | 906930,94 | 1113570,89 | 1066248,33 | 1320406,88 | 1759105,29 | 2304584,19 | 1319374,69 | 1176962,82 | 1101369,27 | 887851,71 | 772563,77 | 562113,57 | 44376,07 |
| Всего по ЕТО №1, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 736731,34 | 988150,30 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 159784,17 | 186592,97 | 610527,41 | 869668,92 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 572586,10 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 572586,10 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Проектыпо строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проектыпо строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1 всего, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 736731,34 | 988150,30 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 546056,97 | 559643,67 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 546056,97 | 559643,67 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2 часть) | 47921,00 | 108042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. | 28265,00 | 43968,00 | 105083,00 | 125931,00 | 142480,00 | 560397,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр. 41", в т.ч.актуализация проекта |  | 7774,17 | 36509,97 | 32498,33 | 29536,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участка тепловой сети от П-103 до котельной К-45 диаметром 2Ду 600 мм про-тяженностью 4700 м |  |  |  | 387627,64 | 387627,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149419,42 | 149419,42 | 149419,42 |  |
| Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  | 120807,70 | 120807,70 | 120807,70 |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в т. ч. проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216157,22 | 216157,22 | 216157,22 |  |
| подгруппа проектов 4 «Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки», в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция тепловых сетей от СГРЭС-1 с увеличением диаметра от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) |  |  |  |  | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 6 «Строительство новых насосных станций» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС, включая проектные работы |  |  |  | 19470,43 | 27768,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  | 132628,97 | 132628,97 |  |  |  |  |
| Строительство ПНС в зону новой пиковой котельной |  | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 8 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения надежности», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  | 71482,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  | 126203,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  | 118481,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2 всего, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 572586,10 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| подгруппа проектов 2 «Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных», в т.ч.: | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23 | 8056,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне ЕТО №2 |  | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 159237,67 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство тепловой сети. Участок от 5ТК4б до 3ТК24 |  |  |  |  |  |  |  | 67544,36 |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок тепломагистрали ГРЭС-2 Восточный жилой район от УТ-4 до УТ 6. Участок от 9ТК19 до НО10 |  |  |  |  | 16973,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мдернизация тепловых сетей. Сеть теплоснабжения от КПП воинской части до ПМК связи. Участок от точки опуска до точки подъема инв.№ 30731 |  |  |  | 12524,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация cооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в микрорайоне 13А (инвентарный номер 30306): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в детский сад «Филиппок» |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок" (инв. №30306) |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от УТ1 до ж.д. ул. Ленинградская, 10А, ТК-2. (инв.№ 30439) Участок сетей теплоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5. (инв.№ 30182) Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. (инв.№30184) |  | 21156,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-6 в мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Дзержинского, 6 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 6/1 (инв. №986) |  |  | 763,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в микрорайоне 25 (инвентарные номера 31157, 31158, 31159): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 27/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проезду Первопроходцев,14/1 | 5764,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. (инв. №31157) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр-т Комсомольский, 27/1. (инв. №31158) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр -д Первопроходцев,14/1. (инв. №31159) | 6914,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611) : участок сетей горячего водоснабжения от жилой дома проспект Ленина, 29 (арка). |  |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 29. |  |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1) (инв. №3058) |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81в пос. Железнодорожный. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 4 до ж.д. ул. Мечникова, 2 (инв. №30037) |  |  | 7333,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружные сети тепловодоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. (инв. №31675) | 4977,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31675): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления жилого дома по улице Мелик-Карамова, 28/1 | 3335,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по ул. Ф. Показаньева, 12. Участок сетей теплоснабжения от ТК-27 до ввода в ж.д. ул. Ф. Показаньева, 12. (инв. №31845) |  |  | 6023,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №31821) |  |  | 447,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №318211) |  |  | 653,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №31903) |  |  | 1063,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №319031) |  |  | 1486,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1. Участок сетей теплоснабжения от УТ3 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/1 (инв. №31809) | 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Майская, 6/2 (инв. №31724) |  |  | 528,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-2 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/1 (инв. № 70036, 70037) |  |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В, мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-4 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 22 (инв. № 71330) |  |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Береговая, 71, 72: Участок сетей теплоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в ж.д. ул. Береговая, 72. (инв. №31360) | 2069,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК12 до жилых домов по улице Береговой, 71, 72 (инвентарный номер 31360): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в жилой дом по улице Береговой, 72 | 4059,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр. ПИКС. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 до УТ-10 (инв. №529) |  |  |  | 2629,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151) |  |  |  | 5335,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151111) |  |  |  | 5571,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж.д. ул. Декабристов, 14, 12/1, 12 до ж.д. ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 12 (инв. №31533) |  |  |  | 4972,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4 (инв. №31594) |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети горячего водоснабжения (инвентарный номер 31901): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-55-7 до ввода в жилой дом по набережной Ивана Кайдалова, 28/1 | 4488,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети тепловодоснабжения от УТ-7 до ж/д проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 39/1 (инв. №100) |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей теплоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (Приказ №140-01 от 15.06.2023г.) (инв. 32196) |  |  | 2114,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей горячего водоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (инв. 32150) |  |  | 1847,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) (инв. №32216) |  |  | 1487,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) |  |  | 1384,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Пролетарский, 8/2 до ввода в ж.д. набережная Ивана Кайдалова, 28/1. (инв. №31900) | 4846,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 м.. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ- 2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) (инв. №30581) |  |  | 24953,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сетей теплоснабжения МГБ-1 мкр.5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в Женскую консультацию, Детскую поликлинику (инв. №31427) |  |  | 4733,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1 (инвентарный номер 314271): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в женскую консультацию, детскую поликлинику |  |  | 6438,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети теплоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению. (инв. 31427) |  |  |  |  | 15450,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению (инв. 314271) |  |  |  |  | 18475,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-11 мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 10/4 до ввода в д.с. Ул. Г. Кукуевицкого, 10/6 (транзит) (инв.№ 30356) |  |  | 1489,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-11 микрорайон «А» (инвентарный номер 303561): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Григория Кукуевицкого, 10/4 до ввода в детский сад по улице Григория Кукуевицкого, 10/6 (транзит) |  |  | 961,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5 (инв.№30139). Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38 (инв.№30150). |  |  | 8504,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27 (инвентарные номера 301391, 301501): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5; участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 38 |  |  | 10702,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 4062,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 4358,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 1899,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 147,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в микрорайоне 10 (инвентарный номер 30304): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ввода в жилой дом по улице Просвещения, 17 | 7164,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10: (инв.№30304). Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 17 | 8247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8. Участок сетей теплоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 (инв. №30293) |  |  |  | 2056,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8 (инвентарный номер 302931): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом по улице Майской, 3 |  |  |  | 2248,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: Участок сетей теплоснабжения от ТК3-1 - ТК3-2 - ТК3-3 - ТК3-4 до ввода в ж.д. ул. Энергетиков, 41. (инв. №30292) | 10487,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в квартале 6 (инвентарный номер 30292): участок сетей горячего водоснабжения от ТК3-1-ТК3-2-ТК3-3-ТК3-4 до ввода в жилой дом по улице Энергетиков, 41 | 7699,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения и попутного дренажа. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инв. №30657) |  |  |  | 3436,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инвентарный номер 30659): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/1. |  |  |  | 3774,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 (инв. №71274) |  |  |  | 2036,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилого дома по улице Пушкина, 17, жилой дом Островского, 28, ТК-5, жилой дом Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в микрорайоне 15А (инвентарный номер 712741): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17. |  |  |  | 2226,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 (инв. №30959) |  |  | 490,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А : Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24. (инв. №30429) | 8253,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до жилого дома по улице Киртбая, 21 в микрорайоне 5А (инвентарный номер 30429): участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТ сущ., ТК-23, ТК-24 | 7184,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения с попутным дренажом. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/2 (инв. №30643) |  |  |  | 3481,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/2 (инв.№ 71396) |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23, мкр. 5а. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) (инв. №30702) |  |  | 2824,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сети тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23 (инвентарный номер 30703): участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) |  |  | 3773,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30798) |  |  |  | 3621,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30797) |  |  |  | 4506,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Инв № 30805 Тепломагистраль №3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) по ул. Кукуевицкого. Участок от 3ТК17-3ТК18 |  |  |  | 18141,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная 2 пуск.комп. Участок от НО-13 до НО-8 (1ТК41) инв.№30502 |  |  | 32727,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от УТ дренажей до К1 |  |  |  |  | 17927,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от Н2 до 1ТК8 |  |  |  |  |  | 18630,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №8 от 8ТК5 до ПС-4. Участок от Нефтеюганского шоссе до ПС-4 инв.№30279 |  |  | 6656,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль№1 сети теплоснабжения от 1ТК21 до ТК-Акушерского корпуса. Участок от 1ТК21 до ТК – Акушерского корпуса инв.№31649 |  |  | 17111,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация трубопровода тепловой сети. Участок сетей теплоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10 (транзит) (инв. № 31647) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №6 от котельной №3 по ул.Майская, Гагарина от котельной №3 – 5ТК1Б – 6ТК30 – 6ТК14 – 5ТК13. Участок от 6ТК14 до 5ТК13. |  |  | 47112,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 9ТК-12Б до вторых фланцев отключающих задвижек в тепловых камерах на административное здание Военного комиссариата Сургутского района, на гаражные боксы и гараж по ул.Мелик-Карамова. Участок от 9ТК12б до ТК-1, от ТК-1 до ТК-2, ТК-3,ТК-4 |  |  | 9830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по ул. Генерала Иванова 17 (инв.№30171) |  |  | 4981,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по Нефтеюганскому шоссе 48 (инв.№30171) |  |  | 3499,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4А (транзит) (инв. 30016) |  |  | 2070,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4Б (транзит) (инв. 30015) |  |  | 1524,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 6 (транзит) (инв. 30017) |  |  | 2026,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Крылова 5 (транзит) (инв. 30011) |  |  | 4737,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 31098) |  |  | 2943,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 310981) |  |  | 5021,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация/реконструкция тепловых сетей. Тепломагистраль №4 от 4ТК2-4ТК3-4ТК5-4ТК6-4ТК7-4ТК8-4ТК9. Участок от 4ТК2 до 4ТК4 |  |  |  | 7116,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Наружные сети теплоснабжения от 9ТК-8а, 9ТК-8б до жилого дома по пр. Комсомольский, 12 (внешняя стена многоквартирного дома). Участок от 9ТК8а до ж.д. Комсольмоский 13 |  |  |  | 2356,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 Резервирующая перемычка от ТК-21-ТК20-1ТК42. Участок от НО-1 до 1ТК20а. |  |  |  | 9442,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина. Трубопровод Т1 на участке от НО-22 до 1ТК21. |  |  |  | 11502,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 31101) |  |  |  | 2439,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 311011) |  |  |  | 2102,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей теплоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 2508,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 3551,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32261) |  |  |  | 1635,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32237) |  |  |  | 2007,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 в мкр.13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 до ТК-3 (инв. 30431), от ТАК-3 до ТК-4, ж.д. б.Писателей, 15 (инв. 30396) |  |  |  | 12511,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв.31228) |  |  |  | 2741,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв. 312281) |  |  |  | 7260,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110) |  |  |  | 2823,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110111) |  |  |  | 8449,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 3083) |  |  |  |  | 3097,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 308311) |  |  |  |  | 4941,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей теплоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 30190) |  |  |  |  | 1905,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 301901) |  |  |  |  | 3425,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ввода в ж.д. ул. 60 лет Октября, 3 (инв. 31586) |  |  |  |  | 941,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 31557) |  |  |  |  | 6574,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 315571) |  |  |  |  | 8225,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31621) |  |  |  |  | 294,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31622) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20/1 (транзит) (инв. 31623) |  |  |  |  | 1767,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/3 (транзит) (инв. 31613) |  |  |  |  | 2811,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/1 (транзит) (инв. 31650) |  |  |  |  | 711,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31610) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31611) |  |  |  |  | 338,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31 (транзит) (инв. 31371) |  |  |  |  | 550,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/1 (транзит) (инв. 31618) |  |  |  |  | 658,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24 (транзит) (инв. 31644) |  |  |  |  | 2229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриквартальных сетй теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 (инв. 30553) |  |  |  |  | 24413,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31827) |  |  |  |  | 1940,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31905) |  |  |  |  | 1013,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-9 мкр. 13. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 3060) |  |  |  |  | 4811,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 30601) |  |  |  |  | 9127,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31922) |  |  |  |  | 601,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31819) |  |  |  |  | 738,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 49 до узла управления ж.д. Мира, 51 (инв. 31519) |  |  |  |  | 3512,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113) |  |  |  |  | 6387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113111) |  |  |  |  | 6848,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 13 (транзит) до ж.д. Мира, 111 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Мира, 13 (транзит) (инв. 146) |  |  |  |  | 9126,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111) |  |  |  |  | 2269,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111111) |  |  |  |  | 4367,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от т.А до 8ТК6, от 8ТК6 до 8ТК10, от 8ТК10 до КРП-2 |  |  |  |  |  | 39518,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. "Ул.Университетская" (от проспекта Пролетарский до улицы Каролинского, 3 пусковой комплекс. Тепловые сети.) Участок от 9ТК2 (т.А) до 9ТК2-2 |  |  |  |  |  | 19595,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК37 до ЦТП-22 в мкр.7. Участок от 1ТК37 до ЦТП-22 |  |  |  |  |  | 8029,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до ввода в ж.д. пр-д Дружбы, 9 (инв. 31253) |  |  |  |  |  | 2205,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 30302) |  |  |  |  |  | 611,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 303021) |  |  |  |  |  | 818,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в мкр. 33. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 (инв. 1289) |  |  |  |  |  | 1467,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 31230) |  |  |  |  |  | 4958,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 312301) |  |  |  |  |  | 7494,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до УТ-5 до ж/д проспект Мира 32/2, 32/1 в 16 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. пр-т Мира 32/1 до ж.д. пр-т Мира 32/2 (инв. 31530) |  |  |  |  |  | 791,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей теплоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 30309) |  |  |  |  |  | 1227,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей горячего водоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 303091) |  |  |  |  |  | 7087,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепломагистрали №9 по ул. Привокзальной от ТК4 до ЦТП-83. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ЦТП-83 (инв. 300011) |  |  |  |  |  | 4932,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Дзержинского, 3/2, 3/3, 7/2 в 7"А" мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-12 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 7/2 (инв. 30924) |  |  |  |  |  | 2935,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 13 (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4469,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Лермонтова, 13 (транзит) (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4812,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в мкр. 25. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до ж.д. пр-т Комсомольский, 21/1, пр.Первопроходцев, 10 (инв. 31445, 31446, 31447) |  |  |  |  |  | 7687,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения, протяженностью 77,47 м. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/1 (транзит) (инв. 30580) |  |  |  |  |  | 1650,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/2 (транзит) (инв. 31406) |  |  |  |  |  | 869,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 с попутным дренажом от КД23 до КД28 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 (инв. 30900) |  |  |  |  |  | 4666,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от КРП-2(№63) до УТ-6 с попутным дренажом от КД7а до КД13, от КД13а до КД23 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от КРП-2 (№63) до УТ-1, УТ-2, УТ-3 (инв. 30902) |  |  |  |  |  | 16766,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в мкр. 6. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 (инв. 31092) |  |  |  |  |  | 20817,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32105) |  |  |  |  |  | 2240,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32115) |  |  |  |  |  | 6589,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК-2 до ж.д. Губкина, 16, 18 мкр.4. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. по ул. Губкина, 16 (инв. 30957) |  |  |  |  |  | 5927,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 30473) |  |  |  |  |  | 1429,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 304731) |  |  |  |  |  | 2176,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 30927) |  |  |  |  |  |  | 3170,23 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 309721) |  |  |  |  |  |  | 5506,24 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 30287) |  |  |  |  |  |  | 1099,98 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 302871) |  |  |  |  |  |  | 1471,48 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения общей протяженностью 1554,0 м. Участок сетей теплоснабжения от т."А" до т. "Б" по ул. Сосновой (инв. 30740) |  |  |  |  |  |  | 25568,20 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 30388) |  |  |  |  |  |  | 6736,50 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 303881) |  |  |  |  |  |  | 10742,75 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 1489,56 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 2049,41 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4) |  |  |  |  |  |  | 6310,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4111) |  |  |  |  |  |  | 10064,99 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж/д ул. Островского, 4 до ж/д ул. Островского, 6 в 14 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Островского, 4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 6 (инв. 31489) |  |  |  |  |  |  | 1235,11 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ж/д ул. Рабочая, 31/1 в 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31/1 (инв. 31275) |  |  |  |  |  |  | 2253,57 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание "Склад № 15". Участок сетей теплоснабжения от ТК-90-7* до ТК-90-7**-1, ввода в нежилое здание "Склад № 15" (инв. 31805) |  |  |  |  |  |  | 1070,59 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 71313) |  |  |  |  |  |  | 11862,80 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 713131) |  |  |  |  |  |  | 4362,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 30475) |  |  |  |  |  |  | 4039,43 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 304751) |  |  |  |  |  |  | 5371,97 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 74) |  |  |  |  |  |  | 9288,83 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д.пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 741111) |  |  |  |  |  |  | 17627,33 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 15 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 6652,02 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 13 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 10634,04 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 6ТК28 до ж.д.Республики 83 |  |  |  |  |  |  | 958,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №2. Участок от 2ТК22 до ЦТП-31 |  |  |  |  |  |  | 20230,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от ТК-7 до ТК-6 (инв.№ 30182) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29 (инв. №3056) |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения ж.д. пр-т Ленина, 29 (арка) (инв. №3056) |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от 8ТК2 до 8ТК6 (т.А) (инв.№ 30648) |  | 22434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до ж/д ул. Декабристов, 6 в 7а мкр.: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-36 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 6 (Инв. №3013) |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения. Сети теплоснабжения от 9ТК-12 до 9ТК-12г (р-н Налоговой инспекции). Переустройство сетей от ЦТП Налоговая до точки врезки (инв.№30093) |  | 4181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайоне «А»: участок сетей горячего водоснабжения от УТ1 до жилого дома улица Ленинградская, 10А, ТК-2. (инвентарный номер 304391) участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, от ТК-6 до ТК-5. (инвентарный номер 301821), участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в жилой дом проспект Набережный, 10. (инвентарный номер 301841) | 19605,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (инвентарный номер 31845): Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 12 |  |  | 6638,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 (инвентарный номер 31809): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 | 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация трубопровода горячего водоснабжения (инвентарный номер 31648): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10 (транзит) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31724): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом ул. Майская, 6/2 |  |  | 557,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до жилого дома по проспекту Ленина, 39/1 в 7 микрорайоне (инвентарный номер 100111): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 39/1 |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 метров (инвентарный номер 30581): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ-2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) |  |  | 17090,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому 36 в микрорайоне 27 (инвентарный номер 30959): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36 |  |  | 539,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до жилых домов по улице Декабристов, 14, 12/1, 12, до жилых домов по улице Майской, 20, 22 в 7а микрорайоне (инвентарный номер 31533): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Декабристов, 12 |  |  |  | 3654,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-6 в микрорайоне «А» (инвентарный номер 986111): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Дзержинского, 6 до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6/1 |  |  | 888,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, жилой дом по улице Крылова, 41 в мкр. ПИКС (инвентарный номер 529): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-10. |  |  |  | 3908,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения по улице Быстринской, 24/2 в микрорайоне 33 (инвентарный номер 713961): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/2 |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5 - жилой дом по улице Быстринской, 24/1 (инвентарные номера 70036, 70037): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-2 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/1 |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления жилого дома по улице Быстринской, 22/1 и улице Быстринской, 22 блок Г, В, микрорайон 33 (инвентарный номер 71330): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-4 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 22 |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до жилого дома ул. Декабристов, 6 в 7а микрорайон: участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-36 до ввода в жилой дом улица Декабристов, 6 (инвентарный номер 3013) |  |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 микрорайон 33 (инвентарный номер 31594): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4. |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения с попутным дренажом (инвентарный номер 30644): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/2. |  |  |  | 3740,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайон "А": участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ТК-6. (инвентарный номер 301821) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т1 Ду 400 в 9ТК1б (инв.№43) |  | 1109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т2 Ду 600 в 9ТК2-3 (инв.№31935) |  | 4211,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сеть газоснабжения (г. Сургут). Газопровод высокого давления от точки врезки в существующий газопровод по ул. Мира- ул. Маяковского до ЦТП-86 (инвентарный номер 30100). Устройство узла учета газа." |  | 5605,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сети газоснабжения. Газоснабжение индивидуальной застройки п. Снежный. . Устройство узла учета газа на газопроводе высокого давления к ГРП-7, п. Снежный" |  | 2427,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 7 «Реконструкции насосных станций», в т.ч.: | 0,00 | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 117157,39 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 117157,39 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 12 (инв.№10094) |  | 2230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 21 (инв.№10118) |  | 2453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 22 (инв.№10120) |  | 2777,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 23 (инв.№10128) |  | 2269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 29 (инв.№10119) |  | 2609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 41 (инв.№10093) |  | 2353,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 47 (инв.№10168) |  | 1485,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 74 (инв.№10072) |  | 1908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание ЦТП № 90 (инв.№10074) Замена сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП |  | 12346,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 33 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 75 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 05 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 45 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 98 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 09 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 32 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 56 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 70 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 11 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 47 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 66 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 01 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 37 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 42 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 98 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 55 |  |  |  |  |  |  | 4865,89 |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 07 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 10 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 20 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 93 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 45 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 55 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 64 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 94 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 97 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 98 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 49 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 73 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 74 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 80 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 81 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 82 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 86 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 12 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 19 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 21 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 22 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 23 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №81 (инв.№ 10617) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №83 (инв.№ 10618) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №38 (инв.№ 10230) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №51 (инв.№ 10067) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №40 (инв.№ 10171) |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №1 (инв.№10011) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №5 (инв.№10017) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №10 (инв.№10107) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №15 (инв.№10104) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №45 (инв.№10061) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №64 (инв.№10175) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №65 (инв.№10068) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №66 (инв.№10048) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №67 (инв.№10051) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №98 (инв.№10196) |  |  | 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП на ЦТП № 90 (инв.№10074) |  |  | 9309,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-70 |  |  | 3551,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-62 |  |  | 7915,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-53 |  |  | 9506,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС на ЦТП-73 |  |  | 1789,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-11 |  |  | 515,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-80 |  |  | 538,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 3 ЧП на ЦТП №74 (инв.№ 10072) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 22 (инв.№ 10120) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №12 |  |  | 9026,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №21 |  |  | 8205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №74 |  |  | 11320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №8 |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №90 |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №30 |  |  | 977,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №49 |  |  | 983,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №61 (инв.№ 10057) |  |  |  | 1725,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №56 (инв.№10056) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №68 (инв.№10052) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №70 (инв.№10050) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №71 (инв.№10054) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №72 (инв.№10039) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №94 (инв.№10207) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №96 (инв.№10194) |  |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №99 (инв.№10200) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-63 |  |  |  | 7827,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-65 |  |  |  | 3497,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-68 |  |  |  | 3494,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-71 |  |  |  | 3510,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 71 (инв.№ 10054) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 7 (инв.№ 10053) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №86 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №19 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №23 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-51 |  |  |  |  | 3804,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-59 |  |  |  |  | 2986,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН 2 ЧП на ЦТП-93 |  |  |  |  | 398,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-64 |  |  |  |  | 1739,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-51 |  |  |  |  | 7830,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-52 |  |  |  |  | 9399,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-54 |  |  |  |  | 2840,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-72 |  |  |  |  | 3487,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 72 (инв.№ 10039) |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №16 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №29 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-11 |  |  |  |  |  | 4602,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-60 |  |  |  |  |  | 3196,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-54 |  |  |  |  |  | 1589,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1790,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС с установкой ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №25 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №7 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-88 |  |  |  |  |  |  | 4269,96 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-89 |  |  |  |  |  |  | 4300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №74 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №73 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ЦТП-86. Для резервного электроснабжения ЦТП №86 требуется ДЭС 200кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, на раме. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 4034,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Разработка проектной документации. |  |  | 2068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на ЦТП №87. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется замена рубильника на реверсивный рубильник с моторным приводом 250А, а также модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Разработка проектной документации. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 983,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  | 3586,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1209,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1181,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 3011,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. эффективности организаций осуществляющих регулярные виды деятельности. |  |  |  |  | 3741,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 8 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от котельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения перспективной тепловой нагрузки 51 мкр. Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м. Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м. |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 9 «Строительство тепловых сетей для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22274,98 | 22274,98 | 68105,50 | 68105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22274,98 | 22274,98 | 68105,50 | 68105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство участков тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от ко-тельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения песпективной тепловой нагрузки 51 мкр. Диаметр 2Ду 500 мм протяженностью 729 м от Новой ТК (в районе Игоря Киртбая, 25) до новой ТК (по ул Игоря Киртбая, рядом с ЖК "Новин") |  |  |  |  |  |  | 68105,50 | 68105,50 |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети для переключения ЦТП ЦРБ и ЦТП-72 от котельной №3 на СГРЭС-1 |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектыпо строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| подгруппа проектов 10 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |

Таблица 2.15 - Состав мероприятий источникам тепловой энергии, Вариант 4 (тыс. руб. без НДС)

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Источники тепловой энергии», всего, в т.ч. | 123313,37 | 455631,72 | 1065434,30 | 538033,78 | 376818,42 | 1371479,56 | 437790,27 | 117247,86 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 1, в т.ч.: | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 938163,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 937363,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 35423,87 | 348222,52 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 271659,33 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч.: | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 12, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО не определена(рекомендуется расмотреть в качестве ЕТО - СГМУП «ГТС») , в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| не определена | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1, всего, в т.ч. | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 938163,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная к-45. Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 ООО "СГЭС" (с увеличением мощности с 60 до 100 Гкал/ч) в том числе актуализация проекта | 41157,55 | 92018,52 | 98799,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПВК 120 Гкал/ч с ПНС |  | 37322,00 | 5175,00 |  |  | 820116,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 8200,00 | 30229,19 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 8200,00 | 11842,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция ГРП-1 |  | 8200,00 | 11842,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 18387,00 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт (устройство вентилируемого фасада) зданий инженерно-бытового корпуса (ИБК) |  |  | (28069,7*) 591,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания главного корпуса с разработкой проекта |  |  | (51141,62*) 1077,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт плотины с восстановлением проектных отметок гребня |  |  | (36431,08*) 767,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №4 |  |  | (599613,27*) 12625,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №2 |  |  | (158022,15*) 3327,00** | (403829,9*) 8503,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 27223,87 | 346898,33 | 315688,60 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты |  |  |  |  |  | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 |  |  |  |  |  |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 27223,87 | 336380,33 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП |  | 17062,26 | 8010,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 3378,50 | 573,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №8, в части замены программного обеспечения |  |  | 2515,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 2805,45 | 1146,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №7, в части замены программного обеспечения |  | 693,77 | 1055,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №15, в части замены программного обеспечения |  | 1274,22 | 902,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока №6, в части замены программного обеспечения |  |  | 3023,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение теплофикационного комплекса |  |  | 315610,00 | 315610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей. |  |  | 3481,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» |  | 1935,87 | 35,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования |  | 73,80 | 26,20 | 78,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 10518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации на оборудовании и в помещениях энергоблока №6 и блочного щита управления БЩУ-3 |  |  | (88229,57*) 1858,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение комплексного распределительного устройства -6кВ с заменой выключателей на энергоблоке №4 |  |  | (62226,89*) 1310,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение паропроводов III отбора и трубопроводов отбора пара к подогревателю высокого давления ПВД-6 энергоблока ст.№4 |  |  | (201535*) 4243,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации комплектного распределительного устройства 6 кВ на энергоблоках №№ 1-6 |  |  | (74174,5*) 1562,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение с заменой электродвигателей дымососа осевого двухступенчатого типа ДОД-43-500ГМ |  |  | (73397,57*) 1545,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация АСУ ТП Теплосети |  |  | (221181,2*) 221181,20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования химического цеха филиала « Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» для соответствия требованиям федеральных норм и правил химически опасных производственных объектов (ФНП ХОПО) |  |  | (42992*) 905,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод пиковых бойлеров блочных бойлерных установок энергоблоков ст. № 4 на обеспечение паром от горячего общестанционного коллектора (ГОСН) |  |  | (20668,13*) 20668,13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2, всего, в т.ч.: | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство котельной №28 в п. Юность, тепловой мощностью 18,5МВт | 1600,00 | 96207,98 | 66079,60 | 146188,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94. 1 этап. Разработка проекта. |  |  |  | 6269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной №7 в г. Сургут ХМАО-Югра мощностью 10 МВт | 72277,82 | 105848,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 8278,00 | 15481,86 | 137103,64 | 25402,16 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 8278,00 | 15481,86 | 137103,64 | 25402,16 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22 (инв.№10206). |  | 2040,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной №29 п. Таежный. Система аварийного топливного хозяйства. (Инв. № 10241 33266) | 8278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №30 от ДЭС (инв.№10239 ) |  | 844,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство резервного электроснабжения котельной №6 от ДЭС (инв.№ 10034) |  | 4108,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена блоков питания (все объекты) |  |  | 127,01 | 133,75 | 139,63 | 145,22 | 151,02 |  |  |  |  |  |  |
| Замена манометров и термометров (все объекты) |  |  | 1223,80 | 1288,66 | 1345,36 | 1399,17 | 1455,14 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 24 |  |  | 761,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 34 |  |  |  |  |  | 870,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии. Котельная № 01 |  |  |  |  |  |  | 2859,19 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы автоматизации АМАКС. Котельная № 14 |  |  | 101767,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . Котельная № 21 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на повысительный насос. Котельная № 33 |  |  | 3637,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на сетевой насос. Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  | 4325,63 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена насосных агрегатов 1Д630-90 №№ 3, 4 (мощность эл.двигателя 250 кВт) |  |  | 2769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Монтаж запорной арматуры СН №1 котельная №3 собственными силами (Ду250 с эл.приводом - 1 шт.; Ду300 с эл.приводом - 1 шт.; обратный клапан Ду250 - 1 шт.) |  |  | 1812,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Реализация проекта "Техническое перевооружение котельной №6" |  |  | 13891,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Монтаж трехходовых клапанов на подогревателях сетевой воды №№ 1,2 |  |  | 1214,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена повысительного насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена перекачивающего насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 14. Замена охладителя рабочей воды ВВП-13-273-2000. |  |  | 170,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 26. Замена сетевых насосов №№ 1,2 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 35. Разработка проекта: "Техническое перевооружение котельной № 35" |  |  | 1250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплообменного оборудования котельных №№ 1,2,3 |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 1. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 3624,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 1. Замена частотного привода Triol АТ-04-37 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 30 кВт |  |  |  | 184,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 2. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 508,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 2. Монтаж частотного привода на насос сырой воды мощностью 15 кВт. |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 5. Замена насосов подпитки т/сети 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена насосов подпитки т/сети К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-90 на севых насосах №№ 1,3 мощностью 75 кВт |  |  |  | 381,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-007 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 4 кВт |  |  |  | 43,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 13. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 1639,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотных приводов Triol АТ-04-55 на насосах подмеса №№ 1,2 мощностью 55 кВт |  |  |  | 334,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотного привода Triol АТ-04-007 на подпиточном насосе № 1 мощностью 3,5 кВт |  |  |  | 21,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 14. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 405,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на перекачивающий насос мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на повысительны насос мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 на повысительных насосах №№ 1,2 мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 206,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  |  | 2877,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №13. Замена подпиточных насосов 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №1. Замена насосов сырой воды К-45/55 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 623,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №6. Замена насосов сырой воды К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №9. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 и Triol АТ-04-55 на глубинных насосах №№ 1,2 мощностью 5,5 и 11 кВт соответственно |  |  |  |  |  | 72,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена подпиточных насосов К 45/30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 416,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена частотного привода Triol АТ-04-55 на повысительном насосе № 1 мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №26. Монтаж частотного привода на сетевой насос мощностью 11 кВт |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт сетевых насосов 1Д630-90 №1,2 |  |  |  |  |  |  | 480,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 5. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Alfa Laval M15 BFG №3 |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 22. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Ридан №41 TC №1,2 |  |  |  |  |  |  | 640,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 29. Капитальный ремонт сетевых подогревателей Alfa Laval M10 BFG №1,2 |  |  |  |  |  |  | 680,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №29. Замена подпиточных насосов сетевого контура К 65-50-160с №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 414,68 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 30. Капитальный ремонт дымовых трубы №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ. Разработка проектной документации |  |  | 244,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №71, №85, котельная №9. Приобретение электрооборудования и материалов |  |  | 998,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется ДЭС 100кВт второй степени автоматизации на раме для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 2361,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №30. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 870,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. Разработка проектной документации. |  |  | 1554,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Разработка проектной документации. |  |  | 379,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания котельная №14. ( Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 3694,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 136,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Разработка проектной документации. |  |  |  | 513,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещения электроцеха. |  |  |  | 472,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№72, №83, котельная №1. Замена неисправных светильников |  |  |  | 1304,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 1615,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-160м. |  |  |  | 69,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №33. Для резервного электроснабжения котельной №33 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, шкаф собственных нужд ДЭС. ( Разработка проектной документации. Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  |  | 4024,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания РМЦ (ЦБПП). Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется устройство АВР, с заменой вводных автоматических выключателей 630А (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы.) |  |  |  |  | 131,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  | 658,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№37, №63, кот.№ 24. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  | 1253,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №3. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 504,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Замена КЛ 0,4кВ от ТП-137 до ПС-4. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 909,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-140м. |  |  |  |  | 224,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения Столовой (ул.Маяковского 15). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 414,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№59, №33, кот.№ 21. Замена неисправных светильников |  |  |  |  |  | 865,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №3 требуется ДЭС 1000кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, и устройство АВР на три ввода с секционном выключателем. |  |  |  |  |  | 16693,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №35 (Монтаж резервного электроснабжения с приобретением ДЭС). Разработка проектной документации. |  |  |  |  |  | 871,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-120м. |  |  |  |  |  | 280,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Для обеспечения надежного электроснабжения ПС №4 требуется замена кабельных линий 0,4кВ. L- 2х 200м, от ТП-137 до ПС-4. |  |  |  |  |  | 9777,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение передвижной ДЭС 100 кВт. Для обеспечения резервного электроснабжения объектов СГМУП "ГТС" в аварийных ситуациях требуется ДЭС 100кВт на шасси. |  |  |  |  |  |  | 2787,36 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №18, котельная №2, ОДС. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  |  |  | 1798,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения котельной №35. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №35 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации в кунге. |  |  |  |  |  |  | 3748,87 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-100м. |  |  |  |  |  |  | 262,66 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРП-пр. Набережный 17. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  | 83,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация коетльной № 6. Замена сетевых пластинчатых теплообменников Taibong TX 9AM-123 №1,2 (инв. № 40770, 40771) |  | 3684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. 1 этап. Разработка проекта (инв. 10034) |  | 1583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения ЦТП-86. (инв.№ 10075) |  | 3221,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 12, всего, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция автономной газовой котельной тепловой мощностью 2,7 МВт в мкр. 35А, с целью увеличения мощности до 6,2 МВт |  | 9747,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО не определена, всего, в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) 3,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3542,40 | 78515,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной 49 мкр. (в т.ч. ПИР) 1,8 Гкал/ч |  |  | 1587,30 | 35182,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельная кв. П-12 (в т.ч. ПИР) 1,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 24513,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) 4,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 4831,50 | 61745,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (1 этап) 10 Гкал/ч |  | 25114,00 | 136807,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) 65,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669152,40 |  |  |  |
| Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) 3,0 Гкал/ч |  |  |  |  | 2443,90 | 9447,60 | 9828,30 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) 65 Гкал/ч |  |  |  |  | 186165,60 | 184910,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) 60 Гкал/ч |  |  |  |  | 95333,10 | 94277,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) 29,2 Гкал/ч |  |  |  |  | 46886,30 | 46570,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной мкр. 50 (в т.ч. ПИР) 5,3 Гкал/ч с 2029 г. |  |  |  |  |  |  | 78413,15 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной 48 мкр. (3 МВт) (в т.ч. ПИР) 2,6 Гкал/ч с 2024 г. |  | 38466,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной пос. Снежный 1,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 23670,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной ООО «Завод промстройдетали» 12,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 85300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство встроенно-пристроенной котельной мкр. 3ПЛ2 2,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 31710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.18 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону котельной К-45 по варианту 4

Рисунок 2.19 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону котельной К-45 по варианту 4

- Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Для сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения был выполнен прогноз тарифов следующих организаций:

- ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1;

- ПАО "Юнипро" "Сургутская ГРЭС-2";

- ООО "СГЭС" (г. Сургут в зоне покупки ТЭ от СГРЭС 1 и 2);

- ООО "СГЭС" (в зоне котельной К-45 (Крылова, 55/2));

- СГМУП "ГТС";

- ООО «ТехСтрой».

Прогноз тарифов выполнен на основе калькуляций, принятых регулирующим органом при утверждении тарифов данных ТСО на 2023-2024 гг.

С 2024 г. в расчетах тарифных последствий учитываются изменения технико-экономических показателей, показателей тепловой экономичности по тепловым источникам и изменения потерь тепловой энергии при транспортировке и постепенном вводе в эксплуатацию объектов инвестирования.

Для прогноза тарифов на перспективный период были приняты следующие основные допущения:

- амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов рассчитаны исходя из сроков:

- строительство/реконструкция тепловых сетей – 20 лет;

- строительство БМК и оборудование и сооружения ТЭЦ – 15 лет.

- для финансирования всех мероприятий, не финансируемых за счет выручки по плате за подключение новых потребителей, в первую очередь предусмотрено использование собственных средств.

- выполнена оценка привлечения средств из иных источников финансирования (не собственные средства и амортизация) для сдерживания тарифов на уровне предельных индексов роста.

Далее для сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения на основе выполненных расчетов тарифных последствий определен средневзвешенный тариф в рассматриваемой зоне.

Ниже представлены тарифно-балансовые модели по сравниваемым сценариям: сценарию 1 и сценарию 3.

Таблица 3.1 - Прогноз тарифов на тепловую энергию ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2) на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 2 656,62 | 2 572,41 | 2 576,81 | 2 667,44 | 2 749,90 | 2 769,85 | 2 792,74 | 2 797,40 | 2 810,21 | 2 821,15 | 2 830,30 | 2 839,93 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 2 656,62 | 2 572,41 | 2 576,81 | 2 667,44 | 2 749,90 | 2 769,85 | 2 792,74 | 2 797,40 | 2 810,21 | 2 821,15 | 2 830,30 | 2 839,93 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 163,21 | 168,10 | 172,50 | 179,40 | 197,60 | 202,70 | 204,60 | 206,60 | 208,00 | 209,20 | 210,20 | 211,70 |
|  | % | 6,1% | 6,5% | 6,7% | 6,7% | 7,2% | 7,3% | 7,3% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,5% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2 493,410 | 2 404,306 | 2 404,306 | 2 488,038 | 2 552,304 | 2 567,147 | 2 588,142 | 2 590,797 | 2 602,207 | 2 611,953 | 2 620,096 | 2 628,226 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 690 549,73 | 2 002 242,92 | 2 189 387,28 | 2 189 884,21 | 2 296 278,36 | 2 365 620,37 | 2 438 736,09 | 2 496 863,59 | 2 557 857,06 | 2 619 331,74 | 2 679 193,32 | 2 740 895,98 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 87 568,25 | 89 505,25 | 93 980,52 | 101 143,62 | 106 350,07 | 109 642,75 | 113 302,95 | 116 027,79 | 118 869,56 | 121 701,09 | 124 522,08 | 127 406,64 |
| Объем | млн. кВтч | 13 181,41 | 12 710,36 | 12 710,36 | 13 153,01 | 13 492,76 | 13 571,22 | 13 682,21 | 13 696,24 | 13 756,56 | 13 808,09 | 13 851,13 | 13 894,11 |
| Тариф | руб./кВтч | 6,64 | 7,04 | 7,39 | 7,69 | 7,88 | 8,08 | 8,28 | 8,47 | 8,64 | 8,81 | 8,99 | 9,17 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 25 196,97 | 26 073,34 | 27 096,46 | 29 136,49 | 31 084,65 | 32 516,04 | 34 093,25 | 35 493,34 | 37 075,64 | 38 703,09 | 40 376,69 | 42 122,06 |
| Объем | тыс. м3 | 495,92 | 478,20 | 478,20 | 494,85 | 507,63 | 510,59 | 514,76 | 515,29 | 517,56 | 519,50 | 521,12 | 522,73 |
| Тариф | руб./м3 | 50,81 | 54,52 | 56,66 | 58,88 | 61,23 | 63,68 | 66,23 | 68,88 | 71,64 | 74,50 | 77,48 | 80,58 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 1 577 784,51 | 1 886 664,32 | 2 068 310,31 | 2 059 604,09 | 2 158 843,64 | 2 223 461,58 | 2 291 339,89 | 2 345 342,47 | 2 401 911,86 | 2 458 927,56 | 2 514 294,54 | 2 571 367,28 |
| Объем | тыс. Гкал | 2 656,62 | 2 572,41 | 2 576,81 | 2 667,44 | 2 749,90 | 2 769,85 | 2 792,74 | 2 797,40 | 2 810,21 | 2 821,15 | 2 830,30 | 2 839,93 |
| Тариф | руб./Гкал | 593,91 | 733,42 | 802,66 | 772,13 | 785,06 | 802,74 | 820,46 | 838,40 | 854,71 | 871,60 | 888,35 | 905,43 |
| Операционные расходы (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,040 |
| Операционные расходы (передача тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на передачу ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,040 |
| Итого операционные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 173 093,77 | 179 348,34 | 184 728,07 | 190 196,02 | 195 756,16 | 203 498,31 | 211 538,53 | 217 705,83 | 224 072,33 | 230 638,33 | 239 794,67 | 249 314,52 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 6 234,00 | 6 459,26 | 6 653,01 | 6 849,94 | 7 050,19 | 7 329,02 | 7 618,59 | 7 840,71 | 8 070,00 | 8 306,48 | 8 636,24 | 8 979,10 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 9 437,47 | 9 778,48 | 10 071,80 | 10 369,92 | 10 673,08 | 11 095,20 | 11 533,57 | 11 869,82 | 12 216,94 | 12 574,93 | 13 074,16 | 13 593,20 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 98 684,58 | 102 250,45 | 105 317,55 | 108 434,95 | 111 604,91 | 116 018,88 | 120 602,79 | 124 118,90 | 127 748,59 | 131 492,00 | 136 712,23 | 142 139,71 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 40 604,27 | 42 071,46 | 43 333,44 | 44 616,11 | 45 920,40 | 47 736,56 | 49 622,63 | 51 069,35 | 52 562,80 | 54 103,05 | 56 250,94 | 58 484,10 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 13 419,37 | 13 904,27 | 14 321,34 | 14 745,25 | 15 176,31 | 15 776,53 | 16 399,86 | 16 877,99 | 17 371,56 | 17 880,60 | 18 590,46 | 19 328,50 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 372,08 | 385,52 | 397,09 | 408,84 | 420,79 | 437,44 | 454,72 | 467,98 | 481,66 | 495,78 | 515,46 | 535,92 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 132,50 | 137,29 | 141,41 | 145,59 | 149,85 | 155,77 | 161,93 | 166,65 | 171,52 | 176,55 | 183,56 | 190,85 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 2 165,93 | 2 244,19 | 2 311,51 | 2 379,93 | 2 449,51 | 2 546,38 | 2 646,99 | 2 724,16 | 2 803,83 | 2 885,99 | 3 000,56 | 3 119,68 |
| Неподконтрольные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 134 411,61 | 160 461,28 | 197 686,26 | 291 152,34 | 291 452,32 | 419 677,24 | 552 962,62 | 525 564,96 | 641 517,62 | 623 840,80 | 633 199,80 | 494 922,32 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 405,82 | 435,50 | 452,59 | 470,28 | 489,09 | 508,66 | 529,00 | 550,16 | 572,17 | 595,06 | 618,86 | 643,61 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 |
| Аренда земли | тыс. руб. | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 9 980,83 | 11 939,31 | 16 408,31 | 23 368,36 | 36 743,18 | 72 288,80 | 75 603,26 | 88 665,68 | 94 480,58 | 107 339,24 | 109 695,74 | 112 046,17 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 8 634,01 | 10 592,49 | 15 061,49 | 22 021,54 | 35 396,36 | 70 941,84 | 74 256,17 | 87 318,45 | 93 133,20 | 105 991,70 | 108 348,05 | 110 698,31 |
| прочие налоги | тыс. руб. | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,46 | 3,60 | 3,74 | 3,89 | 4,04 | 4,20 | 4,37 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 27 041,23 | 28 016,62 | 28 857,01 | 29 711,18 | 30 579,74 | 31 789,17 | 33 045,16 | 34 008,58 | 35 003,11 | 36 028,81 | 37 459,15 | 38 946,28 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 88 392,79 | 94 285,64 | 104 495,50 | 117 939,05 | 132 176,95 | 218 784,39 | 218 784,39 | 238 412,12 | 265 856,38 | 302 618,55 | 302 618,55 | 302 618,55 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 537,28 | 625,22 | 681,01 | 687,81 | 723,32 | 774,88 | 796,27 | 821,18 | 849,58 | 881,87 | 901,69 | 919,89 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 529,04 | 639,17 | 696,18 | 703,12 | 739,40 | 792,08 | 813,94 | 839,39 | 868,41 | 901,40 | 921,65 | 940,24 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 20 987,08 | 21 911,02 | 23 196,89 | 24 894,28 | 26 531,74 | 32 880,46 | 33 462,04 | 35 390,48 | 37 839,69 | 40 989,44 | 41 904,13 | 42 430,93 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 2 116,16 | 2 556,67 | 2 784,71 | 2 812,47 | 2 957,61 | 3 168,31 | 3 255,74 | 3 357,54 | 3 473,62 | 3 605,60 | 3 686,60 | 3 760,95 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 2 116,16 | 2 556,67 | 2 784,71 | 2 812,47 | 2 957,61 | 3 168,31 | 3 255,74 | 3 357,54 | 3 473,62 | 3 605,60 | 3 686,60 | 3 760,95 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -4 656,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 2 016 501,44 | 2 349 352,47 | 2 558 229,73 | 2 585 196,49 | 2 718 967,74 | 2 917 119,53 | 2 997 298,50 | 3 091 900,00 | 3 200 018,93 | 3 323 311,41 | 3 397 967,97 | 3 466 177,84 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 2 493,410 | 2 404,306 | 2 404,306 | 2 488,038 | 2 552,304 | 2 567,147 | 2 588,142 | 2 590,797 | 2 602,207 | 2 611,953 | 2 620,096 | 2 628,226 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 808,73 | 977,14 | 1 064,02 | 1 039,05 | 1 065,30 | 1 136,33 | 1 158,09 | 1 193,42 | 1 229,73 | 1 272,35 | 1 296,89 | 1 318,83 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 808,73 | 854,83 | 888,85 | 924,05 | 956,39 | 989,86 | 1 024,51 | 1 058,32 | 1 090,07 | 1 122,77 | 1 156,45 | 1 191,14 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,21 | 1,09 | 0,98 | 1,03 | 1,07 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 3.2 – Прогноз расходов ООО «Сургутские городские электрические сети» на покупку тепловой энергии в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2), сценарий 1 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «ОГК-2»- Сургутская ГРЭС-1 | тыс. руб. | 970,57 | 1 060,72 | 1 247,79 | 1 177,52 | 1 232,73 | 1 263,66 | 1 302,35 | 1 331,12 | 1 363,45 | 1 397,05 | 1 428,18 | 1 462,43 |
| объем | Гкал | 1 762,66 | 1 563,29 | 1 563,29 | 1 590,44 | 1 639,27 | 1 642,04 | 1 655,23 | 1 655,23 | 1 664,18 | 1 671,41 | 1 676,33 | 1 684,46 |
| тариф | руб./Гкал | 550,63 | 678,52 | 798,18 | 740,37 | 752,00 | 769,57 | 786,81 | 804,19 | 819,29 | 835,85 | 851,97 | 868,19 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» | тыс. руб. | 607,22 | 702,65 | 682,07 | 743,57 | 770,98 | 797,08 | 821,12 | 841,01 | 860,68 | 879,54 | 899,38 | 917,25 |
| объем | Гкал | 893,96 | 841,02 | 841,02 | 897,60 | 913,03 | 925,11 | 932,92 | 935,57 | 938,02 | 940,55 | 943,76 | 943,76 |
| тариф | руб./Гкал | 679,24 | 835,48 | 811,00 | 828,40 | 844,42 | 861,61 | 880,17 | 898,93 | 917,55 | 935,14 | 952,97 | 971,91 |
| ИТОГО | тыс. руб. | 1 577,78 | 1 763,38 | 1 929,85 | 1 921,08 | 2 003,72 | 2 060,75 | 2 123,47 | 2 172,13 | 2 224,13 | 2 276,59 | 2 327,56 | 2 379,69 |
| объем | Гкал | 2 656,62 | 2 404,31 | 2 404,31 | 2 488,04 | 2 552,30 | 2 567,15 | 2 588,14 | 2 590,80 | 2 602,21 | 2 611,95 | 2 620,10 | 2 628,23 |
| средний тариф | руб./Гкал | 593,91 | 733,42 | 802,66 | 772,13 | 785,06 | 802,74 | 820,46 | 838,40 | 854,71 | 871,60 | 888,35 | 905,43 |
| темп роста тарифа | х | - | 1,23 | 1,09 | 0,96 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

Таблица 3.3 – Прогноз тарифов на тепловую энергию ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2) на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 2 656,62 | 2 561,00 | 2 565,40 | 2 651,48 | 2 846,54 | 2 874,27 | 2 908,40 | 2 926,24 | 2 941,39 | 2 952,28 | 2 961,38 | 2 971,47 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 2 656,62 | 2 561,00 | 2 565,40 | 2 651,48 | 2 846,54 | 2 874,27 | 2 908,40 | 2 926,24 | 2 941,39 | 2 952,28 | 2 961,38 | 2 971,47 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 163,21 | 168,10 | 172,50 | 179,40 | 197,60 | 202,70 | 204,60 | 206,60 | 208,00 | 209,20 | 210,20 | 211,70 |
|  | % | 6,1% | 6,6% | 6,7% | 6,8% | 6,9% | 7,1% | 7,0% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2 493,410 | 2 392,904 | 2 392,904 | 2 472,080 | 2 648,942 | 2 671,572 | 2 703,805 | 2 719,642 | 2 733,391 | 2 743,079 | 2 751,181 | 2 759,766 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 690 549,73 | 1 994 002,29 | 2 179 715,93 | 2 179 752,51 | 2 361 843,05 | 2 438 276,07 | 2 521 164,63 | 2 590 757,51 | 2 655 385,39 | 2 718 777,29 | 2 780 644,82 | 2 844 765,06 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 87 568,25 | 89 080,79 | 93 534,83 | 100 494,88 | 110 376,79 | 114 102,75 | 118 366,37 | 121 798,06 | 124 862,08 | 127 810,72 | 130 752,02 | 133 783,23 |
| Объем | млн. кВтч | 13 181,41 | 12 650,08 | 12 650,08 | 13 068,65 | 14 003,63 | 14 123,27 | 14 293,66 | 14 377,38 | 14 450,07 | 14 501,28 | 14 544,12 | 14 589,50 |
| Тариф | руб./кВтч | 6,64 | 7,04 | 7,39 | 7,69 | 7,88 | 8,08 | 8,28 | 8,47 | 8,64 | 8,81 | 8,99 | 9,17 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 25 196,97 | 25 949,69 | 26 967,96 | 28 949,61 | 32 261,60 | 33 838,71 | 35 616,85 | 37 258,49 | 38 944,72 | 40 646,06 | 42 396,77 | 44 230,23 |
| Объем | тыс. м3 | 495,92 | 475,93 | 475,93 | 491,68 | 526,85 | 531,36 | 537,77 | 540,92 | 543,65 | 545,58 | 547,19 | 548,90 |
| Тариф | руб./м3 | 50,81 | 54,52 | 56,66 | 58,88 | 61,23 | 63,68 | 66,23 | 68,88 | 71,64 | 74,50 | 77,48 | 80,58 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 1 577 784,51 | 1 878 971,81 | 2 059 213,14 | 2 050 308,02 | 2 219 204,65 | 2 290 334,61 | 2 367 181,41 | 2 431 700,97 | 2 491 578,59 | 2 550 320,51 | 2 607 496,02 | 2 666 751,61 |
| Объем | тыс. Гкал | 2 656,62 | 2 561,00 | 2 565,40 | 2 651,48 | 2 846,54 | 2 874,27 | 2 908,40 | 2 926,24 | 2 941,39 | 2 952,28 | 2 961,38 | 2 971,47 |
| Тариф | руб./Гкал | 593,91 | 733,69 | 802,69 | 773,27 | 779,61 | 796,84 | 813,91 | 831,00 | 847,08 | 863,85 | 880,50 | 897,45 |
| Операционные расходы (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,040 |
| Операционные расходы (передача тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на передачу ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,040 |
| Итого операционные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 173 093,77 | 179 348,34 | 184 728,07 | 190 196,02 | 195 756,16 | 203 498,31 | 211 538,53 | 217 705,83 | 224 072,33 | 230 638,33 | 239 794,67 | 249 314,52 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 6 234,00 | 6 459,26 | 6 653,01 | 6 849,94 | 7 050,19 | 7 329,02 | 7 618,59 | 7 840,71 | 8 070,00 | 8 306,48 | 8 636,24 | 8 979,10 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 9 437,47 | 9 778,48 | 10 071,80 | 10 369,92 | 10 673,08 | 11 095,20 | 11 533,57 | 11 869,82 | 12 216,94 | 12 574,93 | 13 074,16 | 13 593,20 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 98 684,58 | 102 250,45 | 105 317,55 | 108 434,95 | 111 604,91 | 116 018,88 | 120 602,79 | 124 118,90 | 127 748,59 | 131 492,00 | 136 712,23 | 142 139,71 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 40 604,27 | 42 071,46 | 43 333,44 | 44 616,11 | 45 920,40 | 47 736,56 | 49 622,63 | 51 069,35 | 52 562,80 | 54 103,05 | 56 250,94 | 58 484,10 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 13 419,37 | 13 904,27 | 14 321,34 | 14 745,25 | 15 176,31 | 15 776,53 | 16 399,86 | 16 877,99 | 17 371,56 | 17 880,60 | 18 590,46 | 19 328,50 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 372,08 | 385,52 | 397,09 | 408,84 | 420,79 | 437,44 | 454,72 | 467,98 | 481,66 | 495,78 | 515,46 | 535,92 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 132,50 | 137,29 | 141,41 | 145,59 | 149,85 | 155,77 | 161,93 | 166,65 | 171,52 | 176,55 | 183,56 | 190,85 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 2 165,93 | 2 244,19 | 2 311,51 | 2 379,93 | 2 449,51 | 2 546,38 | 2 646,99 | 2 724,16 | 2 803,83 | 2 885,99 | 3 000,56 | 3 119,68 |
| Неподконтрольные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 134 411,61 | 178 224,28 | 202 900,73 | 262 971,02 | 289 679,61 | 417 981,07 | 507 256,13 | 467 265,66 | 617 931,28 | 600 598,16 | 610 805,80 | 473 377,72 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 405,82 | 435,50 | 452,59 | 470,28 | 489,09 | 508,66 | 529,00 | 550,16 | 572,17 | 595,06 | 618,86 | 643,61 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 | 5 095,02 |
| Аренда земли | тыс. руб. | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 | 2 429,60 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 9 980,83 | 13 480,47 | 19 066,36 | 25 727,23 | 35 984,88 | 71 550,13 | 74 884,22 | 84 168,08 | 86 206,38 | 99 400,97 | 102 596,65 | 105 786,25 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 8 634,01 | 12 133,65 | 17 719,54 | 24 380,41 | 34 638,06 | 70 203,17 | 73 537,13 | 82 820,85 | 84 859,00 | 98 053,44 | 101 248,96 | 104 438,39 |
| прочие налоги | тыс. руб. | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 | 1 343,49 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,46 | 3,60 | 3,74 | 3,89 | 4,04 | 4,20 | 4,37 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 27 041,23 | 28 016,62 | 28 857,01 | 29 711,18 | 30 579,74 | 31 789,17 | 33 045,16 | 34 008,58 | 35 003,11 | 36 028,81 | 37 459,15 | 38 946,28 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 88 392,79 | 94 285,64 | 104 495,50 | 118 594,68 | 144 881,53 | 250 953,49 | 270 887,42 | 304 775,08 | 318 783,14 | 346 750,19 | 346 750,19 | 346 750,19 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 537,28 | 623,00 | 678,41 | 685,35 | 746,23 | 807,22 | 838,85 | 871,99 | 895,87 | 925,18 | 944,80 | 965,13 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 529,04 | 636,90 | 693,52 | 700,61 | 762,81 | 825,13 | 857,45 | 891,30 | 915,70 | 945,65 | 965,69 | 986,47 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 20 987,08 | 21 883,39 | 23 167,92 | 24 902,70 | 27 771,13 | 35 547,60 | 37 582,98 | 40 513,67 | 41 957,80 | 44 467,78 | 45 253,95 | 46 069,59 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 2 116,16 | 2 547,60 | 2 774,07 | 2 802,43 | 3 051,25 | 3 300,51 | 3 429,78 | 3 565,19 | 3 662,80 | 3 782,60 | 3 862,77 | 3 945,87 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 2 116,16 | 2 547,60 | 2 774,07 | 2 802,43 | 3 051,25 | 3 300,51 | 3 429,78 | 3 565,19 | 3 662,80 | 3 782,60 | 3 862,77 | 3 945,87 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -4 656,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 2 016 501,44 | 2 341 070,66 | 2 548 513,50 | 2 576 067,22 | 2 805 449,71 | 3 040 134,65 | 3 159 853,76 | 3 286 053,26 | 3 376 355,25 | 3 487 926,56 | 3 561 691,80 | 3 638 158,79 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 2 493,410 | 2 392,904 | 2 392,904 | 2 472,080 | 2 648,942 | 2 671,572 | 2 703,805 | 2 719,642 | 2 733,391 | 2 743,079 | 2 751,181 | 2 759,766 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 808,73 | 978,34 | 1 065,03 | 1 042,06 | 1 059,08 | 1 137,96 | 1 168,67 | 1 208,27 | 1 235,23 | 1 271,54 | 1 294,60 | 1 318,29 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 808,73 | 854,83 | 888,85 | 924,05 | 956,39 | 989,86 | 1 024,51 | 1 058,32 | 1 090,07 | 1 122,77 | 1 156,45 | 1 191,14 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,21 | 1,09 | 0,98 | 1,02 | 1,07 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 3.4 – Прогноз расходов ООО «Сургутские городские электрические сети» на покупку тепловой энергии в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут» (кроме котельных по ул. Крылова, д. 55/2), сценарий 3 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «ОГК-2»- Сургутская ГРЭС-1 | тыс. руб. | 970,57 | 1 052,99 | 1 238,68 | 1 167,95 | 1 294,05 | 1 331,55 | 1 379,36 | 1 418,84 | 1 454,53 | 1 489,90 | 1 522,88 | 1 559,35 |
| объем | Гкал | 1 762,66 | 1 551,89 | 1 551,89 | 1 574,48 | 1 735,91 | 1 746,46 | 1 770,89 | 1 784,07 | 1 795,37 | 1 802,53 | 1 807,42 | 1 816,00 |
| тариф | руб./Гкал | 550,63 | 678,52 | 798,18 | 741,80 | 745,46 | 762,43 | 778,91 | 795,28 | 810,16 | 826,56 | 842,57 | 858,67 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» | тыс. руб. | 607,22 | 702,65 | 682,07 | 743,63 | 771,10 | 797,26 | 821,29 | 841,18 | 860,85 | 879,70 | 899,54 | 917,41 |
| объем | Гкал | 893,96 | 841,02 | 841,02 | 897,60 | 913,03 | 925,11 | 932,92 | 935,57 | 938,02 | 940,55 | 943,76 | 943,76 |
| тариф | руб./Гкал | 679,24 | 835,48 | 811,00 | 828,47 | 844,55 | 861,80 | 880,35 | 899,11 | 917,73 | 935,31 | 953,14 | 972,08 |
| ИТОГО | тыс. руб. | 1 577,78 | 1 755,64 | 1 920,75 | 1 911,58 | 2 065,15 | 2 128,82 | 2 200,66 | 2 260,02 | 2 315,39 | 2 369,60 | 2 422,41 | 2 476,76 |
| объем | Гкал | 2 656,62 | 2 392,90 | 2 392,90 | 2 472,08 | 2 648,94 | 2 671,57 | 2 703,80 | 2 719,64 | 2 733,39 | 2 743,08 | 2 751,18 | 2 759,77 |
| средний тариф | руб./Гкал | 593,91 | 733,69 | 802,69 | 773,27 | 779,61 | 796,84 | 813,91 | 831,00 | 847,08 | 863,85 | 880,50 | 897,45 |
| темп роста тарифа | х | - | 1,24 | 1,09 | 0,96 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

Таблица 3.5 – Прогноз тарифов ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» на период до 2035 г., сценарии 1

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 129,57 | 167,96 | 178,81 | 195,63 | 222,51 | 234,17 | 234,49 | 246,25 | 267,33 | 276,20 | 292,79 | 302,97 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 129,57 | 166,39 | 177,23 | 194,06 | 220,93 | 232,59 | 232,91 | 244,67 | 265,76 | 274,62 | 291,21 | 301,39 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 9,42 | 6,60 | 7,40 | 8,41 | 10,04 | 11,34 | 10,79 | 11,14 | 12,28 | 12,91 | 14,03 | 13,90 |
|  | % | 7,3% | 4,0% | 4,2% | 4,3% | 4,5% | 4,9% | 4,6% | 4,6% | 4,6% | 4,7% | 4,8% | 4,6% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 120,145 | 159,785 | 169,829 | 185,649 | 210,891 | 221,250 | 222,114 | 233,530 | 253,477 | 261,714 | 277,183 | 287,495 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 93 297,12 | 125 992,79 | 139 702,56 | 158 933,21 | 185 262,82 | 199 748,22 | 205 148,37 | 220 480,94 | 244 178,31 | 257 337,07 | 278 250,84 | 293 876,88 |
| Топливо | тыс. руб. | 75 536,15 | 100 941,27 | 111 757,43 | 127 164,18 | 148 248,85 | 159 919,82 | 164 138,14 | 176 338,43 | 195 263,22 | 205 775,51 | 222 497,72 | 234 837,10 |
| Расход условного топлива | тыс. руб. | 20,063 | 24,779 | 26,379 | 28,862 | 32,826 | 34,547 | 34,593 | 36,329 | 39,439 | 40,748 | 43,195 | 44,697 |
| Природный газ | тыс. руб. | 75 536,15 | 100 941,27 | 111 757,43 | 127 164,18 | 148 248,85 | 159 919,82 | 164 138,14 | 176 338,43 | 195 263,22 | 205 775,51 | 222 497,72 | 234 837,10 |
| Объем | млн. м3 | 18,01 | 22,24 | 23,68 | 25,91 | 29,47 | 31,01 | 31,05 | 32,61 | 35,40 | 36,58 | 38,78 | 40,12 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 4 194,00 | 4 537,91 | 4 719,42 | 4 908,20 | 5 030,91 | 5 156,68 | 5 285,60 | 5 407,16 | 5 515,31 | 5 625,61 | 5 738,13 | 5 852,89 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 17 760,97 | 25 051,53 | 27 945,12 | 31 769,03 | 37 013,96 | 39 828,40 | 41 010,23 | 44 142,51 | 48 915,09 | 51 561,57 | 55 753,11 | 59 039,77 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 16 996,40 | 23 960,34 | 26 739,83 | 30 399,95 | 35 396,52 | 38 063,64 | 39 167,70 | 42 127,80 | 46 640,82 | 49 119,47 | 53 063,21 | 56 138,19 |
| Объем | млн. кВтч | 2 374,85 | 3 158,39 | 3 356,93 | 3 669,64 | 4 168,57 | 4 373,34 | 4 390,43 | 4 616,07 | 5 010,37 | 5 173,17 | 5 478,94 | 5 682,79 |
| Тариф | руб./кВтч | 7,16 | 7,59 | 7,97 | 8,28 | 8,49 | 8,70 | 8,92 | 9,13 | 9,31 | 9,50 | 9,68 | 9,88 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 764,57 | 1 091,19 | 1 205,29 | 1 369,08 | 1 617,44 | 1 764,76 | 1 842,53 | 2 014,71 | 2 274,27 | 2 442,10 | 2 689,90 | 2 901,58 |
| Объем | тыс. м3 | 15,83 | 21,05 | 22,38 | 24,46 | 27,79 | 29,15 | 29,27 | 30,77 | 33,40 | 34,48 | 36,52 | 37,88 |
| Тариф | руб./м3 | 48,30 | 51,83 | 53,86 | 55,97 | 58,21 | 60,54 | 62,96 | 65,48 | 68,10 | 70,82 | 73,65 | 76,60 |
| Операционные расходы (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | 1,056 | 1,036 | 1,040 | 1,030 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Операционные расходы на производство и передачу ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на передачу ТЭ | х | 1,056 | 1,036 | 1,040 | 1,030 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Итого операционные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 41 813,31 | 43 324,19 | 45 074,49 | 46 408,69 | 47 765,39 | 49 157,97 | 50 589,20 | 52 590,00 | 54 127,92 | 55 714,03 | 57 346,62 | 59 027,05 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 2 987,94 | 3 095,90 | 3 220,98 | 3 316,32 | 3 413,27 | 3 512,78 | 3 615,05 | 3 758,03 | 3 867,93 | 3 981,27 | 4 097,93 | 4 218,01 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 767,04 | 794,76 | 826,87 | 851,34 | 876,23 | 901,78 | 928,03 | 964,74 | 992,95 | 1 022,04 | 1 051,99 | 1 082,82 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 20 190,53 | 20 920,10 | 21 765,27 | 22 409,52 | 23 064,64 | 23 737,07 | 24 428,18 | 25 394,31 | 26 136,93 | 26 902,82 | 27 691,16 | 28 502,59 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 9 039,27 | 9 365,90 | 9 744,28 | 10 032,71 | 10 326,00 | 10 627,05 | 10 936,46 | 11 369,00 | 11 701,47 | 12 044,35 | 12 397,29 | 12 760,57 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 7 755,94 | 8 036,20 | 8 360,86 | 8 608,34 | 8 859,99 | 9 118,30 | 9 383,78 | 9 754,91 | 10 040,18 | 10 334,39 | 10 637,22 | 10 948,92 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 171,26 | 177,45 | 184,62 | 190,08 | 195,64 | 201,34 | 207,21 | 215,40 | 221,70 | 228,20 | 234,88 | 241,77 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 306,95 | 318,04 | 330,89 | 340,68 | 350,64 | 360,87 | 371,37 | 386,06 | 397,35 | 408,99 | 420,98 | 433,32 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 594,37 | 615,84 | 640,72 | 659,69 | 678,97 | 698,77 | 719,11 | 747,55 | 769,42 | 791,96 | 815,17 | 839,06 |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 89 617,95 | 98 492,87 | 107 550,78 | 107 659,42 | 107 885,90 | 107 928,08 | 107 829,78 | 107 978,11 | 108 191,00 | 108 241,45 | 108 424,00 | 108 528,68 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 7,87 | 8,45 | 8,78 | 9,12 | 9,48 | 9,86 | 10,26 | 10,67 | 11,10 | 11,54 | 12,00 | 12,48 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 10 208,27 | 12 047,24 | 13 895,46 | 13 497,64 | 13 099,81 | 12 702,53 | 12 305,27 | 11 908,04 | 11 510,82 | 11 113,64 | 10 716,48 | 10 319,35 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 9 589,49 | 11 428,46 | 13 276,68 | 12 878,86 | 12 481,03 | 12 083,21 | 11 685,38 | 11 287,56 | 10 889,73 | 10 491,91 | 10 094,08 | 9 696,25 |
| земельный налог | тыс. руб. | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 14,32 | 14,89 | 15,48 | 16,09 | 16,73 | 17,40 | 18,09 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 586,83 | 5 788,59 | 6 022,45 | 6 200,71 | 6 381,98 | 6 568,05 | 6 759,28 | 7 026,61 | 7 232,09 | 7 444,01 | 7 662,14 | 7 886,67 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 53 617,49 | 58 807,64 | 80 416,29 | 85 732,06 | 89 023,58 | 88 376,58 | 87 729,59 | 87 082,59 | 91 225,87 | 100 162,19 | 99 515,20 | 98 868,20 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 3 440,16 | 4 087,53 | 4 708,91 | 5 124,75 | 5 620,50 | 5 851,13 | 5 941,12 | 6 195,65 | 6 670,42 | 7 078,80 | 7 414,75 | 7 669,28 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 121,60 | 146,79 | 169,10 | 184,03 | 201,84 | 210,12 | 213,35 | 222,49 | 239,54 | 254,20 | 266,27 | 275,41 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 10 927,65 | 8 304,64 | 9 793,44 | 10 381,33 | 10 946,34 | 11 116,12 | 11 199,18 | 11 420,57 | 12 025,07 | 12 833,39 | 13 094,60 | 13 309,06 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 486,39 | 587,15 | 676,41 | 736,13 | 807,34 | 840,47 | 853,40 | 889,96 | 958,16 | 1 016,82 | 1 065,07 | 1 101,63 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 486,39 | 587,15 | 676,41 | 736,13 | 807,34 | 840,47 | 853,40 | 889,96 | 958,16 | 1 016,82 | 1 065,07 | 1 101,63 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -8 593,29 | 2 864,43 | 2 864,43 | 2 864,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 227 549,13 | 278 790,38 | 320 960,47 | 348 772,70 | 378 929,35 | 394 198,83 | 400 174,31 | 417 060,36 | 448 747,82 | 476 293,51 | 498 549,34 | 515 428,98 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 120,145 | 159,785 | 169,829 | 185,649 | 210,891 | 221,250 | 222,114 | 233,530 | 253,477 | 261,714 | 277,183 | 287,495 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 1 893,95 | 1 744,78 | 1 889,90 | 1 878,67 | 1 796,81 | 1 781,69 | 1 801,66 | 1 785,90 | 1 770,37 | 1 819,90 | 1 798,63 | 1 792,83 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 1 893,95 | 2 001,91 | 2 081,59 | 2 164,02 | 2 239,76 | 2 318,15 | 2 399,29 | 2 478,47 | 2 552,82 | 2 629,40 | 2 708,28 | 2 789,53 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 0,92 | 1,08 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 0,99 | 1,00 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 3.6 – Прогноз тарифов ООО «Сургутские городские электрические сети» в зоне деятельности «на территории городского округа Сургут от котельной по ул. Крылова, д. 55/2» на период до 2035 г., сценарий 3

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 129,57 | 167,57 | 178,41 | 195,23 | 170,09 | 182,04 | 182,99 | 196,63 | 216,53 | 225,22 | 240,39 | 250,55 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 129,57 | 165,99 | 176,84 | 193,66 | 168,51 | 180,46 | 181,42 | 195,05 | 214,95 | 223,64 | 238,82 | 248,97 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 9,42 | 6,60 | 7,40 | 8,41 | 7,32 | 7,83 | 7,88 | 8,47 | 9,33 | 9,71 | 10,37 | 10,81 |
|  | % | 7,3% | 4,0% | 4,2% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 120,145 | 159,387 | 169,434 | 185,250 | 161,193 | 172,630 | 173,539 | 186,582 | 205,618 | 213,933 | 228,447 | 238,162 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 93 297,12 | 125 691,57 | 139 390,79 | 158 605,67 | 141 612,70 | 155 395,54 | 160 134,68 | 176 071,33 | 197 833,89 | 209 941,03 | 228 629,77 | 243 113,42 |
| Топливо | тыс. руб. | 75 536,15 | 100 702,37 | 111 510,64 | 126 904,90 | 113 321,34 | 124 319,50 | 128 093,12 | 140 802,97 | 158 154,42 | 167 793,01 | 182 679,39 | 194 204,71 |
| Расход условного топлива | тыс. руб. | 20,063 | 24,721 | 26,321 | 28,803 | 25,092 | 26,856 | 26,997 | 29,008 | 31,944 | 33,226 | 35,465 | 36,963 |
| Природный газ | тыс. руб. | 75 536,15 | 100 702,37 | 111 510,64 | 126 904,90 | 113 321,34 | 124 319,50 | 128 093,12 | 140 802,97 | 158 154,42 | 167 793,01 | 182 679,39 | 194 204,71 |
| Объем | млн. м3 | 18,01 | 22,19 | 23,63 | 25,86 | 22,53 | 24,11 | 24,23 | 26,04 | 28,68 | 29,83 | 31,84 | 33,18 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 4 194,00 | 4 537,91 | 4 719,42 | 4 908,20 | 5 030,91 | 5 156,68 | 5 285,60 | 5 407,16 | 5 515,31 | 5 625,61 | 5 738,13 | 5 852,89 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 17 760,97 | 24 989,20 | 27 880,15 | 31 700,77 | 28 291,36 | 31 076,05 | 32 041,56 | 35 268,37 | 39 679,47 | 42 148,01 | 45 950,38 | 48 908,71 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 16 996,40 | 23 900,73 | 26 677,66 | 30 334,63 | 27 055,08 | 29 699,09 | 30 601,98 | 33 658,68 | 37 834,60 | 40 151,77 | 43 733,43 | 46 505,03 |
| Объем | млн. кВтч | 2 374,85 | 3 150,54 | 3 349,13 | 3 661,76 | 3 186,22 | 3 412,29 | 3 430,27 | 3 688,08 | 4 064,36 | 4 228,71 | 4 515,61 | 4 707,64 |
| Тариф | руб./кВтч | 7,16 | 7,59 | 7,97 | 8,28 | 8,49 | 8,70 | 8,92 | 9,13 | 9,31 | 9,50 | 9,68 | 9,88 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 764,57 | 1 088,47 | 1 202,49 | 1 366,14 | 1 236,28 | 1 376,95 | 1 439,58 | 1 609,68 | 1 844,87 | 1 996,25 | 2 216,95 | 2 403,68 |
| Объем | тыс. м3 | 15,83 | 21,00 | 22,32 | 24,41 | 21,24 | 22,75 | 22,87 | 24,58 | 27,09 | 28,19 | 30,10 | 31,38 |
| Тариф | руб./м3 | 48,30 | 51,83 | 53,86 | 55,97 | 58,21 | 60,54 | 62,96 | 65,48 | 68,10 | 70,82 | 73,65 | 76,60 |
| Операционные расходы (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | 1,056 | 1,036 | 1,040 | 1,030 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Операционные расходы на производство и передачу ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на передачу ТЭ | х | 1,056 | 1,036 | 1,040 | 1,030 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Итого операционные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 41 813,31 | 43 324,19 | 45 074,49 | 46 408,69 | 47 765,39 | 49 157,97 | 50 589,20 | 52 590,00 | 54 127,92 | 55 714,03 | 57 346,62 | 59 027,05 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 2 987,94 | 3 095,90 | 3 220,98 | 3 316,32 | 3 413,27 | 3 512,78 | 3 615,05 | 3 758,03 | 3 867,93 | 3 981,27 | 4 097,93 | 4 218,01 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 767,04 | 794,76 | 826,87 | 851,34 | 876,23 | 901,78 | 928,03 | 964,74 | 992,95 | 1 022,04 | 1 051,99 | 1 082,82 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 20 190,53 | 20 920,10 | 21 765,27 | 22 409,52 | 23 064,64 | 23 737,07 | 24 428,18 | 25 394,31 | 26 136,93 | 26 902,82 | 27 691,16 | 28 502,59 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 9 039,27 | 9 365,90 | 9 744,28 | 10 032,71 | 10 326,00 | 10 627,05 | 10 936,46 | 11 369,00 | 11 701,47 | 12 044,35 | 12 397,29 | 12 760,57 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 7 755,94 | 8 036,20 | 8 360,86 | 8 608,34 | 8 859,99 | 9 118,30 | 9 383,78 | 9 754,91 | 10 040,18 | 10 334,39 | 10 637,22 | 10 948,92 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 171,26 | 177,45 | 184,62 | 190,08 | 195,64 | 201,34 | 207,21 | 215,40 | 221,70 | 228,20 | 234,88 | 241,77 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 306,95 | 318,04 | 330,89 | 340,68 | 350,64 | 360,87 | 371,37 | 386,06 | 397,35 | 408,99 | 420,98 | 433,32 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 594,37 | 615,84 | 640,72 | 659,69 | 678,97 | 698,77 | 719,11 | 747,55 | 769,42 | 791,96 | 815,17 | 839,06 |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 89 617,95 | 98 492,87 | 107 550,78 | 107 659,42 | 107 885,90 | 107 928,08 | 107 829,78 | 107 978,11 | 108 191,00 | 108 241,45 | 108 424,00 | 108 528,68 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 7,87 | 8,45 | 8,78 | 9,12 | 9,48 | 9,86 | 10,26 | 10,67 | 11,10 | 11,54 | 12,00 | 12,48 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 | 16 635,73 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 10 208,27 | 12 047,24 | 13 895,46 | 13 497,64 | 13 099,81 | 12 702,53 | 12 305,27 | 11 908,04 | 11 510,82 | 11 113,64 | 10 716,48 | 10 319,35 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 9 589,49 | 11 428,46 | 13 276,68 | 12 878,86 | 12 481,03 | 12 083,21 | 11 685,38 | 11 287,56 | 10 889,73 | 10 491,91 | 10 094,08 | 9 696,25 |
| земельный налог | тыс. руб. | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 | 598,05 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 14,32 | 14,89 | 15,48 | 16,09 | 16,73 | 17,40 | 18,09 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 586,83 | 5 788,59 | 6 022,45 | 6 200,71 | 6 381,98 | 6 568,05 | 6 759,28 | 7 026,61 | 7 232,09 | 7 444,01 | 7 662,14 | 7 886,67 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 53 617,49 | 56 613,59 | 60 242,62 | 64 157,16 | 68 664,41 | 68 664,41 | 68 664,41 | 68 664,41 | 68 664,41 | 68 664,41 | 68 664,41 | 68 664,41 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 3 440,16 | 4 030,33 | 4 345,88 | 4 744,50 | 4 591,14 | 4 823,11 | 4 915,09 | 5 191,29 | 5 549,95 | 5 759,27 | 6 074,87 | 6 325,90 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 121,60 | 144,73 | 156,06 | 170,38 | 164,87 | 173,20 | 176,51 | 186,42 | 199,30 | 206,82 | 218,15 | 227,17 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 10 927,65 | 8 129,73 | 8 619,99 | 9 152,29 | 9 330,55 | 9 538,36 | 9 650,15 | 9 916,83 | 10 220,76 | 10 422,57 | 10 709,10 | 10 952,80 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 486,39 | 578,94 | 624,26 | 681,52 | 659,49 | 692,81 | 706,02 | 745,70 | 797,21 | 827,28 | 872,62 | 908,67 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 486,39 | 578,94 | 624,26 | 681,52 | 659,49 | 692,81 | 706,02 | 745,70 | 797,21 | 827,28 | 872,62 | 908,67 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -8 593,29 | 2 864,43 | 2 864,43 | 2 864,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 227 549,13 | 274 870,12 | 296 019,11 | 322 648,85 | 309 922,39 | 325 317,78 | 331 452,20 | 349 802,06 | 373 587,67 | 387 494,29 | 408 443,08 | 425 122,10 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 120,145 | 159,387 | 169,434 | 185,250 | 161,193 | 172,630 | 173,539 | 186,582 | 205,618 | 213,933 | 228,447 | 238,162 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 1 893,95 | 1 724,54 | 1 747,10 | 1 741,69 | 1 922,68 | 1 884,48 | 1 909,95 | 1 874,79 | 1 816,90 | 1 811,29 | 1 787,91 | 1 785,01 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 1 893,95 | 2 001,91 | 2 081,59 | 2 164,02 | 2 239,76 | 2 318,15 | 2 399,29 | 2 478,47 | 2 552,82 | 2 629,40 | 2 708,28 | 2 789,53 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 0,91 | 1,01 | 1,00 | 1,10 | 0,98 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 1,00 | 0,99 | 1,00 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 3.7 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1» на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 710,88 | 1 759,71 | 1 762,47 | 1 775,66 | 1 775,66 | 1 784,62 | 1 791,84 | 1 796,77 | 1 804,90 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 14,73 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 1 669,00 | 1 669,00 | 1 669,00 | 1 696,16 | 1 744,99 | 1 747,75 | 1 760,94 | 1 760,94 | 1 769,90 | 1 777,12 | 1 782,05 | 1 790,18 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1 669,000 | 1 669,004 | 1 669,004 | 1 696,158 | 1 744,986 | 1 747,752 | 1 760,943 | 1 760,943 | 1 769,899 | 1 777,123 | 1 782,047 | 1 790,177 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 811 131,82 | 962 922,92 | 988 513,74 | 1 043 936,87 | 1 095 429,90 | 1 124 580,49 | 1 161 322,26 | 1 188 032,67 | 1 217 905,08 | 1 247 292,21 | 1 275 734,00 | 1 307 136,68 |
| Топливо | тыс. руб. | 810 768,63 | 962 537,93 | 988 109,51 | 1 043 509,63 | 1 094 979,37 | 1 124 117,96 | 1 160 844,59 | 1 187 544,02 | 1 217 404,12 | 1 246 779,14 | 1 275 209,23 | 1 306 598,97 |
| Расход условного топлива | тыс. т. у. т. | 232,882 | 255,522 | 252,222 | 256,119 | 262,196 | 262,608 | 264,574 | 264,574 | 265,908 | 266,985 | 267,718 | 268,930 |
| Природный газ | тыс. руб. | 810 768,63 | 962 537,93 | 988 109,51 | 1 043 509,63 | 1 094 979,37 | 1 124 117,96 | 1 160 844,59 | 1 187 544,02 | 1 217 404,12 | 1 246 779,14 | 1 275 209,23 | 1 306 598,97 |
| Объем | млн. м3 | 203,00 | 222,73 | 219,85 | 223,25 | 228,55 | 228,91 | 230,62 | 230,62 | 231,78 | 232,72 | 233,36 | 234,42 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 3 994,01 | 4 321,52 | 4 494,38 | 4 674,16 | 4 791,01 | 4 910,79 | 5 033,56 | 5 149,33 | 5 252,32 | 5 357,36 | 5 464,51 | 5 573,80 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 363,19 | 384,98 | 404,23 | 427,24 | 450,53 | 462,52 | 477,66 | 488,65 | 500,96 | 513,06 | 524,77 | 537,71 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 363,19 | 384,98 | 404,23 | 427,24 | 450,53 | 462,52 | 477,66 | 488,65 | 500,96 | 513,06 | 524,77 | 537,71 |
| Объем | млн. кВтч | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 46,72 | 48,07 | 48,14 | 48,51 | 48,51 | 48,75 | 48,95 | 49,09 | 49,31 |
| Тариф | руб./кВтч | 7,90 | 8,37 | 8,79 | 9,14 | 9,37 | 9,61 | 9,85 | 10,07 | 10,28 | 10,48 | 10,69 | 10,90 |
| Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого операционные расходы | тыс. руб. | 111 726,23 | 115 763,35 | 119 235,78 | 122 765,16 | 127 630,35 | 131 351,34 | 135 175,63 | 139 116,60 | 143 184,87 | 148 869,31 | 153 231,63 | 157 721,78 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 12 218,30 | 12 659,80 | 13 039,54 | 13 425,51 | 13 957,56 | 14 364,49 | 14 782,71 | 15 213,69 | 15 658,59 | 16 280,24 | 16 757,30 | 17 248,34 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 22 565,04 | 23 380,41 | 24 081,72 | 24 794,54 | 25 777,15 | 26 528,67 | 27 301,05 | 28 097,00 | 28 918,66 | 30 066,73 | 30 947,77 | 31 854,63 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 47 533,86 | 49 251,45 | 50 728,79 | 52 230,37 | 54 300,26 | 55 883,35 | 57 510,39 | 59 187,08 | 60 917,92 | 63 336,36 | 65 192,31 | 67 102,64 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 11 411,66 | 11 824,01 | 12 178,68 | 12 539,17 | 13 036,10 | 13 416,16 | 13 806,77 | 14 209,30 | 14 624,83 | 15 205,44 | 15 651,00 | 16 109,62 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 12 512,07 | 12 964,18 | 13 353,05 | 13 748,31 | 14 293,15 | 14 709,86 | 15 138,14 | 15 579,48 | 16 035,08 | 16 671,67 | 17 160,20 | 17 663,05 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 277,63 | 287,66 | 296,29 | 305,06 | 317,15 | 326,40 | 335,90 | 345,69 | 355,80 | 369,93 | 380,77 | 391,92 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 5 207,67 | 5 395,84 | 5 557,70 | 5 722,21 | 5 948,98 | 6 122,42 | 6 300,67 | 6 484,36 | 6 673,99 | 6 938,95 | 7 142,28 | 7 351,57 |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 34 358,42 | 125 154,59 | 148 052,11 | 163 151,51 | 119 667,49 | 118 722,82 | 117 792,47 | 116 878,26 | 115 981,64 | 115 293,94 | 114 437,74 | 113 599,38 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 2 563,24 | 3 250,24 | 10 561,81 | 16 678,02 | 21 266,52 | 19 830,13 | 18 394,27 | 16 958,98 | 15 524,31 | 14 090,27 | 12 656,91 | 11 224,27 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 2 054,42 | 2 741,42 | 10 052,99 | 16 169,20 | 20 757,70 | 19 307,69 | 17 857,68 | 16 407,67 | 14 957,66 | 13 507,65 | 12 057,64 | 10 607,63 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов | тыс. руб. | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 344,45 | 344,45 | 344,45 | 344,45 | 344,45 | 358,07 | 372,22 | 386,94 | 402,28 | 418,25 | 434,91 | 452,27 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 14 355,23 | 14 873,94 | 15 320,10 | 15 773,57 | 16 398,68 | 16 876,77 | 17 368,14 | 17 874,50 | 18 397,21 | 19 127,58 | 19 688,08 | 20 265,00 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 16 916,66 | 19 053,02 | 42 229,62 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 1 593,77 | 28 922,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 7 124,08 | 7 787,22 | 10 874,81 | 10 107,94 | 10 345,43 | 10 519,16 | 10 698,92 | 10 885,12 | 11 078,63 | 11 363,38 | 11 573,59 | 11 791,13 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 6 375,07 | 115 688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 6 375,07 | 115 688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -44 498,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 919 841,84 | 1 132 444,53 | 1 332 169,18 | 1 255 776,33 | 1 312 233,35 | 1 345 020,23 | 1 385 521,93 | 1 416 131,54 | 1 450 055,34 | 1 485 410,20 | 1 518 254,54 | 1 554 212,79 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 1 669,000 | 1 669,004 | 1 669,004 | 1 696,158 | 1 744,986 | 1 747,752 | 1 760,943 | 1 760,943 | 1 769,899 | 1 777,123 | 1 782,047 | 1 790,177 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 551,13 | 678,52 | 798,18 | 740,37 | 752,00 | 769,57 | 786,81 | 804,19 | 819,29 | 835,85 | 851,97 | 868,19 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 551,13 | 582,55 | 605,74 | 629,73 | 651,77 | 674,58 | 698,19 | 721,23 | 742,87 | 765,16 | 788,11 | 811,75 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,23 | 1,18 | 0,93 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 3.8 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1» на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 709,32 | 1 870,75 | 1 881,30 | 1 905,73 | 1 918,91 | 1 930,21 | 1 937,37 | 1 942,26 | 1 950,84 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 14,73 | 14,72 | 14,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 1 669,00 | 1 669,00 | 1 669,00 | 1 691,60 | 1 853,03 | 1 863,58 | 1 888,01 | 1 901,19 | 1 912,48 | 1 919,65 | 1 924,53 | 1 933,12 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1 669,000 | 1 669,004 | 1 669,004 | 1 691,601 | 1 853,026 | 1 863,579 | 1 888,007 | 1 901,190 | 1 912,484 | 1 919,650 | 1 924,534 | 1 933,119 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 811 131,82 | 962 922,92 | 988 513,74 | 1 042 986,40 | 1 164 552,31 | 1 200 400,04 | 1 246 386,45 | 1 283 873,52 | 1 317 258,97 | 1 348 592,33 | 1 379 031,94 | 1 412 829,87 |
| Топливо | тыс. руб. | 810 768,63 | 962 537,93 | 988 109,51 | 1 042 560,31 | 1 164 073,89 | 1 199 906,86 | 1 245 874,31 | 1 283 345,95 | 1 316 717,66 | 1 348 038,12 | 1 378 465,21 | 1 412 249,23 |
| Расход условного топлива | тыс. т. у. т. | 232,882 | 255,522 | 252,222 | 255,886 | 278,741 | 280,314 | 283,953 | 285,918 | 287,601 | 288,668 | 289,396 | 290,675 |
| Природный газ | тыс. руб. | 810 768,63 | 962 537,93 | 988 109,51 | 1 042 560,31 | 1 164 073,89 | 1 199 906,86 | 1 245 874,31 | 1 283 345,95 | 1 316 717,66 | 1 348 038,12 | 1 378 465,21 | 1 412 249,23 |
| Объем | млн. м3 | 203,00 | 222,73 | 219,85 | 223,05 | 242,97 | 244,34 | 247,51 | 249,23 | 250,69 | 251,62 | 252,26 | 253,37 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 3 994,01 | 4 321,52 | 4 494,38 | 4 674,16 | 4 791,01 | 4 910,79 | 5 033,56 | 5 149,33 | 5 252,32 | 5 357,36 | 5 464,51 | 5 573,80 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 363,19 | 384,98 | 404,23 | 426,09 | 478,42 | 493,18 | 512,13 | 527,57 | 541,32 | 554,21 | 566,73 | 580,65 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 363,19 | 384,98 | 404,23 | 426,09 | 478,42 | 493,18 | 512,13 | 527,57 | 541,32 | 554,21 | 566,73 | 580,65 |
| Объем | млн. кВтч | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 46,60 | 51,04 | 51,33 | 52,01 | 52,37 | 52,68 | 52,88 | 53,01 | 53,25 |
| Тариф | руб./кВтч | 7,90 | 8,37 | 8,79 | 9,14 | 9,37 | 9,61 | 9,85 | 10,07 | 10,28 | 10,48 | 10,69 | 10,90 |
| Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого операционные расходы | тыс. руб. | 111 726,23 | 115 763,35 | 119 235,78 | 122 765,16 | 127 630,35 | 131 351,34 | 135 175,63 | 139 116,60 | 143 184,87 | 148 869,31 | 153 231,63 | 157 721,78 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 12 218,30 | 12 659,80 | 13 039,54 | 13 425,51 | 13 957,56 | 14 364,49 | 14 782,71 | 15 213,69 | 15 658,59 | 16 280,24 | 16 757,30 | 17 248,34 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 22 565,04 | 23 380,41 | 24 081,72 | 24 794,54 | 25 777,15 | 26 528,67 | 27 301,05 | 28 097,00 | 28 918,66 | 30 066,73 | 30 947,77 | 31 854,63 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 47 533,86 | 49 251,45 | 50 728,79 | 52 230,37 | 54 300,26 | 55 883,35 | 57 510,39 | 59 187,08 | 60 917,92 | 63 336,36 | 65 192,31 | 67 102,64 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 11 411,66 | 11 824,01 | 12 178,68 | 12 539,17 | 13 036,10 | 13 416,16 | 13 806,77 | 14 209,30 | 14 624,83 | 15 205,44 | 15 651,00 | 16 109,62 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 12 512,07 | 12 964,18 | 13 353,05 | 13 748,31 | 14 293,15 | 14 709,86 | 15 138,14 | 15 579,48 | 16 035,08 | 16 671,67 | 17 160,20 | 17 663,05 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 277,63 | 287,66 | 296,29 | 305,06 | 317,15 | 326,40 | 335,90 | 345,69 | 355,80 | 369,93 | 380,77 | 391,92 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 5 207,67 | 5 395,84 | 5 557,70 | 5 722,21 | 5 948,98 | 6 122,42 | 6 300,67 | 6 484,36 | 6 673,99 | 6 938,95 | 7 142,28 | 7 351,57 |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 34 358,42 | 125 154,59 | 148 052,11 | 163 151,51 | 119 667,49 | 118 722,82 | 117 792,47 | 116 878,26 | 115 981,64 | 115 293,94 | 114 437,74 | 113 599,38 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 | 523,29 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 2 563,24 | 3 250,24 | 10 561,81 | 16 678,02 | 21 266,52 | 19 830,13 | 18 394,27 | 16 958,98 | 15 524,31 | 14 090,27 | 12 656,91 | 11 224,27 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 2 054,42 | 2 741,42 | 10 052,99 | 16 169,20 | 20 757,70 | 19 307,69 | 17 857,68 | 16 407,67 | 14 957,66 | 13 507,65 | 12 057,64 | 10 607,63 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов | тыс. руб. | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 | 159,03 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 344,45 | 344,45 | 344,45 | 344,45 | 344,45 | 358,07 | 372,22 | 386,94 | 402,28 | 418,25 | 434,91 | 452,27 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 14 355,23 | 14 873,94 | 15 320,10 | 15 773,57 | 16 398,68 | 16 876,77 | 17 368,14 | 17 874,50 | 18 397,21 | 19 127,58 | 19 688,08 | 20 265,00 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 16 916,66 | 19 053,02 | 42 229,62 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 | 49 942,19 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 1 593,77 | 28 922,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 7 124,08 | 7 787,22 | 10 874,81 | 10 107,88 | 10 346,82 | 10 520,69 | 10 700,64 | 10 887,07 | 11 080,65 | 11 365,44 | 11 575,68 | 11 793,28 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 6 375,07 | 115 688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 6 375,07 | 115 688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -44 498,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 919 841,84 | 1 132 444,53 | 1 332 169,18 | 1 254 825,80 | 1 381 357,16 | 1 420 841,31 | 1 470 587,84 | 1 511 974,34 | 1 549 411,26 | 1 586 712,38 | 1 621 554,58 | 1 659 908,13 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 1 669,000 | 1 669,004 | 1 669,004 | 1 691,601 | 1 853,026 | 1 863,579 | 1 888,007 | 1 901,190 | 1 912,484 | 1 919,650 | 1 924,534 | 1 933,119 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 551,13 | 678,52 | 798,18 | 741,80 | 745,46 | 762,43 | 778,91 | 795,28 | 810,16 | 826,56 | 842,57 | 858,67 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 551,13 | 582,55 | 605,74 | 629,73 | 651,77 | 674,58 | 698,19 | 721,23 | 742,87 | 765,16 | 788,11 | 811,75 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,23 | 1,18 | 0,93 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 3.9 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 896,34 | 896,34 | 896,34 | 952,92 | 968,36 | 980,44 | 988,24 | 990,89 | 993,35 | 995,87 | 999,09 | 999,09 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 12,21 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 884,13 | 884,13 | 884,13 | 940,70 | 956,14 | 968,22 | 976,02 | 978,68 | 981,13 | 983,65 | 986,87 | 986,87 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 884,130 | 884,126 | 884,126 | 940,705 | 956,143 | 968,219 | 976,024 | 978,678 | 981,132 | 983,654 | 986,873 | 986,873 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 454 232,94 | 521 830,05 | 542 703,25 | 600 038,01 | 625 002,90 | 648 617,49 | 670 125,01 | 687 379,14 | 702 863,38 | 718 740,89 | 735 485,14 | 750 194,85 |
| Топливо | тыс. руб. | 454 232,94 | 521 830,05 | 542 703,25 | 600 038,01 | 625 002,90 | 648 617,49 | 670 125,01 | 687 379,14 | 702 863,38 | 718 740,89 | 735 485,14 | 750 194,85 |
| Расход условного топлива | тыс. т. у. т. | 139,548 | 148,165 | 148,165 | 157,518 | 160,070 | 162,066 | 163,356 | 163,795 | 164,201 | 164,618 | 165,150 | 165,150 |
| Природный газ | тыс. руб. | 454 232,94 | 521 830,05 | 542 703,25 | 600 038,01 | 625 002,90 | 648 617,49 | 670 125,01 | 687 379,14 | 702 863,38 | 718 740,89 | 735 485,14 | 750 194,85 |
| Объем | млн. м3 | 121,07 | 128,54 | 128,54 | 136,66 | 138,87 | 140,60 | 141,72 | 142,10 | 142,46 | 142,82 | 143,28 | 143,28 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 3 751,88 | 4 059,54 | 4 221,92 | 4 390,80 | 4 500,56 | 4 613,08 | 4 728,41 | 4 837,16 | 4 933,90 | 5 032,58 | 5 133,23 | 5 235,90 |
| Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого операционные расходы | тыс. руб. | 89 601,84 | 92 839,51 | 95 624,33 | 99 449,30 | 102 356,57 | 105 340,73 | 108 407,71 | 111 568,28 | 115 990,85 | 119 389,73 | 122 888,21 | 126 489,20 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 5 476,03 | 5 673,90 | 5 844,10 | 6 077,86 | 6 255,54 | 6 437,91 | 6 625,35 | 6 818,51 | 7 088,80 | 7 296,52 | 7 510,33 | 7 730,41 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 10 904,55 | 11 298,58 | 11 637,49 | 12 102,99 | 12 456,80 | 12 819,97 | 13 193,23 | 13 577,87 | 14 116,09 | 14 529,74 | 14 955,50 | 15 393,74 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 54 183,06 | 56 140,91 | 57 824,91 | 60 137,91 | 61 895,96 | 63 700,51 | 65 555,14 | 67 466,37 | 70 140,74 | 72 196,07 | 74 311,63 | 76 489,19 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 970,29 | 2 041,48 | 2 102,72 | 2 186,83 | 2 250,76 | 2 316,38 | 2 383,82 | 2 453,32 | 2 550,57 | 2 625,31 | 2 702,24 | 2 781,42 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 7 454,79 | 7 724,16 | 7 955,86 | 8 274,09 | 8 515,97 | 8 764,25 | 9 019,42 | 9 282,38 | 9 650,33 | 9 933,11 | 10 224,18 | 10 523,78 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 88,83 | 92,04 | 94,80 | 98,59 | 101,47 | 104,43 | 107,47 | 110,61 | 114,99 | 118,36 | 121,83 | 125,40 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 279,99 | 290,11 | 298,81 | 310,76 | 319,85 | 329,17 | 338,76 | 348,63 | 362,45 | 373,07 | 384,00 | 395,26 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 9 214,74 | 9 547,71 | 9 834,10 | 10 227,46 | 10 526,45 | 10 833,34 | 11 148,75 | 11 473,79 | 11 928,61 | 12 278,16 | 12 637,94 | 13 008,27 |
| Итого неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 49 646,62 | 54 773,57 | 52 159,27 | 52 704,78 | 53 097,97 | 53 503,92 | 53 923,61 | 54 358,85 | 55 003,56 | 55 478,35 | 55 969,67 | 56 478,01 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 5 664,52 | 5 602,40 | 5 935,84 | 5 846,44 | 5 757,04 | 5 667,64 | 5 578,24 | 5 488,84 | 5 399,44 | 5 310,04 | 5 220,64 | 5 131,24 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 1 653,57 | 1 591,45 | 1 924,89 | 1 835,49 | 1 746,09 | 1 656,69 | 1 567,29 | 1 477,89 | 1 388,49 | 1 299,09 | 1 209,69 | 1 120,29 |
| земельный налог | тыс. руб. | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов | тыс. руб. | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 14 871,61 | 15 410,68 | 15 872,94 | 16 507,86 | 16 990,44 | 17 485,79 | 17 994,89 | 18 519,52 | 19 253,63 | 19 817,82 | 20 398,54 | 20 996,28 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 28 236,56 | 28 236,56 | 43 303,33 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 | 43 775,70 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 13 213,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 2 141,67 | 7 808,81 | 8 301,06 | 8 535,52 | 8 684,82 | 8 838,59 | 8 997,20 | 9 161,26 | 9 398,89 | 9 576,85 | 9 760,61 | 9 950,35 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 52 852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 52 852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 6 652,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 602 275,11 | 738 667,69 | 717 025,42 | 779 284,00 | 807 384,06 | 834 227,94 | 859 066,17 | 879 765,58 | 900 240,15 | 919 854,71 | 940 457,94 | 959 152,13 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 884,130 | 884,126 | 884,126 | 940,705 | 956,143 | 968,219 | 976,024 | 978,678 | 981,132 | 983,654 | 986,873 | 986,873 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 681,21 | 835,48 | 811,00 | 828,40 | 844,42 | 861,61 | 880,17 | 898,93 | 917,55 | 935,14 | 952,97 | 971,91 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 681,21 | 720,04 | 748,70 | 778,35 | 805,59 | 833,79 | 862,97 | 891,45 | 918,19 | 945,74 | 974,11 | 1 003,33 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,23 | 0,97 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 3.10 – Прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 896,34 | 896,34 | 896,34 | 952,92 | 968,36 | 980,44 | 988,24 | 990,89 | 993,35 | 995,87 | 999,09 | 999,09 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 12,21 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 884,13 | 884,13 | 884,13 | 940,70 | 956,14 | 968,22 | 976,02 | 978,68 | 981,13 | 983,65 | 986,87 | 986,87 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 884,130 | 884,126 | 884,126 | 940,705 | 956,143 | 968,219 | 976,024 | 978,678 | 981,132 | 983,654 | 986,873 | 986,873 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 454 232,94 | 521 830,05 | 542 703,25 | 600 038,01 | 625 002,90 | 648 617,49 | 670 125,01 | 687 379,14 | 702 863,38 | 718 740,89 | 735 485,14 | 750 194,85 |
| Топливо | тыс. руб. | 454 232,94 | 521 830,05 | 542 703,25 | 600 038,01 | 625 002,90 | 648 617,49 | 670 125,01 | 687 379,14 | 702 863,38 | 718 740,89 | 735 485,14 | 750 194,85 |
| Расход условного топлива | тыс. т. у. т. | 148,165 | 148,165 | 148,165 | 157,518 | 160,070 | 162,066 | 163,356 | 163,795 | 164,201 | 164,618 | 165,150 | 165,150 |
| Природный газ | тыс. руб. | 454 232,94 | 521 830,05 | 542 703,25 | 600 038,01 | 625 002,90 | 648 617,49 | 670 125,01 | 687 379,14 | 702 863,38 | 718 740,89 | 735 485,14 | 750 194,85 |
| Объем | млн. м3 | 121,07 | 128,54 | 128,54 | 136,66 | 138,87 | 140,60 | 141,72 | 142,10 | 142,46 | 142,82 | 143,28 | 143,28 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 3 751,88 | 4 059,54 | 4 221,92 | 4 390,80 | 4 500,56 | 4 613,08 | 4 728,41 | 4 837,16 | 4 933,90 | 5 032,58 | 5 133,23 | 5 235,90 |
| Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого операционные расходы | тыс. руб. | 89 601,84 | 92 839,51 | 95 624,33 | 99 449,30 | 102 356,57 | 105 340,73 | 108 407,71 | 111 568,28 | 115 990,85 | 119 389,73 | 122 888,21 | 126 489,20 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 5 476,03 | 5 673,90 | 5 844,10 | 6 077,86 | 6 255,54 | 6 437,91 | 6 625,35 | 6 818,51 | 7 088,80 | 7 296,52 | 7 510,33 | 7 730,41 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 10 904,55 | 11 298,58 | 11 637,49 | 12 102,99 | 12 456,80 | 12 819,97 | 13 193,23 | 13 577,87 | 14 116,09 | 14 529,74 | 14 955,50 | 15 393,74 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 54 183,06 | 56 140,91 | 57 824,91 | 60 137,91 | 61 895,96 | 63 700,51 | 65 555,14 | 67 466,37 | 70 140,74 | 72 196,07 | 74 311,63 | 76 489,19 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 970,29 | 2 041,48 | 2 102,72 | 2 186,83 | 2 250,76 | 2 316,38 | 2 383,82 | 2 453,32 | 2 550,57 | 2 625,31 | 2 702,24 | 2 781,42 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 7 454,79 | 7 724,16 | 7 955,86 | 8 274,09 | 8 515,97 | 8 764,25 | 9 019,42 | 9 282,38 | 9 650,33 | 9 933,11 | 10 224,18 | 10 523,78 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 88,83 | 92,04 | 94,80 | 98,59 | 101,47 | 104,43 | 107,47 | 110,61 | 114,99 | 118,36 | 121,83 | 125,40 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 279,99 | 290,11 | 298,81 | 310,76 | 319,85 | 329,17 | 338,76 | 348,63 | 362,45 | 373,07 | 384,00 | 395,26 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 9 214,74 | 9 547,71 | 9 834,10 | 10 227,46 | 10 526,45 | 10 833,34 | 11 148,75 | 11 473,79 | 11 928,61 | 12 278,16 | 12 637,94 | 13 008,27 |
| Итого неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 49 646,62 | 54 773,57 | 52 159,27 | 52 704,78 | 53 097,97 | 53 503,92 | 53 923,61 | 54 358,85 | 55 003,56 | 55 478,35 | 55 969,67 | 56 478,01 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 | 873,93 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 5 664,52 | 5 602,40 | 5 935,84 | 5 846,44 | 5 757,04 | 5 667,64 | 5 578,24 | 5 488,84 | 5 399,44 | 5 310,04 | 5 220,64 | 5 131,24 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 1 653,57 | 1 591,45 | 1 924,89 | 1 835,49 | 1 746,09 | 1 656,69 | 1 567,29 | 1 477,89 | 1 388,49 | 1 299,09 | 1 209,69 | 1 120,29 |
| земельный налог | тыс. руб. | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов | тыс. руб. | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 | 3 722,58 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 14 871,61 | 15 410,68 | 15 872,94 | 16 507,86 | 16 990,44 | 17 485,79 | 17 994,89 | 18 519,52 | 19 253,63 | 19 817,82 | 20 398,54 | 20 996,28 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 28 236,56 | 28 236,56 | 43 303,33 | 43 820,15 | 43 864,59 | 43 909,03 | 43 909,03 | 43 909,03 | 43 909,03 | 43 909,03 | 43 909,03 | 43 909,03 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 13 213,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 2 141,67 | 7 808,81 | 8 301,06 | 8 538,45 | 8 690,63 | 8 847,24 | 9 005,70 | 9 169,61 | 9 407,10 | 9 584,91 | 9 768,52 | 9 958,11 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 52 852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 52 852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 6 652,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 602 275,11 | 738 667,69 | 717 025,42 | 779 345,55 | 807 506,14 | 834 409,52 | 859 244,67 | 879 941,00 | 900 412,49 | 920 023,97 | 940 624,12 | 959 315,23 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 884,130 | 884,126 | 884,126 | 940,705 | 956,143 | 968,219 | 976,024 | 978,678 | 981,132 | 983,654 | 986,873 | 986,873 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 681,21 | 835,48 | 811,00 | 828,47 | 844,55 | 861,80 | 880,35 | 899,11 | 917,73 | 935,31 | 953,14 | 972,08 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 681,21 | 720,04 | 748,70 | 778,35 | 805,59 | 833,79 | 862,97 | 891,45 | 918,19 | 945,74 | 974,11 | 1 003,33 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,23 | 0,97 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 3.11 – Прогноз тарифов на тепловую энергию СГМУП «Городские тепловые сети» на период до 2035 г., сценарий 1 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 679,88 | 670,31 | 689,83 | 702,34 | 631,06 | 636,17 | 661,61 | 668,33 | 675,05 | 679,00 | 698,93 | 703,59 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 1 982,49 | 1 986,71 | 1 991,11 | 2 087,09 | 2 169,80 | 2 189,74 | 2 212,64 | 2 217,29 | 2 230,10 | 2 241,05 | 2 250,19 | 2 259,82 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 2 662,37 | 2 640,54 | 2 664,46 | 2 772,95 | 2 784,38 | 2 809,43 | 2 857,59 | 2 868,97 | 2 888,50 | 2 903,40 | 2 932,47 | 2 946,76 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 281,59 | 279,28 | 281,74 | 283,27 | 270,98 | 278,97 | 310,15 | 316,55 | 325,79 | 333,36 | 345,04 | 351,87 |
|  | % | 10,6% | 10,6% | 10,6% | 10,2% | 9,7% | 9,9% | 10,9% | 11,0% | 11,3% | 11,5% | 11,8% | 11,9% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2 380,775 | 2 361,260 | 2 382,716 | 2 489,674 | 2 513,402 | 2 530,460 | 2 547,448 | 2 552,417 | 2 562,708 | 2 570,036 | 2 587,426 | 2 594,884 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 2 265 920,20 | 2 605 903,70 | 2 810 706,88 | 2 907 023,12 | 3 025 717,23 | 3 227 606,58 | 3 344 240,99 | 3 453 101,85 | 3 574 062,52 | 3 705 864,99 | 3 809 777,74 | 3 896 589,28 |
| Топливо | тыс. руб. | 440 535,61 | 452 424,23 | 484 367,96 | 512 946,17 | 473 267,29 | 489 116,26 | 521 801,49 | 539 311,29 | 555 750,72 | 570 271,91 | 599 052,93 | 615 202,01 |
| Расход условного топлива | тыс. руб. | 149,089 | 143,559 | 146,598 | 148,544 | 137,714 | 138,522 | 142,539 | 143,596 | 144,660 | 145,288 | 148,430 | 149,170 |
| Природный газ | тыс. руб. | 438 164,89 | 449 911,26 | 481 729,34 | 510 202,00 | 470 454,52 | 486 233,18 | 518 846,33 | 536 288,16 | 552 667,13 | 567 126,65 | 595 844,75 | 611 929,68 |
| Объем | млн. м3 | 94,20 | 89,39 | 92,03 | 93,72 | 84,31 | 85,02 | 88,50 | 89,42 | 90,35 | 90,89 | 93,62 | 94,27 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 4 651,65 | 5 033,09 | 5 234,41 | 5 443,79 | 5 579,88 | 5 719,38 | 5 862,36 | 5 997,20 | 6 117,14 | 6 239,48 | 6 364,27 | 6 491,56 |
| Электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 2 370,73 | 2 512,97 | 2 638,62 | 2 744,16 | 2 812,77 | 2 883,09 | 2 955,16 | 3 023,13 | 3 083,60 | 3 145,27 | 3 208,17 | 3 272,34 |
| Объем | млн. кВтч | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 |
| Цена | руб./кВтч | 7,17 | 7,60 | 7,98 | 8,30 | 8,51 | 8,72 | 8,94 | 9,14 | 9,33 | 9,51 | 9,70 | 9,90 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 825 384,58 | 2 153 479,47 | 2 326 338,93 | 2 394 076,96 | 2 552 449,94 | 2 738 490,31 | 2 822 439,50 | 2 913 790,56 | 3 018 311,79 | 3 135 593,07 | 3 210 724,81 | 3 281 387,27 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 167 662,46 | 148 529,63 | 156 300,99 | 169 941,07 | 181 080,02 | 187 314,97 | 194 007,70 | 198 887,85 | 204 039,00 | 209 142,55 | 214 196,67 | 219 416,72 |
| Объем | млн. кВтч | 23 384,05 | 19 543,00 | 19 586,21 | 20 476,41 | 21 286,39 | 21 482,27 | 21 707,15 | 21 752,86 | 21 878,68 | 21 986,20 | 22 076,00 | 22 170,59 |
| Тариф | руб./кВтч | 7,17 | 7,60 | 7,98 | 8,30 | 8,51 | 8,72 | 8,94 | 9,14 | 9,33 | 9,51 | 9,70 | 9,90 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 51 669,53 | 46 340,23 | 48 265,12 | 52 431,71 | 56 685,98 | 59 495,91 | 62 523,47 | 65 161,35 | 68 159,78 | 71 234,53 | 74 386,48 | 77 693,41 |
| Объем | тыс. м3 | 1 063,48 | 888,79 | 890,76 | 931,24 | 968,08 | 976,99 | 987,22 | 989,30 | 995,02 | 999,91 | 1 003,99 | 1 008,29 |
| Тариф | руб./м3 | 48,59 | 52,14 | 54,18 | 56,30 | 58,56 | 60,90 | 63,33 | 65,87 | 68,50 | 71,24 | 74,09 | 77,05 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 1 606 052,60 | 1 958 609,61 | 2 121 772,82 | 2 171 704,17 | 2 314 683,95 | 2 491 679,43 | 2 565 908,33 | 2 649 741,36 | 2 746 113,01 | 2 855 216,00 | 2 922 141,65 | 2 984 277,14 |
| Объем | тыс. Гкал | 1 982,49 | 2 004,43 | 1 994,11 | 2 090,09 | 2 172,80 | 2 192,74 | 2 215,64 | 2 220,29 | 2 233,10 | 2 244,05 | 2 253,19 | 2 262,82 |
| Тариф | руб./Гкал | 810,12 | 977,14 | 1 064,02 | 1 039,05 | 1 065,30 | 1 136,33 | 1 158,09 | 1 193,42 | 1 229,73 | 1 272,35 | 1 296,89 | 1 318,83 |
| Операционные расходы (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 |
| Операционные расходы (передача тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на передачу ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 |
| Итого операционные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 1 342 917,52 | 1 391 442,50 | 1 433 180,21 | 1 475 602,35 | 1 518 739,66 | 1 578 805,82 | 1 624 772,59 | 1 672 142,02 | 1 721 041,47 | 1 771 473,15 | 1 841 800,64 | 1 895 770,92 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 38 473,72 | 39 863,93 | 41 059,69 | 42 275,05 | 43 510,91 | 45 231,77 | 46 548,69 | 47 905,79 | 49 306,73 | 50 751,56 | 52 766,40 | 54 312,61 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 103 532,98 | 107 274,04 | 110 491,83 | 113 762,39 | 117 088,09 | 121 718,92 | 125 262,75 | 128 914,73 | 132 684,66 | 136 572,72 | 141 994,65 | 146 155,52 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 884 696,49 | 916 664,11 | 944 160,37 | 972 107,52 | 1 000 525,82 | 1 040 096,61 | 1 070 378,92 | 1 101 585,28 | 1 133 799,60 | 1 167 023,33 | 1 213 354,16 | 1 248 909,08 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 131 060,76 | 135 796,51 | 139 869,86 | 144 010,01 | 148 219,95 | 154 082,05 | 158 568,14 | 163 191,11 | 167 963,41 | 172 885,24 | 179 748,78 | 185 015,96 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 167 293,84 | 173 338,84 | 178 538,31 | 183 823,04 | 189 196,87 | 196 679,61 | 202 405,91 | 208 306,96 | 214 398,60 | 220 681,12 | 229 442,16 | 236 165,51 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 1 429,27 | 1 480,92 | 1 525,34 | 1 570,49 | 1 616,40 | 1 680,33 | 1 729,25 | 1 779,66 | 1 831,71 | 1 885,38 | 1 960,23 | 2 017,67 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 1 020,26 | 1 057,13 | 1 088,84 | 1 121,07 | 1 153,84 | 1 199,47 | 1 234,39 | 1 270,38 | 1 307,53 | 1 345,85 | 1 399,28 | 1 440,28 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 15 410,20 | 15 967,03 | 16 445,98 | 16 932,78 | 17 427,79 | 18 117,06 | 18 644,53 | 19 188,11 | 19 749,23 | 20 327,95 | 21 134,97 | 21 754,28 |
| Неподконтрольные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 665 328,08 | 913 715,63 | 1 034 868,06 | 1 093 512,66 | 1 054 334,57 | 1 115 024,53 | 1 089 310,26 | 1 060 854,13 | 1 096 685,17 | 1 098 702,44 | 1 103 031,62 | 1 099 549,67 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 28 275,25 | 30 343,02 | 31 533,68 | 32 766,65 | 34 077,31 | 35 440,40 | 36 858,02 | 38 332,34 | 39 865,63 | 41 460,26 | 43 118,67 | 44 843,42 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 41 578,58 | 56 648,13 | 68 647,43 | 85 321,33 | 99 255,70 | 104 423,03 | 110 680,47 | 109 861,28 | 104 971,62 | 101 592,62 | 97 344,67 | 92 142,19 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 41 457,18 | 56 526,73 | 68 526,03 | 85 199,93 | 99 134,30 | 104 299,66 | 110 555,05 | 109 733,73 | 104 841,84 | 101 460,54 | 97 210,17 | 92 005,18 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов | тыс. руб. | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 49,86 | 49,86 | 49,86 | 49,86 | 49,86 | 51,83 | 53,88 | 56,01 | 58,23 | 60,54 | 62,95 | 65,47 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 252 642,27 | 261 799,27 | 269 652,20 | 277 633,91 | 285 750,17 | 297 051,59 | 305 700,22 | 314 612,76 | 323 813,17 | 333 301,86 | 346 533,95 | 356 688,43 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 248 391,20 | 289 124,08 | 325 932,08 | 354 729,28 | 372 183,68 | 389 620,67 | 407 956,34 | 417 027,62 | 419 300,24 | 424 901,83 | 424 901,83 | 424 901,83 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 61 963,43 | 68 718,47 | 73 246,27 | 75 996,73 | 78 860,01 | 83 238,67 | 86 129,75 | 88 719,48 | 91 358,13 | 94 259,51 | 97 001,73 | 99 189,34 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 14 756,82 | 24 592,25 | 26 638,78 | 27 698,30 | 26 767,02 | 23 948,17 | 24 213,07 | 24 406,49 | 24 611,52 | 24 878,86 | 25 108,45 | 23 523,51 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 59 027,28 | 98 369,01 | 106 555,11 | 110 793,21 | 107 068,10 | 95 792,70 | 96 852,27 | 97 625,97 | 98 446,09 | 99 515,43 | 100 433,79 | 94 094,05 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 9 618,51 | 15 192,44 | 18 504,39 | 13 746,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на погашение и обслуживание кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 23 561,99 | 21 878,99 | 20 195,99 | 18 512,99 | 16 829,99 | 15 146,99 | 13 463,99 | 11 780,99 | 10 097,99 | 8 415,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 59 027,28 | 65 188,51 | 69 483,68 | 72 092,83 | 74 808,99 | 78 962,71 | 81 705,28 | 84 161,98 | 86 665,09 | 89 417,43 | 92 018,79 | 94 094,05 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 131 802,29 | 123 597,24 | 123 597,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 4 464 995,37 | 4 970 363,59 | 5 291 840,48 | 5 362 609,37 | 5 554 776,39 | 5 841 676,07 | 6 041 737,55 | 6 220 726,70 | 6 403 136,94 | 6 603 918,56 | 6 793 570,85 | 6 936 027,09 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 2 380,775 | 1 989,710 | 1 994,110 | 2 084,742 | 2 167,208 | 2 187,151 | 2 210,046 | 2 214,701 | 2 227,511 | 2 238,457 | 2 247,600 | 2 257,230 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 1 875,44 | 2 498,03 | 2 653,74 | 2 572,31 | 2 563,10 | 2 670,91 | 2 733,76 | 2 808,83 | 2 874,57 | 2 950,21 | 3 022,59 | 3 072,80 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 1 875,44 | 1 982,34 | 2 061,24 | 2 142,87 | 2 217,87 | 2 295,50 | 2 375,84 | 2 454,24 | 2 527,87 | 2 603,71 | 2 681,82 | 2 762,27 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,33 | 1,06 | 0,97 | 1,00 | 1,04 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 3.12 – Прогноз тарифов на тепловую энергию СГМУП «Городские тепловые сети» на период до 2035 г., сценарий 3 (вариант разработчика)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 679,88 | 661,90 | 681,42 | 693,93 | 622,65 | 627,76 | 653,20 | 659,92 | 666,64 | 670,59 | 690,52 | 695,18 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 1 982,49 | 1 975,31 | 1 979,71 | 2 077,28 | 2 167,86 | 2 311,43 | 2 345,56 | 2 363,42 | 2 378,56 | 2 389,44 | 2 398,54 | 2 408,61 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 2 662,37 | 2 620,89 | 2 644,81 | 2 754,89 | 2 774,19 | 2 922,86 | 2 982,27 | 3 006,84 | 3 028,70 | 3 043,54 | 3 072,56 | 3 087,30 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 281,59 | 277,20 | 279,64 | 281,16 | 268,96 | 276,89 | 307,84 | 314,20 | 323,36 | 330,88 | 342,47 | 349,26 |
|  | % | 10,6% | 10,6% | 10,6% | 10,2% | 9,7% | 9,5% | 10,3% | 10,4% | 10,7% | 10,9% | 11,1% | 11,3% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2 380,775 | 2 343,686 | 2 365,161 | 2 473,728 | 2 505,233 | 2 645,970 | 2 674,430 | 2 692,648 | 2 705,340 | 2 712,658 | 2 730,090 | 2 738,045 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 2 265 920,20 | 2 597 674,74 | 2 801 115,35 | 2 901 397,56 | 3 020 771,69 | 3 381 695,91 | 3 536 737,84 | 3 678 317,09 | 3 786 088,49 | 3 909 498,48 | 4 013 844,62 | 4 109 186,04 |
| Топливо | тыс. руб. | 440 535,61 | 452 424,23 | 484 367,96 | 512 946,17 | 473 267,29 | 489 116,26 | 521 801,49 | 539 311,29 | 555 750,72 | 570 271,91 | 599 052,93 | 615 202,01 |
| Расход условного топлива | тыс. руб. | 149,089 | 143,559 | 146,598 | 148,544 | 137,714 | 138,522 | 142,539 | 143,596 | 144,660 | 145,288 | 148,430 | 149,170 |
| Природный газ | тыс. руб. | 438 164,89 | 449 911,26 | 481 729,34 | 510 202,00 | 470 454,52 | 486 233,18 | 518 846,33 | 536 288,16 | 552 667,13 | 567 126,65 | 595 844,75 | 611 929,68 |
| Объем | млн. м3 | 94,20 | 89,39 | 92,03 | 93,72 | 84,31 | 85,02 | 88,50 | 89,42 | 90,35 | 90,89 | 93,62 | 94,27 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 4 651,65 | 5 033,09 | 5 234,41 | 5 443,79 | 5 579,88 | 5 719,38 | 5 862,36 | 5 997,20 | 6 117,14 | 6 239,48 | 6 364,27 | 6 491,56 |
| Электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 2 370,73 | 2 512,97 | 2 638,62 | 2 744,16 | 2 812,77 | 2 883,09 | 2 955,16 | 3 023,13 | 3 083,60 | 3 145,27 | 3 208,17 | 3 272,34 |
| Объем | млн. кВтч | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 330,65 |
| Цена | руб./кВтч | 7,17 | 7,60 | 7,98 | 8,30 | 8,51 | 8,72 | 8,94 | 9,14 | 9,33 | 9,51 | 9,70 | 9,90 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 825 384,58 | 2 145 250,51 | 2 316 747,39 | 2 388 451,40 | 2 547 504,41 | 2 892 579,65 | 3 014 936,35 | 3 139 005,79 | 3 230 337,76 | 3 339 226,57 | 3 414 791,69 | 3 493 984,03 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 167 662,46 | 147 678,48 | 155 407,28 | 168 640,20 | 189 154,52 | 196 258,31 | 204 161,04 | 210 458,58 | 216 055,39 | 221 393,78 | 226 689,15 | 232 203,24 |
| Объем | млн. кВтч | 23 384,05 | 19 431,00 | 19 474,22 | 20 319,66 | 22 235,57 | 22 507,94 | 22 843,19 | 23 018,38 | 23 167,18 | 23 274,12 | 23 363,53 | 23 462,58 |
| Тариф | руб./кВтч | 7,17 | 7,60 | 7,98 | 8,30 | 8,51 | 8,72 | 8,94 | 9,14 | 9,33 | 9,51 | 9,70 | 9,90 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 51 669,53 | 46 074,68 | 47 989,15 | 52 030,35 | 59 213,66 | 62 336,54 | 65 795,62 | 68 952,25 | 72 173,88 | 75 407,33 | 78 724,89 | 82 221,00 |
| Объем | тыс. м3 | 1 063,48 | 883,70 | 885,67 | 924,12 | 1 011,25 | 1 023,64 | 1 038,88 | 1 046,85 | 1 053,62 | 1 058,48 | 1 062,55 | 1 067,05 |
| Тариф | руб./м3 | 48,59 | 52,14 | 54,18 | 56,30 | 58,56 | 60,90 | 63,33 | 65,87 | 68,50 | 71,24 | 74,09 | 77,05 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 1 606 052,60 | 1 951 497,34 | 2 113 350,96 | 2 167 780,85 | 2 299 136,23 | 2 633 984,80 | 2 744 979,69 | 2 859 594,97 | 2 942 108,49 | 3 042 425,46 | 3 109 377,66 | 3 179 559,79 |
| Объем | тыс. Гкал | 1 982,49 | 1 994,70 | 1 984,31 | 2 080,28 | 2 170,88 | 2 314,66 | 2 348,81 | 2 366,69 | 2 381,83 | 2 392,71 | 2 401,81 | 2 411,88 |
| Тариф | руб./Гкал | 810,12 | 978,34 | 1 065,03 | 1 042,06 | 1 059,08 | 1 137,96 | 1 168,67 | 1 208,27 | 1 235,23 | 1 271,54 | 1 294,60 | 1 318,29 |
| Операционные расходы (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 |
| Операционные расходы (передача тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | х | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации ОР на передачу ТЭ | х | - | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,040 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,040 | 1,029 |
| Итого операционные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 1 342 917,52 | 1 391 442,50 | 1 433 180,21 | 1 475 602,35 | 1 518 739,66 | 1 578 805,82 | 1 624 772,59 | 1 672 142,02 | 1 721 041,47 | 1 771 473,15 | 1 841 800,64 | 1 895 770,92 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 38 473,72 | 39 863,93 | 41 059,69 | 42 275,05 | 43 510,91 | 45 231,77 | 46 548,69 | 47 905,79 | 49 306,73 | 50 751,56 | 52 766,40 | 54 312,61 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 103 532,98 | 107 274,04 | 110 491,83 | 113 762,39 | 117 088,09 | 121 718,92 | 125 262,75 | 128 914,73 | 132 684,66 | 136 572,72 | 141 994,65 | 146 155,52 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 884 696,49 | 916 664,11 | 944 160,37 | 972 107,52 | 1 000 525,82 | 1 040 096,61 | 1 070 378,92 | 1 101 585,28 | 1 133 799,60 | 1 167 023,33 | 1 213 354,16 | 1 248 909,08 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 131 060,76 | 135 796,51 | 139 869,86 | 144 010,01 | 148 219,95 | 154 082,05 | 158 568,14 | 163 191,11 | 167 963,41 | 172 885,24 | 179 748,78 | 185 015,96 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 167 293,84 | 173 338,84 | 178 538,31 | 183 823,04 | 189 196,87 | 196 679,61 | 202 405,91 | 208 306,96 | 214 398,60 | 220 681,12 | 229 442,16 | 236 165,51 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 1 429,27 | 1 480,92 | 1 525,34 | 1 570,49 | 1 616,40 | 1 680,33 | 1 729,25 | 1 779,66 | 1 831,71 | 1 885,38 | 1 960,23 | 2 017,67 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 1 020,26 | 1 057,13 | 1 088,84 | 1 121,07 | 1 153,84 | 1 199,47 | 1 234,39 | 1 270,38 | 1 307,53 | 1 345,85 | 1 399,28 | 1 440,28 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 15 410,20 | 15 967,03 | 16 445,98 | 16 932,78 | 17 427,79 | 18 117,06 | 18 644,53 | 19 188,11 | 19 749,23 | 20 327,95 | 21 134,97 | 21 754,28 |
| Неподконтрольные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 665 328,08 | 905 829,27 | 1 025 967,21 | 1 082 501,31 | 1 050 816,16 | 1 113 798,74 | 1 085 106,17 | 1 056 753,03 | 1 096 380,47 | 1 098 594,66 | 1 103 216,91 | 1 099 951,30 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 28 275,25 | 30 343,02 | 31 533,68 | 32 766,65 | 34 077,31 | 35 440,40 | 36 858,02 | 38 332,34 | 39 865,63 | 41 460,26 | 43 118,67 | 44 843,42 |
| Аренда основных средств | тыс. руб. | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 | 17 720,53 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 41 578,58 | 56 648,13 | 68 647,43 | 85 321,33 | 99 255,70 | 104 423,03 | 110 680,47 | 109 861,28 | 104 971,62 | 101 592,62 | 97 344,67 | 92 142,19 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 41 457,18 | 56 526,73 | 68 526,03 | 85 199,93 | 99 134,30 | 104 299,66 | 110 555,05 | 109 733,73 | 104 841,84 | 101 460,54 | 97 210,17 | 92 005,18 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов | тыс. руб. | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 49,86 | 49,86 | 49,86 | 49,86 | 49,86 | 51,83 | 53,88 | 56,01 | 58,23 | 60,54 | 62,95 | 65,47 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 252 642,27 | 261 799,27 | 269 652,20 | 277 633,91 | 285 750,17 | 297 051,59 | 305 700,22 | 314 612,76 | 323 813,17 | 333 301,86 | 346 533,95 | 356 688,43 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 248 391,20 | 289 124,08 | 325 932,08 | 358 469,31 | 385 591,00 | 413 784,33 | 447 739,63 | 474 346,37 | 477 486,69 | 485 538,97 | 485 538,97 | 485 538,97 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 61 963,43 | 68 596,99 | 73 104,68 | 75 993,66 | 79 084,90 | 86 049,67 | 89 853,52 | 93 311,72 | 95 756,77 | 98 571,03 | 101 315,67 | 103 618,21 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 14 756,82 | 24 563,44 | 27 098,48 | 28 529,42 | 27 601,70 | 24 614,82 | 25 096,18 | 25 495,57 | 25 654,68 | 25 901,36 | 26 131,52 | 24 573,84 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 59 027,28 | 98 253,77 | 108 393,91 | 114 117,66 | 110 406,78 | 98 459,27 | 100 384,72 | 101 982,27 | 102 618,73 | 103 605,43 | 104 526,09 | 98 295,37 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 9 618,51 | 17 165,56 | 21 831,77 | 16 871,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на погашение и обслуживание кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 23 561,99 | 21 878,99 | 20 195,99 | 18 512,99 | 16 829,99 | 15 146,99 | 13 463,99 | 11 780,99 | 10 097,99 | 8 415,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 59 027,28 | 65 073,27 | 69 349,36 | 72 089,91 | 75 022,33 | 81 629,28 | 85 237,73 | 88 518,28 | 90 837,73 | 93 507,44 | 96 111,10 | 98 295,37 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 131 802,29 | 123 597,24 | 123 597,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 4 464 995,37 | 4 961 869,10 | 5 284 405,85 | 5 366 553,42 | 5 574 409,23 | 6 038 239,34 | 6 302 128,03 | 6 541 845,68 | 6 710 717,86 | 6 905 408,10 | 7 095 229,82 | 7 245 721,77 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 2 380,775 | 1 978,308 | 1 982,708 | 2 068,784 | 2 263,846 | 2 291,576 | 2 325,709 | 2 343,546 | 2 358,695 | 2 369,583 | 2 378,685 | 2 388,770 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 1 875,44 | 2 508,14 | 2 665,25 | 2 594,06 | 2 462,36 | 2 634,97 | 2 709,77 | 2 791,43 | 2 845,10 | 2 914,19 | 2 982,84 | 3 033,24 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 1 875,44 | 1 982,34 | 2 061,24 | 2 142,87 | 2 217,87 | 2 295,50 | 2 375,84 | 2 454,24 | 2 527,87 | 2 603,71 | 2 681,82 | 2 762,27 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,34 | 1,06 | 0,97 | 0,95 | 1,07 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Таблица 3.13 – Прогноз тарифов на тепловую энергию ООО «ТехСтрой» на период до 2027 г., сценарии 1, 3

| Наименование | Ед. изм. | 2024 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4,75 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| Расход на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,754 | 4,754 | 4,754 | 4,754 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 4 890,14 | 5 782,96 | 6 024,33 | 6 265,29 |
| Топливо | тыс. руб. | 3 936,67 | 4 772,21 | 4 963,10 | 5 161,63 |
| Расход условного топлива | тыс. руб. | 0,735 | 0,824 | 0,824 | 0,824 |
| Природный газ | тыс. руб. | 3 936,67 | 4 772,21 | 4 963,10 | 5 161,63 |
| Объем | млн. м3 | 0,64 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 6 130,25 | 6 632,93 | 6 898,25 | 7 174,18 |
| Электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Цена | руб./кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 953,47 | 1 010,75 | 1 061,22 | 1 103,67 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 947,87 | 1 004,74 | 1 054,98 | 1 097,18 |
| Объем | млн. кВтч | 110,29 | 110,29 | 110,29 | 110,29 |
| Тариф | руб./кВтч | 8,59 | 9,11 | 9,57 | 9,95 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 5,60 | 6,01 | 6,25 | 6,49 |
| Объем | тыс. м3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Тариф | руб./м3 | 57,92 | 62,16 | 64,59 | 67,12 |
| Операционные расходы (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого коэффициент индексации ОР на производство ТЭ | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Операционные расходы (передача тепловой энергии) |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации | х |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | х | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | х | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого коэффициент индексации ОР на передачу ТЭ | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого операционные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 3 822,66 | 3 960,79 | 4 120,80 | 4 242,78 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 90,94 | 94,23 | 98,03 | 100,94 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 3 609,46 | 3 739,88 | 3 890,98 | 4 006,15 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 122,26 | 126,68 | 131,79 | 135,70 |
| Неподконтрольные расходы на производство и передачу ТЭ | тыс. руб. | 2 375,09 | 3 271,81 | 3 303,55 | 3 324,35 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 099,97 | 1 139,54 | 1 185,58 | 1 220,67 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 1 275,12 | 1 924,97 | 1 924,97 | 1 924,97 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 336,97 | 412,17 | 424,28 | 433,54 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка всего | тыс. руб. | 11 424,86 | 13 427,73 | 13 872,96 | 14 265,96 |
| Отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 4,754 | 4,754 | 4,754 | 4,754 |
| Среднегодовой тариф конечным потребителям | руб./Гкал | 2 403,21 | 2 824,51 | 2 918,17 | 3 000,83 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 2 403,21 | 2 540,19 | 2 641,29 | 2 745,89 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,18 | 1,03 | 1,03 |
| Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию по индексам МЭР | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 |

Итоговое сравнение сценариев 1 и 3 выполнено на основании средневзвешенного тарифа ТСО г. Сургут. Итоговый расчет средневзвешенного среднегодового тарифа по сценариям представлен на рисунке 3.1

Вывод: по результатам расчета экономически обоснованного средневзвешенного тарифа 3 сценарий является приоритетным.

При финансировании мероприятий за счет собственных средств, увеличение тарифов превышает предельные индексы роста, в связи с чем требуется дополнительное привлечение вредств в виде кредитов и бюджетного финансирования и иных источников инвестиций.

Рисунок 3.1 – Сравнение средневзвешенного тарифа на тепловую энергию по 1 и 3 сценариям