СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Книга 8 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» _____________________Е. А. Кикоть | СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» _________________ С. Г. Тыртышный |
| --- | --- |
| "___" ________________2024 г. | "___" ______________ 2024 г. |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 8

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2025 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-6)

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2025 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 7-17)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Сургута на период до 2035 года

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Книга 4. Электронная модель системы теплоснабжения

Книга 5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Книга 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Книга 7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Книга 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Книга 10. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Книга 11. Перспективные топливные балансы

Книга 12. Оценка надежности теплоснабжения

Книга 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Книга 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия

Книга 16. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Книга 17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Книга 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Книга 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Книга 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Содержание

Перечень таблиц	6

Перечень рисунков	7

1.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы	8

2.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	13

2.1.	Определение целесообразности (нецелесообразности) подключения (технологического присоединения) к существующей системе централизованного теплоснабжения	20

3.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями, об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	22

4.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения	23

5.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	24

6.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	25

6.1.	Мероприятия СГРЭС-1	25

6.2.	Мероприятия СГРЭС-2	29

6.3.	Мероприятия СГМУП «ГТС»	31

7.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	39

8.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	40

9.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	50

10.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	51

11.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	56

12.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	57

13.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города	63

14.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	95

15.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах городского округа	96

16.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	97

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Перечень реализованных мероприятий ООО «СГЭС» по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	9

Таблица 1.2 – Перечень реализованных мероприятий ПАО «Юнипро» по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов СГРЭС-2 в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	10

Таблица 1.3 – Перечень реализованных мероприятий ПАО «ОГК-2» по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	11

Таблица 6.1 – Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации СГРЭС-1 для повышения надежности и эффективности функционирования СГРЭС-1 и обеспечения перспективных тепловых нагрузок	26

Таблица 6.2 – - Модернизация энергоблоков, проводимая в рамках проектов КОММод СГРЭС-1	28

Таблица 6.3 – Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации СГРЭС-2 для повышения надежности и эффективности функционирования СГРЭС-2 и обеспечения перспективных тепловых нагрузок	30

Таблица 6.4 – Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии СГМУП «ГТС» для повышения надежности и эффективности функционирования системы теплоснабжения и обеспечения перспективных тепловых нагрузок	32

Таблица 8.1 – Мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии в соответствии с принятым сценарием развития в существующих зонах централизованного теплоснабжения	43

Таблица 8.2 – Мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии в соответствии с принятым сценарием развития в перспективных районах	49

Таблица 12.1 – Полный перечень потребителей, организация теплоснабжения которых предусматривается от локальных собственных источников тепловой энергии)	59

Таблица 13.1 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1,2,3, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ) сценарий 3	64

Таблица 13.2 – Баланс тепловой мощности котельных в зоне действия ЕТО, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ)	66

# Перечень рисунков

Рисунок 2.1 – Блок-схема подключения новых Потребителей к существующим СЦТ	16

Рисунок 6.1 – Динамика изменения установленной мощности СГРЭС-1	29

Рисунок 8.1 – Мероприятия по строительству источников тепловой энергии	42

Рисунок 9.1 – Расположение и зона действия перспективной пиковой котельной	50

Рисунок 10.1 – Пьезометрический график от СГРЭС-2 до наиболее удаленного потребителя по магистрали ВЖР	52

Рисунок 10.2 – Пьезометрический график от СГРЭС-2 до наиболее удаленного потребителя по магистрали Промзона	53

Рисунок 10.3 – Зона мкр. 35 и 35А, переключаемая на СГРЭС-1	54

Рисунок 11.1 – Мероприятия по переводу котельной ООО «ТехСтрой» в режим ЦТП (строительству ЦТП)	56

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы

За период актуализации схемы теплоснабжения были внесены следующие изменения:

– Актуализированы мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения в соответствии с изменившимся прогнозом застройки территории города Сургута.

Сведения о реализованных за предшествующий период мероприятиях представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.1 – Перечень реализованных мероприятий ООО «СГЭС» по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации проекта | Всего тыс.руб без НДС | Стоимость финансирования мероприятий (тыс.руб., без НДС) |  | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план 2023г | факт 2023г |  |
| 1 | Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 ООО "СГЭС" (с увеличением мощности с 60 до 100 Гкал/ч) в том числе актуализация проекта | 2023-2025 | 231 976 | 41 158 | 41 158 | ИП 2023-2027 (ЗЖР) ООО "СГЭС" предусмотрено:"Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов №38, 39 , в т.ч. актуализация проекта в 2023-2025 г. Актуализация проекта выполнена. |

Таблица 1.2 – Перечень реализованных мероприятий ПАО «Юнипро» по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов СГРЭС-2 в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятий | Период реализации проекта | Затраты на реализацию мероприятий всего, тыс.руб без НДС | Стоимость финансирования мероприятий (тыс.руб., без НДС) |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план до 2025 г | факт до 2025 года |  |
|  | Мероприятия по снижению негативного воздействия и повышение надежности и эффективности объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации комплектного распределительного устройства 6 кВ на энергоблоках №№ 1-6 | 2019-2025 | 368 345 |  | 294 171 |  |
| 2 | Техническое перевооружение с заменой электродвигателей дымососа осевого двухступенчатого типа ДОД-43-500ГМ | 2020-2025 | 415 977 |  | 342 579 |  |
| 3 | Техническое перевооружение комплексного распределительного устройства -6кВ с заменой выключателей на энергоблоке №4 | 2024-2025 | 62 227 |  | 0 |  |
| 4 | Перевод пиковых бойлеров блочных бойлерных установок энергоблоков ст. №4 на обеспечение паром от горячего общестанционного коллектора (ГОСН) | 2022-2025 | 21 659 |  | 991 |  |
| 5 | Техническое перевооружение паропроводов III отбора и трубопроводов отбора пара к подогревателю высокого давления ПВД-6 энергоблока ст.№4 | 2022-2025 | 202 519 |  | 984 |  |
| 6 | Модернизация оборудования химического цеха филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» для соответствия требованиям федеральных норм и правил химически опасных производственных объектов (ФНП ХОПО) | 2021-2025 | 79 670 |  | 36 677 |  |
| 7 | Техническое перевооружение автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации на оборудовании и в помещениях энергоблока №6 и блочного щита управления БЩУ-3 | 2024-2025 | 91 601 |  | 3 371 |  |
| 8 | Капитальный ремонт плотины с восстановлением проектных отметок гребня | 2023-2025 | 127 402 |  | 90 971 |  |
| 9 | Капитальный ремонт (устройство вентилируемого фасада) зданий инженерно-бытового корпуса (ИБК) | 2023-2025 | 120 176 |  | 92 107 |  |
| 10 | Капитальный ремонт здания главного корпуса с разработкой проекта | 2020-2028 | 245 364 |  | 80 243 |  |
|  | Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, включая мероприятия по обеспечению безопасности объектов и критической информационной инфраструктуры. | - |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение программно-технического комплекса АСУ ТП Теплосети | 2025-2026 | 249 544 |  | 28 363 |  |

Таблица 1.3 – Перечень реализованных мероприятий ПАО «ОГК-2» по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятий | Месяц и год начала инвестпроекта (мм.гг) | Месяц и год окончания инвестпроекта (мм.гг), план | Затраты на реализацию мероприятий всего, тыс.руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные объекты всего, в т.ч. |  |  | 1 040 028,5 |
| 1 | Техническое перевооружение ПВД №5,6,7 турбоагрегата ст.№6 с заменой подогревателей высокого давления | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 58 137,9 |
| 2 | Техническое перевооружение оборудования реагентного узла с внедрением КИПиА. | 01.06.2019 | 30.12.2022 | 192,8 |
| 3 | Дооснащение инженерно-технических средств охраны объектов филиала ПАО "ОГК- 2"-Сургутская ГРЭС-1 (2 пусковой комплекс) | 03.07.2020 | 31.12.2023 | 65 230,9 |
| 4 | Техническое перевооружение турбоагрегата №6 с заменой цилиндра высокого давления | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 20 566,4 |
| 5 | Монтаж лифтов в здании Главного корпуса | 01.09.2017 | 31.12.2021 | 35 422,7 |
| 6 | Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №6 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок, с внедрением полномасштабной АСУ ТП | 01.02.2019 | 30.11.2023 | 180 113,1 |
| 7 | Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП | 01.12.2021 | 31.12.2025 | 206 140,7 |
| 8 | Техническое перевооружение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 | 01.04.2022 | 31.12.2023 | 51 238,5 |
| 9 | Техническое переворужение панели релейной защиты ВЛ500кВ СГЭС-1- Сомкинская НДЗ (ПДЭ-2003) и ВЛ220кВ СГЭС-1 - Половская ДВЗ-201 с заменой в/ч аппаратуры приемопередатчиков АВЗК-80 в ПВЗУ на передатчики ПВЗУ-Е | 15.01.2023 | 30.12.2023 | 4 272,0 |
| 10 | Техническое перевооружение ОРУ-500 с заменой реакторного разъединителя типа РНДЗ-500/3200 на ВЛ-500 «Пыть-Ях» и «Холмогорская» | 01.02.2020 | 31.12.2023 | 6 643,7 |
| 11 | Техническое перевооружение ОРУ-500 с заменой трансформаторов напряжения | 01.06.2020 | 30.06.2023 | 1 006,4 |
| 12 | Тех.пер. ХВО с внедрение установки УФ | 01.02.2020 | 30.11.2023 | 36 015,9 |
| 13 | Внедрение локальной системы оповещения | 01.03.2017 | 30.11.2023 | 9 564,7 |
| 14 | Тиражирование КГИС ГК в части контроля технического состояния трубопроводов высокого давления | 30.05.2022 | 31.12.2023 | 57 600,0 |
| 15 | Техническое перевооружение установки по производству водорода | 01.03.2022 | 31.05.2023 | 2 577,9 |
| 16 | Тех.перевооружение пожарной сигнализации главного корпуса | 01.03.2022 | 30.04.2023 | 2 340,0 |
| 17 | Техническое перевооружение системы автоматического управления горелками энергоблока №4,5, в части замены программного обеспечения | 01.06.2023 | 31.01.2024 | 42 412,5 |
| 18 | Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №11, в части замены программного обеспеченияия | 01.06.2023 | 29.12.2023 | 34 257,5 |
| 19 | Внедрение системы гарантированного бесперебойного питания технологического оборудования АСУ ТП | 29.12.2024 | 31.03.2024 | 55 303,4 |
| 20 | Обеспечение бесперебойного электропитания локальных систем АСУ ТП на ЦЩУ, БЩУ 1-8 | 29.12.2024 | 31.03.2024 | 53 835,9 |

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Согласно статье 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. №2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации» (далее Правила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным как для единой теплоснабжающей организации, так и для теплоснабжающих/теплосетевых организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 42. Правил и составляет:

- не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

- не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО, и иной срок не указан в ИП.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия резерва тепловой мощности на источнике и/или отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей в соответствующей точке подключения потенциальному потребителю предлагается выбрать один из вариантов подключения:

- Подключение за плату, установленную в индивидуальном порядке;

- Подключение после реализации необходимых мероприятий в рамках инвестиционной программы ТСО, предварительно внесенных в Схему теплоснабжения.

При отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений.

В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

Блок-схема подключения новых Потребителей к существующей СЦТ представлена на рисунке ниже.

Рисунок 2.1 – Блок-схема подключения новых Потребителей к существующим СЦТ

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в Книге 2 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

1. Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

2. Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаусов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

3. Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

4. Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

5. Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

6. Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВтч/м2 год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Переход на поквартирное отопление многоквартирных домов при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам централизованного теплоснабжения в соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается, за исключением случаев, предусмотренных в данной схеме теплоснабжения. Переход на поквартирное отопление настоящей схемой теплоснабжения допускается в случае выполнения всех нижеперечисленных условий:

1. Здание удовлетворяет действующим строительным нормам и правилам, допускающим его перевод на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов;

2. Плотность нагрузок в рассматриваемой зоне составляет менее 0,2 (Гкал/ч)/га;

3. Единичная нагрузка потребителя составляет менее 0,1 Гкал/ч;

4. Потребители подключены или могут быть подключены к системе централизованного газоснабжения;

5. Себестоимость производства и/или транспорта тепловой энергии до конечного потребителя превышает установленный тариф;

6. Мероприятия по модернизации источников теплоснабжения и/или системы транспорта тепловой энергии до конечного потребителя являются экономически нецелесообразными, т.к. срок их окупаемости превышает срок полезного использования.

Переход на поквартирное теплоснабжение возможен только для многоквартирного дома в целом. Переход на поквартирное теплоснабжение отдельных помещений и квартир схемой теплоснабжения не допускается.

Переход на поквартирное теплоснабжение многоквартирного дома осуществляется при наличии трехстороннего соглашения между теплоснабжающей организацией, органом местного самоуправления и собственниками. Решение о переводе всех квартир и встроенных помещений дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения принимается на общем собрании собственников, на котором также определяется источник финансирования данных работ, в том числе проектных.

Планируемые к применению индивидуальные поквартирные источники должны соответствовать требованиям п. 51 Правил, а именно:

- наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

- наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

- температура теплоносителя - до 95°C;

- давление теплоносителя - до 1 МПа.

Поквартирные источники не соответствующие данным требования использовать запрещается.

В соответствии с р. II Правил потребители могут уступать право на использование мощности иным лицам (потребителям), заинтересованным в подключении (новый потребитель), при условии отсутствия технических ограничений.

Уступка права на использование мощности может быть осуществлена в той же точке подключения, в которой подключены теплопотребляющие установки лица, уступающего право на использование мощности, и только по тому же виду теплоносителя, а техническая возможность подключения с использованием уступки права на использование мощности в иной точке подключения определяется теплоснабжающей (теплосетевой) организацией.

Определение целесообразности (нецелесообразности) подключения (технологического присоединения) к существующей системе централизованного теплоснабжения

В соответствии с Требованиями к Схемам теплоснабжения условия организации централизованного теплоснабжения должны содержать определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения, исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

На момент разработки данной актуализации данные методические указания отсутствуют, в связи с чем излагается общий принцип определения целесообразности подключений.

Определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к каждой существующей системе централизованного теплоснабжения, исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, предполагается выполнить в последующей актуализации, после утверждения соответствующих методических указаний.

Подключение теплопотребляющей установки экономически целесообразно если в системе выполняются условия:

∆Втэ>∆ЗТ+∆ЗЭЭ+∆ЗВ+∆ЗФОТ и соц+∆Заморт.+∆Зрем.+∆Зобсл.R≥Rнорм.

Где:

∆Втэ – изменение выручки от реализации тепловой энергии вновь подключаемому потребителю;

∆ЗТ – изменение затрат на топливо для производства тепловой энергии;

∆ЗЭЭ – изменение затрат на электроэнергию для производства и транспорта тепловой энергии;

∆ЗВ – изменение затрат на воду для подпитки тепловых сетей;

∆ЗФОТ и соц – изменение фонда оплаты труда персонала и социальных отчислений;

∆Заморт. – изменение амортизационных отчислений;

∆Зрем. – изменение затрат на ремонты источника тепловой энергии и тепловых сетей;

∆Зобсл. – изменение затрат на обслуживание источника тепловой энергии и тепловых сетей;

R – надежность системы централизованного теплоснабжения в целом после подключения потребителя;

Rнорм. – нормативная надежность системы централизованного теплоснабжения в целом.

В случае если вышеприведенные условия не выполняются, подключение к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей нецелесообразно.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями, об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории г. Сургут нет генерирующих объектов, ранее отнесенных к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

На территории г. Сургут нет генерирующих объектов, ранее отнесенных к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, должен выполняться на основе анализа установленной тепловой мощности на генерирующем объекте и присоединенной тепловой нагрузки. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки должны быть представлены в виде таблицы П36.1 Приложения №36.

В связи с отсутствием в г. Сургут генерирующих объектов, отнесенных к вынужденным, таблицы по форме П. 36.1 не приводятся.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Планы развития энергосистемы ХМАО – Югры определены следующими нормативными документами:

– Схема и программы развития Единой энергетической системы России на 2024-2029 гг. (далее по тексту - СиПР ЕЭС на 2024 - 2029 годы);

– Обосновывающие материалы. Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы. Энергосистема Тюменской области Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Книга 2. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Строительство новых источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии действующей Схемой не предусматривается. При этом предусматриваются мероприятия по подключению тепловых нагрузок новых районов теплоснабжения города Сургута (наиболее крупных) к комбинированным источникам теплоснабжения.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Разработка предложений по реконструкции и (или) модернизации действующих источников комбинированной выработки для повышения надежности и эффективности их функционирования и обеспечения перспективных тепловых нагрузок произведена с учетом следующих факторов:

- договорных и расчетных тепловых нагрузок на конец 2023 года;

- перспективных приростов тепловых нагрузок до 2035 года;

- предложений организаций по вводу, выводу и модернизации генерирующего оборудования на ГРЭС и котельных;

- мероприятий по перераспределению тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.

Мероприятия СГРЭС-1

В соответствии с планами ПАО «ОГК-2», на Сургутской ГРЭС-1 предусматривается масштабная реконструкция с обновлением основного оборудования и значительным увеличением теплофикационной мощности.

Предусматривается ряд мероприятия по модернизации оборудования, которое достигнет нормативного/назначенного срока службы (ресурса) в течении периода планирования. Реализация данных мероприятий необходима для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения в зоне действия СГРЭС-1.

Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации СГРЭС-1 для повышения надежности и эффективности функционирования ГРЭС и обеспечения возможности подключения перспективных тепловых нагрузок представлен в таблице 6.1. План по вводу, выводу и модернизации оборудования представлен в таблице 6.2. Динамика изменения установленной мощности СГРЭС-1 в период реконструкции приведена на рисунке 6.1.

Таблица 6.1 – Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации СГРЭС-1 для повышения надежности и эффективности функционирования СГРЭС-1 и обеспечения перспективных тепловых нагрузок

| Наименование мероприятий | Обозначение необходимости | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания мероприяти я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |
|  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |
| Реконструкция ГРП-1 | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Приведения технологической системы к требованиям норм и правил в области промышленной безопасности. Повысить надежность работы ГРП | Надежность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2021 | 2025 |
|  |  | Информационная безопасность | - | не соответствует | соответствует |  |  |
| Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях, повышена эксплуатационная готовность и маневренность энергоблока | Информационная безопасность | - | не соответствует | соответствует | 2022 | 2025 |
|  |  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 40 | 40 |  |  |
| Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» | Обеспечение административно-технического персонала Сургутской ГРЭС-1 и ИА ОГК-2 достаточной, достоверной и своевременной информацией о протекании технологических процессов, а также о состоянии оборудования Сургутской ГРЭС-1 и технических средств управления | Аварийность, надёжность, риск неисполнения команд | - | не соответствует | соответствует | 2022 | 2025 |
| Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования | Обеспечение административно-технического персонала Сургутской ГРЭС-1 и ИА ОГК-2 достаточной, достоверной и своевременной информацией о протекании технологических процессов, а также о состоянии оборудования Сургутской ГРЭС-1 и технических средств управления | Аварийность, надёжность, риск неисполнения команд | - | не соответствует | соответствует | 2022 | 2027 |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №7, в части замены программного обеспечения | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях, повышена эксплуатационная готовность и маневренность энергоблока | Информационная безопасность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2025 |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №15, в части замены программного обеспечения | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях, повышена эксплуатационная готовность и маневренность энергоблока | Информационная безопасность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2025 |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока №6, в части замены программного обеспечения | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях, повышена эксплуатационная готовность и маневренность энергоблока | Информационная безопасность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2025 |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №8, в части замены программного обеспечения | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях, повышена эксплуатационная готовность и маневренность энергоблока | Информационная безопасность | - | не соответствует | соответствует | 2025 | 2025 |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях, повышена эксплуатационная готовность и маневренность энергоблока | Информационная безопасность | - | не соответствует | соответствует | 2024 | 2025 |
|  |  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 20 | 20 |  |  |
| Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей. | Необходимость замены системы оперативного постоянного тока, отработавших нормативный эксплуатационный ресурс, для повышения эксплуатационной надежности схемы выдачи мощности Сургутской ГРЭС-1. | Надёжность, аварийность | - | не соответствует | соответствует | 2025 | 2025 |
| Техническое перевооружение теплофикационного комплекса | Повысить надежность схемы теплоснабжения города Сургута и филиала за счет создания двух гидравлически независимых контуров с возможностью несения каждым тепловой нагрузки без ограничения отпуска тепла потребителям и подключения турбины Т-190/225-12.8 реконструируемого блока №13 к существующей схеме теплоснабжения города. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 493,8 | 493,8 | 2025 | 2027 |

Таблица 6.2 – - Модернизация энергоблоков, проводимая в рамках проектов КОММод СГРЭС-1

| Наименование генерирующего объекта | № бл. | Дата начала поставки мощности | Тип турбины до / после модернизации |  | Тепл. мощность номинал, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До | После | До | После |
| СГРЭС-1 | 13Г | 01.07.2025 | К-210-130-3 | Т-190/225–130 | 20 | 168 |
| СГРЭС-1 | 16Г | 01.07.2025 | К-210-130-3 | К-215-130 | 20 | 20 |
| СГРЭС-1 | 2Г | 01.01.2027 | К-200-130-3 | К-215-130 | 0 | 20 |
| СГРЭС-1 | 12Г | 01.01.2027 | Т-178/210-130-1 | Т-190/225–130 | 183 | 168 |

Рисунок 6.1 – Динамика изменения установленной мощности СГРЭС-1

Мероприятия СГРЭС-2

В соответствии с СиПР ЭС ХМАО – Югры на 2024-2029 гг., на СГРЭС-2 предусматриваются следующие мероприятия по модернизации генерирующего оборудования:

– модернизация турбины К-810-240-5 Ст. №2 с увеличением установленной мощности с 810 до 830 МВт  (2026 г.);

- модернизация турбины К-810-240-5 Ст. №3 с увеличением установленной мощности с 810 до 830 МВт (2027 г.);

- модернизация турбины К-810-240-5 Ст. №4 с увеличением установленной мощности с 810 до 830  МВт (2025 г.);

- модернизация турбины К-810-240-5 Ст. №6 с увеличением установленной мощности с 810 до 830  МВт (2025 г.);

- модернизация ПГУ-400 Ст. №7 с увеличением установленной мощности с 396,9 до 410 МВт (2025 г.);

Изменения тепловой мощности станции в результате её модернизации не предполагается.

Мероприятия действующей инвестиционной программы филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» представлены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации СГРЭС-2 для повышения надежности и эффективности функционирования СГРЭС-2 и обеспечения перспективных тепловых нагрузок

| N п/п | Наименование мероприятий* | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Техническое перевооружение релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации комплектного распределительного устройства 6 кВ на энергоблоках №№ 1-6 | движ. | Источник тепловой энергии «Сургутская ГРЭС-2» | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» | 2019 | 2025 | 368 345 | 16 826 | 351 520 |
| 4.2. | Техническое перевооружение с заменой электродвигателей дымососа осевого двухступенчатого типа ДОД-43-500ГМ | движ. | Источник тепловой энергии «Сургутская ГРЭС-2» | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» | 2020 | 2025 | 415 977 |  | 415 977 |
| 4.3. | Техническое перевооружение комплексного распределительного устройства -6кВ с заменой выключателей на энергоблоке №4 | движ. | Источник тепловой энергии «Сургутская ГРЭС-2» | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» | 2024 | 2025 | 62 227 |  | 62 227 |
| 4.4. | Перевод пиковых бойлеров блочных бойлерных установок энергоблоков ст.№4 на обеспечение паром от горячего общестанционного коллектора (ГОСН) | движ. | Источник тепловой энергии «Сургутская ГРЭС-2» | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» | 2022 | 2025 | 21 659 | 1 052 | 20 607 |
| 4.5. | Техническое перевооружение паропроводов III отбора и трубопроводов отбора пара к подогревателю высокого давления ПВД-6 энергоблока ст.№4 | движ. | Источник тепловой энергии «Сургутская ГРЭС-2» | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» | 2022 | 2025 | 202 519 | 1 199 | 201 320 |
| 4.6. | Модернизация оборудования химического цеха филиала « Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» для соответствия требованиям федеральных норм и правил химически опасных производственных объектов (ФНП ХОПО) | движ. | Источник тепловой энергии «Сургутская ГРЭС-2» | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» | 2021 | 2025 | 79 670 | 2 150 | 77 520 |
| 4.7. | Техническое перевооружение автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации на оборудовании и в помещениях энергоблока №6 и блочного щита управления БЩУ-3 | 86:10:0000000:16602 | Источник тепловой энергии «Сургутская ГРЭС-2» | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» | 2024 | 2025 | 91 601 | 3 371 | 88 230 |
| 4.8. | Капитальный ремонт энергоблока №4 | движ. | Источник тепловой энергии «Сургутская ГРЭС-2» | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» | 2025 | 2025 | 599 613 |  | 599 613 |
| 4.9. | Капитальный ремонт энергоблока №2 | движ. | Источник тепловой энергии «Сургутская ГРЭС-2» | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» | 2025 | 2026 | 561 852 |  | 561 852 |
| 4.10. | Капитальный ремонт плотины с восстановлением проектных отметок гребня | 86:10:0000000:5828 | Источник тепловой энергии «Сургутская ГРЭС-2» | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» | 2023 | 2025 | 127 402 | 4 156 | 123 246 |
| 4.11. | Капитальный ремонт (устройство вентилируемого фасада) зданий инженерно-бытового корпуса (ИБК) | 86:10:0000000:20859 | Источник тепловой энергии «Сургутская ГРЭС-2» | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» | 2023 | 2025 | 120 176 |  | 120 176 |
| 4.12. | Капитальный ремонт здания главного корпуса с разработкой проекта | 86:10:0101212:313 | Источник тепловой энергии «Сургутская ГРЭС-2» | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» | 2020 | 2028 | 245 364 | 998 | 244 366 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  | 2 896 405 | 29 781 | 2 866 654 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Модернизация АСУ ТП Теплосети | движ. | Источник тепловой энергии «Сургутская ГРЭС-2» | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» | 2025 | 2026 | 249 544 | 28 363 | 221 181 |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  | 249 544 | 28 363 | 221 181 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  | 3 145 949 | 58 144 | 3 087 835 |

Мероприятия СГМУП «ГТС»

Мероприятия по системе теплоснабжения в рамках действующей инвестиционной программы СГМУП «ГТС» представлены в таблице ниже.

Таблица 6.4 – Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии СГМУП «ГТС» для повышения надежности и эффективности функционирования системы теплоснабжения и обеспечения перспективных тепловых нагрузок

| N п/п | Наименование мероприятий* | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Котельная/Тепловая сеть |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Котельная/Тепловая сеть |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Установленная мощность Гкал/ч/Условный диаметр мм. | КПД котлоагрегатов %/ пропускная способность т/ч | Удельный расход эл. энергии кВт/ч/Гкал /Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Для сетей способ прокладки, материал |  | Установленная мощность Гкал/ч/Условны й диаметр мм. | КПД котлоагрегатов %/ пропускная способность т/ч | Удельный расход эл. энергии кВт/ч/Гкал /Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Для сетей способ прокладки, материал |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |  | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |  | 7.4 | 8 | 9 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство котельной №7 в г. Сургут ХМАО-Югра мощностью 10 МВт | - | Котельная | Водогрейная котельная, г.Сургут, ул. Индустриальная | 22 | 84,9 | 26,08 | - | 5,97 | 9 | 92 | 24,84 | - | 5,97 | 2019 | 2024 |
| 2.2. | Строительство котельной №28 в п. Юность, тепловой мощностью 18,5МВт | - | Котельная | Водогрейная котельная, г.Сургут, пос. Юность | 16 | 88,6 | 16,14 | - | 6,976 | 16 | 92 | 15,37 | - | 8,456 | 2022 | 2026 |
| 2.3 | Строительство котельной тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94. 1 этап. Разработка проекта. | - | Котельная | Участок не утвержден |  |  |  |  |  | 27,5 | 92 | - | - | - | 2026 | 2026 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Нежилое здание котельной №29 п. Таежный. Система аварийного топливного хозяйства. (Инв. № 10241 33266) | 86:10:0000000:18785 | Котельная | г.Сургут, пос.Дорожный | 5,16 | 92 | 19,8 | - | - | 5,16 | 92 | 19,8 | - | - | 2023 | 2023 |
| 3.2.2. | Модернизация резервного электроснабжения котельной №22 (инв.№10206) | 86:03:0051608:373 | Котельная | г. Сургут, пгт. Барсово | Мощность ДЭС 100 кВт, не автоматизированная, при аварийном отключении электроэнергии прибытие оперативного персонала, и переключения на резервный источник, составляет от 1 до 2 часов, срок полезного использования истекает в 2024г. |  |  |  |  | Мощность ДЭС 100 кВт, 2 -я степень автоматизации, переключение на резервный источник составляет от 20 до 30 секунд. |  |  |  |  | 2024 | 2024 |
| 3.2.3. | Устройство резервного электроснабжения котельной №6 от ДЭС (инв.№ 10034) | 86:10:0101000:4332 | Котельная | г.Сургут, ул.Заячий остров | ДЭС - отсутствует, при аварийном отключении электроэнергии, прибытие оперативного персонала и подключение передвижного |  |  |  |  | Мощность ДЭС 200 кВт, 2 -я степень автоматизации, переключение на стационарного резервный источник составляет от 20 до 30 секунд. |  |  |  |  | 2024 | 2024 |
| 3.2.4 | Устройство резервного электроснабжения котельной №30 от ДЭС (инв.№10239 ) | 86:10:0101224:575 | Котельная | г.Сургут, п.Лунный | Мощность ДЭС 200 кВт, автоматизация не выполнена, при аварийном отключении электроэнергии прибытие оперативного персонала |  |  |  |  | Мощность ДЭС 200 кВт, 2 -я степень автоматизации, переключение на стационарного резервный источник составляет от 20 до 30 секунд. |  |  |  |  | 2024 | 2024 |
| 3.2.5 | Замена блоков питания (все объекты) | - | Все объекты | г. Сургут | Подготовка к отопительному сезону. Замена неисправных блоков питания, выработавших свой ресурс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2029 |
| 3.2.6 | Замена манометров и термометров (все объекты) | - | Все объекты | г. Сургут | Подготовка к отопительному сезону. Замена неисправных манометров и термометров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2029 |
| 3.2.7 | Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 24 | - | Котельная | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 (Поликлиника Нефтяник) | 5,5 | 91 | - | - | - | 5,5 | 91 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 3.2.8 | Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 34 | - | Котельная | г. Сургут, ул. Крылова, 40 | 1,54 | 90 | - | - | - | 1,54 | 90 | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 3.2.9 | Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии. Котельная № 01 | - | Котельная | г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 | 66,0 | 91 | - | - | - | 66,0 | 91 | - | - | - | 2029 | 2029 |
| 3.2.10 | Модернизация системы автоматизации АМАКС. Котельная № 14 | - | Котельная | р-н ж/д ул. Западная 1/1 | 90,0 | 90 | - | - | - | 90,0 | 90 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 3.2.11 | Модернизация шкафов управления корректирующими насосами .Котельная № 21 | - | Котельная | п. Звездный ул.Трубная | 4,515 | 91 | - | - | - | 4,515 | 91 | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 3.2.12 | Установка преобразователя частоты на повысительный насос. Котельная № 33 | - | Котельная | п. Снежный | 5,42 | 93 | - | - | - | 5,42 | 93 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 3.2.13 | Установка преобразователя частоты на сетевой насос. Котельная № 29 | - | Котельная | п. Таежный | 5,16 | 92 | - | - | - | 5,16 | 92 | - | - | - | 2029 | 2029 |
| 3.2.14 | Модернизация котельной №3. Замена насосных агрегатов 1Д630-90 №№ 3, 4 (мощность эл.двигателя 250 кВт) | - | Котельная | г. Сургут ул. Майская д.10/2 стр.2 | 90 | 91 | - | - | - | 90 | 91 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 3.2.15 | Модернизация котельной №3. Монтаж запорной арматуры СН №1 котельная №3 собственными силами (Ду250 с эл.приводом - 1 шт.; Ду300 с эл.приводом - 1 шт.; обратный клапан Ду250 - 1 шт.) | - | Котельная | г. Сургут ул. Майская д.10/2 стр.2 | 90 | 91 | - | - | - | 90 | 91 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 3.2.16 | Модернизация котельной № 6. Реализация проекта "Техническое перевооружение котельной №6" | - | Котельная | Заячий остров | 9,56 | 93 | - | - | - | 9,56 | 93 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 3.2.17 | Модернизация котельной № 6. Монтаж трехходовых клапанов на подогревателях сетевой воды №№ 1,2 | - | Котельная | Заячий остров | 9,56 | 93 | - | - | - | 9,56 | 93 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 3.2.18 | Модернизация котельной № 13. Замена повысительного насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл. двигателя 7,5 кВт) | - | Котельная | р-н ж/д,ул.Западная 1/1 | 24,0 | 94 | - | - | - | 24,0 | 94 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 3.2.19 | Модернизация котельной № 13. Замена перекачивающего насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл. двигателя 7,5 кВт) | - | Котельная | р-н ж/д,ул.Западная 1/1 | 24,0 | 94 | - | - | - | 24,0 | 94 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 3.2.20 | Модернизация котельной № 14. Замена охладителя рабочей воды ВВП-13-273-2000. | - | Котельная | р-н ж/д ул. Западная 1/1 | 90,0 | 90 | - | - | - | 90,0 | 90 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 3.2.21 | Модернизация котельной № 26. Замена сетевых насосов №№ 1,2 (мощность эл. двигателя 7,5 кВт) | - | Котельная | г. Сургут, Набережный пр. 17/2 | 1,24 | 91 | - | - | - | 1,24 | 91 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 3.2.22 | Модернизация котельной № 35. Разработка проекта: "Техническое перевооружение котельной № 35" | - | Котельная | г. Сургут Спортивное ядро | 1,976 | 91 | - | - | - | 1,976 | 91 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 3.2.23 | Капитальный ремонт теплообменного оборудования котельных №№ 1,2,3 | - | Котельная | г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6, г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр. 4, г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.2 | 66,0 90,0 90,0 | 91 91 91 | - | - | - | 66,0 90,0 90,0 | 91 91 91 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 3.2.24 | Нежилое здание котельной № 1. Капитальный ремонт дымовой трубы | - | Котельная | г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 | 66,0 | 91 | - | - | - | 66,0 | 91 | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 3.2.25 | Модернизация котельной № 1. Замена частотного привода Triol АТ-04-37 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 30 кВт | - | Котельная | г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 | 66,0 | 91 | - | - | - | 66,0 | 91 | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 3.2.26 | Нежилое здание котельной № 2. Капитальный ремонт дымовой трубы | - | Котельная | г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр. 4 | 90,0 | 91 | - | - | - | 90,0 | 91 | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 3.2.27 | Модернизация котельной № 2. Монтаж частотного привода на насос сырой воды мощностью 15 кВт. | - | Котельная | г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр. 4 | 90,0 | 91 | - | - | - | 90,0 | 91 | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 3.2.28 | Модернизация котельной № 5. Замена насосов подпитки т/сети 1К 20-30 №№ 1,2 | - | Котельная | п. Дорожный | 10,32 | 92 | - | - | - | 10,32 | 92 | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 3.2.29 | Модернизация котельной № 6. Замена насосов подпитки т/сети К 20-30 №№ 1,2 | - | Котельная | Заячий остров | 9,56 | 93 | - | - | - | 9,56 | 93 | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 3.2.30 | Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-90 на севых насосах №№ 1,3 мощностью 75 кВт | - | Котельная | Заячий остров | 9,56 | 93 | - | - | - | 9,56 | 93 | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 3.2.31 | Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-007 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 4 кВт | - | Котельная | Заячий остров | 9,56 | 93 | - | - | - | 9,56 | 93 | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 3.2.32 | Нежилое здание котельной № 13. Капитальный ремонт дымовой трубы | - | Котельная | р-н ж/д,ул.Западная 1/1 | 24,0 | 94 | - | - | - | 24,0 | 94 | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 3.2.33 | Модернизация котельной № 13. Замена частотных приводов Triol АТ-04-55 на насосах подмеса №№ 1,2 мощностью 55 кВт | - | Котельная | р-н ж/д,ул.Западная 1/1 | 24,0 | 94 | - | - | - | 24,0 | 94 | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 3.2.34 | Модернизация котельной № 13. Замена частотного привода Triol АТ-04-007 на подпиточном насосе № 1 мощностью 3,5 кВт | - | Котельная | р-н ж/д,ул.Западная 1/1 | 24,0 | 94 | - | - | - | 24,0 | 94 | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 3.2.35 | Нежилое здание котельной № 14. Капитальный ремонт дымовой трубы | - | Котельная | р-н ж/д ул. Западная 1/1 | 90,0 | 90 | - | - | - | 90,0 | 90 | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 3.2.36 | Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на перекачивающий насос мощностью 15 кВт | - | Котельная | г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр. 4 | 90,0 | 91 | - | - | - | 90,0 | 91 | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 3.2.37 | Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на повысительны насос мощностью 7,5 кВт | - | Котельная | г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр. 4 | 90,0 | 91 | - | - | - | 90,0 | 91 | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 3.2.38 | Модернизация котельной №3. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 на повысительных насосах №№ 1,2 мощностью 15 кВт | - | Котельная | г. Сургут ул. Майская д.10/2 стр.2 | 90,0 | 91 | - | - | - | 90,0 | 91 | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 3.2.39 | Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт дымовой трубы | - | Котельная | г. Сургут ул. Майская д.10/2 стр.2 | 90 | 91 | - | - | - | 90 | 91 | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 3.2.40 | Модернизация котельной №13. Замена подпиточных насосов 1К 20-30 №№ 1,2 | - | Котельная | р-н ж/д,ул.Западная 1/1 | 24,0 | 94 | - | - | - | 24,0 | 94 | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 3.2.41 | Модернизация котельной №1. Замена насосов сырой воды К-45/55 №№ 1,2 | - | Котельная | г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 | 66,0 | 91 | - | - | - | 66,0 | 91 | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 3.2.42 | Модернизация котельной №6. Замена насосов сырой воды К 20-30 №№ 1,2 | - | Котельная | Заячий остров | 9,56 | 93 | - | - | - | 9,56 | 93 | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 3.2.43 | Модернизация котельной №9. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 и Triol АТ-04-55 на глубинных насосах №№ 1,2 мощностью 5,5 и 11 кВт соответственно | - | Котельная | 8-ой пром.узел, ул.Буровая | 6,02 | 91 | - | - | - | 6,02 | 91 | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 3.2.44 | Модернизация котельной №14. Замена подпиточных насосов К 45/30 №№ 1,2 | - | Котельная | р-н ж/д ул. Западная 1/1 | 90,0 | 90 | - | - | - | 90,0 | 90 | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 3.2.45 | Модернизация котельной №14. Замена частотного привода Triol АТ-04-55 на повысительном насосе № 1 мощностью 7,5 кВт | - | Котельная | р-н ж/д ул. Западная 1/1 | 90,0 | 90 | - | - | - | 90,0 | 90 | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 3.2.46 | Модернизация котельной №26. Монтаж частотного привода на сетевой насос мощностью 11 кВт | - | Котельная | г. Сургут, Набережный пр. 17/2 | 1,24 | 91 | - | - | - | 1,24 | 91 | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 3.2.47 | Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт сетевых насосов 1Д630-90 №1,2 | - | Котельная | г. Сургут ул. Майская д.10/2 стр.2 | 90,0 | 91 | - | - | - | 90,0 | 91 | - | - | - | 2029 | 2029 |
| 3.2.48 | Нежилое здание котельной № 5. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Alfa Laval M15 BFG №3 | - | Котельная | п. Дорожный | 10,32 | 92 | - | - | - | 10,32 | 92 | - | - | - | 2029 | 2029 |
| 3.2.49 | Нежилое здание котельной № 22. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Ридан №41 TC №1,2 | - | Котельная | ГМУ СОЦ Олимпия п. Барсово | 6,45 | 91 | - | - | - | 6,45 | 91 | - | - | - | 2029 | 2029 |
| 3.2.50 | Нежилое здание котельной № 29. Капитальный ремонт сетевых подогревателей Alfa Laval M10 BFG №1,2 | - | Котельная | п. Таежный | 5,16 | 92 | - | - | - | 5,16 | 92 | - | - | - | 2029 | 2029 |
| 3.2.51 | Модернизация котельной №29. Замена подпиточных насосов сетевого контура К 65-50-160с №№ 1,2 | - | Котельная | п. Таежный | 5,16 | 92 | - | - | - | 5,16 | 92 | - | - | - | 2029 | 2029 |
| 3.2.52 | Нежилое здание котельной № 30. Капитальный ремонт дымовых трубы №№ 1,2 | - | Котельная | п. Лунный | 10,32 | 92 | - | - | - | 10,32 | 92 | - | - | - | 2029 | 2029 |
| 3.2.53 | Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ. Разработка проектной документации | - | ГРПБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 3.2.54 | Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №71, №85, котельная №9. Приобретение электрооборудования и материалов | - | Котельная | 8-ой пром.узел, ул.Буровая | 6,02 | 91 | - | - | - | 6,02 | 91 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 3.2.55 | Модернизация резервного электроснабжения котельной №22. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется ДЭС 100кВт второй степени автоматизации на раме для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) | - | Котельная | ГМУ СОЦ Олимпия п. Барсово | 6,45 | 91 | - | - | - | 6,45 | 91 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 3.2.56 | Модернизация резервного электроснабжения на котельной №30. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) | - | Котельная | п. Лунный | 10,32 | 92 | - | - | - | 10,32 | 92 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 3.2.57 | Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. Разработка проектной документации. | - | Котельная | р-н ж/д ул. Западная 1/1 | 24,0 90,0 | 94 90 | - | - | - | 24,0 90,0 | 94 90 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 3.2.58 | Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Разработка проектной документации. | - | Котельная | г. Сургут ул. Майская д.10/2 стр.2 | 90,0 | 91 | - | - | - | 90,0 | 91 | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 3.2.59 | Капитальный ремонт электроснабжения здания котельная №14. ( Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) | - | Котельная | р-н ж/д ул. Западная 1/1 | 90,0 | 90 | - | - | - | 90,0 | 90 |  |  |  | 2026 | 2026 |
| 3.2.60 | Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) | - | ГРПБ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 2026 | 2026 |
| 3.2.61 | Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Разработка проектной документации. | - | РТС-2 | ул.Нефтянников 24 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 2026 | 2026 |
| 3.2.62 | Капитальный ремонт помещения электроцеха. | - | Электроцех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 3.2.63 | Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№72, №83, котельная №1. Замена неисправных светильников | - | Котельная | г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 | 66,0 | 91 | - | - | - | 66,0 | 91 | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 3.2.64 | Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) | - | Котельная | р-н ж/д ул. Западная 1/1 | 24,0 90,0 | 94 90 | - | - | - | 24,0 90,0 | 94 90 | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 3.2.65 | Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-160м. | - | Котельная | г. Сургут ул. Майская д.10/2 стр.2 | 90,0 | 91 | - | - | - | 90,0 | 91 | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 3.2.66 | Модернизация резервного электроснабжения на котельной №33. Для резервного электроснабжения котельной №33 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, шкаф собственных нужд ДЭС. ( Разработка проектной документации. Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) | - | Котельная | п. Снежный | 5,42 | 93 | - | - | - | 5,42 | 93 | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 3.2.67 | Капитальный ремонт электроснабжения здания РМЦ (ЦБПП). Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется устройство АВР, с заменой вводных автоматических выключателей 630А (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы.) | - | РМЦ (ЦБПП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 3.2.68 | Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. | - | РТС-2 | ул. Нефтянников 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 3.2.69 | Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№37, №63, кот.№ 24. Замена неисправных светильников. | - | Котельная | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 (Поликлиника Нефтяник) | 5,5 | 91 | - | - | - | 5,5 | 91 | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 3.2.70 | Модернизация резервного электроснабжения котельной №3. Разработка проектной документации. | - | Котельная | г. Сургут ул. Майская д.10/2 стр.2 | 90,0 | 91 | - | - | - | 90,0 | 91 | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 3.2.71 | Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Замена КЛ 0,4кВ от ТП-137 до ПС-4. Разработка проектной документации. | - | ПС-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 3.2.72. | Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-140м. | - | Котельная | г. Сургут ул. Майская д.10/2 стр.2 | 90,0 | 91 | - | - | - | 90,0 | 91 | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 3.2.73 | Капитальный ремонт электроснабжения Столовой (ул.Маяковского 15). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. | - | Столовая | ул. Маяковского 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 3.2.74 | Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№59, №33, кот.№ 21. Замена неисправных светильников | - | Котельная | п. Звездный ул.Трубная | 4,515 | 91 | - | - | - | 4,515 | 91 | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 3.2.75 | Модернизация котельной №3. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №3 требуется ДЭС 1000кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, и устройство АВР на три ввода с секционном выключателем. | - | Котельная | г. Сургут ул. Майская д.10/2 стр.2 | 90,0 | 91 | - | - | - | 90,0 | 91 | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 3.2.76 | Модернизация котельной №35 (Монтаж резервного электроснабжения с приобретением ДЭС). Разработка проектной документации. | - | Котельная | г. Сургут Спортивное ядро | 1,976 | 91 | - | - | - | 1,976 | 91 | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 3.2.77 | Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-120м. | - | Котельная | г. Сургут ул. Майская д.10/2 стр.2 | 90,0 | 91 | - | - | - | 90,0 | 91 | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 3.2.78 | Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Для обеспечения надежного электроснабжения ПС №4 требуется замена кабельных линий 0,4кВ. L- 2х 200м, от ТП-137 до ПС-4. | - | ПС-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2028 |
| 3.2.79 | Приобретение передвижной ДЭС 100 кВт. Для обеспечения резервного электроснабжения объектов СГМУП "ГТС" в аварийных ситуациях требуется ДЭС 100кВт на шасси. | - | Все объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2029 | 2029 |
| 3.2.80 | Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №18, котельная №2, ОДС. Замена неисправных светильников. | - | Котельная | г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр. 4 | 90,0 | 91 | - | - | - | 90,0 | 91 | - | - | - | 2029 | 2029 |
| 3.2.81 | Модернизация электроснабжения котельной №35. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №35 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации в кунге. | - | Котельная | г. Сургут Спортивное ядро | 1,976 | 91 | - | - | - | 1,976 | 91 | - | - | - | 2029 | 2029 |
| 3.2.82 | Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-100м. | - | Котельная | г. Сургут ул. Майская д.10/2 стр.2 | 90,0 | 91 | - | - | - | 90,0 | 91 | - | - | - | 2029 | 2029 |
| 3.2.83 | Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРП- пр. Набережный 17. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, замена алюминиевых кабельных линий. | - | ГРП | пр. Набережный 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2029 | 2029 |
| 3.2.84. | Модернизация котельной № 6. Замена сетевых пластинчатых теплообменников Taibong TX 9AM-123 №1,2 (инв. № 40770, 40771) | - | Котельная | г.Сургут, ул.Заячий остров |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 3.2.85. | Модернизация котельной № 6. 1 этап. Разработка проекта (инв. 10034) | - | Котельная | г.Сургут, ул.Заячий остров |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 3.2.86. | Модернизация резервного электроснабжения ЦТП-86. (инв.№ 10075) | - | Котельная |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 |

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Учитывая отсутствие дефицита электрической мощности в г. Сургуте, реконструкция котельных с установкой на них электрогенерирующего оборудования Схемой не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В г. Сургуте сложилась и действует эффективная система централизованного теплоснабжения на базе комбинированного производства тепловой и электрической энергии.

Котельные №№ 1, 2, 3 СГМУП «ГТС», находящиеся в непосредственной близости от зон теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2, кроме разгрузки концевых участков магистралей СГРЭС-1 дополнительно выполняют резервирующую функцию, что повышает надежность работы всей системы в целом. Остальные котельные работают на свои локальные зоны.

В перспективе расширение зон действия существующих котельных с проведением их реконструкции и включением в зоны их теплоснабжения потребителей близлежащих существующих теплоисточников - не предусматривается.

Мероприятия по техническому перевооружению рассматриваются в схеме теплоснабжения по причине возникающих дефицитов мощности на источниках или наступления сверхнормативных сроков эксплуатации.

Возникающий дефицит мощности ГРЭС-1 и ПКТС, работающих в единой системе теплоснабжения, может быть компенсирован строительством к 2028 г. третьего тепловывода от СГРЭС-1 до существующей тепловой камеры 9ТК-2-7 с Пиковой Котельной, для присоединения к нему районов перспективной застройки. Это мероприятие позволит присоединить к СГРЭС-1 тепловые нагрузки мкр. 30А, 31 А, Б, В, 32, «Ядро центра» на перспективу до 2035 г. и дополнительные тепловые нагрузки в более отдалённой перспективе.

Для обеспечения строящихся перспективных объектов тепловой энергией и для невозникновения дефицитов мощности на существующих источниках теплоснабжения при актуализации схемы в принятом варианте развития системы теплоснабжения и строительного фонда г. Сургута предлагается строительство следующих источников централизованного теплоснабжения:

Строительство новой блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) 3,2 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.;

Строительство новой блочно-модульной котельной 49 мкр. (в т.ч. ПИР) 1,8 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2026 г.;

Строительство новой блочно-модульной котельной кв. П-12 (в т.ч. ПИР) 1,2 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.;

Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) 4,5 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию –2028 г.

Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (1 этап) 10 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2025 г.

Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) 65,0 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2032 г.

Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) 3,0 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) 65 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2028 г.

Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) 60 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2028 г.

Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) 29,2 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2028 г.

Строительство котельной мкр. 50 (в т.ч. ПИР) 5,3 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

Строительство котельной 48 мкр. (3 МВт) (в т.ч. ПИР) 2,6 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2024 г.

Строительство котельной пос. Снежный 1,0 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

Строительство котельной ООО «Завод промстройдетали» 12,5 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2029 г.

Строительство встроенно-пристроенной котельной мкр. 3ПЛ2 2,5 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию – 2027 г.

Расположение перспективных источников тепловой энергии представлено на рисунке 8.1. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции котельных в соответствии с принятым сценарием развития приводится в таблице 8.1 – для теплоснабжения потребителей в существующих зонах ЕТО и в таблице 8.2 – в районах перспективной застройки.

Рисунок 8.1 – Мероприятия по строительству источников тепловой энергии

Таблица 8.1 – Мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии в соответствии с принятым сценарием развития в существующих зонах централизованного теплоснабжения

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Источники тепловой энергии», всего, в т.ч. | 123313,37 | 455631,72 | 1065434,30 | 538033,78 | 376818,42 | 1371479,56 | 437790,27 | 117247,86 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 1, в т.ч.: | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 938163,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 937363,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 35423,87 | 348222,52 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 271659,33 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч.: | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 12, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО не определена(рекомендуется расмотреть в качестве ЕТО - СГМУП «ГТС») , в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| не определена | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1, всего, в т.ч. | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 938163,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная к-45. Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 ООО "СГЭС" (с увеличением мощности с 60 до 100 Гкал/ч) в том числе актуализация проекта | 41157,55 | 92018,52 | 98799,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПВК 120 Гкал/ч с ПНС |  | 37322,00 | 5175,00 |  |  | 820116,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 8200,00 | 30229,19 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 8200,00 | 11842,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция ГРП-1 |  | 8200,00 | 11842,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 18387,00 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт (устройство вентилируемого фасада) зданий инженерно-бытового корпуса (ИБК) |  |  | (28069,7*) 591,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания главного корпуса с разработкой проекта |  |  | (51141,62*) 1077,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт плотины с восстановлением проектных отметок гребня |  |  | (36431,08*) 767,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №4 |  |  | (599613,27*) 12625,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №2 |  |  | (158022,15*) 3327,00** | (403829,9*) 8503,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 27223,87 | 346898,33 | 315688,60 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты |  |  |  |  |  | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 |  |  |  |  |  |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 27223,87 | 336380,33 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП |  | 17062,26 | 8010,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 3378,50 | 573,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №8, в части замены программного обеспечения |  |  | 2515,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 2805,45 | 1146,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №7, в части замены программного обеспечения |  | 693,77 | 1055,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №15, в части замены программного обеспечения |  | 1274,22 | 902,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока №6, в части замены программного обеспечения |  |  | 3023,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение теплофикационного комплекса |  |  | 315610,00 | 315610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей. |  |  | 3481,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» |  | 1935,87 | 35,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования |  | 73,80 | 26,20 | 78,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 10518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации на оборудовании и в помещениях энергоблока №6 и блочного щита управления БЩУ-3 |  |  | (88229,57*) 1858,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение комплексного распределительного устройства -6кВ с заменой выключателей на энергоблоке №4 |  |  | (62226,89*) 1310,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение паропроводов III отбора и трубопроводов отбора пара к подогревателю высокого давления ПВД-6 энергоблока ст.№4 |  |  | (201535*) 4243,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации комплектного распределительного устройства 6 кВ на энергоблоках №№ 1-6 |  |  | (74174,5*) 1562,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение с заменой электродвигателей дымососа осевого двухступенчатого типа ДОД-43-500ГМ |  |  | (73397,57*) 1545,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация АСУ ТП Теплосети |  |  | (221181,2*) 221181,20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования химического цеха филиала « Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» для соответствия требованиям федеральных норм и правил химически опасных производственных объектов (ФНП ХОПО) |  |  | (42992*) 905,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод пиковых бойлеров блочных бойлерных установок энергоблоков ст. № 4 на обеспечение паром от горячего общестанционного коллектора (ГОСН) |  |  | (20668,13*) 20668,13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2, всего, в т.ч.: | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство котельной №28 в п. Юность, тепловой мощностью 18,5МВт | 1600,00 | 96207,98 | 66079,60 | 146188,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94. 1 этап. Разработка проекта. |  |  |  | 6269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной №7 в г. Сургут ХМАО-Югра мощностью 10 МВт | 72277,82 | 105848,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 8278,00 | 15481,86 | 137103,64 | 25402,16 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 8278,00 | 15481,86 | 137103,64 | 25402,16 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22 (инв.№10206). |  | 2040,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной №29 п. Таежный. Система аварийного топливного хозяйства. (Инв. № 10241 33266) | 8278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №30 от ДЭС (инв.№10239 ) |  | 844,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство резервного электроснабжения котельной №6 от ДЭС (инв.№ 10034) |  | 4108,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена блоков питания (все объекты) |  |  | 127,01 | 133,75 | 139,63 | 145,22 | 151,02 |  |  |  |  |  |  |
| Замена манометров и термометров (все объекты) |  |  | 1223,80 | 1288,66 | 1345,36 | 1399,17 | 1455,14 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 24 |  |  | 761,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 34 |  |  |  |  |  | 870,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии. Котельная № 01 |  |  |  |  |  |  | 2859,19 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы автоматизации АМАКС. Котельная № 14 |  |  | 101767,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . Котельная № 21 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на повысительный насос. Котельная № 33 |  |  | 3637,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на сетевой насос. Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  | 4325,63 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена насосных агрегатов 1Д630-90 №№ 3, 4 (мощность эл.двигателя 250 кВт) |  |  | 2769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Монтаж запорной арматуры СН №1 котельная №3 собственными силами (Ду250 с эл.приводом - 1 шт.; Ду300 с эл.приводом - 1 шт.; обратный клапан Ду250 - 1 шт.) |  |  | 1812,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Реализация проекта "Техническое перевооружение котельной №6" |  |  | 13891,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Монтаж трехходовых клапанов на подогревателях сетевой воды №№ 1,2 |  |  | 1214,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена повысительного насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена перекачивающего насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 14. Замена охладителя рабочей воды ВВП-13-273-2000. |  |  | 170,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 26. Замена сетевых насосов №№ 1,2 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 35. Разработка проекта: "Техническое перевооружение котельной № 35" |  |  | 1250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплообменного оборудования котельных №№ 1,2,3 |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 1. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 3624,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 1. Замена частотного привода Triol АТ-04-37 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 30 кВт |  |  |  | 184,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 2. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 508,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 2. Монтаж частотного привода на насос сырой воды мощностью 15 кВт. |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 5. Замена насосов подпитки т/сети 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена насосов подпитки т/сети К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-90 на севых насосах №№ 1,3 мощностью 75 кВт |  |  |  | 381,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-007 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 4 кВт |  |  |  | 43,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 13. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 1639,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотных приводов Triol АТ-04-55 на насосах подмеса №№ 1,2 мощностью 55 кВт |  |  |  | 334,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотного привода Triol АТ-04-007 на подпиточном насосе № 1 мощностью 3,5 кВт |  |  |  | 21,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 14. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 405,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на перекачивающий насос мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на повысительны насос мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 на повысительных насосах №№ 1,2 мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 206,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  |  | 2877,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №13. Замена подпиточных насосов 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №1. Замена насосов сырой воды К-45/55 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 623,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №6. Замена насосов сырой воды К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №9. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 и Triol АТ-04-55 на глубинных насосах №№ 1,2 мощностью 5,5 и 11 кВт соответственно |  |  |  |  |  | 72,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена подпиточных насосов К 45/30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 416,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена частотного привода Triol АТ-04-55 на повысительном насосе № 1 мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №26. Монтаж частотного привода на сетевой насос мощностью 11 кВт |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт сетевых насосов 1Д630-90 №1,2 |  |  |  |  |  |  | 480,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 5. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Alfa Laval M15 BFG №3 |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 22. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Ридан №41 TC №1,2 |  |  |  |  |  |  | 640,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 29. Капитальный ремонт сетевых подогревателей Alfa Laval M10 BFG №1,2 |  |  |  |  |  |  | 680,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №29. Замена подпиточных насосов сетевого контура К 65-50-160с №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 414,68 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 30. Капитальный ремонт дымовых трубы №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ. Разработка проектной документации |  |  | 244,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №71, №85, котельная №9. Приобретение электрооборудования и материалов |  |  | 998,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется ДЭС 100кВт второй степени автоматизации на раме для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 2361,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №30. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 870,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. Разработка проектной документации. |  |  | 1554,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Разработка проектной документации. |  |  | 379,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания котельная №14. ( Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 3694,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 136,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Разработка проектной документации. |  |  |  | 513,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещения электроцеха. |  |  |  | 472,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№72, №83, котельная №1. Замена неисправных светильников |  |  |  | 1304,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 1615,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-160м. |  |  |  | 69,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №33. Для резервного электроснабжения котельной №33 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, шкаф собственных нужд ДЭС. ( Разработка проектной документации. Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  |  | 4024,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания РМЦ (ЦБПП). Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется устройство АВР, с заменой вводных автоматических выключателей 630А (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы.) |  |  |  |  | 131,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  | 658,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№37, №63, кот.№ 24. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  | 1253,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №3. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 504,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Замена КЛ 0,4кВ от ТП-137 до ПС-4. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 909,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-140м. |  |  |  |  | 224,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения Столовой (ул.Маяковского 15). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 414,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№59, №33, кот.№ 21. Замена неисправных светильников |  |  |  |  |  | 865,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №3 требуется ДЭС 1000кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, и устройство АВР на три ввода с секционном выключателем. |  |  |  |  |  | 16693,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №35 (Монтаж резервного электроснабжения с приобретением ДЭС). Разработка проектной документации. |  |  |  |  |  | 871,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-120м. |  |  |  |  |  | 280,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Для обеспечения надежного электроснабжения ПС №4 требуется замена кабельных линий 0,4кВ. L- 2х 200м, от ТП-137 до ПС-4. |  |  |  |  |  | 9777,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение передвижной ДЭС 100 кВт. Для обеспечения резервного электроснабжения объектов СГМУП "ГТС" в аварийных ситуациях требуется ДЭС 100кВт на шасси. |  |  |  |  |  |  | 2787,36 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №18, котельная №2, ОДС. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  |  |  | 1798,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения котельной №35. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №35 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации в кунге. |  |  |  |  |  |  | 3748,87 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-100м. |  |  |  |  |  |  | 262,66 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРП-пр. Набережный 17. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  | 83,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация коетльной № 6. Замена сетевых пластинчатых теплообменников Taibong TX 9AM-123 №1,2 (инв. № 40770, 40771) |  | 3684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. 1 этап. Разработка проекта (инв. 10034) |  | 1583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения ЦТП-86. (инв.№ 10075) |  | 3221,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 12, всего, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция автономной газовой котельной тепловой мощностью 2,7 МВт в мкр. 35А, с целью увеличения мощности до 6,2 МВт |  | 9747,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО не определена, всего, в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) 3,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3542,40 | 78515,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной 49 мкр. (в т.ч. ПИР) 1,8 Гкал/ч |  |  | 1587,30 | 35182,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельная кв. П-12 (в т.ч. ПИР) 1,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 24513,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) 4,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 4831,50 | 61745,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (1 этап) 10 Гкал/ч |  | 25114,00 | 136807,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) 65,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669152,40 |  |  |  |
| Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) 3,0 Гкал/ч |  |  |  |  | 2443,90 | 9447,60 | 9828,30 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) 65 Гкал/ч |  |  |  |  | 186165,60 | 184910,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) 60 Гкал/ч |  |  |  |  | 95333,10 | 94277,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) 29,2 Гкал/ч |  |  |  |  | 46886,30 | 46570,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной мкр. 50 (в т.ч. ПИР) 5,3 Гкал/ч с 2029 г. |  |  |  |  |  |  | 78413,15 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной 48 мкр. (3 МВт) (в т.ч. ПИР) 2,6 Гкал/ч с 2024 г. |  | 38466,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной пос. Снежный 1,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 23670,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной ООО «Завод промстройдетали» 12,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 85300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство встроенно-пристроенной котельной мкр. 3ПЛ2 2,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 31710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- общие расходы на мероприятия ПАО «Юнипро»

** - расходы на мероприятия ПАО «Юнипро», относимые на производство тепловой энергии

Таблица 8.2 – Мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии в соответствии с принятым сценарием развития в перспективных районах

| Наименование проектов | Обоснование необходимости | Значения показателя |  |  |  |  |  |  |  | Период реализации мероприятия |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | Профинансировано, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До реализации мероприятия |  |  |  | После реализации мероприятия |  |  |  | Год начала | Год окончания |  |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | КПД котлоагрегатов, % | Удельный расход эл. энергии кВт/ч/Гкал | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | КПД котлоагрегатов, % | Удельный расход эл. энергии кВт/ч/Гкал | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей 48 мкр. (3 Гкал/ч) | 0,0 |  |  |  | 3,2 |  |  |  | 2028 | 2029 | 82 057,60 |  |
| Строительство блочно-модульной котельной 49 мкр. (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей 49 мкр. (1,8 Гкал/ч) | 0,0 |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 2025 | 2026 | 36 769,50 |  |
| Строительство Котельная кв. П-12 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей мкр.П-12 - (1,1 Гкал/ч) | 0,0 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 2029 | 2029 | 24 513,20 |  |
| Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей района П-9 - (4.5 Гкал/ч) | 0,0 |  |  |  | 4,5 |  |  |  | 2026 | 2028 | 66 577,20 |  |
| Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (1 этап) 10 гкал/ч | Обеспечение тепловой энергией потребителей 51 мкр. - (10 Гкал/ч) | 0,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 2024 | 2025 | 161 921,00 |  |
| Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей мкр. СЗП1 - (69 Гкал/ч) | 0,0 |  |  |  | 65,0 |  |  |  | 2032 | 2032 | 669 152,40 |  |
| Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей производственно-торгового комплекса - (2,7 Гкал/ч) | 0,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 2027 | 2029 | 21 719,80 |  |
| Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей квартала Пойма-2 | 0,0 |  |  |  | 65,0 |  |  |  | 2027 | 2028 | 371 075,60 |  |
| Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией микрорайона Пойма реки Объ | 0,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  | 2027 | 2028 | 189 610,50 |  |
| Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией микрорайона Пойма реки Объ | 0,0 |  |  |  | 29,2 |  |  |  | 2027 | 2028 | 93 456,40 |  |
| Строительство котельной мкр. 50 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей 50 мкр. - (5,3 Гкал/ч) | 5 |  |  |  | 5,3 |  |  |  | 2029 | 2029 | 78413,15 |  |
| Строительство котельной 48 мкр. (3 МВт) (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией потребителей 48 мкр. - (2,6 Гкал/ч) | 0,0 |  |  |  | 2,6 |  |  |  | 2024 | 2024 | 38466,83 |  |
| Строительство котельной кв. Пойма-5 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение тепловой энергией детского сада и школы в кв. Пойма-5 | 0,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2032 | 2032 | 20 118,00 |  |
| Котельная пос. Снежный | Производственная программа | 0,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 2029 | 2029 | 23 670,00 |  |
| Строительство котельной ООО «Завод промстройдетали» | Обеспечение тепловой энергией потребителей | 0,0 |  |  |  | 12,5 |  |  |  | 2029 | 2029 | 85 300,00 |  |
| Строительство встроенно-пристроенной котельной мкр. 3ПЛ2 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | 0,0 |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 2027 | 2027 | 31 710,00 |  |

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В настоящее время в г. Сургуте действует теплофикационный комплекс СГРЭС-1-ПКТС. Остальные существующие в городе котельные работают на локальные зоны и в пиковый режим работы не переводятся.

Согласно положениям мастер-плана, в перспективном периоде предлагается строительство новой пиковой водогрейной котельной с целью переключения на нее части зоны действия ПКТС. Зона действия нового источника теплоснабжения представлена на рисунке ниже.

Рисунок 9.1 – Расположение и зона действия перспективной пиковой котельной

Расчетная установленная тепловая мощность новой пиковой котельной принята 120 Гкал/ч.

При сооружении третьего тепловывода предусматривается строительство пиковой водогрейной котельной мощностью 120 Гкал/ч в период до 2028 гг.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Расширение зон действия существующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии - СГРЭС-1 и СГРЭС-2 видится принципиально возможным за счёт реализации мероприятий по следующим направлениям:

- подключения новых потребителей в существующей зоне теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

- подключение к комбинированным источникам новых перспективных районов теплоснабжения Сургута, в которых в настоящее время отсутствуют действующие системы централизованного теплоснабжения;

Для системы теплоснабжения Сургута в той или иной степени предлагается развивать каждое из перечисленных направлений.

На перспективу до 2035 г. в существующей зоне теплоснабжения СГРЭС-1-ПКТС планируется присоединение до 120,32 Гкал/ч дополнительных тепловых нагрузок. Для СГРЭС-2 в перспективе до 2035 г. планируется присоединение в существующей зоне теплоснабжения дополнительных тепловых нагрузок в объёме до 89,49 Гкал/ч. Из них к магистрали Промзона подключается – 28,81 Гкал/ч (284,64 т/ч), к магистрали ВЖР – 60,68 Гкал/ч (644,3 т/ч). На рисунке ниже представлен пьезометрический график от СГРЭС-2 до наиболее удаленного потребителя по магистрали ВЖР.

Рисунок 10.1 – Пьезометрический график от СГРЭС-2 до наиболее удаленного потребителя по магистрали ВЖР

Рисунок 10.2 – Пьезометрический график от СГРЭС-2 до наиболее удаленного потребителя по магистрали Промзона

Общий прирост нагрузок в существующих зонах теплоснабжения комбинированных источников г. Сургута составит около 201,5 Гкал/ч. Перспективные тепловые нагрузки в существующей зоне теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2 вносят наибольший вклад в загрузку комбинированных источников централизованного теплоснабжения на перспективу.

Помимо подключения дополнительных тепловых нагрузок в существующих зонах теплоснабжения комбинированных источников, после реализации мероприятий по реконструкции СГРЭС-1, строительству 3-го тепловывода ПНС, и новой пиковой котельной, схемой теплоснабжения предусматривается переключение нагрузок перспективных объектов в мкр. 35, 35А, 51 на подзону СГРЭС-1 – ПКТС (рисунок 10.1). Помимо этого, строительство третьего тепловывода СГРЭС-1, с учётом сооружения перемычки с магистралью ПКТС-ВЖР позволит повысить надёжность системы теплоснабжения от СГРЭС-1.

Рисунок 10.3 – Зона мкр. 35 и 35А, переключаемая на СГРЭС-1

Существенное расширение зон действия комбинированных источников теплоснабжения за счёт некомбинированных источников практически затруднено либо сопряжено со значительным объёмом капитальных вложений в реконструкцию действующих тепловых сетей и наращивание пиковых мощностей. При этом зона теплоснабжения СГРЭС-2 не соседствует с локальными зонами теплоснабжения мощных котельных.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В 2028 году, при переключении нагрузки мкр. 35А на подзону СГРЭС-1 – ПКТС, схемой теплоснабжения также предусматривается переключение потребителей, теплоснабжение которых в настоящий момент обеспечивается от котельной ООО «ТехСтрой». При этом предлагается либо строительство отдельностоящего ЦТП, либо перевод котельной ООО «ТехСтрой» в режим ЦТМ с целью избегания дополнительной реконструкции ИТП потребителей, теплоснабжение которых осуществлялось по температурному графику 95/70 оС.

Схема возможного подключения котельной ООО «ТехСтрой» к подзоне СГРЭС-1 – ПКТС приведена на рисунке 11.1.

Рисунок 11.1 – Мероприятия по переводу котельной ООО «ТехСтрой» в режим ЦТП (строительству ЦТП)

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

1. Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

2. Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаусов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

3. Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

4. Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

5. Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

6. Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВтч/м2 год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами.

В связи со сложностями технического обслуживания и аварийных ремонтов тепловых сетей в зонах частной застройки, для теплоснабжения перспективной индивидуальной жилой застройки планируется предусмотреть установку индивидуальных газовых котлов непосредственно у потребителей тепловой энергии. Подключение данных объектов к существующим сетям систем централизованного теплоснабжения приведет к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

Теплообеспечение малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

Отопление и горячее водоснабжение сохраняемой и проектируемой малоэтажной застройки намечается от автономных источников тепла. К автономным источникам тепла относятся газовые теплогенераторы, устанавливаемые в индивидуальных жилых домах, а также поквартирные газовые теплогенераторы настенного типа в многоквартирных жилых домах.

Полный перечень потребителей, организация теплоснабжения которых предусматривается от локальных собственных источников тепловой энергии представлен в таблице 12.1.

Таблица 12.1 – Полный перечень потребителей, организация теплоснабжения которых предусматривается от локальных собственных источников тепловой энергии)

| Уникальный номер в ЭМ | Адресная привязка | РЭТД | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | ГВС (максимальная) | технология | сумма с учетом средней ГВС | сумма с учетом максимальной ГВС |
| 185 | Спортивный комплекс | Микрорайон 39 | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 0,3749 | 0,021 | 0,05 | 0 | 0,3959 | 0,424831656 |
| 186 | 23-х этажный жилой дом башенного типа | Микрорайон 39 | индивидуальные теплогенераторы | 2031 | 0,267 | 0,037 | 0,088 | 0 | 0,304 | 0,356 |
| 187 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 540 м2 | Микрорайон 39 | индивидуальные теплогенераторы | 2031 | 0,75 | 0,094 | 0,225 | 0 | 0,844 | 0,975 |
| 188 | Специализированный центр по торговле шинами | Микрорайон 39 | индивидуальные теплогенераторы | 2029 | 0,149 | 0,021 | 0,049 | 0 | 0,169 | 0,198 |
| 189 | Торгово-развлекательный комплекс для обслуживания микрорайонов прилегающих территорий | Микрорайон 39 | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 2,341 | 0,323 | 0,776 | 0 | 2,665 | 3,118 |
| 199 | Объект индивидуального жилищного строительства | Микрорайон 43 | индивидуальные теплогенераторы | 2032 | 1,01 | 0,077 | 0,185 | 0 | 1,087 | 1,195 |
| 200 | Жилой дом блокированной застройки | Микрорайон 43 | индивидуальные теплогенераторы | 2032 | 0,448 | 0,034 | 0,082 | 0 | 0,482 | 0,53 |
| 225 | Блокированная застройка | Микрорайон 46 | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0,027 |
| 226 | Индивидуальная застройка | Микрорайон 46 | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,256 | 0 | 0 | 0 | 0,256 | 0,256 |
| 227 | Общественный центр поселка Оптимист | Микрорайон 46 | индивидуальные теплогенераторы | 2034 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,013 |
| 228 | Общественный центр | Микрорайон 46 | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 |
| 230 | Многоквартирная застройка | Микрорайон 48 | индивидуальные теплогенераторы | 2032 | 0,378 | 0 | 0 | 0 | 0,378 | 0,378 |
| 231 | Индивидуальная и блокированная застройка | Микрорайон 48 | индивидуальные теплогенераторы | 2026 | 2,312 | 0 | 0 | 0 | 2,312 | 2,312 |
| 232 | Спортивно-досуговый комплекс | Микрорайон 48 | индивидуальные теплогенераторы | 2033 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 273 | Торговый центр (поз. 12) | Восточный промышленный район | индивидуальные теплогенераторы | 2024 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,71 |
| 274 | Торговый центр (поз. 20) | Восточный промышленный район | индивидуальные теплогенераторы | 2024 | 0,453 | 0 | 0 | 0 | 0,453 | 0,453 |
| 286 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (12, 17, 26, 29, 34*, 37, 39, 60, 61, 62, 64*, 67, 68, 69) | Жилой квартал 30Б, 30В, 30Г | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,29 | 0,022 | 0,053 | 0 | 0,312 | 0,343 |
| 314 | Блокированный одноквартирный жилой дом 150 кв.м. общей площадью | Жилой квартал Ю.10-1 | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,196 | 0 | 0 | 0 | 0,196 | 0,196 |
| 315 | 3-х этажный индивидуальный жилой дом | Жилой квартал Ю.10-1 | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,025 |
| 316 | Магазин торг.пл. 50 кв.м | Жилой квартал Ю.10-1 | индивидуальные теплогенераторы | 2033 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 |
| 317 | Блокированный одноквартирный жилой дом 150 кв.м. общей площадью | Жилой квартал Ю.10-2 | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0,045 | 0,045 |
| 318 | Блокированный одноквартирный жилой дом 250 кв.м. общей площадью | Жилой квартал Ю.11 | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,023 | 0 | 0 | 0 | 0,023 | 0,023 |
| 367 | Цирк | Квартал общественной застройки П-12 | индивидуальные теплогенераторы | 2033 | 0,32 | 0,01 | 0,024 | 0 | 0,33 | 0,344 |
| 425 | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | Коммунальный квартал 36 | индивидуальные теплогенераторы | 2031 | 0,219 | 0,007 | 0,016 | 0 | 0,226 | 0,235 |
| 448 | Центр технических видов спорта (комплекс из 14 объектов), в том числе: мототрасса; реконструкция незавершенного строительства базисного склада жидкого хлора для размещения Центра технических видов спорта; трасса для кольцевых гонок, трассы для дрэг-рейсинга, ралли-кросса, картинга; воднолыжный стадион; спортивные площадки для спортивного радио, авто, авиа и судомоделирования; спортивные площадки для парашютного, планерного, воздухоплавательного видов спорта. | Остров Заячий | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 0,39 | 0,017 | 0,04 | 0 | 0,407 | 0,43 |
| 451 | Этнографический музей | Остров Заячий | индивидуальные теплогенераторы | 2031 | 0,14 | 0,004 | 0,01 | 0 | 0,144 | 0,15 |
| 452 | Центр спортивной медицины и реабилитации | Остров Заячий | индивидуальные теплогенераторы | 2029 | 0,34 | 0,013 | 0,03 | 0 | 0,353 | 0,37 |
| 453 | Центр экстремальных и автоспортивных видов спорта | Остров Заячий | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 0,28 | 0,009 | 0,02 | 0 | 0,289 | 0,3 |
| 461 | Жилой дом со встроенными помещениями КБО | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2024 | 0,988 | 0,008 | 0,018 | 0 | 0,996 | 1,006 |
| 462 | Жилой дом со встроенными помещениями КБО (2 объекта) | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2024 | 1,646 | 0,126 | 0,302 | 0 | 1,772 | 1,948 |
| 463 | Жилой дом со встроенными помещениями КБО | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2024 | 0,786 | 0,06 | 0,144 | 0 | 0,846 | 0,93 |
| 464 | Встроенно-пристроенное помещение детского сада на 200 мест | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 0,375 | 0,012 | 0,028 | 0 | 0,387 | 0,403 |
| 465 | Общественный центр (торг. Площадь 700 кв.м) | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2031 | 0,604 | 0,019 | 0,044 | 0 | 0,623 | 0,648 |
| 466 | Организация дополнительного образования на 400 мест | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2029 | 0,37 | 0,011 | 0,027 | 0 | 0,381 | 0,397 |
| 467 | Подземная стоянка на 600 м/м | Пойма-1 (район протоки Бардыковка) | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 0,307 | 0 | 0 | 0 | 0,307 | 0,307 |
| 492 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2025 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0 | 0,537 | 0,569 |
| 493 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2025 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0 | 0,537 | 0,569 |
| 494 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2026 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0 | 0,537 | 0,569 |
| 495 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2026 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0 | 0,537 | 0,569 |
| 496 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2027 | 1,148 | 0,052 | 0,124 | 0 | 1,2 | 1,272 |
| 497 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2027 | 1,05 | 0,047 | 0,113 | 0 | 1,097 | 1,164 |
| 498 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2028 | 0,891 | 0,04 | 0,096 | 0 | 0,931 | 0,987 |
| 499 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2028 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0 | 0,537 | 0,569 |
| 500 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2028 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0 | 0,537 | 0,569 |
| 501 | Жилой дом | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2028 | 0,514 | 0,023 | 0,055 | 0 | 0,537 | 0,569 |
| 502 | Спортивная школа-интернат на 75 мест | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 |
| 513 | 2-этажный индивидуальный одноквартирный пятикомнатный жилой дом (120 проектируемых жилых домов) | пос. Снежный | индивидуальные теплогенераторы | 2024 | 1,032 | 0,079 | 0,189 | 0 | 1,111 | 1,221 |
| 536 | Детский сад на 300 мест | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2032 | 0,28 | 0,008 | 0,02 | 0 | 0,288 | 0,3 |
| 537 | Детский сад на 300 мест | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2033 | 0,28 | 0,009 | 0,02 | 0 | 0,289 | 0,3 |
| 538 | Детский сад на 300 мест | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2034 | 0,28 | 0,009 | 0,02 | 0 | 0,289 | 0,3 |
| 539 | Общеобразовательная школа на 1100 учащихся | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 1,01 | 0,031 | 0,074 | 0 | 1,041 | 1,084 |
| 540 | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2032 | 1,38 | 0,042 | 0,101 | 0 | 1,422 | 1,481 |
| 541 | Организация дополнительного образования на 200 мест | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2033 | 0,18 | 0,006 | 0,013 | 0 | 0,186 | 0,193 |
| 542 | Инвестиционная площадка №42. Жилая застройка | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 18,088 | 0,157 | 0,376 | 0 | 18,245 | 18,464 |
| 543 | Центр здоровья | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2034 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 |
| 544 | Санаторий для лечения и реабилитации жителей крайнего Севера | Прибрежный жилой район | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 |
| 592 | Центр медицины катастроф | Северный планировочный район | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 0,34 | 0,01 | 0,025 | 0 | 0,35 | 0,365 |
| 593 | Музей | Северный планировочный район | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,06 | 0,002 | 0,004 | 0 | 0,062 | 0,064 |
| 652 | Инвестиционная площадка №43. Жилая и общественная застройка | ЮПЛ2 | индивидуальные теплогенераторы | 2035 | 0,63 | 0,05 | 0,119 | 0 | 0,68 | 0,749 |
| 700 | Индивиндуальное жилищное стпроительство | 3ПЛ2 | индивидуальные теплогенераторы | 2027 | 6,775 | 0,000 | 0,000 | 0 | 6,775 | 6,775 |
| 719 | "Индустриальный парк-Югра", расположенный по адресу: г. Сургут, Восточный промрайон, ул. Базовая, 34. Универсальное производственное здание №1. 10-й этап строительства" | Восточный промрайон | индивидуальные теплогенераторы | 2025 |  |  |  |  |  |  |

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города

Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г. Сургут определяется расчетами приростов тепловых нагрузок и определением на их основе перспективных нагрузок по периодам, определенным техническим заданием на разработку схемы теплоснабжения.

При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, за основу принимались расчетные перспективные тепловые нагрузки г. Сургут.

В Книге 7 указаны балансы теплоносителя в каждой из систем теплоснабжения городского округа.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на рассматриваемую перспективу до 2035 г. составлены с учетом предлагаемых схемой теплоснабжения к реализации мероприятий и представлены в таблицах ниже.

Таблица 13.1 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1,2,3, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ) сценарий 3

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| РОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 1051 | 1051 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 13,00 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:* | 17,5 | 17,5 | 17,9 | 18,5 | 19,10 | 19,5 | 19,9 | 20,6 | 21,0 | 23,0 | 23,2 | 23,5 | 23,7 | 23,8 | 23,9 | 24,0 | 24,1 |
| 1 | 17,5 | 17,5 | 17,9 | 18,5 | 19,10 | 19,5 | 19,9 | 20,6 | 21,0 | 23,0 | 23,2 | 23,5 | 23,7 | 23,8 | 23,9 | 24,0 | 24,1 |
| Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 452,5 | 452,5 | 462,9 | 478,6 | 483,4 | 493,5 | 503,8 | 521,3 | 530,7 | 583,2 | 586,6 | 594,8 | 598,9 | 602,8 | 605,3 | 607,0 | 610,0 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 452,5 | 452,5 | 462,9 | 478,6 | 483,4 | 493,5 | 503,8 | 521,3 | 530,7 | 583,2 | 586,6 | 594,8 | 598,9 | 602,8 | 605,3 | 607,0 | 610,0 |
| отопление и вентиляция | 380,2 | 380,2 | 388,9 | 402,1 | 405,6 | 412,9 | 420,6 | 435,1 | 441,2 | 480,7 | 483,5 | 488,7 | 491,6 | 495,1 | 497,3 | 499,0 | 501,5 |
| горячее водоснабжение | 72,3 | 72,3 | 74 | 76,5 | 77,8 | 80,6 | 83,2 | 86,2 | 89,5 | 102,6 | 103,1 | 106,1 | 107,4 | 107,7 | 108,0 | 108,0 | 108,5 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 326 | 326 | 333,5 | 344,8 | 381,8 | 391,9 | 402,2 | 419,7 | 429,1 | 481,6 | 485,0 | 493,1 | 497,3 | 501,2 | 503,7 | 505,4 | 508,4 |
| 1 | 326 | 326 | 333,5 | 344,8 | 381,8 | 391,9 | 402,2 | 419,7 | 429,1 | 481,6 | 485,0 | 493,1 | 497,3 | 501,2 | 503,7 | 505,4 | 508,4 |
| отопление и вентиляция | 259,2 | 259,2 | 265,1 | 274,1 | 320,34 | 327,59 | 335,34 | 349,82 | 355,93 | 395,37 | 398,22 | 403,38 | 406,28 | 409,80 | 412,06 | 413,70 | 416,26 |
| горячее водоснабжение | 49,3 | 49,3 | 50,4 | 52,2 | 61,414 | 64,262 | 66,831 | 69,869 | 73,188 | 86,210 | 86,775 | 89,770 | 91,021 | 91,366 | 91,613 | 91,680 | 92,111 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 414,6 | 414,6 | 403,8 | 387,5 | 406,61 | 396,5 | 534,2 | 516,7 | 512,3 | 459,8 | 456,4 | 448,2 | 444,1 | 440,2 | 437,7 | 436,0 | 433,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 558,6 | 558,6 | 551,1 | 539,8 | 508,25 | 498,1 | 635,8 | 618,3 | 613,9 | 561,4 | 558,0 | 549,9 | 545,7 | 541,8 | 539,3 | 537,6 | 534,6 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 630,00 | 630 | 778 | 778 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 356,9 | 356,9 | 365,1 | 377,5 | 347,40 | 356,6 | 366,0 | 381,9 | 390,5 | 438,2 | 441,3 | 448,8 | 452,5 | 456,1 | 458,3 | 459,9 | 462,6 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1178 | 1178 | 1194 | 1218 | 1218 | 1255 | 1263 | 1285 | 1301 | 1329 | 1351 | 1352 | 1352 | 1358 | 1362 | 1365 | 1370 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,277 | 0,277 | 0,279 | 0,283 | 0,283 | 0,312 | 0,318 | 0,327 | 0,330 | 0,362 | 0,359 | 0,365 | 0,368 | 0,369 | 0,370 | 0,370 | 0,371 |
| СГРЭС-2 ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 (расчет произведен исходя из состава включенных 6 энергоблоков, по факту в период отопительного сезона, состав оборудование 4 блока ПСУ, 2 блока в резерве или ремонте) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:* | 88,2 | 88,2 | 96,4 | 98,5 | 101,1 | 107,4 | 111,1 | 112,0 | 115,8 | 122,5 | 124,5 | 125,9 | 126,8 | 127,3 | 127,8 | 128,3 | 129,0 |
| Промзона | 16,7 | 16,7 | 18,2 | 18,6 | 19,1 | 20,46 | 23,09 | 23,83 | 23,96 | 24,37 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,58 | 24,59 | 24,63 | 24,63 |
| ВЖР | 71,5 | 71,5 | 78,2 | 79,9 | 82 | 86,90 | 88,0 | 88,2 | 91,8 | 98,1 | 100,0 | 101,4 | 102,3 | 102,7 | 103,2 | 103,6 | 104,3 |
| Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде по данным ПАО «Юнипро», в том числе: (приводится справочно) | 292,195 | 292,195 | 292,195 | 292,195 | 292,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промзона | 82,081 | 82,081 | 82,081 | 82,081 | 82,081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЖР | 210,114 | 210,114 | 210,114 | 210,114 | 210,114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 256,7 | 289,3 | 309,4 | 323,6 | 327,3 | 336,8 | 354,0 | 359,2 | 362,6 | 364,9 | 366,2 | 367,4 | 368,7 | 370,5 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промзона | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 48,5 | 54,657 | 62,76 | 74,29 | 77,52 | 78,09 | 79,91 | 80,48 | 80,48 | 80,48 | 80,83 | 80,86 | 81,01 | 81,01 |
| отопление и вентиляция | 59 | 59 | 59 | 62,4 | 46,466 | 52,69 | 61,55 | 63,75 | 64,26 | 65,94 | 66,45 | 66,45 | 66,45 | 66,75 | 66,78 | 66,92 | 66,92 |
| горячее водоснабжение | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 11 | 8,191 | 10,07 | 12,74 | 13,77 | 13,83 | 13,97 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,08 | 14,08 | 14,09 | 14,09 |
| ВЖР | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 208,2 | 234,629 | 246,65 | 249,28 | 249,77 | 258,67 | 274,13 | 278,72 | 282,12 | 284,44 | 285,38 | 286,59 | 287,72 | 289,46 |
| отопление и вентиляция | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 155,7 | 199,409 | 208,83 | 210,67 | 211,08 | 216,93 | 227,99 | 231,49 | 233,86 | 235,54 | 236,42 | 237,53 | 238,58 | 240,22 |
| горячее водоснабжение | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 27,5 | 35,220 | 37,82 | 38,60 | 38,69 | 41,75 | 46,14 | 47,23 | 48,26 | 48,90 | 48,96 | 49,06 | 49,14 | 49,24 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 290 | 282,73 | 302,8 | 317,0 | 320,7 | 330,2 | 347,5 | 352,6 | 356,0 | 358,4 | 359,6 | 360,9 | 362,2 | 363,9 |
| Промзона | 68,4 | 68,4 | 70 | 73,4 | 81,52 | 89,63 | 101,16 | 104,39 | 104,95 | 106,78 | 107,34 | 107,34 | 107,34 | 107,69 | 107,73 | 107,88 | 107,88 |
| отопление и вентиляция | 44 | 44 | 44 | 46,6 | 51,76 | 57,98 | 66,84 | 69,04 | 69,55 | 71,23 | 71,74 | 71,74 | 71,74 | 72,04 | 72,07 | 72,21 | 72,21 |
| горячее водоснабжение | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 29,77 | 31,64 | 34,31 | 35,35 | 35,40 | 35,55 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,65 | 35,66 | 35,67 | 35,67 |
| ВЖР | 200,7 | 200,7 | 207,3 | 216,6 | 201,20 | 213,22 | 215,85 | 216,34 | 225,25 | 240,70 | 245,29 | 248,69 | 251,01 | 251,95 | 253,16 | 254,30 | 256,04 |
| отопление и вентиляция | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 116,2 | 107,94 | 117,36 | 119,20 | 119,61 | 125,46 | 136,52 | 140,02 | 142,39 | 144,07 | 144,95 | 146,06 | 147,11 | 148,75 |
| горячее водоснабжение | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 20,5 | 93,26 | 95,87 | 96,65 | 96,73 | 99,79 | 104,18 | 105,27 | 106,30 | 106,94 | 107,00 | 107,10 | 107,18 | 107,29 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 172,4 | 172,4 | 164,2 | 147,8 | 213,714 | 193,6 | 179,4 | 175,7 | 166,2 | 149,0 | 143,8 | 140,4 | 138,1 | 136,8 | 135,6 | 134,3 | 132,5 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 213 | 220,27 | 200,15 | 186,00 | 182,27 | 172,80 | 155,52 | 150,37 | 146,96 | 144,64 | 143,35 | 142,11 | 140,83 | 139,09 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 318,4 | 318,4 | 318,4 | 337,1 | 257,28 | 275,59 | 288,47 | 291,86 | 300,48 | 316,21 | 320,90 | 323,99 | 326,11 | 327,28 | 328,41 | 329,58 | 331,16 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 875,8 | 876 | 877 | 878 | 878 | 951 | 974 | 983 | 1013 | 1063 | 1075 | 1083 | 1088 | 1091 | 1095 | 1098 | 1103 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,313 | 0,313 | 0,312 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

* - Указана величина потерь тепловой энергии в сетях ООО «СГЭС» и СГМУП «ГТС»

Таблица 13.2 – Баланс тепловой мощности котельных в зоне действия ЕТО, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ)

| № п/п | Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новая пиковая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,04 | 7,09 | 7,27 | 7,27 | 7,49 | 7,66 | 7,79 | 7,97 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,21* | 101,66 | 100,67 | 100,67 | 102,47 | 103,93 | 104,77 | 106,39 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,57 | 58,91 | 60,02 | 60,02 | 61,37 | 62,44 | 63,22 | 64,37 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,30 | 19,30 | 16,13 | 16,13 | 16,45 | 16,71 | 16,74 | 17,02 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,34 | 23,46 | 24,53 | 24,53 | 24,66 | 24,77 | 24,81 | 25,00 |
| 6.4 | технологические нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,65* | 84,16 | 83,34 | 83,34 | 85,36 | 86,98 | 87,96 | 89,76 |
| 7.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,92 | 44,26 | 45,37 | 45,37 | 46,72 | 47,80 | 48,58 | 49,72 |
| 7.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,13 | 15,13 | 11,95 | 11,95 | 12,28 | 12,53 | 12,57 | 12,84 |
| 7.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,56 | 17,67 | 18,74 | 18,74 | 18,88 | 18,99 | 19,03 | 19,22 |
| 7.4 | технологические нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,75 | 11,24 | 12,06 | 12,06 | 10,04 | 8,41 | 7,44 | 5,64 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,35 | 35,84 | 36,66 | 36,66 | 34,64 | 33,02 | 32,04 | 30,24 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 11 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,1 | 76,6 | 75,8 | 75,8 | 77,7 | 79,2 | 80,0 | 81,7 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,55 | 35,42 | 36,25 | 36,25 | 40,08 | 43,14 | 45,04 | 48,35 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,07 | 2,38 | 2,30 | 2,30 | 2,13 | 2,02 | 1,95 | 1,86 |
|  | Котельная ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 296,659 | 293,332 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 30,34 | 30,34 | 31,034 | 32,288 | 33,432 | 34,01 | 34,61 | 35,61 | 36,25 | 28,19 | 28,28 | 28,42 | 28,58 | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 28,61 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тепловая нагрузка в горячей воде | 257,884 | 257,884 | 263,784 | 274,442 | 279,2311 | 284,080 | 289,048 | 297,390 | 302,761 | 235,438* | 236,224 | 237,365 | 238,692 | 238,935 | 238,935 | 238,935 | 238,988 |
| 6.1 | отопление | 175,237 | 175,237 | 179,272 | 187,097 | 190,6225 | 194,115 | 197,858 | 204,752 | 208,448 | 167,928 | 168,611 | 169,513 | 170,441 | 170,662 | 170,662 | 170,662 | 170,709 |
| 6.2 | вентиляция | 39,743 | 39,743 | 40,658 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 42,049 | 25,992 | 25,992 | 25,992 | 25,992 | 25,992 | 25,992 | 25,992 | 25,992 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 41,213 | 41,213 | 42,162 | 43,604 | 44,8676 | 46,224 | 47,450 | 48,896 | 50,573 | 39,827 | 39,929 | 40,168 | 40,568 | 40,590 | 40,590 | 40,590 | 40,595 |
| 6.4 | технологические нужды | 1,691 | 1,691 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 |
| 7 | Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 185,766 | 185,766 | 190,016 | 197,693 | 144,068 | 148,877 | 153,824 | 162,165 | 167,537 | 118,232 | 119,017 | 120,158 | 121,486 | 121,729 | 121,729 | 121,729 | 121,781 |
| 7.1 | отопление | 105,615 | 105,615 | 108,047 | 112,763 | 98,351 | 101,803 | 105,524 | 112,419 | 116,114 | 89,437* | 90,121 | 91,023 | 91,951 | 92,171 | 92,171 | 92,171 | 92,219 |
| 7.2 | вентиляция | 23,953 | 23,953 | 24,504 | 25,343 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 21,695 | 9,812 | 9,812 | 9,812 | 9,812 | 9,812 | 9,812 | 9,812 | 9,812 |
| 7.3 | горячее водоснабжение | 24,839 | 24,839 | 25,411 | 26,28 | 22,803 | 24,160 | 25,385 | 26,832 | 28,509 | 17,763 | 17,864 | 18,104 | 18,504 | 18,526 | 18,526 | 18,526 | 18,531 |
| 7.4 | технологические нужды | 1,218 | 1,218 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,351 | 8,351 | 1,757 | -10,155 | -19,415 | -24,844 | -30,407 | -39,747 | -45,762 | 29,621 | 28,742 | 27,464 | 25,978 | 25,706 | 25,706 | 25,706 | 25,647 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 110,81 | 110,81 | 106,56 | 98,882 | 149,180 | 144,371 | 139,424 | 131,083 | 125,711 | 175,016 | 174,231 | 173,090 | 171,762 | 171,519 | 171,519 | 171,519 | 171,467 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 207,096 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 |
| 11 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 207,596 | 207,596 | 212,34 | 221,123 | 131,10 | 135,48 | 139,98 | 147,57 | 152,46 | 107,59 | 108,31 | 109,34 | 110,55 | 110,77 | 110,77 | 110,77 | 110,82 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1095,7 | 1095,7 | 1107,6 | 1128,7 | 1128,7 | 1161,4 | 1167,8 | 1183,7 | 1195,7 | 1216,2 | 1231,1 | 1231,9 | 1231,9 | 1235,8 | 1238,8 | 1240,7 | 1244,0 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,141 | 0,141 | 0,143 | 0,146 | 0,146 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Котельная №1 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 66 | 66 | 66 | 66 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 65,092 | 65,092 | 65,641 | 65,64 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 | 65,641 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,487 | 2,487 | 2,489 | 2,58 | 2,282 | 2,316 | 2,321 | 2,325 | 2,330 | 2,334 | 2,339 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,367 | 2,367 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 31,49 | 31,49 | 31,51 | 32,672 | 28,896 | 29,329 | 29,386 | 29,444 | 29,501 | 29,559 | 29,616 | 29,674 | 29,674 | 29,674 | 29,674 | 29,974 | 29,974 |
| 6.1 | отопление | 23,83 | 23,83 | 23,85 | 25,861 | 24,030 | 24,163 | 24,187 | 24,211 | 24,235 | 24,260 | 24,284 | 24,308 | 24,308 | 24,308 | 24,308 | 24,588 | 24,588 |
| 6.2 | вентиляция | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,485 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 4,326 | 2,214 | 2,514 | 2,547 | 2,580 | 2,613 | 2,647 | 2,680 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,733 | 2,733 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 22,686 | 22,686 | 22,701 | 23,538 | 15,963 | 16,395 | 16,453 | 16,510 | 16,568 | 16,625 | 16,683 | 16,740 | 16,740 | 16,740 | 16,740 | 17,040 | 17,040 |
| 8 | отопление | 15,286 | 15,286 | 15,299 | 16,589 | 13,274 | 13,407 | 13,432 | 13,456 | 13,480 | 13,504 | 13,529 | 13,553 | 13,553 | 13,553 | 13,553 | 13,833 | 13,833 |
| 9 | вентиляция | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,594 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 |
| 10 | горячее водоснабжение | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 2,775 | 1,223 | 1,523 | 1,556 | 1,589 | 1,622 | 1,656 | 1,689 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,742 | 1,742 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 30,943 | 30,943 | 31,469 | 30,215 | 34,290 | 33,823 | 33,761 | 33,699 | 33,637 | 33,575 | 33,513 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,451 | 33,127 | 33,127 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 42,234 | 42,234 | 42,767 | 41,929 | 49,505 | 49,073 | 49,015 | 48,958 | 48,900 | 48,843 | 48,785 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,428 | 48,428 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 48,647 | 48,647 | 49,058 | 49,057 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 | 49,018 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 24,929 | 24,929 | 24,948 | 26,784 | 14,53 | 14,92 | 14,97 | 15,02 | 15,08 | 15,13 | 15,18 | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,51 | 15,51 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,449 | 0,449 | 0,628 | 0,629 | 0,630 | 0,632 | 0,633 | 0,634 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,642 | 0,642 |
|  | Котельная №2 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,000 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 88,87 | 88,87 | 87,74 | 87,74 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 | 87,773 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,328 | 0,328 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,027 | 2,027 | 2,024 | 1,842 | 1,670 | 1,681 | 1,796 | 1,874 | 1,925 | 1,925 | 1,935 | 1,952 | 1,970 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 77,76 | 77,76 | 77,64 | 70,66 | 64,070 | 64,466 | 68,885 | 71,895 | 73,835 | 73,835 | 74,233 | 74,886 | 75,577 | 75,627 | 75,627 | 75,627 | 75,627 |
| 6.1 | отопление | 51,03 | 51,03 | 50,95 | 47,686 | 47,426 | 47,805 | 51,236 | 53,506 | 54,916 | 54,916 | 55,268 | 55,800 | 56,364 | 56,414 | 56,414 | 56,414 | 56,414 |
| 6.2 | вентиляция | 11,84 | 11,84 | 11,6 | 11,906 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 14,89 | 14,89 | 15,09 | 11,068 | 6,205 | 6,222 | 7,210 | 7,950 | 8,480 | 8,480 | 8,526 | 8,647 | 8,774 | 8,774 | 8,774 | 8,774 | 8,774 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 58,434 | 58,434 | 58,344 | 53,099 | 41,280 | 41,676 | 46,095 | 49,105 | 51,045 | 51,045 | 51,443 | 52,096 | 52,787 | 52,837 | 52,837 | 52,837 | 52,837 |
| 8 | отопление | 37,017 | 37,017 | 36,959 | 34,592 | 30,557 | 30,936 | 34,367 | 36,637 | 38,047 | 38,047 | 38,399 | 38,931 | 39,495 | 39,545 | 39,545 | 39,545 | 39,545 |
| 9 | вентиляция | 8,589 | 8,589 | 8,415 | 8,637 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 | 6,726 |
| 10 | горячее водоснабжение | 10,801 | 10,801 | 10,946 | 8,029 | 3,998 | 4,015 | 5,003 | 5,743 | 6,273 | 6,273 | 6,319 | 6,440 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,755 | 8,755 | 7,752 | 14,914 | 21,709 | 21,303 | 16,769 | 13,680 | 11,689 | 11,689 | 11,281 | 10,611 | 9,902 | 9,851 | 9,851 | 9,851 | 9,851 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 30,108 | 30,108 | 29,072 | 34,317 | 46,169 | 45,773 | 41,354 | 38,344 | 36,404 | 36,404 | 36,006 | 35,353 | 34,662 | 34,612 | 34,612 | 34,612 | 34,612 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 58,919 | 58,919 | 58,17 | 58,17 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 | 58,649 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 40,298 | 40,298 | 40,098 | 38,129 | 37,56 | 37,93 | 41,95 | 44,69 | 46,45 | 46,45 | 46,81 | 47,41 | 48,04 | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 48,08 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 110,9 | 110,9 | 110,8 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,509 | 0,509 | 0,508 | 0,481 | 0,481 | 0,605 | 0,647 | 0,675 | 0,693 | 0,693 | 0,697 | 0,703 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
|  | Котельная №3 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,000 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 89,95 | 89,95 | 89,61 | 89,66 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 | 89,746 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,452 | 0,452 | 0,45 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,249 | 2,249 | 2,304 | 2,231 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 86,37 | 86,37 | 88,5 | 85,672 | 79,551 | 79,661 | 79,661 | 79,661 | 79,661 | 63,828 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 | 63,958 |
| 6.1 | отопление | 57,93 | 57,93 | 59,5 | 59,473 | 59,545 | 59,659 | 59,659 | 59,659 | 59,659 | 50,646 | 50,765 | 50,765 | 50,765 | 50,765 | 50,765 | 50,765 | 50,765 |
| 6.2 | вентиляция | 13,23 | 13,23 | 13,41 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 13,501 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,257 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 15,21 | 15,21 | 15,59 | 12,698 | 6,505 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 2,925 | 2,936 | 2,936 | 2,936 | 2,936 | 2,936 | 2,936 | 2,936 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 67,291 | 67,291 | 68,951 | 66,747 | 57,871 | 57,981 | 57,981 | 57,981 | 57,981 | 42,148 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 | 42,278 |
| 8 | отопление | 43,625 | 43,625 | 44,807 | 44,787 | 43,317 | 43,431 | 43,431 | 43,431 | 43,431 | 34,419 | 34,538 | 34,538 | 34,538 | 34,538 | 34,538 | 34,538 | 34,538 |
| 9 | вентиляция | 9,963 | 9,963 | 10,099 | 10,167 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 9,822 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 | 6,577 |
| 10 | горячее водоснабжение | 11,454 | 11,454 | 11,74 | 9,562 | 4,732 | 4,728 | 4,728 | 4,728 | 4,728 | 1,152 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,879 | 0,879 | -1,645 | 1,307 | 7,673 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 23,962 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 | 23,832 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 22,207 | 22,207 | 20,209 | 22,462 | 31,424 | 31,314 | 31,314 | 31,314 | 31,314 | 47,147 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 | 47,017 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 59,515 | 59,515 | 59,29 | 59,323 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 | 59,295 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 72,03 | 72,03 | 73,801 | 73,769 | 52,66 | 52,76 | 52,76 | 52,76 | 52,76 | 38,35 | 38,47 | 38,47 | 38,47 | 38,47 | 38,47 | 38,47 | 38,47 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 145,1 | 145,1 | 146,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 101,22 | 101,22 | 101,22 | 101,22 | 101,22 | 101,22 | 101,22 | 101,22 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,448 | 0,448 | 0,455 | 0,446 | 0,446 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,631 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 |
|  | Котельная №5 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,320 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,182 | 10,182 | 10,27 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,133 | 0,133 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,529 | 0,529 | 0,539 | 0,505 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,480 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,36 | 6,36 | 6,48 | 6,076 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,721 | 5,721 | 5,721 | 5,771 |
| 6.1 | отопление | 4,58 | 4,58 | 4,67 | 4,55 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,489 |
| 6.2 | вентиляция | 0,91 | 0,91 | 0,94 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,584 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 6,173 | 6,173 | 6,29 | 5,897 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,834 |
| 8 | отопление | 4,064 | 4,064 | 4,144 | 4,038 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,990 |
| 9 | вентиляция | 0,808 | 0,808 | 0,834 | 0,836 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,518 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,16 | 3,16 | 3,117 | 3,542 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,927 | 3,927 | 3,927 | 3,873 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,876 | 3,876 | 3,846 | 4,226 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,340 | 6,340 | 6,340 | 6,290 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,806 | 5,806 | 5,856 | 5,85 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 | 5,824 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,967 | 6,967 | 7,118 | 6,939 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,49 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,3 | 21,3 | 21,5 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,265 | 0,265 | 0,268 | 0,259 | 0,259 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,277 |
|  | Котельная №6 СГМУП «ГТС» тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,560 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 9,134 | 9,134 | 9,026 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 | 9,234 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,133 | 0,133 | 0,131 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,110 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,67 | 5,67 | 5,66 | 5,648 | 5,642 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 |
| 6.1 | отопление | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,503 | 5,503 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 |
| 6.2 | вентиляция | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,28 | 4,28 | 4,273 | 4,264 | 3,736 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 |
| 8 | отопление | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,048 | 3,643 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 |
| 9 | вентиляция | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,092 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,029 | 0,029 | 0,022 | 0,015 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,221 | 3,221 | 3,125 | 3,342 | 3,348 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,721 | 4,721 | 4,622 | 4,836 | 5,364 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,179 | 5,179 | 5,118 | 5,236 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,484 | 5,484 | 5,484 | 5,481 | 3,40 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,571 | 1,571 | 1,569 | 1,567 | 1,567 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 |
|  | Котельная №7 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,600 | 21,6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 11,6 | 11,6 | 10,524 | 10,025 | 9,932 | 9,932 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,066 | 0,066 | 0,06 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,26 | 0,26 | 0,258 | 0,234 | 0,234 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,51 | 4,51 | 4,47 | 4,067 | 4,067 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 |
| 6.1 | отопление | 4,51 | 4,51 | 4,47 | 4,067 | 4,067 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,466 | 4,466 | 4,427 | 4,028 | 2,754 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 |
| 8 | отопление | 4,206 | 4,206 | 4,169 | 3,793 | 2,754 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,764 | 6,764 | 5,736 | 5,666 | 5,574 | 5,517 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,067 | 7,067 | 6,037 | 5,94 | 7,121 | 7,067 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 | 6,144 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,567 | 10,567 | 9,587 | 9,132 | 8,941 | 8,941 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,761 | 5,761 | 5,71 | 5,195 | 2,51 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 23,9 | 23,9 | 23,8 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,176 | 0,176 | 0,175 | 0,166 | 0,166 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
|  | Котельная №9 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,020 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,81 | 5,81 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 | 5,534 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,122 | 0,122 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,29 | 4,29 | 4,33 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 |
| 6.1 | отопление | 4,23 | 4,23 | 4,27 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 |
| 6.2 | вентиляция | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,254 | 3,254 | 3,284 | 3,286 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 |
| 8 | отопление | 3,088 | 3,088 | 3,117 | 3,116 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 |
| 9 | вентиляция | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,389 | 1,389 | 1,072 | 1,07 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,547 | 2,547 | 2,241 | 2,239 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,726 | 3,726 | 3,549 | 3,549 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,197 | 4,197 | 4,236 | 4,238 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,491 | 0,491 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
|  | Котельная №13 СГМУП «ГТС» тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,000 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 19,11 | 19,11 | 20,9 | 20,9 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,059 | 0,059 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,349 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 6,965 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 |
| 6.1 | отопление | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,398 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,244 |
| 6.2 | вентиляция | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,239 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,223 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 |
| 8 | отопление | 3,493 | 3,493 | 3,493 | 3,559 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 |
| 9 | вентиляция | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,182 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,133 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,656 | 8,656 | 10,441 | 10,522 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 | 11,493 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,772 | 11,772 | 13,556 | 13,613 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 | 17,212 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,496 | 9,496 | 10,386 | 10,386 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 10,686 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 9,097 | 9,097 | 9,097 | 9,146 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,135 | 0,135 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
|  | Котельная №14 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 91,35 | 91,35 | 89,26 | 89,719 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 | 90,189 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,373 | 0,373 | 0,364 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,948 | 1,948 | 1,94 | 1,861 | 1,636 | 1,642 | 1,667 | 1,687 | 1,692 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,874 | 1,874 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 53,05 | 53,05 | 52,84 | 50,677 | 44,557 | 44,720 | 45,406 | 45,932 | 46,062 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 46,701 | 51,044 | 51,044 |
| 6.1 | отопление | 37,97 | 37,97 | 37,94 | 37,765 | 37,142 | 37,142 | 37,672 | 38,051 | 38,170 | 38,710 | 38,710 | 38,710 | 38,710 | 38,710 | 38,710 | 42,380 | 42,380 |
| 6.2 | вентиляция | 4,28 | 4,28 | 4,13 | 4,129 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 10,8 | 10,8 | 10,77 | 8,783 | 4,118 | 4,118 | 4,274 | 4,421 | 4,432 | 4,531 | 4,531 | 4,531 | 4,531 | 4,531 | 4,531 | 5,204 | 5,204 |
| 6.4 | технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 35,927 | 35,927 | 35,905 | 35,81 | 32,987 | 32,987 | 33,673 | 34,199 | 34,329 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 34,968 | 39,311 | 39,311 |
| 8 | отопление | 25,714 | 25,714 | 25,78 | 26,57 | 27,498 | 27,498 | 28,028 | 28,407 | 28,526 | 29,066 | 29,066 | 29,066 | 29,066 | 29,066 | 29,066 | 32,736 | 32,736 |
| 9 | вентиляция | 2,899 | 2,899 | 2,806 | 2,918 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 |
| 10 | горячее водоснабжение | 7,314 | 7,314 | 7,318 | 6,206 | 3,049 | 3,049 | 3,205 | 3,352 | 3,363 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 4,135 | 4,135 |
| 11 | технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 35,979 | 35,979 | 34,115 | 36,815 | 43,629 | 43,460 | 42,749 | 42,204 | 42,069 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 41,407 | 36,904 | 36,904 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 55,05 | 55,05 | 52,991 | 53,543 | 56,836 | 56,836 | 56,150 | 55,624 | 55,494 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 54,855 | 50,512 | 50,512 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 60,527 | 60,527 | 59,142 | 59,447 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 | 59,553 |
| 15 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 36,911 | 36,911 | 36,877 | 38,188 | 30,02 | 30,02 | 30,64 | 31,12 | 31,24 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 35,77 | 35,77 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 73,5 | 73,5 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,488 | 0,488 | 0,609 | 0,619 | 0,626 | 0,628 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,695 | 0,695 |
|  | Котельная №21 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,515 | 5,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,254 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 |
| 6.1 | отопление | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 |
| 6.2 | вентиляция | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,362 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,971 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 |
| 8 | отопление | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,509 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 |
| 9 | вентиляция | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,32 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,093 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,474 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,234 | 3,234 | 2,964 | 2,958 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,42 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
|  | Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,450 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,47 | 4,47 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,04 | 0,04 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,133 | 0,117 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,867 | 1,637 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 |
| 6.1 | отопление | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,237 | 1,174 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
| 6.2 | вентиляция | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,463 | 0,296 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 3,998 | 1,119 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 |
| 8 | отопление | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,561 | 0,802 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 |
| 9 | вентиляция | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,346 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 0,959 | 0,203 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,026 | 2,026 | 2,717 | 3,128 | 3,374 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,383 | -0,383 | 0,309 | 1,129 | 4,008 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,946 | 2,946 | 3,405 | 3,405 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 3,921 | 1,02 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,07 | 0,07 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
|  | Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,99 | 4,99 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,028 | 0,028 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 5,608 | 5,332 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 | 6,754 |
| 6.1 | отопление | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,103 | 1,103 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 |
| 6.2 | вентиляция | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,005 | 0,728 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 3,983 | 2,054 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,476 |
| 8 | отопление | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,782 | 0,425 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| 9 | вентиляция | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0,712 | 0,281 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,398 | -1,398 | -1,72 | -0,977 | -0,700 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 | -2,125 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,452 | 0,452 | 0,13 | 0,657 | 2,586 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,883 | 2,883 | 2,696 | 2,696 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,218 | 4,218 | 4,218 | 4,22 | 1,87 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 5,993 | 5,993 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
|  | Котельная №24 "Нефтяник" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,384 | 5,384 | 4,95 | 4,95 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,033 | 0,033 | 0,03 | 0,03 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 1,901 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
| 6.1 | отопление | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| 6.2 | вентиляция | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,248 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 0,937 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 |
| 8 | отопление | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,186 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| 9 | вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,121 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,261 | 3,261 | 2,83 | 3,01 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,327 | 4,327 | 3,895 | 3,983 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,659 | 2,659 | 2,445 | 2,445 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,052 | 0,90 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
|  | Котельная №25 пос. Лесной СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,074 | 0,074 | 0,059 | 0,07 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,095 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 6.1 | отопление | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,095 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,23 | 0,23 | 0,184 | 0,218 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 8 | отопление | 0,156 | 0,156 | 0,124 | 0,148 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,665 | 0,665 | 0,7 | 0,673 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,609 | 0,609 | 0,655 | 0,621 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,296 | 0,296 | 0,237 | 0,281 | 0,04 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,8 | 5,8 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,027 | 0,027 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  | Котельная №26 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,087 | 0,177 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,3 | 1,3 | 0,81 | 1,646 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
| 6.1 | отопление | 0,67 | 0,67 | 0,53 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 |
| 6.2 | вентиляция | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,49 | 0,49 | 0,28 | 0,559 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,458 | 0,458 | 0,285 | 0,579 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 |
| 8 | отопление | 0,164 | 0,164 | 0,129 | 0,266 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| 9 | вентиляция | 0,034 | 0,034 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,12 | 0,12 | 0,068 | 0,136 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,259 | -0,259 | 0,284 | -0,642 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 | -0,334 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,723 | 0,723 | 0,896 | 0,602 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,436 | 0,436 | 0,28 | 0,571 | 0,43 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,956 | 0,956 | 0,804 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
|  | Котельная №27 "Набережный" СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,087 | 0,088 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,3 | 1,3 | 0,81 | 0,813 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 |
| 6.1 | отопление | 0,67 | 0,67 | 0,53 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 |
| 6.2 | вентиляция | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,49 | 0,49 | 0,28 | 0,284 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,866 | 1,866 | 1,163 | 1,167 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
| 8 | отопление | 0,89 | 0,89 | 0,704 | 0,702 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 |
| 9 | вентиляция | 0,186 | 0,186 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,651 | 0,651 | 0,372 | 0,377 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,894 | 0,894 | 1,437 | 1,433 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,468 | 0,468 | 1,171 | 1,167 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,568 | 1,568 | 1,02 | 1,019 | 0,85 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,583 | 1,583 | 1,245 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
|  | Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 13,240 | 13,240 | 13,240 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,706 | 0,706 | 0,699 | 0,691 | 0,660 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,3 | 5,3 | 5,25 | 5,184 | 4,954 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 8,177 | 8,177 | 8,177 | 8,227 | 7,511 | 8,397 | 8,397 |
| 6.1 | отопление | 4,82 | 4,82 | 4,77 | 4,745 | 4,744 | 5,774 | 5,774 | 5,774 | 5,774 | 5,774 | 7,967 | 7,967 | 7,967 | 8,017 | 7,316 | 8,117 | 8,117 |
| 6.2 | вентиляция | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,427 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,182 | 0,267 | 0,267 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,649 | 5,649 | 5,596 | 5,526 | 1,876 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 5,099 | 5,099 | 5,099 | 5,149 | 4,433 | 5,319 | 5,319 |
| 8 | отопление | 4,496 | 4,496 | 4,449 | 4,426 | 1,797 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,070 | 4,369 | 5,170 | 5,170 |
| 9 | вентиляция | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,398 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,060 | 0,145 | 0,145 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,012 | 8,012 | 8,068 | 8,143 | 7,544 | 6,377 | 6,377 | 9,047 | 9,047 | 9,047 | 6,854 | 7,332 | 7,332 | 7,282 | 7,998 | 7,112 | 7,112 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 8,369 | 8,369 | 8,422 | 8,492 | 11,282 | 10,252 | 10,252 | 12,922 | 12,922 | 12,922 | 10,729 | 10,729 | 10,729 | 10,679 | 11,395 | 10,509 | 10,509 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 | 9,758 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,722 | 6,722 | 6,653 | 6,614 | 1,71 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,69 | 4,03 | 4,84 | 4,84 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 45,9 | 45,9 | 45,7 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,108 | 0,108 | 0,107 | 0,106 | 0,106 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,181 | 0,165 | 0,185 | 0,185 |
|  | пос. Мостоотряд-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,869 | 10,592 | 13,228 | 15,336 | 17,828 | 19,777 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,079 | 9,738 | 12,131 | 14,139 | 16,479 | 18,281 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,790 | 0,854 | 1,097 | 1,197 | 1,349 | 1,496 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,384 | 11,107 | 13,743 | 15,851 | 18,343 | 20,292 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,079 | 9,738 | 12,131 | 14,139 | 16,479 | 18,281 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,790 | 0,854 | 1,097 | 1,197 | 1,349 | 1,496 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,625 | 13,902 | 11,266 | 9,158 | 6,666 | 4,717 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,625 | 13,902 | 11,266 | 9,158 | 6,666 | 4,717 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,54 | 10,11 | 12,51 | 14,42 | 16,69 | 18,47 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,195 | 0,233 | 0,291 | 0,337 | 0,392 | 0,435 |
|  | Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,62 | 4,62 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,277 | 0,277 | 0,261 | 0,251 | 0,250 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,41 | 2,41 | 2,27 | 2,181 | 2,173 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,692 | 2,692 | 2,692 |
| 6.1 | отопление | 2,24 | 2,24 | 2,11 | 2,047 | 2,047 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 2,534 | 2,534 | 2,534 |
| 6.2 | вентиляция | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,028 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,273 | 2,273 | 2,141 | 2,057 | 1,213 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,732 | 1,732 | 1,732 |
| 8 | отопление | 1,855 | 1,855 | 1,748 | 1,696 | 1,143 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| 9 | вентиляция | 0,099 | 0,099 | 0,091 | 0,088 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,023 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,922 | 1,922 | 2,247 | 2,346 | 2,355 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,777 | 1,777 | 1,777 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,336 | 2,336 | 2,637 | 2,721 | 3,565 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,046 | 3,046 | 3,046 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,069 | 3,069 | 3,182 | 3,182 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,879 | 2,879 | 2,709 | 2,624 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,5 | 16,5 | 16 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,121 | 0,121 | 0,117 | 0,115 | 0,115 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
|  | Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 8,73 | 8,73 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,401 | 0,401 | 0,402 | 0,408 | 0,397 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,33 | 3,33 | 3,34 | 3,392 | 3,298 | 3,431 | 3,431 | 3,431 | 3,431 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 |
| 6.1 | отопление | 3,16 | 3,16 | 3,17 | 3,249 | 3,230 | 3,362 | 3,362 | 3,362 | 3,362 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,143 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,031 | 4,031 | 4,043 | 4,106 | 2,288 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| 8 | отопление | 3,444 | 3,444 | 3,455 | 3,541 | 2,240 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,156 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,919 | 4,919 | 3,847 | 3,789 | 3,894 | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,62 | 4,62 | 3,546 | 3,483 | 5,301 | 5,169 | 5,169 | 5,169 | 5,169 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,195 | 7,195 | 6,313 | 6,313 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,961 | 4,961 | 4,976 | 5,095 | 2,08 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,244 | 0,244 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
|  | Котельная №32 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,038 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,494 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 |
| 6.1 | отопление | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 6.2 | вентиляция | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,514 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,409 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
| 8 | отопление | 0,413 | 0,413 | 0,404 | 0,404 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| 9 | вентиляция | 0,486 | 0,486 | 0,495 | 0,495 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,472 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,034 | -0,034 | -0,034 | 0,352 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,475 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 1,209 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,173 | 0,173 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
|  | Котельная №33 п. Снежный СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,69 | 4,69 | 4,76 | 4,76 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,028 | 0,028 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,48 | 0,48 | 0,481 | 0,475 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,36 | 3,36 | 3,37 | 3,325 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 |
| 6.1 | отопление | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,743 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 |
| 6.2 | вентиляция | 2,51 | 2,51 | 2,52 | 2,52 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,062 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,893 | 1,893 | 1,898 | 1,873 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 |
| 8 | отопление | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,312 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| 9 | вентиляция | 1,055 | 1,055 | 1,059 | 1,059 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,026 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,822 | 0,822 | 0,88 | 0,931 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,769 | 2,769 | 2,833 | 2,859 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,317 | 2,317 | 2,351 | 2,351 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,382 | 2,382 | 2,389 | 2,382 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,9 | 7,9 | 8 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 | 7,901 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,177 | 0,177 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
|  | Котельная №34 Крылова, 40 СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,1 | 1,1 | 1,083 | 1,083 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,13 | 1,13 | 1,132 | 1,12 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| 6.1 | отопление | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| 6.2 | вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,622 | 0,62 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,099 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 8 | отопление | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 9 | вентиляция | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,039 | -0,039 | -0,058 | -0,046 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,991 | 0,991 | 0,974 | 0,975 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,541 | 0,541 | 0,533 | 0,533 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 |
|  | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) СГМУП «ГТС» тепловые сети от источника до потребителей на балансе СГМУП «ГТС» отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
|  | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,72 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,52 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,014 | 0,012 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,802 | 0,803 | 0,913 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 |
| 6.1 | отопление | 0,37 | 0,367 | 0,429 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 6.2 | вентиляция | 0,358 | 0,362 | 0,46 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,074 | 0,074 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,429 | 0,43 | 0,489 | 0,468 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| 8 | отопление | 0,198 | 0,196 | 0,229 | 0,228 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| 9 | вентиляция | 0,192 | 0,194 | 0,246 | 0,228 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,013 | 0,013 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,404 | 0,405 | 0,294 | 0,332 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,776 | 0,778 | 0,718 | 0,738 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,902 | 0,904 | 0,902 | 0,902 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,503 | 0,503 | 0,614 | 0,587 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,233 | 0,233 | 0,252 | 0,246 | 0,246 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
|  | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,067 | 0,063 | 0,073 | 0,074 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,378 | 4,002 | 3,849 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 | 4,143 |
| 6.1 | отопление | 3,09 | 2,903 | 2,749 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 |
| 6.2 | вентиляция | 0,169 | 0,982 | 0,982 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,723 | 3,227 | 3,104 | 3,34 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 |
| 8 | отопление | 2,492 | 2,34 | 2,217 | 2,157 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 |
| 9 | вентиляция | 0,137 | 0,791 | 0,791 | 1,088 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,536 | 0,915 | 1,058 | 0,764 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,19 | 1,69 | 1,803 | 1,566 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,254 | 3,258 | 3,247 | 3,246 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,39 | 4,04 | 3,881 | 4,186 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,542 | 0,602 | 0,588 | 0,615 | 0,615 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 |
|  | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  | 5,16 | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  | 5,16 | 5,15 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  | 0,073 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  | 3,4 | 3,4 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 6.1 | отопление |  |  |  | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  | 3,084 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 |
| 8 | отопление |  |  |  | 2,346 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 |
| 9 | вентиляция |  |  |  | 0,483 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0,255 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 1,687 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  | 2,003 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 2,507 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  | 3,649 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  | 0,504 | 0,504 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 |
|  | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,161 | 0,142 | 0,169 | 0,153 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 8,719 | 9,211 | 9,209 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 |
| 6.1 | отопление | 7,067 | 7,181 | 7,199 | 4,77 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 |
| 6.2 | вентиляция | 1,337 | 1,582 | 1,561 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,315 | 0,448 | 0,448 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 9,143 | 9,659 | 9,656 | 6,217 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 |
| 8 | отопление | 7,41 | 7,53 | 7,549 | 5,001 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 |
| 9 | вентиляция | 1,402 | 1,659 | 1,637 | 1,136 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,33 | 0,47 | 0,47 | 0,079 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,46 | 0,987 | 0,962 | 4,258 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,036 | 0,539 | 0,514 | 3,97 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,594 | 7,613 | 7,586 | 7,602 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 11,368 | 11,853 | 11,85 | 7,918 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,5 | 16,8 | 16,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,556 | 0,574 | 0,574 | 0,452 | 0,452 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
|  | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,028 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,437 | 1,437 | 1,339 | 1,3 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 6.1 | отопление | 1,437 | 1,437 | 1,339 | 1,3 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,307 | 1,307 | 1,218 | 1,182 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 |
| 8 | отопление | 1,307 | 1,307 | 1,218 | 1,182 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,955 | 1,959 | 2,053 | 2,09 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,085 | 2,089 | 2,174 | 2,208 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,682 | 1,686 | 1,683 | 1,68 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,686 | 1,686 | 1,572 | 1,525 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,334 | 0,334 | 0,321 | 0,315 | 0,315 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
|  | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,056 | 0,052 | 0,061 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,795 | 2,967 | 3,193 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 |
| 6.1 | отопление | 2,64 | 2,692 | 2,537 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 |
| 6.2 | вентиляция | 0,155 | 0,275 | 0,41 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0,247 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,386 | 2,534 | 2,727 | 2,662 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 |
| 8 | отопление | 2,254 | 2,299 | 2,166 | 1,962 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
| 9 | вентиляция | 0,132 | 0,235 | 0,35 | 0,434 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0,211 | 0,266 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,34 | 1,171 | 0,936 | 1,01 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,748 | 1,604 | 1,403 | 1,465 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,039 | 2,043 | 2,034 | 2,032 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,078 | 3,268 | 3,246 | 3,091 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,7 | 9,9 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,246 | 0,255 | 0,266 | 0,263 | 0,263 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
|  | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,037 | 0,032 | 0,041 | 0,041 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,119 | 2,063 | 1,988 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 |
| 6.1 | отопление | 1,642 | 1,622 | 1,548 | 1,65 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 6.2 | вентиляция | 0,341 | 0,348 | 0,348 | 0,43 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,136 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,938 | 1,887 | 1,819 | 1,987 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| 8 | отопление | 1,502 | 1,484 | 1,416 | 1,509 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 |
| 9 | вентиляция | 0,312 | 0,319 | 0,319 | 0,393 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,125 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,855 | 1,915 | 1,98 | 1,798 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1,797 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,035 | 2,091 | 2,15 | 1,983 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,969 | 1,973 | 1,964 | 1,965 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,339 | 2,326 | 2,238 | 2,454 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,333 | 0,328 | 0,321 | 0,338 | 0,338 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|  | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,101 | 0,091 | 0,103 | 0,111 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,793 | 5,105 | 5,086 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 5,068 |
| 6.1 | отопление | 5,396 | 4,739 | 4,717 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,704 |
| 6.2 | вентиляция | 0,351 | 0,32 | 0,323 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,529 | 4,872 | 4,854 | 4,836 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 |
| 8 | отопление | 5,15 | 4,523 | 4,502 | 4,489 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 |
| 9 | вентиляция | 0,335 | 0,306 | 0,308 | 0,304 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,406 | 2,104 | 2,111 | 2,121 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,67 | 2,337 | 2,343 | 2,353 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,765 | 4,776 | 4,764 | 4,756 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 7,076 | 6,229 | 6,205 | 6,182 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,7 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,255 | 0,237 | 0,237 | 0,236 | 0,236 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
|  | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 27,520 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 | 26,660 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,266 | 0,237 | 0,272 | 0,29 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 15,305 | 15,211 | 15,055 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 | 16,188 |
| 6.1 | отопление | 9,848 | 9,958 | 9,853 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 |
| 6.2 | вентиляция | 4,856 | 4,651 | 4,601 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 11,074 | 11,006 | 10,894 | 11,713 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 12,022 |
| 8 | отопление | 7,125 | 7,205 | 7,129 | 7,369 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 |
| 9 | вентиляция | 3,513 | 3,365 | 3,329 | 3,649 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,696 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 11,089 | 11,212 | 11,332 | 10,182 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 10,159 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 15,32 | 15,417 | 15,494 | 14,657 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | 14,326 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,73 | 19,759 | 19,724 | 19,706 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 | 19,468 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 13,724 | 13,636 | 13,491 | 14,213 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,73 | 0,728 | 0,723 | 0,756 | 0,756 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 |
|  | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 | 36,460 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 | 36,830 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,302 | 0,259 | 0,307 | 0,313 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 16,503 | 17,321 | 16,56 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 |
| 6.1 | отопление | 13,849 | 13,785 | 13,294 | 12,32 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 |
| 6.2 | вентиляция | 2,288 | 3,17 | 2,901 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 14,493 | 15,211 | 14,543 | 13,991 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 |
| 8 | отопление | 12,162 | 12,106 | 11,674 | 10,819 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 |
| 9 | вентиляция | 2,009 | 2,784 | 2,547 | 2,72 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,452 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 20,025 | 19,251 | 19,963 | 20,585 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 | 20,577 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 22,035 | 21,36 | 21,98 | 22,526 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 | 23,212 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 26,8 | 26,844 | 26,796 | 26,789 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 | 36,509 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,281 | 19,207 | 18,346 | 17,466 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 34,7 | 35,4 | 34,8 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,417 | 0,43 | 0,418 | 0,409 | 0,409 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
|  | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,054 | 0,048 | 0,058 | 0,056 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,633 | 2,625 | 2,625 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 |
| 6.1 | отопление | 2,472 | 2,464 | 2,464 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 |
| 6.2 | вентиляция | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,526 | 2,519 | 2,519 | 2,44 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 |
| 8 | отопление | 2,372 | 2,364 | 2,364 | 2,299 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 |
| 9 | вентиляция | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,141 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,403 | 2,417 | 2,407 | 2,491 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,509 | 2,523 | 2,513 | 2,594 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,339 | 3,345 | 3,335 | 3,337 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,259 | 3,249 | 3,249 | 3,148 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,387 | 0,386 | 0,386 | 0,379 | 0,379 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
|  | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,119 | 0,1 | 0,11 | 0,08 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,833 | 7,814 | 7,742 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 |
| 6.1 | отопление | 2,383 | 2,364 | 2,292 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 |
| 6.2 | вентиляция | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 3,78 | 3,78 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,732 | 4,72 | 4,677 | 4,157 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 |
| 8 | отопление | 1,44 | 1,428 | 1,384 | 1,363 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 |
| 9 | вентиляция | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,283 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,525 | 0,526 | 0,526 | 0,51 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,512 | -0,474 | -0,412 | 0,478 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,59 | 2,62 | 2,654 | 3,203 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,255 | 5,273 | 5,264 | 5,293 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 5,211 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,426 | 5,411 | 5,355 | 4,704 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,254 | 1,252 | 1,245 | 1,162 | 1,162 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 |
|  | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,013 | 0,011 | 0,014 | 0,014 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,712 | 0,712 | 0,713 | 0,71 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| 6.1 | отопление | 0,413 | 0,413 | 0,414 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| 6.2 | вентиляция | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,6 | 0,6 | 0,601 | 0,599 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 8 | отопление | 0,348 | 0,348 | 0,349 | 0,359 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| 9 | вентиляция | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,187 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,053 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,545 | 0,547 | 0,543 | 0,545 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,657 | 0,659 | 0,655 | 0,657 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,001 | 1,003 | 1 | 1 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,703 | 0,703 | 0,704 | 0,704 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
|  | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,05 | 0,044 | 0,056 | 0,058 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,357 | 2,64 | 3,009 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 |
| 6.1 | отопление | 2,03 | 2,313 | 2,317 | 2,15 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| 6.2 | вентиляция | 0,269 | 0,269 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,059 | 0,059 | 0,14 | 0,14 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,047 | 2,293 | 2,613 | 2,469 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 |
| 8 | отопление | 1,763 | 2,008 | 2,012 | 1,867 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 |
| 9 | вентиляция | 0,233 | 0,233 | 0,48 | 0,48 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,051 | 0,051 | 0,121 | 0,121 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,793 | 1,516 | 1,135 | 1,299 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,103 | 1,864 | 1,531 | 1,674 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,05 | 2,057 | 2,044 | 2,042 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 2,036 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,575 | 2,892 | 3,214 | 3,028 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,7 | 6 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,359 | 0,385 | 0,417 | 0,403 | 0,403 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
|  | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 | 29,430 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,670 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,24 | 0,217 | 0,247 | 0,278 | 0,0577 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 12,94 | 12,519 | 12,548 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 | 12,421 |
| 6.1 | отопление | 9,635 | 9,24 | 9,277 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 | 9,586 |
| 6.2 | вентиляция | 2,959 | 2,955 | 2,954 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,346 | 0,323 | 0,317 | 0,28 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 11,917 | 11,529 | 11,556 | 11,44 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 | 10,891 |
| 8 | отопление | 8,874 | 8,51 | 8,544 | 8,829 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 8,406 |
| 9 | вентиляция | 2,725 | 2,722 | 2,721 | 2,353 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,319 | 0,297 | 0,292 | 0,258 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 15,49 | 15,935 | 15,875 | 15,971 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 | 16,191 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 16,513 | 16,924 | 16,866 | 16,952 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | 17,721 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,608 | 19,631 | 19,6 | 19,57 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 | 19,556 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 14,963 | 14,489 | 14,531 | 14,424 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,3 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,833 | 0,816 | 0,817 | 0,813 | 0,813 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
|  | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  | 0,012 | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  | 0,364 | 0,387 | 0,45 | 0,45 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 6.1 | отопление |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.4 | технологические нужды |  | 0,364 | 0,387 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  | 0,44 | 0,468 | 0,544 | 0,45 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 8 | отопление |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | технологические нужды |  | 0,44 | 0,468 | 0,544 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | 0,914 | 0,891 | 0,83 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  | 0,838 | 0,81 | 0,736 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 0,678 | 0,678 | 0,68 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| 15 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  | 0,568 | 0,604 | 0,702 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  | 1,8 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  | 0,242 | 0,251 | 0,276 | 0,276 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
|  | Котельная К-45 ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,92 | 0,92 | 0,923 | 0,926 | 1,156 | 1,156 | 1,226 | 1,363 | 1,531 | 1,123 | 0,899 | 0,944 | 0,991 | 1,040 | 1,092 | 1,147 | 1,204 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 55,4 | 65,47 | 65,474 | 65,664 | 82,003 | 82,003 | 85,003 | 90,970 | 98,455 | 85,017 | 93,068 | 93,645 | 104,174 | 112,616 | 117,361 | 122,869 | 126,541 |
| 6.1 | отопление | 39,44 | 45,45 | 45,45 | 47,2 | 55,322 | 55,322 | 57,572 | 62,644 | 68,225 | 58,445 | 65,748 | 66,243 | 76,289 | 81,835 | 85,644 | 88,692 | 90,724 |
| 6.2 | вентиляция | 4,73 | 6 | 6 | 3,51 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 8,428 | 7,083 | 7,083 | 7,083 | 7,083 | 7,083 | 7,083 | 7,083 | 7,083 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 11,23 | 14,03 | 14,03 | 14,93 | 17,952 | 17,952 | 18,702 | 19,597 | 21,501 | 19,188 | 19,936 | 20,018 | 20,500 | 23,396 | 24,332 | 26,792 | 28,432 |
| 6.4 | технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 46,21 | 54,45 | 54,447 | 54,605 | 45,464 | 50,182 | 53,182 | 59,149 | 66,633 | 53,196 | 61,247 | 61,824 | 72,353 | 80,795 | 85,540 | 91,048 | 94,720 |
| 8 | отопление | 32,24 | 37,15 | 37,155 | 38,588 | 30,671 | 34,633 | 36,883 | 41,955 | 47,536 | 37,756 | 45,059 | 45,554 | 55,601 | 61,147 | 64,956 | 68,004 | 70,036 |
| 9 | вентиляция | 3,87 | 4,9 | 4,901 | 2,866 | 4,673 | 4,673 | 4,673 | 4,673 | 4,673 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 |
| 10 | горячее водоснабжение | 9,18 | 11,47 | 11,469 | 12,206 | 9,819 | 10,575 | 11,325 | 12,220 | 14,124 | 11,811 | 12,559 | 12,641 | 13,123 | 16,019 | 16,955 | 19,415 | 21,055 |
| 11 | технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,73 | -7,35 | -7,347 | -7,54 | -24,109 | -24,109 | -27,179 | 6,717 | -0,935 | 12,909 | 5,083 | 4,461 | -6,115 | -14,606 | -19,403 | -24,966 | -28,695 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 12,84 | 4,6 | 4,603 | 4,445 | 13,586 | 8,868 | 5,868 | 39,901 | 32,417 | 45,854 | 37,803 | 37,226 | 26,698 | 18,256 | 13,511 | 8,002 | 4,330 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,050 | 44,050 | 44,050 | 84,050 | 84,050 | 84,050 | 84,050 | 84,050 | 84,050 | 84,050 | 84,050 | 84,050 | 84,050 |
| 15 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 47,77 | 55,44 | 55,443 | 54,695 | 41,37 | 45,67 | 48,40 | 53,83 | 60,64 | 48,41 | 55,73 | 56,26 | 65,84 | 73,52 | 77,84 | 82,85 | 86,19 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 87 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 109,3 | 109,4 | 109,5 | 109,6 | 109,7 | 109,8 | 109,9 | 110,0 | 110,1 | 110,3 | 110,4 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,532 | 0,532 | 0,799 | 0,778 | 0,832 | 0,899 | 0,776 | 0,848 | 0,853 | 0,948 | 1,023 | 1,066 | 1,114 | 1,147 |
|  | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 |
| 6.1 | отопление | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 |
| 6.2 | вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 0,6631 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 |
| 8 | отопление | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| 9 | вентиляция | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,401 | -0,401 | -0,401 | -0,401 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 | -0,404 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 |
|  | Котельная ООО "Газпром энерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 33,13 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  | 1,21 | 1,29 | 1,29 | 1,345 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  | 0,664 | 0,652 | 0,639 | 0,623 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  | 21,704 | 22,755 | 22,119 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 | 22,582 |
| 6.1 | отопление |  | 20,434 | 21,485 | 20,849 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 |
| 6.2 | вентиляция |  | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  | 17,36 | 18,208 | 17,233 | 10,84 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 |
| 8 | отопление |  | 15,705 | 16,52 | 15,582 | 10,84 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 |
| 9 | вентиляция |  | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | 13,302 | 12,183 | 12,832 | 8,580 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 | 9,529 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  | 18,310 | 17,382 | 18,357 | 20,945 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 31,371 | 31,291 | 31,291 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  | 15,80 | 16,57 | 15,68 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  | 38,2 | 39 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  | 0,568 | 0,583 | 0,581 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 |
|  | Котельная АО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 14,65 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 5,74 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 |
| 6.1 | отопление | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 5,74 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 |
| 8 | отопление | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,448 | 11,448 | 11,448 | 11,448 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  | Котельная АО "Сургутский Хлебозавод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,75 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| 6.1 | отопление | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,75 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 |
| 8 | отопление | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 | 5,386 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 | 7,131 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 |
|  | Котельная ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| 6.1 | отопление | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 |
| 8 | отопление | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,719 | 8,719 | 8,719 | 8,719 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 10,718 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 9,559 | 9,559 | 9,559 | 9,559 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 | 11,927 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 | -0,370 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
|  | Котельная ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,27 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,64 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,384 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 1,75 | 1,75 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 6.1 | отопление | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 1,75 | 1,75 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,4 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |
| 8 | отопление | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,4 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,816 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 1,166 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,686 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 1,806 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,373 | 0,373 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
|  | Котельная АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,614 | 1,614 | 1,614 | 1,61 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| 6.1 | отопление | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,288 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| 8 | отопление | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,168 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,08 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,522 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,662 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
|  | Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,090 | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,090 | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | отопление | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,739 | 0,739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | отопление | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,739 | 0,739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,260 | 6,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 6,502 | 6,502 | 6,502 | 6,502 | 6,371 | 6,371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,310 | 5,310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,67 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,03 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 6.1 | отопление | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,03 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 6.2 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 |
| 8 | отопление | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 1,723 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 2,688 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
|  | Котельная ООО «ТехСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  | 2,32 | 2,32 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  | 2,32 | 2,32 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  | 0,04 | 0,040 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  | 1,97 | 1,17 | 3,075 | 3,465 | 3,465 | 3,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | отопление |  |  |  | 1,97 | 1,17 | 2,300 | 2,512 | 2,512 | 2,512 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0 | 0 | 0,775 | 0,953 | 0,953 | 0,953 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  | 1,576 | 1,358 | 3,263 | 3,653 | 3,653 | 3,653 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | отопление |  |  |  | 1,576 | 1,358 | 2,488 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | вентиляция |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0 | 0 | 0,775 | 0,953 | 0,953 | 0,953 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 0,312 | 1,110 | 2,119 | 1,729 | 1,729 | 1,729 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  | 0,706 | 0,922 | 1,931 | 1,541 | 1,541 | 1,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 1,122 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  | 2,033 | 1,24 | 2,97 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  | 0,504 | 0,504 | 0,992 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная мкр. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 6,527 | 9,722 | 12,329 | 4,525 | 6,982 | 6,982 | 6,982 | 6,982 | 6,982 | 6,982 | 6,982 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  | 3,382 | 5,444 | 7,253 | 1,648 | 3,787 | 3,787 | 3,787 | 3,787 | 3,787 | 3,787 | 3,787 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 3,145 | 4,278 | 5,076 | 2,877 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 6,627 | 9,871 | 12,518 | 4,729 | 7,202 | 7,202 | 7,202 | 7,202 | 7,202 | 7,202 | 7,202 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  | 3,482 | 5,593 | 7,442 | 1,852 | 4,007 | 4,007 | 4,007 | 4,007 | 4,007 | 4,007 | 4,007 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 3,145 | 4,278 | 5,076 | 2,877 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 3,373 | 0,129 | -2,518 | 5,271 | 2,798 | 2,780 | 2,751 | 2,718 | 2,681 | 2,639 | 2,593 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 3,373 | 0,129 | -2,518 | 5,271 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  | 6,03 | 8,98 | 11,39 | 4,30 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  | 0,512 | 0,775 | 0,982 | 0,371 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 |
|  | Новая котельная №15 кв. П-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
|  | Новая котельная мкр. 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,480 | 3,206 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,230 | 2,906 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 0,300 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,629 | 3,398 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,379 | 3,098 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 0,300 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,565 | 1,796 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,565 | 1,796 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 | 3,09 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,218 | 0,282 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
|  | Новая котельная кв. П-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 | 0,450 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,980 | 0,980 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,140 | 0,420 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,900 | 0,900 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,030 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,080 | 0,080 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,159 | 0,477 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 1,039 | 1,039 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,149 | 0,447 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,959 | 0,959 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,030 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,080 | 0,080 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,017 | 0,699 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,137 | 0,137 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,017 | 0,699 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,137 | 0,137 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,95 | 0,95 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,011 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,024 | 0,024 |
|  | Новая котельная кв. Пойма-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,15 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,793 | 35,764 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,172 | 31,033 | 53,324 | 53,324 | 53,324 | 53,324 | 53,324 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,621 | 4,731 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,759 | 36,758 | 61,524 | 61,555 | 61,587 | 61,619 | 61,653 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,138 | 32,027 | 54,348 | 54,379 | 54,411 | 54,443 | 54,477 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,621 | 4,731 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 7,176 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,941 | 26,942 | 2,176 | 2,145 | 2,113 | 2,081 | 2,047 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,941 | 26,942 | 2,176 | 2,145 | 2,113 | 2,081 | 2,047 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 55,575 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,43 | 33,45 | 55,99 | 56,02 | 56,04 | 56,07 | 56,10 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,157 | 0,408 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
|  | Новая котельная мкр. СЗП1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 | 1,68 | 3,18 | 3,39 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,141 | 27,928 | 52,993 | 56,583 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 25,415 | 48,160 | 51,510 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 | 2,513 | 4,833 | 5,073 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,269 | 29,604 | 56,173 | 59,978 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,128 | 27,091 | 51,340 | 54,905 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 | 2,513 | 4,833 | 5,073 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,431 | 34,096 | 7,527 | 3,722 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,431 | 34,096 | 7,527 | 3,722 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 | 26,94 | 51,12 | 54,58 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502,5 | 502,5 | 502,5 | 502,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,056 | 0,105 | 0,113 |
|  | Котельная кв. Пойма-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,754 | 1,097 | 1,097 | 1,500 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,702 | 1,021 | 1,021 | 1,396 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,052 | 0,076 | 0,076 | 0,104 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,799 | 1,163 | 1,163 | 1,590 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,747 | 1,087 | 1,087 | 1,486 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,052 | 0,076 | 0,076 | 0,104 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,161 | 0,797 | 0,797 | 0,370 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,161 | 0,797 | 0,797 | 0,370 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 | 1,06 | 1,06 | 1,45 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,028 | 0,041 | 0,041 | 0,057 |
|  | Встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
|  | ООО «Завод промстройдетали» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 20,640 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,084 | 10,549 | 11,408 | 12,267 | 12,267 | 12,267 | 12,367 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,010 | 9,010 | 9,810 | 10,610 | 10,610 | 10,610 | 10,700 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 1,539 | 1,598 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,667 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,149 | 11,182 | 12,092 | 13,003 | 13,003 | 13,003 | 13,109 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,075 | 9,643 | 10,494 | 11,346 | 11,346 | 11,346 | 11,442 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 1,539 | 1,598 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,667 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  | 10,165 | 10,165 | 10,165 | 20,485 | 20,485 | 19,336 | 9,303 | 8,393 | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 7,376 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  | 10,165 | 10,165 | 10,165 | 20,485 | 20,485 | 19,336 | 9,303 | 8,393 | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 7,376 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 10,18 | 11,00 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,93 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,823 | 0,891 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,965 |
|  | Новая котельная НТЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 | 1,68 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,404 | 23,967 | 51,387 | 51,387 | 51,387 | 51,387 | 51,387 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,484 | 21,991 | 45,841 | 45,841 | 45,841 | 45,841 | 45,841 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,920 | 1,976 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,992 | 25,645 | 54,984 | 54,984 | 54,984 | 54,984 | 54,984 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,072 | 23,669 | 49,438 | 49,438 | 49,438 | 49,438 | 49,438 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,920 | 1,976 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,808 | 33,155 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,808 | 33,155 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,18 | 23,34 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 | 0,087 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
|  | Новая котельная НТЦ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 | 1,40 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 | 20,017 | 26,617 | 26,617 | 26,617 | 26,617 | 26,617 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,500 | 16,299 | 22,099 | 22,099 | 22,099 | 22,099 | 22,099 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 | 3,718 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,260 | 21,418 | 28,480 | 28,480 | 28,480 | 28,480 | 28,480 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,760 | 17,700 | 23,962 | 23,962 | 23,962 | 23,962 | 23,962 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 | 3,718 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,356 | 7,198 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,356 | 7,198 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,53 | 19,49 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,089 | 0,099 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
|  | Проектируемая котельная п. Снежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,111 | 0,500 | 0,622 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,104 | 0,466 | 0,580 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 | 0,034 | 0,042 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,118 | 0,530 | 0,659 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,111 | 0,496 | 0,617 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 | 0,034 | 0,042 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,862 | 0,450 | 0,321 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,862 | 0,450 | 0,321 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,48 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,072 | 1,899 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,067 | 1,769 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,130 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 | 2,013 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,071 | 1,883 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 2,235 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,130 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,864 | 0,927 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,864 | 0,927 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 1,83 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,108 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
|  | Новая блочная котельная 49 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,052 | 1,052 | 1,084 | 1,116 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,040 | 1,040 | 1,070 | 1,100 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,016 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,115 | 1,115 | 1,149 | 1,183 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,103 | 1,103 | 1,135 | 1,167 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,016 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,649 | 0,649 | 0,615 | 0,581 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,649 | 0,649 | 0,615 | 0,581 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,01 | 1,01 | 1,05 | 1,08 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,033 | 0,033 | 0,034 | 0,035 |
|  | Котельная БМК 48 мкр. (3 МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  | 2,580 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 |
|  | Новая БМК 48 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,380 | 2,070 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 6.1 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,380 | 2,070 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 6.2 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,463 | 2,194 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 |
| 8 | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,463 | 2,194 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 |
| 9 | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,673 | 0,942 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,673 | 0,942 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 | 2,00 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 | 0,052 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |

*Окончательные сроки переключения потребителей мкр. 35, 35А и части мкр. 51 на СГРЭС-1 через ПКТС будут уточнены при следующей актуализации (разработке) схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций и механизма реализации данного мероприятия

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

При актуализации схемы теплоснабжения г. Сургута мероприятия по вводу новых и (или) реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива – не предусматриваются.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах городского округа

На всем протяжении действия схемы наблюдается прирост объёмов потребления тепловой энергии (мощности) объектами не жилого и не социального типа, расположенными в производственных зонах в районах: Восточный промышленный район, Западный промышленный район, Северный промышленный район, Восточный рекреационный район и Восточный промышленный район. Площади указанных производственных районов входят в существующие технологические зоны котельных и ГРЭС: котельная №25 СГМУП «ГТС», ГРЭС-1, ГРЭС-2, Котельная №13 СГМУП «ГТС», Котельная №14 СГМУП «ГТС».

До 2035 года на указанных источниках теплоснабжения существуют достаточные резервы установленных мощностей, которые до загружаются в разные периоды действия схемы новыми потребителями, тем самым повышая удельные технико – экономические показатели работы.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиусы эффективного теплоснабжения рассчитываются в соответствии с Приложением 40 МУ. В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения,  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя < 0,1 Гкал/ч дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

где:

ПДС0 - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 44, ст. 6022; 2014, N 14, ст. 1627; N 23, ст. 2996; 2017, N 18, ст. 2780);

Kmc - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения должны быть рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии.