СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Книга 9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» _____________________Е. А. Кикоть | СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» _________________ С. Г. Тыртышный |
| --- | --- |
| "___" ________________2024 г. | "___" ______________ 2024 г. |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 9

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2025 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-6)

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2025 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 7-17)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Сургута на период до 2035 года

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Книга 4. Электронная модель системы теплоснабжения

Книга 5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Книга 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Книга 7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Книга 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Книга 10. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Книга 11. Перспективные топливные балансы

Книга 12. Оценка надежности теплоснабжения

Книга 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Книга 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия

Книга 16. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Книга 17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Книга 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Книга 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Книга 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Содержание

Перечень таблиц	5

Перечень рисунков	6

1.	Общие положения	7

2.	Изменения в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	10

3.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)		12

4.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города Сургута	13

5.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	84

6.	Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	85

7.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	91

8.	Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	93

9.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	95

10.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	111

12.	Группы проектов	120

Приложение 1	138

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 - Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км	9

Таблица 2.1 – Перечень реализованных мероприятий ООО «СГЭС» по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	11

Таблица 4.1 - Таблица П43.1. Объемы нового строительства тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей тепловой энергии)	14

Таблица 4.2 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)	82

Таблица 8.1 - Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (П43.2 МУ)	94

Таблица 9.1 - Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	97

Таблица 10.1 - Объемы строительства насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)	112

Таблица 10.2 - Объемы Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)	113

Таблица 10.3 - приросты тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии	119

Таблица 12.1 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (в ценах на дату реализации), тыс. руб. (П43.5 МУ)	121

# Перечень рисунков

Рисунок 6.1 – Ситуационный план	86

Рисунок 6.2 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 3	87

Рисунок 6.3 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 3	88

Рисунок 6.4 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону новой пиковой котельной по варианту 3	89

Рисунок 6.5 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону новой пиковой котельной по варианту 3	90

- Общие положения

При настоящей актуализации проекта за базовый год принят 2023 год.

Для анализа системы теплоснабжения г. Сургута была разработана электронная модель на базе ГИС «Zulu 2021», отражающая существующее положение системы теплоснабжения на 2023 год, а также перспективный вариант развития до 2035 г.

Основные положения для разработки предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них выглядят следующим образом:

- В электронной модели системы теплоснабжения г. Сургута создаются новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации, реконструкции источников тепловой энергии, разработанные в Главе 7;

- В электронную модель вносятся изменения, отражающие предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии, в том числе с расширением (изменением) зон действия источников тепловой энергии;

- В электронной модели разрабатываются трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от существующих, модернизированных, реконструированных и проектируемых источников тепловой энергии, в том числе трассировки, обеспечивающие объединение зон действия от нескольких источников (перемычки или строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих работу источников тепловой энергии на единую тепловую сеть);

- Для каждой зоны действия источников тепловой энергии выбирается принцип регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников (качественный по отопительно-вентиляционной тепловой нагрузке, качественный по совмещенной тепловой нагрузке отопления и горячего водоснабжения, качественно-количественный или количественный);

- Выполняются расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой;

- Определяются участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;

- Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра для увеличения их пропускной способности;

- Выполняются поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом выполненных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;

- Определяются финансовые потребности для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

- Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей без увеличения диаметра его уменьшением для обеспечения большей эффективности и надежности теплоснабжения.

Наименования тепловых камер и узлов на тепловых сетях, используемых в настоящей главе, а также протяженности трубопроводов взяты из электронной модели.

Все капитальные затраты на реализацию мероприятий представлены без НДС в ценах на начало 2024 г.

Группа проектов 02 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей образуют восемь подгрупп:

- Подгруппа проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»;

- Подгруппа проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных»;

- Подгруппа проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»;

- Подгруппа проектов 02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»;

- Подгруппа проектов 02.05 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»;

- Подгруппа проектов 02.06 «Строительство новых насосных станций»;

- Подгруппа проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций»;

- Подгруппа проектов 02.08 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».

Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном испол нении) представлена в таблице 1.1. При расчете удельных стоимостей строительства тепловых сетей учтены средние фактические стоимости строительства тепловых сетей ТСО в ре гионе и на территории РФ, включая стоимость восстановленого благоустройства.

Таблица 1.1 - Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км

| Удельная стоимость строительства и реконструкции тепловых сетей в тыс. руб./км в двухтрубном исчислении в ценах на начало 2023 года без учета НДС с учетом надбавки на благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ду, мм | Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км |  |  | Ориентировочная стоимость реконструкции 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км |  |  |
|  | Способ прокладки тепловой сети |  |  | Способ прокладки тепловой сети |  |  |
|  | канальная | бесканальная | надземная | канальная | бесканальная | надземная |
| 25 | 34 100 | 9 636 | 10 287 | 37510 | 10600 | 11316 |
| 32 | 35 912 | 10 291 | 10 305 | 39503 | 11320 | 11335 |
| 40 | 38 506 | 11 507 | 14 318 | 42356 | 12658 | 15750 |
| 50 | 40 097 | 12 630 | 12 942 | 44107 | 13893 | 14236 |
| 70 | 44 066 | 14 407 | 14 391 | 48472 | 15848 | 15830 |
| 80 | 46 486 | 15 623 | 19 783 | 51134 | 17185 | 21762 |
| 100 | 52 629 | 17 400 | 20 537 | 57892 | 19140 | 22590 |
| 125 | 54 179 | 19 638 | 21 889 | 59597 | 21602 | 24078 |
| 150 | 59 007 | 23 227 | 24 682 | 64908 | 25550 | 27150 |
| 200 | 70 996 | 33 670 | 32 315 | 78096 | 37037 | 35547 |
| 250 | 85 031 | 42 224 | 40 568 | 93535 | 46446 | 44625 |
| 300 | 92 474 | 52 423 | 45 716 | 101721 | 57665 | 50287 |
| 350 | 103 310 | 64 788 | 51 578 | 113641 | 71267 | 56735 |
| 400 | 112 913 | 76 440 | 57 842 | 124204 | 84084 | 63627 |
| 500 | 134 077 | 102 370 | 70 739 | 147485 | 112607 | 77813 |
| 600 | 154 028 | 123 266 | 82 864 | 169431 | 135592 | 91151 |
| 700 | 171 398 | 145 109 | 93 502 | 188538 | 159619 | 102852 |
| 800 | 191 852 | 168 738 | 105 911 | 211037 | 185611 | 116502 |
| 900 | 211 689 | 191 887 | 118 130 | 232858 | 211076 | 129943 |
| 1000 | 231 577 | 214 958 | 130 206 | 254735 | 236454 | 143227 |
| 1200 | 271 245 | 261 068 | 154 418 | 298369 | 287175 | 169860 |

- Изменения в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

За период, прошедший с предшествующей актуализации схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей:

- Изменение объемов строительства и реконструкции тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в связи с изменением приростов тепловой нагрузки;

Технические решения, предусмотренные инвестиционной программой в части переключения тепловых нагрузок между источниками за период, прошедший с последней актуализации схемы теплоснабжения, не изменились

Сведения о реализованных мероприятиях представлены ниже.

Таблица 2.1 – Перечень реализованных мероприятий ООО «СГЭС» по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятий | Период реализации проекта | Затраты на реализацию мероприятий всего, тыс.руб без НДС | Стоимость финансирования мероприятий (тыс.руб., без НДС) |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план 2023 г. | факт 2023 г. |  |
| 1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. | 2023-2028 | 1 006 124 | 28 265 | 22 038 | ИП 2023-2028 ООО "СГЭС" предусмотрено в 2023-2028г.г. Выполнены ПИР. |
| 2 | Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2 часть) | 2022-2024 | 155 963 | 47 921 | 54 135 | ИП 2023-2028 ООО "СГЭС" предусмотрено в 2023-2024г.г. |

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности. Дефициты тепловой мощности будут устранены за счет реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, представленных в Главе 7.

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города Сургута

В электронной модели системы теплоснабжения созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

В уже сложившихся районах подключение перспективной нагрузки будет реализовываться в основном путем уплотнения существующей застройки, а также освоение новых площадок строительства.

Перспективная тепловая нагрузка потребителей, вводимых в 2024 - 2035 гг., представлена в таблице.

Таблица 4.1 - Таблица П43.1. Объемы нового строительства тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей тепловой энергии)

| Наименование начала участка | Наименование концаа участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год строительства/реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК | Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями МБУ ДО СШ "Аверс" | 147 | 52,21 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1161,94 |
| Встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 | персп узел №51117 | 701, 702 | 81,09 | 2027 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2571,10 |
| персп узел №51110 | Многофункциональный центр | 701 | 17,26 | 2027 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 547,26 |
| персп узел №51113 | Образовательная организация: детский сад на 560 мест, школа на 1200 мест | 702 | 22,11 | 2027 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 701,04 |
| персп узел №51117 | персп узел №51113 | 702 | 11,57 | 2027 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 366,85 |
| персп узел №51117 | персп узел №51110 | 701 | 11,95 | 2027 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 378,90 |
| ТК - 116165 | ТК - 116069 | 613, 619 | 306,78 | 2034 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 9727,01 |
| ТК - 116069 | Общеобразовательная организация на 1000 учащихся | 619 | 224,67 | 2034 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 6013,26 |
| ТК - 116069 | Дошкольная образовательная организация на 300 мест | 613 | 86,93 | 2032 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1756,29 |
| ТК - 116071 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | 614 | 220,06 | 2033 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 4897,46 |
| ТК - 116071 | Общественное, Организация дополнительного образования на 400 мест | 601 | 57,42 | 2032 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1277,89 |
| ТК - 116176 | ТК - 116070 | 601, 614, 621 | 63,41 | 2032 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1697,16 |
| ТК - 116070 | ТК - 116071 | 601, 614 | 48,17 | 2033 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1289,26 |
| ТК - 116070 | Общественный центр | 621 | 113,47 | 2032 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2292,49 |
| ТК - 116076 | ТК - 116175 | 601, 605, 611, 614, 615, 618, 621, 624 | 410,33 | 2032 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 18815,71 |
| ТК - 116176 | Общественное, Многофункциональный культурный центр на 250 мест | 615 | 71,29 | 2034 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1440,31 |
| ТК - 116168 | ТК - 116077 | 600, 606 | 85,85 | 2033 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1734,47 |
| ТК - 116077 | Общественное, Многофункциональный культурный центр на 500 мест | 600 | 19,71 | 2035 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 398,21 |
| ТК - 116077 | Библиотека | 606 | 65,08 | 2033 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 1314,84 |
| ТК - 116164 | ТК - 116076 | 601, 605, 611, 614, 615, 618, 621, 624 | 421,90 | 2032 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 19346,26 |
| ТК - 116081 | Общественное, Организация дополнительного образования на 300 мест | 602 | 491,15 | 2033 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 9922,95 |
| ТК - 116166 | ТК - 116165 | 613, 619 | 428,06 | 2034 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 13572,41 |
| ТК - 116081 | Общеобразовательные организации на 1000 учащихся | 617 | 162,12 | 2032 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 4339,12 |
| ТК - 116166 | ТК - 116168 | 600, 606, 626 | 120,56 | 2033 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 3226,77 |
| ТК - 116166 | ТК - 116167 | 625 | 63,79 | 2032 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1288,78 |
| ТК - 116168 | АБК, Центр технического творчества | 626 | 24,44 | 2033 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 543,92 |
| ТК - 116080 | Дошкольная образовательная организация на 300 мест | 610 | 224,28 | 2033 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 4531,24 |
| ТК - 116167 | АБК, Физкультурно-спортивный зал | 625 | 24,84 | 2032 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 501,86 |
| ТК - 116078 | ТК - 116164 | 600, 601, 604, 605, 606, 607, 611, 612, 613, 614, 615, 618, 619, 620, 621, 624, 625, 626, 628 | 536,74 | 2032 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 30975,32 |
| ТК - 116078 | Общественное, Плавательный бассейн | 603 | 398,54 | 2034 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 10666,86 |
| ТК - 116164 | ТК - 116166 | 600, 606, 613, 619, 625, 626 | 101,16 | 2032 | 175 | Подземная бесканальная | ППУ | 3207,46 |
| ТК - 116164 | ТК - 116072 | 604, 607, 612, 620, 628 | 357,93 | 2034 | 175 | Подземная бесканальная | ППУ | 11348,81 |
| ТК - 116080 | ТК - 116081 | 602, 617 | 126,72 | 2032 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 4017,88 |
| ТК - 116080 | Общественное, Спортивный комплекс с игровыми залами 495 м2 | 623 | 31,62 | 2034 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 638,83 |
| ТК - 116079 | ТК - 116080 | 602, 610, 617, 623 | 177,35 | 2032 | 175 | Подземная бесканальная | ППУ | 5623,20 |
| ТК - 116170 | ТК - 116078 | 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628 | 916,63 | 2032 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 64318,67 |
| ТК - 116079 | Общественное, Организация дополнительного образованияна 400 мест | 622 | 64,88 | 2033 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1443,91 |
| ТК - 116079 | Библиотека | 599 | 158,23 | 2034 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 3196,80 |
| ТК - 116078 | ТК - 116079 | 599, 602, 610, 617, 622, 623 | 94,57 | 2032 | 175 | Подземная бесканальная | ППУ | 2998,51 |
| ТК - 116078 | ТК - 116073 | 608, 616, 627 | 233,75 | 2034 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 7411,46 |
| ТК - 116176 | Библиотека | 605 | 123,25 | 2032 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2490,08 |
| ТК - 116175 | ТК - 116176 | 601, 605, 614, 615, 621 | 65,59 | 2032 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1755,51 |
| ТК - 116175 | ТК - 116172 | 611, 618 | 768,13 | 2033 | 175 | Подземная бесканальная | ППУ | 24354,94 |
| ТК - 116175 | АБК, Физкультурно-спортивный зал | 624 | 198,55 | 2035 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 4011,41 |
| ТК - 116173 | Общеобразовательная организация на 1500 учащихся | 618 | 87,19 | 2033 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2764,51 |
| ТК - 116178 | Общественное, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 604 | 191,27 | 2035 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 3864,32 |
| ТК - 116177 | АБК, Территориальный центр социальной помощи семье и детям | 628 | 173,85 | 2035 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 3512,38 |
| ТК - 116178 | Общеобразовательная организация на 1200 учащихся | 620 | 124,48 | 2035 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 3946,86 |
| ТК - 116072 | ТК - 116177 | 604, 612, 620, 628 | 188,42 | 2035 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 5974,19 |
| ТК - 116177 | ТК - 116178 | 604, 620 | 127,81 | 2035 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 4052,44 |
| ТК - 116177 | Дошкольная образовательная организация на 300 мест | 612 | 147,95 | 2035 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2989,11 |
| ТК - 116172 | ТК - 116173 | 611, 618 | 225,13 | 2033 | 175 | Подземная бесканальная | ППУ | 7138,15 |
| ТК - 116173 | Дошкольная образовательная организация на 300 мест | 611 | 77,46 | 2034 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1564,96 |
| ТК - 116072 | Библиотека | 607 | 171,88 | 2034 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 3472,58 |
| ТК - 116073 | Общеобразовательная организация на 1100 учащихся | 616 | 190,00 | 2035 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 6024,29 |
| ТК - 116073 | Общественное, Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителей | 627 | 82,82 | 2034 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1673,25 |
| ТК - 116073 | Дошкольная образовательная организация на 300 мест | 608 | 180,87 | 2035 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 3654,21 |
| ТК - 116817 | Пождепо поз. 1. | 390 | 29,35 | 2030 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 592,97 |
| ТК - 116818 | ТК - 116819 | 320, 323 | 45,67 | 2031 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1222,35 |
| ТК - 116817 | ТК - 116818 | 320, 321, 322, 323 | 40,03 | 2031 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1071,40 |
| 55204 | ТК - 116817 | 320, 321, 322, 323, 390 | 226,56 | 2030 | 175 | Подземная бесканальная | ППУ | 7183,49 |
| ТК - 116819 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом поз. 3. | 320 | 23,84 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 481,65 |
| ТК - 116819 | Поликлиника на 300 пос. в смену поз. 9. | 323 | 93,88 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2089,31 |
| ТК - 116818 | ТК - 116859 | 321, 322 | 80,95 | 2034 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1801,55 |
| ТК - 116827 | Материальный склад поз. 2.1. | 402 | 18,36 | 2034 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 370,94 |
| ТК - 116826 | ТК - 116827 | 398, 402 | 50,64 | 2034 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1023,11 |
| ТК - 116827 | Застройка предприятиями коммунального назначения поз. 5б. | 398 | 47,92 | 2029 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 968,15 |
| ТК - 116905 | ТК - 116826 | 398, 399, 401, 402 | 119,69 | 2033 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2418,16 |
| ТК - 116826 | Строительство железнодорожного тупика поз. 1. | 401 | 98,23 | 2033 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1984,59 |
| ТК - 116905 | ООО "Североуральская транспортная компания" поз. 2. | 400 | 12,43 | 2035 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 251,13 |
| ТК - 116826 | Застройка предприятиями коммунального назначения поз. 5. | 399 | 39,31 | 2034 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 794,20 |
| ТК - 116824 | Хореографическая школа на 300 учащихся поз. 10. | 392 | 69,37 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1543,84 |
| ТК - 116824 | Комплекс общественных зданий с предприятиями общественного назначения | 324 | 30,56 | 2029 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 617,42 |
| 55198 | Подстанция скорой помощи на 10 постов поз. 9. | 393 | 25,19 | 2030 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 508,93 |
| ТК - 116841 | Многоэтажный гараж на 300 м/м поз. 27а. | 309 | 14,14 | 2032 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 285,68 |
| ТК - 116842 | Многоэтажный гараж на 300 м/м поз. 27а. | 310 | 14,41 | 2033 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 291,13 |
| ТК - 116841 | ТК - 116842 | 310, 311, 312 | 70,64 | 2034 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 1427,18 |
| ТК - 116836 | ТК - 116841 | 309, 310, 311, 312 | 143,92 | 2033 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2907,69 |
| ТК - 116842 | ТК - 116843 | 311, 312 | 68,84 | 2035 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 1390,81 |
| ТК - 116843 | Многоэтажный гараж на 300 м/м поз. 27а. | 311 | 14,90 | 2034 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 301,03 |
| ТК - 116843 | Многоэтажный гараж на 300 м/м поз. 27а. | 312 | 75,09 | 2035 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 1517,08 |
| ТК - 116840 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже | 313 | 78,33 | 2032 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1582,54 |
| ТК - 116837 | ТК - 116838 | 303, 306, 313, 531, 533 | 57,81 | 2032 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2650,88 |
| ТК - 116834 | 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения | 304 | 51,60 | 2035 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1042,50 |
| ТК - 116879 | ТК - 116834 | 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 531, 533 | 96,13 | 2032 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 5547,67 |
| ТК - 116837 | 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже | 305 | 72,55 | 2032 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1941,79 |
| ТК - 116834 | ТК - 116835 | 303, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 531, 533 | 49,74 | 2032 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2280,83 |
| ТК - 116835 | ТК - 116837 | 303, 305, 306, 313, 531, 533 | 125,54 | 2032 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 5756,65 |
| ТК - 116835 | ТК - 116836 | 307, 309, 310, 311, 312 | 20,17 | 2032 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 448,89 |
| ТК - 116836 | 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже | 307 | 34,57 | 2034 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 769,36 |
| ТК - 116839 | ТК - 116840 | 306, 313, 531, 533 | 62,74 | 2032 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1679,23 |
| ТК - 116838 | ТК - 116839 | 306, 313, 531, 533 | 64,82 | 2032 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2972,33 |
| ТК - 116838 | 16-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения | 303 | 41,11 | 2034 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 830,57 |
| ТК - 116840 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже | 306 | 39,86 | 2033 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 887,09 |
| ТК - 116829 | 17-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественноого назначения | 290 | 61,04 | 2032 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1358,45 |
| ТК - 116833 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже | 297 | 111,21 | 2034 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2474,99 |
| ТК - 116833 | Детский сад на 300 мест поз. 25. | 296 | 27,90 | 2033 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 620,92 |
| ТК - 116829 | ТК - 116830 | 292, 296, 297, 298, 300, 308 | 17,00 | 2033 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 1192,87 |
| ТК - 116831 | 9-12-ти этажный жилой дом поз. 11. | 292 | 14,18 | 2034 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 286,49 |
| ТК - 116830 | ТК - 116831 | 292, 296, 297, 298, 308 | 62,29 | 2033 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2856,31 |
| ТК - 116830 | 13-14-ти этажный жилой дом поз. 12. | 300 | 13,70 | 2033 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 276,79 |
| ТК - 116831 | ТК - 116832 | 296, 297, 298, 308 | 32,98 | 2034 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1512,30 |
| ТК - 116832 | ТК - 116833 | 296, 297, 308 | 132,35 | 2034 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 3542,33 |
| ТК - 116833 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже | 308 | 49,91 | 2035 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1110,75 |
| ТК - 116832 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже | 298 | 20,49 | 2035 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 649,67 |
| персп узел №50877 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 531 | 6,68 | 2032 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 134,96 |
| персп узел №50881 | Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителей | 533 | 6,12 | 2034 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 123,65 |
| ТК - 116829 | ТК - 116908 | 287, 289 | 71,48 | 2031 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2266,40 |
| ТК - 116880 | Клуб на 150 мест и выстовычный зал общей площадью 300 кв.м поз. 29. | 319 | 30,66 | 2032 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 619,44 |
| ТК - 116889 | ТК - 116880 | 319 | 110,59 | 2032 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 5071,11 |
| ТК - 116857 | Офис-центр поз. 9. | 407 | 31,93 | 2030 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 645,10 |
| ТК - 116877 | Магазин торговой площадью 150 м2 поз. 1. | 413 | 12,85 | 2034 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 259,62 |
| ТК - 116877 | Торговый комплекс поз. 7. | 415 | 36,39 | 2032 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 735,21 |
| Новая кот. №28 | 126 | 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 319, 393, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 531, 533 | 20,00 | 2029 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ | 2060,17 |
| ТК - 116876 | ТК - 116878 | 301, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 319, 531, 533 | 57,77 | 2032 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 4053,64 |
| ТК - 116877 | Магазин торговой площадью 90 м2 поз. 2. | 414 | 13,84 | 2035 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 279,62 |
| ТК - 116876 | ТК - 116877 | 413, 414, 415 | 41,71 | 2032 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 842,69 |
| ТК - 116871 | 4-5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже: офисы на | 295 | 16,32 | 2033 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 363,20 |
| ТК - 116857 | Офис-центр поз. 8. | 408 | 20,21 | 2031 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 408,31 |
| ТК - 116878 | ТК - 116889 | 301, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 319, 531, 533 | 2,59 | 2032 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 149,47 |
| персп узел №47975 | ТК - 116876 | 301, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 319, 413, 414, 415, 531, 533 | 44,03 | 2032 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 3089,52 |
| персп узел №47975 | ТК - 116871 | 287, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 308 | 48,79 | 2031 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 3423,53 |
| ТК - 116871 | ТК - 116872 | 287, 289, 290, 291, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 308 | 96,80 | 2031 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 6792,32 |
| персп узел №47975 | ТК - 116866 | 288, 294 | 18,17 | 2032 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 1274,96 |
| 1042 | ТК - 116861 | 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 319, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 531, 533 | 71,67 | 2029 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ | 7382,63 |
| ТК - 116866 | ТК - 116867 | 288, 294 | 34,21 | 2032 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 1974,26 |
| ТК - 116864 | персп узел №47975 | 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 319, 413, 414, 415, 531, 533 | 109,08 | 2030 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ | 11236,18 |
| ТК - 116864 | Магазин торговой площадью 50 м2 поз. 4. | 411 | 15,37 | 2031 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 310,53 |
| ТК - 116864 | Магазин торговой площадью 250 м2 поз. 3. | 410 | 18,44 | 2030 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 372,55 |
| ТК - 116862 | ТК - 116864 | 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 319, 410, 411, 413, 414, 415, 531, 533 | 44,60 | 2030 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ | 4594,18 |
| ТК - 116861 | ТК - 116862 | 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 319, 410, 411, 413, 414, 415, 531, 533 | 14,93 | 2030 | 500 | Подземная бесканальная | ППУ | 2050,67 |
| ТК - 116870 | 5-7-ти этажный жилой дом поз. 18. | 294 | 12,86 | 2032 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 286,20 |
| ТК - 116868 | ТК - 116869 | 288 | 51,05 | 2030 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1136,12 |
| ТК - 116869 | 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже | 288 | 36,29 | 2030 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 807,64 |
| ТК - 116867 | ТК - 116870 | 294 | 80,73 | 2032 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1796,66 |
| ТК - 116861 | Молодежно-подростковый центр поз. 6. | 412 | 93,18 | 2029 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1882,56 |
| ТК - 116867 | ТК - 116868 | 288 | 17,93 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 568,50 |
| ТК - 116860 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом поз. 2. | 321 | 40,47 | 2033 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 817,64 |
| ТК - 116860 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом поз. 1. | 322 | 21,17 | 2034 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 427,71 |
| ТК - 116859 | ТК - 116860 | 321, 322 | 67,63 | 2034 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1505,11 |
| ТК - 116873 | Детский сад на 300 мест поз. 24. | 302 | 39,25 | 2035 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 873,51 |
| ТК - 116872 | 5-ти этажный жилой дом поз. 17. | 293 | 14,41 | 2035 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 291,13 |
| ТК - 116872 | ТК - 116873 | 287, 289, 290, 291, 292, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 308 | 71,87 | 2031 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 5043,02 |
| ТК - 116873 | ТК - 116874 | 287, 289, 290, 291, 292, 296, 297, 298, 299, 300, 308 | 31,81 | 2031 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1458,65 |
| ТК - 116874 | 9-12-ти этажный жилой дом поз. 14. | 299 | 17,33 | 2032 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 350,13 |
| ТК - 116889 | ТК - 116879 | 301, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 531, 533 | 169,27 | 2032 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 9768,59 |
| ТК - 116879 | Обшеобразовательная школа на 1000 учащихся (пристрой к существующей школе) | 301 | 49,60 | 2034 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1103,85 |
| ТК - 116874 | ТК - 116875 | 287, 289, 290, 291, 292, 296, 297, 298, 300, 308 | 60,31 | 2031 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 4231,87 |
| ТК - 116875 | 13-14-ти этажный жилой дом поз. 13. | 291 | 14,54 | 2033 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 293,76 |
| ТК - 116875 | ТК - 116829 | 287, 289, 290, 292, 296, 297, 298, 300, 308 | 42,77 | 2031 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 3001,11 |
| ТК - 116904 | ТК - 116905 | 398, 399, 400, 401, 402 | 42,11 | 2033 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 850,77 |
| ТК - 116904 | Офис-центр поз. 7. | 395 | 22,16 | 2032 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 447,71 |
| ТК - 116904 | Офис-центр поз. 6. | 396 | 13,12 | 2033 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 265,07 |
| ТК - 116903 | ТК - 116904 | 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402 | 31,39 | 2029 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 634,19 |
| ТК - 116901 | Информационно-библиотченый центр на 50 тысяч единиц хранения. Музей поз. 8. | 394 | 27,95 | 2035 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 564,69 |
| персп узел №51168 | ТК - 116901 | 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402 | 35,24 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 784,27 |
| ТК - 116901 | ТК - 116903 | 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402 | 128,42 | 2029 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2594,53 |
| ТК - 116899 | ТК - 116900 | 325, 326 | 23,41 | 2032 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 472,96 |
| 55202 | Офис-центр поз. 6. | 416 | 44,08 | 2033 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 890,57 |
| ТК - 116900 | 3-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом поз. 2. | 325 | 14,04 | 2035 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 283,66 |
| ТК - 116900 | ТК - 116907 | 326 | 42,29 | 2032 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 854,41 |
| ТК - 116907 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного | 326 | 21,31 | 2032 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 430,54 |
| ТК - 116896 | Торгово-развлекательный комплекс поз. 10. | 409 | 82,58 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1837,83 |
| ТК - 116906 | Спортивный центр на 450 мест поз. 7. | 417 | 35,71 | 2034 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 794,73 |
| ТК - 116185 | ТК - 116906 | 417 | 92,64 | 2034 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2061,72 |
| ТК - 116185 | Дворец спорта поз. 8. | 418 | 36,70 | 2035 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 741,47 |
| ТК - 116908 | 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже | 289 | 12,95 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 288,20 |
| ТК - 116908 | 5-9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже | 287 | 12,38 | 2030 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 275,52 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | ТК - 116075 | 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629 | 73,17 | 2032 | 450 | Подземная бесканальная | ППУ | 7537,14 |
| ТК - 116075 | ТК - 116170 | 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628 | 92,69 | 2032 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 6503,93 |
| ТК - 116075 | Жилая застройка | 629 | 157,58 | 2033 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 11057,17 |
| ТК - 116170 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | 609 | 155,08 | 2032 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 3133,16 |
| ТК - 116911 | Предприятия коммунального назначения ООО "Югорские традиции" | 406 | 15,60 | 2029 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 315,17 |
| ТК - 116909 | ТК - 116911 | 406 | 344,34 | 2029 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 6956,87 |
| ТК - 116910 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения | 405 | 67,87 | 2031 | 20 | Подземная бесканальная | ППУ | 1371,21 |
| ТК - 116910 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения | 404 | 13,62 | 2030 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 275,17 |
| ТК - 116909 | ТК - 116194 | 328, 329, 330, 332, 334, 335 | 93,04 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2950,00 |
| ТК - 116909 | ТК - 116910 | 404, 405 | 85,20 | 2031 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 1721,34 |
| ТК - 116230 | Многоквартирные жилые дома. Корпус 1, ООО "УК "Центр Менеджмент" Д.У. ЗПИФ комбинированный «СПС Югор | 535 | 26,57 | 2024 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 711,14 |
| ТК - 116206 | ТК - 116230 | 535 | 71,10 | 2024 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1902,98 |
| персп узел №48347 | Многоэтажный гараж на 300 м\мест поз. 8. | 339 | 45,65 | 2031 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 922,29 |
| ТК - 116824 | персп узел №51168 | 320, 321, 322, 323, 390, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 409, 416 | 242,52 | 2029 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 17017,30 |
| 55202 | ТК - 116896 | 320, 321, 322, 323, 390, 409 | 110,82 | 2029 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 7776,09 |
| 1999 | "Здание магазина" по адресу: ул. Западная 11 г. Сургут Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 714 | 22,30 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 450,54 |
| ТК - 118078 | ТК - 118070 | 213, 214 | 36,43 | 2034 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 975,04 |
| ТК - 118082 | ТК - 118083 | 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 | 51,92 | 2032 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 3643,16 |
| ТК - 118075 | ТК - 118082 | 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | 109,83 | 2032 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 7706,62 |
| ТК - 118075 | Многоквартирный жилой дом Жилой квартал "Английский квартал" | 209 | 28,78 | 2034 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 581,46 |
| ТК - 118089 | ТК - 118075 | 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | 110,27 | 2032 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 7737,50 |
| ТК - 118083 | ТК - 118076 | 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 | 129,26 | 2032 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 7459,61 |
| ТК - 118076 | Многоквартирный жилой дом Жилой квартал "Ассоль" | 211 | 17,92 | 2035 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 362,05 |
| ТК - 118076 | ТК - 118077 | 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 | 76,64 | 2032 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 4422,90 |
| ТК - 118077 | Многоквартирный жилой дом Жилой квартал "Ассоль" | 212 | 15,47 | 2032 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 312,55 |
| ТК - 118077 | ТК - 118078 | 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 | 32,96 | 2032 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 1902,13 |
| ТК - 118078 | ТК - 118062 | 215, 216, 217, 218, 219 | 65,70 | 2032 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 3012,68 |
| ТК - 118083 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 | 210 | 49,81 | 2032 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1579,32 |
| ТК - 118082 | Детский сад на 300 мест | 220 | 35,99 | 2033 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 800,96 |
| ТК | Реконструкция вокзального комплекса Сургут ул. Привокзальная, 23 (Свердловская дирекция по капита | 283 | 25,85 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 575,30 |
| 2ТК-2 | Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 10 (МБОУ СОШ N 20)" | 708 | 47,18 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1050,00 |
| ТК -7 | Ворникова О.В. Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и гостиницей | 282 | 56,90 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1266,32 |
| 4480 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с уни | 171 | 95,04 | 2031 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 3013,41 |
| ТК - 118546 | 3-секционный жилой дом поз. 4. | 168 | 18,36 | 2027 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 370,94 |
| ТК - 118546 | 3-секционный жилой дом поз. 3. | 169 | 25,71 | 2027 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 519,43 |
| персп узел №48904 | ТК - 118546 | 168, 169 | 73,39 | 2027 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1482,74 |
| персп узел №48893 | персп узел №48904 | 168, 169 | 23,50 | 2027 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 474,78 |
| ТК - 118555 | персп узел №48893 | 168, 169 | 101,67 | 2027 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2054,09 |
| персп узел №48909 | ТК - 118547 | 166 | 41,42 | 2027 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 836,83 |
| ТК - 118547 | 12-секционный жилой дом со встроенными помещениями | 166 | 11,73 | 2027 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 236,99 |
| ТК - 118555 | 3-секционный жилой дом со встроенными помещениями | 167 | 40,43 | 2027 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 816,83 |
| ТК - 118555 | персп узел №48910 | 166 | 22,62 | 2027 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 457,00 |
| персп узел №48910 | персп узел №48909 | 166 | 23,77 | 2027 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 480,24 |
| ТК - 118324 | персп узел №51212 | 150, 151, 153, 154, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 241, 242, 243, 244, 245 | 11,64 | 2025 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 816,76 |
| персп узел №51212 | ТК - 118325 | 150, 151, 153, 154, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 | 28,43 | 2027 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1303,66 |
| персп узел №51212 | персп узел №48616 | 241, 242, 243, 244, 245 | 169,78 | 2025 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 11913,23 |
| Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» | ООО "Венера". Многофункциональный спортивный центр, Крытый корт Блок, А,Б, Административное здани | 689 | 42,60 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 948,07 |
| ТК - 117962 | ТК - 117917 | 519, 523 | 248,79 | 2030 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 5026,43 |
| ТК - 117917 | Магазин "Товары для приусадебного хозяйства" торговой площадью 150 кв.м. поз. 9. | 519 | 7,21 | 2029 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 145,67 |
| ТК - 117917 | Магазин "Промтовары" торговой площадью 150 кв.м. поз. 13. | 523 | 77,49 | 2030 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 1565,57 |
| ТК - 118412 | АЗС | 385 | 27,51 | 2028 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 555,80 |
| ТК - 118410 | ТК - 118411 | 379, 380, 385 | 64,93 | 2028 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2058,72 |
| ТК - 118411 | ТК - 118412 | 380, 385 | 101,82 | 2028 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2725,20 |
| ТК - 118410 | Торгово-выставочный центр | 384 | 27,06 | 2028 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 857,99 |
| ТК - 118413 | Здание комплексного назначения | 358 | 15,51 | 2030 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 313,36 |
| ТК - 118456 | ТК - 118410 | 379, 380, 384, 385 | 110,93 | 2028 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 5086,70 |
| ТК - 118415 | ТК - 118413 | 358, 359 | 84,16 | 2031 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 1700,33 |
| ТК - 118413 | Кафе-мороженое | 359 | 67,93 | 2031 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1372,42 |
| ТК - 118412 | Торговый комплекс №2 | 380 | 96,01 | 2028 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2569,69 |
| Новая котельная производственно-торговог | ТК - 118415 | 358, 359, 360, 361, 362 | 20,81 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 659,82 |
| ТК - 118415 | ТК - 118416 | 360, 361, 362 | 12,26 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 388,73 |
| ТК - 118416 | Производственно-торговый комплекс | 361 | 15,02 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 476,24 |
| ТК - 118456 | Общественно-деловой центр | 378 | 39,41 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 877,07 |
| ТК - 118416 | Подземная стоянка | 362 | 18,40 | 2031 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 371,74 |
| ТК - 118416 | Картинг-центр | 360 | 130,97 | 2029 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2646,05 |
| персп узел №49168 | персп узел №49446 | 450 | 385,90 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 12235,65 |
| ТК - 118411 | Торговый комплекс №1 поз. 7. | 379 | 30,31 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 674,55 |
| персп узел №50907 | АБК, Центр медицины катастроф | 592 | 18,19 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 367,50 |
| персп узел №50908 | Музей | 593 | 8,33 | 2035 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 168,30 |
| 4544 | Мачулин Д.В. Жилой дом , Пилотов, 49 | 529 | 35,14 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 709,95 |
| персп узел №51217 | Многофункциональный культурный центр | 525 | 36,44 | 2028 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 736,22 |
| персп узел №51217 | персп узел №49041 | 526, 527 | 83,37 | 2033 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 1684,37 |
| персп узел №49041 | Библиотека | 527 | 15,01 | 2033 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 303,25 |
| персп узел №49041 | Организация дополнительного образования на 200 мест | 526 | 15,31 | 2028 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 309,32 |
| 4544 | Патрон Л.А., Патрон Ю.А Индивидуальный жилой дом, ул.Пилотов, 13 | 528 | 40,98 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 827,94 |
| УТ-1 | персп узел №49061 | 643, 644 | 195,85 | 2032 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 3956,86 |
| персп узел №49061 | Общественное, Социально-оздоровительный центр | 643 | 36,05 | 2035 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 728,34 |
| персп узел №49061 | Общественное, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 644 | 38,37 | 2032 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 775,21 |
| 48156 | ТК-1 | 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 | 176,66 | 2026 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 12395,99 |
| 7972 | «Гараж по адресу: г. Сургут, ул. Буровая» | 718 | 379,73 | 2025 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 7671,88 |
| ТК - 118390 | Блок Б. Жилой дом №14Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гара | 140 | 39,43 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 796,62 |
| ТК - 118391 | Блок Б. Жилой дом со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на | 142 | 67,21 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1495,77 |
| ТК - 118391 | Блок А. Жилой дом №15А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гара | 141 | 29,78 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 662,76 |
| персп узел №50720 | персп узел №50722 | 141, 142 | 59,51 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1324,40 |
| персп узел №50722 | ТК - 118391 | 141, 142 | 24,10 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 536,35 |
| персп узел №50720 | ТК - 118390 | 139, 140 | 18,28 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 406,82 |
| персп узел №48934 | ТК - 118535 | 133, 134, 137, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 241, 242, 243, 244, 245 | 304,90 | 2024 | 500 | Подземная бесканальная | ППУ | 41878,75 |
| ТК - 118555 | Молодежный центр | 170 | 112,66 | 2025 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2276,13 |
| ТК - 118613 | персп узел №48938 | 166, 167, 168, 169, 170 | 194,71 | 2025 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 5211,38 |
| персп узел №51230 | ТК - 118613 | 166, 167, 168, 169, 170 | 148,25 | 2025 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 3967,89 |
| ТК-95-6 (УТ-3) | ООО "Творческие технологии. Сургут" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с | 260 | 83,50 | 2028 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2234,86 |
| ТК - 118540 | персп узел №48934 | 133, 134, 137, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 241, 242, 243, 244, 245 | 629,34 | 2024 | 500 | Подземная бесканальная | ППУ | 86441,36 |
| персп узел №48938 | ТК - 118555 | 166, 167, 168, 169, 170 | 54,61 | 2025 | 175 | Подземная бесканальная | ППУ | 1731,51 |
| 52820 | ООО "Строймашдеталь" Магазин автозапчастей. Теплая стоянка | 545 | 363,35 | 2024 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 7340,94 |
| УТ2 | Организация дополнительного образования на 300 мест | 547 | 40,60 | 2032 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 820,26 |
| 24963 | МБОУ СОШ №5. Спортивный центр с универсальным игровым залом №9 ГВС | 11 | 36,60 | 2025 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 739,45 |
| ТК | МБОУ СОШ №5. Спортивный центр с универсальным игровым залом №9 | 11 | 42,24 | 2025 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 853,40 |
| 52831 | Жилой дом Лука СН | 507 | 14,21 | 2024 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 287,09 |
| 48054 | Проектируемые здания и сооружения | 506 | 70,98 | 2032 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 1434,04 |
| 55123 | Калашников С.А.. ИЖС Кедровый-1, линия 10 | 674 | 22,53 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 455,18 |
| d | Строительство объекта "Детский сад в жилом районе "Марьина гора" (350 мест) | 704 | 122,73 | 2027 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2731,37 |
| 15974 | Учебно-производственный центр "Сургутской районной оборонной спортивно-технической организации" | 419 | 147,58 | 2033 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 2981,63 |
| 55136 | Михайлов А.А., Пасиков К.А.,Петраш Р.С.. Деловой центр по обслуживанию автомобилей | 692 | 22,08 | 2025 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 700,09 |
| УТ-2 | Волков В.А.,Петраш Р.С.. Нежилое здание. Производственное здание. Ул. Нефтеюганское шоссе д.27 ко | 693 | 112,97 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2282,39 |
| персп узел №51236 | Досуговый комплекс в парке «Кедровый лог» (ООО «Союзтехноком») | 510 | 197,60 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 4397,61 |
| 2 ТК6 (ТК33-2) | Кулаженко Юлия Ивановна Амбулаторно- поликлинический центр | 10 | 19,90 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 442,88 |
| 20007 | Кулаженко Юлия Ивановна Амбулаторно- поликлинический центр | 10 | 22,95 | 2026 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 463,67 |
| персп узел №49225 | Школа на 1500 учащихся, ул. Нефтяников поз. 8.1. ГВС | 191 | 42,75 | 2025 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 863,70 |
| ТК-27-15 (ТК-15) | Школа на 1500 учащихся, ул. Нефтяников поз. 8.1. | 191 | 44,59 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 992,36 |
| 4ТК5 | Жилой дом с встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами, ул | 193 | 25,02 | 2029 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 505,49 |
| ТК - 119236 | Офисное здание с учреждениями обслуживания поз. 1.9. | 655 | 16,37 | 2027 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 438,14 |
| 3ТК27 (УТ-2) | ТК - 119250 | 653, 654, 655, 656, 659, 687 | 53,83 | 2024 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 3777,18 |
| ТК - 119250 | ТК - 119236 | 655, 656, 687 | 89,68 | 2024 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 4112,28 |
| ТК - 119256 | Молодежный центр во встроенном помещении | 16 | 45,57 | 2032 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 920,67 |
| персп узел №51234 | ТК - 119256 | 16, 18 | 61,94 | 2034 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1378,48 |
| ТК - 119256 | Общеобразовательная школа на 1934 учащихся поз. 34. | 18 | 42,92 | 2034 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 955,19 |
| ТК-2-3Ш (ТК-37) | Городская клиническая стоматологическая поликлиника на 300 посещений | 15 | 12,33 | 2028 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 249,11 |
| ТК - 119263 | Детский сад на 300 мест поз. 20. | 17 | 33,90 | 2033 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 684,90 |
| ТК - 119236 | персп узел №49907 | 656, 687 | 101,63 | 2024 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2720,11 |
| персп узел №50687 | персп узел №50943 | 19, 21 | 22,78 | 2025 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 722,28 |
| персп узел №50943 | МКУ "УКС" МАУ "Городской культурный центр. Реконструкция" | 21 | 17,35 | 2025 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 550,11 |
| персп узел №50943 | Дом культуры | 19 | 39,52 | 2035 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 879,52 |
| ТК - 119260 | ТК - 119263 | 17 | 196,12 | 2033 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 6218,34 |
| ТК - 119266 | ТК - 119260 | 17 | 92,49 | 2033 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2932,56 |
| ТК - 119266 | Многоэтажный гаражный комплекс на 300 м\мест | 20 | 11,77 | 2032 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 237,80 |
| 3ТК27а (УТ-1) | ТК - 119266 | 17, 20 | 111,67 | 2032 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 3540,70 |
| персп узел №49446 | КОС | 450 | 3,65 | 2024 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 97,69 |
| персп узел №49479 | ТК - 119123 | 370 | 525,92 | 2030 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 30350,90 |
| ТК - 119087 | персп узел №50868 | 468, 469, 470, 472, 477 | 144,04 | 2029 | 600 | Подземная бесканальная | ППУ | 22442,65 |
| персп узел №50868 | ТК - 119090 | 468, 469, 470, 472 | 53,48 | 2029 | 600 | Подземная бесканальная | ППУ | 8332,64 |
| персп узел №49467 | Офис | 375 | 89,84 | 2029 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2404,55 |
| персп узел №49467 | Универсальный блок | 371 | 33,07 | 2031 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 885,11 |
| персп узел №49465 | Гостиница | 374 | 44,12 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 981,90 |
| персп узел №49465 | персп узел №49467 | 371, 375 | 64,86 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2056,50 |
| персп узел №49469 | Подземная стоянка на 1675 м/м | 376 | 44,91 | 2030 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1202,01 |
| персп узел №49466 | персп узел №49465 | 371, 374, 375 | 71,64 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2271,47 |
| персп узел №49469 | персп узел №49466 | 371, 372, 374, 375 | 81,69 | 2029 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 3745,90 |
| персп узел №49513 | персп узел №49469 | 371, 372, 374, 375, 376 | 55,98 | 2029 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 3230,61 |
| персп узел №49466 | Дилерский центр | 372 | 43,48 | 2029 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1163,74 |
| персп узел №49472 | ТК - 119079 | 369, 370 | 249,76 | 2030 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 17525,32 |
| персп узел №49472 | персп узел №49513 | 371, 372, 373, 374, 375, 376 | 22,46 | 2029 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 1575,99 |
| ТК - 119079 | ТК - 119081 | 369 | 162,25 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 5144,43 |
| ТК - 119079 | персп узел №49479 | 370 | 133,43 | 2030 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 9362,60 |
| ТК - 119081 | Организация дополнительного образования на 1000 мест | 369 | 59,30 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1880,21 |
| персп узел №50868 | Торговый центр | 477 | 116,19 | 2030 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 6705,34 |
| персп узел №49530 | персп узел №49472 | 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376 | 1038,68 | 2029 | 500 | Подземная бесканальная | ППУ | 142665,19 |
| ТК - 119123 | УВД | 370 | 192,33 | 2030 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 11099,38 |
| Котельная кв Пойма-2 | ТК - 119087 | 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478 | 23,06 | 2029 | 700 | Подземная бесканальная | ППУ | 2771,36 |
| ТК - 119090 | Арена тренировочная | 472 | 30,18 | 2031 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 1741,69 |
| ТК - 119087 | ТК - 119120 | 471, 473, 474, 475, 476, 478 | 54,07 | 2029 | 500 | Подземная бесканальная | ППУ | 7426,64 |
| ТК - 119090 | ТК - 119094 | 468, 469, 470 | 51,12 | 2029 | 600 | Подземная бесканальная | ППУ | 7964,93 |
| ТК - 119105 | Арена волейбольная | 474 | 26,21 | 2030 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 1839,12 |
| ТК - 119098 | Многофункциональный спортивный комплекс | 469 | 28,07 | 2029 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 1969,63 |
| ТК - 119094 | ТК - 119098 | 469, 470 | 112,06 | 2030 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ | 11543,15 |
| ТК - 119119 | ТК - 119105 | 473, 474 | 33,38 | 2030 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ | 3438,43 |
| ТК - 119119 | Арена тренировочная | 471 | 47,01 | 2030 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2712,95 |
| ТК - 119094 | Арена ледовая | 468 | 23,25 | 2031 | 500 | Подземная бесканальная | ППУ | 3193,44 |
| ТК - 119105 | Центр ледовых видов спорта | 473 | 207,87 | 2029 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 11996,20 |
| ТК - 119098 | Общежитие гостиничного типа | 470 | 196,33 | 2030 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 13776,21 |
| персп узел №49513 | Торговый центр | 373 | 98,77 | 2030 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 5700,03 |
| ТК - 119120 | Гостинично-административный комплекс | 478 | 295,47 | 2031 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 17051,61 |
| ТК - 119113 | Арена теннисная | 475 | 77,02 | 2031 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 3531,76 |
| ТК - 119120 | ТК - 119113 | 475, 476 | 57,31 | 2029 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 4021,36 |
| ТК - 119120 | ТК - 119119 | 471, 473, 474 | 62,40 | 2029 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ | 6427,74 |
| ТК | Арена тренировочная | 476 | 63,01 | 2029 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 3636,31 |
| ТК - 119113 | ТК | 476 | 93,50 | 2029 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 5395,89 |
| Проектируемая котельная 1 НТЦ | персп узел №49530 | 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 428, 428, 428, 429, 430, 431, 432, 432, 433, 434, 435, 436, 651 | 75,66 | 2024 | 600 | Подземная бесканальная | ППУ | 11788,47 |
| персп узел №49530 | персп узел №49532 | 436 | 59,37 | 2030 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2722,42 |
| персп узел №49532 | Центр обработки данных | 436 | 73,87 | 2030 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1492,43 |
| персп узел №49530 | персп узел №49547 | 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 428, 428, 428, 429, 430, 431, 432, 432, 433, 434, 435, 651 | 260,36 | 2024 | 600 | Подземная бесканальная | ППУ | 40566,29 |
| персп узел №49547 | Школа | 433 | 22,22 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 704,52 |
| персп узел №49547 | Коммерческое жилье | 427 | 48,21 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1072,92 |
| персп узел №49547 | персп узел №49552 | 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 428, 428, 428, 429, 430, 431, 432, 432, 434, 435, 651 | 75,37 | 2024 | 600 | Подземная бесканальная | ППУ | 11743,28 |
| персп узел №49552 | персп узел №49554 | 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 428, 428, 428, 429, 430, 431, 432, 432, 434, 435, 651 | 17,76 | 2024 | 600 | Подземная бесканальная | ППУ | 2767,16 |
| персп узел №49554 | Детский сад | 434 | 21,28 | 2031 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 674,72 |
| персп узел №49554 | Коммерческое жилье | 427 | 52,21 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1161,94 |
| персп узел №49560 | Коммерческое жилье | 427 | 24,56 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 546,59 |
| персп узел №49323 | ДАиГ. Спортивный центр с универсальным игровым залом №12 МБОУ "СОШ№12" | 264 | 11,37 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 253,04 |
| персп узел №49322 | ДАиГ. Спортивный центр с универсальным игровым залом №12 МБОУ "СОШ№12" ГВС | 264 | 9,37 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 189,31 |
| 24150 | Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 8 (МБОУ СОШ N 1, микрорай | 707 | 19,54 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 434,87 |
| 24150 | Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 15 (МБОУ СОШ N 1)" | 712 | 47,67 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1060,90 |
| Ввод/Вывод, Мира проспект, 45 ГВС | Нежилое здание. Магазин "Универсам №7", пр-т Мира, 45 в г. Сургуте. Реконструкция, ООО РегионСтрой | 13 | 13,02 | 2025 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 263,05 |
| ТК48-9 | Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с ун | 12 | 24,28 | 2027 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 769,84 |
| Котельная бн | персп узел №51031 | 503, 504, 505 | 213,57 | 2032 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 6771,62 |
| ТК-1-А (УТ-9) | ООО "СтройИнвест" Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной без | 126 | 88,42 | 2028 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2366,55 |
| 1ТК-37 | "ООО «Аврора». Банно-прачечный комплекс №1, мкр.7, ул. Декабристов, 11" | 680 | 54,72 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1217,80 |
| 1ТК-37 | Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 11 (МБОУ гимназия N 2)" | 709 | 120,88 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2690,20 |
| 3ТК26А | Гостиница высшего разряда поз. 1.2. | 660 | 76,57 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1704,08 |
| персп узел №50933 | ТК - 119226 | 662, 663 | 55,93 | 2028 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1773,36 |
| 3ТК26А | Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 13 (МБОУ гимназия "Лабора | 710 | 65,71 | 2027 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1462,38 |
| ТК - 119250 | ТК - 119251 | 653, 659 | 56,24 | 2027 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2578,89 |
| ТК - 119250 | Офисное здание с учреждениями обслуживания поз. 1.8. | 654 | 49,92 | 2026 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2289,09 |
| ТК - 119251 | Офисное здание с учреждениями обслуживания поз. 1.7. | 653 | 42,35 | 2026 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1342,78 |
| ТК - 119251 | Многоуровневая автостоянка на 426 м\м поз. 1.6. | 659 | 127,66 | 2027 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 4047,69 |
| ТК - 119226 | Центр социально-культурного назначения поз. 3.4. | 662 | 22,83 | 2028 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 461,25 |
| ТК - 119226 | Центр перспективного развития СУРГУ поз. 2.2. | 663 | 168,85 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 3757,78 |
| персп узел №50933 | Музейно-выставочный центр поз. 3.2. | 664 | 13,26 | 2028 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 267,90 |
| 55142 | Центр социально-культурного назначения поз. 3.3. | 665 | 91,53 | 2028 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2449,79 |
| 32255 | Химич И.М.. Нежилое помещение Аптека ул. Просвещения, 40 | 682 | 41,85 | 2024 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 845,52 |
| персп узел №49704 | персп узел №49718 | 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 | 138,03 | 2029 | 500 | Подземная бесканальная | ППУ | 18958,75 |
| персп узел №49718 | персп узел №49707 | 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 | 105,05 | 2029 | 500 | Подземная бесканальная | ППУ | 14428,87 |
| персп узел №51232 | ТК - 119383 | 633, 670 | 101,19 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2044,39 |
| 30082 | ООО «Газпром трансгаз Сургут» Часть нежилого здания: Гаражи, Крытая школьная площадка | 14 | 73,74 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1641,09 |
| ТК-2-4 (ТК-4) | персп узел №50687 | 19, 21 | 89,65 | 2025 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 5173,71 |
| Ввод/Вывод, 50 лет ВЛКСМ, 3 | ООО "Айпара". Магазин Обувь ул. 50 лет ВЛКСМ, 3/2 | 671 | 65,16 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1316,46 |
| персп узел №49560 | Коммерческое жилье | 427 | 20,31 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 452,00 |
| персп узел №49595 | Коммерческое жилье | 427 | 26,38 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 587,09 |
| персп узел №49554 | персп узел №49577 | 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 428, 428, 428, 429, 430, 431, 432, 432, 435, 651 | 172,60 | 2024 | 600 | Подземная бесканальная | ППУ | 26892,54 |
| персп узел №49570 | персп узел №49560 | 427, 427 | 42,67 | 2031 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1352,93 |
| персп узел №49570 | Коммерческое жилье | 427 | 19,31 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 429,75 |
| персп узел №49570 | Коммерческое жилье | 427 | 17,11 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 380,79 |
| персп узел №49577 | Коммерческое жилье | 427 | 53,38 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1187,98 |
| персп узел №49577 | Коммерческое жилье | 427 | 40,29 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 896,66 |
| персп узел №49582 | персп узел №49570 | 427, 427, 427, 427 | 63,14 | 2031 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2001,97 |
| персп узел №49577 | персп узел №49582 | 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 427, 428, 428, 428, 429, 430, 431, 432, 432, 435, 651 | 98,08 | 2024 | 600 | Подземная бесканальная | ППУ | 15281,69 |
| персп узел №49610 | Коммерческое жилье | 427 | 24,13 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 537,02 |
| персп узел №49585 | персп узел №49616 | 427, 427, 427, 427, 428, 428, 428, 429, 430, 431, 432, 432, 435, 651 | 87,46 | 2024 | 500 | Подземная бесканальная | ППУ | 12012,84 |
| персп узел №49585 | Коммерческое жилье | 427 | 37,55 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 835,68 |
| персп узел №49582 | персп узел №49585 | 427, 427, 427, 427, 427, 428, 428, 428, 429, 430, 431, 432, 432, 435, 651 | 61,48 | 2024 | 500 | Подземная бесканальная | ППУ | 8444,43 |
| персп узел №49638 | Студенческое общежитие | 429 | 11,46 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 363,36 |
| персп узел №49648 | персп узел №49631 | 427, 428, 428, 428, 429, 430, 431, 432, 432, 435, 651 | 113,10 | 2024 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ | 11650,28 |
| персп узел №49631 | персп узел №49638 | 427, 429 | 41,03 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1300,93 |
| персп узел №49638 | Коммерческое жилье | 427 | 18,38 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 409,05 |
| персп узел №49593 | персп узел №49642 | 432, 432, 651 | 38,32 | 2024 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1757,17 |
| персп узел №49642 | Центр высоких биомедицинских технологий | 432 | 32,93 | 2029 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 881,37 |
| персп узел №49642 | Центр высоких биомедицинских технологий | 432 | 23,87 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 756,84 |
| персп узел №49593 | Компании НТЦ в здании Технопарка | 431 | 20,41 | 2031 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 412,35 |
| персп узел №49602 | персп узел №49593 | 430, 431, 432, 432, 651 | 88,56 | 2024 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 6214,13 |
| персп узел №49610 | персп узел №49595 | 427 | 83,39 | 2031 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 5851,36 |
| персп узел №49602 | персп узел №49633 | 428, 428, 428 | 44,06 | 2031 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 3091,63 |
| персп узел №49602 | Спортивный центр | 435 | 41,19 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1306,00 |
| персп узел №49593 | персп узел №49717 | 430 | 208,93 | 2030 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 12057,37 |
| персп узел №49633 | Университет | 428 | 11,77 | 2031 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 539,71 |
| персп узел №49616 | персп узел №49610 | 427, 427 | 80,85 | 2031 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 5673,13 |
| персп узел №49614 | Коммерческое жилье | 427 | 31,75 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 706,60 |
| персп узел №49620 | персп узел №49614 | 427 | 61,24 | 2031 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1941,72 |
| персп узел №49616 | персп узел №49620 | 427, 427, 428, 428, 428, 429, 430, 431, 432, 432, 435, 651 | 85,23 | 2024 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ | 8779,43 |
| персп узел №49620 | персп узел №49648 | 427, 428, 428, 428, 429, 430, 431, 432, 432, 435, 651 | 114,20 | 2024 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ | 11763,58 |
| персп узел №49624 | персп узел №49602 | 428, 428, 428, 430, 431, 432, 432, 435, 651 | 68,36 | 2024 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 4796,73 |
| персп узел №49631 | персп узел №49624 | 428, 428, 428, 430, 431, 432, 432, 435, 651 | 98,80 | 2024 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ | 10177,25 |
| персп узел №49633 | Университет | 428 | 46,88 | 2031 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2149,69 |
| персп узел №49633 | Университет | 428 | 13,53 | 2031 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 620,42 |
| персп узел №50835 | Поликлиника | 443 | 228,81 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 7254,83 |
| персп узел №49642 | Центр высоких биомедицинских технологий ООО "Швабе-Москва | 651 | 40,69 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1290,15 |
| персп узел №49654 | Инвестиционная площадка № 54. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площ | 642 | 23,89 | 2034 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 531,68 |
| персп узел №49657 | Детский сад на 300 мест | 634 | 52,22 | 2034 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1162,16 |
| 6ТК22Г | ИП Мухутдинов А.С. Нежилое здание г. Сургут, Энгельса,12 | 262 | 26,05 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 526,30 |
| персп узел №49707 | Коммерция | 441 | 35,75 | 2031 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1133,52 |
| персп узел №49707 | персп узел №49725 | 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 444, 445 | 60,66 | 2029 | 500 | Подземная бесканальная | ППУ | 8331,80 |
| персп узел №49717 | Технопарк | 430 | 31,26 | 2030 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1433,43 |
| персп узел №49733 | персп узел №49704 | 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 | 249,25 | 2029 | 500 | Подземная бесканальная | ППУ | 34235,09 |
| персп узел №49725 | персп узел №49737 | 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 444, 445 | 98,40 | 2029 | 500 | Подземная бесканальная | ППУ | 13515,48 |
| персп узел №49725 | Жилье для НТЦ | 437 | 14,75 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 328,26 |
| персп узел №49737 | Жилье для НТЦ | 437 | 21,43 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 476,93 |
| персп узел №49766 | персп узел №49733 | 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 | 60,07 | 2029 | 500 | Подземная бесканальная | ППУ | 8250,76 |
| персп узел №49737 | персп узел №49781 | 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 444, 445 | 143,36 | 2029 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 10059,38 |
| персп узел №49759 | Жилье для НТЦ | 437 | 41,24 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 917,80 |
| персп узел №49737 | персп узел №49751 | 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437 | 70,55 | 2029 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 4950,40 |
| персп узел №49769 | Жилье для НТЦ | 437 | 105,03 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2337,46 |
| персп узел №49763 | Жилье для НТЦ | 437 | 62,17 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1383,60 |
| персп узел №49751 | Жилье для НТЦ | 437 | 12,69 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 282,42 |
| персп узел №49769 | Жилье для НТЦ | 437 | 42,29 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 941,17 |
| персп узел №49759 | Жилье для НТЦ | 437 | 8,83 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 196,51 |
| персп узел №49774 | персп узел №49763 | 437, 437 | 32,64 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 726,41 |
| персп узел №49768 | персп узел №49759 | 437, 437 | 34,43 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 766,24 |
| персп узел №49751 | персп узел №49769 | 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437 | 95,32 | 2029 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 5500,93 |
| персп узел №49763 | Жилье для НТЦ | 437 | 13,43 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 298,89 |
| Проектируемая котельная 2 НТЦ | персп узел №49766 | 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 | 101,11 | 2029 | 500 | Подземная бесканальная | ППУ | 13887,70 |
| 6ТК17 | Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 14 (МБОУ СОШ N 8)" | 711 | 54,85 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1220,69 |
| персп узел №49769 | Жилье для НТЦ | 437 | 37,11 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 825,89 |
| персп узел №49768 | персп узел №49819 | 437, 437 | 55,29 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1230,49 |
| персп узел №49774 | персп узел №49768 | 437, 437, 437, 437 | 96,88 | 2029 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 4442,44 |
| персп узел №49776 | персп узел №49774 | 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437 | 37,28 | 2029 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2151,43 |
| персп узел №49769 | персп узел №49776 | 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437 | 37,68 | 2029 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2174,52 |
| персп узел №49781 | Жилье для НТЦ | 437 | 33,58 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 747,33 |
| персп узел №49774 | персп узел №49794 | 437, 437, 437 | 107,18 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 3398,33 |
| персп узел №49781 | Жилье для НТЦ | 437 | 12,47 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 277,52 |
| персп узел №49781 | персп узел №49795 | 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 444, 445 | 81,95 | 2029 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 5750,32 |
| персп узел №49794 | Жилье для НТЦ | 437 | 66,23 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1473,96 |
| персп узел №49794 | Жилье для НТЦ | 437 | 10,16 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 226,11 |
| персп узел №49794 | Жилье для НТЦ | 437 | 11,47 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 255,27 |
| персп узел №49800 | Жилье для НТЦ | 437 | 31,26 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 695,70 |
| персп узел №49800 | Жилье для НТЦ | 437 | 26,75 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 595,32 |
| персп узел №49800 | Жилье для НТЦ | 437 | 18,33 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 407,94 |
| персп узел №49795 | персп узел №49805 | 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437 | 143,06 | 2029 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 8256,01 |
| персп узел №49805 | персп узел №49800 | 437, 437, 437 | 59,81 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1896,38 |
| персп узел №49810 | Жилье для НТЦ | 437 | 13,92 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 309,79 |
| персп узел №49810 | Жилье для НТЦ | 437 | 31,43 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 699,48 |
| персп узел №49805 | персп узел №49818 | 437, 437, 437, 437, 437, 437 | 117,02 | 2029 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 5365,96 |
| персп узел №49818 | персп узел №49810 | 437, 437 | 31,12 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 692,58 |
| персп узел №49818 | персп узел №49816 | 437, 437, 437, 437 | 7,31 | 2029 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 421,86 |
| персп узел №49816 | персп узел №49836 | 437, 437, 437, 437 | 135,82 | 2029 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 6228,04 |
| персп узел №49795 | персп узел №50833 | 438, 439, 440, 442, 443, 444, 445 | 66,84 | 2029 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 4690,07 |
| персп узел №50833 | персп узел №50835 | 438, 443 | 78,59 | 2030 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 4535,44 |
| персп узел №50835 | Компании НТЦ в отдельных зданиях | 438 | 49,43 | 2031 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2852,61 |
| персп узел №50833 | персп узел №50841 | 439, 440, 442, 444, 445 | 118,11 | 2029 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 8287,62 |
| персп узел №50841 | Выставочный центр | 439 | 51,29 | 2029 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2959,95 |
| персп узел №50841 | персп узел №50845 | 440, 442, 444, 445 | 150,45 | 2029 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 10556,87 |
| персп узел №50845 | Отель | 444 | 82,36 | 2031 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2611,37 |
| персп узел №50845 | персп узел №50849 | 440, 442, 445 | 116,42 | 2029 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 6718,61 |
| персп узел №50849 | Башня СУРГУТ | 445 | 155,99 | 2029 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 7152,93 |
| персп узел №50849 | Культурно-досуговый центр | 440 | 91,08 | 2030 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2437,74 |
| персп узел №50849 | Дом детского творчества | 442 | 121,16 | 2029 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 3242,83 |
| персп узел №49819 | Жилье для НТЦ | 437 | 11,54 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 256,82 |
| персп узел №49819 | Жилье для НТЦ | 437 | 58,27 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1296,81 |
| персп узел №49829 | Жилье для НТЦ | 437 | 81,84 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1821,36 |
| персп узел №49829 | Жилье для НТЦ | 437 | 30,59 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 680,78 |
| персп узел №49834 | персп узел №49829 | 437, 437 | 87,65 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2779,10 |
| персп узел №49834 | Жилье для НТЦ | 437 | 29,74 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 661,87 |
| персп узел №49834 | Жилье для НТЦ | 437 | 28,53 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 634,94 |
| персп узел №49836 | персп узел №49834 | 437, 437, 437, 437 | 32,85 | 2029 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1506,34 |
| ТК - 119578 | Жилой дом | 99 | 9,46 | 2030 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 191,13 |
| ТК-102-6 (УТ-6) | ТК - 119578 | 99 | 48,18 | 2030 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 973,40 |
| ТК - 119383 | Спортивный центр с универсальным игровым залом | 633 | 13,96 | 2024 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 282,04 |
| ТК-4В | АО "ДСК-1" (ранее-ООО Специализированный застройщик "СТХ-ИПОТЕКА"). Жилой комплекс № 2 со встроенным | 25 | 34,47 | 2025 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1092,93 |
| ТК-4В | Здание общественного назначения | 27 | 10,89 | 2024 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 220,02 |
| персп узел №49879 | ТК-10 | 25, 27 | 58,13 | 2024 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 3354,69 |
| ТК - 119339 | персп узел №49879 | 25, 26, 27 | 61,70 | 2024 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 3560,71 |
| ТК - 119351 | ТК - 95711 | 25, 27 | 179,22 | 2024 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 10342,81 |
| персп узел №49879 | Административно-гостиничный комплекс на 120 номеров | 26 | 54,95 | 2026 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1470,73 |
| 55157 | ТК - 119339 | 25, 26, 27 | 51,96 | 2024 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2998,62 |
| ТК - 119351 | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | 28 | 46,67 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1479,76 |
| персп узел №49907 | Остапец В.Ю.. Деловой центр | 687 | 62,02 | 2024 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1659,96 |
| ТК - 120431 | ТК - 119351 | 25, 27, 28 | 96,07 | 2024 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 5544,21 |
| ТК - 119352 | ТК - 120431 | 25, 27, 28 | 47,43 | 2024 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2737,19 |
| КРП №1 | ТК - 119352 | 25, 27, 28 | 40,23 | 2024 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2321,68 |
| персп узел №49907 | Общественное, Многофункциональный концертный комплекс поз. 3.5. | 656 | 5,76 | 2027 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 154,17 |
| ТК - 119383 | Спортивный комплекс с искусственным льдом в мкр. Хоззона | 670 | 58,78 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1187,56 |
| ТК | 46712 | 29, 30, 31 | 163,69 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 5190,08 |
| 46712 | 46706 | 29, 30, 31 | 46,50 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1474,37 |
| 46706 | персп узел №50152 | 30, 31 | 72,22 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2289,86 |
| персп узел №50152 | Жилой дом на 94 кв. | 30 | 24,94 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 555,04 |
| персп узел №50152 | Жилой дом 154 кв. | 31 | 97,00 | 2030 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2158,75 |
| ТК | Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г.Сургута | 33 | 61,36 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1365,57 |
| 46706 | Жилой дом на 124 кв. | 29 | 73,45 | 2027 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1634,64 |
| персп узел №51033 | персп узел №51035 | 505 | 77,24 | 2033 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1718,99 |
| персп узел №51035 | Детский сад | 505 | 48,24 | 2033 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1073,59 |
| персп узел №51033 | Школа | 504 | 52,14 | 2032 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1160,38 |
| персп узел №51031 | Детский сад | 503 | 49,48 | 2035 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1101,18 |
| персп узел №51031 | персп узел №51033 | 504, 505 | 68,62 | 2033 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2175,72 |
| персп узел №50161 | ТК | 29, 30, 31 | 227,76 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 7221,54 |
| ТК-7* | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1188 м2 | 32 | 175,02 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 3895,09 |
| ТК - 120041 | ТК - 120042 | 101, 102 | 19,36 | 2026 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 613,84 |
| ТК - 119962 | Вспомогательный корпус центра реабилитации и профилактики инвалидов | 102 | 82,76 | 2026 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 1672,04 |
| ТК - 120042 | Акуев Осман Харонович. Центр реабилитации и профилактики инвалидов поз 10 | 101 | 40,94 | 2024 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 827,13 |
| ТК - 120042 | ТК - 119962 | 102 | 19,48 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 433,53 |
| ТК-97-1 (УТ1) | Организация дополнительного образования на 100 мест | 37 | 56,31 | 2028 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1137,66 |
| ТК-97-1 (УТ1) | Городская поликлиника в мкр. "Геолог" на 250 посещений в смену | 38 | 76,63 | 2028 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1548,19 |
| персп узел №50106 | Детский сад №34 | 80 | 194,90 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 4337,52 |
| 37410 | персп узел №50120 | 76, 77 | 69,69 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1550,96 |
| ТК - 119856 | 10-ти секционный жилой дом | 481 | 53,12 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 1073,21 |
| ТК - 119856 | 7-ми секционный жилой дом | 480 | 9,02 | 2029 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 182,24 |
| ТК - 119858 | ТК - 119856 | 480, 481 | 89,23 | 2030 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1802,76 |
| ТК - 119857 | ТК - 119858 | 480, 481, 482, 483, 484, 488 | 62,12 | 2027 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1662,63 |
| ТК - 119857 | Общеобразовательеная школа на 1200 учащихся | 491 | 55,00 | 2035 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1224,03 |
| ТК - 119858 | ТК - 119859 | 482, 483, 484, 488 | 90,61 | 2027 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2425,16 |
| ТК - 119857 | 11-ти секционный жилой дом | 479 | 23,87 | 2031 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 482,26 |
| ТК - 119860 | 10-ти секционный жилой дом | 483 | 35,19 | 2029 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 710,96 |
| ТК - 119903 | ТК - 119857 | 479, 480, 481, 482, 483, 484, 488, 491 | 150,49 | 2027 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 6900,73 |
| ТК - 119860 | 5-ти секционный жилой дом | 484 | 26,75 | 2030 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 540,44 |
| ТК - 119859 | ТК - 119860 | 482, 483, 484, 488 | 34,37 | 2027 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 919,91 |
| ТК - 119860 | ТК - 119861 | 482, 488 | 136,96 | 2027 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 3048,06 |
| ТК - 119903 | 10-ти секционный жилой дом | 486 | 22,43 | 2029 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 453,16 |
| ТК - 119861 | 7-ми секционный жилой дом | 482 | 20,67 | 2031 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 417,61 |
| ТК - 119861 | ТК - 119862 | 488 | 41,76 | 2027 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 929,37 |
| ТК - 119862 | персп узел №50256 | 488 | 121,27 | 2027 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2698,88 |
| персп узел №50256 | Спортивный комплекс с игровыми залами | 488 | 26,25 | 2027 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 584,20 |
| Ввод/Вывод, ЦТП-97 | Хореографичесчкая школа на 300 мест | 41 | 54,45 | 2034 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1100,08 |
| ТК-97-1 (УТ1) | ТК - 119942 | 39 | 26,72 | 2027 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 594,66 |
| ТК - 119942 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с уни | 39 | 8,95 | 2027 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 180,82 |
| 9ТК8А (УТ-1) | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2907 м2 (648 м2, 648 м2, 540 м2, 540 м2, 216 м2 | 40 | 69,70 | 2028 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1408,18 |
| персп узел №50375 | персп узел №51180 | 83, 84 | 280,31 | 2028 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 7502,45 |
| персп узел №50195 | Стоматологический комплекс с аптекой | 108 | 17,34 | 2026 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 350,33 |
| ТК - 119952 | персп узел №50195 | 107, 108 | 92,94 | 2026 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 1877,71 |
| персп узел №50196 | Автомойка | 107 | 11,92 | 2026 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 240,83 |
| персп узел №50195 | персп узел №50196 | 107 | 24,76 | 2026 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 500,24 |
| ТК - 119629 | ТК - 119729 | 71 | 40,63 | 2028 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1087,46 |
| персп узел №51180 | Жилой дом №29 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | 84 | 24,77 | 2028 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 662,97 |
| персп узел №51180 | Жилой дом №28 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | 83 | 89,45 | 2026 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2394,12 |
| ТК - 119629 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с уни | 72 | 29,53 | 2028 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 790,37 |
| ТК - 119626 | ТК - 119629 | 71, 72 | 138,09 | 2028 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 6332,13 |
| 40676 | Поликлиника на 1000 мест | 44 | 36,50 | 2024 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 737,43 |
| 41221 | УФНС России по ХМАО-Югре Административное здание ИФНС | 45 | 29,48 | 2026 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 595,60 |
| ТК - 119806 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом сто | 49 | 103,22 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2297,17 |
| ТК - 119802 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой п | 54 | 31,54 | 2031 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 637,22 |
| ТК - 119802 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 2х-уровневой автостоянкой | 55 | 129,40 | 2029 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2614,33 |
| ТК - 119902 | ТК - 119903 | 479, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 488, 490, 491 | 157,20 | 2027 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 7208,42 |
| ТК - 119903 | Детский сад на 350 мест | 490 | 70,21 | 2034 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 1418,49 |
| ТК - 119902 | 7-ми секционный жилой дом | 485 | 20,36 | 2031 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 411,34 |
| ТК - 119901 | ТК - 119902 | 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491 | 21,24 | 2027 | 175 | Подземная бесканальная | ППУ | 673,45 |
| ТК - 119902 | 15-ти секционный жилой дом | 487 | 19,92 | 2030 | 650 | Подземная бесканальная | ППУ | 3484,72 |
| ТК - 119900 | ТК - 119901 | 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 | 18,48 | 2027 | 175 | Подземная бесканальная | ППУ | 585,94 |
| персп узел №50293 | Организация дополнительного образования на 400 мест | 489 | 14,29 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 318,03 |
| ТК - 119901 | персп узел №50293 | 489 | 109,10 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2428,03 |
| ТК - 119869 | ТК - 119900 | 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 | 144,15 | 2027 | 175 | Подземная бесканальная | ППУ | 4570,53 |
| Котельная кв. П-12 | персп узел №50304 | 363, 364, 365, 366, 368 | 6,42 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 203,56 |
| персп узел №50304 | ТК - 1 | 363, 364, 365, 366 | 20,63 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 654,11 |
| ТК - 1 | ТК - 2 | 363, 364, 365, 366 | 28,33 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 630,49 |
| ТК - 2 | ТК - 3 | 363, 365 | 48,41 | 2031 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 978,05 |
| ТК - 2 | Центр народного творчества и ремесел | 364 | 141,71 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 2863,04 |
| ТК - 3 | Дом ветеранов | 363 | 11,98 | 2029 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 242,04 |
| ТК - 3 | Дом дружбы народов | 365 | 77,45 | 2031 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 1564,76 |
| ТК - 2 | Планетарий | 366 | 38,15 | 2029 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 770,76 |
| персп узел №50304 | Плавательный бассейн | 368 | 446,66 | 2034 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 9940,48 |
| 39262 | "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно- | 34 | 45,41 | 2027 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 917,44 |
| ТК - 119802 | ТК - 119808 | 53, 59 | 139,68 | 2032 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 2822,03 |
| 55111 | ТК - 119802 | 53, 54, 55, 59 | 15,67 | 2029 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 316,59 |
| ТК - 119805 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом-с | 48 | 130,88 | 2028 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2644,23 |
| ТК - 119808 | Детский сад на 70 мест | 59 | 16,27 | 2032 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 328,71 |
| ТК - 119806 | ТК - 119807 | 53 | 76,08 | 2030 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2036,27 |
| ТК - 119808 | ТК - 119807 | 53 | 36,02 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 727,73 |
| ТК - 119803 | Жилой дом с помещениями торгового назначения, гаражом в стилобатной части и с подземным гаражом–стоя | 47 | 109,27 | 2028 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2207,64 |
| ТК - 119805 | ТК - 119806 | 49, 50, 53 | 74,16 | 2028 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2351,38 |
| ТК - 119806 | Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой | 50 | 63,75 | 2028 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 1287,97 |
| ТК - 119804 | ТК - 119805 | 48, 49, 50, 51, 53 | 95,52 | 2028 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 3028,63 |
| ТК - 119803 | Школа искусств на 400 мест с концертным залом на 300 мест поз. 11. | 56 | 32,90 | 2027 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 664,70 |
| ТК - 119807 | Жилой дом со встроенными помещ. общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой поз. 9 | 53 | 105,40 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 2129,45 |
| ТК - 119805 | Жилой дом со встроенными помещениями для кратковременного пребывания детей, с подземной 1-уровневой | 51 | 56,53 | 2031 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 1142,10 |
| ТК - 119803 | ТК - 119804 | 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58 | 87,68 | 2028 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 4020,57 |
| УТ-2 | ТК - 119803 | 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58 | 88,18 | 2027 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 4043,50 |
| УТ-2 | Жилой дом №2 с подземной автостоянкой | 46 | 39,05 | 2024 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 788,95 |
| ТК - 119804 | ТК - 119809 | 52, 57, 58 | 57,66 | 2028 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2644,00 |
| ТК - 119809 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 1-уровневой автостоянкой п | 52 | 18,31 | 2029 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 369,93 |
| ТК - 119809 | Детский сад на 350 мест | 58 | 36,66 | 2035 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 740,66 |
| ТК - 119809 | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | 57 | 117,92 | 2028 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 5407,23 |
| УТ-1 | ТК - 119628 | 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 | 147,86 | 2024 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 8533,02 |
| 55121 | персп узел №51181 | 85, 86, 87 | 106,09 | 2028 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 3363,77 |
| персп узел №51181 | Жилой дом №32 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | 85 | 30,82 | 2027 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 622,67 |
| персп узел №51181 | персп узел №51182 | 86, 87 | 54,14 | 2029 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1449,05 |
| персп узел №51182 | Жилой дом №32А в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | 86 | 60,50 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1346,44 |
| персп узел №51182 | Жилой дом №33 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30 | 87 | 77,50 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1724,77 |
| ТК - 119627 | Жилой дом №27 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30, | 81 | 61,73 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1373,81 |
| ТК - 119626 | Детский сад №36 | 82 | 25,17 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 560,16 |
| ТК - 119627 | персп узел №50371 | 74, 75, 78, 79, 80 | 79,86 | 2024 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 3661,99 |
| персп узел №50375 | ТК - 119626 | 71, 72, 82 | 56,31 | 2028 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2582,10 |
| ТК - 119627 | персп узел №50375 | 71, 72, 82, 83, 84 | 95,39 | 2026 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 4374,12 |
| ТК - 119628 | Жилой дом №30 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30, ООО СЗ "30 квартал" (ранее-ООО Ханты-Манси | 73 | 20,76 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 462,02 |
| ТК - 119628 | ТК - 119627 | 71, 72, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 | 118,05 | 2024 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 6812,68 |
| УТ-10 | ООО СеверСтрой Детский сад 8 этап строительства ИТП№9 | 35 | 105,77 | 2024 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2136,92 |
| 9ТК12А | ТК - 119869 | 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 | 445,97 | 2027 | 175 | Подземная бесканальная | ППУ | 14140,28 |
| 39657 | Общеобразовательная школа на 90 учащихся | 454 | 50,27 | 2034 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1015,63 |
| персп узел №51184 | Детский сад на 198 мест с начальной школой на 90 учащихся поз. 6. | 284 | 52,74 | 2024 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1065,53 |
| 55121 | УТ-1 | 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 | 68,96 | 2024 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 3979,69 |
| 39657 | Дошкольная образовательная организация на 198 муст | 455 | 33,23 | 2035 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 671,36 |
| П-11 | ТК - 119756 | 61, 62, 67 | 99,27 | 2025 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 6965,64 |
| ТК-1-1 | Жилой дом и баня | 43 | 61,63 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1245,14 |
| ТК-1-1 | Мирошпиченко В. В. Баня | 68 | 27,18 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 549,13 |
| 41948 | Магазин повседневного спроса | 285 | 59,25 | 2024 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1197,06 |
| ТК 88-10 (ТК-10) | Кондаков Борис Валентинович Жилой дом, ул.Сургутская, 27 | 276 | 74,87 | 2024 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 1512,64 |
| ТК-58-1-1 | Детский сад на 200 мест | 70 | 15,01 | 2029 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 303,25 |
| ТК - 119752 | персп узел №50446 | 62 | 177,33 | 2033 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 10233,73 |
| ТК - 119752 | Детский сад на 200 мест | 67 | 107,85 | 2025 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 2178,95 |
| ТК-88-41 | Жилой дом со встр. СКБО поз. 18. | 63 | 114,41 | 2034 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2311,48 |
| ТК-88-35 (ТК-35) | персп узел №50506 | 266, 267 | 193,15 | 2033 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 5169,63 |
| ТК | Гаджигаибов Г.А (Абдулазизов Э.И.) 14-17 этажный жилой дом со встроенными помещениями | 66 | 61,03 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1935,07 |
| ТК - 119756 | ТК - 119774 | 61, 62, 67 | 265,60 | 2025 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 18636,79 |
| ТК - 119753 | Жилой дом со встр. СКБО поз. 16. | 61 | 13,33 | 2032 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 269,31 |
| ТК - 119774 | ТК - 119753 | 61 | 49,58 | 2032 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1103,41 |
| ТК-18 | Школа на 990 мест | 64 | 70,24 | 2033 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1563,20 |
| персп узел №50446 | Жилой дом | 62 | 35,62 | 2033 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 719,65 |
| 43981 | ООО "Сибпромстрой-Югория" Детский сад | 60 | 84,70 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2685,57 |
| ТК - 119774 | персп узел №50697 | 62, 67 | 62,67 | 2025 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 4397,47 |
| персп узел №50697 | ТК - 119752 | 62, 67 | 30,07 | 2025 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2109,97 |
| Проектируемая ТК2 | ООО "Брусника". 25-ти этажный жилой дом, расположенный по пр-ту Комсомольский в мкр.28 г. Сургут | 677 | 170,98 | 2025 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 5421,23 |
| ТК-1 | Спортивный комплекс общей площадью 4914 м2 | 69 | 52,21 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1054,82 |
| ТК-1 | персп узел №51083 | 650 | 47,48 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 959,26 |
| персп узел №51083 | Склад №1 по ул. Рыбников, 16/1, Раимбакиев Д.П. | 650 | 13,58 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 274,36 |
| ТК-88-34 | Когончин И.В.. Павильон (помещение в составе объекта АБК) Рыбников, 18 | 685 | 27,08 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 547,11 |
| ТК-88-4 | Жилой дом | 647 | 14,22 | 2024 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 287,29 |
| ТК-88-5 | Жилой дом | 648 | 12,88 | 2024 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 260,22 |
| персп узел №50506 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 2871 м2 | 267 | 38,17 | 2033 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 771,17 |
| персп узел №50506 | Организация дополнительного образования на 500 мест | 266 | 269,34 | 2032 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 5441,61 |
| персп узел №51194 | персп узел №50512 | 548, 574, 586 | 31,56 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1000,67 |
| персп узел №50512 | персп узел №51195 | 548, 586 | 204,25 | 2026 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 5466,72 |
| персп узел №50512 | №27 Торгово-развлекательный центр (реконструкция) | 574 | 141,28 | 2024 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 3781,34 |
| персп узел №51192 | персп узел №51191 | 549, 550, 577 | 85,82 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2721,08 |
| персп узел №51191 | №30 Детский сад на 300 мест | 577 | 46,27 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1029,74 |
| персп узел №51192 | персп узел №51194 | 548, 552, 574, 586 | 49,60 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1572,66 |
| персп узел №51194 | №5 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | 552 | 17,66 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 393,03 |
| персп узел №51195 | №1 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | 548 | 26,41 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 587,76 |
| персп узел №51195 | №39 Гостиница | 586 | 144,98 | 2026 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 3880,37 |
| персп узел №51191 | персп узел №51190 | 549, 550 | 95,31 | 2025 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2550,96 |
| персп узел №51190 | №2 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 549 | 47,93 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1066,69 |
| персп узел №51190 | №3 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 550 | 33,87 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 753,78 |
| персп узел №51188 | №4 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 551 | 60,67 | 2025 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1225,75 |
| персп узел №51186 | персп узел №51189 | 563, 569 | 37,84 | 2025 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1012,78 |
| УТ-2 | персп узел №51185 | 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 562, 563, 569, 574, 576, 577, 586 | 33,09 | 2024 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2321,88 |
| персп узел №51185 | персп узел №51186 | 551, 555, 562, 563, 569, 576 | 27,24 | 2025 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 863,69 |
| персп узел №51186 | персп узел №51187 | 551, 555, 562, 576 | 94,01 | 2025 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2516,16 |
| персп узел №51187 | №29 Центр дополнительного образования (муз. Школа, школа искусств) | 576 | 35,52 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 790,50 |
| персп узел №51185 | №7 Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подз | 554 | 47,67 | 2025 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 963,10 |
| персп узел №51185 | персп узел №51193 | 548, 549, 550, 552, 553, 574, 577, 586 | 109,44 | 2024 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 5018,38 |
| персп узел №51193 | №6 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | 553 | 20,76 | 2025 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 419,42 |
| персп узел №51193 | персп узел №51192 | 548, 549, 550, 552, 574, 577, 586 | 35,14 | 2024 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1611,35 |
| персп узел №50549 | №31 Детский сад на 300 мест | 578 | 58,49 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1301,70 |
| персп узел №50549 | №34 Школа на 1250 мест | 581 | 29,89 | 2027 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 800,00 |
| персп узел №51187 | персп узел №51188 | 551, 555 | 86,45 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1923,96 |
| персп узел №51188 | №8 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 555 | 37,02 | 2025 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 747,93 |
| персп узел №50549 | персп узел №51197 | 556, 557, 558, 559, 560, 561, 584 | 97,56 | 2024 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 4473,62 |
| персп узел №51197 | №9 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 556 | 162,00 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 3605,33 |
| персп узел №51197 | №10 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 557 | 29,14 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 648,51 |
| персп узел №51197 | персп узел №51198 | 558, 559, 560, 561, 584 | 140,72 | 2024 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 6452,73 |
| персп узел №51198 | персп узел №51199 | 558, 559 | 21,68 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 687,40 |
| персп узел №51199 | №11 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 558 | 32,05 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 713,28 |
| персп узел №51199 | №12 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 559 | 32,24 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 717,51 |
| персп узел №51198 | персп узел №51200 | 560, 561, 584 | 117,90 | 2025 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 3738,23 |
| персп узел №51200 | №13 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | 560 | 38,30 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 852,37 |
| персп узел №51189 | №15 Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и под | 569 | 21,50 | 2025 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 434,38 |
| персп узел №51189 | №16 Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и под | 563 | 112,44 | 2025 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2271,68 |
| персп узел №51187 | №15 Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и под | 562 | 19,00 | 2025 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 383,87 |
| персп узел №51196 | персп узел №50549 | 556, 557, 558, 559, 560, 561, 578, 581, 584 | 132,23 | 2024 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 7631,01 |
| персп узел №51200 | №14 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | 561 | 110,23 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2453,18 |
| персп узел №51200 | №37 Торговый центр | 584 | 126,49 | 2025 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 3385,49 |
| УТ-4 | №28 Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном (реконструкция) | 575 | 82,57 | 2025 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2209,97 |
| УТ-5 | персп узел №50578 | 567, 568 | 33,36 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1057,74 |
| персп узел №50578 | №20 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 567 | 53,64 | 2024 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1435,67 |
| персп узел №50578 | №21 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 568 | 41,62 | 2024 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1113,95 |
| УТ-5 | персп узел №50608 | 564, 570 | 59,41 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1883,70 |
| персп узел №50608 | №17 Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и под | 570 | 54,08 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1092,61 |
| персп узел №50608 | №17 Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и под | 564 | 82,53 | 2025 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1667,40 |
| персп узел №50592 | №35 Школа на 1250 мест | 582 | 37,86 | 2025 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1013,32 |
| персп узел №50592 | №32 Детский сад на 300 мест | 579 | 53,20 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1183,97 |
| персп узел №50598 | №33 Детский сад на 300 мест | 580 | 26,43 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 838,01 |
| персп узел №50598 | №38 Магазин товаров повседневного спроса | 585 | 61,88 | 2024 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1250,19 |
| персп узел №50617 | №36 Центр детского творчества (с библиотекой) | 583 | 39,01 | 2025 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1044,10 |
| УТ-7 | персп узел №50592 | 556, 557, 558, 559, 560, 561, 565, 566, 578, 579, 581, 582, 584 | 100,97 | 2024 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 5826,99 |
| персп узел №51196 | №18 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | 565 | 63,44 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1281,71 |
| персп узел №51196 | №19 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | 566 | 47,64 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 962,49 |
| персп узел №51203 | №25 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | 572 | 36,88 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 820,77 |
| персп узел №51202 | персп узел №50598 | 580, 585 | 51,32 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1627,19 |
| персп узел №50617 | №36 Центр детского творчества (с библиотекой) | 583 | 45,37 | 2025 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1214,32 |
| персп узел №50592 | персп узел №51196 | 556, 557, 558, 559, 560, 561, 565, 566, 578, 581, 584 | 98,09 | 2024 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 5660,78 |
| персп узел №51202 | персп узел №50617 | 583, 583 | 88,04 | 2025 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 4037,08 |
| персп узел №50619 | персп узел №51043 | 630, 631 | 86,34 | 2035 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1744,37 |
| персп узел №51043 | Библиотека | 631 | 14,55 | 2035 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 323,81 |
| персп узел №51043 | ДаиГ. Административно-бытовой корпус, автостоянка, благоустройство территории | 630 | 53,84 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1198,22 |
| 46855 | персп узел №51203 | 572, 573 | 78,23 | 2026 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2093,81 |
| персп узел №51203 | №26 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | 573 | 59,36 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1321,06 |
| персп узел №51167 | Спортивный комплекс | 272 | 27,53 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 612,68 |
| персп узел №51167 | ООО"Сибпромстрой-Югория" Начальная школа- детский сад, расположенный по адресу: г. Сургут, | 268 | 43,81 | 2024 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1172,57 |
| TK-89-3 (УТ-3) | Многоквартирный жилой дом №6, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский ав-тономный округ-Югра , г.С | 271 | 57,89 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1288,35 |
| 46855 | №24 Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 571 | 37,64 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 837,68 |
| персп узел №51205 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) | 591 | 61,95 | 2034 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 1251,61 |
| персп узел №51205 | Многофункциональный культурный центр на 500 мест | 588 | 41,71 | 2028 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 842,69 |
| 55125 | Плавательные бассейны | 589 | 24,58 | 2028 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 496,60 |
| персп узел №51205 | персп узел №50657 | 587, 590 | 30,94 | 2033 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 625,10 |
| персп узел №50657 | Библиотека | 590 | 23,43 | 2033 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 473,37 |
| персп узел №50657 | Детская школа искусств на 400 мест | 587 | 24,35 | 2028 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 491,96 |
| персп узел №51208 | Торговый центр (поз. 20) | 274 | 25,35 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 564,17 |
| ТК-89-7 (ТК 6) | персп узел №51208 | 273, 274 | 77,85 | 2024 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2083,64 |
| TK-89-3 (УТ-3) | персп узел №51167 | 268, 272 | 324,20 | 2024 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 8677,16 |
| персп узел №51208 | Торговый центр (поз. 12) | 273 | 113,69 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2530,19 |
| ТК-1 (ЦТП-88) | 53934 | 269, 270 | 37,71 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 761,87 |
| 53934 | Гавриленко Д.В. Нежилое здание (диспетчерская) | 270 | 78,25 | 2024 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 1580,92 |
| 53934 | ООО "Сургутская База Комплектации" Автоматизированный склад | 269 | 28,30 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 571,76 |
| 47946 | ООО "Сургутская База Комплектации" Автоматизированный склад | 279 | 12,40 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 275,96 |
| УТ-5 | Здание спортивно-досугового комплекса МБУ "Олимпия" (МБУ СП СШОР "Кедр") | 456 | 40,99 | 2024 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 828,14 |
| персп узел №49096 | Здание спортивно-досугового комплекса МБУ "Олимпия" (МБУ СП СШОР "Кедр") | 456 | 31,52 | 2024 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 636,81 |
| персп узел №49098 | МБУ ЦСП "Сибирский легион" Здание спортивно-оздоровительного комплекса ГВС | 459 | 24,53 | 2024 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 495,59 |
| персп узел №49105 | МБУ ЦСП "Сибирский легион" Здание спортивно-оздоровительного комплекса | 459 | 30,62 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 618,63 |
| персп узел №49109 | персп узел №49105 | 459 | 95,94 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1938,32 |
| персп узел №49111 | персп узел №49098 | 459 | 96,75 | 2024 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 1954,69 |
| персп узел №49109 | МБУ ЦСП "Сибирский легион" Здание столовой | 457 | 11,42 | 2024 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 230,72 |
| персп узел №49111 | МБУ ЦСП "Сибирский легион" Здание столовой ГВС | 457 | 8,80 | 2024 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 177,79 |
| персп узел №49116 | Здание спального корпуса МБУ ЦСП "Сибирский | 458 | 22,01 | 2024 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 444,68 |
| персп узел №49117 | Здание спального корпуса МБУ ЦСП "Сибирский ГВС | 458 | 18,71 | 2024 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 378,01 |
| персп узел №49119 | персп узел №49109 | 457, 459 | 46,26 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1029,52 |
| персп узел №49112 | персп узел №49111 | 457, 459 | 47,17 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 953,00 |
| УТ-14 | Музей барсова гора | 460 | 587,98 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 11879,26 |
| персп узел №49116 | персп узел №49119 | 457, 459 | 50,04 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1113,65 |
| персп узел №49117 | персп узел №49112 | 457, 459 | 47,48 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1056,67 |
| ТК - 119586 | персп узел №50709 | 120, 121 | 40,61 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1287,61 |
| персп узел №50709 | ТК - 119587 | 120, 121 | 42,69 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1353,56 |
| ТК - 119587 | Жилой дом №7.1 (2этап) ООО СЗ "Столица" | 121 | 125,70 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2539,58 |
| ТК - 119586 | Средняя образовательная школа в микрорайоне 31 Б (на 680 мест) | 117 | 46,54 | 2027 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1475,63 |
| УТ2 | ТК - 119586 | , 117, 120, 121 | 64,89 | 2024 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2975,54 |
| ТК - 119587 | персп узел №50011 | 120 | 51,25 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1035,43 |
| персп узел №50011 | Жилой дом №7 (1этап) ООО СЗ "Столица" | 120 | 10,83 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 218,80 |
| ТК - 119612 | Детский сад на 280 мест | 119 | 93,19 | 2032 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 1882,76 |
| 37647 | Плавательный бассейн площадь зеркала 1050 м2 | 422 | 125,89 | 2035 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 3369,43 |
| ТК - 119422 | Городской молодежный многофункциональный центр с концертным залом | 122 | 64,85 | 2032 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1310,20 |
| ТК - 119421 | ТК - 119422 | 122 | 51,51 | 2032 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1040,68 |
| 37647 | ТК - 119421 | 122, 123 | 29,67 | 2033 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 940,74 |
| 37647 | Административно-бытовой корпус со складскими помещениями, ремонтная мастерская | 424 | 64,87 | 2025 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 1310,60 |
| ТК - 119421 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 450 м2 (315 м2, 135 м2) | 123 | 65,41 | 2033 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 1321,51 |
| 9ТК2-7 (УТ-5) | УТ проект 1 | 89, 90, 91, 95, 97, 98, 678, 679, 756, 757, 758, 759 | 37,09 | 2024 | 700 | Подземная бесканальная | ППУ | 4457,50 |
| УТ проект 1 | ТК - 119445 | 89, 90, 91, 97, 98, 678, 679, 756, 757, 758, 759 | 102,62 | 2024 | 700 | Подземная бесканальная | ППУ | 12332,92 |
| УТ проект 1 | Молодежный центр | 95 | 106,36 | 2033 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 3372,33 |
| персп узел №50058 | персп узел №50060 | 98, 679, 756, 758 | 54,58 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1730,56 |
| ТК - 1 сущ | 54036 | 98, 678, 679, 756, 757, 758, 759 | 72,26 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2291,13 |
| УТ3 | МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2 | 125 | 45,84 | 2025 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1226,90 |
| 9ТК2-3 | персп узел №49942 | 115, 116 | 123,49 | 2024 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 3305,19 |
| персп узел №51178 | ТК - 119978 | 101, 102, 103 | 134,14 | 2026 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 4253,15 |
| ТК - 119978 | персп узел №51179 | 101, 102 | 31,71 | 2026 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1005,42 |
| персп узел №51179 | ТК - 120041 | 101, 102 | 75,46 | 2026 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2392,59 |
| УТ1 | ТК - 120027 | 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 114 | 216,70 | 2026 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 12505,78 |
| ТК - 120002 | Объект медицинского обслуживания | 103 | 10,59 | 2026 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 213,96 |
| ТК - 119981 | ТК - 120002 | 103 | 27,33 | 2026 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 552,16 |
| ТК - 119978 | ТК - 119981 | 103 | 46,96 | 2026 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1488,95 |
| персп узел №49942 | КУ "УКС Югры" Станция переливания крови | 116 | 130,61 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2906,74 |
| ТК - 120027 | ТК - 119974 | 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 114 | 32,58 | 2026 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 1880,20 |
| ТК - 120021 | Больница востановительного лечения | 110 | 2,85 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 63,43 |
| ТК - 119974 | ТК - 120021 | 110 | 35,82 | 2026 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 958,72 |
| ТК - 119974 | ТК - 120017 | 105 | 8,87 | 2026 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 179,21 |
| ТК - 120017 | Поликлиника | 105 | 4,09 | 2026 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 82,63 |
| ТК - 120037 | Детская больница | 112 | 10,93 | 2026 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 220,82 |
| ТК - 119974 | ТК - 119991 | 104, 107, 108, 109, 112, 114 | 285,18 | 2026 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 9042,14 |
| ТК - 119991 | ТК - 119977 | 104, 107, 108, 109, 114 | 75,92 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1689,61 |
| ТК - 119977 | Кожно-венерологический диспансер | 104 | 113,87 | 2026 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2300,57 |
| ТК - 119977 | ТК - 120014 | 107, 108, 109, 114 | 75,48 | 2026 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 1524,96 |
| ТК - 120014 | Объект торговли | 114 | 13,14 | 2026 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 265,47 |
| ТК - 120014 | ТК - 119990 | 107, 108, 109 | 59,04 | 2026 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 1192,81 |
| ТК - 119990 | Аптека | 109 | 18,24 | 2026 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 368,51 |
| ТК - 119729 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с уни | 71 | 68,69 | 2028 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1838,48 |
| ТК - 119990 | ТК - 119952 | 107, 108 | 52,23 | 2026 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 1055,23 |
| персп узел №49942 | КУ "УКС Югры" Станция скорой медецинской помощи | 115 | 76,81 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1709,42 |
| ТК - 119991 | ТК - 120037 | 112 | 131,44 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2925,21 |
| 54363 | Бытовые помещения, ул. 30 лет Победы, 51/5 (Горбунов И.Н.) | 696 | 27,04 | 2024 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 546,30 |
| персп узел №51228 | Административные здания | 420 | 45,56 | 2028 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 920,47 |
| 9ТК2-6 | 54103 | 695, 760 | 47,56 | 2026 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2180,87 |
| 54103 | ООО СЗ Столица. Жилой дом №3 в мкр.30А г. Сургут | 695 | 18,43 | 2024 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 845,11 |
| 54103 | ООО СЗ Столица-Жилой дом №4 в мкр. 30А | 760 | 39,17 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 871,73 |
| 54036 | персп узел №50058 | 98, 678, 679, 756, 758, 759 | 71,88 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2279,08 |
| персп узел №50072 | 54108 | 679, 756 | 28,85 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 642,06 |
| 54108 | ООО СЗ Столица-Жилой дом №8 в мкр.30А г. Сургут | 756 | 34,38 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 765,13 |
| персп узел №50072 | Жилой дом № 1, ООО "Столица" | 98 | 86,81 | 2025 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2752,47 |
| персп узел №50060 | персп узел №50072 | 98, 679, 756 | 35,81 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1135,42 |
| персп узел №51155 | ООО СЗ Столица. Жилой дом №9 в мкр.30А г. Сургут | 679 | 31,97 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 711,50 |
| 37647 | ТК - 119440 | 96, 421, 423 | 64,97 | 2032 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2059,99 |
| ТК - 119441 | ТК - 119412 | 421 | 232,97 | 2034 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 4706,81 |
| ТК - 119440 | ТК - 119441 | 421, 423 | 44,60 | 2032 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1193,71 |
| ТК - 119441 | Многофункциональный комплекс «Югра» | 423 | 21,57 | 2032 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 577,32 |
| ТК - 119412 | Многофункциональный культурный центр | 421 | 72,17 | 2034 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 1458,09 |
| ТК - 119440 | Детский образовательный центр со станцией юннатов и зоосадом на 300 мест | 96 | 39,68 | 2034 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 801,68 |
| ТК - 119445 | ТК - 119437 | 89, 90, 91, 97, 98, 678, 679, 756, 757, 758, 759 | 90,63 | 2024 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 5230,27 |
| персп узел №50094 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом ЕПС 90 человек (площадь застройки 942 м2 | 90 | 72,51 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1464,96 |
| персп узел №50094 | Дворец боевых искусств ЕПС 65 человек (площадь застройки 834 м2) | 91 | 144,70 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 4587,97 |
| ТК - 119437 | ТК - 1 сущ | 89, 90, 91, 97, 98, 678, 679, 756, 757, 758, 759 | 57,13 | 2024 | 700 | Подземная бесканальная | ППУ | 6865,91 |
| ТК - 1 сущ | персп узел №50094 | 90, 91 | 30,02 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 951,84 |
| ТК - 119439 | Детский сад на 300 мест | 97 | 79,56 | 2035 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1770,62 |
| ТК - 1 сущ | ТК - 119439 | 89, 97 | 115,08 | 2035 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 5277,00 |
| ТК - 119439 | ТК - 2 | 89 | 117,81 | 2030 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 5402,19 |
| ТК - 2 | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | 89 | 19,88 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 630,33 |
| персп узел №50058 | Жилой дом № 2, ООО "Столица" | 678 | 71,66 | 2026 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2272,11 |
| персп узел №50106 | ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс"Жилой дом №25/2 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | 75 | 25,33 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 563,72 |
| персп узел №50108 | ООО "Ханты-Мансийск Стройресурс" Жилой дом №25/1 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | 74 | 28,60 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 636,50 |
| ТК - 119726 | персп узел №50108 | 74, 75, 78, 79, 80 | 21,14 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 670,28 |
| персп узел №50371 | ТК - 119726 | 74, 75, 78, 79, 80 | 154,67 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 4904,09 |
| 37379 | Детский сад №35 | 88 | 64,06 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1425,66 |
| ТК - 119694 | персп узел №50106 | 75, 79, 80 | 32,99 | 2026 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1046,01 |
| персп узел №50108 | ТК - 119694 | 75, 79, 80 | 22,08 | 2026 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 700,09 |
| персп узел №50106 | Жилой дом №14/1 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | 79 | 50,73 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1129,00 |
| персп узел №50108 | Жилой дом №14/2 в зонемногоэтажной жилой застройки г. Сургута | 78 | 50,63 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1126,78 |
| персп узел №50120 | Жилой дом № 9/2по ул. И.Захарова в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона №30 г.Сургут, ООО " | 77 | 47,68 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1061,12 |
| персп узел №50120 | Жилой дом № 9/1по ул. И.Захарова в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона №30 г.Сургут, ООО С | 76 | 71,19 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1584,34 |
| 54036 | ООО СЗ Столица-Жилой дом №5 в мкр. 30А | 757 | 33,52 | 2026 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1537,06 |
| 54108 | персп узел №51155 | 679 | 26,05 | 2024 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1194,52 |
| персп узел №50058 | ООО СЗ Столица-Жилой дом №6 в мкр. 30А | 759 | 37,71 | 2026 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1195,66 |
| персп узел №50060 | ООО СЗ Столица-Жилой дом №7 в мкр. 30А | 758 | 30,24 | 2026 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 958,81 |
| 55150 | Карташов Н.Ф.. Нежилое помещение ул. Профсоюзов, 52/1 | 681 | 151,96 | 2024 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 3070,12 |
| ТК-4 | Общежитие квартирного типа ЗКПД | 715 | 26,93 | 2025 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 544,08 |
| персп узел №51077 | ТК - 119312 | 658 | 104,99 | 2027 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 3328,90 |
| ТК - 119312 | Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями поз. 4.2. | 658 | 17,96 | 2027 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 480,70 |
| персп узел №51174 | 55177 | 634, 661 | 176,52 | 2032 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 12386,17 |
| персп узел №51077 | Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площадями | 657 | 21,59 | 2027 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 577,85 |
| 3ТК22 | персп узел №51077 | 657, 658 | 44,20 | 2027 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1401,44 |
| персп узел №48819 | персп узел №50729 | 176, 179, 180, 181, 182, 183 | 83,24 | 2026 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 3816,98 |
| персп узел №50729 | персп узел №50731 | 176, 181, 182, 183 | 95,13 | 2026 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 4362,19 |
| персп узел №50731 | персп узел №48815 | 176 | 106,32 | 2030 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 4875,31 |
| персп узел №50731 | персп узел №50732 | 181, 182 | 41,70 | 2026 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1912,16 |
| персп узел №50732 | ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже | 182 | 25,40 | 2026 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 805,35 |
| персп узел №50732 | ООО СЗ "ДСК-1" Открытый паркинг с ТЦ на 1-м этаже | 181 | 23,87 | 2026 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 756,84 |
| персп узел №50729 | персп узел №50738 | 179, 180 | 41,62 | 2028 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1319,64 |
| персп узел №50738 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного | 180 | 24,50 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 545,25 |
| персп узел №50738 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного | 179 | 19,68 | 2028 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 623,99 |
| персп узел №48823 | ООО СЗ "ДСК-1" Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного | 172 | 61,09 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1936,97 |
| персп узел №50731 | Общеобразовательная дошкольная организация на 350 учащихся | 183 | 34,05 | 2031 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1079,62 |
| ТК-1 | персп узел №48799 | 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 | 76,69 | 2026 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 5381,23 |
| персп узел №48799 | персп узел №48805 | 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 | 109,41 | 2026 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 7677,15 |
| персп узел №48811 | Детский сад на 350 мест | 175 | 111,49 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 3534,99 |
| персп узел №50724 | Спортивный комплекс | 185 | 12,08 | 2030 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 323,32 |
| персп узел №48811 | персп узел №48819 | 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 | 124,79 | 2026 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 3956,69 |
| персп узел №48819 | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся | 184 | 21,88 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 693,74 |
| персп узел №48805 | персп узел №48823 | 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 | 162,00 | 2026 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 7428,52 |
| персп узел №48823 | персп узел №48811 | 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 | 46,64 | 2026 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2138,68 |
| персп узел №48819 | персп узел №48828 | 173, 174, 177, 178 | 40,48 | 2027 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1856,21 |
| персп узел №48828 | Корп 4.1 | 177 | 75,42 | 2027 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 3458,39 |
| персп узел №48828 | персп узел №48832 | 173, 174, 178 | 51,69 | 2027 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1638,92 |
| персп узел №48832 | Корп 4.2 | 174 | 76,52 | 2027 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2048,05 |
| персп узел №48832 | персп узел №48833 | 173, 178 | 42,97 | 2028 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1362,44 |
| персп узел №48833 | Корп 4.3 | 173 | 54,87 | 2027 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1468,59 |
| персп узел №48815 | Учреждение культуры клубного типа на 500 мест | 176 | 94,17 | 2030 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2520,45 |
| персп узел №48833 | Корп 4.4 | 178 | 81,95 | 2028 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2193,38 |
| персп узел №50725 | Торгово-развлекательный комплекс для обслуживания микрорайонов прилегающих территорий | 189 | 26,58 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 842,77 |
| сущ. тепловая камера | Аскеров Э.В. Оглы Автомойка | 646 | 30,20 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 610,15 |
| 41970 | ООО "Дорстройиндустрия". Реконструкция АБК | 688 | 80,80 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1798,21 |
| ТК | Дошкольная образовательная организация на 300 мест | 511 | 38,74 | 2028 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 782,68 |
| персп узел №48850 | Детский сад в п. Лунный города Сургута, ГВС | 511 | 34,62 | 2028 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 699,45 |
| 6740 | п.Лунный, линия 9, д.16, Фархутдинова Т.Г. | 512 | 40,42 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 816,63 |
| 52721 | Мельничук Ю.Н.. Теплый гараж на ул. Индустриальная | 675 | 27,96 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 564,89 |
| 54285 | Туракулов Н.К.. ИЖД пл. Лунный ул. Линия, 10 д.4 | 684 | 34,04 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 687,73 |
| 7621 | 54288 | 691 | 8,52 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 172,13 |
| 54288 | Карлюгина Н.В.. ИЖД ул. Передовая,6а | 691 | 2,46 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 49,70 |
| Ввод/вывод, Ленина проспект, 49 /4 | Магазин "Книги", пр-т Ленина, 49/3 ООО Атлант- Металик | 265 | 23,63 | 2024 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 477,41 |
| 21150 | ООО Новый Авгур. Нежилое помещение по ул. Магистральная, 26 | 673 | 30,94 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 625,10 |
| 3ТК15А (УТ-1) | Строительство объекта "Театр актера и куклы "Петрушка" в г. Сургуте" | 705 | 16,33 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 363,43 |
| ТК - 118457 | ТК - 118456 | 378, 379, 380, 384, 385 | 79,76 | 2028 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 3657,40 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | ТК - 118457 | 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385 | 32,51 | 2028 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1490,75 |
| ТК - 118457 | Гостинично-развлекательный центр | 377 | 24,65 | 2028 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 498,02 |
| ТК - 118458 | Мойка автотранспорта | 381 | 21,53 | 2028 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 434,98 |
| ТК - 118458 | ТК - 118459 | 382, 383 | 64,98 | 2028 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 1312,82 |
| ТК - 118459 | СТО | 382 | 28,24 | 2028 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 570,55 |
| ТК - 118459 | Магазин запчастей | 383 | 97,01 | 2028 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1959,94 |
| ТК - 118457 | ТК - 118458 | 381, 382, 383 | 26,62 | 2028 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 537,82 |
| ТК - 118910 | 54323 | 694 | 8,98 | 2026 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 518,24 |
| ТК - 118943 | 54323 | 694 | 20,81 | 2026 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 1200,95 |
| ТК - 118910 | 54326 | 698, 699 | 26,72 | 2027 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 594,66 |
| 54326 | Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами, у | 698 | 10,22 | 2027 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 227,45 |
| ТК - 118617 | Детский сад | 23 | 40,46 | 2025 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 817,43 |
| ТК - 118617 | Организация дополнительного образования на 50 мест | 24 | 9,16 | 2032 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 185,06 |
| 18282 | Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами, ул. Артема поз. 4.1. | 190 | 99,49 | 2030 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2010,05 |
| ТК-4-20 (ТК-20) | Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами, ул. Артема поз. 4.1. | 190 | 101,64 | 2030 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2053,48 |
| УТ-3 (УТ-1) | ТК - 118617 | 23, 24 | 147,87 | 2032 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2987,49 |
| ТК - 118909 | ТК - 118910 | 694, 698, 699 | 63,55 | 2027 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2914,09 |
| 55159 | ТК - 118907 | 6, 8, 694, 698, 699 | 58,84 | 2026 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2698,11 |
| ТК - 118907 | ТК - 118909 | 6, 8, 694, 698, 699 | 58,59 | 2026 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2686,65 |
| (TK23) ТК-4-23 | Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами | 192 | 29,70 | 2031 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 600,04 |
| 18323 | Многоэтажный жилой дом с подземными гаражами | 192 | 32,51 | 2031 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 656,82 |
| ТК - 118909 | персп узел №49190 | 6, 8 | 23,43 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 473,37 |
| 4ТК13 | ТК - 118626 | 7 | 25,48 | 2030 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 514,79 |
| ТК - 118626 | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами, ул. Артема по | 7 | 16,14 | 2030 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 326,08 |
| персп узел №49190 | Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами ул | 8 | 27,47 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 554,99 |
| персп узел №49190 | ТК - 118945 | 6 | 122,14 | 2025 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 2467,66 |
| 54326 | ООО "Брусника. Специализированный застройщик.. Комплекс жилых домов, микрорайон 2, расположенный | 699 | 23,56 | 2027 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 524,33 |
| УТ-2 | Попов Игорь Евгеньевич Склад | 546 | 12,28 | 2025 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 248,10 |
| 55138 | ООО «Спецдомстрой» -"Производственная база" Российская | 761 | 45,54 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1013,50 |
| 12530 | ООО "Зори" Общежитие, заезд Андреевский, д.10, корп. 1 | 595 | 23,78 | 2024 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 480,44 |
| 12513 | персп узел №51172 | 666, 667, 668 | 20,93 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 465,80 |
| персп узел №51172 | Бытовое помещение базы "Ренессанс", Андреевский заезд, 4, Родомакина Д.Д. | 667 | 33,31 | 2024 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 672,98 |
| персп узел №51172 | персп узел №51171 | 666, 668 | 57,58 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1163,32 |
| персп узел №51171 | Арочный павильон №1 | 668 | 35,02 | 2024 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 707,53 |
| персп узел №51171 | Здание службы эксплуатации и обеспечения, Андреевский заезд, 4, Олимов Ш.И. | 666 | 21,32 | 2025 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 430,74 |
| 2ТК13Б | Попов Игорь Евгеньевич Склад, Нефтеюганское шоссе, 27/1 | 546 | 114,12 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2539,76 |
| ТК - 119608 | ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" Жилой дом №5 со встроенными предприятиями | 118 | 117,59 | 2028 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2375,73 |
| ТК - 118494 | ТК - 118495 | 221, 356, 357 | 50,81 | 2028 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2329,90 |
| 47996 | ТК - 118494 | 221, 356, 357 | 72,83 | 2028 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 3339,63 |
| 6987 | Жилой дом №2. Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 222 | 84,41 | 2028 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2676,37 |
| ТК - 120368 | Начальная образовательная школа в микрорайоне 45 г. Сургута | 426 | 4,77 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 96,37 |
| 7039 | Спортивное сооружение в мкр. 44 г. Сургута | 223 | 20,82 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 463,35 |
| 8ТК-1 | персп узел №51122 | 224, 703 | 64,31 | 2027 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2948,94 |
| персп узел №51122 | 12 жилых домов общей площадью квартир и коммерческих помещений 144.000 кв.м | 224 | 37,33 | 2025 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1711,77 |
| персп узел №51122 | Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 45 г. Сургута (Общеобразовате | 703 | 258,58 | 2027 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 8198,74 |
| персп узел №48786 | 23-х этажный жилой дом башенного типа | 186 | 14,39 | 2031 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 290,73 |
| персп узел №50792 | персп узел №50795 | 240 | 170,31 | 2032 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 3440,86 |
| персп узел №50795 | Больничный комплекс (2033 г) - инд. источник | 240 | 26,10 | 2032 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 527,31 |
| персп узел №50789 | Центр санитарно-гигиенического и ветеринарного надзора (2033 г) - инд. источник | 238 | 53,47 | 2034 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1080,28 |
| персп узел №50789 | персп узел №50792 | 239, 240 | 107,41 | 2032 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2390,42 |
| блочная котельная 49 мкр. | персп узел №50706 | 106, 238, 239, 240 | 87,69 | 2032 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1951,55 |
| персп узел №50706 | персп узел №50789 | 238, 239, 240 | 82,25 | 2032 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1830,48 |
| персп узел №50792 | Центр биотехнических и фармацевтических исследований (2033 г) - инд. источник | 239 | 51,74 | 2035 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1045,33 |
| персп узел №50706 | Патолого-анатомический корпус с отделением судмедэкспертизы | 106 | 50,84 | 2026 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1027,15 |
| персп узел №51238 | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами ул. Восход | 4 | 80,99 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1802,44 |
| 55163 | Многоквартирный жилой дом из двух корпусов со встроенными помещениями общественного назначения и под | 1 | 52,32 | 2025 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1658,90 |
| ТК | Жилой дом со встроенно-пристроенными, пристроенными и встроенными помещениями общественных учрежд | 2 | 46,45 | 2024 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 938,45 |
| ТК нов. | ЧерныхД.А. Нежилое здание | 9 | 54,69 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1104,93 |
| ТК - 118945 | Детский сад "Ёлочка" | 6 | 29,81 | 2025 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 602,27 |
| персп узел №49263 | ТК - 118945 | 6 | 40,98 | 2025 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1299,34 |
| ТК | ТК - 118943 | 694, 697 | 29,79 | 2026 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 1719,18 |
| ТК | Жилой дом со встроенно-пристроенными, пристроенными и встроенными помещениями общественных учреждени | 5 | 18,63 | 2029 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 376,39 |
| ТК-4 | Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами на 140 м/м ул. | 3 | 55,88 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 1128,97 |
| ТК - 118943 | ООО "Брусника" (ранее-ООО "Квартал 79. Специализированный застройщик.). Комплекс жилых домов, мик | 697 | 18,82 | 2026 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 596,72 |
| 54323 | ООО "Брусника" (ранее-ООО "Квартал 79. Специализированный застройщик.). Комплекс жилых домов, мик | 694 | 23,05 | 2026 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 730,84 |
| Новая котельная ЦЖ-1,1 | ТК - 118967 | 635, 640 | 21,75 | 2032 | 450 | Подземная бесканальная | ППУ | 2240,44 |
| ТК - 118967 | ТК - 118968 | 635, 640 | 517,56 | 2032 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ | 53313,14 |
| персп узел №49298 | Общеобразовательная организация на 1100 мест (ЦЖ1) | 638 | 22,29 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 706,74 |
| персп узел №49298 | Жилая застройка | 636 | 55,69 | 2030 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 3907,69 |
| ТК - 118969 | персп узел №49298 | 636, 638 | 39,95 | 2029 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2803,24 |
| ТК - 118969 | Детский сад на 140 мест (ЦЖ1) | 637 | 35,50 | 2031 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 950,15 |
| Новая котельная ЦЖ-1,1 | ТК - 118969 | 636, 637, 638 | 79,03 | 2029 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 5545,43 |
| Котельная мкр.51 (проект) | ТК - 117984 | 246, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 | 40,79 | 2025 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1870,43 |
| ТК-77-1 (ТК1) | Спортивный центр с универсальным игровым залом общей площадью 1452 м2 | 447 | 43,51 | 2026 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 879,05 |
| персп узел №49330 | Детский сад на 300 мест (ЦЖ2) | 640 | 8,95 | 2032 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 239,55 |
| ТК - 118968 | персп узел №49330 | 635, 640 | 12,24 | 2032 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 327,60 |
| персп узел №49330 | ТК - 118986 | 635 | 117,69 | 2035 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2377,75 |
| ТК - 118986 | Центр единоборств общей площадью 936 м2 (360 м2, 360 м2, 216 м2) | 635 | 36,65 | 2035 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 740,46 |
| ТК - 117934 | ТК - 117935 | 518, 521, 522 | 124,35 | 2029 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2512,31 |
| ТК - 117935 | Отделение связи поз. 11. | 521 | 13,15 | 2031 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 265,68 |
| ТК - 117935 | ТК - 117936 | 518, 522 | 27,00 | 2029 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 545,49 |
| персп узел №51170 | ТК - 117934 | 518, 521, 522 | 11,31 | 2029 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 228,50 |
| ТК - 117936 | Комплексный приемный пункт бытовых услуг на 5 рабочих мест поз. 8. | 518 | 35,98 | 2031 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 726,92 |
| ТК - 117936 | Фельдшерско-акушерский пункт (без станционара) поз. 12. | 522 | 10,33 | 2029 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 208,70 |
| персп узел №51170 | персп узел №48405 | 515, 516, 517, 519, 523 | 451,43 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 10046,63 |
| ТК - 117925 | Столовая на 50 посадочных мест поз. 6. | 516 | 19,77 | 2029 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 399,42 |
| ТК - 117925 | Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 150 кв.м. поз. 7. | 517 | 58,23 | 2030 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1176,45 |
| ТК - 117925 | Досуговый клуб-гостиная на 200 посетителей поз. 5. | 515 | 54,42 | 2031 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1099,47 |
| ТК - 117950 | ТК - 117925 | 515, 516, 517 | 28,14 | 2029 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 568,53 |
| персп узел №48405 | ТК - 117950 | 515, 516, 517 | 106,35 | 2029 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 2148,64 |
| персп узел №48405 | ТК - 117962 | 519, 523 | 86,54 | 2030 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1748,41 |
| ТК - 118070 | Многоквартирный жилой дом Жилой квартал "Ассоль" | 213 | 18,49 | 2033 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 373,56 |
| ТК - 118070 | Многоквартирный жилой дом Жилой квартал "Ассоль" | 214 | 93,74 | 2034 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1893,88 |
| ТК - 118062 | Многоквартирный жилой дом Жилой квартал "Ассоль" | 215 | 21,45 | 2035 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 433,37 |
| ТК - 118062 | ТК - 118063 | 216, 217, 218, 219 | 107,54 | 2033 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 4931,26 |
| ТК - 118063 | Многоквартирный жилой дом Жилой квартал "Ассоль" | 216 | 22,51 | 2032 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 454,78 |
| ТК - 118063 | ТК - 118064 | 217, 218, 219 | 76,72 | 2034 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2432,54 |
| ТК - 118064 | Многоквартирный жилой дом Жилой квартал "Ассоль" | 217 | 19,76 | 2033 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 399,22 |
| ТК - 118064 | ТК - 118065 | 218, 219 | 115,82 | 2035 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 3099,90 |
| ТК - 118065 | Многоквартирный жилой дом Жилой квартал "Ассоль" | 218 | 16,60 | 2034 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 335,38 |
| ТК - 118065 | Многоквартирный жилой дом Жилой квартал "Ассоль" | 219 | 113,99 | 2035 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2536,86 |
| персп узел №50717 | Спортивный комплекс "Керлинг Центр" | 135 | 20,23 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 450,22 |
| персп узел №48490 | 4-5-6-9-этажная жилая застройка со встроенными и встроенно-пристроенными предприятиями обслуживан | 241 | 50,88 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1613,24 |
| персп узел №48490 | Детский сад на 150 мест | 243 | 23,56 | 2031 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 475,99 |
| персп узел №48469 | персп узел №48490 | 241, 242, 243 | 31,08 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 985,45 |
| персп узел №48471 | персп узел №48469 | 241, 242, 243 | 13,91 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 441,04 |
| Новая котельная мкр. 50 | персп узел №48471 | 241, 242, 243 | 11,43 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 362,41 |
| персп узел №48490 | Общеобразовательная школа на 11 классов (422 учащихся) | 242 | 46,94 | 2030 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1044,66 |
| ТК - 118229 | Бизнес-центр класса Б | 131 | 195,66 | 2029 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 8972,00 |
| 55152 | Торговый центр | 133 | 37,82 | 2026 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1012,25 |
| ТК - 118229 | Торговый центр | 134 | 130,87 | 2027 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 4149,47 |
| 46931 | ТК - 118229 | 134 | 123,76 | 2027 | 175 | Подземная бесканальная | ППУ | 3924,03 |
| персп узел №50714 | Детский сад на 350 мест | 132 | 12,67 | 2033 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 281,97 |
| ТК - 117975 | Психо-наркологический диспансер | 252 | 150,48 | 2030 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 3040,22 |
| ТК - 117983 | ТК - 117975 | 252, 253 | 123,40 | 2031 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2493,11 |
| ТК - 117976 | Хоспис | 253 | 10,05 | 2031 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 203,05 |
| ТК - 117986 | Детский сад на 250 мест | 255 | 43,10 | 2029 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 870,77 |
| ТК - 117975 | ТК - 117976 | 253 | 133,07 | 2031 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2688,48 |
| персп узел №48524 | ТК - 117986 | 255 | 60,01 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1335,53 |
| персп узел №50804 | ТК - 117978 | 246, 247, 250, 255, 259 | 103,31 | 2025 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 4737,29 |
| ТК - 117985 | персп узел №50804 | 246, 247, 250, 254, 255, 259 | 40,90 | 2025 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1875,47 |
| персп узел №50804 | Многоквартирный жилой дом №3. Блок 1 | 254 | 29,09 | 2025 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 587,72 |
| ТК - 117979 | Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 2 | 259 | 9,20 | 2035 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 185,87 |
| ТК - 117981 | ТК - 117983 | 252, 253, 258 | 49,33 | 2029 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1320,31 |
| ТК - 117983 | Больница здание 1 | 258 | 73,94 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1645,54 |
| ТК - 117978 | персп узел №48524 | 246, 247, 255 | 16,64 | 2025 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 763,03 |
| ТК - 117978 | Многоквартирный жилой дом №3. Блок 1 поз. 3.1. | 250 | 39,51 | 2025 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 798,24 |
| ТК - 117978 | ТК - 117979 | 259 | 14,34 | 2035 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 289,72 |
| персп узел №48524 | ТК - 117987 | 246, 247 | 106,18 | 2025 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 4868,89 |
| ТК - 117981 | ТК - 117982 | 256, 257 | 41,58 | 2031 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 840,06 |
| ТК - 117980 | ТК - 117981 | 252, 253, 256, 257, 258 | 128,24 | 2029 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 3432,32 |
| ТК - 117980 | Общеобразовательная школа на 11 классов (650 мест) | 251 | 55,34 | 2029 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1118,06 |
| ТК - 117982 | Больница здание 2 | 256 | 27,32 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 551,96 |
| ТК - 117982 | персп узел №48548 | 257 | 32,00 | 2031 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 646,51 |
| ТК - 117984 | ТК - 117985 | 246, 247, 250, 254, 255, 259 | 115,70 | 2025 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 5305,43 |
| ТК - 117984 | ТК - 117980 | 251, 252, 253, 256, 257, 258 | 73,30 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2324,11 |
| персп узел №48548 | Больница здание 3 | 257 | 13,68 | 2031 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 276,38 |
| ТК - 118050 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения. Бл | 246 | 17,72 | 2025 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 474,27 |
| ТК - 118327 | ТК - 118337 | 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 | 134,18 | 2030 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 6152,83 |
| ТК - 118327 | Жилой дом №17 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 м | 154 | 39,32 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 875,07 |
| ТК - 118327 | Жилой дом №16 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 м | 153 | 54,59 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1214,91 |
| ТК - 118326 | Жилой дом №8 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 ме | 151 | 13,04 | 2027 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 290,21 |
| ТК - 118326 | ТК - 118327 | 153, 154, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 | 107,35 | 2028 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 4922,54 |
| ТК - 118325 | ТК - 118326 | 151, 153, 154, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 | 53,65 | 2028 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2460,13 |
| ТК - 118048 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 | 244 | 18,68 | 2025 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 499,97 |
| персп узел №48596 | ТК - 118049 | 241, 242, 243, 244, 245 | 65,67 | 2025 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 3011,30 |
| ТК - 118334 | Жилой дом №2 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 ме | 149 | 73,75 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1641,32 |
| персп узел №48598 | ТК - 118050 | 246 | 36,76 | 2025 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1685,63 |
| ТК - 118324 | Жилой дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м помещение ЖЭК 6 сотр | 148 | 47,24 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1051,33 |
| персп узел №48598 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Бло | 247 | 21,54 | 2025 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 435,18 |
| персп узел №48600 | персп узел №48598 | 246, 247 | 23,63 | 2025 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1083,56 |
| персп узел №48606 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Бло | 245 | 28,70 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 638,72 |
| персп узел №48585 | ТК - 118048 | 241, 242, 243, 244 | 66,16 | 2025 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 3033,77 |
| ТК - 118049 | персп узел №48606 | 241, 242, 243, 244, 245 | 32,46 | 2025 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1488,46 |
| персп узел №48606 | персп узел №48585 | 241, 242, 243, 244 | 36,78 | 2025 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1686,55 |
| ТК - 118058 | персп узел №48600 | 246, 247 | 46,10 | 2025 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2113,92 |
| ТК - 118334 | ТК - 118324 | 148, 150, 151, 153, 154, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 241, 242, 243, 244, 245 | 187,30 | 2025 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 13142,59 |
| персп узел №48616 | персп узел №48596 | 241, 242, 243, 244, 245 | 33,40 | 2025 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1531,56 |
| ТК - 118325 | Жилой дом №7 со встроенными помещениями общественного назначения с гаражем 1м/м кафе на 20 пос. мест | 150 | 34,85 | 2027 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 704,09 |
| персп узел №50713 | Средняя общеобразовательная школа на территории "Университетского городка" (Общеобразовательная орга | 130 | 8,07 | 2031 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 370,05 |
| персп узел №48913 | Жилой дом №12 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 м | 138 | 39,57 | 2024 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1059,08 |
| ТК - 118335 | Блок А. Жилой дом №14А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гара | 139 | 43,82 | 2024 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 885,32 |
| ТК - 118390 | ТК - 118335 | 139 | 72,19 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1606,60 |
| ТК - 118336 | ТК - 118256 | 143, 144, 145, 155, 156, 157, 158 | 39,39 | 2026 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1248,93 |
| ТК - 118336 | Школьная образовательная организация на 900 учащихся | 146 | 39,53 | 2030 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 879,75 |
| ТК - 118329 | ТК - 118336 | 143, 144, 145, 146, 155, 156, 157, 158 | 118,15 | 2026 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 5417,78 |
| ТК - 118334 | Жилой дом №9 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 ме | 152 | 66,15 | 2027 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1472,18 |
| ТК - 118329 | ТК - 118334 | 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 241, 242, 243, 244, 245 | 82,63 | 2025 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 5798,03 |
| УТ-2 | ТК - 118330 | 137 | 173,25 | 2024 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 9998,28 |
| ТК - 118330 | Жилой дом со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 мест, | 137 | 60,54 | 2024 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1347,33 |
| персп узел №48678 | ТК - 118058 | 246, 247 | 83,36 | 2025 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 3822,48 |
| ТК - 118258 | Блок А. Жилой дом со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на | 155 | 63,83 | 2028 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 1289,59 |
| ТК - 117987 | персп узел №48678 | 246, 247 | 14,61 | 2025 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 669,94 |
| ТК - 118337 | Жилой дом со №20 встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 м | 159 | 73,54 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1636,64 |
| персп узел №48683 | Многоквартирный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Блок 1 | 249 | 17,54 | 2025 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 354,37 |
| персп узел №48683 | ТК - 117987 | 246, 247 | 102,02 | 2025 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2270,47 |
| ТК - 118338 | Блок А. Жилой дом №21А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гара | 160 | 25,59 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 517,01 |
| ТК - 118337 | ТК - 118338 | 160, 161 | 28,51 | 2030 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 576,00 |
| ТК - 118337 | ТК - 118339 | 162, 163, 164, 165 | 122,31 | 2031 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 3878,06 |
| ТК - 118338 | Блок Б. Жилой дом №21Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гара | 161 | 35,59 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 719,04 |
| ТК - 118339 | Блок А. Жилой дом №22А со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гара | 162 | 38,92 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 786,32 |
| ТК - 118339 | Блок Б. Жилой дом №22Б со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гара | 163 | 36,38 | 2031 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 735,00 |
| ТК - 118339 | ТК - 118340 | 164, 165 | 65,97 | 2031 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1765,68 |
| ТК - 118340 | Жилой дом №23 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, | 164 | 67,85 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1510,01 |
| ТК - 118340 | Жилой дом №24 со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на 34 м | 165 | 43,38 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 965,43 |
| ТК - 118257 | Дошкольная общеобразовательная организация на 300 мест | 158 | 39,81 | 2029 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 804,30 |
| ТК - 118256 | ТК - 118257 | 155, 156, 158 | 62,05 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1380,93 |
| ТК - 118256 | ТК - 118341 | 157 | 16,16 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 326,49 |
| ТК - 118256 | ТК - 118259 | 143, 144, 145 | 145,86 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 3246,13 |
| ТК - 118257 | ТК - 118258 | 155, 156 | 27,48 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 611,57 |
| ТК - 118341 | Блок В. Жилой дом со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на | 157 | 24,26 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 490,14 |
| ТК - 118259 | ТК - 118260 | 144, 145 | 57,12 | 2026 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1271,21 |
| ТК - 118259 | Блок А. Жилой дом со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на | 143 | 23,43 | 2025 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 473,37 |
| ТК - 118260 | Блок В. Жилой дом со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на | 145 | 35,77 | 2026 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 722,68 |
| ТК - 118260 | Блок Б. Жилой дом со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1 м/м, гараж на | 144 | 29,87 | 2026 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 603,48 |
| ТК - 118258 | Блок Б. Жилой дом со встроенными помещениями торгового назначения 40 кв.м. с гаражем 1м/м, гараж на | 156 | 32,53 | 2029 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 657,22 |
| персп узел №51221 | Детская школа искусств | 42 | 38,36 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 775,01 |
| 42147 | Жилой дом | 649 | 30,50 | 2024 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 616,21 |
| ТК-88-8 | Шадеркин Александр Васильевич Индивидуальный жилой дом | 275 | 109,39 | 2024 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2210,06 |
| персп узел №48118 | Жилой дом №6. | 221 | 78,41 | 2028 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2098,63 |
| ТК - 118495 | персп узел №48118 | 221, 356, 357 | 63,00 | 2028 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2888,87 |
| персп узел №48123 | Крытый стадион обшей площадью 20000 м2 | 357 | 20,90 | 2034 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 662,67 |
| персп узел №48123 | Спортивный комплекс с игровыми залами общей площадью 1008 м2 (648 м2, 360 м2) | 356 | 44,66 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 993,91 |
| 3933 | ТК - 118218 | 194 | 20,15 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 638,89 |
| персп узел №48118 | персп узел №48123 | 356, 357 | 72,16 | 2034 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2287,96 |
| ТК - 118087 | ТК - 118088 | 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | 46,54 | 2032 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 3265,65 |
| ТК - 118089 | Многоквартирный жилой дом Жилой квартал "Английский квартал" | 207 | 23,93 | 2032 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 483,47 |
| персп узел №48136 | Многоквартирный жилой дом Жилой квартал "Английский квартал" | 201 | 16,91 | 2032 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 341,64 |
| ТК - 118087 | Многоквартирный жилой дом Жилой квартал "Английский квартал" | 205 | 41,58 | 2034 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 840,06 |
| ТК - 118088 | Многоквартирный жилой дом Жилой квартал "Английский квартал" | 206 | 30,84 | 2035 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 623,08 |
| персп узел №48148 | ТК - 118087 | 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | 166,90 | 2032 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 11711,14 |
| ТК - 118088 | ТК - 118089 | 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | 82,21 | 2032 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 5768,56 |
| персп узел №48147 | Многоквартирный жилой дом Жилой квартал "Английский квартал" | 202 | 27,43 | 2032 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 554,18 |
| персп узел №48148 | персп узел №48150 | 203, 204 | 242,27 | 2033 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 6484,32 |
| персп узел №48150 | Многоквартирный жилой дом Жилой квартал "Английский квартал" | 204 | 247,07 | 2033 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 5498,58 |
| персп узел №48150 | Многоквартирный жилой дом Жилой квартал "Английский квартал" | 203 | 6,70 | 2032 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 135,36 |
| персп узел №48155 | Многоквартирный жилой дом Жилой квартал "Английский квартал" | 208 | 79,89 | 2033 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1777,96 |
| персп узел №48136 | персп узел №48147 | 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | 78,66 | 2032 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ | 8102,66 |
| персп узел №48147 | персп узел №48148 | 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | 171,28 | 2032 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ | 17643,32 |
| персп узел №48155 | персп узел №48136 | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | 73,06 | 2032 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ | 7525,81 |
| персп узел №51169 | персп узел №48155 | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | 122,02 | 2032 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ | 12569,11 |
| 1576 | персп узел №51169 | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | 247,87 | 2032 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ | 25532,75 |
| ТК - 118218 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, со встроенны | 194 | 38,79 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1229,91 |
| ТК - 118218 | персп узел №48175 | 194 | 1,24 | 2024 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 33,19 |
| ТК - 116196 | Торговый центр, торг.пл. - 600 кв.м поз. 9. | 334 | 22,14 | 2031 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 447,31 |
| ТК - 116195 | ТК - 116196 | 329, 334 | 47,65 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1060,46 |
| ТК - 116195 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного | 328 | 20,21 | 2030 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 449,78 |
| ТК - 116196 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом поз. 3. | 329 | 18,67 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 377,20 |
| ТК - 116194 | ТК - 116195 | 328, 329, 334 | 69,65 | 2030 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1864,17 |
| ТК - 116193 | Детский сад на 71 мест поз. 8а. | 333 | 56,05 | 2030 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1247,40 |
| ТК - 116193 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного | 327 | 19,52 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 394,37 |
| ТК - 116192 | ТК - 116193 | 327, 333 | 46,42 | 2030 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1033,08 |
| ТК - 116194 | ТК - 116197 | 330, 332, 335 | 68,09 | 2030 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1822,42 |
| ТК - 116191 | Многоэтажный гараж на 80 м\мест поз. 1. | 387 | 14,93 | 2030 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 332,27 |
| ТК - 116191 | ТК - 116192 | 327, 331, 333 | 33,71 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1068,84 |
| ТК - 116198 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом поз. 4. | 330 | 38,29 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 773,59 |
| ТК - 116192 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного | 331 | 43,42 | 2030 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 966,32 |
| ТК - 116197 | ТК - 116198 | 330, 332 | 12,84 | 2030 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 285,76 |
| ТК - 116190 | ТК - 116191 | 327, 331, 333, 387 | 67,05 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2125,94 |
| ТК - 116198 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного | 332 | 24,65 | 2030 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 498,02 |
| ТК - 116197 | 4-х этажный блок-секционный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного | 335 | 121,99 | 2031 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 2464,63 |
| ТК - 116190 | Многоэтажный гараж на 80 м\мест поз. 2. | 386 | 16,94 | 2029 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 342,25 |
| ТК - 116189 | ТК - 116190 | 327, 331, 333, 386, 387 | 46,17 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1463,90 |
| ТК - 116189 | ТК - 116204 | 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 388, 532, 535, 762 | 80,17 | 2024 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 5625,42 |
| ТК - 116186 | ТК - 116189 | 327, 331, 333, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 386, 387, 388, 532, 535, 762 | 91,73 | 2024 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 6436,57 |
| 55194 | ТК - 116185 | 417, 418 | 95,59 | 2035 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2558,45 |
| ТК - 116186 | ТК - 116187 | 389 | 43,03 | 2029 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 869,36 |
| ТК - 116187 | Приходской храмовый комплекс на 300 человек поз. 1 | 389 | 24,44 | 2029 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 493,77 |
| ТК - 116219 | Торговый центр, торг. Пл. - 600 м2 поз. 7. | 338 | 23,36 | 2030 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 471,95 |
| ТК - 116218 | ТК - 116219 | 338, 339 | 63,88 | 2031 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1290,60 |
| ТК - 116217 | 5-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже | 336 | 26,93 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 853,86 |
| ТК - 116217 | ТК - 116218 | 338, 339, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 352, 354 | 33,20 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1052,67 |
| персп узел №48272 | ТК - 116217 | 336, 338, 339, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 352, 354 | 74,13 | 2030 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 3399,24 |
| ТК - 116218 | ТК - 116220 | 343, 344, 345, 346, 347, 348, 352, 354 | 52,91 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1677,61 |
| ТК - 116216 | персп узел №48272 | 336, 338, 339, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 352, 354, 532 | 56,92 | 2030 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2610,07 |
| ТК - 116216 | Детский сад на 350 мест поз. 6. | 337 | 37,94 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 844,36 |
| ТК - 116207 | ТК - 116216 | 336, 337, 338, 339, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 352, 354, 532 | 41,51 | 2029 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 1903,44 |
| ТК - 116204 | Многоэтажный гараж на 250 м\мест с подземным гаражом на 50 м\м поз. 3. | 388 | 25,11 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 558,83 |
| ТК - 116220 | 12-ти этажный жилой дом башенного типа поз. 8. | 343 | 11,41 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 230,52 |
| ТК - 116220 | ТК - 116221 | 344, 345, 346, 347, 348, 352, 354 | 25,27 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 801,23 |
| ТК - 116221 | Гостиничный комплекс поз. 17. | 354 | 96,41 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 1947,82 |
| ТК - 116207 | ТК - 116208 | 340, 341, 342, 349, 350, 351, 353, 355 | 64,57 | 2029 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 3726,34 |
| ТК - 116223 | 16-ти этажный жилой дом башенного типа поз. 6. | 345 | 12,87 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 260,02 |
| ТК - 116224 | 9-ти этажный жилой дом башенного типа поз. 9. | 348 | 34,54 | 2030 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 768,69 |
| ТК - 116225 | 14-ти этажный жилой дом башенного типа поз. 5. | 346 | 13,16 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 265,88 |
| ТК - 116224 | ТК - 116225 | 346, 347 | 41,71 | 2030 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 928,26 |
| ТК - 116226 | 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже | 340 | 71,54 | 2030 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1914,76 |
| ТК - 116221 | ТК - 116222 | 344, 345, 346, 347, 348, 352 | 26,98 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 855,45 |
| ТК - 116222 | 14-ти этажный жилой дом башенного типа поз. 7. | 344 | 10,62 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 214,56 |
| ТК - 116222 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест с подземным гаражом на 80 м\мест | 352 | 49,10 | 2031 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 991,99 |
| ТК - 116209 | ТК - 116226 | 340, 342 | 105,01 | 2030 | 175 | Подземная бесканальная | ППУ | 3329,53 |
| ТК - 116222 | ТК - 116223 | 345, 346, 347, 348 | 51,92 | 2030 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1389,63 |
| ТК - 116208 | ТК - 116209 | 340, 341, 342, 349, 350, 351, 353, 355 | 24,63 | 2029 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 1421,40 |
| ТК - 116210 | 6-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже | 341 | 15,28 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 484,48 |
| ТК - 116209 | ТК - 116210 | 341, 349, 350, 351, 353, 355 | 17,79 | 2029 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 815,76 |
| ТК - 116226 | 6-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже | 342 | 15,51 | 2030 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 491,77 |
| ТК - 116223 | ТК - 116224 | 346, 347, 348 | 19,80 | 2030 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 529,94 |
| ТК - 116210 | ТК - 116211 | 349, 350, 351, 353, 355 | 66,53 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2109,45 |
| ТК - 116225 | 12-ти этажный жилой дом башенного типа поз. 4. | 347 | 79,03 | 2030 | 70 | Подземная бесканальная | ППУ | 1596,68 |
| ТК - 116211 | Общеобразовательная школа на 844 учащихся поз. 12. | 350 | 20,71 | 2029 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 554,30 |
| ТК - 116211 | ТК - 116212 | 349, 351, 353, 355 | 43,71 | 2029 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1169,89 |
| ТК - 116212 | ТК - 116213 | 349, 351, 353, 355 | 69,76 | 2029 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1867,12 |
| ТК - 116215 | Автомагазин поз. 18. | 355 | 68,45 | 2031 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1382,93 |
| ТК - 116213 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже | 351 | 18,91 | 2030 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 382,05 |
| ТК - 116213 | ТК - 116214 | 349, 353, 355 | 39,36 | 2029 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1053,46 |
| ТК - 116214 | 9-10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже | 349 | 12,21 | 2030 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 326,80 |
| ТК - 116214 | ТК - 116215 | 353, 355 | 158,22 | 2031 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 3196,60 |
| ТК - 116215 | Многоэтажный гараж на 100 м\мест со встроенными помещениями общественного назначения в первом этаже | 353 | 25,01 | 2029 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 505,29 |
| ТК - 116219 | персп узел №48347 | 339 | 57,17 | 2031 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1155,03 |
| персп узел №50879 | Территориальный центр социальной помощи семье и детям | 532 | 9,14 | 2033 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 184,66 |
| ТК - 116204 | персп узел №50886 | 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 532, 535, 762 | 53,96 | 2024 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 3786,30 |
| персп узел №50886 | ТК - 116207 | 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 532 | 117,48 | 2029 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 8243,41 |
| персп узел №50886 | ТК - 116206 | 535, 762 | 151,48 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 4802,94 |
| ТК - 117924 | персп узел №51170 | 515, 516, 517, 518, 519, 521, 522, 523 | 151,75 | 2029 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 3377,22 |
| ТК - 117924 | Детские ясли-сад на 50 мест поз. 3. | 514 | 198,46 | 2030 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 4009,59 |
| Проектируемая котельная п. Снежный | ТК - 117924 | 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 | 46,68 | 2029 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 1249,38 |
| ТК - 117924 | Неполная средняя школа на 9 классов (162 учащихся) поз. 2. | 524 | 73,09 | 2032 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1476,67 |
| ТК - 117924 | Физкультурно-оздоровительный зал в легких металлических конструкциях поз. 10. | 520 | 121,60 | 2030 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2456,75 |
| ТК - 116236 | ТК - 216235 | 234, 235 | 66,52 | 2031 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2109,14 |
| ТК - 116237 | Учереждения торговли, питания и бытового обслуживания | 235 | 16,37 | 2031 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 364,32 |
| ТК - 116237 | Торговый центр мкр. 48 | 234 | 76,86 | 2030 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1710,53 |
| ТК - 116236 | Общеобразовательная школа с ФОК на 540 учащихся | 236 | 32,76 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1038,71 |
| ТК - 116235 | ТК - 116236 | 233, 234, 235, 236 | 148,42 | 2029 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 6805,81 |
| ТК - 116235 | персп узел №48368 | 237 | 64,20 | 2030 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 1428,78 |
| персп узел №48368 | Детский сад на 210 мест | 237 | 104,11 | 2030 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2316,98 |
| ТК - 116236 | Общеобразовательная школа с ФОК на 540 учащихся | 233 | 46,57 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 1476,59 |
| ТК - 216235 | ТК - 116237 | 234, 235 | 65,02 | 2031 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2061,58 |
| Новая БМК 48 мкр. | ТК - 116235 | 234, 235 | 181,72 | 2031 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 8332,79 |
| ТК - 116840 | персп узел №50881 | 531, 533 | 167,53 | 2034 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 3728,40 |
| персп узел №50881 | персп узел №50877 | 531 | 80,94 | 2032 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 1635,27 |
| ТК - 116206 | Многоквартирные жилые дома. Корпус 2, ООО "УК "Центр Менеджмент" Д.У. ЗПИФ комбинированный «СПС Югор | 762 | 26,57 | 2024 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 711,14 |
| персп узел №48272 | персп узел №50879 | 532 | 52,99 | 2033 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 1070,58 |
| 55177 | Многоуровневая стоянка на 402 м/м | 661 | 24,00 | 2032 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 1684,05 |
| 55177 | 5ТК4А | 634 | 610,00 | 2034 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 42802,87 |
| Кот. пос.Мостоотряд-94 | 55189 | 320, 321, 322, 323, 324, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 386, 387, 388, 389, 390, 392, | 20,00 | 2029 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ | 2060,17 |
| 55189 | ТК - 116909 | 328, 329, 330, 332, 334, 335, 404, 405, 406 | 115,46 | 2029 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 3660,87 |
| 126 | 1042 | 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 319, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 531, 533 | 1,00 | 2029 | 500 | Подземная бесканальная | ППУ | 137,35 |
| 55189 | 55194 | 327, 331, 333, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 386, 387, 388, 389, 417, 418, 532, 535, 762 | 104,92 | 2024 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 7362,09 |
| 55194 | ТК - 116186 | 327, 331, 333, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 386, 387, 388, 389, 532, 535, 762 | 282,46 | 2024 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 19819,83 |
| 55189 | ТК - 116824 | 320, 321, 322, 323, 324, 390, 392, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 409, 416 | 104,92 | 2029 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 7362,09 |
| персп узел №51168 | 55202 | 320, 321, 322, 323, 390, 409, 416 | 63,52 | 2029 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 4457,11 |
| ТК - 116896 | 55204 | 320, 321, 322, 323, 390 | 37,96 | 2030 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 2663,60 |

Таблица 4.2 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 172016,03 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 172016,03 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2 часть) | 47921,00 | 108042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. | 28265,00 | 43968,00 | 105083,00 | 125931,00 | 142480,00 | 560397,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр. 41", в т.ч.актуализация проекта |  | 7774,17 | 36509,97 | 32498,33 | 29536,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных», в т.ч.: | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23 | 8056,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне ЕТО №2 |  | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 159237,67 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство тепловой сети. Участок от 5ТК4б до 3ТК24 |  |  |  |  |  |  |  | 67544,36 |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 9 «Строительство тепловых сетей для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 | 68105,50 | 68105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 | 68105,50 | 68105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство участков тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от ко-тельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения песпективной тепловой нагрузки 51 мкр. Диаметр 2Ду 500 мм протяженностью 729 м от Новой ТК (в районе Игоря Киртбая, 25) до новой ТК (по ул Игоря Киртбая, рядом с ЖК "Новин") |  |  |  |  |  |  | 68105,50 | 68105,50 |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети для переключения ЦТП ЦРБ и ЦТП-72 от котельной №3 на СГРЭС-1 |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |

- Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Схемой теплоснабжения предусматрено строительство резервирующих перемычек, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Характеристика резервирующих перемычек с указанием года их ввода в эксплуатацию представлена в разделе 7.

- Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В данном разделе рассматриваются мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

В целях оптимизации теплоснабжения в зоне СГРЭС-1 - ПКТС, проектом актуализации схемы теплоснабжения предложено переключение части существующих и перспективных потребителей, подключенных подключенных после ПКТС, на теплоснабжение от нового 3-го тепловывода СГРЭС-1 с догревом в новой пиковой котельной, а также переключение части перспективных потребителей мкр 35, 35а, 51 к теплоснабжению от СГРЭС-1, что позволяет загрузить свободную мощность источника с комбинированной выработкой.

Инвестиционной программой ООО «СГЭС» в сфере теплоснабжения на 2023-2027 годы, утвержденной приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28.10.2022 №ь42-Пр-13, предусмотрено строительство участка 3-го тепловывода от СГРЭС-1 до новой пиковой котельной 120 Гкал/ч. Вместе с тем между Администрацией города Сургута и ООО «СГЭС» заключено Соглашение о сотрудничестве в сфере развития объектов теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 01-12-950/2 от 19.10.2022 года (Приложение 1), в котором в обязанности ООО «СГЭС» входит проектирование и строительство 3-го тепловывода (за счет собственных средств) от СГРЭС-1 до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В с полным окончанием реализации мероприятия в 2028 году и вводом в эксплуатацию тепломагистрали в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с указанным выше Соглашением кроме мероприятий, включенных в инвестиционную программу схемой теплоснабжения предусмотрено строительство участка от новой пиковой котельной до существующей тепловой камеры 9ТК-2-7 в 2027-2028 гг.

Ситуационный план, путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график приведены ниже.

Рисунок 6.1 – Ситуационный план

Рисунок 6.2 – Путь для построения пьезометрического графика от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 3

Рисунок 6.3 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону ПКТС по варианту 3

Рисунок 6.4 – Путь для построения пьезометрического графика от новой пиковой котельной в зону новой пиковой котельной по варианту 3

Рисунок 6.5 – Пьезометрический график от СГРЭС-1 в зону новой пиковой котельной по варианту 3

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство резервирующих перемычек, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Характеристика резервирующих перемычек с указанием года их ввода в эксплуатацию представлена в таблице ниже.

Таблица 7.1 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 8 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения надежности», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  | 71482,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  | 126203,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  | 118481,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки».

Характеристика тепловых сетей, требующих увеличения диаметра для подключения новых потребителей в городе Сургуте, приведена в таблице ниже.

Таблица 8.1 - Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (П43.2 МУ)

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки», в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция тепловых сетей от СГРЭС-1 с увеличением диаметра от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) |  |  |  |  | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 8 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от котельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения перспективной тепловой нагрузки 51 мкр. Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м. Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м. |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 |  |  |  |  |  |

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13 типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, подлежат реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию.

Оценка необходимых объемов реконструкции проведена по существующему и перспективному положению системы теплоснабжения г. Сургута, то есть учитывает перспективные мероприятия на тепловых сетях, которые рассмотрены в текущей главе и требуют изменения диаметров трубопроводов. При планировании реконструкции ветхих тепловых сетей эти мероприятия должны быть учтены и должны, при необходимости, предусматривать изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их функционирования, исходя из загруженности тепловых сетей.

Необходимо отметить, что отнесение сетей со сроком эксплуатации более 25 лет к сетям с исчерпанным эксплуатационным весьма условно. Разумеется, далеко не все сети старше 25 лет исчерпали свой ресурс, как и далеко не все сети моложе 25 лет сохраняют способность к эксплуатации.

Следуя рекомендациям НП «Российское теплоснабжение», а также учитывая зарубежный опыт, следует максимально стремиться к поддержанию и повышению эксплуатационного ресурса тепловых сетей, когда нормальный срок службы может быть существенно повышен. В настоящее время трудно рассчитывать на наличие финансовых средств для выполнения ежегодных перекладок по ветхости в среднем в объеме 4%, а если бы такие средства и имелись, при таких затратах трудно было бы сохранить конкурентоспособность самого принципа централизованного теплоснабжения.

Повышение срока службы тепловых сетей обеспечивается повышением уровня эксплуатации, где первостепенное значение для условий Сургута имеет борьба с внутренней коррозией, сокращением утечек, в том числе в результате увеличения объемов локально-вставочных ремонтов, оптимизацией ремонтных работ, включая оптимальный выбор мест перекладок и длины заменяемых участков, обеспечивающих опережающие темпы перекладок по сравнению с развитием повреждений. Важную роль играет обеспечение долговечности вновь прокладываемых участков, для чего рекомендовано использовать стандарты НП «Российское теплоснабжение» на тепловые сети повышенного срока службы, отраслевую сертификацию поставщиков и типовые методики контроля качества строительных работ. Рациональное управление как эксплуатацией, так и развитием тепловых сетей, и, в целом, систем теплоснабжения, невозможно без внедрения системы комплексного мониторинга, включающей, в том числе, функции контроля и подтверждения эффектов как инвестиционных мероприятий, входящих в состав схемы теплоснабжения, так и текущей эксплуатационной деятельности.

Принятое определение ветхих сетей как сетей со сроком службы более 25 лет имеет, тем не менее, безусловную ценность в качестве некой «реперной» оценки, позволяющей судить о динамике старения сетей вместе с динамикой связанных с состоянием сетей эффектов.

Объем реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, принятый на весь срок актуализации схемы теплоснабжения г. Сургута без НДС в текущих ценах составляет 1 898,05 млн. руб.

В таблице ниже представлены мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зонах деятельности ЕТО №1, 2.

Таблица 9.1 - Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149419,42 | 149419,42 | 149419,42 |  |
| Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  | 120807,70 | 120807,70 | 120807,70 |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в т. ч. проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216157,22 | 216157,22 | 216157,22 |  |
| Итого по ООО «СГЭС» | - | - | - | - | - | - | - | 120 807,7 | 120 807,7 | 486 384,3 | 365 576,6 | 365 576,6 | - |
| Итого по ЕТО № 1 | - | - | - | - | - | - | - | 120 807,7 | 120 807,7 | 486 384,3 | 365 576,6 | 365 576,6 | - |
| ЕТО № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок тепломагистрали ГРЭС-2 Восточный жилой район от УТ-4 до УТ 6. Участок от 9ТК19 до НО10 |  |  |  |  | 16973,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мдернизация тепловых сетей. Сеть теплоснабжения от КПП воинской части до ПМК связи. Участок от точки опуска до точки подъема инв.№ 30731 |  |  |  | 12524,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация cооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в микрорайоне 13А (инвентарный номер 30306): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в детский сад «Филиппок» |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок" (инв. №30306) |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от УТ1 до ж.д. ул. Ленинградская, 10А, ТК-2. (инв.№ 30439) Участок сетей теплоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5. (инв.№ 30182) Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. (инв.№30184) |  | 21156,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-6 в мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Дзержинского, 6 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 6/1 (инв. №986) |  |  | 763,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в микрорайоне 25 (инвентарные номера 31157, 31158, 31159): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 27/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проезду Первопроходцев,14/1 | 5764,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. (инв. №31157) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр-т Комсомольский, 27/1. (инв. №31158) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр -д Первопроходцев,14/1. (инв. №31159) | 6914,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611) : участок сетей горячего водоснабжения от жилой дома проспект Ленина, 29 (арка). |  |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 29. |  |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1) (инв. №3058) |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81в пос. Железнодорожный. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 4 до ж.д. ул. Мечникова, 2 (инв. №30037) |  |  | 7333,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружные сети тепловодоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. (инв. №31675) | 4977,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31675): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления жилого дома по улице Мелик-Карамова, 28/1 | 3335,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по ул. Ф. Показаньева, 12. Участок сетей теплоснабжения от ТК-27 до ввода в ж.д. ул. Ф. Показаньева, 12. (инв. №31845) |  |  | 6023,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №31821) |  |  | 447,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №318211) |  |  | 653,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №31903) |  |  | 1063,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №319031) |  |  | 1486,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1. Участок сетей теплоснабжения от УТ3 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/1 (инв. №31809) | 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Майская, 6/2 (инв. №31724) |  |  | 528,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-2 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/1 (инв. № 70036, 70037) |  |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В, мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-4 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 22 (инв. № 71330) |  |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Береговая, 71, 72: Участок сетей теплоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в ж.д. ул. Береговая, 72. (инв. №31360) | 2069,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК12 до жилых домов по улице Береговой, 71, 72 (инвентарный номер 31360): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в жилой дом по улице Береговой, 72 | 4059,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр. ПИКС. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 до УТ-10 (инв. №529) |  |  |  | 2629,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151) |  |  |  | 5335,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151111) |  |  |  | 5571,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж.д. ул. Декабристов, 14, 12/1, 12 до ж.д. ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 12 (инв. №31533) |  |  |  | 4972,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4 (инв. №31594) |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети горячего водоснабжения (инвентарный номер 31901): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-55-7 до ввода в жилой дом по набережной Ивана Кайдалова, 28/1 | 4488,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети тепловодоснабжения от УТ-7 до ж/д проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 39/1 (инв. №100) |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей теплоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (Приказ №140-01 от 15.06.2023г.) (инв. 32196) |  |  | 2114,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей горячего водоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (инв. 32150) |  |  | 1847,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) (инв. №32216) |  |  | 1487,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) |  |  | 1384,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Пролетарский, 8/2 до ввода в ж.д. набережная Ивана Кайдалова, 28/1. (инв. №31900) | 4846,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 м.. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ- 2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) (инв. №30581) |  |  | 24953,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сетей теплоснабжения МГБ-1 мкр.5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в Женскую консультацию, Детскую поликлинику (инв. №31427) |  |  | 4733,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1 (инвентарный номер 314271): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в женскую консультацию, детскую поликлинику |  |  | 6438,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети теплоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению. (инв. 31427) |  |  |  |  | 15450,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению (инв. 314271) |  |  |  |  | 18475,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-11 мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 10/4 до ввода в д.с. Ул. Г. Кукуевицкого, 10/6 (транзит) (инв.№ 30356) |  |  | 1489,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-11 микрорайон «А» (инвентарный номер 303561): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Григория Кукуевицкого, 10/4 до ввода в детский сад по улице Григория Кукуевицкого, 10/6 (транзит) |  |  | 961,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5 (инв.№30139). Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38 (инв.№30150). |  |  | 8504,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27 (инвентарные номера 301391, 301501): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5; участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 38 |  |  | 10702,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 4062,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 4358,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 1899,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 147,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в микрорайоне 10 (инвентарный номер 30304): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ввода в жилой дом по улице Просвещения, 17 | 7164,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10: (инв.№30304). Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 17 | 8247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8. Участок сетей теплоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 (инв. №30293) |  |  |  | 2056,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8 (инвентарный номер 302931): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом по улице Майской, 3 |  |  |  | 2248,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: Участок сетей теплоснабжения от ТК3-1 - ТК3-2 - ТК3-3 - ТК3-4 до ввода в ж.д. ул. Энергетиков, 41. (инв. №30292) | 10487,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в квартале 6 (инвентарный номер 30292): участок сетей горячего водоснабжения от ТК3-1-ТК3-2-ТК3-3-ТК3-4 до ввода в жилой дом по улице Энергетиков, 41 | 7699,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения и попутного дренажа. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инв. №30657) |  |  |  | 3436,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инвентарный номер 30659): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/1. |  |  |  | 3774,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 (инв. №71274) |  |  |  | 2036,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилого дома по улице Пушкина, 17, жилой дом Островского, 28, ТК-5, жилой дом Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в микрорайоне 15А (инвентарный номер 712741): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17. |  |  |  | 2226,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 (инв. №30959) |  |  | 490,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А : Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24. (инв. №30429) | 8253,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до жилого дома по улице Киртбая, 21 в микрорайоне 5А (инвентарный номер 30429): участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТ сущ., ТК-23, ТК-24 | 7184,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения с попутным дренажом. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/2 (инв. №30643) |  |  |  | 3481,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/2 (инв.№ 71396) |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23, мкр. 5а. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) (инв. №30702) |  |  | 2824,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сети тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23 (инвентарный номер 30703): участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) |  |  | 3773,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30798) |  |  |  | 3621,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30797) |  |  |  | 4506,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Инв № 30805 Тепломагистраль №3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) по ул. Кукуевицкого. Участок от 3ТК17-3ТК18 |  |  |  | 18141,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная 2 пуск.комп. Участок от НО-13 до НО-8 (1ТК41) инв.№30502 |  |  | 32727,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от УТ дренажей до К1 |  |  |  |  | 17927,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от Н2 до 1ТК8 |  |  |  |  |  | 18630,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №8 от 8ТК5 до ПС-4. Участок от Нефтеюганского шоссе до ПС-4 инв.№30279 |  |  | 6656,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль№1 сети теплоснабжения от 1ТК21 до ТК-Акушерского корпуса. Участок от 1ТК21 до ТК – Акушерского корпуса инв.№31649 |  |  | 17111,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация трубопровода тепловой сети. Участок сетей теплоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10 (транзит) (инв. № 31647) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №6 от котельной №3 по ул.Майская, Гагарина от котельной №3 – 5ТК1Б – 6ТК30 – 6ТК14 – 5ТК13. Участок от 6ТК14 до 5ТК13. |  |  | 47112,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 9ТК-12Б до вторых фланцев отключающих задвижек в тепловых камерах на административное здание Военного комиссариата Сургутского района, на гаражные боксы и гараж по ул.Мелик-Карамова. Участок от 9ТК12б до ТК-1, от ТК-1 до ТК-2, ТК-3,ТК-4 |  |  | 9830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по ул. Генерала Иванова 17 (инв.№30171) |  |  | 4981,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по Нефтеюганскому шоссе 48 (инв.№30171) |  |  | 3499,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4А (транзит) (инв. 30016) |  |  | 2070,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4Б (транзит) (инв. 30015) |  |  | 1524,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 6 (транзит) (инв. 30017) |  |  | 2026,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Крылова 5 (транзит) (инв. 30011) |  |  | 4737,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 31098) |  |  | 2943,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 310981) |  |  | 5021,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация/реконструкция тепловых сетей. Тепломагистраль №4 от 4ТК2-4ТК3-4ТК5-4ТК6-4ТК7-4ТК8-4ТК9. Участок от 4ТК2 до 4ТК4 |  |  |  | 7116,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Наружные сети теплоснабжения от 9ТК-8а, 9ТК-8б до жилого дома по пр. Комсомольский, 12 (внешняя стена многоквартирного дома). Участок от 9ТК8а до ж.д. Комсольмоский 13 |  |  |  | 2356,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 Резервирующая перемычка от ТК-21-ТК20-1ТК42. Участок от НО-1 до 1ТК20а. |  |  |  | 9442,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина. Трубопровод Т1 на участке от НО-22 до 1ТК21. |  |  |  | 11502,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 31101) |  |  |  | 2439,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 311011) |  |  |  | 2102,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей теплоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 2508,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 3551,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32261) |  |  |  | 1635,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32237) |  |  |  | 2007,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 в мкр.13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 до ТК-3 (инв. 30431), от ТАК-3 до ТК-4, ж.д. б.Писателей, 15 (инв. 30396) |  |  |  | 12511,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв.31228) |  |  |  | 2741,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв. 312281) |  |  |  | 7260,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110) |  |  |  | 2823,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110111) |  |  |  | 8449,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 3083) |  |  |  |  | 3097,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 308311) |  |  |  |  | 4941,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей теплоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 30190) |  |  |  |  | 1905,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 301901) |  |  |  |  | 3425,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ввода в ж.д. ул. 60 лет Октября, 3 (инв. 31586) |  |  |  |  | 941,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 31557) |  |  |  |  | 6574,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 315571) |  |  |  |  | 8225,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31621) |  |  |  |  | 294,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31622) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20/1 (транзит) (инв. 31623) |  |  |  |  | 1767,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/3 (транзит) (инв. 31613) |  |  |  |  | 2811,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/1 (транзит) (инв. 31650) |  |  |  |  | 711,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31610) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31611) |  |  |  |  | 338,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31 (транзит) (инв. 31371) |  |  |  |  | 550,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/1 (транзит) (инв. 31618) |  |  |  |  | 658,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24 (транзит) (инв. 31644) |  |  |  |  | 2229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриквартальных сетй теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 (инв. 30553) |  |  |  |  | 24413,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31827) |  |  |  |  | 1940,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31905) |  |  |  |  | 1013,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-9 мкр. 13. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 3060) |  |  |  |  | 4811,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 30601) |  |  |  |  | 9127,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31922) |  |  |  |  | 601,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31819) |  |  |  |  | 738,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 49 до узла управления ж.д. Мира, 51 (инв. 31519) |  |  |  |  | 3512,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113) |  |  |  |  | 6387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113111) |  |  |  |  | 6848,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 13 (транзит) до ж.д. Мира, 111 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Мира, 13 (транзит) (инв. 146) |  |  |  |  | 9126,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111) |  |  |  |  | 2269,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111111) |  |  |  |  | 4367,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от т.А до 8ТК6, от 8ТК6 до 8ТК10, от 8ТК10 до КРП-2 |  |  |  |  |  | 39518,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. "Ул.Университетская" (от проспекта Пролетарский до улицы Каролинского, 3 пусковой комплекс. Тепловые сети.) Участок от 9ТК2 (т.А) до 9ТК2-2 |  |  |  |  |  | 19595,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК37 до ЦТП-22 в мкр.7. Участок от 1ТК37 до ЦТП-22 |  |  |  |  |  | 8029,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до ввода в ж.д. пр-д Дружбы, 9 (инв. 31253) |  |  |  |  |  | 2205,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 30302) |  |  |  |  |  | 611,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 303021) |  |  |  |  |  | 818,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в мкр. 33. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 (инв. 1289) |  |  |  |  |  | 1467,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 31230) |  |  |  |  |  | 4958,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 312301) |  |  |  |  |  | 7494,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до УТ-5 до ж/д проспект Мира 32/2, 32/1 в 16 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. пр-т Мира 32/1 до ж.д. пр-т Мира 32/2 (инв. 31530) |  |  |  |  |  | 791,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей теплоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 30309) |  |  |  |  |  | 1227,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей горячего водоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 303091) |  |  |  |  |  | 7087,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепломагистрали №9 по ул. Привокзальной от ТК4 до ЦТП-83. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ЦТП-83 (инв. 300011) |  |  |  |  |  | 4932,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Дзержинского, 3/2, 3/3, 7/2 в 7"А" мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-12 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 7/2 (инв. 30924) |  |  |  |  |  | 2935,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 13 (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4469,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Лермонтова, 13 (транзит) (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4812,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в мкр. 25. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до ж.д. пр-т Комсомольский, 21/1, пр.Первопроходцев, 10 (инв. 31445, 31446, 31447) |  |  |  |  |  | 7687,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения, протяженностью 77,47 м. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/1 (транзит) (инв. 30580) |  |  |  |  |  | 1650,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/2 (транзит) (инв. 31406) |  |  |  |  |  | 869,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 с попутным дренажом от КД23 до КД28 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 (инв. 30900) |  |  |  |  |  | 4666,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от КРП-2(№63) до УТ-6 с попутным дренажом от КД7а до КД13, от КД13а до КД23 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от КРП-2 (№63) до УТ-1, УТ-2, УТ-3 (инв. 30902) |  |  |  |  |  | 16766,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в мкр. 6. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 (инв. 31092) |  |  |  |  |  | 20817,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32105) |  |  |  |  |  | 2240,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32115) |  |  |  |  |  | 6589,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК-2 до ж.д. Губкина, 16, 18 мкр.4. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. по ул. Губкина, 16 (инв. 30957) |  |  |  |  |  | 5927,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 30473) |  |  |  |  |  | 1429,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 304731) |  |  |  |  |  | 2176,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 30927) |  |  |  |  |  |  | 3170,23 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 309721) |  |  |  |  |  |  | 5506,24 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 30287) |  |  |  |  |  |  | 1099,98 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 302871) |  |  |  |  |  |  | 1471,48 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения общей протяженностью 1554,0 м. Участок сетей теплоснабжения от т."А" до т. "Б" по ул. Сосновой (инв. 30740) |  |  |  |  |  |  | 25568,20 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 30388) |  |  |  |  |  |  | 6736,50 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 303881) |  |  |  |  |  |  | 10742,75 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 1489,56 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 2049,41 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4) |  |  |  |  |  |  | 6310,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4111) |  |  |  |  |  |  | 10064,99 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж/д ул. Островского, 4 до ж/д ул. Островского, 6 в 14 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Островского, 4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 6 (инв. 31489) |  |  |  |  |  |  | 1235,11 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ж/д ул. Рабочая, 31/1 в 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31/1 (инв. 31275) |  |  |  |  |  |  | 2253,57 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание "Склад № 15". Участок сетей теплоснабжения от ТК-90-7* до ТК-90-7**-1, ввода в нежилое здание "Склад № 15" (инв. 31805) |  |  |  |  |  |  | 1070,59 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 71313) |  |  |  |  |  |  | 11862,80 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 713131) |  |  |  |  |  |  | 4362,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 30475) |  |  |  |  |  |  | 4039,43 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 304751) |  |  |  |  |  |  | 5371,97 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 74) |  |  |  |  |  |  | 9288,83 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д.пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 741111) |  |  |  |  |  |  | 17627,33 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 15 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 6652,02 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 13 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 10634,04 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 6ТК28 до ж.д.Республики 83 |  |  |  |  |  |  | 958,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №2. Участок от 2ТК22 до ЦТП-31 |  |  |  |  |  |  | 20230,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от ТК-7 до ТК-6 (инв.№ 30182) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29 (инв. №3056) |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения ж.д. пр-т Ленина, 29 (арка) (инв. №3056) |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от 8ТК2 до 8ТК6 (т.А) (инв.№ 30648) |  | 22434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до ж/д ул. Декабристов, 6 в 7а мкр.: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-36 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 6 (Инв. №3013) |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения. Сети теплоснабжения от 9ТК-12 до 9ТК-12г (р-н Налоговой инспекции). Переустройство сетей от ЦТП Налоговая до точки врезки (инв.№30093) |  | 4181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайоне «А»: участок сетей горячего водоснабжения от УТ1 до жилого дома улица Ленинградская, 10А, ТК-2. (инвентарный номер 304391) участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, от ТК-6 до ТК-5. (инвентарный номер 301821), участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в жилой дом проспект Набережный, 10. (инвентарный номер 301841) | 19605,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (инвентарный номер 31845): Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 12 |  |  | 6638,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 (инвентарный номер 31809): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 | 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация трубопровода горячего водоснабжения (инвентарный номер 31648): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10 (транзит) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31724): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом ул. Майская, 6/2 |  |  | 557,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до жилого дома по проспекту Ленина, 39/1 в 7 микрорайоне (инвентарный номер 100111): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 39/1 |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 метров (инвентарный номер 30581): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ-2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) |  |  | 17090,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому 36 в микрорайоне 27 (инвентарный номер 30959): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36 |  |  | 539,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до жилых домов по улице Декабристов, 14, 12/1, 12, до жилых домов по улице Майской, 20, 22 в 7а микрорайоне (инвентарный номер 31533): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Декабристов, 12 |  |  |  | 3654,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-6 в микрорайоне «А» (инвентарный номер 986111): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Дзержинского, 6 до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6/1 |  |  | 888,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, жилой дом по улице Крылова, 41 в мкр. ПИКС (инвентарный номер 529): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-10. |  |  |  | 3908,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения по улице Быстринской, 24/2 в микрорайоне 33 (инвентарный номер 713961): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/2 |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5 - жилой дом по улице Быстринской, 24/1 (инвентарные номера 70036, 70037): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-2 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/1 |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления жилого дома по улице Быстринской, 22/1 и улице Быстринской, 22 блок Г, В, микрорайон 33 (инвентарный номер 71330): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-4 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 22 |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до жилого дома ул. Декабристов, 6 в 7а микрорайон: участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-36 до ввода в жилой дом улица Декабристов, 6 (инвентарный номер 3013) |  |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 микрорайон 33 (инвентарный номер 31594): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4. |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения с попутным дренажом (инвентарный номер 30644): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/2. |  |  |  | 3740,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайон "А": участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ТК-6. (инвентарный номер 301821) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т1 Ду 400 в 9ТК1б (инв.№43) |  | 1109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т2 Ду 600 в 9ТК2-3 (инв.№31935) |  | 4211,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сеть газоснабжения (г. Сургут). Газопровод высокого давления от точки врезки в существующий газопровод по ул. Мира- ул. Маяковского до ЦТП-86 (инвентарный номер 30100). Устройство узла учета газа." |  | 5605,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сети газоснабжения. Газоснабжение индивидуальной застройки п. Снежный. . Устройство узла учета газа на газопроводе высокого давления к ГРП-7, п. Снежный" |  | 2427,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №2 | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Мероприятия по строительству насосных станций, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.06 «Строительство насосных станций». Мероприятия по реконструкции насосных станций включаются в подгруппу проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций». Мероприятия по строительству и реконструкции ЦТП, ИТП включаются в подгруппу проектов 02.08 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».

Таблица 10.1 - Объемы строительства насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по строительству новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС, включая проектные работы |  |  | 19470,43 | 27768,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  | 132628,97 | 132628,97 |  |  |  |  |
| Строительство ПНС в зону новой пиковой котельной | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ООО «СГЭС» | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №1 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по группе мероприятий | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 10.2 - Объемы Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по реконструкции насосных станций, ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 12 (инв.№10094) | 2230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 21 (инв.№10118) | 2453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 22 (инв.№10120) | 2777,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 23 (инв.№10128) | 2269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 29 (инв.№10119) | 2609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 41 (инв.№10093) | 2353,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 47 (инв.№10168) | 1485,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 74 (инв.№10072) | 1908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание ЦТП № 90 (инв.№10074) Замена сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП | 12 346,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 33 |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 75 |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 05 |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 45 |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 98 |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 09 |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 32 |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 56 |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 70 |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 11 |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 47 |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 66 |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 01 |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 37 |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 42 |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 98 |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 55 |  |  |  |  |  | 4865,89 |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 07 |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 10 |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 20 |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 93 |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 45 |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 55 |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 64 |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 94 |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 97 |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 98 |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 49 |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 73 |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 74 |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 80 |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 81 |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 82 |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 86 |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 12 |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 19 |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 21 |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 22 |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 23 |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №81 (инв.№ 10617) |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №83 (инв.№ 10618) |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №38 (инв.№ 10230) |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №51 (инв.№ 10067) |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №40 (инв.№ 10171) |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №1 (инв.№10011) |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №5 (инв.№10017) |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №10 (инв.№10107) |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №15 (инв.№10104) |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №45 (инв.№10061) |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №64 (инв.№10175) |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №65 (инв.№10068) |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №66 (инв.№10048) |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №67 (инв.№10051) |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №98 (инв.№10196) |  | 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП на ЦТП № 90 (инв.№10074) |  | 9309,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-70 |  | 3551,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-62 |  | 7915,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-53 |  | 9506,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС на ЦТП-73 |  | 1789,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-11 |  | 515,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-80 |  | 538,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 3 ЧП на ЦТП №74 (инв.№ 10072) |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 22 (инв.№ 10120) |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №12 |  | 9026,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №21 |  | 8205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №74 |  | 11320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №8 |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №90 |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №30 |  | 977,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №49 |  | 983,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №61 (инв.№ 10057) |  |  | 1725,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №56 (инв.№10056) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №68 (инв.№10052) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №70 (инв.№10050) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №71 (инв.№10054) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №72 (инв.№10039) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №94 (инв.№10207) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №96 (инв.№10194) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №99 (инв.№10200) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-63 |  |  | 7827,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-65 |  |  | 3497,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-68 |  |  | 3494,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-71 |  |  | 3510,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 71 (инв.№ 10054) |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 7 (инв.№ 10053) |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №86 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №19 |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №23 |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-51 |  |  |  | 3804,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-59 |  |  |  | 2986,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН 2 ЧП на ЦТП-93 |  |  |  | 398,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-64 |  |  |  | 1739,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-51 |  |  |  | 7830,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-52 |  |  |  | 9399,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-54 |  |  |  | 2840,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-72 |  |  |  | 3487,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 72 (инв.№ 10039) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ПС №7 |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №16 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №29 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-11 |  |  |  |  | 4602,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-60 |  |  |  |  | 3196,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-54 |  |  |  |  | 1589,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  | 1790,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС с установкой ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №25 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №7 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-88 |  |  |  |  |  | 4269,96 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-89 |  |  |  |  |  | 4300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №74 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №73 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ЦТП-86. Для резервного электроснабжения ЦТП №86 требуется ДЭС 200кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, на раме. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  | 4034,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Разработка проектной документации. |  | 2068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на ЦТП №87. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется замена рубильника на реверсивный рубильник с моторным приводом 250А, а также модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Разработка проектной документации. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  | 983,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  | 3586,826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Разработка проектной документации. |  |  | 1209,928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Разработка проектной документации. |  |  | 1181,749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  | 3011,468 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. эффективности организаций осуществляющих регулярные виды деятельности. |  |  |  | 3741,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по СГМУП «ГТС» | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №2 | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- прогноз прироста тепловой нагрузки, выполненный в ходе актуализации Схемы теплоснабжения

Полный перечень прироста тепловых нагрузок, с адресной привязкой представлен в Приложении 1 к Книге 3.

В таблице ниже представлены приросты тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии.

Таблица 10.3 - приросты тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | отопление и вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| СГРЭС-1 | 10,703 | 10,803 | 21,373 | 11,455 | 18,118 | 1,052 | 3,442 | 0,000 | 4,183 | 3,337 | 2,424 | 3,554 | 4,205 | 3,800 | 4,485 | 5,197 | 7,029 | 0,365 | 3,317 | 0,000 | 0,406 | 0,365 | 0,099 | 0,612 |
| СГРЭС-2 | 15,647 | 10,701 | 2,603 | 6,360 | 12,742 | 4,006 | 2,378 | 1,681 | 1,176 | 1,143 | 1,190 | 1,638 | 4,477 | 3,454 | 1,119 | 3,114 | 4,538 | 1,148 | 1,027 | 0,639 | 0,114 | 0,096 | 0,096 | 0,102 |
| Новая котельная мкр. 50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,230 | 0,676 | 0,163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,050 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| БМК 48 мкр. (3 ВМт) | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| блочная котельная 49 мкр. | 0,000 | 0,000 | 1,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| индивидуальные теплогенераторы | 5,615 | 1,028 | 3,340 | 8,973 | 2,433 | 0,859 | 4,478 | 1,980 | 3,496 | 0,886 | 0,543 | 20,906 | 0,653 | 0,110 | 0,110 | 0,237 | 0,261 | 0,106 | 0,939 | 0,383 | 0,388 | 0,057 | 0,020 | 0,626 |
| Котельная К-45 | 3,962 | 2,250 | 5,072 | 5,581 | 9,286 | 7,303 | 0,495 | 10,047 | 5,546 | 3,809 | 3,048 | 2,032 | 0,756 | 0,750 | 0,895 | 1,904 | 3,277 | 0,748 | 0,082 | 0,482 | 2,896 | 0,936 | 2,460 | 1,640 |
| Котельная ООО «ТехСтрой» | 1,130 | 0,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,775 | 0,178 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная мкр. 51 | 0,000 | 3,382 | 2,062 | 1,809 | 1,795 | 2,139 | 2,820 | 2,902 | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,148 | 0,000 | 3,145 | 1,133 | 0,798 | 0,801 | 0,318 | 0,748 | 1,251 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| Котельная №35 Спортивное СГМУП «ГТС» | 0,259 | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая БМК 48 мкр. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,380 | 0,690 | 0,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 СГМУП «ГТС» | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,119 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 СГМУП «ГТС» | 0,133 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,000 | 0,300 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,000 |
| Котельная №14 СГМУП «ГТС» | 0,000 | 0,530 | 0,379 | 0,119 | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,670 | 0,000 | 0,000 | 0,156 | 0,147 | 0,011 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,673 | 0,000 |
| Котельная №28 п. Юность СГМУП «ГТС» | 1,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,193 | 8,079 | 1,659 | 2,443 | 1,307 | 3,141 | 1,802 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,790 | 0,064 | 0,243 | 0,085 | 0,237 | 0,147 |
| Новая котельная производственно-торгового комплекса в кв. П-10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | 1,702 | 0,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,125 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная кв. П-12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,140 | 0,280 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,020 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,000 |
| Новая котельная НТЦ №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,484 | 14,507 | 23,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,920 | 1,056 | 3,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная №15 кв. П-9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная НТЦ №2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,500 | 1,799 | 5,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,218 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №6 СГМУП «ГТС» | 0,198 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №22 "Олимпия" СГМУП «ГТС» | 1,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,404 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная кв. Пойма-2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,172 | 18,861 | 22,291 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,621 | 3,110 | 2,445 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная кв. Пойма-5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,702 | 0,319 | 0,000 | 0,375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,024 | 0,000 | 0,028 |
| Котельная №30 п. Лунный СГМУП «ГТС» | 0,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проектируемая котельная п. Снежный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,104 | 0,362 | 0,114 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,027 | 0,008 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №29 п. Таежный СГМУП «ГТС» | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №7 СГМУП «ГТС» | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная мкр. СЗП1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 23,415 | 22,745 | 3,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,141 | 2,372 | 2,320 | 0,240 |
| ООО «Завод промстройдетали» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,010 | 8,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 1,465 | 0,059 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| Котельная №5 СГМУП «ГТС» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» | 1,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,194 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,957 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 СГМУП «ГТС» | 0,379 | 3,431 | 2,270 | 1,410 | 0,000 | 0,352 | 0,532 | 0,564 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,988 | 0,740 | 0,530 | 0,000 | 0,046 | 0,121 | 0,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Группы проектов

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей образуют восемь групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение качественного теплоснабжения потребителей в г. Сургута при сохранении необходимого уровня надёжности системы теплоснабжения.

Группы проектов и суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий всех Групп проектов без НДС в ценах на дату реализации представлены в таблице ниже.

Таблица 12.1 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (в ценах на дату реализации), тыс. руб. (П43.5 МУ)

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Тепловые сети и сооружениях на них», всего, в т.ч. | 906930,94 | 1113570,89 | 1066248,33 | 932779,24 | 1375219,27 | 2304584,19 | 1319374,69 | 1176962,82 | 1101369,27 | 887851,71 | 772563,77 | 562113,57 | 44376,07 |
| Всего по ЕТО №1, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 349103,70 | 600522,66 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 204784,17 | 186592,97 | 222899,77 | 482041,28 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 576327,71 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 576327,71 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Проекты по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проекты по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1 всего, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 349103,70 | 600522,66 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 172016,03 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 172016,03 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2 часть) | 47921,00 | 108042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. | 28265,00 | 43968,00 | 105083,00 | 125931,00 | 142480,00 | 560397,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр. 41", в т.ч.актуализация проекта |  | 7774,17 | 36509,97 | 32498,33 | 29536,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149419,42 | 149419,42 | 149419,42 |  |
| Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  | 120807,70 | 120807,70 | 120807,70 |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в т. ч. проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216157,22 | 216157,22 | 216157,22 |  |
| подгруппа проектов 4 «Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки», в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция тепловых сетей от СГРЭС-1 с увеличением диаметра от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) |  |  |  |  | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 6 «Строительство новых насосных станций» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС, включая проектные работы |  |  |  | 19470,43 | 27768,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  | 132628,97 | 132628,97 |  |  |  |  |
| Строительство ПНС в зону новой пиковой котельной |  | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 8 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения надежности», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  | 71482,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  | 126203,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  | 118481,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2 всего, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 576327,71 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| подгруппа проектов 2 «Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных», в т.ч.: | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23 | 8056,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне ЕТО №2 |  | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 159237,67 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство тепловой сети. Участок от 5ТК4б до 3ТК24 |  |  |  |  |  |  |  | 67544,36 |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок тепломагистрали ГРЭС-2 Восточный жилой район от УТ-4 до УТ 6. Участок от 9ТК19 до НО10 |  |  |  |  | 16973,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мдернизация тепловых сетей. Сеть теплоснабжения от КПП воинской части до ПМК связи. Участок от точки опуска до точки подъема инв.№ 30731 |  |  |  | 12524,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация cооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в микрорайоне 13А (инвентарный номер 30306): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в детский сад «Филиппок» |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок" (инв. №30306) |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от УТ1 до ж.д. ул. Ленинградская, 10А, ТК-2. (инв.№ 30439) Участок сетей теплоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5. (инв.№ 30182) Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. (инв.№30184) |  | 21156,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-6 в мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Дзержинского, 6 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 6/1 (инв. №986) |  |  | 763,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в микрорайоне 25 (инвентарные номера 31157, 31158, 31159): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 27/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проезду Первопроходцев,14/1 | 5764,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. (инв. №31157) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр-т Комсомольский, 27/1. (инв. №31158) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр -д Первопроходцев,14/1. (инв. №31159) | 6914,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611) : участок сетей горячего водоснабжения от жилой дома проспект Ленина, 29 (арка). |  |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 29. |  |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1) (инв. №3058) |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81в пос. Железнодорожный. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 4 до ж.д. ул. Мечникова, 2 (инв. №30037) |  |  | 7333,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружные сети тепловодоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. (инв. №31675) | 4977,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31675): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления жилого дома по улице Мелик-Карамова, 28/1 | 3335,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по ул. Ф. Показаньева, 12. Участок сетей теплоснабжения от ТК-27 до ввода в ж.д. ул. Ф. Показаньева, 12. (инв. №31845) |  |  | 6023,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №31821) |  |  | 447,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №318211) |  |  | 653,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №31903) |  |  | 1063,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №319031) |  |  | 1486,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1. Участок сетей теплоснабжения от УТ3 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/1 (инв. №31809) | 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Майская, 6/2 (инв. №31724) |  |  | 528,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-2 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/1 (инв. № 70036, 70037) |  |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В, мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-4 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 22 (инв. № 71330) |  |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Береговая, 71, 72: Участок сетей теплоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в ж.д. ул. Береговая, 72. (инв. №31360) | 2069,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК12 до жилых домов по улице Береговой, 71, 72 (инвентарный номер 31360): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в жилой дом по улице Береговой, 72 | 4059,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр. ПИКС. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 до УТ-10 (инв. №529) |  |  |  | 2629,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151) |  |  |  | 5335,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151111) |  |  |  | 5571,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж.д. ул. Декабристов, 14, 12/1, 12 до ж.д. ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 12 (инв. №31533) |  |  |  | 4972,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4 (инв. №31594) |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети горячего водоснабжения (инвентарный номер 31901): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-55-7 до ввода в жилой дом по набережной Ивана Кайдалова, 28/1 | 4488,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети тепловодоснабжения от УТ-7 до ж/д проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 39/1 (инв. №100) |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей теплоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (Приказ №140-01 от 15.06.2023г.) (инв. 32196) |  |  | 2114,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей горячего водоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (инв. 32150) |  |  | 1847,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) (инв. №32216) |  |  | 1487,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) |  |  | 1384,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Пролетарский, 8/2 до ввода в ж.д. набережная Ивана Кайдалова, 28/1. (инв. №31900) | 4846,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 м.. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ- 2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) (инв. №30581) |  |  | 24953,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сетей теплоснабжения МГБ-1 мкр.5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в Женскую консультацию, Детскую поликлинику (инв. №31427) |  |  | 4733,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1 (инвентарный номер 314271): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в женскую консультацию, детскую поликлинику |  |  | 6438,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети теплоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению. (инв. 31427) |  |  |  |  | 15450,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению (инв. 314271) |  |  |  |  | 18475,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-11 мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 10/4 до ввода в д.с. Ул. Г. Кукуевицкого, 10/6 (транзит) (инв.№ 30356) |  |  | 1489,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-11 микрорайон «А» (инвентарный номер 303561): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Григория Кукуевицкого, 10/4 до ввода в детский сад по улице Григория Кукуевицкого, 10/6 (транзит) |  |  | 961,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5 (инв.№30139). Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38 (инв.№30150). |  |  | 8504,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27 (инвентарные номера 301391, 301501): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5; участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 38 |  |  | 10702,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 4062,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 4358,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 1899,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 147,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в микрорайоне 10 (инвентарный номер 30304): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ввода в жилой дом по улице Просвещения, 17 | 7164,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10: (инв.№30304). Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 17 | 8247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8. Участок сетей теплоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 (инв. №30293) |  |  |  | 2056,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8 (инвентарный номер 302931): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом по улице Майской, 3 |  |  |  | 2248,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: Участок сетей теплоснабжения от ТК3-1 - ТК3-2 - ТК3-3 - ТК3-4 до ввода в ж.д. ул. Энергетиков, 41. (инв. №30292) | 10487,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в квартале 6 (инвентарный номер 30292): участок сетей горячего водоснабжения от ТК3-1-ТК3-2-ТК3-3-ТК3-4 до ввода в жилой дом по улице Энергетиков, 41 | 7699,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения и попутного дренажа. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инв. №30657) |  |  |  | 3436,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инвентарный номер 30659): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/1. |  |  |  | 3774,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 (инв. №71274) |  |  |  | 2036,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилого дома по улице Пушкина, 17, жилой дом Островского, 28, ТК-5, жилой дом Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в микрорайоне 15А (инвентарный номер 712741): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17. |  |  |  | 2226,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 (инв. №30959) |  |  | 490,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А : Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24. (инв. №30429) | 8253,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до жилого дома по улице Киртбая, 21 в микрорайоне 5А (инвентарный номер 30429): участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТ сущ., ТК-23, ТК-24 | 7184,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения с попутным дренажом. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/2 (инв. №30643) |  |  |  | 3481,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/2 (инв.№ 71396) |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23, мкр. 5а. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) (инв. №30702) |  |  | 2824,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сети тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23 (инвентарный номер 30703): участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) |  |  | 3773,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30798) |  |  |  | 3621,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30797) |  |  |  | 4506,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Инв № 30805 Тепломагистраль №3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) по ул. Кукуевицкого. Участок от 3ТК17-3ТК18 |  |  |  | 18141,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная 2 пуск.комп. Участок от НО-13 до НО-8 (1ТК41) инв.№30502 |  |  | 32727,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от УТ дренажей до К1 |  |  |  |  | 17927,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от Н2 до 1ТК8 |  |  |  |  |  | 18630,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №8 от 8ТК5 до ПС-4. Участок от Нефтеюганского шоссе до ПС-4 инв.№30279 |  |  | 6656,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль№1 сети теплоснабжения от 1ТК21 до ТК-Акушерского корпуса. Участок от 1ТК21 до ТК – Акушерского корпуса инв.№31649 |  |  | 17111,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация трубопровода тепловой сети. Участок сетей теплоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10 (транзит) (инв. № 31647) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №6 от котельной №3 по ул.Майская, Гагарина от котельной №3 – 5ТК1Б – 6ТК30 – 6ТК14 – 5ТК13. Участок от 6ТК14 до 5ТК13. |  |  | 47112,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 9ТК-12Б до вторых фланцев отключающих задвижек в тепловых камерах на административное здание Военного комиссариата Сургутского района, на гаражные боксы и гараж по ул.Мелик-Карамова. Участок от 9ТК12б до ТК-1, от ТК-1 до ТК-2, ТК-3,ТК-4 |  |  | 9830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по ул. Генерала Иванова 17 (инв.№30171) |  |  | 4981,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по Нефтеюганскому шоссе 48 (инв.№30171) |  |  | 3499,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4А (транзит) (инв. 30016) |  |  | 2070,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4Б (транзит) (инв. 30015) |  |  | 1524,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 6 (транзит) (инв. 30017) |  |  | 2026,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Крылова 5 (транзит) (инв. 30011) |  |  | 4737,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 31098) |  |  | 2943,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 310981) |  |  | 5021,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация/реконструкция тепловых сетей. Тепломагистраль №4 от 4ТК2-4ТК3-4ТК5-4ТК6-4ТК7-4ТК8-4ТК9. Участок от 4ТК2 до 4ТК4 |  |  |  | 7116,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Наружные сети теплоснабжения от 9ТК-8а, 9ТК-8б до жилого дома по пр. Комсомольский, 12 (внешняя стена многоквартирного дома). Участок от 9ТК8а до ж.д. Комсольмоский 13 |  |  |  | 2356,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 Резервирующая перемычка от ТК-21-ТК20-1ТК42. Участок от НО-1 до 1ТК20а. |  |  |  | 9442,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина. Трубопровод Т1 на участке от НО-22 до 1ТК21. |  |  |  | 11502,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 31101) |  |  |  | 2439,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 311011) |  |  |  | 2102,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей теплоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 2508,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 3551,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32261) |  |  |  | 1635,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32237) |  |  |  | 2007,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 в мкр.13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 до ТК-3 (инв. 30431), от ТАК-3 до ТК-4, ж.д. б.Писателей, 15 (инв. 30396) |  |  |  | 12511,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв.31228) |  |  |  | 2741,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв. 312281) |  |  |  | 7260,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110) |  |  |  | 2823,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110111) |  |  |  | 8449,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 3083) |  |  |  |  | 3097,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 308311) |  |  |  |  | 4941,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей теплоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 30190) |  |  |  |  | 1905,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 301901) |  |  |  |  | 3425,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ввода в ж.д. ул. 60 лет Октября, 3 (инв. 31586) |  |  |  |  | 941,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 31557) |  |  |  |  | 6574,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 315571) |  |  |  |  | 8225,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31621) |  |  |  |  | 294,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31622) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20/1 (транзит) (инв. 31623) |  |  |  |  | 1767,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/3 (транзит) (инв. 31613) |  |  |  |  | 2811,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/1 (транзит) (инв. 31650) |  |  |  |  | 711,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31610) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31611) |  |  |  |  | 338,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31 (транзит) (инв. 31371) |  |  |  |  | 550,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/1 (транзит) (инв. 31618) |  |  |  |  | 658,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24 (транзит) (инв. 31644) |  |  |  |  | 2229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриквартальных сетй теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 (инв. 30553) |  |  |  |  | 24413,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31827) |  |  |  |  | 1940,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31905) |  |  |  |  | 1013,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-9 мкр. 13. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 3060) |  |  |  |  | 4811,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 30601) |  |  |  |  | 9127,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31922) |  |  |  |  | 601,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31819) |  |  |  |  | 738,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 49 до узла управления ж.д. Мира, 51 (инв. 31519) |  |  |  |  | 3512,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113) |  |  |  |  | 6387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113111) |  |  |  |  | 6848,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 13 (транзит) до ж.д. Мира, 111 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Мира, 13 (транзит) (инв. 146) |  |  |  |  | 9126,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111) |  |  |  |  | 2269,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111111) |  |  |  |  | 4367,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от т.А до 8ТК6, от 8ТК6 до 8ТК10, от 8ТК10 до КРП-2 |  |  |  |  |  | 39518,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. "Ул.Университетская" (от проспекта Пролетарский до улицы Каролинского, 3 пусковой комплекс. Тепловые сети.) Участок от 9ТК2 (т.А) до 9ТК2-2 |  |  |  |  |  | 19595,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК37 до ЦТП-22 в мкр.7. Участок от 1ТК37 до ЦТП-22 |  |  |  |  |  | 8029,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до ввода в ж.д. пр-д Дружбы, 9 (инв. 31253) |  |  |  |  |  | 2205,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 30302) |  |  |  |  |  | 611,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 303021) |  |  |  |  |  | 818,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в мкр. 33. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 (инв. 1289) |  |  |  |  |  | 1467,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 31230) |  |  |  |  |  | 4958,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 312301) |  |  |  |  |  | 7494,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до УТ-5 до ж/д проспект Мира 32/2, 32/1 в 16 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. пр-т Мира 32/1 до ж.д. пр-т Мира 32/2 (инв. 31530) |  |  |  |  |  | 791,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей теплоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 30309) |  |  |  |  |  | 1227,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей горячего водоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 303091) |  |  |  |  |  | 7087,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепломагистрали №9 по ул. Привокзальной от ТК4 до ЦТП-83. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ЦТП-83 (инв. 300011) |  |  |  |  |  | 4932,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Дзержинского, 3/2, 3/3, 7/2 в 7"А" мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-12 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 7/2 (инв. 30924) |  |  |  |  |  | 2935,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 13 (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4469,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Лермонтова, 13 (транзит) (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4812,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в мкр. 25. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до ж.д. пр-т Комсомольский, 21/1, пр.Первопроходцев, 10 (инв. 31445, 31446, 31447) |  |  |  |  |  | 7687,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения, протяженностью 77,47 м. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/1 (транзит) (инв. 30580) |  |  |  |  |  | 1650,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/2 (транзит) (инв. 31406) |  |  |  |  |  | 869,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 с попутным дренажом от КД23 до КД28 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 (инв. 30900) |  |  |  |  |  | 4666,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от КРП-2(№63) до УТ-6 с попутным дренажом от КД7а до КД13, от КД13а до КД23 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от КРП-2 (№63) до УТ-1, УТ-2, УТ-3 (инв. 30902) |  |  |  |  |  | 16766,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в мкр. 6. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 (инв. 31092) |  |  |  |  |  | 20817,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32105) |  |  |  |  |  | 2240,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32115) |  |  |  |  |  | 6589,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК-2 до ж.д. Губкина, 16, 18 мкр.4. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. по ул. Губкина, 16 (инв. 30957) |  |  |  |  |  | 5927,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 30473) |  |  |  |  |  | 1429,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 304731) |  |  |  |  |  | 2176,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 30927) |  |  |  |  |  |  | 3170,23 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 309721) |  |  |  |  |  |  | 5506,24 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 30287) |  |  |  |  |  |  | 1099,98 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 302871) |  |  |  |  |  |  | 1471,48 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения общей протяженностью 1554,0 м. Участок сетей теплоснабжения от т."А" до т. "Б" по ул. Сосновой (инв. 30740) |  |  |  |  |  |  | 25568,20 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 30388) |  |  |  |  |  |  | 6736,50 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 303881) |  |  |  |  |  |  | 10742,75 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 1489,56 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 2049,41 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4) |  |  |  |  |  |  | 6310,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4111) |  |  |  |  |  |  | 10064,99 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж/д ул. Островского, 4 до ж/д ул. Островского, 6 в 14 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Островского, 4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 6 (инв. 31489) |  |  |  |  |  |  | 1235,11 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ж/д ул. Рабочая, 31/1 в 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31/1 (инв. 31275) |  |  |  |  |  |  | 2253,57 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание "Склад № 15". Участок сетей теплоснабжения от ТК-90-7* до ТК-90-7**-1, ввода в нежилое здание "Склад № 15" (инв. 31805) |  |  |  |  |  |  | 1070,59 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 71313) |  |  |  |  |  |  | 11862,80 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 713131) |  |  |  |  |  |  | 4362,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 30475) |  |  |  |  |  |  | 4039,43 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 304751) |  |  |  |  |  |  | 5371,97 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 74) |  |  |  |  |  |  | 9288,83 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д.пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 741111) |  |  |  |  |  |  | 17627,33 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 15 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 6652,02 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 13 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 10634,04 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 6ТК28 до ж.д.Республики 83 |  |  |  |  |  |  | 958,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №2. Участок от 2ТК22 до ЦТП-31 |  |  |  |  |  |  | 20230,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от ТК-7 до ТК-6 (инв.№ 30182) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29 (инв. №3056) |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения ж.д. пр-т Ленина, 29 (арка) (инв. №3056) |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от 8ТК2 до 8ТК6 (т.А) (инв.№ 30648) |  | 22434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до ж/д ул. Декабристов, 6 в 7а мкр.: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-36 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 6 (Инв. №3013) |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения. Сети теплоснабжения от 9ТК-12 до 9ТК-12г (р-н Налоговой инспекции). Переустройство сетей от ЦТП Налоговая до точки врезки (инв.№30093) |  | 4181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайоне «А»: участок сетей горячего водоснабжения от УТ1 до жилого дома улица Ленинградская, 10А, ТК-2. (инвентарный номер 304391) участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, от ТК-6 до ТК-5. (инвентарный номер 301821), участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в жилой дом проспект Набережный, 10. (инвентарный номер 301841) | 19605,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (инвентарный номер 31845): Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 12 |  |  | 6638,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 (инвентарный номер 31809): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 | 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация трубопровода горячего водоснабжения (инвентарный номер 31648): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10 (транзит) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31724): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом ул. Майская, 6/2 |  |  | 557,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до жилого дома по проспекту Ленина, 39/1 в 7 микрорайоне (инвентарный номер 100111): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 39/1 |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 метров (инвентарный номер 30581): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ-2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) |  |  | 17090,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому 36 в микрорайоне 27 (инвентарный номер 30959): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36 |  |  | 539,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до жилых домов по улице Декабристов, 14, 12/1, 12, до жилых домов по улице Майской, 20, 22 в 7а микрорайоне (инвентарный номер 31533): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Декабристов, 12 |  |  |  | 3654,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-6 в микрорайоне «А» (инвентарный номер 986111): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Дзержинского, 6 до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6/1 |  |  | 888,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, жилой дом по улице Крылова, 41 в мкр. ПИКС (инвентарный номер 529): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-10. |  |  |  | 3908,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения по улице Быстринской, 24/2 в микрорайоне 33 (инвентарный номер 713961): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/2 |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5 - жилой дом по улице Быстринской, 24/1 (инвентарные номера 70036, 70037): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-2 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/1 |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления жилого дома по улице Быстринской, 22/1 и улице Быстринской, 22 блок Г, В, микрорайон 33 (инвентарный номер 71330): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-4 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 22 |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до жилого дома ул. Декабристов, 6 в 7а микрорайон: участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-36 до ввода в жилой дом улица Декабристов, 6 (инвентарный номер 3013) |  |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 микрорайон 33 (инвентарный номер 31594): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4. |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения с попутным дренажом (инвентарный номер 30644): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/2. |  |  |  | 3740,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайон "А": участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ТК-6. (инвентарный номер 301821) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т1 Ду 400 в 9ТК1б (инв.№43) |  | 1109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т2 Ду 600 в 9ТК2-3 (инв.№31935) |  | 4211,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сеть газоснабжения (г. Сургут). Газопровод высокого давления от точки врезки в существующий газопровод по ул. Мира- ул. Маяковского до ЦТП-86 (инвентарный номер 30100). Устройство узла учета газа." |  | 5605,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сети газоснабжения. Газоснабжение индивидуальной застройки п. Снежный. . Устройство узла учета газа на газопроводе высокого давления к ГРП-7, п. Снежный" |  | 2427,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 7 «Реконструкции насосных станций», в т.ч.: | 0,00 | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 12 (инв.№10094) |  | 2230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 21 (инв.№10118) |  | 2453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 22 (инв.№10120) |  | 2777,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 23 (инв.№10128) |  | 2269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 29 (инв.№10119) |  | 2609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 41 (инв.№10093) |  | 2353,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 47 (инв.№10168) |  | 1485,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 74 (инв.№10072) |  | 1908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание ЦТП № 90 (инв.№10074) Замена сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП |  | 12346,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 33 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 75 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 05 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 45 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 98 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 09 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 32 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 56 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 70 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 11 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 47 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 66 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 01 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 37 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 42 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 98 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 55 |  |  |  |  |  |  | 4865,89 |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 07 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 10 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 20 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 93 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 45 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 55 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 64 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 94 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 97 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 98 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 49 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 73 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 74 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 80 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 81 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 82 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 86 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 12 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 19 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 21 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 22 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 23 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №81 (инв.№ 10617) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №83 (инв.№ 10618) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №38 (инв.№ 10230) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №51 (инв.№ 10067) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №40 (инв.№ 10171) |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №1 (инв.№10011) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №5 (инв.№10017) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №10 (инв.№10107) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №15 (инв.№10104) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №45 (инв.№10061) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №64 (инв.№10175) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №65 (инв.№10068) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №66 (инв.№10048) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №67 (инв.№10051) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №98 (инв.№10196) |  |  | 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП на ЦТП № 90 (инв.№10074) |  |  | 9309,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-70 |  |  | 3551,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-62 |  |  | 7915,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-53 |  |  | 9506,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС на ЦТП-73 |  |  | 1789,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-11 |  |  | 515,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-80 |  |  | 538,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 3 ЧП на ЦТП №74 (инв.№ 10072) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 22 (инв.№ 10120) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №12 |  |  | 9026,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №21 |  |  | 8205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №74 |  |  | 11320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №8 |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №90 |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №30 |  |  | 977,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №49 |  |  | 983,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №61 (инв.№ 10057) |  |  |  | 1725,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №56 (инв.№10056) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №68 (инв.№10052) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №70 (инв.№10050) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №71 (инв.№10054) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №72 (инв.№10039) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №94 (инв.№10207) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №96 (инв.№10194) |  |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №99 (инв.№10200) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-63 |  |  |  | 7827,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-65 |  |  |  | 3497,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-68 |  |  |  | 3494,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-71 |  |  |  | 3510,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 71 (инв.№ 10054) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 7 (инв.№ 10053) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №86 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №19 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №23 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-51 |  |  |  |  | 3804,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-59 |  |  |  |  | 2986,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН 2 ЧП на ЦТП-93 |  |  |  |  | 398,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-64 |  |  |  |  | 1739,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-51 |  |  |  |  | 7830,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-52 |  |  |  |  | 9399,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-54 |  |  |  |  | 2840,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-72 |  |  |  |  | 3487,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 72 (инв.№ 10039) |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №16 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №29 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-11 |  |  |  |  |  | 4602,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-60 |  |  |  |  |  | 3196,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-54 |  |  |  |  |  | 1589,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1790,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС с установкой ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №25 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №7 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-88 |  |  |  |  |  |  | 4269,96 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-89 |  |  |  |  |  |  | 4300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №74 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №73 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ЦТП-86. Для резервного электроснабжения ЦТП №86 требуется ДЭС 200кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, на раме. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 4034,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Разработка проектной документации. |  |  | 2068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на ЦТП №87. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется замена рубильника на реверсивный рубильник с моторным приводом 250А, а также модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Разработка проектной документации. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 983,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  | 3586,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1209,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1181,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 3011,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. эффективности организаций осуществляющих регулярные виды деятельности. |  |  |  |  | 3741,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 8 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от котельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения перспективной тепловой нагрузки 51 мкр. Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м. Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м. |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 9 «Строительство тепловых сетей для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 | 68105,50 | 68105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 | 68105,50 | 68105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство участков тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от ко-тельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения песпективной тепловой нагрузки 51 мкр. Диаметр 2Ду 500 мм протяженностью 729 м от Новой ТК (в районе Игоря Киртбая, 25) до новой ТК (по ул Игоря Киртбая, рядом с ЖК "Новин") |  |  |  |  |  |  | 68105,50 | 68105,50 |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети для переключения ЦТП ЦРБ и ЦТП-72 от котельной №3 на СГРЭС-1 |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| подгруппа проектов 10 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |

Приложение 1

(Соглашение о сотрудничестве в сфере развития объектов теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 01-12-950/2 от 19.10.2022 года)