СГМУП «Городские тепловые сети»

Результаты контроля качества питьевой (холодной) воды в распределительной сети за 2016год

| Дата отбора | Определяемые показатели | Запах (ГОСТ 3351-74) | Цветность (ГОСТ 31868-2012) | Мутность (ГОСТ 3351-74) | рН (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97) | Железо общее (ГОСТ 4011-72) | Аммиак (ГОСТ 33045-2014) | ТКБ, число колоний бактерий в 100мл | ОКБ, число колоний бактерий в 100мл | ОМЧ, число образующих колонии бактерий в 1мл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единицы измерения | баллы 20о/60о | Градусы | мг/дм3 | ед. рН | мг/дм3 | мг/дм3 |  |  |  |
|  | ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01) | 2 | 20 | 1,5 | 6-9 | 0,3 | 2,0 | Отст. | Отст. | Не более 50 |
|  | Наименование пробы, место отбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.01 | ХВС-выход, ЦТП-46 | 0/1 | 5,94±1,78 | < 0,58 | 6,66±0,2 | 0,16±0,03 | 1,22±0,21 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-80 | 0/1 | 5,73±1,72 | < 0,58 | 6,91±0,2 | 0,15±0,03 | 1,05±0,18 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 18.02 | От ЦТП-27,ул.Нефтяников,18, ХВС-вход | 0/1 | 10,94±2,19 | < 0,58 | 7,02±0,2 | 0,21±0,04 | 0,15±0,03 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | От ЦТП-27,ул,Нефтяников,4, ХВС-вход. | 0/1 | 10,62±2,12 | < 0,58 | 7,10±0,2 | 0,15±0,03 | 1,23±0,21 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | От ЦТП-1ул.Набержная,66 ХВС-вход. | 0/1 | 10,21±2,04 | < 0,58 | 7,11±0,2 | 0,19±0,04 | 1,20±0,20 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | От ЦТП-1,ул.Энтузиастов,51 ХВС-вход | 0/1 | 11,25±2,25 | < 0,58 | 6,98±0,2 | 0,19±0,04 | 1,26±0,21 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | От ЦТП-29,ул.Нефтяников,2 ,ХВС-вход | 0/1 | 10,42±2,08 | <0,58 | 7,01±0,2 | 0,22±0,04 | 1,23±0,21 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | От ЦТП-29,ул.Нефтяников,10/1 ХВС-вход | 0/1 | 11,14±2,23 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,24±0,05 | 1,22±0,21 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.04 | ЦТП-38, ХВС-выход. | 0/1 | 8,02±2,41 | < 0,58 | 7,46 ± 0,2 | 0,24±0,06 | 1,51±0,30 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ЦТП-39, ХВС-выход | 0/1 | 7,71±2,31 | <0,58 | 7,46 ±0,2 | 0,22±0,06 | 1,30±0,26 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ЦТП-45,ХВС-выход | 0/1 | 7,29 ±2,19 | <0,58 | 7,48 ±0,2 | 0,26±0,06 | 1,29 ±0,26 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ЦТП-47, ХВС-выход | 0/1 | 8,44 ±2,53 | <0,58 | 7,44 ±0,2 | 0,23 ±0,06 | 1,49 ±0,30 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ЦТП-93,ХВС-выход | 0/1 | 12,40 ±2,48 | <0,58 | 7,50±0,2 | 0,27±0,07 | 1,67±0,33 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 25.05 | от ЦТП-70, ул.Энергетиков,53 ХВС-вход | 0/1 | 10,21±2,04 | <0,58 | 7,19 ±0,2 | 0,21 ±0,05 | 1,19±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | от ЦТП-70,ТК ул.Республики,90 ХВС-вход | 0/1 | 10,42±2,08 | <0,58 | 7,20 ±0,2 | 0,22 ±0,06 | 1,21±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | от ЦТП-70,д/с «Космос» ХВС-вход | 0/1 | 10,21±2,04 | <0,58 | 7,10 ±0,2 | 0,24 ±0,06 | 1,18±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | от ЦТП-70, д/с»Аист» ХВС-вход | 0/1 | 10,21±2,04 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,21±0,05 | 1,20±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | от ЦТП-71,ул.Республики,70 ХВС-вход | 0/1 | 10,83±2,17 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,20±0,05 | 1,18±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | от ЦТП-71 ,ТК-71-7, ХВС-вход | 0/1 | 11,87±2,37 | <0,58 | 7,24±0,2 | 0,20±0,05 | 1,23±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | от ЦТП-71 ,ул. Республики,88 ХВС-вход | 0/1 | 11,46±2,29 | <0,58 | 7,27±0,2 | 0,24±0,06 | 1,18±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | от ЦТП-74, ул.Республики,65 ХВС-вход | 0/1 | 11,04±2,21 | <0,58 | 7,13±0,2 | 0,21±0,05 | 1,21±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | от ЦТП-66 , ул.Гагарина,10, ХВС-вход | 0/1 | 12,29±2,26 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,22±0,06 | 1,25±0,25 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | От ЦТП-65,ул.Энергетиков,7/1,ХВС-вход | 0/1 | 11,87±2,37 | <0,58 | 7,17±0,2 | 0,23±0,06 | 1,22±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.08 | ХВС-вход, от ЦТП-25 ул.Кукуевицкого,20 | 0/1 | 12,44±2,12 | <0,58 | 7,32±0,17 | 0,21 ±0,04 | 1,12±0,19 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход,от ЦТП-25 ул.Ленинградская,10а | 0/1 | 11,60±1,97 | <0,58 | 7,34 ±0,17 | 0,25 ±0,05 | 1,18±0,20 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход,от ЦТП-21,ул.Дзержинского,6 | 0/1 | 12,55±2,13 | <0,58 | 7,34±0,17 | 0,26±0,05 | 1,75±0,30 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход,от ЦТП-10,ул.Кукуевицкого,10/2 | 0/1 | 11,60±1,97 | <0,58 | 7,40±0,17 | 0,24±0,05 | 1,24±0,21 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход,от ЦТП-10,ул.Набережный,14 | 0/1 | 11,81±2,01 | <0,58 | 7,26±0,17 | 0,23±0,05 | 1,15±0,20 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 28.09 | ХВС-вход, от ЦТП-42 ул.50 лет ВЛКСМ,3 | 0/1 | 11,39±1,94 | <0,58 | 6,99±0,17 | 0,22 ±0,05 | 1,12±0,19 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, от ЦТП-42 ул.30 лет Победы,13 | 0/1 | 9,94±2,48 | 0,64±0,11 | 7,04±0,17 | 0,20±0,04 | 1,10±0,19 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход,от ЦТП-2 ул.50 лет ВЛКСМ,13 | 0/1 | 8,08±2,02 | <0,58 | 6,98±0,17 | 0,25±0,05 | 1,08±0,18 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход,от ЦТП-2, ул.Рабочая,43 | 0/1 | 9,94±2,48 | <0,58 | 6,99±0,17 | 0,22±0,05 | 1,13±0,19 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.10 | ХВС-вход, от ЦТП (мкр.37) ,ул.Киртбая,20 | 0/1 | 11,80±2,01 | <0,58 | 7,19±0,17 | 0,26 ±0,05 | 1,90±0,32 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход, Кот.№5 ,ж/д. 35 | 0/1 | 12,22±2,08 | 0,58±0,10 | 7,24±0,17 | 0,26±0,05 | 1,93±0,33 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход,Кот.№5,ТК-22 | 0/1 | 12,42±2,11 | 0,67±0,11 | 7,18±0,17 | 0,25±0,05 | 1,11±0,19 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход,от ЦТП-47,ул.Трубная,5/3 | 0/1 | 12,22±2,08 | <0,58 | 7,11±0,17 | 0,24±0,05 | 1,95±0,33 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-вход,Кот.№7,СТО «Ось» | 0/1 | 10,77±1,83 | <0,58 | 7,17±0,17 | 0,24 ±0,05 | 1,89±0,32 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 08.11 | ХВС-выход, ЦТП-85 | 0/1 | 11,08±1,88 | 0,67±0,11 | 6,98±0,17 | 0,15±0,03 | 1,96±0,33 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-2 | 0/1 | 11,80±2,01 | 0,67±0,11 | 7,02±0,17 | 0,17±0,04 | 1,96±0,33 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-42 | 0/1 | 11,39±1,94 | 0,67±0,11 | 7,00±0,17 | 0,17±0,04 | 1,98±0,34 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-41 | 0/1 | 11,08±1,88 | 0,58±0,10 | 7,06±0,17 | 0,16±0,03 | 1,94±0,33 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |

СГМУП «Городские тепловые сети»

Результаты контроля качества питьевой (горячей) воды в распределительной сети за 2016год

| Дата отбора | Определяемые показатели | Запах (ГОСТ 3351-74) | Цветность (ГОСТ 31868-2012) | Мутность (ГОСТ 3351-74) | рН (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97) | Железо общее (ГОСТ 4011-72) | Аммиак (ГОСТ 33045-2014) | ТКБ, число колоний бактерий в 100мл | ОКБ, число колоний бактерий в 100мл | ОМЧ, число образующих колонии бактерий в 1мл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единицы измерения | баллы 20о/60о | Градусы | мг/дм3 | ед. рН | мг/дм3 | мг/дм3 |  |  |  |
|  | ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01) | 2 | 20 | 1,5 | 6-9 | 0,3 | 2,0 | Отст. | Отст. | Не более 50 |
|  | Наименование пробы, место отбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.01 | ГВС-выход, ЦТП-81 | 0/1 | 6,25±1,88 | < 0,58 | 6,60±0,2 | 0,12±0,02 | <0,1 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-82 | 0/1 | 8,75±2,62 | < 0,58 | 6,58±0,2 | 0,23±0,05 | 0,12±0,01 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-83 | 0/1 | 6,87±2,06 | < 0,58 | 6,82±0,2 | 0,12±0,02 | 0,13±0,01 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-46 | 0/1 | 6,35±1,91 | < 0,58 | 6,86±0,2 | 0,10±0,02 | 6,35±1,91 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-80 | 0/1 | 7,19±2,16 | < 0,58 | 6,80±0,2 | 0,12±0,02 | 7,19±2,16 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 18.02 | От ЦТП-27,ул.Нефтяников,18, ГВС-вход | 0/1 | 11,46±2,29 | < 0,58 | 6,99±0,2 | 0,23±0,05 | 0,16±0,03 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | От ЦТП-27,ул,Нефтяников,4, ГВС-вход. | 0/1 | 11,04±2,21 | < 0,58 | 7,09±0,2 | 0,18±0,04 | 0,22±0,04 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | От ЦТП-1ул.Набержная,66 ГВС-вход. | 0/1 | 10,83±2,17 | < 0,58 | 6,95±0,2 | 0,21±0,04 | 0,20±0,03 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | От ЦТП-1,ул.Энтузиастов,51 ГВС-вход | 0/1 | 11,87±2,37 | <0,58 | 7,05±0,2 | 0,23±0,05 | 0,23±0,04 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | От ЦТП-29,ул.Нефтяников,2 ,ГВС-вход | 0/1 | 10,10±2,02 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,21±0,04 | 0,23±0,03 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | От ЦТП-29,ул.Нефтяников,10/1 ГВС-вход | 0/1 | 11,75±2,35 | <0,58 | 7,03±0,2 | 0,21±0,04 | 0,20±0,03 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.04 | ЦТП-38, ГВС-выход | 0/1 | 9,69±2,91 | <0,58 | 7,46 ±0,2 | 0,23±0,06 | 0,40 ±0,08 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ЦТП-39, ГВС-выход | 0/1 | 8,44±2,53 | <0,58 | 7,44±0,2 | 0,24 ±0,06 | 0,56 ±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ЦТП-45,ГВС-выход | 0/1 | 12,60 ±2,52 | <0,58 | 7,42±0,2 | 0,28 ±0,07 | 0,37 ±0,07 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ЦТП-47, ГВС-выход | 0/1 | 7,40 ±2,22 | <0,58 | 7,44±0,2 | 0,24 ±0,06 | 0,49±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ЦТП-93,ГВС-выход | 0/1 | 8,54 ±2,14 | <0,58 | 7,48±0,2 | 0,22±0,05 | 0,47±0,09 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 25.05 | от ЦТП-70, ул.Энергетиков, 53 ГВС-вход | 0/1 | 11,46±2,29 | <0,58 | 7,23 ±0,2 | 0,20 ±0,05 | 0,29±0,06 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | от ЦТП-70, д/с»Космос» ГВС-вход | 0/1 | 10,62±2,12 | <0,58 | 7,24±0,2 | 0,21±0,05 | 0,31±0,06 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | от ЦТП-70 ,д/с «Аист» ГВС-вход | 0/1 | 11,46±2,29 | <0,58 | 7,15±0,2 | 0,23±0,06 | 0,30±0,06 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | от ЦТП-71 , ул.Республики,70 ГВС-вход | 0/1 | 10,21±2,04 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,21±0,05 | 0,30±0,06 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | от ЦТП-71 , ТК-71-7, ГВС-вход | 0/1 | 11,04±2,21 | <0,58 | 7,27±0,2 | 0,23±0,06 | 0,30±0,06 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | от ЦТП-71 ,ул.Республики,88 ГВС-вход | 0/1 | 11,46±2,29 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,25±0,06 | 0,28±0,06 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | от ЦТП-74, ул.Республики,65 ГВС-вход | 0/1 | 11,25±2,25 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,24±0,06 | 0,33±0,06 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | от ЦТП-66,ул.Гагарина,10,ГВС-вход | 0/1 | 11,46±2,29 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,20±0,05 | 0,27±0,05 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.08 | ГВС-вход, от ЦТП-25, ул.Кукуевицкого,20 | 0/1 | 12,02±2,04 | 0,59±0,10 | 7,30 ±0,17 | 0,24 ±0,05 | 0,28±0,05 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход ,от ЦТП-25 ул.Ленинградская,10а | 0/1 | 12,02±2,04 | 0,65±0,11 | 7,32 ±0,17 | 0,24 ±0,05 | 0,28±0,05 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход,от ЦТП-21,ул.Дзержинского,6 | 0/1 | 12,44±2,12 | <0,58 | 7,24±0,17 | 0,24±0,05 | 0,30±0,05 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход,от ЦТП-10,ул.Кукуевицкого,10/2 | 0/1 | 12,23±2,08 | 0,59±0,10 | 7,29±0,17 | 0,26±0,05 | 0,27±0,04 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход,от ЦТП-10,ул.Набережный,14 | 0/1 | 12,23±2,08 | 0,65±0,11 | 7,32±0,17 | 0,25±0,05 | 0,30±0,05 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 28.09 | ГВС-вход, от ЦТП-42, ул. 50 лет ВЛКСМ,3 | 0/1 | 12,01±2,04 | <0,58 | 6,88±0,17 | 0,24±0,05 | 0,30±0,05 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход, от ЦТП-42, ул.30 лет Победы,13 | 0/1 | 10,77±1,83 | 0,58±0,10 | 7,07±0,17 | 0,22±0,05 | 0,28±0,05 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход ,от ЦТП-2,ул.50 лет ВЛКСМ,13 | 0/1 | 9,11±2,28 | <0,58 | 7,00±0,17 | 0,26±0,06 | 0,27±0,04 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход,от ЦТП-2, ул. Рабочая,43 | 0/1 | 10,35±1,76 | 0,58±0,10 | 7,08±0,17 | 0,23 ±0,05 | 0,26±0,04 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход,от ЦТП-75, ул.Ленина,24 | 0/1 | 11,39±1,94 | <0,58 | 6,90±0,17 | 0,24 ±0,05 | 1,15±0,20 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,35±1,76 | <0,58 | 6,92±0,17 | 0,26±0,05 | 0,33±0,06 |
| 19.10 | ГВС-вход, от ЦТП (мкр.37),ул.Киртбая,20 | 0/1 | 12,63±2,15 | 0,64±0,11 | 7,22±0,17 | 0,24±0,05 | 149±0,25 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход,Кот.№5,ж/д.35 | 0/1 | 12,42±2,11 | 0,64±0,11 | 7,21±0,17 | 0,27±0,06 | 1,60±0,27 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход,Кот.№5,ж/д.2 | 0/1 | 12,84±2,18 | 0,70±0,12 | 7,11±0,17 | 0,28±0,06 | 1,92±0,33 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход,Кот.№5,ТК-22 | 0/1 | 11,80±2,01 | <0,58 | 7,09±0,17 | 0,25±0,05 | 1,78±0,30 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-вход,от ЦТП-47, ул.Трубная,5/3 | 0/1 | 11,18±1,90 | 0,58±0,10 | 7,14±0,17 | 0,24 ±0,05 | 1,29±0,22 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 08.11 | ГВС-выход, ЦТП-85 | 0/1 | 11,49±1,95 | 0,58±0,10 | 7,06±0,17 | 0,16±0,04 | 0,92±0,16 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП- 2 | 0/1 | 19,36±3,29 | 0,84±0,14 | 6,97±0,17 | 0,29±0,06 | 0,94±0,16 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-42 | 0/1 | 11,70±1,99 | 0,61±0,10 | 7,06±0,17 | 0,17±0,04 | 0,54±0,09 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-41 | 0/1 | 12,22±2,08 | 0,67±0,11 | 7,18±0,17 | 0,16±0,04 | 0,74±0,13 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |

Начальник лаборатории                                                                       И.В. Романова