МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| 15.04.2026 15.30 часов |  | г. Сургут |
| --- | --- | --- |

| Заместитель председателя рабочей группы: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Недашковский Александр Андреевич | — заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города |  |
| Секретарь рабочей группы: |  |  |  |
| Тихонова Екатерина Сергеевна | — и.о. начальника отдела перспективного развития инженерной инфраструктуры и энергосбережения департамента городского хозяйства Администрации города |  |

| Присутствовали: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прохоров Иван Андреевич | — руководитель технического отдела ООО «Невская энергетика» |
|  | Найденко Святослав Васильевич | — руководитель отдела электронного моделирования ООО «Невская энергетика» |
|  | Бочков Алексей Игоревич | — специалист технического отдела ООО «Невская энергетика» |
|  | Подольский Руслан Александрович | — начальник производственного отдела жилищно-коммунального комплекса МКУ «ДДТиЖКК» |
|  | Петухова Ирина Ивановна | — главный специалист производственного отдела жилищно-коммунального комплекса МКУ «ДДТиЖКК» |
|  | Рахматуллина Эльвира Ахатовна | — заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города |
|  | Лапкина Наталья Ивановна | — главный специалист отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города |
|  | Васильева Ирина Анатольевна | — ведущий специалист отдел генерального плана департамента архитектуры и градостроительства Администрации города |
|  | Криницын Роман Аркадьевич | — начальник ПТО филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |
|  | Синельников Александр Николаевич | — начальник производственно-технической службы филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |
|  | Петров Даниил Дмитриевич | — инженер-технолог производственно-технической службы филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |
|  | Фирюлин Николай Васильевич | — ведущий инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования Службы энерговодоснабжения ООО «Газпром энерго» Сургутский филиал |
|  | Якимов Илья Владимирович | — начальник отдела технической инспекции УЭЗиС ПАО «Сургутнефтегаз |
|  | Кудёлко Евгений Михайлович | — начальник службы энерговодоснабжения управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Сургут» |
|  | Сурминов Сергей Юрьевич | — начальник Службы энерговодоснабжения ООО «Газпром энерго» Сургутский филиал |
|  | Бородина Элина Борисовна | — Инженер I категории ПТО ООО «Газпром энерго» Сургутский филиал |
|  | Кузнецов Олег Николаевич | — заместитель главного инженера по теплоснабжению ООО «СГЭС» |
|  | Ласенко Кирилл Анатольевич | — начальник цеха №7 ООО «СГЭС» |
|  | Козлова Ольга Николаевна | — заместитель начальника ПТС по теплоснабжению ООО «СГЭС» |
|  | Бегичев Виталий Васильевич | — главный инженер СГМУП «Городские тепловые сети» |
|  | Ступаков Дмитрий Александрович | — заместитель главного инженера по энергетическому хозяйству СГМУП «Городские тепловые сети» |
|  | Стариков Игорь Алексеевич | — заместитель главного инженера по сетевому хозяйству СГМУП «Городские тепловые сети» |
|  | Старченкова Анна Александровна | — начальник технического отдела СГМУП «Городские тепловые сети» |
|  | Литвинов Юрий Александрович | — главный инженер АО «Завод промстройдеталей» |
|  | Мительштет Татьяна Владимировна | — юрисконсульт ООО «ТехСтрой» |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О рассмотрении предложений ООО «Невская энергетика» по развитию систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Утверждение оптимального варианта 
для дальнейшей доработки схемы теплоснабжения по выбранному варианту в рамках заключенного муниципального контракта от 11.04.2025 № 16-ГХ.

СЛУШАЛИ:

Недашковского А.А. – открыл заседание рабочей группы, озвучил тему и цель заседания. Передал слово для выступления ООО «Невская энергетика».

Прохорова И.А. – обозначил имеющиеся в городе проблемы, в том числе связанные с дефицитом мощности на станции СГРЭС-2 и котельной К-45. Также сообщил о перспективных приростах нагрузок на период до 2044 года в западной зоне города в размере 134 Гкал/ч и восточной – в размере 172 Гкал/ч.

Озвучил разработанные ООО «Невская энергетика» сценарные варианты развития системы теплоснабжения города, предусматривающие различные варианты отдельно для каждой зоны города.

В части западного направления, преимущественно в зонах системы теплоснабжения «СГРЭС-1 – ПКТС» и котельной К-45, рассмотрено четыре сценарных варианта. В рамках концепции определены мероприятия, характерные для каждого из сценариев:

— строительство III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В протяженностью 4 067 м и диаметром 2Ду 1000 мм в надземном исполнении (до кольцевой развязки);

— строительство новой пиковой водогрейной котельной мощностью 120 Гкал/ч;

— строительство ПНС в зоне теплоснабжения новой пиковой котельной;

— проведение мероприятий по увеличению пропускной способности тепломагистрали «СГРЭС-1 – ПКТС» на участке от П-3 до ПКТС;

— проведение реконструкции тепломагистрали № 1 от ПКТС;

— реконструкция и ввод в эксплуатацию котельной № 4.

Основные различия сценариев по данной концепции заключаются в способах обеспечения тепловой энергией потребителей перспективной застройки.

Сценарий 1а является базовым и предусматривает развитие систем теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения: переключение части зоны ПКТС на СГРЭС-1 с догревом воды на новой пиковой котельной.

Сценарий 1б предусматривает мероприятия по увеличению давления 
в подающем трубопроводе на магистральном выводе (Коллекторная №1) «ПКТС – Город» с 8,0 кгс/см2 до 9,0 кгс/см2. Реализация данного мероприятия позволит обеспечить подачу теплоносителя требуемых параметров в районы перспективной застройки западного жилого района (мкр. 35, 35 А, 50) и выполнить переключение части существующей нагрузки (32,37 Гкал/ч) с котельной К-45 для устранения дефицита мощности и возможности подключения перспективных потребителей 
в зоне действия данного источника (мкр. 38, 39, 44). В рассматриваемом случае также потребуется проведение гидравлической наладки как на ЦТП, так и у потребителей, подключенных к тепловыводу «ПКТС – Город». Также в целях «разгрузки» котельной ПКТС предусматривается переключение части нагрузки мкр. 3 (ЦТП-1) 
и мкр. 5 (ЦТП-5) (14,88 Гкал/ч) на объединённую зону котельных № 1, 2. Суммарная перспективная нагрузка, подключаемая в зоне «СГРЭС-1 – ПКТС – ПВК» в рамках данного сценария составляет 134,1 Гкал/ч.

Сценарий 1в предусматривает строительство ПНС на магистральном трубопроводе от ПКТС предварительно в районе пересечения пр. Ленина 
и ул. И. Киртбая для обеспечения подачи теплоносителя в районы перспективной застройки западного жилого района (мкр. 35, 35А, 50) и переключение части существующей и перспективной нагрузки котельной К-45 (32,37 Гкал/ч). Реализация данного мероприятия позволит выполнить максимальную загрузку источника комбинированной выработки СРГЭС-1 (относительно сценариев 1а, 1б, 1г) 
и возможность обеспечения аварийного режима теплоснабжения в зоне действия котельной К-45 без введения ограничений существующих и переключаемых абонентов; суммарная загрузка «СГРЭС-1 – ПКТС – ПВК» в рамках данного сценария составит 149,05 Гкал/ч.

Сценарий 1г предусматривает строительство новой котельной мкр. 50 мощностью 100 Гкал/ч для обеспечения перспективной тепловой нагрузки мкр. 35А, 43, 50. Реализация данного мероприятия позволит выполнить загрузку источника комбинированной выработки СРГЭС-1 дополнительной нагрузкой в размере 117,55 Гкал/ч (в том числе «разгрузить» котельную К-45 за счет переключения существующих потребителей данного источника), а также обеспечить резервирование зон действия котельной К-45, «ГРЭС-1 – ПКТС» от перспективного источника теплоснабжения (повышение надежности).

В результате проведенного ООО «Невская энергетика» сравнительного анализа по основным показателям, в частности: капитальные затраты на реализацию сценариев, надежность и возможные риски лучшим вариантом определен вариант 1б, предусматривающий в качестве основного мероприятия увеличение располагаемого напора на выходе из котельной ПКТС.

В части восточного направления в зонах системы теплоснабжения 
«СГРЭС-2 – Промзона» и «СГРЭС-2 – ВЖР» рассмотрено два сценарных варианта развития системы теплоснабжения. Варианты сформированы исходя из балансов тепловой мощности станции СГРЭС-2, в соответствии с которыми на текущий момент резерв тепловой мощности станции СГРЭС-2 по фактической (расчетной) тепловой нагрузке составляет 3,526 Гкал/ч. При условии реализации мероприятий, 
в том числе по реконструкции обвязки пиковых бойлеров, резерв тепловой мощности станции СГРЭС-2, возможный к выдаче ограничивается 116 Гкал/час. Таким образом, вся планируемая перспективная нагрузка зоны восточного жилого района 
и Промзоны в размере 172 Гкал/ч действующим источником не может быть обеспечена.

В рамках сценария 2а предлагается реализация следующих мероприятий:

— выполнение комплекса технических мероприятий, обеспечивающих возможность отпуска дополнительной тепловой мощности от станции СГРЭС-2 
для нужд теплоснабжения города Сургута по существующей магистральной тепловой сети 2Ду1020 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» в количестве до 116 Гкал/ч. Данное мероприятие позволит обеспечить тепловой энергией часть перспективных потребителей – мкр. Пойма-4, мкр. 28, 29, 28А, 28Б.

— переключение части нагрузки мкр. 24 (14,54 Гкал/ч) на «СГРЭС-1 – ПВК».

— строительство локального источника тепловой энергии мощностью 80 Гкал/ч для обеспечения перспективных потребителей мкр. Марьина гора.

Альтернативным сценарием обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей зоны ВЖР и Промзоны рассмотрен вариант 2б, предусматривающий строительство локальных источников тепловой энергии в мкр. Марьина гора (мощностью 80 Гкал/ч) и в зоне Пойма-4 (мощностью 140 Гкал/ч), в случае отсутствия реализации технических мероприятий по обеспечению дополнительной тепловой мощности на СГРЭС-2.

Строительство новых источников на данных территориях обеспечит тепловой энергией не только существующих и перспективных потребителей, но также позволит обеспечить резервирование потребителей в зоне действия «СГРЭС-2 – ВЖР» и «СГРЭС- 2 – Промзона». При этом часть нагрузки мкр. 24 (14,54 Гкал/ч) также, как и по сценарию 2а, необходимо будет переключить на обеспечение 
от «СГРЭС-1 – ПВК».

В результате проведенного ООО «Невская энергетика» сравнительного анализа по основным показателям, в частности: капитальные затраты на реализацию сценариев, надежность и возможные риски лучшим вариантом по зоне станции «СГРЭС-2» определен вариант 2б, предусматривающий в качестве основного мероприятия строительство новых источников тепловой энергии в микрорайонах Марьина гора и Пойма-4 для обеспечения тепловых нагрузок перспективных потребителей.

ВЫСУПИЛ:

Рахматуллина Э.А. – попросила уточнить учтены ли при разработке концепции перспективные нагрузки микрорайонов 27А, 35А, Пойма-4, планируемые 
к реализации в рамках комплексного развития территории.

Прохоров И.А. – сообщил, что перспективные нагрузки будут пересмотрены 
и при необходимости уточнены.

Мительштет Т.В. – попросила пояснить информацию по вопросу перспективы развития системы теплоснабжения ООО «ТехСтрой».

Найденко С.В. – сообщил, что в рамках концепции предусмотрено переключение абонентов ООО «ТехСтрой» на зону теплоснабжения «СГРЭС-1 – ПКТС» с переводом котельной в режим ЦТП.

Криницын Р.А. – попросил прокомментировать необходимость перевода нагрузок со станции СГРЭС-1 на перспективную зону котельной №4.

Найденко С.В. – прокомментировал, что переключение нагрузок на котельную № 4 необходимо для разгрузки системы теплоснабжения «СГРЭС-1 – ПКТС» гидравлически. Загрузка котельной предусмотрена как за счет переключения существующих абонентов, так и за счет перспективных.

Недашковский А.А. – добавил, что строительство котельной является 
альтернативным вариантом для развития системы теплоснабжения города ввиду невыполнения необходимых мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения города со стороны ООО «СГЭС».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию ООО «Невская энергетика» о возможных вариантах развития системы теплоснабжения города.

2. Принять к сведению информацию филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» о поступившей от ООО «СГЭС» 13.04.2026 заявке на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на суммарную нагрузку в размере 2,5 Гкал/ч.

3. Рекомендовать СГМУП «ГТС», ООО «СГЭС» и филиалу «Сургутская 
ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» определить механизм взаимодействия при заключении договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения (либо 1 договор со множественностью лиц на стороне исполнителя с каждым заявителем, либо 3 договора (заявитель/СГМУП «ГТС», 
СГМУП «ГТС»/ООО «СГЭС», ООО «СГЭС»/филиал «СГРЭС-2» ПАО «Юнипро») в отношении каждого заявителя в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115).

Срок: 04.05.2026.

4. Рекомендовать филиалу «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» определить в качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции обвязки пиковых бойлеров плату за подключение к системе теплоснабжения, в том числе внести в кратчайшие сроки данные мероприятия в инвестиционную программу, выполнить расчет платы за подключение и обратиться за установлением платы 
за подключение к системам теплоснабжения в регулирующий орган.

Срок: 30.08.2026.

5. Принять к сведению возражения филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская 
ГРЭС-1 против переключения нагрузок с системы теплоснабжения «СГРЭС-1 – ПКТС» на новую котельную № 4.

6. Рекомендовать участникам рабочей группы направить в адрес 
ООО «Невская энергетика» замечания и предложения к предлагаемым в концепции сценарным вариантам развития системы теплоснабжения.

Срок: до 17.04.2026.

7. Принять к сведению информацию департамента городского хозяйства 
о несогласовании ни одного из предложенных ООО «Невская энергетика» вариантов развития системы теплоснабжения», предусматривающих строительство новых источников тепловой энергии по восточной части города в зонах теплоснабжения «СГРЭС-2 – Промзона» и «СГРЭС-2 – ВЖР». В случае моделирования аварийной ситуации, связанной с полным отключением станции СГРЭС-2, предусмотреть эвакуацию существующих абонентов во временные пункты размещения.

8. Поручить ООО «Невская энергетика» пересмотреть перспективные тепловые нагрузки и доработать схему теплоснабжения в западной части города по варианту развития системы теплоснабжения 1б (с учетом поступивших предложений). 
По восточной части города требуется предусмотреть развитие систем теплоснабжения с приоритетной загрузкой источника комбинированной выработки СГРЭС-2.

Срок: до 30.04.2026.

9. Принять к сведению предложение департамента архитектуры 
и градостроительства о необходимости внесения изменений в Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части источников тепловой энергии в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения.

| Заместитель председателя рабочей группы |  | А.А. Недашковский |
| --- | --- | --- |
| Секретарь рабочей группы |  | Е.С. Тихонова |